## Cooling
Cooling Capacity Part Load -Temperature Correction Factor-
AVWT- 76~848HKSSH (Connected Indoor Unit: 50%-150%)
Outdoor Unit: 8HP（AVWT-76HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 15.6203 | 1.5554 | 16.8437 | 1.6238 | 22.5447 | 2.4242 | 23.7121 | 3.9811 | 24.6666 | 4.0365 | 25.9395 | 4.1072 | 26.5156 | 4.1318 | 27.3056 | 4.161
| 12 | 15.5599 | 1.5554 | 16.7984 | 1.6238 | 22.5289 | 2.4242 | 23.696 | 3.9911 | 24.6344 | 4.0467 | 25.9084 | 4.1072 | 26.4774 | 4.1318 | 27.1782 | 4.161
| 14 | 15.5977 | 1.575 | 16.8578 | 1.6335 | 22.5968 | 2.4342 | 23.8007 | 4.0012 | 24.6021 | 4.057 | 25.8461 | 4.1178 | 26.4086 | 4.1427 | 27.1027 | 4.1721
| 16 | 15.6197 | 1.5945 | 16.9015 | 1.653 | 22.549 | 2.4641 | 23.7521 | 4.0212 | 24.6938 | 4.0776 | 25.887 | 4.1392 | 26.4317 | 4.1644 | 27.108 | 4.1941
| 18 | 15.6408 | 1.614 | 16.9292 | 1.6823 | 22.628 | 2.484 | 23.7036 | 4.0513 | 24.5827 | 4.1084 | 25.8798 | 4.1818 | 26.415 | 4.2023 | 27.0814 | 4.2272
| 20 | 15.6458 | 1.653 | 16.9561 | 1.7214 | 22.5201 | 2.5338 | 23.7425 | 4.0914 | 24.5944 | 4.1494 | 25.8552 | 4.2138 | 26.3657 | 4.2349 | 27.0071 | 4.2604
| 22 | 15.671 | 1.7019 | 16.8582 | 1.7702 | 22.5542 | 2.5737 | 23.7807 | 4.1315 | 24.6049 | 4.1905 | 25.9522 | 4.2672 | 26.4182 | 4.2891 | 27.0682 | 4.3155
| 24 | 15.6219 | 1.7507 | 16.9765 | 1.819 | 22.5713 | 2.6335 | 23.8015 | 4.1917 | 24.5814 | 4.2522 | 25.8362 | 4.3205 | 26.4266 | 4.3433 | 27.0164 | 4.3707
| 25 | 15.5674 | 1.7799 | 16.922 | 1.8531 | 22.5146 | 2.6634 | 23.744 | 4.2268 | 24.4992 | 4.283 | 25.8459 | 4.3579 | 26.4129 | 4.3813 | 26.9799 | 4.4094
| 26 | 15.5637 | 1.8345 | 16.922 | 1.9131 | 22.5146 | 2.7233 | 23.744 | 4.2867 | 24.4992 | 4.3429 | 25.8459 | 4.4225 | 26.4129 | 4.4412 | 26.9799 | 4.473
| 28 | 15.5397 | 1.9633 | 16.922 | 2.0329 | 22.5146 | 2.8431 | 23.744 | 4.4065 | 24.4992 | 4.4627 | 25.8459 | 4.5516 | 26.4129 | 4.561 | 26.9799 | 4.6003
| 30 | 15.5459 | 2.0825 | 16.922 | 2.1527 | 22.5146 | 2.963 | 23.744 | 4.5264 | 24.4992 | 4.5825 | 25.8459 | 4.6808 | 26.4129 | 4.6808 | 26.9799 | 4.7276
| 32 | 15.5204 | 2.2579 | 16.922 | 2.34 | 22.5146 | 3.1614 | 23.744 | 4.7192 | 24.4992 | 4.7716 | 25.7325 | 4.8681 | 26.2144 | 4.8681 | 26.6681 | 4.9149
| 34 | 15.5254 | 2.4434 | 16.922 | 2.5272 | 22.5146 | 3.3599 | 23.744 | 4.9121 | 24.4992 | 4.9608 | 25.6191 | 5.0553 | 26.016 | 5.0553 | 26.3562 | 5.1021
| 35 | 15.5349 | 2.5365 | 16.922 | 2.6208 | 22.5146 | 3.4591 | 23.744 | 5.0085 | 24.4992 | 5.0553 | 25.5624 | 5.1489 | 25.9168 | 5.1489 | 26.2003 | 5.1957
| 36 | 15.3841 | 2.6754 | 16.7661 | 2.7612 | 22.2736 | 3.5808 | 23.418 | 5.1302 | 24.1023 | 5.1676 | 25.0662 | 5.2425 | 25.4064 | 5.2425 | 25.6758 | 5.28
| 38 | 15.0804 | 2.9426 | 16.4542 | 3.0421 | 21.7917 | 3.8242 | 22.7659 | 5.3736 | 23.3085 | 5.3923 | 24.0739 | 5.4298 | 24.3858 | 5.4298 | 24.6268 | 5.4485
| 40 | 14.814 | 3.2207 | 16.1424 | 3.3229 | 21.3097 | 4.0677 | 22.1138 | 5.617 | 22.5146 | 5.617 | 23.0816 | 5.617 | 23.3652 | 5.617 | 23.5778 | 5.617
| 43 | 13.1641 | 3.5377 | 14.4732 | 3.6399 | 19.7336 | 4.3842 | 20.3544 | 5.9512 | 20.8941 | 5.9368 | 21.4512 | 5.9442 | 21.7292 | 5.9476 | 21.9416 | 5.9512
| 46 | 12.1094 | 3.6562 | 13.5341 | 3.7564 | 18.7578 | 4.5076 | 19.4701 | 6.0102 | 19.945 | 6.0102 | 20.4198 | 6.0102 | 20.8947 | 6.0102 | 21.9416 | 6.0102
| 48 | 11.6346 | 3.7063 | 13.0592 | 3.8065 | 18.0454 | 4.5577 | 18.7578 | 6.0603 | 18.9952 | 6.0603 | 20.1824 | 6.0603 | 20.4198 | 6.0603 | 21.9416 | 6.0603
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 15.6203 | 1.5406 | 16.8437 | 1.6083 | 22.5447 | 2.4011 | 23.7121 | 3.9432 | 24.6666 | 3.998 | 25.9395 | 4.0681 | 26.5156 | 4.0925 | 27.3056 | 4.1214
| 12 | 15.5599 | 1.5406 | 16.7984 | 1.6083 | 22.5289 | 2.4011 | 23.696 | 3.9531 | 24.6344 | 4.0082 | 25.9084 | 4.0681 | 26.4774 | 4.0925 | 27.1782 | 4.1214
| 14 | 15.5977 | 1.56 | 16.8578 | 1.618 | 22.5968 | 2.411 | 23.8007 | 3.9631 | 24.6021 | 4.0184 | 25.8461 | 4.0786 | 26.4086 | 4.1032 | 27.1027 | 4.1323
| 16 | 15.6197 | 1.5793 | 16.9015 | 1.6373 | 22.549 | 2.4406 | 23.7521 | 3.9829 | 24.6938 | 4.0387 | 25.887 | 4.0997 | 26.4317 | 4.1247 | 27.108 | 4.1542
| 18 | 15.6408 | 1.5986 | 16.9292 | 1.6663 | 22.628 | 2.4603 | 23.7036 | 4.0127 | 24.5827 | 4.0692 | 25.8798 | 4.142 | 26.415 | 4.1623 | 27.0814 | 4.187
| 20 | 15.6458 | 1.6373 | 16.9561 | 1.705 | 22.5201 | 2.5097 | 23.7425 | 4.0525 | 24.5944 | 4.1099 | 25.8552 | 4.1737 | 26.3657 | 4.1945 | 27.0071 | 4.2198
| 22 | 15.671 | 1.6856 | 16.8582 | 1.7533 | 22.5542 | 2.5492 | 23.7807 | 4.0922 | 24.6049 | 4.1506 | 25.9522 | 4.2265 | 26.4182 | 4.2482 | 27.0682 | 4.2744
| 24 | 15.6219 | 1.734 | 16.9765 | 1.8017 | 22.5713 | 2.6084 | 23.8015 | 4.1518 | 24.5814 | 4.2117 | 25.8362 | 4.2794 | 26.4266 | 4.3019 | 27.0164 | 4.3291
| 25 | 15.5674 | 1.763 | 16.922 | 1.8355 | 22.5146 | 2.638 | 23.744 | 4.1865 | 24.4992 | 4.2422 | 25.8459 | 4.3164 | 26.4129 | 4.3395 | 26.9799 | 4.3674
| 26 | 15.5637 | 1.817 | 16.922 | 1.8948 | 22.5146 | 2.6974 | 23.744 | 4.2459 | 24.4992 | 4.3015 | 25.8459 | 4.3803 | 26.4129 | 4.3989 | 26.9799 | 4.4304
| 28 | 15.5397 | 1.9446 | 16.922 | 2.0135 | 22.5146 | 2.8161 | 23.744 | 4.3646 | 24.4992 | 4.4202 | 25.8459 | 4.5083 | 26.4129 | 4.5176 | 26.9799 | 4.5565
| 30 | 15.5459 | 2.0626 | 16.922 | 2.1322 | 22.5146 | 2.9348 | 23.744 | 4.4833 | 24.4992 | 4.5389 | 25.8459 | 4.6363 | 26.4129 | 4.6363 | 26.9799 | 4.6826
| 32 | 15.5204 | 2.2364 | 16.922 | 2.3177 | 22.5146 | 3.1313 | 23.744 | 4.6743 | 24.4992 | 4.7262 | 25.7325 | 4.8217 | 26.2144 | 4.8217 | 26.6681 | 4.8681
| 34 | 15.5254 | 2.4201 | 16.922 | 2.5031 | 22.5146 | 3.3279 | 23.744 | 4.8653 | 24.4992 | 4.9135 | 25.6191 | 5.0072 | 26.016 | 5.0072 | 26.3562 | 5.0535
| 35 | 15.5349 | 2.5123 | 16.922 | 2.5958 | 22.5146 | 3.4262 | 23.744 | 4.9608 | 24.4992 | 5.0072 | 25.5624 | 5.0999 | 25.9168 | 5.0999 | 26.2003 | 5.1463
| 36 | 15.3841 | 2.6499 | 16.7661 | 2.7349 | 22.2736 | 3.5467 | 23.418 | 5.0813 | 24.1023 | 5.1184 | 25.0662 | 5.1926 | 25.4064 | 5.1926 | 25.6758 | 5.2297
| 38 | 15.0804 | 2.9146 | 16.4542 | 3.0131 | 21.7917 | 3.7878 | 22.7659 | 5.3224 | 23.3085 | 5.341 | 24.0739 | 5.3781 | 24.3858 | 5.3781 | 24.6268 | 5.3966
| 40 | 14.814 | 3.19 | 16.1424 | 3.2913 | 21.3097 | 4.0289 | 22.1138 | 5.5635 | 22.5146 | 5.5635 | 23.0816 | 5.5635 | 23.3652 | 5.5635 | 23.5778 | 5.5635
| 43 | 13.1641 | 3.504 | 14.4732 | 3.6053 | 19.7336 | 4.3424 | 20.3544 | 5.8945 | 20.8941 | 5.8803 | 21.4512 | 5.8876 | 21.7292 | 5.891 | 21.9416 | 5.8945
| 46 | 12.1094 | 3.6214 | 13.5341 | 3.7206 | 18.7578 | 4.4647 | 19.4701 | 5.953 | 19.945 | 5.953 | 20.4198 | 5.953 | 20.8947 | 5.953 | 21.9416 | 5.953
| 48 | 11.6346 | 3.671 | 13.0592 | 3.7702 | 18.0454 | 4.5143 | 18.7578 | 6.0026 | 18.9952 | 6.0026 | 20.1824 | 6.0026 | 20.4198 | 6.0026 | 21.9416 | 6.0026
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 15.6203 | 1.5258 | 16.8437 | 1.5928 | 22.5447 | 2.378 | 23.7121 | 3.9053 | 24.6666 | 3.9596 | 25.9395 | 4.0289 | 26.5156 | 4.0531 | 27.3056 | 4.0818
| 12 | 15.5599 | 1.5258 | 16.7984 | 1.5928 | 22.5289 | 2.378 | 23.696 | 3.9151 | 24.6344 | 3.9697 | 25.9084 | 4.0289 | 26.4774 | 4.0531 | 27.1782 | 4.0818
| 14 | 15.5977 | 1.545 | 16.8578 | 1.6024 | 22.5968 | 2.3878 | 23.8007 | 3.925 | 24.6021 | 3.9797 | 25.8461 | 4.0394 | 26.4086 | 4.0638 | 27.1027 | 4.0926
| 16 | 15.6197 | 1.5641 | 16.9015 | 1.6216 | 22.549 | 2.4171 | 23.7521 | 3.9446 | 24.6938 | 3.9999 | 25.887 | 4.0603 | 26.4317 | 4.0851 | 27.108 | 4.1142
| 18 | 15.6408 | 1.5833 | 16.9292 | 1.6503 | 22.628 | 2.4367 | 23.7036 | 3.9741 | 24.5827 | 4.0301 | 25.8798 | 4.1022 | 26.415 | 4.1223 | 27.0814 | 4.1467
| 20 | 15.6458 | 1.6216 | 16.9561 | 1.6886 | 22.5201 | 2.4856 | 23.7425 | 4.0135 | 24.5944 | 4.0704 | 25.8552 | 4.1336 | 26.3657 | 4.1542 | 27.0071 | 4.1792
| 22 | 15.671 | 1.6694 | 16.8582 | 1.7365 | 22.5542 | 2.5247 | 23.7807 | 4.0528 | 24.6049 | 4.1107 | 25.9522 | 4.1859 | 26.4182 | 4.2074 | 27.0682 | 4.2333
| 24 | 15.6219 | 1.7173 | 16.9765 | 1.7843 | 22.5713 | 2.5833 | 23.8015 | 4.1119 | 24.5814 | 4.1712 | 25.8362 | 4.2382 | 26.4266 | 4.2606 | 27.0164 | 4.2875
| 25 | 15.5674 | 1.746 | 16.922 | 1.8178 | 22.5146 | 2.6127 | 23.744 | 4.1463 | 24.4992 | 4.2014 | 25.8459 | 4.2749 | 26.4129 | 4.2978 | 26.9799 | 4.3254
| 26 | 15.5637 | 1.7995 | 16.922 | 1.8766 | 22.5146 | 2.6714 | 23.744 | 4.2051 | 24.4992 | 4.2602 | 25.8459 | 4.3382 | 26.4129 | 4.3566 | 26.9799 | 4.3878
| 28 | 15.5397 | 1.9259 | 16.922 | 1.9942 | 22.5146 | 2.789 | 23.744 | 4.3226 | 24.4992 | 4.3777 | 25.8459 | 4.465 | 26.4129 | 4.4741 | 26.9799 | 4.5127
| 30 | 15.5459 | 2.0428 | 16.922 | 2.1117 | 22.5146 | 2.9065 | 23.744 | 4.4402 | 24.4992 | 4.4953 | 25.8459 | 4.5917 | 26.4129 | 4.5917 | 26.9799 | 4.6376
| 32 | 15.5204 | 2.2149 | 16.922 | 2.2954 | 22.5146 | 3.1012 | 23.744 | 4.6293 | 24.4992 | 4.6808 | 25.7325 | 4.7753 | 26.2144 | 4.7753 | 26.6681 | 4.8213
| 34 | 15.5254 | 2.3969 | 16.922 | 2.479 | 22.5146 | 3.2959 | 23.744 | 4.8185 | 24.4992 | 4.8663 | 25.6191 | 4.959 | 26.016 | 4.959 | 26.3562 | 5.0049
| 35 | 15.5349 | 2.4882 | 16.922 | 2.5709 | 22.5146 | 3.3933 | 23.744 | 4.9131 | 24.4992 | 4.959 | 25.5624 | 5.0509 | 25.9168 | 5.0509 | 26.2003 | 5.0968
| 36 | 15.3841 | 2.6244 | 16.7661 | 2.7086 | 22.2736 | 3.5126 | 23.418 | 5.0325 | 24.1023 | 5.0692 | 25.0662 | 5.1427 | 25.4064 | 5.1427 | 25.6758 | 5.1794
| 38 | 15.0804 | 2.8865 | 16.4542 | 2.9841 | 21.7917 | 3.7514 | 22.7659 | 5.2713 | 23.3085 | 5.2896 | 24.0739 | 5.3264 | 24.3858 | 5.3264 | 24.6268 | 5.3447
| 40 | 14.814 | 3.1593 | 16.1424 | 3.2596 | 21.3097 | 3.9902 | 22.1138 | 5.51 | 22.5146 | 5.51 | 23.0816 | 5.51 | 23.3652 | 5.51 | 23.5778 | 5.51
| 43 | 13.1641 | 3.4703 | 14.4732 | 3.5706 | 19.7336 | 4.3007 | 20.3544 | 5.8378 | 20.8941 | 5.8238 | 21.4512 | 5.831 | 21.7292 | 5.8343 | 21.9416 | 5.8378
| 46 | 12.1094 | 3.5866 | 13.5341 | 3.6848 | 18.7578 | 4.4218 | 19.4701 | 5.8957 | 19.945 | 5.8957 | 20.4198 | 5.8957 | 20.8947 | 5.8957 | 21.9416 | 5.8957
| 48 | 11.6346 | 3.6357 | 13.0592 | 3.734 | 18.0454 | 4.4709 | 18.7578 | 5.9449 | 18.9952 | 5.9449 | 20.1824 | 5.9449 | 20.4198 | 5.9449 | 21.9416 | 5.9449
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 15.3256 | 1.511 | 16.5259 | 1.5774 | 22.1194 | 2.3549 | 23.2647 | 3.8674 | 24.2012 | 3.9211 | 25.4501 | 3.9898 | 26.0153 | 4.0138 | 26.7904 | 4.0421
| 12 | 15.2663 | 1.511 | 16.4814 | 1.5774 | 22.1038 | 2.3549 | 23.2489 | 3.8771 | 24.1696 | 3.9311 | 25.4195 | 3.9898 | 25.9778 | 4.0138 | 26.6654 | 4.0421
| 14 | 15.3034 | 1.53 | 16.5397 | 1.5869 | 22.1705 | 2.3646 | 23.3516 | 3.8869 | 24.1379 | 3.9411 | 25.3585 | 4.0002 | 25.9103 | 4.0243 | 26.5913 | 4.0529
| 16 | 15.325 | 1.5489 | 16.5826 | 1.6058 | 22.1236 | 2.3937 | 23.304 | 3.9063 | 24.2278 | 3.961 | 25.3986 | 4.0209 | 25.933 | 4.0454 | 26.5965 | 4.0743
| 18 | 15.3457 | 1.5679 | 16.6098 | 1.6343 | 22.2011 | 2.413 | 23.2563 | 3.9356 | 24.1189 | 3.991 | 25.3915 | 4.0624 | 25.9166 | 4.0823 | 26.5705 | 4.1065
| 20 | 15.3506 | 1.6058 | 16.6362 | 1.6722 | 22.0952 | 2.4614 | 23.2945 | 3.9745 | 24.1304 | 4.0309 | 25.3674 | 4.0934 | 25.8682 | 4.1139 | 26.4975 | 4.1386
| 22 | 15.3754 | 1.6532 | 16.5402 | 1.7196 | 22.1286 | 2.5002 | 23.332 | 4.0135 | 24.1407 | 4.0708 | 25.4625 | 4.1453 | 25.9197 | 4.1665 | 26.5574 | 4.1922
| 24 | 15.3271 | 1.7006 | 16.6562 | 1.767 | 22.1454 | 2.5583 | 23.3524 | 4.0719 | 24.1176 | 4.1307 | 25.3487 | 4.1971 | 25.928 | 4.2192 | 26.5067 | 4.2458
| 25 | 15.2736 | 1.7291 | 16.6027 | 1.8002 | 22.0898 | 2.5873 | 23.296 | 4.106 | 24.037 | 4.1606 | 25.3582 | 4.2334 | 25.9145 | 4.2561 | 26.4709 | 4.2834
| 26 | 15.2701 | 1.7821 | 16.6027 | 1.8584 | 22.0898 | 2.6455 | 23.296 | 4.1642 | 24.037 | 4.2188 | 25.3582 | 4.2961 | 25.9145 | 4.3143 | 26.4709 | 4.3452
| 28 | 15.2465 | 1.9072 | 16.6027 | 1.9748 | 22.0898 | 2.7619 | 23.296 | 4.2806 | 24.037 | 4.3352 | 25.3582 | 4.4216 | 25.9145 | 4.4307 | 26.4709 | 4.4689
| 30 | 15.2526 | 2.023 | 16.6027 | 2.0912 | 22.0898 | 2.8783 | 23.296 | 4.397 | 24.037 | 4.4516 | 25.3582 | 4.5471 | 25.9145 | 4.5471 | 26.4709 | 4.5926
| 32 | 15.2275 | 2.1934 | 16.6027 | 2.2731 | 22.0898 | 3.0711 | 23.296 | 4.5844 | 24.037 | 4.6353 | 25.247 | 4.729 | 25.7198 | 4.729 | 26.1649 | 4.7745
| 34 | 15.2325 | 2.3736 | 16.6027 | 2.455 | 22.0898 | 3.2639 | 23.296 | 4.7717 | 24.037 | 4.819 | 25.1357 | 4.9109 | 25.5251 | 4.9109 | 25.8589 | 4.9563
| 35 | 15.2418 | 2.464 | 16.6027 | 2.5459 | 22.0898 | 3.3603 | 23.296 | 4.8654 | 24.037 | 4.9109 | 25.0801 | 5.0018 | 25.4278 | 5.0018 | 25.7059 | 5.0473
| 36 | 15.0939 | 2.5989 | 16.4498 | 2.6823 | 21.8534 | 3.4785 | 22.9761 | 4.9836 | 23.6475 | 5.02 | 24.5933 | 5.0928 | 24.9271 | 5.0928 | 25.1913 | 5.1291
| 38 | 14.7959 | 2.8585 | 16.1438 | 2.9552 | 21.3805 | 3.715 | 22.3363 | 5.2201 | 22.8687 | 5.2383 | 23.6197 | 5.2746 | 23.9257 | 5.2746 | 24.1621 | 5.2928
| 40 | 14.5345 | 3.1287 | 15.8378 | 3.228 | 20.9076 | 3.9514 | 21.6966 | 5.4565 | 22.0898 | 5.4565 | 22.6461 | 5.4565 | 22.9243 | 5.4565 | 23.1329 | 5.4565
| 43 | 12.9157 | 3.4366 | 14.2001 | 3.5359 | 19.3613 | 4.2589 | 19.9703 | 5.7811 | 20.4998 | 5.7672 | 21.0464 | 5.7743 | 21.3192 | 5.7777 | 21.5276 | 5.7811
| 46 | 11.881 | 3.5517 | 13.2787 | 3.649 | 18.4038 | 4.3789 | 19.1027 | 5.8385 | 19.5686 | 5.8385 | 20.0346 | 5.8385 | 20.5005 | 5.8385 | 21.5276 | 5.8385
| 48 | 11.415 | 3.6004 | 12.8128 | 3.6977 | 17.705 | 4.4275 | 18.4038 | 5.8871 | 18.6368 | 5.8871 | 19.8016 | 5.8871 | 20.0346 | 5.8871 | 21.5276 | 5.8871
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 15.0309 | 1.4962 | 16.2081 | 1.5619 | 21.694 | 2.3319 | 22.8173 | 3.8295 | 23.7358 | 3.8827 | 24.9607 | 3.9507 | 25.515 | 3.9744 | 26.2752 | 4.0025
| 12 | 14.9727 | 1.4962 | 16.1645 | 1.5619 | 21.6787 | 2.3319 | 22.8018 | 3.8391 | 23.7048 | 3.8926 | 24.9307 | 3.9507 | 25.4783 | 3.9744 | 26.1526 | 4.0025
| 14 | 15.0091 | 1.515 | 16.2217 | 1.5713 | 21.7441 | 2.3414 | 22.9026 | 3.8487 | 23.6738 | 3.9025 | 24.8708 | 3.961 | 25.412 | 3.9849 | 26.0799 | 4.0131
| 16 | 15.0303 | 1.5337 | 16.2637 | 1.5901 | 21.6981 | 2.3702 | 22.8558 | 3.868 | 23.7619 | 3.9222 | 24.9101 | 3.9815 | 25.4343 | 4.0057 | 26.0851 | 4.0344
| 18 | 15.0506 | 1.5525 | 16.2904 | 1.6182 | 21.7741 | 2.3894 | 22.8091 | 3.897 | 23.6551 | 3.9519 | 24.9032 | 4.0225 | 25.4183 | 4.0422 | 26.0595 | 4.0662
| 20 | 15.0554 | 1.5901 | 16.3163 | 1.6558 | 21.6703 | 2.4373 | 22.8466 | 3.9356 | 23.6663 | 3.9914 | 24.8796 | 4.0533 | 25.3708 | 4.0735 | 25.9879 | 4.0981
| 22 | 15.0797 | 1.637 | 16.2221 | 1.7027 | 21.7031 | 2.4757 | 22.8833 | 3.9741 | 23.6764 | 4.0309 | 24.9729 | 4.1046 | 25.4213 | 4.1257 | 26.0467 | 4.1511
| 24 | 15.0323 | 1.684 | 16.3359 | 1.7497 | 21.7195 | 2.5332 | 22.9034 | 4.032 | 23.6538 | 4.0902 | 24.8612 | 4.1559 | 25.4294 | 4.1779 | 25.9969 | 4.2042
| 25 | 14.9799 | 1.7121 | 16.2835 | 1.7825 | 21.665 | 2.5619 | 22.848 | 4.0658 | 23.5747 | 4.1198 | 24.8706 | 4.1918 | 25.4162 | 4.2144 | 25.9618 | 4.2414
| 26 | 14.9764 | 1.7646 | 16.2835 | 1.8402 | 21.665 | 2.6196 | 22.848 | 4.1234 | 23.5747 | 4.1774 | 24.8706 | 4.254 | 25.4162 | 4.272 | 25.9618 | 4.3026
| 28 | 14.9533 | 1.8885 | 16.2835 | 1.9554 | 21.665 | 2.7348 | 22.848 | 4.2387 | 23.5747 | 4.2927 | 24.8706 | 4.3783 | 25.4162 | 4.3873 | 25.9618 | 4.4251
| 30 | 14.9593 | 2.0031 | 16.2835 | 2.0707 | 21.665 | 2.8501 | 22.848 | 4.3539 | 23.5747 | 4.408 | 24.8706 | 4.5025 | 25.4162 | 4.5025 | 25.9618 | 4.5475
| 32 | 14.9347 | 2.1719 | 16.2835 | 2.2508 | 21.665 | 3.041 | 22.848 | 4.5394 | 23.5747 | 4.5899 | 24.7614 | 4.6826 | 25.2252 | 4.6826 | 25.6617 | 4.7276
| 34 | 14.9396 | 2.3503 | 16.2835 | 2.4309 | 21.665 | 3.2319 | 22.848 | 4.7249 | 23.5747 | 4.7718 | 24.6523 | 4.8627 | 25.0342 | 4.8627 | 25.3616 | 4.9078
| 35 | 14.9487 | 2.4399 | 16.2835 | 2.521 | 21.665 | 3.3274 | 22.848 | 4.8177 | 23.5747 | 4.8627 | 24.5977 | 4.9528 | 24.9388 | 4.9528 | 25.2116 | 4.9978
| 36 | 14.8036 | 2.5735 | 16.1334 | 2.656 | 21.4331 | 3.4444 | 22.5343 | 4.9348 | 23.1928 | 4.9708 | 24.1203 | 5.0428 | 24.4477 | 5.0428 | 24.7069 | 5.0788
| 38 | 14.5114 | 2.8305 | 15.8333 | 2.9262 | 20.9693 | 3.6786 | 21.9068 | 5.1689 | 22.4289 | 5.1869 | 23.1655 | 5.2229 | 23.4656 | 5.2229 | 23.6975 | 5.2409
| 40 | 14.255 | 3.098 | 15.5332 | 3.1963 | 20.5056 | 3.9127 | 21.2793 | 5.403 | 21.665 | 5.403 | 22.2106 | 5.403 | 22.4835 | 5.403 | 22.6881 | 5.403
| 43 | 12.6673 | 3.4029 | 13.927 | 3.5013 | 18.9889 | 4.2171 | 19.5863 | 5.7244 | 20.1056 | 5.7107 | 20.6417 | 5.7177 | 20.9092 | 5.7211 | 21.1136 | 5.7244
| 46 | 11.6525 | 3.5169 | 13.0234 | 3.6133 | 18.0499 | 4.3359 | 18.7354 | 5.7812 | 19.1923 | 5.7812 | 19.6493 | 5.7812 | 20.1062 | 5.7812 | 21.1136 | 5.7812
| 48 | 11.1955 | 3.5651 | 12.5664 | 3.6615 | 17.3645 | 4.3841 | 18.0499 | 5.8294 | 18.2784 | 5.8294 | 19.4208 | 5.8294 | 19.6493 | 5.8294 | 21.1136 | 5.8294
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 14.7361 | 1.4814 | 15.8903 | 1.5464 | 21.2686 | 2.3088 | 22.3699 | 3.7915 | 23.2704 | 3.8443 | 24.4712 | 3.9116 | 25.0147 | 3.9351 | 25.76 | 3.9629
| 12 | 14.6791 | 1.4814 | 15.8475 | 1.5464 | 21.2537 | 2.3088 | 22.3547 | 3.8011 | 23.24 | 3.854 | 24.4419 | 3.9116 | 24.9787 | 3.9351 | 25.6398 | 3.9629
| 14 | 14.7148 | 1.5 | 15.9036 | 1.5557 | 21.3178 | 2.3183 | 22.4535 | 3.8106 | 23.2096 | 3.8638 | 24.3831 | 3.9217 | 24.9138 | 3.9454 | 25.5686 | 3.9734
| 16 | 14.7355 | 1.5186 | 15.9448 | 1.5743 | 21.2727 | 2.3467 | 22.4077 | 3.8297 | 23.296 | 3.8834 | 24.4217 | 3.9421 | 24.9356 | 3.9661 | 25.5736 | 3.9944
| 18 | 14.7555 | 1.5371 | 15.9709 | 1.6022 | 21.3472 | 2.3657 | 22.3619 | 3.8584 | 23.1913 | 3.9127 | 24.4149 | 3.9827 | 24.9199 | 4.0022 | 25.5485 | 4.0259
| 20 | 14.7602 | 1.5743 | 15.9963 | 1.6394 | 21.2454 | 2.4132 | 22.3986 | 3.8966 | 23.2023 | 3.9519 | 24.3917 | 4.0132 | 24.8733 | 4.0332 | 25.4784 | 4.0575
| 22 | 14.784 | 1.6208 | 15.904 | 1.6859 | 21.2775 | 2.4511 | 22.4346 | 3.9348 | 23.2122 | 3.991 | 24.4832 | 4.064 | 24.9228 | 4.0848 | 25.536 | 4.11
| 24 | 14.7376 | 1.6673 | 16.0156 | 1.7324 | 21.2937 | 2.5081 | 22.4543 | 3.9921 | 23.19 | 4.0497 | 24.3738 | 4.1148 | 24.9307 | 4.1365 | 25.4872 | 4.1626
| 25 | 14.6862 | 1.6952 | 15.9642 | 1.7649 | 21.2402 | 2.5366 | 22.4 | 4.0255 | 23.1125 | 4.079 | 24.3829 | 4.1503 | 24.9178 | 4.1726 | 25.4528 | 4.1994
| 26 | 14.6828 | 1.7471 | 15.9642 | 1.822 | 21.2402 | 2.5936 | 22.4 | 4.0826 | 23.1125 | 4.1361 | 24.3829 | 4.2119 | 24.9178 | 4.2297 | 25.4528 | 4.26
| 28 | 14.6601 | 1.8698 | 15.9642 | 1.9361 | 21.2402 | 2.7078 | 22.4 | 4.1967 | 23.1125 | 4.2502 | 24.3829 | 4.3349 | 24.9178 | 4.3438 | 25.4528 | 4.3813
| 30 | 14.666 | 1.9833 | 15.9642 | 2.0502 | 21.2402 | 2.8219 | 22.4 | 4.3108 | 23.1125 | 4.3643 | 24.3829 | 4.4579 | 24.9178 | 4.4579 | 25.4528 | 4.5025
| 32 | 14.6418 | 2.1504 | 15.9642 | 2.2285 | 21.2402 | 3.0109 | 22.4 | 4.4945 | 23.1125 | 4.5444 | 24.2759 | 4.6363 | 24.7306 | 4.6363 | 25.1585 | 4.6808
| 34 | 14.6466 | 2.3271 | 15.9642 | 2.4068 | 21.2402 | 3.1999 | 22.4 | 4.6782 | 23.1125 | 4.7245 | 24.1689 | 4.8146 | 24.5434 | 4.8146 | 24.8643 | 4.8592
| 35 | 14.6556 | 2.4157 | 15.9642 | 2.496 | 21.2402 | 3.2944 | 22.4 | 4.77 | 23.1125 | 4.8146 | 24.1154 | 4.9037 | 24.4498 | 4.9037 | 24.7172 | 4.9483
| 36 | 14.5133 | 2.548 | 15.8171 | 2.6297 | 21.0129 | 3.4103 | 22.0924 | 4.8859 | 22.738 | 4.9216 | 23.6474 | 4.9929 | 23.9683 | 4.9929 | 24.2224 | 5.0286
| 38 | 14.2268 | 2.8025 | 15.5229 | 2.8972 | 20.5582 | 3.6421 | 21.4773 | 5.1177 | 21.9891 | 5.1356 | 22.7113 | 5.1712 | 23.0055 | 5.1712 | 23.2328 | 5.189
| 40 | 13.9755 | 3.0673 | 15.2287 | 3.1647 | 20.1035 | 3.874 | 20.8621 | 5.3495 | 21.2402 | 5.3495 | 21.7751 | 5.3495 | 22.0426 | 5.3495 | 22.2432 | 5.3495
| 43 | 12.4189 | 3.3692 | 13.6539 | 3.4666 | 18.6166 | 4.1754 | 19.2023 | 5.6678 | 19.7114 | 5.6541 | 20.2369 | 5.6611 | 20.4992 | 5.6644 | 20.6996 | 5.6678
| 46 | 11.424 | 3.4821 | 12.768 | 3.5775 | 17.696 | 4.293 | 18.368 | 5.724 | 18.816 | 5.724 | 19.264 | 5.724 | 19.712 | 5.724 | 20.6996 | 5.724
| 48 | 10.976 | 3.5298 | 12.32 | 3.6252 | 17.024 | 4.3407 | 17.696 | 5.7717 | 17.92 | 5.7717 | 19.04 | 5.7717 | 19.264 | 5.7717 | 20.6996 | 5.7717
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 13.2625 | 1.1703 | 14.3013 | 1.2217 | 19.1418 | 1.8239 | 20.1329 | 2.9953 | 20.9433 | 3.037 | 22.0241 | 3.0902 | 22.5133 | 3.1087 | 23.184 | 3.1307
| 12 | 13.2112 | 1.1703 | 14.2628 | 1.2217 | 19.1283 | 1.8239 | 20.1192 | 3.0029 | 20.916 | 3.0447 | 21.9977 | 3.0902 | 22.4808 | 3.1087 | 23.0758 | 3.1307
| 14 | 13.2433 | 1.185 | 14.3132 | 1.229 | 19.186 | 1.8314 | 20.2081 | 3.0104 | 20.8886 | 3.0524 | 21.9448 | 3.0982 | 22.4224 | 3.1169 | 23.0117 | 3.139
| 16 | 13.262 | 1.1997 | 14.3503 | 1.2437 | 19.1454 | 1.8539 | 20.1669 | 3.0255 | 20.9664 | 3.0679 | 21.9795 | 3.1142 | 22.442 | 3.1332 | 23.0162 | 3.1556
| 18 | 13.28 | 1.2143 | 14.3738 | 1.2658 | 19.2125 | 1.8689 | 20.1257 | 3.0481 | 20.8721 | 3.0911 | 21.9734 | 3.1463 | 22.4279 | 3.1618 | 22.9937 | 3.1805
| 20 | 13.2842 | 1.2437 | 14.3967 | 1.2951 | 19.1209 | 1.9064 | 20.1587 | 3.0783 | 20.882 | 3.122 | 21.9526 | 3.1704 | 22.386 | 3.1862 | 22.9305 | 3.2054
| 22 | 13.3056 | 1.2804 | 14.3136 | 1.3318 | 19.1498 | 1.9364 | 20.1911 | 3.1085 | 20.891 | 3.1529 | 22.0349 | 3.2105 | 22.4305 | 3.227 | 22.9824 | 3.2469
| 24 | 13.2638 | 1.3172 | 14.414 | 1.3686 | 19.1643 | 1.9814 | 20.2088 | 3.1538 | 20.871 | 3.1992 | 21.9364 | 3.2507 | 22.4377 | 3.2678 | 22.9385 | 3.2884
| 25 | 13.2176 | 1.3392 | 14.3678 | 1.3943 | 19.1162 | 2.0039 | 20.16 | 3.1802 | 20.8012 | 3.2224 | 21.9446 | 3.2788 | 22.426 | 3.2964 | 22.9075 | 3.3175
| 26 | 13.2145 | 1.3802 | 14.3678 | 1.4393 | 19.1162 | 2.049 | 20.16 | 3.2252 | 20.8012 | 3.2675 | 21.9446 | 3.3274 | 22.426 | 3.3415 | 22.9075 | 3.3654
| 28 | 13.1941 | 1.4771 | 14.3678 | 1.5295 | 19.1162 | 2.1391 | 20.16 | 3.3154 | 20.8012 | 3.3577 | 21.9446 | 3.4246 | 22.426 | 3.4316 | 22.9075 | 3.4612
| 30 | 13.1994 | 1.5668 | 14.3678 | 1.6197 | 19.1162 | 2.2293 | 20.16 | 3.4056 | 20.8012 | 3.4478 | 21.9446 | 3.5218 | 22.426 | 3.5218 | 22.9075 | 3.557
| 32 | 13.1777 | 1.6988 | 14.3678 | 1.7605 | 19.1162 | 2.3786 | 20.16 | 3.5507 | 20.8012 | 3.5901 | 21.8483 | 3.6626 | 22.2575 | 3.6626 | 22.6427 | 3.6979
| 34 | 13.182 | 1.8384 | 14.3678 | 1.9014 | 19.1162 | 2.5279 | 20.16 | 3.6958 | 20.8012 | 3.7324 | 21.752 | 3.8035 | 22.089 | 3.8035 | 22.3779 | 3.8387
| 35 | 13.1901 | 1.9084 | 14.3678 | 1.9718 | 19.1162 | 2.6026 | 20.16 | 3.7683 | 20.8012 | 3.8035 | 21.7039 | 3.874 | 22.0048 | 3.874 | 22.2455 | 3.9092
| 36 | 13.062 | 2.0129 | 14.2354 | 2.0775 | 18.9116 | 2.6942 | 19.8832 | 3.8599 | 20.4642 | 3.888 | 21.2826 | 3.9444 | 21.5715 | 3.9444 | 21.8002 | 3.9726
| 38 | 12.8042 | 2.2139 | 13.9706 | 2.2888 | 18.5024 | 2.8773 | 19.3295 | 4.043 | 19.7902 | 4.0571 | 20.4401 | 4.0853 | 20.7049 | 4.0853 | 20.9095 | 4.0993
| 40 | 12.5779 | 2.4232 | 13.7058 | 2.5001 | 18.0931 | 3.0604 | 18.7759 | 4.2261 | 19.1162 | 4.2261 | 19.5976 | 4.2261 | 19.8383 | 4.2261 | 20.0189 | 4.2261
| 43 | 11.177 | 2.6617 | 12.2885 | 2.7386 | 16.7549 | 3.2986 | 17.282 | 4.4775 | 17.7402 | 4.4668 | 18.2133 | 4.4723 | 18.4493 | 4.4749 | 18.6297 | 4.4775
| 46 | 10.2816 | 2.7509 | 11.4912 | 2.8262 | 15.9264 | 3.3915 | 16.5312 | 4.522 | 16.9344 | 4.522 | 17.3376 | 4.522 | 17.7408 | 4.522 | 18.6297 | 4.522
| 48 | 9.8784 | 2.7885 | 11.088 | 2.8639 | 15.3216 | 3.4292 | 15.9264 | 4.5596 | 16.128 | 4.5596 | 17.136 | 4.5596 | 17.3376 | 4.5596 | 18.6297 | 4.5596
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 11.7889 | 0.93326 | 12.7122 | 0.97426 | 17.0149 | 1.4545 | 17.8959 | 2.3887 | 18.6163 | 2.4219 | 19.577 | 2.4643 | 20.0118 | 2.4791 | 20.608 | 2.4966
| 12 | 11.7433 | 0.93326 | 12.678 | 0.97426 | 17.0029 | 1.4545 | 17.8838 | 2.3947 | 18.592 | 2.428 | 19.5535 | 2.4643 | 19.9829 | 2.4791 | 20.5119 | 2.4966
| 14 | 11.7719 | 0.94498 | 12.7229 | 0.98012 | 17.0542 | 1.4605 | 17.9628 | 2.4007 | 18.5677 | 2.4342 | 19.5065 | 2.4707 | 19.931 | 2.4856 | 20.4548 | 2.5032
| 16 | 11.7884 | 0.95669 | 12.7558 | 0.99183 | 17.0181 | 1.4784 | 17.9261 | 2.4127 | 18.6368 | 2.4465 | 19.5374 | 2.4835 | 19.9485 | 2.4986 | 20.4589 | 2.5165
| 18 | 11.8044 | 0.9684 | 12.7767 | 1.0094 | 17.0778 | 1.4904 | 17.8895 | 2.4308 | 18.553 | 2.465 | 19.5319 | 2.5091 | 19.9359 | 2.5214 | 20.4388 | 2.5363
| 20 | 11.8082 | 0.99183 | 12.7971 | 1.0328 | 16.9963 | 1.5203 | 17.9189 | 2.4549 | 18.5618 | 2.4897 | 19.5134 | 2.5283 | 19.8986 | 2.5409 | 20.3827 | 2.5562
| 22 | 11.8272 | 1.0211 | 12.7232 | 1.0621 | 17.022 | 1.5442 | 17.9477 | 2.4789 | 18.5698 | 2.5143 | 19.5866 | 2.5603 | 19.9383 | 2.5735 | 20.4288 | 2.5893
| 24 | 11.7901 | 1.0504 | 12.8125 | 1.0914 | 17.0349 | 1.5801 | 17.9634 | 2.515 | 18.552 | 2.5513 | 19.499 | 2.5923 | 19.9446 | 2.606 | 20.3898 | 2.6224
| 25 | 11.7489 | 1.068 | 12.7713 | 1.1119 | 16.9922 | 1.598 | 17.92 | 2.5361 | 18.49 | 2.5698 | 19.5063 | 2.6147 | 19.9343 | 2.6288 | 20.3622 | 2.6456
| 26 | 11.7462 | 1.1007 | 12.7713 | 1.1478 | 16.9922 | 1.634 | 17.92 | 2.572 | 18.49 | 2.6057 | 19.5063 | 2.6535 | 19.9343 | 2.6647 | 20.3622 | 2.6838
| 28 | 11.7281 | 1.178 | 12.7713 | 1.2197 | 16.9922 | 1.7059 | 17.92 | 2.6439 | 18.49 | 2.6776 | 19.5063 | 2.731 | 19.9343 | 2.7366 | 20.3622 | 2.7602
| 30 | 11.7328 | 1.2495 | 12.7713 | 1.2916 | 16.9922 | 1.7778 | 17.92 | 2.7158 | 18.49 | 2.7495 | 19.5063 | 2.8085 | 19.9343 | 2.8085 | 20.3622 | 2.8366
| 32 | 11.7135 | 1.3547 | 12.7713 | 1.404 | 16.9922 | 1.8969 | 17.92 | 2.8315 | 18.49 | 2.863 | 19.4207 | 2.9208 | 19.7845 | 2.9208 | 20.1268 | 2.9489
| 34 | 11.7173 | 1.466 | 12.7713 | 1.5163 | 16.9922 | 2.0159 | 17.92 | 2.9472 | 18.49 | 2.9765 | 19.3351 | 3.0332 | 19.6347 | 3.0332 | 19.8915 | 3.0613
| 35 | 11.7245 | 1.5219 | 12.7713 | 1.5725 | 16.9922 | 2.0755 | 17.92 | 3.0051 | 18.49 | 3.0332 | 19.2924 | 3.0894 | 19.5598 | 3.0894 | 19.7738 | 3.1174
| 36 | 11.6107 | 1.6052 | 12.6537 | 1.6567 | 16.8103 | 2.1485 | 17.6739 | 3.0781 | 18.1904 | 3.1006 | 18.9179 | 3.1455 | 19.1747 | 3.1455 | 19.3779 | 3.168
| 38 | 11.3815 | 1.7656 | 12.4183 | 1.8252 | 16.4465 | 2.2945 | 17.1818 | 3.2242 | 17.5913 | 3.2354 | 18.169 | 3.2579 | 18.4044 | 3.2579 | 18.5862 | 3.2691
| 40 | 11.1804 | 1.9324 | 12.1829 | 1.9938 | 16.0828 | 2.4406 | 16.6897 | 3.3702 | 16.9922 | 3.3702 | 17.4201 | 3.3702 | 17.6341 | 3.3702 | 17.7946 | 3.3702
| 43 | 9.9352 | 2.1226 | 10.9232 | 2.184 | 14.8933 | 2.6305 | 15.3618 | 3.5707 | 15.7691 | 3.5621 | 16.1896 | 3.5665 | 16.3994 | 3.5686 | 16.5597 | 3.5707
| 46 | 9.1392 | 2.1937 | 10.2144 | 2.2538 | 14.1568 | 2.7046 | 14.6944 | 3.6061 | 15.0528 | 3.6061 | 15.4112 | 3.6061 | 15.7696 | 3.6061 | 16.5597 | 3.6061
| 48 | 8.7808 | 2.2238 | 9.856 | 2.2839 | 13.6192 | 2.7346 | 14.1568 | 3.6362 | 14.336 | 3.6362 | 15.232 | 3.6362 | 15.4112 | 3.6362 | 16.5597 | 3.6362
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 10.3153 | 0.7555 | 11.1232 | 0.78869 | 14.888 | 1.1775 | 15.6589 | 1.9337 | 16.2893 | 1.9606 | 17.1299 | 1.9949 | 17.5103 | 2.0069 | 18.032 | 2.0211
| 12 | 10.2754 | 0.7555 | 11.0933 | 0.78869 | 14.8776 | 1.1775 | 15.6483 | 1.9386 | 16.268 | 1.9656 | 17.1093 | 1.9949 | 17.4851 | 2.0069 | 17.9479 | 2.0211
| 14 | 10.3004 | 0.76498 | 11.1325 | 0.79343 | 14.9224 | 1.1823 | 15.7174 | 1.9434 | 16.2467 | 1.9705 | 17.0682 | 2.0001 | 17.4396 | 2.0122 | 17.898 | 2.0264
| 16 | 10.3149 | 0.77446 | 11.1614 | 0.80291 | 14.8909 | 1.1968 | 15.6854 | 1.9532 | 16.3072 | 1.9805 | 17.0952 | 2.0105 | 17.4549 | 2.0227 | 17.9015 | 2.0371
| 18 | 10.3289 | 0.78395 | 11.1797 | 0.81713 | 14.943 | 1.2065 | 15.6533 | 1.9678 | 16.2339 | 1.9955 | 17.0904 | 2.0312 | 17.4439 | 2.0411 | 17.884 | 2.0532
| 20 | 10.3322 | 0.80291 | 11.1974 | 0.8361 | 14.8718 | 1.2307 | 15.679 | 1.9873 | 16.2416 | 2.0154 | 17.0742 | 2.0467 | 17.4113 | 2.0569 | 17.8349 | 2.0693
| 22 | 10.3488 | 0.82661 | 11.1328 | 0.8598 | 14.8943 | 1.2501 | 15.7042 | 2.0067 | 16.2485 | 2.0354 | 17.1382 | 2.0726 | 17.446 | 2.0833 | 17.8752 | 2.0961
| 24 | 10.3163 | 0.85032 | 11.2109 | 0.88351 | 14.9056 | 1.2791 | 15.718 | 2.036 | 16.233 | 2.0653 | 17.0616 | 2.0985 | 17.4515 | 2.1096 | 17.841 | 2.1229
| 25 | 10.2803 | 0.86454 | 11.1749 | 0.9001 | 14.8682 | 1.2937 | 15.68 | 2.053 | 16.1787 | 2.0803 | 17.068 | 2.1167 | 17.4425 | 2.128 | 17.8169 | 2.1417
| 26 | 10.2779 | 0.89103 | 11.1749 | 0.9292 | 14.8682 | 1.3228 | 15.68 | 2.0821 | 16.1787 | 2.1094 | 17.068 | 2.1481 | 17.4425 | 2.1571 | 17.8169 | 2.1726
| 28 | 10.2621 | 0.95359 | 11.1749 | 0.9874 | 14.8682 | 1.381 | 15.68 | 2.1403 | 16.1787 | 2.1676 | 17.068 | 2.2108 | 17.4425 | 2.2153 | 17.8169 | 2.2344
| 30 | 10.2662 | 1.0115 | 11.1749 | 1.0456 | 14.8682 | 1.4392 | 15.68 | 2.1985 | 16.1787 | 2.2258 | 17.068 | 2.2736 | 17.4425 | 2.2736 | 17.8169 | 2.2963
| 32 | 10.2493 | 1.0967 | 11.1749 | 1.1365 | 14.8682 | 1.5356 | 15.68 | 2.2922 | 16.1787 | 2.3177 | 16.9931 | 2.3645 | 17.3114 | 2.3645 | 17.611 | 2.3872
| 34 | 10.2526 | 1.1868 | 11.1749 | 1.2275 | 14.8682 | 1.632 | 15.68 | 2.3859 | 16.1787 | 2.4095 | 16.9183 | 2.4554 | 17.1804 | 2.4554 | 17.405 | 2.4782
| 35 | 10.2589 | 1.232 | 11.1749 | 1.273 | 14.8682 | 1.6802 | 15.68 | 2.4327 | 16.1787 | 2.4554 | 16.8808 | 2.5009 | 17.1148 | 2.5009 | 17.3021 | 2.5236
| 36 | 10.1593 | 1.2995 | 11.072 | 1.3412 | 14.709 | 1.7393 | 15.4647 | 2.4918 | 15.9166 | 2.51 | 16.5532 | 2.5464 | 16.7778 | 2.5464 | 16.9557 | 2.5646
| 38 | 9.9588 | 1.4293 | 10.866 | 1.4776 | 14.3907 | 1.8575 | 15.0341 | 2.61 | 15.3924 | 2.6191 | 15.8979 | 2.6373 | 16.1038 | 2.6373 | 16.263 | 2.6464
| 40 | 9.7828 | 1.5643 | 10.6601 | 1.614 | 14.0724 | 1.9757 | 14.6035 | 2.7283 | 14.8682 | 2.7283 | 15.2426 | 2.7283 | 15.4298 | 2.7283 | 15.5702 | 2.7283
| 43 | 8.6933 | 1.7183 | 9.5578 | 1.768 | 13.0316 | 2.1295 | 13.4416 | 2.8906 | 13.798 | 2.8836 | 14.1659 | 2.8872 | 14.3495 | 2.8888 | 14.4897 | 2.8906
| 46 | 7.9968 | 1.7759 | 8.9376 | 1.8245 | 12.3872 | 2.1894 | 12.8576 | 2.9192 | 13.1712 | 2.9192 | 13.4848 | 2.9192 | 13.7984 | 2.9192 | 14.4897 | 2.9192
| 48 | 7.6832 | 1.8002 | 8.624 | 1.8489 | 11.9168 | 2.2138 | 12.3872 | 2.9436 | 12.544 | 2.9436 | 13.328 | 2.9436 | 13.4848 | 2.9436 | 14.4897 | 2.9436
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 8.8417 | 0.61477 | 9.5342 | 0.64177 | 12.7612 | 0.95814 | 13.4219 | 1.5735 | 13.9622 | 1.5954 | 14.6827 | 1.6233 | 15.0088 | 1.6331 | 15.456 | 1.6446
| 12 | 8.8075 | 0.61477 | 9.5085 | 0.64177 | 12.7522 | 0.95814 | 13.4128 | 1.5775 | 13.944 | 1.5994 | 14.6651 | 1.6233 | 14.9872 | 1.6331 | 15.3839 | 1.6446
| 14 | 8.8289 | 0.62249 | 9.5422 | 0.64563 | 12.7907 | 0.96208 | 13.4721 | 1.5814 | 13.9257 | 1.6035 | 14.6299 | 1.6275 | 14.9483 | 1.6373 | 15.3411 | 1.649
| 16 | 8.8413 | 0.6302 | 9.5669 | 0.65335 | 12.7636 | 0.97389 | 13.4446 | 1.5893 | 13.9776 | 1.6116 | 14.653 | 1.636 | 14.9614 | 1.6459 | 15.3442 | 1.6577
| 18 | 8.8533 | 0.63792 | 9.5826 | 0.66492 | 12.8083 | 0.98177 | 13.4171 | 1.6012 | 13.9148 | 1.6238 | 14.6489 | 1.6528 | 14.9519 | 1.6609 | 15.3291 | 1.6708
| 20 | 8.8561 | 0.65335 | 9.5978 | 0.68035 | 12.7472 | 1.0015 | 13.4392 | 1.6171 | 13.9214 | 1.64 | 14.635 | 1.6655 | 14.924 | 1.6738 | 15.287 | 1.6839
| 22 | 8.8704 | 0.67264 | 9.5424 | 0.69964 | 12.7665 | 1.0172 | 13.4607 | 1.6329 | 13.9273 | 1.6563 | 14.6899 | 1.6866 | 14.9537 | 1.6952 | 15.3216 | 1.7057
| 24 | 8.8426 | 0.69193 | 9.6094 | 0.71893 | 12.7762 | 1.0409 | 13.4726 | 1.6567 | 13.914 | 1.6806 | 14.6243 | 1.7076 | 14.9584 | 1.7166 | 15.2923 | 1.7275
| 25 | 8.8117 | 0.7035 | 9.5785 | 0.73243 | 12.7441 | 1.0527 | 13.44 | 1.6706 | 13.8675 | 1.6928 | 14.6297 | 1.7224 | 14.9507 | 1.7316 | 15.2717 | 1.7427
| 26 | 8.8097 | 0.72505 | 9.5785 | 0.75611 | 12.7441 | 1.0764 | 13.44 | 1.6943 | 13.8675 | 1.7165 | 14.6297 | 1.7479 | 14.9507 | 1.7553 | 15.2717 | 1.7679
| 28 | 8.7961 | 0.77596 | 9.5785 | 0.80348 | 12.7441 | 1.1237 | 13.44 | 1.7416 | 13.8675 | 1.7638 | 14.6297 | 1.799 | 14.9507 | 1.8027 | 15.2717 | 1.8182
| 30 | 8.7996 | 0.82306 | 9.5785 | 0.85084 | 12.7441 | 1.1711 | 13.44 | 1.789 | 13.8675 | 1.8112 | 14.6297 | 1.85 | 14.9507 | 1.85 | 15.2717 | 1.8685
| 32 | 8.7851 | 0.8924 | 9.5785 | 0.92484 | 12.7441 | 1.2495 | 13.44 | 1.8652 | 13.8675 | 1.8859 | 14.5655 | 1.924 | 14.8384 | 1.924 | 15.0951 | 1.9425
| 34 | 8.788 | 0.96573 | 9.5785 | 0.99884 | 12.7441 | 1.328 | 13.44 | 1.9414 | 13.8675 | 1.9607 | 14.5014 | 1.9981 | 14.726 | 1.9981 | 14.9186 | 2.0166
| 35 | 8.7934 | 1.0025 | 9.5785 | 1.0358 | 12.7441 | 1.3672 | 13.44 | 1.9795 | 13.8675 | 1.9981 | 14.4693 | 2.0351 | 14.6699 | 2.0351 | 14.8303 | 2.0536
| 36 | 8.708 | 1.0574 | 9.4902 | 1.0913 | 12.6077 | 1.4153 | 13.2555 | 2.0277 | 13.6428 | 2.0425 | 14.1884 | 2.0721 | 14.381 | 2.0721 | 14.5335 | 2.0869
| 38 | 8.5361 | 1.163 | 9.3137 | 1.2023 | 12.3349 | 1.5115 | 12.8864 | 2.1239 | 13.1935 | 2.1313 | 13.6268 | 2.1461 | 13.8033 | 2.1461 | 13.9397 | 2.1535
| 40 | 8.3853 | 1.2729 | 9.1372 | 1.3133 | 12.0621 | 1.6077 | 12.5173 | 2.2201 | 12.7441 | 2.2201 | 13.0651 | 2.2201 | 13.2256 | 2.2201 | 13.3459 | 2.2201
| 43 | 7.4514 | 1.3982 | 8.1924 | 1.4386 | 11.17 | 1.7328 | 11.5214 | 2.3521 | 11.8268 | 2.3465 | 12.1422 | 2.3494 | 12.2995 | 2.3507 | 12.4198 | 2.3521
| 46 | 6.8544 | 1.4451 | 7.6608 | 1.4847 | 10.6176 | 1.7816 | 11.0208 | 2.3755 | 11.2896 | 2.3755 | 11.5584 | 2.3755 | 11.8272 | 2.3755 | 12.4198 | 2.3755
| 48 | 6.5856 | 1.4649 | 7.392 | 1.5045 | 10.2144 | 1.8014 | 10.6176 | 2.3953 | 10.752 | 2.3953 | 11.424 | 2.3953 | 11.5584 | 2.3953 | 12.4198 | 2.3953
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 7.3681 | 0.49626 | 7.9451 | 0.51806 | 10.6343 | 0.77344 | 11.185 | 1.2702 | 11.6352 | 1.2878 | 12.2356 | 1.3104 | 12.5074 | 1.3183 | 12.88 | 1.3276
| 12 | 7.3396 | 0.49626 | 7.9238 | 0.51806 | 10.6268 | 0.77344 | 11.1774 | 1.2734 | 11.62 | 1.2911 | 12.2209 | 1.3104 | 12.4893 | 1.3183 | 12.8199 | 1.3276
| 14 | 7.3574 | 0.50249 | 7.9518 | 0.52117 | 10.6589 | 0.77662 | 11.2267 | 1.2766 | 11.6048 | 1.2944 | 12.1916 | 1.3138 | 12.4569 | 1.3217 | 12.7843 | 1.3311
| 16 | 7.3678 | 0.50872 | 7.9724 | 0.5274 | 10.6363 | 0.78616 | 11.2038 | 1.283 | 11.648 | 1.3009 | 12.2109 | 1.3206 | 12.4678 | 1.3286 | 12.7868 | 1.3381
| 18 | 7.3778 | 0.51494 | 7.9855 | 0.53674 | 10.6736 | 0.79252 | 11.1809 | 1.2926 | 11.5956 | 1.3108 | 12.2074 | 1.3342 | 12.4599 | 1.3407 | 12.7743 | 1.3487
| 20 | 7.3801 | 0.5274 | 7.9982 | 0.5492 | 10.6227 | 0.80841 | 11.1993 | 1.3054 | 11.6011 | 1.3239 | 12.1959 | 1.3444 | 12.4367 | 1.3511 | 12.7392 | 1.3593
| 22 | 7.392 | 0.54297 | 7.952 | 0.56477 | 10.6388 | 0.82113 | 11.2173 | 1.3182 | 11.6061 | 1.337 | 12.2416 | 1.3614 | 12.4614 | 1.3684 | 12.768 | 1.3769
| 24 | 7.3688 | 0.55854 | 8.0078 | 0.58034 | 10.6468 | 0.84021 | 11.2271 | 1.3374 | 11.595 | 1.3566 | 12.1869 | 1.3785 | 12.4654 | 1.3857 | 12.7436 | 1.3945
| 25 | 7.3431 | 0.56789 | 7.9821 | 0.59124 | 10.6201 | 0.84975 | 11.2 | 1.3486 | 11.5562 | 1.3665 | 12.1915 | 1.3904 | 12.4589 | 1.3978 | 12.7264 | 1.4068
| 26 | 7.3414 | 0.58529 | 7.9821 | 0.61036 | 10.6201 | 0.86887 | 11.2 | 1.3677 | 11.5562 | 1.3856 | 12.1915 | 1.411 | 12.4589 | 1.4169 | 12.7264 | 1.4271
| 28 | 7.33 | 0.62638 | 7.9821 | 0.64859 | 10.6201 | 0.9071 | 11.2 | 1.4059 | 11.5562 | 1.4238 | 12.1915 | 1.4522 | 12.4589 | 1.4552 | 12.7264 | 1.4677
| 30 | 7.333 | 0.6644 | 7.9821 | 0.68682 | 10.6201 | 0.94533 | 11.2 | 1.4441 | 11.5562 | 1.462 | 12.1915 | 1.4934 | 12.4589 | 1.4934 | 12.7264 | 1.5083
| 32 | 7.3209 | 0.72037 | 7.9821 | 0.74656 | 10.6201 | 1.0086 | 11.2 | 1.5057 | 11.5562 | 1.5224 | 12.138 | 1.5531 | 12.3653 | 1.5531 | 12.5793 | 1.5681
| 34 | 7.3233 | 0.77956 | 7.9821 | 0.80629 | 10.6201 | 1.072 | 11.2 | 1.5672 | 11.5562 | 1.5827 | 12.0845 | 1.6129 | 12.2717 | 1.6129 | 12.4322 | 1.6278
| 35 | 7.3278 | 0.80926 | 7.9821 | 0.83616 | 10.6201 | 1.1036 | 11.2 | 1.5979 | 11.5562 | 1.6129 | 12.0577 | 1.6428 | 12.2249 | 1.6428 | 12.3586 | 1.6577
| 36 | 7.2567 | 0.85357 | 7.9085 | 0.88096 | 10.5064 | 1.1425 | 11.0462 | 1.6368 | 11.369 | 1.6487 | 11.8237 | 1.6726 | 11.9842 | 1.6726 | 12.1112 | 1.6846
| 38 | 7.1134 | 0.93883 | 7.7614 | 0.97057 | 10.2791 | 1.2201 | 10.7386 | 1.7144 | 10.9946 | 1.7204 | 11.3556 | 1.7324 | 11.5027 | 1.7324 | 11.6164 | 1.7383
| 40 | 6.9877 | 1.0275 | 7.6143 | 1.0602 | 10.0517 | 1.2978 | 10.431 | 1.7921 | 10.6201 | 1.7921 | 10.8876 | 1.7921 | 11.0213 | 1.7921 | 11.1216 | 1.7921
| 43 | 6.2095 | 1.1287 | 6.827 | 1.1613 | 9.3083 | 1.3988 | 9.6011 | 1.8987 | 9.8557 | 1.8941 | 10.1185 | 1.8965 | 10.2496 | 1.8976 | 10.3498 | 1.8987
| 46 | 5.712 | 1.1665 | 6.384 | 1.1985 | 8.848 | 1.4382 | 9.184 | 1.9175 | 9.408 | 1.9175 | 9.632 | 1.9175 | 9.856 | 1.9175 | 10.3498 | 1.9175
| 48 | 5.488 | 1.1825 | 6.16 | 1.2144 | 8.512 | 1.4541 | 8.848 | 1.9335 | 8.96 | 1.9335 | 9.52 | 1.9335 | 9.632 | 1.9335 | 10.3498 | 1.9335
Outdoor Unit: 10HP（AVWT-96HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 19.5254 | 2.087 | 21.0546 | 2.1786 | 28.1809 | 3.2526 | 29.6401 | 5.3415 | 30.8332 | 5.4158 | 32.4244 | 5.5107 | 33.1445 | 5.5438 | 34.132 | 5.5829
| 12 | 19.4499 | 2.087 | 20.998 | 2.1786 | 28.1611 | 3.2526 | 29.62 | 5.355 | 30.793 | 5.4296 | 32.3855 | 5.5107 | 33.0968 | 5.5438 | 33.9728 | 5.5829
| 14 | 19.4971 | 2.1132 | 21.0722 | 2.1917 | 28.246 | 3.266 | 29.7509 | 5.3684 | 30.7527 | 5.4434 | 32.3076 | 5.525 | 33.0107 | 5.5583 | 33.8783 | 5.5977
| 16 | 19.5246 | 2.1394 | 21.1268 | 2.2179 | 28.1863 | 3.3061 | 29.6902 | 5.3954 | 30.8672 | 5.4709 | 32.3588 | 5.5536 | 33.0397 | 5.5874 | 33.885 | 5.6273
| 18 | 19.5511 | 2.1655 | 21.1615 | 2.2572 | 28.285 | 3.3328 | 29.6295 | 5.4357 | 30.7284 | 5.5123 | 32.3497 | 5.6109 | 33.0188 | 5.6383 | 33.8518 | 5.6718
| 20 | 19.5573 | 2.2179 | 21.1952 | 2.3096 | 28.1502 | 3.3997 | 29.6782 | 5.4895 | 30.743 | 5.5674 | 32.319 | 5.6538 | 32.9571 | 5.682 | 33.7588 | 5.7162
| 22 | 19.5888 | 2.2834 | 21.0728 | 2.3751 | 28.1927 | 3.4532 | 29.7258 | 5.5434 | 30.7562 | 5.6225 | 32.4402 | 5.7254 | 33.0227 | 5.7548 | 33.8352 | 5.7902
| 24 | 19.5273 | 2.3489 | 21.2207 | 2.4406 | 28.2141 | 3.5334 | 29.7519 | 5.6241 | 30.7268 | 5.7052 | 32.2952 | 5.7969 | 33.0332 | 5.8275 | 33.7705 | 5.8643
| 25 | 19.4592 | 2.3882 | 21.1525 | 2.4864 | 28.1433 | 3.5735 | 29.68 | 5.6712 | 30.624 | 5.7465 | 32.3073 | 5.847 | 33.0161 | 5.8784 | 33.7249 | 5.9161
| 26 | 19.4547 | 2.4614 | 21.1525 | 2.5668 | 28.1433 | 3.6539 | 29.68 | 5.7516 | 30.624 | 5.8269 | 32.3073 | 5.9337 | 33.0161 | 5.9588 | 33.7249 | 6.0015
| 28 | 19.4246 | 2.6342 | 21.1525 | 2.7276 | 28.1433 | 3.8147 | 29.68 | 5.9123 | 30.624 | 5.9877 | 32.3073 | 6.107 | 33.0161 | 6.1196 | 33.7249 | 6.1724
| 30 | 19.4324 | 2.7941 | 21.1525 | 2.8883 | 28.1433 | 3.9755 | 29.68 | 6.0731 | 30.624 | 6.1485 | 32.3073 | 6.2804 | 33.0161 | 6.2804 | 33.7249 | 6.3432
| 32 | 19.4004 | 3.0294 | 21.1525 | 3.1396 | 28.1433 | 4.2418 | 29.68 | 6.3319 | 30.624 | 6.4022 | 32.1656 | 6.5316 | 32.768 | 6.5316 | 33.3351 | 6.5944
| 34 | 19.4068 | 3.2784 | 21.1525 | 3.3908 | 28.1433 | 4.5081 | 29.68 | 6.5906 | 30.624 | 6.6559 | 32.0238 | 6.7828 | 32.52 | 6.7828 | 32.9452 | 6.8456
| 35 | 19.4187 | 3.4033 | 21.1525 | 3.5164 | 28.1433 | 4.6412 | 29.68 | 6.72 | 30.624 | 6.7828 | 31.953 | 6.9084 | 32.3959 | 6.9084 | 32.7503 | 6.9712
| 36 | 19.2302 | 3.5896 | 20.9576 | 3.7048 | 27.8421 | 4.8045 | 29.2725 | 6.8833 | 30.1279 | 6.9335 | 31.3328 | 7.034 | 31.758 | 7.034 | 32.0947 | 7.0843
| 38 | 18.8506 | 3.9481 | 20.5678 | 4.0816 | 27.2396 | 5.1311 | 28.4574 | 7.2099 | 29.1356 | 7.235 | 30.0924 | 7.2852 | 30.4822 | 7.2852 | 30.7835 | 7.3104
| 40 | 18.5175 | 4.3212 | 20.178 | 4.4584 | 26.6371 | 5.4576 | 27.6423 | 7.5364 | 28.1433 | 7.5364 | 28.8521 | 7.5364 | 29.2064 | 7.5364 | 29.4722 | 7.5364
| 43 | 16.4551 | 4.7466 | 18.0915 | 4.8838 | 24.667 | 5.8823 | 25.443 | 7.9848 | 26.1176 | 7.9656 | 26.814 | 7.9754 | 27.1615 | 7.98 | 27.427 | 7.9848
| 46 | 15.1368 | 4.9056 | 16.9176 | 5.04 | 23.4472 | 6.048 | 24.3376 | 8.064 | 24.9312 | 8.064 | 25.5248 | 8.064 | 26.1184 | 8.064 | 27.427 | 8.064
| 48 | 14.5432 | 4.9728 | 16.324 | 5.1072 | 22.5568 | 6.1152 | 23.4472 | 8.1312 | 23.744 | 8.1312 | 25.228 | 8.1312 | 25.5248 | 8.1312 | 27.427 | 8.1312
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 19.5254 | 2.0671 | 21.0546 | 2.1579 | 28.1809 | 3.2216 | 29.6401 | 5.2907 | 30.8332 | 5.3642 | 32.4244 | 5.4582 | 33.1445 | 5.491 | 34.132 | 5.5297
| 12 | 19.4499 | 2.0671 | 20.998 | 2.1579 | 28.1611 | 3.2216 | 29.62 | 5.304 | 30.793 | 5.3779 | 32.3855 | 5.4582 | 33.0968 | 5.491 | 33.9728 | 5.5297
| 14 | 19.4971 | 2.093 | 21.0722 | 2.1709 | 28.246 | 3.2349 | 29.7509 | 5.3173 | 30.7527 | 5.3915 | 32.3076 | 5.4724 | 33.0107 | 5.5054 | 33.8783 | 5.5444
| 16 | 19.5246 | 2.119 | 21.1268 | 2.1968 | 28.1863 | 3.2746 | 29.6902 | 5.344 | 30.8672 | 5.4188 | 32.3588 | 5.5007 | 33.0397 | 5.5342 | 33.885 | 5.5737
| 18 | 19.5511 | 2.1449 | 21.1615 | 2.2357 | 28.285 | 3.3011 | 29.6295 | 5.384 | 30.7284 | 5.4598 | 32.3497 | 5.5574 | 33.0188 | 5.5846 | 33.8518 | 5.6178
| 20 | 19.5573 | 2.1968 | 21.1952 | 2.2876 | 28.1502 | 3.3673 | 29.6782 | 5.4373 | 30.743 | 5.5144 | 32.319 | 5.6 | 32.9571 | 5.6279 | 33.7588 | 5.6618
| 22 | 19.5888 | 2.2617 | 21.0728 | 2.3525 | 28.1927 | 3.4203 | 29.7258 | 5.4906 | 30.7562 | 5.569 | 32.4402 | 5.6708 | 33.0227 | 5.6999 | 33.8352 | 5.7351
| 24 | 19.5273 | 2.3265 | 21.2207 | 2.4173 | 28.2141 | 3.4998 | 29.7519 | 5.5705 | 30.7268 | 5.6509 | 32.2952 | 5.7417 | 33.0332 | 5.772 | 33.7705 | 5.8084
| 25 | 19.4592 | 2.3654 | 21.1525 | 2.4627 | 28.1433 | 3.5395 | 29.68 | 5.6172 | 30.624 | 5.6918 | 32.3073 | 5.7913 | 33.0161 | 5.8224 | 33.7249 | 5.8598
| 26 | 19.4547 | 2.4379 | 21.1525 | 2.5423 | 28.1433 | 3.6191 | 29.68 | 5.6968 | 30.624 | 5.7714 | 32.3073 | 5.8772 | 33.0161 | 5.9021 | 33.7249 | 5.9444
| 28 | 19.4246 | 2.6091 | 21.1525 | 2.7016 | 28.1433 | 3.7784 | 29.68 | 5.856 | 30.624 | 5.9307 | 32.3073 | 6.0489 | 33.0161 | 6.0613 | 33.7249 | 6.1136
| 30 | 19.4324 | 2.7675 | 21.1525 | 2.8608 | 28.1433 | 3.9376 | 29.68 | 6.0153 | 30.624 | 6.0899 | 32.3073 | 6.2206 | 33.0161 | 6.2206 | 33.7249 | 6.2828
| 32 | 19.4004 | 3.0006 | 21.1525 | 3.1097 | 28.1433 | 4.2014 | 29.68 | 6.2716 | 30.624 | 6.3412 | 32.1656 | 6.4694 | 32.768 | 6.4694 | 33.3351 | 6.5316
| 34 | 19.4068 | 3.2472 | 21.1525 | 3.3585 | 28.1433 | 4.4651 | 29.68 | 6.5279 | 30.624 | 6.5926 | 32.0238 | 6.7182 | 32.52 | 6.7182 | 32.9452 | 6.7804
| 35 | 19.4187 | 3.3708 | 21.1525 | 3.4829 | 28.1433 | 4.597 | 29.68 | 6.656 | 30.624 | 6.7182 | 31.953 | 6.8426 | 32.3959 | 6.8426 | 32.7503 | 6.9048
| 36 | 19.2302 | 3.5554 | 20.9576 | 3.6695 | 27.8421 | 4.7587 | 29.2725 | 6.8177 | 30.1279 | 6.8675 | 31.3328 | 6.967 | 31.758 | 6.967 | 32.0947 | 7.0168
| 38 | 18.8506 | 3.9105 | 20.5678 | 4.0427 | 27.2396 | 5.0822 | 28.4574 | 7.1412 | 29.1356 | 7.1661 | 30.0924 | 7.2159 | 30.4822 | 7.2159 | 30.7835 | 7.2407
| 40 | 18.5175 | 4.2801 | 20.178 | 4.416 | 26.6371 | 5.4057 | 27.6423 | 7.4647 | 28.1433 | 7.4647 | 28.8521 | 7.4647 | 29.2064 | 7.4647 | 29.4722 | 7.4647
| 43 | 16.4551 | 4.7014 | 18.0915 | 4.8373 | 24.667 | 5.8263 | 25.443 | 7.9087 | 26.1176 | 7.8897 | 26.814 | 7.8995 | 27.1615 | 7.904 | 27.427 | 7.9087
| 46 | 15.1368 | 4.8589 | 16.9176 | 4.992 | 23.4472 | 5.9904 | 24.3376 | 7.9872 | 24.9312 | 7.9872 | 25.5248 | 7.9872 | 26.1184 | 7.9872 | 27.427 | 7.9872
| 48 | 14.5432 | 4.9254 | 16.324 | 5.0586 | 22.5568 | 6.057 | 23.4472 | 8.0538 | 23.744 | 8.0538 | 25.228 | 8.0538 | 25.5248 | 8.0538 | 27.427 | 8.0538
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 19.5254 | 2.0472 | 21.0546 | 2.1371 | 28.1809 | 3.1906 | 29.6401 | 5.2398 | 30.8332 | 5.3126 | 32.4244 | 5.4057 | 33.1445 | 5.4382 | 34.132 | 5.4766
| 12 | 19.4499 | 2.0472 | 20.998 | 2.1371 | 28.1611 | 3.1906 | 29.62 | 5.253 | 30.793 | 5.3262 | 32.3855 | 5.4057 | 33.0968 | 5.4382 | 33.9728 | 5.4766
| 14 | 19.4971 | 2.0729 | 21.0722 | 2.15 | 28.246 | 3.2038 | 29.7509 | 5.2662 | 30.7527 | 5.3397 | 32.3076 | 5.4197 | 33.0107 | 5.4524 | 33.8783 | 5.4911
| 16 | 19.5246 | 2.0986 | 21.1268 | 2.1757 | 28.1863 | 3.2431 | 29.6902 | 5.2926 | 30.8672 | 5.3667 | 32.3588 | 5.4478 | 33.0397 | 5.481 | 33.885 | 5.5202
| 18 | 19.5511 | 2.1243 | 21.1615 | 2.2142 | 28.285 | 3.2694 | 29.6295 | 5.3322 | 30.7284 | 5.4073 | 32.3497 | 5.504 | 33.0188 | 5.5309 | 33.8518 | 5.5637
| 20 | 19.5573 | 2.1757 | 21.1952 | 2.2656 | 28.1502 | 3.3349 | 29.6782 | 5.385 | 30.743 | 5.4613 | 32.319 | 5.5461 | 32.9571 | 5.5738 | 33.7588 | 5.6073
| 22 | 19.5888 | 2.2399 | 21.0728 | 2.3298 | 28.1927 | 3.3874 | 29.7258 | 5.4378 | 30.7562 | 5.5154 | 32.4402 | 5.6163 | 33.0227 | 5.6451 | 33.8352 | 5.6799
| 24 | 19.5273 | 2.3041 | 21.2207 | 2.3941 | 28.2141 | 3.4661 | 29.7519 | 5.517 | 30.7268 | 5.5965 | 32.2952 | 5.6865 | 33.0332 | 5.7165 | 33.7705 | 5.7526
| 25 | 19.4592 | 2.3427 | 21.1525 | 2.439 | 28.1433 | 3.5055 | 29.68 | 5.5632 | 30.624 | 5.6371 | 32.3073 | 5.7357 | 33.0161 | 5.7665 | 33.7249 | 5.8034
| 26 | 19.4547 | 2.4145 | 21.1525 | 2.5179 | 28.1433 | 3.5843 | 29.68 | 5.642 | 30.624 | 5.7159 | 32.3073 | 5.8207 | 33.0161 | 5.8453 | 33.7249 | 5.8872
| 28 | 19.4246 | 2.584 | 21.1525 | 2.6756 | 28.1433 | 3.742 | 29.68 | 5.7997 | 30.624 | 5.8737 | 32.3073 | 5.9907 | 33.0161 | 6.003 | 33.7249 | 6.0548
| 30 | 19.4324 | 2.7408 | 21.1525 | 2.8333 | 28.1433 | 3.8998 | 29.68 | 5.9574 | 30.624 | 6.0314 | 32.3073 | 6.1607 | 33.0161 | 6.1607 | 33.7249 | 6.2224
| 32 | 19.4004 | 2.9717 | 21.1525 | 3.0798 | 28.1433 | 4.161 | 29.68 | 6.2113 | 30.624 | 6.2803 | 32.1656 | 6.4072 | 32.768 | 6.4072 | 33.3351 | 6.4688
| 34 | 19.4068 | 3.2159 | 21.1525 | 3.3262 | 28.1433 | 4.4222 | 29.68 | 6.4651 | 30.624 | 6.5292 | 32.0238 | 6.6536 | 32.52 | 6.6536 | 32.9452 | 6.7152
| 35 | 19.4187 | 3.3384 | 21.1525 | 3.4494 | 28.1433 | 4.5528 | 29.68 | 6.592 | 30.624 | 6.6536 | 31.953 | 6.7768 | 32.3959 | 6.7768 | 32.7503 | 6.8384
| 36 | 19.2302 | 3.5212 | 20.9576 | 3.6342 | 27.8421 | 4.713 | 29.2725 | 6.7522 | 30.1279 | 6.8015 | 31.3328 | 6.9 | 31.758 | 6.9 | 32.0947 | 6.9493
| 38 | 18.8506 | 3.8729 | 20.5678 | 4.0039 | 27.2396 | 5.0333 | 28.4574 | 7.0725 | 29.1356 | 7.0972 | 30.0924 | 7.1465 | 30.4822 | 7.1465 | 30.7835 | 7.1711
| 40 | 18.5175 | 4.2389 | 20.178 | 4.3735 | 26.6371 | 5.3537 | 27.6423 | 7.3929 | 28.1433 | 7.3929 | 28.8521 | 7.3929 | 29.2064 | 7.3929 | 29.4722 | 7.3929
| 43 | 16.4551 | 4.6562 | 18.0915 | 4.7907 | 24.667 | 5.7703 | 25.443 | 7.8327 | 26.1176 | 7.8138 | 26.814 | 7.8235 | 27.1615 | 7.828 | 27.427 | 7.8327
| 46 | 15.1368 | 4.8122 | 16.9176 | 4.944 | 23.4472 | 5.9328 | 24.3376 | 7.9104 | 24.9312 | 7.9104 | 25.5248 | 7.9104 | 26.1184 | 7.9104 | 27.427 | 7.9104
| 48 | 14.5432 | 4.8781 | 16.324 | 5.0099 | 22.5568 | 5.9987 | 23.4472 | 7.9763 | 23.744 | 7.9763 | 25.228 | 7.9763 | 25.5248 | 7.9763 | 27.427 | 7.9763
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 19.157 | 2.0273 | 20.6574 | 2.1164 | 27.6492 | 3.1597 | 29.0809 | 5.1889 | 30.2515 | 5.2611 | 31.8126 | 5.3532 | 32.5192 | 5.3854 | 33.488 | 5.4234
| 12 | 19.0829 | 2.0273 | 20.6018 | 2.1164 | 27.6297 | 3.1597 | 29.0611 | 5.202 | 30.212 | 5.2745 | 31.7744 | 5.3532 | 32.4723 | 5.3854 | 33.3318 | 5.4234
| 14 | 19.1293 | 2.0528 | 20.6747 | 2.1291 | 27.7131 | 3.1727 | 29.1895 | 5.2151 | 30.1724 | 5.2878 | 31.6981 | 5.3671 | 32.3879 | 5.3995 | 33.2391 | 5.4378
| 16 | 19.1562 | 2.0782 | 20.7282 | 2.1546 | 27.6545 | 3.2116 | 29.13 | 5.2412 | 30.2848 | 5.3146 | 31.7482 | 5.3949 | 32.4163 | 5.4278 | 33.2457 | 5.4666
| 18 | 19.1822 | 2.1037 | 20.7622 | 2.1927 | 27.7514 | 3.2376 | 29.0704 | 5.2804 | 30.1486 | 5.3548 | 31.7393 | 5.4505 | 32.3958 | 5.4772 | 33.2131 | 5.5097
| 20 | 19.1883 | 2.1546 | 20.7953 | 2.2436 | 27.619 | 3.3026 | 29.1182 | 5.3327 | 30.163 | 5.4083 | 31.7092 | 5.4923 | 32.3353 | 5.5197 | 33.1219 | 5.5529
| 22 | 19.2192 | 2.2182 | 20.6752 | 2.3072 | 27.6608 | 3.3545 | 29.165 | 5.385 | 30.1759 | 5.4619 | 31.8282 | 5.5618 | 32.3997 | 5.5903 | 33.1968 | 5.6248
| 24 | 19.1589 | 2.2818 | 20.8203 | 2.3708 | 27.6817 | 3.4325 | 29.1906 | 5.4634 | 30.147 | 5.5422 | 31.6859 | 5.6313 | 32.41 | 5.661 | 33.1334 | 5.6967
| 25 | 19.092 | 2.3199 | 20.7534 | 2.4154 | 27.6123 | 3.4714 | 29.12 | 5.5091 | 30.0462 | 5.5824 | 31.6978 | 5.68 | 32.3932 | 5.7105 | 33.0886 | 5.7471
| 26 | 19.0876 | 2.391 | 20.7534 | 2.4935 | 27.6123 | 3.5495 | 29.12 | 5.5872 | 30.0462 | 5.6604 | 31.6978 | 5.7642 | 32.3932 | 5.7886 | 33.0886 | 5.8301
| 28 | 19.0581 | 2.5589 | 20.7534 | 2.6496 | 27.6123 | 3.7057 | 29.12 | 5.7434 | 30.0462 | 5.8166 | 31.6978 | 5.9325 | 32.3932 | 5.9448 | 33.0886 | 5.996
| 30 | 19.0657 | 2.7142 | 20.7534 | 2.8058 | 27.6123 | 3.8619 | 29.12 | 5.8996 | 30.0462 | 5.9728 | 31.6978 | 6.1009 | 32.3932 | 6.1009 | 33.0886 | 6.1619
| 32 | 19.0344 | 2.9429 | 20.7534 | 3.0499 | 27.6123 | 4.1206 | 29.12 | 6.151 | 30.0462 | 6.2193 | 31.5587 | 6.345 | 32.1498 | 6.345 | 32.7061 | 6.406
| 34 | 19.0406 | 3.1847 | 20.7534 | 3.2939 | 27.6123 | 4.3793 | 29.12 | 6.4023 | 30.0462 | 6.4658 | 31.4196 | 6.589 | 31.9064 | 6.589 | 32.3236 | 6.65
| 35 | 19.0523 | 3.306 | 20.7534 | 3.4159 | 27.6123 | 4.5086 | 29.12 | 6.528 | 30.0462 | 6.589 | 31.3501 | 6.711 | 31.7847 | 6.711 | 32.1324 | 6.772
| 36 | 18.8673 | 3.487 | 20.5622 | 3.5989 | 27.3167 | 4.6672 | 28.7201 | 6.6866 | 29.5594 | 6.7354 | 30.7416 | 6.833 | 31.1588 | 6.833 | 31.4892 | 6.8819
| 38 | 18.4949 | 3.8353 | 20.1797 | 3.965 | 26.7256 | 4.9845 | 27.9204 | 7.0039 | 28.5858 | 7.0283 | 29.5246 | 7.0771 | 29.9071 | 7.0771 | 30.2027 | 7.1015
| 40 | 18.1681 | 4.1978 | 19.7973 | 4.3311 | 26.1345 | 5.3017 | 27.1207 | 7.3211 | 27.6123 | 7.3211 | 28.3077 | 7.3211 | 28.6554 | 7.3211 | 28.9162 | 7.3211
| 43 | 16.1446 | 4.6109 | 17.7501 | 4.7442 | 24.2016 | 5.7143 | 24.9629 | 7.7566 | 25.6248 | 7.738 | 26.308 | 7.7476 | 26.649 | 7.752 | 26.9095 | 7.7566
| 46 | 14.8512 | 4.7654 | 16.5984 | 4.896 | 23.0048 | 5.8752 | 23.8784 | 7.8336 | 24.4608 | 7.8336 | 25.0432 | 7.8336 | 25.6256 | 7.8336 | 26.9095 | 7.8336
| 48 | 14.2688 | 4.8307 | 16.016 | 4.9613 | 22.1312 | 5.9405 | 23.0048 | 7.8989 | 23.296 | 7.8989 | 24.752 | 7.8989 | 25.0432 | 7.8989 | 26.9095 | 7.8989
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 18.7886 | 2.0075 | 20.2601 | 2.0956 | 27.1175 | 3.1287 | 28.5216 | 5.138 | 29.6697 | 5.2095 | 31.2008 | 5.3007 | 31.8938 | 5.3326 | 32.844 | 5.3702
| 12 | 18.7159 | 2.0075 | 20.2056 | 2.0956 | 27.0984 | 3.1287 | 28.5023 | 5.151 | 29.631 | 5.2227 | 31.1634 | 5.3007 | 31.8478 | 5.3326 | 32.6908 | 5.3702
| 14 | 18.7614 | 2.0327 | 20.2771 | 2.1082 | 27.1802 | 3.1416 | 28.6282 | 5.1639 | 29.5922 | 5.236 | 31.0885 | 5.3145 | 31.7651 | 5.3466 | 32.5999 | 5.3845
| 16 | 18.7878 | 2.0579 | 20.3296 | 2.1334 | 27.1226 | 3.1801 | 28.5698 | 5.1898 | 29.7024 | 5.2625 | 31.1377 | 5.342 | 31.7929 | 5.3746 | 32.6063 | 5.413
| 18 | 18.8133 | 2.083 | 20.3629 | 2.1712 | 27.2177 | 3.2059 | 28.5114 | 5.2286 | 29.5689 | 5.3023 | 31.1289 | 5.3971 | 31.7728 | 5.4236 | 32.5743 | 5.4557
| 20 | 18.8193 | 2.1334 | 20.3953 | 2.2216 | 27.0879 | 3.2702 | 28.5582 | 5.2804 | 29.5829 | 5.3553 | 31.0995 | 5.4384 | 31.7135 | 5.4655 | 32.4849 | 5.4984
| 22 | 18.8496 | 2.1964 | 20.2776 | 2.2846 | 27.1289 | 3.3216 | 28.6041 | 5.3322 | 29.5956 | 5.4083 | 31.2161 | 5.5073 | 31.7766 | 5.5355 | 32.5584 | 5.5697
| 24 | 18.7904 | 2.2594 | 20.4199 | 2.3476 | 27.1494 | 3.3988 | 28.6292 | 5.4098 | 29.5673 | 5.4879 | 31.0766 | 5.5761 | 31.7867 | 5.6055 | 32.4962 | 5.6409
| 25 | 18.7249 | 2.2972 | 20.3543 | 2.3917 | 27.0813 | 3.4374 | 28.56 | 5.4551 | 29.4684 | 5.5276 | 31.0882 | 5.6243 | 31.7702 | 5.6545 | 32.4523 | 5.6907
| 26 | 18.7205 | 2.3676 | 20.3543 | 2.469 | 27.0813 | 3.5147 | 28.56 | 5.5325 | 29.4684 | 5.605 | 31.0882 | 5.7077 | 31.7702 | 5.7318 | 32.4523 | 5.7729
| 28 | 18.6916 | 2.5338 | 20.3543 | 2.6237 | 27.0813 | 3.6694 | 28.56 | 5.6871 | 29.4684 | 5.7596 | 31.0882 | 5.8744 | 31.7702 | 5.8865 | 32.4523 | 5.9372
| 30 | 18.6991 | 2.6876 | 20.3543 | 2.7783 | 27.0813 | 3.824 | 28.56 | 5.8418 | 29.4684 | 5.9143 | 31.0882 | 6.0411 | 31.7702 | 6.0411 | 32.4523 | 6.1015
| 32 | 18.6683 | 2.914 | 20.3543 | 3.02 | 27.0813 | 4.0802 | 28.56 | 6.0907 | 29.4684 | 6.1583 | 30.9518 | 6.2828 | 31.5315 | 6.2828 | 32.0771 | 6.3432
| 34 | 18.6744 | 3.1535 | 20.3543 | 3.2616 | 27.0813 | 4.3363 | 28.56 | 6.3396 | 29.4684 | 6.4024 | 30.8154 | 6.5244 | 31.2928 | 6.5244 | 31.702 | 6.5848
| 35 | 18.6859 | 3.2736 | 20.3543 | 3.3824 | 27.0813 | 4.4644 | 28.56 | 6.464 | 29.4684 | 6.5244 | 30.7472 | 6.6452 | 31.1735 | 6.6452 | 31.5145 | 6.7056
| 36 | 18.5045 | 3.4529 | 20.1668 | 3.5637 | 26.7914 | 4.6215 | 28.1678 | 6.6211 | 28.991 | 6.6694 | 30.1504 | 6.7661 | 30.5596 | 6.7661 | 30.8836 | 6.8144
| 38 | 18.1392 | 3.7977 | 19.7917 | 3.9261 | 26.2117 | 4.9356 | 27.3835 | 6.9352 | 28.0361 | 6.9594 | 28.9569 | 7.0077 | 29.332 | 7.0077 | 29.6218 | 7.0319
| 40 | 17.8187 | 4.1566 | 19.4165 | 4.2886 | 25.632 | 5.2497 | 26.5992 | 7.2493 | 27.0813 | 7.2493 | 27.7633 | 7.2493 | 28.1043 | 7.2493 | 28.3601 | 7.2493
| 43 | 15.8341 | 4.5657 | 17.4088 | 4.6977 | 23.7362 | 5.6582 | 24.4829 | 7.6806 | 25.132 | 7.6621 | 25.8021 | 7.6716 | 26.1365 | 7.676 | 26.392 | 7.6806
| 46 | 14.5656 | 4.7187 | 16.2792 | 4.848 | 22.5624 | 5.8176 | 23.4192 | 7.7568 | 23.9904 | 7.7568 | 24.5616 | 7.7568 | 25.1328 | 7.7568 | 26.392 | 7.7568
| 48 | 13.9944 | 4.7834 | 15.708 | 4.9126 | 21.7056 | 5.8822 | 22.5624 | 7.8214 | 22.848 | 7.8214 | 24.276 | 7.8214 | 24.5616 | 7.8214 | 26.392 | 7.8214
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 18.4202 | 1.9876 | 19.8629 | 2.0749 | 26.5858 | 3.0977 | 27.9624 | 5.0872 | 29.088 | 5.1579 | 30.5891 | 5.2483 | 31.2684 | 5.2798 | 32.2 | 5.3171
| 12 | 18.3489 | 1.9876 | 19.8094 | 2.0749 | 26.5671 | 3.0977 | 27.9434 | 5.1 | 29.05 | 5.171 | 30.5523 | 5.2483 | 31.2234 | 5.2798 | 32.0498 | 5.3171
| 14 | 18.3935 | 2.0125 | 19.8795 | 2.0874 | 26.6472 | 3.1105 | 28.0669 | 5.1128 | 29.012 | 5.1842 | 30.4789 | 5.2619 | 31.1422 | 5.2936 | 31.9607 | 5.3312
| 16 | 18.4194 | 2.0375 | 19.931 | 2.1123 | 26.5908 | 3.1487 | 28.0096 | 5.1384 | 29.12 | 5.2104 | 30.5271 | 5.2891 | 31.1695 | 5.3214 | 31.967 | 5.3594
| 18 | 18.4444 | 2.0624 | 19.9637 | 2.1497 | 26.684 | 3.1741 | 27.9523 | 5.1769 | 28.9891 | 5.2498 | 30.5186 | 5.3437 | 31.1498 | 5.3699 | 31.9356 | 5.4017
| 20 | 18.4503 | 2.1123 | 19.9954 | 2.1996 | 26.5568 | 3.2378 | 27.9983 | 5.2281 | 29.0028 | 5.3023 | 30.4897 | 5.3846 | 31.0916 | 5.4114 | 31.848 | 5.444
| 22 | 18.48 | 2.1747 | 19.88 | 2.262 | 26.5969 | 3.2887 | 28.0432 | 5.2794 | 29.0153 | 5.3548 | 30.604 | 5.4527 | 31.1535 | 5.4807 | 31.92 | 5.5145
| 24 | 18.422 | 2.237 | 20.0195 | 2.3243 | 26.6171 | 3.3652 | 28.0678 | 5.3563 | 28.9875 | 5.4335 | 30.4672 | 5.5209 | 31.1634 | 5.55 | 31.859 | 5.585
| 25 | 18.3577 | 2.2745 | 19.9552 | 2.368 | 26.5503 | 3.4034 | 28 | 5.4011 | 28.8906 | 5.4729 | 30.4786 | 5.5686 | 31.1473 | 5.5985 | 31.8159 | 5.6344
| 26 | 18.3535 | 2.3441 | 19.9552 | 2.4446 | 26.5503 | 3.4799 | 28 | 5.4777 | 28.8906 | 5.5495 | 30.4786 | 5.6511 | 31.1473 | 5.6751 | 31.8159 | 5.7157
| 28 | 18.3251 | 2.5087 | 19.9552 | 2.5977 | 26.5503 | 3.633 | 28 | 5.6308 | 28.8906 | 5.7026 | 30.4786 | 5.8162 | 31.1473 | 5.8282 | 31.8159 | 5.8784
| 30 | 18.3324 | 2.661 | 19.9552 | 2.7508 | 26.5503 | 3.7862 | 28 | 5.7839 | 28.8906 | 5.8557 | 30.4786 | 5.9813 | 31.1473 | 5.9813 | 31.8159 | 6.0411
| 32 | 18.3023 | 2.8852 | 19.9552 | 2.9901 | 26.5503 | 4.0398 | 28 | 6.0304 | 28.8906 | 6.0973 | 30.3449 | 6.2206 | 30.9133 | 6.2206 | 31.4482 | 6.2804
| 34 | 18.3083 | 3.1223 | 19.9552 | 3.2293 | 26.5503 | 4.2934 | 28 | 6.2768 | 28.8906 | 6.339 | 30.2112 | 6.4598 | 30.6792 | 6.4598 | 31.0804 | 6.5196
| 35 | 18.3195 | 3.2412 | 19.9552 | 3.3489 | 26.5503 | 4.4202 | 28 | 6.4 | 28.8906 | 6.4598 | 30.1443 | 6.5794 | 30.5622 | 6.5794 | 30.8965 | 6.6393
| 36 | 18.1417 | 3.4187 | 19.7713 | 3.5284 | 26.2661 | 4.5757 | 27.6155 | 6.5555 | 28.4225 | 6.6034 | 29.5592 | 6.6991 | 29.9604 | 6.6991 | 30.278 | 6.7469
| 38 | 17.7835 | 3.7601 | 19.4036 | 3.8873 | 25.6977 | 4.8867 | 26.8466 | 6.8665 | 27.4864 | 6.8905 | 28.3891 | 6.9383 | 28.7568 | 6.9383 | 29.041 | 6.9622
| 40 | 17.4694 | 4.1155 | 19.0358 | 4.2461 | 25.1294 | 5.1978 | 26.0776 | 7.1776 | 26.5503 | 7.1776 | 27.2189 | 7.1776 | 27.5533 | 7.1776 | 27.804 | 7.1776
| 43 | 15.5237 | 4.5205 | 17.0674 | 4.6512 | 23.2707 | 5.6022 | 24.0028 | 7.6046 | 24.6392 | 7.5863 | 25.2962 | 7.5956 | 25.624 | 7.6 | 25.8745 | 7.6046
| 46 | 14.28 | 4.672 | 15.96 | 4.8 | 22.12 | 5.76 | 22.96 | 7.68 | 23.52 | 7.68 | 24.08 | 7.68 | 24.64 | 7.68 | 25.8745 | 7.68
| 48 | 13.72 | 4.736 | 15.4 | 4.864 | 21.28 | 5.824 | 22.12 | 7.744 | 22.4 | 7.744 | 23.8 | 7.744 | 24.08 | 7.744 | 25.8745 | 7.744
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 16.5781 | 1.5702 | 17.8766 | 1.6392 | 23.9272 | 2.4472 | 25.1662 | 4.0189 | 26.1792 | 4.0747 | 27.5301 | 4.1461 | 28.1416 | 4.171 | 28.98 | 4.2005
| 12 | 16.514 | 1.5702 | 17.8285 | 1.6392 | 23.9104 | 2.4472 | 25.1491 | 4.029 | 26.145 | 4.0851 | 27.4971 | 4.1461 | 28.101 | 4.171 | 28.8448 | 4.2005
| 14 | 16.5542 | 1.5899 | 17.8915 | 1.649 | 23.9825 | 2.4573 | 25.2602 | 4.0391 | 26.1108 | 4.0955 | 27.431 | 4.1569 | 28.028 | 4.182 | 28.7646 | 4.2116
| 16 | 16.5775 | 1.6096 | 17.9379 | 1.6687 | 23.9317 | 2.4874 | 25.2086 | 4.0594 | 26.208 | 4.1162 | 27.4744 | 4.1784 | 28.0525 | 4.2039 | 28.7703 | 4.2339
| 18 | 16.6 | 1.6293 | 17.9673 | 1.6983 | 24.0156 | 2.5076 | 25.1571 | 4.0897 | 26.0902 | 4.1473 | 27.4667 | 4.2215 | 28.0348 | 4.2422 | 28.7421 | 4.2673
| 20 | 16.6052 | 1.6687 | 17.9959 | 1.7377 | 23.9011 | 2.5579 | 25.1984 | 4.1302 | 26.1026 | 4.1888 | 27.4407 | 4.2538 | 27.9825 | 4.275 | 28.6632 | 4.3008
| 22 | 16.632 | 1.718 | 17.892 | 1.787 | 23.9372 | 2.5981 | 25.2389 | 4.1707 | 26.1137 | 4.2303 | 27.5436 | 4.3077 | 28.0382 | 4.3298 | 28.728 | 4.3565
| 24 | 16.5798 | 1.7673 | 18.0175 | 1.8362 | 23.9554 | 2.6585 | 25.2611 | 4.2315 | 26.0888 | 4.2925 | 27.4205 | 4.3615 | 28.0471 | 4.3845 | 28.6731 | 4.4122
| 25 | 16.522 | 1.7968 | 17.9597 | 1.8707 | 23.8952 | 2.6887 | 25.2 | 4.2669 | 26.0015 | 4.3236 | 27.4308 | 4.3992 | 28.0326 | 4.4228 | 28.6343 | 4.4512
| 26 | 16.5181 | 1.8519 | 17.9597 | 1.9312 | 23.8952 | 2.7491 | 25.2 | 4.3274 | 26.0015 | 4.3841 | 27.4308 | 4.4644 | 28.0326 | 4.4833 | 28.6343 | 4.5154
| 28 | 16.4926 | 1.9819 | 17.9597 | 2.0522 | 23.8952 | 2.8701 | 25.2 | 4.4483 | 26.0015 | 4.505 | 27.4308 | 4.5948 | 28.0326 | 4.6043 | 28.6343 | 4.644
| 30 | 16.4992 | 2.1022 | 17.9597 | 2.1731 | 23.8952 | 2.9911 | 25.2 | 4.5693 | 26.0015 | 4.626 | 27.4308 | 4.7252 | 28.0326 | 4.7252 | 28.6343 | 4.7725
| 32 | 16.4721 | 2.2793 | 17.9597 | 2.3621 | 23.8952 | 3.1914 | 25.2 | 4.764 | 26.0015 | 4.8169 | 27.3104 | 4.9142 | 27.8219 | 4.9142 | 28.3034 | 4.9615
| 34 | 16.4774 | 2.4666 | 17.9597 | 2.5512 | 23.8952 | 3.3918 | 25.2 | 4.9587 | 26.0015 | 5.0078 | 27.19 | 5.1033 | 27.6113 | 5.1033 | 27.9724 | 5.1505
| 35 | 16.4876 | 2.5605 | 17.9597 | 2.6457 | 23.8952 | 3.4919 | 25.2 | 5.056 | 26.0015 | 5.1033 | 27.1299 | 5.1978 | 27.506 | 5.1978 | 27.8069 | 5.245
| 36 | 16.3275 | 2.7008 | 17.7942 | 2.7874 | 23.6395 | 3.6148 | 24.854 | 5.1789 | 25.5803 | 5.2167 | 26.6033 | 5.2923 | 26.9644 | 5.2923 | 27.2502 | 5.3301
| 38 | 16.0052 | 2.9705 | 17.4632 | 3.0709 | 23.128 | 3.8605 | 24.1619 | 5.4246 | 24.7377 | 5.4435 | 25.5502 | 5.4813 | 25.8812 | 5.4813 | 26.1369 | 5.5002
| 40 | 15.7224 | 3.2512 | 17.1322 | 3.3544 | 22.6164 | 4.1062 | 23.4699 | 5.6703 | 23.8952 | 5.6703 | 24.497 | 5.6703 | 24.7979 | 5.6703 | 25.0236 | 5.6703
| 43 | 13.9713 | 3.5712 | 15.3607 | 3.6745 | 20.9437 | 4.4257 | 21.6025 | 6.0076 | 22.1753 | 5.9931 | 22.7666 | 6.0006 | 23.0616 | 6.004 | 23.2871 | 6.0076
| 46 | 12.852 | 3.6909 | 14.364 | 3.792 | 19.908 | 4.5504 | 20.664 | 6.0672 | 21.168 | 6.0672 | 21.672 | 6.0672 | 22.176 | 6.0672 | 23.2871 | 6.0672
| 48 | 12.348 | 3.7414 | 13.86 | 3.8426 | 19.152 | 4.601 | 19.908 | 6.1178 | 20.16 | 6.1178 | 21.42 | 6.1178 | 21.672 | 6.1178 | 23.2871 | 6.1178
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 14.7361 | 1.2522 | 15.8903 | 1.3072 | 21.2686 | 1.9516 | 22.3699 | 3.2049 | 23.2704 | 3.2495 | 24.4712 | 3.3064 | 25.0147 | 3.3263 | 25.76 | 3.3497
| 12 | 14.6791 | 1.2522 | 15.8475 | 1.3072 | 21.2537 | 1.9516 | 22.3547 | 3.213 | 23.24 | 3.2578 | 24.4419 | 3.3064 | 24.9787 | 3.3263 | 25.6398 | 3.3497
| 14 | 14.7148 | 1.2679 | 15.9036 | 1.315 | 21.3178 | 1.9596 | 22.4535 | 3.2211 | 23.2096 | 3.266 | 24.3831 | 3.315 | 24.9138 | 3.335 | 25.5686 | 3.3586
| 16 | 14.7355 | 1.2836 | 15.9448 | 1.3308 | 21.2727 | 1.9837 | 22.4077 | 3.2372 | 23.296 | 3.2826 | 24.4217 | 3.3322 | 24.9356 | 3.3525 | 25.5736 | 3.3764
| 18 | 14.7555 | 1.2993 | 15.9709 | 1.3543 | 21.3472 | 1.9997 | 22.3619 | 3.2614 | 23.1913 | 3.3074 | 24.4149 | 3.3665 | 24.9199 | 3.383 | 25.5485 | 3.4031
| 20 | 14.7602 | 1.3308 | 15.9963 | 1.3858 | 21.2454 | 2.0398 | 22.3986 | 3.2937 | 23.2023 | 3.3404 | 24.3917 | 3.3923 | 24.8733 | 3.4092 | 25.4784 | 3.4297
| 22 | 14.784 | 1.37 | 15.904 | 1.425 | 21.2775 | 2.0719 | 22.4346 | 3.326 | 23.2122 | 3.3735 | 24.4832 | 3.4352 | 24.9228 | 3.4529 | 25.536 | 3.4741
| 24 | 14.7376 | 1.4093 | 16.0156 | 1.4643 | 21.2937 | 2.12 | 22.4543 | 3.3745 | 23.19 | 3.4231 | 24.3738 | 3.4782 | 24.9307 | 3.4965 | 25.4872 | 3.5186
| 25 | 14.6862 | 1.4329 | 15.9642 | 1.4918 | 21.2402 | 2.1441 | 22.4 | 3.4027 | 23.1125 | 3.4479 | 24.3829 | 3.5082 | 24.9178 | 3.5271 | 25.4528 | 3.5497
| 26 | 14.6828 | 1.4768 | 15.9642 | 1.5401 | 21.2402 | 2.1924 | 22.4 | 3.4509 | 23.1125 | 3.4962 | 24.3829 | 3.5602 | 24.9178 | 3.5753 | 25.4528 | 3.6009
| 28 | 14.6601 | 1.5805 | 15.9642 | 1.6365 | 21.2402 | 2.2888 | 22.4 | 3.5474 | 23.1125 | 3.5926 | 24.3829 | 3.6642 | 24.9178 | 3.6718 | 25.4528 | 3.7034
| 30 | 14.666 | 1.6764 | 15.9642 | 1.733 | 21.2402 | 2.3853 | 22.4 | 3.6439 | 23.1125 | 3.6891 | 24.3829 | 3.7682 | 24.9178 | 3.7682 | 25.4528 | 3.8059
| 32 | 14.6418 | 1.8177 | 15.9642 | 1.8837 | 21.2402 | 2.5451 | 22.4 | 3.7991 | 23.1125 | 3.8413 | 24.2759 | 3.919 | 24.7306 | 3.919 | 25.1585 | 3.9566
| 34 | 14.6466 | 1.967 | 15.9642 | 2.0345 | 21.2402 | 2.7048 | 22.4 | 3.9544 | 23.1125 | 3.9936 | 24.1689 | 4.0697 | 24.5434 | 4.0697 | 24.8643 | 4.1074
| 35 | 14.6556 | 2.042 | 15.9642 | 2.1098 | 21.2402 | 2.7847 | 22.4 | 4.032 | 23.1125 | 4.0697 | 24.1154 | 4.145 | 24.4498 | 4.145 | 24.7172 | 4.1827
| 36 | 14.5133 | 2.1538 | 15.8171 | 2.2229 | 21.0129 | 2.8827 | 22.0924 | 4.13 | 22.738 | 4.1601 | 23.6474 | 4.2204 | 23.9683 | 4.2204 | 24.2224 | 4.2506
| 38 | 14.2268 | 2.3689 | 15.5229 | 2.449 | 20.5582 | 3.0786 | 21.4773 | 4.3259 | 21.9891 | 4.341 | 22.7113 | 4.3711 | 23.0055 | 4.3711 | 23.2328 | 4.3862
| 40 | 13.9755 | 2.5927 | 15.2287 | 2.6751 | 20.1035 | 3.2746 | 20.8621 | 4.5219 | 21.2402 | 4.5219 | 21.7751 | 4.5219 | 22.0426 | 4.5219 | 22.2432 | 4.5219
| 43 | 12.4189 | 2.8479 | 13.6539 | 2.9303 | 18.6166 | 3.5294 | 19.2023 | 4.7909 | 19.7114 | 4.7793 | 20.2369 | 4.7853 | 20.4992 | 4.788 | 20.6996 | 4.7909
| 46 | 11.424 | 2.9434 | 12.768 | 3.024 | 17.696 | 3.6288 | 18.368 | 4.8384 | 18.816 | 4.8384 | 19.264 | 4.8384 | 19.712 | 4.8384 | 20.6996 | 4.8384
| 48 | 10.976 | 2.9837 | 12.32 | 3.0643 | 17.024 | 3.6691 | 17.696 | 4.8787 | 17.92 | 4.8787 | 19.04 | 4.8787 | 19.264 | 4.8787 | 20.6996 | 4.8787
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 12.8941 | 1.0137 | 13.904 | 1.0582 | 18.61 | 1.5798 | 19.5737 | 2.5945 | 20.3616 | 2.6305 | 21.4123 | 2.6766 | 21.8879 | 2.6927 | 22.54 | 2.7117
| 12 | 12.8442 | 1.0137 | 13.8666 | 1.0582 | 18.5969 | 1.5798 | 19.5604 | 2.601 | 20.335 | 2.6372 | 21.3866 | 2.6766 | 21.8563 | 2.6927 | 22.4348 | 2.7117
| 14 | 12.8755 | 1.0264 | 13.9156 | 1.0646 | 18.6531 | 1.5863 | 19.6468 | 2.6075 | 20.3084 | 2.6439 | 21.3352 | 2.6836 | 21.7995 | 2.6998 | 22.3725 | 2.7189
| 16 | 12.8936 | 1.0391 | 13.9517 | 1.0773 | 18.6136 | 1.6058 | 19.6067 | 2.6206 | 20.384 | 2.6573 | 21.369 | 2.6975 | 21.8186 | 2.7139 | 22.3769 | 2.7333
| 18 | 12.9111 | 1.0518 | 13.9746 | 1.0964 | 18.6788 | 1.6188 | 19.5666 | 2.6402 | 20.2924 | 2.6774 | 21.363 | 2.7253 | 21.8049 | 2.7386 | 22.3549 | 2.7549
| 20 | 12.9152 | 1.0773 | 13.9968 | 1.1218 | 18.5897 | 1.6513 | 19.5988 | 2.6663 | 20.302 | 2.7042 | 21.3428 | 2.7461 | 21.7641 | 2.7598 | 22.2936 | 2.7764
| 22 | 12.936 | 1.1091 | 13.916 | 1.1536 | 18.6179 | 1.6773 | 19.6303 | 2.6925 | 20.3107 | 2.7309 | 21.4228 | 2.7809 | 21.8075 | 2.7952 | 22.344 | 2.8124
| 24 | 12.8954 | 1.1409 | 14.0136 | 1.1854 | 18.6319 | 1.7162 | 19.6475 | 2.7317 | 20.2913 | 2.7711 | 21.327 | 2.8157 | 21.8144 | 2.8305 | 22.3013 | 2.8484
| 25 | 12.8504 | 1.16 | 13.9687 | 1.2077 | 18.5852 | 1.7357 | 19.6 | 2.7546 | 20.2234 | 2.7912 | 21.335 | 2.84 | 21.8031 | 2.8552 | 22.2712 | 2.8735
| 26 | 12.8474 | 1.1955 | 13.9687 | 1.2467 | 18.5852 | 1.7748 | 19.6 | 2.7936 | 20.2234 | 2.8302 | 21.335 | 2.8821 | 21.8031 | 2.8943 | 22.2712 | 2.915
| 28 | 12.8276 | 1.2795 | 13.9687 | 1.3248 | 18.5852 | 1.8529 | 19.6 | 2.8717 | 20.2234 | 2.9083 | 21.335 | 2.9663 | 21.8031 | 2.9724 | 22.2712 | 2.998
| 30 | 12.8327 | 1.3571 | 13.9687 | 1.4029 | 18.5852 | 1.9309 | 19.6 | 2.9498 | 20.2234 | 2.9864 | 21.335 | 3.0505 | 21.8031 | 3.0505 | 22.2712 | 3.081
| 32 | 12.8116 | 1.4714 | 13.9687 | 1.5249 | 18.5852 | 2.0603 | 19.6 | 3.0755 | 20.2234 | 3.1096 | 21.2414 | 3.1725 | 21.6393 | 3.1725 | 22.0137 | 3.203
| 34 | 12.8158 | 1.5924 | 13.9687 | 1.6469 | 18.5852 | 2.1896 | 19.6 | 3.2012 | 20.2234 | 3.2329 | 21.1478 | 3.2945 | 21.4755 | 3.2945 | 21.7563 | 3.325
| 35 | 12.8237 | 1.653 | 13.9687 | 1.708 | 18.5852 | 2.2543 | 19.6 | 3.264 | 20.2234 | 3.2945 | 21.101 | 3.3555 | 21.3935 | 3.3555 | 21.6276 | 3.386
| 36 | 12.6992 | 1.7435 | 13.8399 | 1.7995 | 18.3863 | 2.3336 | 19.3309 | 3.3433 | 19.8958 | 3.3677 | 20.6915 | 3.4165 | 20.9723 | 3.4165 | 21.1946 | 3.4409
| 38 | 12.4485 | 1.9177 | 13.5825 | 1.9825 | 17.9884 | 2.4922 | 18.7926 | 3.5019 | 19.2405 | 3.5141 | 19.8724 | 3.5385 | 20.1298 | 3.5385 | 20.3287 | 3.5507
| 40 | 12.2286 | 2.0989 | 13.3251 | 2.1655 | 17.5906 | 2.6509 | 18.2543 | 3.6606 | 18.5852 | 3.6606 | 19.0532 | 3.6606 | 19.2873 | 3.6606 | 19.4628 | 3.6606
| 43 | 10.8666 | 2.3055 | 11.9472 | 2.3721 | 16.2895 | 2.8571 | 16.802 | 3.8783 | 17.2475 | 3.869 | 17.7073 | 3.8738 | 17.9368 | 3.876 | 18.1122 | 3.8783
| 46 | 9.996 | 2.3827 | 11.172 | 2.448 | 15.484 | 2.9376 | 16.072 | 3.9168 | 16.464 | 3.9168 | 16.856 | 3.9168 | 17.248 | 3.9168 | 18.1122 | 3.9168
| 48 | 9.604 | 2.4154 | 10.78 | 2.4806 | 14.896 | 2.9702 | 15.484 | 3.9494 | 15.68 | 3.9494 | 16.66 | 3.9494 | 16.856 | 3.9494 | 18.1122 | 3.9494
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 11.0521 | 0.82485 | 11.9177 | 0.86108 | 15.9515 | 1.2856 | 16.7774 | 2.1112 | 17.4528 | 2.1405 | 18.3534 | 2.178 | 18.7611 | 2.1911 | 19.32 | 2.2066
| 12 | 11.0093 | 0.82485 | 11.8857 | 0.86108 | 15.9402 | 1.2856 | 16.766 | 2.1165 | 17.43 | 2.146 | 18.3314 | 2.178 | 18.734 | 2.1911 | 19.2299 | 2.2066
| 14 | 11.0361 | 0.8352 | 11.9277 | 0.86626 | 15.9883 | 1.2908 | 16.8401 | 2.1218 | 17.4072 | 2.1514 | 18.2873 | 2.1837 | 18.6853 | 2.1969 | 19.1764 | 2.2124
| 16 | 11.0517 | 0.84555 | 11.9586 | 0.87661 | 15.9545 | 1.3067 | 16.8058 | 2.1324 | 17.472 | 2.1623 | 18.3163 | 2.195 | 18.7017 | 2.2084 | 19.1802 | 2.2241
| 18 | 11.0666 | 0.8559 | 11.9782 | 0.89214 | 16.0104 | 1.3173 | 16.7714 | 2.1484 | 17.3934 | 2.1787 | 18.3111 | 2.2176 | 18.6899 | 2.2285 | 19.1614 | 2.2417
| 20 | 11.0702 | 0.87661 | 11.9973 | 0.91284 | 15.9341 | 1.3437 | 16.799 | 2.1697 | 17.4017 | 2.2004 | 18.2938 | 2.2346 | 18.655 | 2.2457 | 19.1088 | 2.2593
| 22 | 11.088 | 0.90249 | 11.928 | 0.93872 | 15.9582 | 1.3648 | 16.8259 | 2.1909 | 17.4092 | 2.2222 | 18.3624 | 2.2629 | 18.6921 | 2.2745 | 19.152 | 2.2885
| 24 | 11.0532 | 0.92837 | 12.0117 | 0.9646 | 15.9702 | 1.3965 | 16.8407 | 2.2229 | 17.3925 | 2.2549 | 18.2803 | 2.2912 | 18.6981 | 2.3033 | 19.1154 | 2.3178
| 25 | 11.0146 | 0.9439 | 11.9731 | 0.98272 | 15.9302 | 1.4124 | 16.8 | 2.2415 | 17.3343 | 2.2713 | 18.2872 | 2.311 | 18.6884 | 2.3234 | 19.0896 | 2.3383
| 26 | 11.0121 | 0.97282 | 11.9731 | 1.0145 | 15.9302 | 1.4442 | 16.8 | 2.2732 | 17.3343 | 2.303 | 18.2872 | 2.3452 | 18.6884 | 2.3552 | 19.0896 | 2.372
| 28 | 10.9951 | 1.0411 | 11.9731 | 1.078 | 15.9302 | 1.5077 | 16.8 | 2.3368 | 17.3343 | 2.3666 | 18.2872 | 2.4137 | 18.6884 | 2.4187 | 19.0896 | 2.4395
| 30 | 10.9995 | 1.1043 | 11.9731 | 1.1416 | 15.9302 | 1.5713 | 16.8 | 2.4003 | 17.3343 | 2.4301 | 18.2872 | 2.4822 | 18.6884 | 2.4822 | 19.0896 | 2.5071
| 32 | 10.9814 | 1.1973 | 11.9731 | 1.2409 | 15.9302 | 1.6765 | 16.8 | 2.5026 | 17.3343 | 2.5304 | 18.2069 | 2.5815 | 18.548 | 2.5815 | 18.8689 | 2.6064
| 34 | 10.985 | 1.2957 | 11.9731 | 1.3402 | 15.9302 | 1.7818 | 16.8 | 2.6049 | 17.3343 | 2.6307 | 18.1267 | 2.6808 | 18.4075 | 2.6808 | 18.6483 | 2.7056
| 35 | 10.9917 | 1.3451 | 11.9731 | 1.3898 | 15.9302 | 1.8344 | 16.8 | 2.656 | 17.3343 | 2.6808 | 18.0866 | 2.7305 | 18.3373 | 2.7305 | 18.5379 | 2.7553
| 36 | 10.885 | 1.4187 | 11.8628 | 1.4643 | 15.7597 | 1.8989 | 16.5693 | 2.7205 | 17.0535 | 2.7404 | 17.7355 | 2.7801 | 17.9763 | 2.7801 | 18.1668 | 2.8
| 38 | 10.6701 | 1.5604 | 11.6421 | 1.6132 | 15.4186 | 2.028 | 16.1079 | 2.8496 | 16.4918 | 2.8595 | 17.0334 | 2.8794 | 17.2541 | 2.8794 | 17.4246 | 2.8893
| 40 | 10.4816 | 1.7079 | 11.4215 | 1.7621 | 15.0776 | 2.1571 | 15.6466 | 2.9787 | 15.9302 | 2.9787 | 16.3314 | 2.9787 | 16.532 | 2.9787 | 16.6824 | 2.9787
| 43 | 9.3142 | 1.876 | 10.2405 | 1.9303 | 13.9624 | 2.3249 | 14.4017 | 3.1559 | 14.7835 | 3.1483 | 15.1777 | 3.1522 | 15.3744 | 3.154 | 15.5247 | 3.1559
| 46 | 8.568 | 1.9389 | 9.576 | 1.992 | 13.272 | 2.3904 | 13.776 | 3.1872 | 14.112 | 3.1872 | 14.448 | 3.1872 | 14.784 | 3.1872 | 15.5247 | 3.1872
| 48 | 8.232 | 1.9654 | 9.24 | 2.0186 | 12.768 | 2.417 | 13.272 | 3.2138 | 13.44 | 3.2138 | 14.28 | 3.2138 | 14.448 | 3.2138 | 15.5247 | 3.2138
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 9.2101 | 0.66584 | 9.9314 | 0.69509 | 13.2929 | 1.0377 | 13.9812 | 1.7042 | 14.544 | 1.7279 | 15.2945 | 1.7582 | 15.6342 | 1.7687 | 16.1 | 1.7812
| 12 | 9.1745 | 0.66584 | 9.9047 | 0.69509 | 13.2835 | 1.0377 | 13.9717 | 1.7085 | 14.525 | 1.7323 | 15.2762 | 1.7582 | 15.6117 | 1.7687 | 16.0249 | 1.7812
| 14 | 9.1968 | 0.6742 | 9.9397 | 0.69927 | 13.3236 | 1.042 | 14.0334 | 1.7128 | 14.506 | 1.7367 | 15.2395 | 1.7627 | 15.5711 | 1.7734 | 15.9803 | 1.7859
| 16 | 9.2097 | 0.68255 | 9.9655 | 0.70762 | 13.2954 | 1.0548 | 14.0048 | 1.7214 | 14.56 | 1.7455 | 15.2636 | 1.7719 | 15.5847 | 1.7827 | 15.9835 | 1.7954
| 18 | 9.2222 | 0.69091 | 9.9818 | 0.72016 | 13.342 | 1.0633 | 13.9762 | 1.7343 | 14.4945 | 1.7587 | 15.2593 | 1.7901 | 15.5749 | 1.7989 | 15.9678 | 1.8096
| 20 | 9.2251 | 0.70762 | 9.9977 | 0.73687 | 13.2784 | 1.0847 | 13.9991 | 1.7514 | 14.5014 | 1.7763 | 15.2448 | 1.8038 | 15.5458 | 1.8128 | 15.924 | 1.8237
| 22 | 9.24 | 0.72852 | 9.94 | 0.75776 | 13.2985 | 1.1017 | 14.0216 | 1.7686 | 14.5076 | 1.7939 | 15.302 | 1.8267 | 15.5768 | 1.836 | 15.96 | 1.8474
| 24 | 9.211 | 0.74941 | 10.0097 | 0.77866 | 13.3085 | 1.1273 | 14.0339 | 1.7944 | 14.4938 | 1.8202 | 15.2336 | 1.8495 | 15.5817 | 1.8593 | 15.9295 | 1.871
| 25 | 9.1789 | 0.76194 | 9.9776 | 0.79328 | 13.2751 | 1.1401 | 14 | 1.8094 | 14.4453 | 1.8334 | 15.2393 | 1.8655 | 15.5736 | 1.8755 | 15.908 | 1.8875
| 26 | 9.1767 | 0.78529 | 9.9776 | 0.81893 | 13.2751 | 1.1658 | 14 | 1.835 | 14.4453 | 1.8591 | 15.2393 | 1.8931 | 15.5736 | 1.9011 | 15.908 | 1.9148
| 28 | 9.1626 | 0.84043 | 9.9776 | 0.87022 | 13.2751 | 1.2171 | 14 | 1.8863 | 14.4453 | 1.9104 | 15.2393 | 1.9484 | 15.5736 | 1.9524 | 15.908 | 1.9693
| 30 | 9.1662 | 0.89144 | 9.9776 | 0.92152 | 13.2751 | 1.2684 | 14 | 1.9376 | 14.4453 | 1.9617 | 15.2393 | 2.0037 | 15.5736 | 2.0037 | 15.908 | 2.0238
| 32 | 9.1512 | 0.96653 | 9.9776 | 1.0017 | 13.2751 | 1.3533 | 14 | 2.0202 | 14.4453 | 2.0426 | 15.1724 | 2.0839 | 15.4566 | 2.0839 | 15.7241 | 2.1039
| 34 | 9.1541 | 1.046 | 9.9776 | 1.0818 | 13.2751 | 1.4383 | 14 | 2.1027 | 14.4453 | 2.1236 | 15.1056 | 2.164 | 15.3396 | 2.164 | 15.5402 | 2.1841
| 35 | 9.1598 | 1.0858 | 9.9776 | 1.1219 | 13.2751 | 1.4808 | 14 | 2.144 | 14.4453 | 2.164 | 15.0721 | 2.2041 | 15.2811 | 2.2041 | 15.4483 | 2.2241
| 36 | 9.0708 | 1.1453 | 9.8857 | 1.182 | 13.133 | 1.5329 | 13.8078 | 2.1961 | 14.2113 | 2.2121 | 14.7796 | 2.2442 | 14.9802 | 2.2442 | 15.139 | 2.2602
| 38 | 8.8918 | 1.2596 | 9.7018 | 1.3022 | 12.8489 | 1.6371 | 13.4233 | 2.3003 | 13.7432 | 2.3083 | 14.1945 | 2.3243 | 14.3784 | 2.3243 | 14.5205 | 2.3324
| 40 | 8.7347 | 1.3787 | 9.5179 | 1.4225 | 12.5647 | 1.7412 | 13.0388 | 2.4045 | 13.2751 | 2.4045 | 13.6095 | 2.4045 | 13.7766 | 2.4045 | 13.902 | 2.4045
| 43 | 7.7618 | 1.5144 | 8.5337 | 1.5582 | 11.6354 | 1.8767 | 12.0014 | 2.5475 | 12.3196 | 2.5414 | 12.6481 | 2.5445 | 12.812 | 2.546 | 12.9373 | 2.5475
| 46 | 7.14 | 1.5651 | 7.98 | 1.608 | 11.06 | 1.9296 | 11.48 | 2.5728 | 11.76 | 2.5728 | 12.04 | 2.5728 | 12.32 | 2.5728 | 12.9373 | 2.5728
| 48 | 6.86 | 1.5866 | 7.7 | 1.6294 | 10.64 | 1.951 | 11.06 | 2.5942 | 11.2 | 2.5942 | 11.9 | 2.5942 | 12.04 | 2.5942 | 12.9373 | 2.5942
Outdoor Unit: 12HP（AVWT-114HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 23.3607 | 2.5957 | 25.1904 | 2.7097 | 33.7164 | 4.0454 | 35.4623 | 6.6435 | 36.8898 | 6.7359 | 38.7935 | 6.8539 | 39.6551 | 6.8951 | 40.8365 | 6.9437
| 12 | 23.2704 | 2.5957 | 25.1226 | 2.7097 | 33.6927 | 4.0454 | 35.4382 | 6.6603 | 36.8416 | 6.753 | 38.7469 | 6.8539 | 39.5979 | 6.8951 | 40.646 | 6.9437
| 14 | 23.3269 | 2.6282 | 25.2114 | 2.726 | 33.7944 | 4.0621 | 35.5948 | 6.677 | 36.7934 | 6.7702 | 38.6538 | 6.8717 | 39.495 | 6.9132 | 40.533 | 6.9622
| 16 | 23.3598 | 2.6608 | 25.2768 | 2.7585 | 33.7229 | 4.112 | 35.5222 | 6.7105 | 36.9304 | 6.8045 | 38.7149 | 6.9073 | 39.5296 | 6.9494 | 40.541 | 6.999
| 18 | 23.3914 | 2.6934 | 25.3182 | 2.8074 | 33.841 | 4.1452 | 35.4495 | 6.7607 | 36.7644 | 6.8559 | 38.7041 | 6.9785 | 39.5046 | 7.0127 | 40.5012 | 7.0543
| 20 | 23.3989 | 2.7585 | 25.3585 | 2.8726 | 33.6797 | 4.2284 | 35.5078 | 6.8276 | 36.7818 | 6.9244 | 38.6674 | 7.0319 | 39.4309 | 7.067 | 40.39 | 7.1095
| 22 | 23.4366 | 2.84 | 25.2121 | 2.954 | 33.7306 | 4.2949 | 35.5648 | 6.8946 | 36.7976 | 6.993 | 38.8124 | 7.1209 | 39.5094 | 7.1575 | 40.4814 | 7.2016
| 24 | 23.363 | 2.9214 | 25.389 | 3.0355 | 33.7561 | 4.3947 | 35.596 | 6.995 | 36.7624 | 7.0958 | 38.639 | 7.2099 | 39.5219 | 7.248 | 40.404 | 7.2937
| 25 | 23.2815 | 2.9703 | 25.3075 | 3.0925 | 33.6714 | 4.4446 | 35.51 | 7.0535 | 36.6394 | 7.1473 | 38.6534 | 7.2722 | 39.5014 | 7.3113 | 40.3494 | 7.3582
| 26 | 23.2761 | 3.0613 | 25.3075 | 3.1924 | 33.6714 | 4.5446 | 35.51 | 7.1535 | 36.6394 | 7.2472 | 38.6534 | 7.38 | 39.5014 | 7.4113 | 40.3494 | 7.4644
| 28 | 23.2402 | 3.2762 | 25.3075 | 3.3924 | 33.6714 | 4.7445 | 35.51 | 7.3535 | 36.6394 | 7.4472 | 38.6534 | 7.5956 | 39.5014 | 7.6112 | 40.3494 | 7.6769
| 30 | 23.2495 | 3.4751 | 25.3075 | 3.5924 | 33.6714 | 4.9445 | 35.51 | 7.5534 | 36.6394 | 7.6472 | 38.6534 | 7.8112 | 39.5014 | 7.8112 | 40.3494 | 7.8893
| 32 | 23.2112 | 3.7679 | 25.3075 | 3.9048 | 33.6714 | 5.2757 | 35.51 | 7.8753 | 36.6394 | 7.9628 | 38.4838 | 8.1237 | 39.2046 | 8.1237 | 39.883 | 8.2018
| 34 | 23.2188 | 4.0775 | 25.3075 | 4.2173 | 33.6714 | 5.6069 | 35.51 | 8.1971 | 36.6394 | 8.2783 | 38.3142 | 8.4361 | 38.9078 | 8.4361 | 39.4166 | 8.5142
| 35 | 23.2331 | 4.2328 | 25.3075 | 4.3735 | 33.6714 | 5.7725 | 35.51 | 8.358 | 36.6394 | 8.4361 | 38.2294 | 8.5923 | 38.7594 | 8.5923 | 39.1834 | 8.6704
| 36 | 23.0075 | 4.4646 | 25.0743 | 4.6078 | 33.311 | 5.9756 | 35.0224 | 8.5611 | 36.0458 | 8.6236 | 37.4874 | 8.7486 | 37.9962 | 8.7486 | 38.399 | 8.8111
| 38 | 22.5533 | 4.9105 | 24.6079 | 5.0765 | 32.5902 | 6.3818 | 34.0472 | 8.9673 | 34.8586 | 8.9985 | 36.0034 | 9.061 | 36.4698 | 9.061 | 36.8302 | 9.0923
| 40 | 22.1549 | 5.3745 | 24.1415 | 5.5452 | 31.8694 | 6.7879 | 33.072 | 9.3735 | 33.6714 | 9.3735 | 34.5194 | 9.3735 | 34.9434 | 9.3735 | 35.2614 | 9.3735
| 43 | 19.6873 | 5.9035 | 21.6451 | 6.0742 | 29.5123 | 7.3161 | 30.4407 | 9.9311 | 31.2478 | 9.9072 | 32.081 | 9.9194 | 32.4968 | 9.9252 | 32.8145 | 9.9311
| 46 | 18.1101 | 6.1013 | 20.2407 | 6.2685 | 28.0529 | 7.5222 | 29.1182 | 10.0296 | 29.8284 | 10.0296 | 30.5386 | 10.0296 | 31.2488 | 10.0296 | 32.8145 | 10.0296
| 48 | 17.3999 | 6.1849 | 19.5305 | 6.3521 | 26.9876 | 7.6058 | 28.0529 | 10.1132 | 28.408 | 10.1132 | 30.1835 | 10.1132 | 30.5386 | 10.1132 | 32.8145 | 10.1132
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 23.3607 | 2.5709 | 25.1904 | 2.6839 | 33.7164 | 4.0069 | 35.4623 | 6.5803 | 36.8898 | 6.6718 | 38.7935 | 6.7886 | 39.6551 | 6.8294 | 40.8365 | 6.8776
| 12 | 23.2704 | 2.5709 | 25.1226 | 2.6839 | 33.6927 | 4.0069 | 35.4382 | 6.5968 | 36.8416 | 6.6887 | 38.7469 | 6.7886 | 39.5979 | 6.8294 | 40.646 | 6.8776
| 14 | 23.3269 | 2.6032 | 25.2114 | 2.7 | 33.7944 | 4.0234 | 35.5948 | 6.6134 | 36.7934 | 6.7057 | 38.6538 | 6.8062 | 39.495 | 6.8473 | 40.533 | 6.8959
| 16 | 23.3598 | 2.6355 | 25.2768 | 2.7323 | 33.7229 | 4.0728 | 35.5222 | 6.6466 | 36.9304 | 6.7397 | 38.7149 | 6.8415 | 39.5296 | 6.8832 | 40.541 | 6.9323
| 18 | 23.3914 | 2.6677 | 25.3182 | 2.7807 | 33.841 | 4.1057 | 35.4495 | 6.6963 | 36.7644 | 6.7906 | 38.7041 | 6.912 | 39.5046 | 6.9459 | 40.5012 | 6.9871
| 20 | 23.3989 | 2.7323 | 25.3585 | 2.8452 | 33.6797 | 4.1881 | 35.5078 | 6.7626 | 36.7818 | 6.8585 | 38.6674 | 6.9649 | 39.4309 | 6.9997 | 40.39 | 7.0418
| 22 | 23.4366 | 2.8129 | 25.2121 | 2.9259 | 33.7306 | 4.254 | 35.5648 | 6.8289 | 36.7976 | 6.9264 | 38.8124 | 7.0531 | 39.5094 | 7.0893 | 40.4814 | 7.133
| 24 | 23.363 | 2.8936 | 25.389 | 3.0065 | 33.7561 | 4.3528 | 35.596 | 6.9283 | 36.7624 | 7.0283 | 38.639 | 7.1413 | 39.5219 | 7.1789 | 40.404 | 7.2242
| 25 | 23.2815 | 2.942 | 25.3075 | 3.063 | 33.6714 | 4.4023 | 35.51 | 6.9864 | 36.6394 | 7.0792 | 38.6534 | 7.203 | 39.5014 | 7.2417 | 40.3494 | 7.2881
| 26 | 23.2761 | 3.0322 | 25.3075 | 3.162 | 33.6714 | 4.5013 | 35.51 | 7.0854 | 36.6394 | 7.1782 | 38.6534 | 7.3097 | 39.5014 | 7.3407 | 40.3494 | 7.3933
| 28 | 23.2402 | 3.245 | 25.3075 | 3.3601 | 33.6714 | 4.6993 | 35.51 | 7.2834 | 36.6394 | 7.3763 | 38.6534 | 7.5233 | 39.5014 | 7.5388 | 40.3494 | 7.6037
| 30 | 23.2495 | 3.442 | 25.3075 | 3.5582 | 33.6714 | 4.8974 | 35.51 | 7.4815 | 36.6394 | 7.5743 | 38.6534 | 7.7368 | 39.5014 | 7.7368 | 40.3494 | 7.8142
| 32 | 23.2112 | 3.732 | 25.3075 | 3.8676 | 33.6714 | 5.2254 | 35.51 | 7.8003 | 36.6394 | 7.8869 | 38.4838 | 8.0463 | 39.2046 | 8.0463 | 39.883 | 8.1237
| 34 | 23.2188 | 4.0386 | 25.3075 | 4.1771 | 33.6714 | 5.5535 | 35.51 | 8.119 | 36.6394 | 8.1995 | 38.3142 | 8.3558 | 38.9078 | 8.3558 | 39.4166 | 8.4331
| 35 | 23.2331 | 4.1925 | 25.3075 | 4.3318 | 33.6714 | 5.7175 | 35.51 | 8.2784 | 36.6394 | 8.3558 | 38.2294 | 8.5105 | 38.7594 | 8.5105 | 39.1834 | 8.5879
| 36 | 23.0075 | 4.4221 | 25.0743 | 4.564 | 33.311 | 5.9187 | 35.0224 | 8.4796 | 36.0458 | 8.5415 | 37.4874 | 8.6652 | 37.9962 | 8.6652 | 38.399 | 8.7271
| 38 | 22.5533 | 4.8637 | 24.6079 | 5.0282 | 32.5902 | 6.321 | 34.0472 | 8.8819 | 34.8586 | 8.9128 | 36.0034 | 8.9747 | 36.4698 | 8.9747 | 36.8302 | 9.0057
| 40 | 22.1549 | 5.3233 | 24.1415 | 5.4924 | 31.8694 | 6.7233 | 33.072 | 9.2842 | 33.6714 | 9.2842 | 34.5194 | 9.2842 | 34.9434 | 9.2842 | 35.2614 | 9.2842
| 43 | 19.6873 | 5.8473 | 21.6451 | 6.0163 | 29.5123 | 7.2465 | 30.4407 | 9.8365 | 31.2478 | 9.8128 | 32.081 | 9.825 | 32.4968 | 9.8307 | 32.8145 | 9.8365
| 46 | 18.1101 | 6.0432 | 20.2407 | 6.2088 | 28.0529 | 7.4506 | 29.1182 | 9.9341 | 29.8284 | 9.9341 | 30.5386 | 9.9341 | 31.2488 | 9.9341 | 32.8145 | 9.9341
| 48 | 17.3999 | 6.126 | 19.5305 | 6.2916 | 26.9876 | 7.5333 | 28.0529 | 10.0169 | 28.408 | 10.0169 | 30.1835 | 10.0169 | 30.5386 | 10.0169 | 32.8145 | 10.0169
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 23.3607 | 2.5462 | 25.1904 | 2.6581 | 33.7164 | 3.9684 | 35.4623 | 6.517 | 36.8898 | 6.6076 | 38.7935 | 6.7233 | 39.6551 | 6.7637 | 40.8365 | 6.8115
| 12 | 23.2704 | 2.5462 | 25.1226 | 2.6581 | 33.6927 | 3.9684 | 35.4382 | 6.5334 | 36.8416 | 6.6244 | 38.7469 | 6.7233 | 39.5979 | 6.7637 | 40.646 | 6.8115
| 14 | 23.3269 | 2.5782 | 25.2114 | 2.674 | 33.7944 | 3.9847 | 35.5948 | 6.5498 | 36.7934 | 6.6412 | 38.6538 | 6.7408 | 39.495 | 6.7815 | 40.533 | 6.8296
| 16 | 23.3598 | 2.6101 | 25.2768 | 2.706 | 33.7229 | 4.0336 | 35.5222 | 6.5827 | 36.9304 | 6.6749 | 38.7149 | 6.7757 | 39.5296 | 6.817 | 40.541 | 6.8657
| 18 | 23.3914 | 2.6421 | 25.3182 | 2.7539 | 33.841 | 4.0663 | 35.4495 | 6.6319 | 36.7644 | 6.7253 | 38.7041 | 6.8456 | 39.5046 | 6.8791 | 40.5012 | 6.9199
| 20 | 23.3989 | 2.706 | 25.3585 | 2.8179 | 33.6797 | 4.1478 | 35.5078 | 6.6976 | 36.7818 | 6.7926 | 38.6674 | 6.898 | 39.4309 | 6.9324 | 40.39 | 6.9741
| 22 | 23.4366 | 2.7859 | 25.2121 | 2.8977 | 33.7306 | 4.2131 | 35.5648 | 6.7632 | 36.7976 | 6.8598 | 38.8124 | 6.9853 | 39.5094 | 7.0211 | 40.4814 | 7.0644
| 24 | 23.363 | 2.8658 | 25.389 | 2.9776 | 33.7561 | 4.311 | 35.596 | 6.8617 | 36.7624 | 6.9607 | 38.639 | 7.0726 | 39.5219 | 7.1099 | 40.404 | 7.1548
| 25 | 23.2815 | 2.9137 | 25.3075 | 3.0336 | 33.6714 | 4.3599 | 35.51 | 6.9192 | 36.6394 | 7.0111 | 38.6534 | 7.1337 | 39.5014 | 7.172 | 40.3494 | 7.218
| 26 | 23.2761 | 3.003 | 25.3075 | 3.1316 | 33.6714 | 4.458 | 35.51 | 7.0173 | 36.6394 | 7.1092 | 38.6534 | 7.2395 | 39.5014 | 7.2701 | 40.3494 | 7.3222
| 28 | 23.2402 | 3.2138 | 25.3075 | 3.3278 | 33.6714 | 4.6542 | 35.51 | 7.2134 | 36.6394 | 7.3054 | 38.6534 | 7.4509 | 39.5014 | 7.4663 | 40.3494 | 7.5306
| 30 | 23.2495 | 3.4089 | 25.3075 | 3.524 | 33.6714 | 4.8503 | 35.51 | 7.4096 | 36.6394 | 7.5015 | 38.6534 | 7.6624 | 39.5014 | 7.6624 | 40.3494 | 7.7391
| 32 | 23.2112 | 3.6961 | 25.3075 | 3.8304 | 33.6714 | 5.1752 | 35.51 | 7.7253 | 36.6394 | 7.8111 | 38.4838 | 7.9689 | 39.2046 | 7.9689 | 39.883 | 8.0456
| 34 | 23.2188 | 3.9998 | 25.3075 | 4.1369 | 33.6714 | 5.5001 | 35.51 | 8.041 | 36.6394 | 8.1206 | 38.3142 | 8.2754 | 38.9078 | 8.2754 | 39.4166 | 8.352
| 35 | 23.2331 | 4.1522 | 25.3075 | 4.2902 | 33.6714 | 5.6625 | 35.51 | 8.1988 | 36.6394 | 8.2754 | 38.2294 | 8.4287 | 38.7594 | 8.4287 | 39.1834 | 8.5053
| 36 | 23.0075 | 4.3795 | 25.0743 | 4.5201 | 33.311 | 5.8618 | 35.0224 | 8.398 | 36.0458 | 8.4593 | 37.4874 | 8.5819 | 37.9962 | 8.5819 | 38.399 | 8.6432
| 38 | 22.5533 | 4.8169 | 24.6079 | 4.9798 | 32.5902 | 6.2602 | 34.0472 | 8.7965 | 34.8586 | 8.8271 | 36.0034 | 8.8884 | 36.4698 | 8.8884 | 36.8302 | 8.9191
| 40 | 22.1549 | 5.2722 | 24.1415 | 5.4396 | 31.8694 | 6.6587 | 33.072 | 9.1949 | 33.6714 | 9.1949 | 34.5194 | 9.1949 | 34.9434 | 9.1949 | 35.2614 | 9.1949
| 43 | 19.6873 | 5.7911 | 21.6451 | 5.9585 | 29.5123 | 7.1768 | 30.4407 | 9.7419 | 31.2478 | 9.7185 | 32.081 | 9.7305 | 32.4968 | 9.7361 | 32.8145 | 9.7419
| 46 | 18.1101 | 5.9851 | 20.2407 | 6.1491 | 28.0529 | 7.3789 | 29.1182 | 9.8386 | 29.8284 | 9.8386 | 30.5386 | 9.8386 | 31.2488 | 9.8386 | 32.8145 | 9.8386
| 48 | 17.3999 | 6.0671 | 19.5305 | 6.2311 | 26.9876 | 7.4609 | 28.0529 | 9.9205 | 28.408 | 9.9205 | 30.1835 | 9.9205 | 30.5386 | 9.9205 | 32.8145 | 9.9205
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 22.9199 | 2.5215 | 24.7151 | 2.6323 | 33.0803 | 3.9298 | 34.7932 | 6.4537 | 36.1937 | 6.5435 | 38.0615 | 6.6581 | 38.9069 | 6.6981 | 40.066 | 6.7454
| 12 | 22.8313 | 2.5215 | 24.6486 | 2.6323 | 33.057 | 3.9298 | 34.7696 | 6.47 | 36.1465 | 6.5601 | 38.0158 | 6.6581 | 38.8508 | 6.6981 | 39.8791 | 6.7454
| 14 | 22.8868 | 2.5531 | 24.7358 | 2.6481 | 33.1567 | 3.946 | 34.9232 | 6.4862 | 36.0992 | 6.5768 | 37.9245 | 6.6754 | 38.7498 | 6.7156 | 39.7682 | 6.7632
| 16 | 22.919 | 2.5848 | 24.7998 | 2.6797 | 33.0866 | 3.9945 | 34.8519 | 6.5187 | 36.2336 | 6.6101 | 37.9845 | 6.7099 | 38.7838 | 6.7508 | 39.7761 | 6.799
| 18 | 22.9501 | 2.6164 | 24.8405 | 2.7272 | 33.2025 | 4.0268 | 34.7807 | 6.5675 | 36.0707 | 6.66 | 37.9738 | 6.7791 | 38.7593 | 6.8123 | 39.7371 | 6.8527
| 20 | 22.9574 | 2.6797 | 24.88 | 2.7905 | 33.0442 | 4.1076 | 34.8378 | 6.6325 | 36.0878 | 6.7266 | 37.9378 | 6.831 | 38.6869 | 6.8651 | 39.628 | 6.9064
| 22 | 22.9944 | 2.7588 | 24.7364 | 2.8696 | 33.0942 | 4.1722 | 34.8938 | 6.6976 | 36.1033 | 6.7932 | 38.0801 | 6.9175 | 38.7639 | 6.953 | 39.7176 | 6.9958
| 24 | 22.9222 | 2.838 | 24.91 | 2.9487 | 33.1192 | 4.2691 | 34.9244 | 6.7951 | 36.0688 | 6.8931 | 37.9099 | 7.0039 | 38.7762 | 7.0409 | 39.6417 | 7.0853
| 25 | 22.8423 | 2.8854 | 24.83 | 3.0041 | 33.0361 | 4.3176 | 34.84 | 6.852 | 35.9481 | 6.9431 | 37.9241 | 7.0645 | 38.7561 | 7.1024 | 39.5881 | 7.1479
| 26 | 22.837 | 2.9738 | 24.83 | 3.1012 | 33.0361 | 4.4147 | 34.84 | 6.9491 | 35.9481 | 7.0402 | 37.9241 | 7.1692 | 38.7561 | 7.1995 | 39.5881 | 7.2511
| 28 | 22.8017 | 3.1826 | 24.83 | 3.2955 | 33.0361 | 4.609 | 34.84 | 7.1434 | 35.9481 | 7.2344 | 37.9241 | 7.3786 | 38.7561 | 7.3938 | 39.5881 | 7.4575
| 30 | 22.8108 | 3.3758 | 24.83 | 3.4897 | 33.0361 | 4.8032 | 34.84 | 7.3376 | 35.9481 | 7.4287 | 37.9241 | 7.588 | 38.7561 | 7.588 | 39.5881 | 7.6639
| 32 | 22.7733 | 3.6602 | 24.83 | 3.7933 | 33.0361 | 5.125 | 34.84 | 7.6503 | 35.9481 | 7.7352 | 37.7577 | 7.8916 | 38.4649 | 7.8916 | 39.1305 | 7.9674
| 34 | 22.7807 | 3.961 | 24.83 | 4.0968 | 33.0361 | 5.4467 | 34.84 | 7.9629 | 35.9481 | 8.0418 | 37.5913 | 8.1951 | 38.1737 | 8.1951 | 38.6729 | 8.271
| 35 | 22.7947 | 4.1119 | 24.83 | 4.2485 | 33.0361 | 5.6076 | 34.84 | 8.1192 | 35.9481 | 8.1951 | 37.5081 | 8.3468 | 38.0281 | 8.3468 | 38.4441 | 8.4227
| 36 | 22.5734 | 4.337 | 24.6012 | 4.4762 | 32.6825 | 5.8048 | 34.3616 | 8.3165 | 35.3657 | 8.3772 | 36.7801 | 8.4986 | 37.2793 | 8.4986 | 37.6745 | 8.5593
| 38 | 22.1278 | 4.7702 | 24.1436 | 4.9315 | 31.9753 | 6.1994 | 33.4048 | 8.7111 | 34.2009 | 8.7414 | 35.3241 | 8.8021 | 35.7817 | 8.8021 | 36.1353 | 8.8325
| 40 | 21.7369 | 5.221 | 23.686 | 5.3867 | 31.2681 | 6.594 | 32.448 | 9.1056 | 33.0361 | 9.1056 | 33.8681 | 9.1056 | 34.2841 | 9.1056 | 34.5961 | 9.1056
| 43 | 19.3159 | 5.7349 | 21.2368 | 5.9006 | 28.9554 | 7.1071 | 29.8664 | 9.6473 | 30.6582 | 9.6241 | 31.4757 | 9.636 | 31.8836 | 9.6416 | 32.1953 | 9.6473
| 46 | 17.7684 | 5.927 | 19.8588 | 6.0894 | 27.5236 | 7.3073 | 28.5688 | 9.743 | 29.2656 | 9.743 | 29.9624 | 9.743 | 30.6592 | 9.743 | 32.1953 | 9.743
| 48 | 17.0716 | 6.0082 | 19.162 | 6.1706 | 26.4784 | 7.3885 | 27.5236 | 9.8242 | 27.872 | 9.8242 | 29.614 | 9.8242 | 29.9624 | 9.8242 | 32.1953 | 9.8242
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 22.4792 | 2.4968 | 24.2398 | 2.6065 | 32.4441 | 3.8913 | 34.1241 | 6.3904 | 35.4977 | 6.4793 | 37.3296 | 6.5928 | 38.1587 | 6.6324 | 39.2955 | 6.6792
| 12 | 22.3922 | 2.4968 | 24.1746 | 2.6065 | 32.4213 | 3.8913 | 34.1009 | 6.4065 | 35.4513 | 6.4958 | 37.2848 | 6.5928 | 38.1036 | 6.6324 | 39.1122 | 6.6792
| 14 | 22.4467 | 2.5281 | 24.2601 | 2.6221 | 32.5191 | 3.9073 | 34.2516 | 6.4226 | 35.4049 | 6.5123 | 37.1952 | 6.6099 | 38.0046 | 6.6498 | 39.0035 | 6.6969
| 16 | 22.4783 | 2.5595 | 24.3229 | 2.6535 | 32.4503 | 3.9553 | 34.1817 | 6.4548 | 35.5368 | 6.5452 | 37.254 | 6.6442 | 38.0379 | 6.6846 | 39.0112 | 6.7324
| 18 | 22.5088 | 2.5908 | 24.3628 | 2.7005 | 32.564 | 3.9873 | 34.1118 | 6.5031 | 35.377 | 6.5947 | 37.2436 | 6.7127 | 38.0139 | 6.7455 | 38.9729 | 6.7855
| 20 | 22.5159 | 2.6535 | 24.4016 | 2.7631 | 32.4087 | 4.0673 | 34.1679 | 6.5675 | 35.3938 | 6.6607 | 37.2083 | 6.764 | 37.9429 | 6.7978 | 38.8659 | 6.8387
| 22 | 22.5522 | 2.7318 | 24.2607 | 2.8415 | 32.4578 | 4.1313 | 34.2228 | 6.6319 | 35.409 | 6.7266 | 37.3478 | 6.8496 | 38.0184 | 6.8848 | 38.9538 | 6.9273
| 24 | 22.4814 | 2.8101 | 24.4309 | 2.9198 | 32.4823 | 4.2273 | 34.2528 | 6.7285 | 35.3751 | 6.8255 | 37.1809 | 6.9353 | 38.0305 | 6.9718 | 38.8794 | 7.0158
| 25 | 22.403 | 2.8571 | 24.3525 | 2.9747 | 32.4008 | 4.2753 | 34.17 | 6.7848 | 35.2568 | 6.875 | 37.1948 | 6.9952 | 38.0108 | 7.0328 | 38.8268 | 7.0779
| 26 | 22.3978 | 2.9447 | 24.3525 | 3.0708 | 32.4008 | 4.3714 | 34.17 | 6.881 | 35.2568 | 6.9712 | 37.1948 | 7.0989 | 38.0108 | 7.1289 | 38.8268 | 7.18
| 28 | 22.3632 | 3.1514 | 24.3525 | 3.2632 | 32.4008 | 4.5638 | 34.17 | 7.0733 | 35.2568 | 7.1635 | 37.1948 | 7.3063 | 38.0108 | 7.3213 | 38.8268 | 7.3844
| 30 | 22.3721 | 3.3427 | 24.3525 | 3.4555 | 32.4008 | 4.7561 | 34.17 | 7.2657 | 35.2568 | 7.3559 | 37.1948 | 7.5136 | 38.0108 | 7.5136 | 38.8268 | 7.5888
| 32 | 22.3353 | 3.6243 | 24.3525 | 3.7561 | 32.4008 | 5.0747 | 34.17 | 7.5753 | 35.2568 | 7.6594 | 37.0316 | 7.8142 | 37.7252 | 7.8142 | 38.378 | 7.8893
| 34 | 22.3426 | 3.9221 | 24.3525 | 4.0566 | 32.4008 | 5.3933 | 34.17 | 7.8848 | 35.2568 | 7.963 | 36.8684 | 8.1147 | 37.4396 | 8.1147 | 37.9292 | 8.1899
| 35 | 22.3564 | 4.0715 | 24.3525 | 4.2069 | 32.4008 | 5.5526 | 34.17 | 8.0396 | 35.2568 | 8.1147 | 36.7868 | 8.265 | 37.2968 | 8.265 | 37.7048 | 8.3401
| 36 | 22.1393 | 4.2945 | 24.1281 | 4.4323 | 32.054 | 5.7479 | 33.7008 | 8.235 | 34.6856 | 8.2951 | 36.0728 | 8.4153 | 36.5624 | 8.4153 | 36.95 | 8.4754
| 38 | 21.7023 | 4.7234 | 23.6793 | 4.8831 | 31.3604 | 6.1386 | 32.7624 | 8.6257 | 33.5432 | 8.6557 | 34.6448 | 8.7158 | 35.0936 | 8.7158 | 35.4404 | 8.7459
| 40 | 21.3189 | 5.1698 | 23.2305 | 5.3339 | 30.6668 | 6.5294 | 31.824 | 9.0164 | 32.4008 | 9.0164 | 33.2168 | 9.0164 | 33.6248 | 9.0164 | 33.9308 | 9.0164
| 43 | 18.9444 | 5.6786 | 20.8284 | 5.8428 | 28.3986 | 7.0374 | 29.292 | 9.5527 | 30.0687 | 9.5298 | 30.8704 | 9.5415 | 31.2705 | 9.5471 | 31.5762 | 9.5527
| 46 | 17.4267 | 5.8689 | 19.4769 | 6.0297 | 26.9943 | 7.2356 | 28.0194 | 9.6475 | 28.7028 | 9.6475 | 29.3862 | 9.6475 | 30.0696 | 9.6475 | 31.5762 | 9.6475
| 48 | 16.7433 | 5.9493 | 18.7935 | 6.1101 | 25.9692 | 7.316 | 26.9943 | 9.7279 | 27.336 | 9.7279 | 29.0445 | 9.7279 | 29.3862 | 9.7279 | 31.5762 | 9.7279
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 22.0384 | 2.4721 | 23.7645 | 2.5806 | 31.808 | 3.8528 | 33.455 | 6.3272 | 34.8017 | 6.4152 | 36.5976 | 6.5275 | 37.4104 | 6.5667 | 38.525 | 6.6131
| 12 | 21.9532 | 2.4721 | 23.7006 | 2.5806 | 31.7856 | 3.8528 | 33.4323 | 6.3431 | 34.7562 | 6.4315 | 36.5537 | 6.5275 | 37.3565 | 6.5667 | 38.3453 | 6.6131
| 14 | 22.0066 | 2.5031 | 23.7844 | 2.5962 | 31.8815 | 3.8686 | 33.58 | 6.3591 | 34.7107 | 6.4478 | 36.4658 | 6.5445 | 37.2594 | 6.584 | 38.2387 | 6.6306
| 16 | 22.0375 | 2.5341 | 23.846 | 2.6272 | 31.814 | 3.9161 | 33.5115 | 6.3909 | 34.84 | 6.4804 | 36.5235 | 6.5784 | 37.2921 | 6.6184 | 38.2462 | 6.6657
| 18 | 22.0674 | 2.5651 | 23.8851 | 2.6737 | 31.9255 | 3.9478 | 33.4429 | 6.4387 | 34.6834 | 6.5294 | 36.5133 | 6.6462 | 37.2685 | 6.6788 | 38.2087 | 6.7183
| 20 | 22.0744 | 2.6272 | 23.9231 | 2.7358 | 31.7733 | 4.027 | 33.4979 | 6.5025 | 34.6998 | 6.5947 | 36.4787 | 6.6971 | 37.1989 | 6.7305 | 38.1038 | 6.771
| 22 | 22.11 | 2.7048 | 23.785 | 2.8133 | 31.8213 | 4.0904 | 33.5517 | 6.5662 | 34.7147 | 6.66 | 36.6155 | 6.7818 | 37.273 | 6.8166 | 38.19 | 6.8587
| 24 | 22.0406 | 2.7823 | 23.9519 | 2.8909 | 31.8454 | 4.1854 | 33.5812 | 6.6619 | 34.6815 | 6.7579 | 36.4518 | 6.8666 | 37.2848 | 6.9028 | 38.117 | 6.9464
| 25 | 21.9637 | 2.8289 | 23.875 | 2.9452 | 31.7655 | 4.2329 | 33.5 | 6.7176 | 34.5655 | 6.8069 | 36.4655 | 6.9259 | 37.2655 | 6.9631 | 38.0655 | 7.0078
| 26 | 21.9586 | 2.9155 | 23.875 | 3.0404 | 31.7655 | 4.3282 | 33.5 | 6.8129 | 34.5655 | 6.9021 | 36.4655 | 7.0286 | 37.2655 | 7.0584 | 38.0655 | 7.1089
| 28 | 21.9247 | 3.1202 | 23.875 | 3.2309 | 31.7655 | 4.5186 | 33.5 | 7.0033 | 34.5655 | 7.0926 | 36.4655 | 7.2339 | 37.2655 | 7.2488 | 38.0655 | 7.3113
| 30 | 21.9335 | 3.3096 | 23.875 | 3.4213 | 31.7655 | 4.709 | 33.5 | 7.1938 | 34.5655 | 7.283 | 36.4655 | 7.4393 | 37.2655 | 7.4393 | 38.0655 | 7.5136
| 32 | 21.8974 | 3.5884 | 23.875 | 3.7189 | 31.7655 | 5.0245 | 33.5 | 7.5003 | 34.5655 | 7.5836 | 36.3055 | 7.7368 | 36.9855 | 7.7368 | 37.6255 | 7.8112
| 34 | 21.9045 | 3.8833 | 23.875 | 4.0165 | 31.7655 | 5.3399 | 33.5 | 7.8068 | 34.5655 | 7.8841 | 36.1455 | 8.0344 | 36.7055 | 8.0344 | 37.1855 | 8.1088
| 35 | 21.918 | 4.0312 | 23.875 | 4.1652 | 31.7655 | 5.4976 | 33.5 | 7.96 | 34.5655 | 8.0344 | 36.0655 | 8.1832 | 36.5655 | 8.1832 | 36.9655 | 8.2576
| 36 | 21.7052 | 4.252 | 23.655 | 4.3884 | 31.4255 | 5.691 | 33.04 | 8.1534 | 34.0055 | 8.2129 | 35.3655 | 8.332 | 35.8455 | 8.332 | 36.2255 | 8.3915
| 38 | 21.2767 | 4.6766 | 23.215 | 4.8348 | 30.7455 | 6.0779 | 32.12 | 8.5403 | 32.8855 | 8.57 | 33.9655 | 8.6295 | 34.4055 | 8.6295 | 34.7455 | 8.6593
| 40 | 20.9008 | 5.1186 | 22.775 | 5.2811 | 30.0655 | 6.4647 | 31.2 | 8.9271 | 31.7655 | 8.9271 | 32.5655 | 8.9271 | 32.9655 | 8.9271 | 33.2655 | 8.9271
| 43 | 18.573 | 5.6224 | 20.42 | 5.7849 | 27.8418 | 6.9677 | 28.7177 | 9.4582 | 29.4791 | 9.4354 | 30.2651 | 9.4471 | 30.6573 | 9.4526 | 30.957 | 9.4582
| 46 | 17.085 | 5.8108 | 19.095 | 5.97 | 26.465 | 7.164 | 27.47 | 9.552 | 28.14 | 9.552 | 28.81 | 9.552 | 29.48 | 9.552 | 30.957 | 9.552
| 48 | 16.415 | 5.8904 | 18.425 | 6.0496 | 25.46 | 7.2436 | 26.465 | 9.6316 | 26.8 | 9.6316 | 28.475 | 9.6316 | 28.81 | 9.6316 | 30.957 | 9.6316
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 19.8346 | 1.9529 | 21.388 | 2.0387 | 28.6272 | 3.0437 | 30.1095 | 4.9985 | 31.3215 | 5.068 | 32.9379 | 5.1567 | 33.6694 | 5.1877 | 34.6725 | 5.2243
| 12 | 19.7578 | 1.9529 | 21.3305 | 2.0387 | 28.607 | 3.0437 | 30.0891 | 5.0111 | 31.2806 | 5.0809 | 32.8983 | 5.1567 | 33.6209 | 5.1877 | 34.5107 | 5.2243
| 14 | 19.8059 | 1.9774 | 21.4059 | 2.051 | 28.6933 | 3.0562 | 30.222 | 5.0237 | 31.2397 | 5.0938 | 32.8193 | 5.1701 | 33.5335 | 5.2013 | 34.4148 | 5.2382
| 16 | 19.8338 | 2.0019 | 21.4614 | 2.0755 | 28.6326 | 3.0938 | 30.1603 | 5.0488 | 31.356 | 5.1196 | 32.8712 | 5.1969 | 33.5629 | 5.2286 | 34.4216 | 5.2659
| 18 | 19.8607 | 2.0265 | 21.4966 | 2.1122 | 28.733 | 3.1188 | 30.0987 | 5.0866 | 31.215 | 5.1582 | 32.862 | 5.2505 | 33.5417 | 5.2762 | 34.3878 | 5.3075
| 20 | 19.867 | 2.0755 | 21.5308 | 2.1613 | 28.5959 | 3.1813 | 30.1481 | 5.137 | 31.2298 | 5.2098 | 32.8308 | 5.2907 | 33.479 | 5.3171 | 34.2934 | 5.3491
| 22 | 19.899 | 2.1368 | 21.4065 | 2.2225 | 28.6392 | 3.2314 | 30.1965 | 5.1873 | 31.2432 | 5.2614 | 32.954 | 5.3576 | 33.5457 | 5.3851 | 34.371 | 5.4184
| 24 | 19.8365 | 2.198 | 21.5567 | 2.2838 | 28.6609 | 3.3065 | 30.2231 | 5.2629 | 31.2134 | 5.3388 | 32.8067 | 5.4246 | 33.5563 | 5.4532 | 34.3053 | 5.4876
| 25 | 19.7673 | 2.2348 | 21.4875 | 2.3267 | 28.589 | 3.344 | 30.15 | 5.3069 | 31.109 | 5.3775 | 32.819 | 5.4715 | 33.5389 | 5.5009 | 34.259 | 5.5361
| 26 | 19.7628 | 2.3033 | 21.4875 | 2.4019 | 28.589 | 3.4192 | 30.15 | 5.3822 | 31.109 | 5.4527 | 32.819 | 5.5526 | 33.5389 | 5.5761 | 34.259 | 5.6161
| 28 | 19.7322 | 2.465 | 21.4875 | 2.5524 | 28.589 | 3.5697 | 30.15 | 5.5326 | 31.109 | 5.6031 | 32.819 | 5.7148 | 33.5389 | 5.7266 | 34.259 | 5.7759
| 30 | 19.7401 | 2.6146 | 21.4875 | 2.7028 | 28.589 | 3.7201 | 30.15 | 5.6831 | 31.109 | 5.7536 | 32.819 | 5.877 | 33.5389 | 5.877 | 34.259 | 5.9358
| 32 | 19.7077 | 2.8349 | 21.4875 | 2.9379 | 28.589 | 3.9693 | 30.15 | 5.9252 | 31.109 | 5.991 | 32.675 | 6.1121 | 33.287 | 6.1121 | 33.863 | 6.1709
| 34 | 19.7141 | 3.0678 | 21.4875 | 3.173 | 28.589 | 4.2185 | 30.15 | 6.1673 | 31.109 | 6.2285 | 32.531 | 6.3472 | 33.035 | 6.3472 | 33.467 | 6.4059
| 35 | 19.7262 | 3.1847 | 21.4875 | 3.2905 | 28.589 | 4.3431 | 30.15 | 6.2884 | 31.109 | 6.3472 | 32.459 | 6.4647 | 32.909 | 6.4647 | 33.269 | 6.5235
| 36 | 19.5347 | 3.3591 | 21.2895 | 3.4668 | 28.283 | 4.4959 | 29.736 | 6.4412 | 30.605 | 6.4882 | 31.829 | 6.5823 | 32.261 | 6.5823 | 32.603 | 6.6293
| 38 | 19.1491 | 3.6946 | 20.8935 | 3.8195 | 27.671 | 4.8015 | 28.908 | 6.7468 | 29.5969 | 6.7703 | 30.569 | 6.8173 | 30.965 | 6.8173 | 31.271 | 6.8408
| 40 | 18.8108 | 4.0437 | 20.4975 | 4.1721 | 27.059 | 5.1071 | 28.08 | 7.0524 | 28.589 | 7.0524 | 29.3089 | 7.0524 | 29.669 | 7.0524 | 29.939 | 7.0524
| 43 | 16.7157 | 4.4417 | 18.378 | 4.5701 | 25.0576 | 5.5045 | 25.8459 | 7.4719 | 26.5312 | 7.454 | 27.2386 | 7.4632 | 27.5916 | 7.4675 | 27.8613 | 7.4719
| 46 | 15.3765 | 4.5905 | 17.1855 | 4.7163 | 23.8185 | 5.6596 | 24.723 | 7.5461 | 25.326 | 7.5461 | 25.929 | 7.5461 | 26.532 | 7.5461 | 27.8613 | 7.5461
| 48 | 14.7735 | 4.6534 | 16.5825 | 4.7792 | 22.914 | 5.7224 | 23.8185 | 7.609 | 24.12 | 7.609 | 25.6275 | 7.609 | 25.929 | 7.609 | 27.8613 | 7.609
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 17.6307 | 1.5574 | 19.0116 | 1.6258 | 25.4464 | 2.4273 | 26.764 | 3.9861 | 27.8413 | 4.0415 | 29.2781 | 4.1123 | 29.9284 | 4.137 | 30.82 | 4.1662
| 12 | 17.5625 | 1.5574 | 18.9605 | 1.6258 | 25.4285 | 2.4273 | 26.7458 | 3.9962 | 27.805 | 4.0518 | 29.243 | 4.1123 | 29.8852 | 4.137 | 30.6762 | 4.1662
| 14 | 17.6052 | 1.5769 | 19.0275 | 1.6356 | 25.5052 | 2.4372 | 26.864 | 4.0062 | 27.7686 | 4.0621 | 29.1727 | 4.123 | 29.8075 | 4.1479 | 30.5909 | 4.1773
| 16 | 17.63 | 1.5965 | 19.0768 | 1.6551 | 25.4512 | 2.4672 | 26.8092 | 4.0263 | 27.872 | 4.0827 | 29.2188 | 4.1444 | 29.8337 | 4.1696 | 30.597 | 4.1994
| 18 | 17.6539 | 1.616 | 19.1081 | 1.6844 | 25.5404 | 2.4871 | 26.7544 | 4.0564 | 27.7467 | 4.1135 | 29.2106 | 4.1871 | 29.8148 | 4.2076 | 30.567 | 4.2326
| 20 | 17.6595 | 1.6551 | 19.1385 | 1.7235 | 25.4186 | 2.537 | 26.7983 | 4.0966 | 27.7599 | 4.1547 | 29.183 | 4.2191 | 29.7591 | 4.2402 | 30.483 | 4.2657
| 22 | 17.688 | 1.704 | 19.028 | 1.7724 | 25.4571 | 2.5769 | 26.8414 | 4.1367 | 27.7717 | 4.1958 | 29.2924 | 4.2726 | 29.8184 | 4.2945 | 30.552 | 4.321
| 24 | 17.6325 | 1.7529 | 19.1615 | 1.8213 | 25.4763 | 2.6368 | 26.8649 | 4.197 | 27.7452 | 4.2575 | 29.1615 | 4.326 | 29.8279 | 4.3488 | 30.4936 | 4.3762
| 25 | 17.571 | 1.7822 | 19.1 | 1.8555 | 25.4124 | 2.6667 | 26.8 | 4.2321 | 27.6524 | 4.2884 | 29.1724 | 4.3633 | 29.8124 | 4.3868 | 30.4524 | 4.4149
| 26 | 17.5669 | 1.8368 | 19.1 | 1.9155 | 25.4124 | 2.7267 | 26.8 | 4.2921 | 27.6524 | 4.3483 | 29.1724 | 4.428 | 29.8124 | 4.4468 | 30.4524 | 4.4786
| 28 | 17.5398 | 1.9657 | 19.1 | 2.0354 | 25.4124 | 2.8467 | 26.8 | 4.4121 | 27.6524 | 4.4683 | 29.1724 | 4.5574 | 29.8124 | 4.5667 | 30.4524 | 4.6061
| 30 | 17.5468 | 2.0851 | 19.1 | 2.1554 | 25.4124 | 2.9667 | 26.8 | 4.5321 | 27.6524 | 4.5883 | 29.1724 | 4.6867 | 29.8124 | 4.6867 | 30.4524 | 4.7336
| 32 | 17.5179 | 2.2607 | 19.1 | 2.3429 | 25.4124 | 3.1654 | 26.8 | 4.7252 | 27.6524 | 4.7777 | 29.0444 | 4.8742 | 29.5884 | 4.8742 | 30.1004 | 4.9211
| 34 | 17.5236 | 2.4465 | 19.1 | 2.5304 | 25.4124 | 3.3641 | 26.8 | 4.9183 | 27.6524 | 4.967 | 28.9164 | 5.0617 | 29.3644 | 5.0617 | 29.7484 | 5.1085
| 35 | 17.5344 | 2.5397 | 19.1 | 2.6241 | 25.4124 | 3.4635 | 26.8 | 5.0148 | 27.6524 | 5.0617 | 28.8524 | 5.1554 | 29.2524 | 5.1554 | 29.5724 | 5.2023
| 36 | 17.3642 | 2.6787 | 18.924 | 2.7647 | 25.1404 | 3.5853 | 26.432 | 5.1367 | 27.2044 | 5.1741 | 28.2924 | 5.2491 | 28.6764 | 5.2491 | 28.9804 | 5.2866
| 38 | 17.0214 | 2.9463 | 18.572 | 3.0459 | 24.5964 | 3.8291 | 25.696 | 5.3804 | 26.3084 | 5.3991 | 27.1724 | 5.4366 | 27.5244 | 5.4366 | 27.7964 | 5.4554
| 40 | 16.7207 | 3.2247 | 18.22 | 3.3271 | 24.0524 | 4.0728 | 24.96 | 5.6241 | 25.4124 | 5.6241 | 26.0524 | 5.6241 | 26.3724 | 5.6241 | 26.6124 | 5.6241
| 43 | 14.8584 | 3.5421 | 16.336 | 3.6445 | 22.2734 | 4.3897 | 22.9741 | 5.9586 | 23.5833 | 5.9443 | 24.2121 | 5.9517 | 24.5259 | 5.9551 | 24.7656 | 5.9586
| 46 | 13.668 | 3.6608 | 15.276 | 3.7611 | 21.172 | 4.5133 | 21.976 | 6.0178 | 22.512 | 6.0178 | 23.048 | 6.0178 | 23.584 | 6.0178 | 24.7656 | 6.0178
| 48 | 13.132 | 3.711 | 14.74 | 3.8112 | 20.368 | 4.5635 | 21.172 | 6.0679 | 21.44 | 6.0679 | 22.78 | 6.0679 | 23.048 | 6.0679 | 24.7656 | 6.0679
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 15.4269 | 1.2608 | 16.6351 | 1.3161 | 22.2656 | 1.9649 | 23.4185 | 3.2269 | 24.3612 | 3.2717 | 25.6183 | 3.329 | 26.1873 | 3.349 | 26.9675 | 3.3727
| 12 | 15.3672 | 1.2608 | 16.5904 | 1.3161 | 22.2499 | 1.9649 | 23.4026 | 3.235 | 24.3293 | 3.2801 | 25.5876 | 3.329 | 26.1496 | 3.349 | 26.8417 | 3.3727
| 14 | 15.4046 | 1.2766 | 16.6491 | 1.324 | 22.317 | 1.973 | 23.506 | 3.2431 | 24.2975 | 3.2884 | 25.5261 | 3.3377 | 26.0816 | 3.3578 | 26.7671 | 3.3816
| 16 | 15.4263 | 1.2924 | 16.6922 | 1.3399 | 22.2698 | 1.9972 | 23.458 | 3.2594 | 24.388 | 3.305 | 25.5665 | 3.355 | 26.1045 | 3.3754 | 26.7724 | 3.3995
| 18 | 15.4472 | 1.3082 | 16.7196 | 1.3636 | 22.3478 | 2.0134 | 23.4101 | 3.2838 | 24.2783 | 3.33 | 25.5593 | 3.3896 | 26.088 | 3.4062 | 26.7461 | 3.4264
| 20 | 15.4521 | 1.3399 | 16.7462 | 1.3952 | 22.2413 | 2.0538 | 23.4485 | 3.3163 | 24.2899 | 3.3633 | 25.5351 | 3.4155 | 26.0392 | 3.4325 | 26.6727 | 3.4532
| 22 | 15.477 | 1.3794 | 16.6495 | 1.4348 | 22.2749 | 2.0861 | 23.4862 | 3.3488 | 24.3003 | 3.3966 | 25.6309 | 3.4587 | 26.0911 | 3.4765 | 26.733 | 3.4979
| 24 | 15.4284 | 1.419 | 16.7663 | 1.4744 | 22.2918 | 2.1346 | 23.5068 | 3.3976 | 24.2771 | 3.4466 | 25.5163 | 3.502 | 26.0994 | 3.5204 | 26.6819 | 3.5427
| 25 | 15.3746 | 1.4427 | 16.7125 | 1.5021 | 22.2358 | 2.1588 | 23.45 | 3.426 | 24.1958 | 3.4715 | 25.5259 | 3.5322 | 26.0859 | 3.5512 | 26.6458 | 3.574
| 26 | 15.371 | 1.4869 | 16.7125 | 1.5506 | 22.2358 | 2.2074 | 23.45 | 3.4746 | 24.1958 | 3.5201 | 25.5259 | 3.5846 | 26.0859 | 3.5998 | 26.6458 | 3.6256
| 28 | 15.3473 | 1.5913 | 16.7125 | 1.6477 | 22.2358 | 2.3045 | 23.45 | 3.5717 | 24.1958 | 3.6172 | 25.5259 | 3.6893 | 26.0859 | 3.6969 | 26.6458 | 3.7288
| 30 | 15.3534 | 1.6879 | 16.7125 | 1.7449 | 22.2358 | 2.4016 | 23.45 | 3.6688 | 24.1958 | 3.7143 | 25.5259 | 3.794 | 26.0859 | 3.794 | 26.6458 | 3.832
| 32 | 15.3282 | 1.8301 | 16.7125 | 1.8966 | 22.2358 | 2.5625 | 23.45 | 3.8251 | 24.1958 | 3.8676 | 25.4139 | 3.9458 | 25.8898 | 3.9458 | 26.3379 | 3.9837
| 34 | 15.3332 | 1.9805 | 16.7125 | 2.0484 | 22.2358 | 2.7233 | 23.45 | 3.9814 | 24.1958 | 4.0209 | 25.3018 | 4.0975 | 25.6939 | 4.0975 | 26.0299 | 4.1355
| 35 | 15.3426 | 2.0559 | 16.7125 | 2.1243 | 22.2358 | 2.8038 | 23.45 | 4.0596 | 24.1958 | 4.0975 | 25.2459 | 4.1734 | 25.5959 | 4.1734 | 25.8759 | 4.2114
| 36 | 15.1936 | 2.1685 | 16.5585 | 2.2381 | 21.9978 | 2.9024 | 23.128 | 4.1582 | 23.8038 | 4.1886 | 24.7558 | 4.2493 | 25.0919 | 4.2493 | 25.3579 | 4.2797
| 38 | 14.8937 | 2.3851 | 16.2505 | 2.4657 | 21.5219 | 3.0997 | 22.484 | 4.3555 | 23.0198 | 4.3707 | 23.7758 | 4.4011 | 24.0839 | 4.4011 | 24.3219 | 4.4162
| 40 | 14.6306 | 2.6105 | 15.9425 | 2.6934 | 21.0458 | 3.297 | 21.84 | 4.5528 | 22.2358 | 4.5528 | 22.7958 | 4.5528 | 23.0759 | 4.5528 | 23.2858 | 4.5528
| 43 | 13.0011 | 2.8674 | 14.294 | 2.9503 | 19.4892 | 3.5536 | 20.1024 | 4.8237 | 20.6354 | 4.8121 | 21.1856 | 4.818 | 21.4601 | 4.8208 | 21.6699 | 4.8237
| 46 | 11.9595 | 2.9635 | 13.3665 | 3.0447 | 18.5255 | 3.6536 | 19.229 | 4.8715 | 19.698 | 4.8715 | 20.167 | 4.8715 | 20.636 | 4.8715 | 21.6699 | 4.8715
| 48 | 11.4905 | 3.0041 | 12.8975 | 3.0853 | 17.822 | 3.6942 | 18.5255 | 4.9121 | 18.76 | 4.9121 | 19.9325 | 4.9121 | 20.167 | 4.9121 | 21.6699 | 4.9121
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 13.223 | 1.0259 | 14.2587 | 1.071 | 19.0848 | 1.5989 | 20.073 | 2.6258 | 20.881 | 2.6623 | 21.9586 | 2.7089 | 22.4463 | 2.7252 | 23.115 | 2.7444
| 12 | 13.1719 | 1.0259 | 14.2203 | 1.071 | 19.0714 | 1.5989 | 20.0594 | 2.6324 | 20.8537 | 2.6691 | 21.9322 | 2.7089 | 22.4139 | 2.7252 | 23.0072 | 2.7444
| 14 | 13.2039 | 1.0388 | 14.2706 | 1.0774 | 19.1289 | 1.6055 | 20.148 | 2.639 | 20.8264 | 2.6758 | 21.8795 | 2.716 | 22.3557 | 2.7323 | 22.9432 | 2.7517
| 16 | 13.2225 | 1.0517 | 14.3076 | 1.0903 | 19.0884 | 1.6252 | 20.1069 | 2.6522 | 20.904 | 2.6894 | 21.9141 | 2.73 | 22.3752 | 2.7466 | 22.9477 | 2.7663
| 18 | 13.2404 | 1.0645 | 14.3311 | 1.1096 | 19.1553 | 1.6383 | 20.0658 | 2.6721 | 20.81 | 2.7097 | 21.908 | 2.7582 | 22.3611 | 2.7717 | 22.9252 | 2.7881
| 20 | 13.2447 | 1.0903 | 14.3539 | 1.1353 | 19.064 | 1.6712 | 20.0987 | 2.6985 | 20.8199 | 2.7368 | 21.8872 | 2.7793 | 22.3194 | 2.7931 | 22.8623 | 2.81
| 22 | 13.266 | 1.1225 | 14.271 | 1.1675 | 19.0928 | 1.6975 | 20.131 | 2.725 | 20.8288 | 2.7639 | 21.9693 | 2.8145 | 22.3638 | 2.8289 | 22.914 | 2.8463
| 24 | 13.2244 | 1.1547 | 14.3711 | 1.1997 | 19.1072 | 1.7369 | 20.1487 | 2.7647 | 20.8089 | 2.8045 | 21.8711 | 2.8496 | 22.3709 | 2.8647 | 22.8702 | 2.8827
| 25 | 13.1782 | 1.174 | 14.325 | 1.2223 | 19.0593 | 1.7567 | 20.1 | 2.7878 | 20.7393 | 2.8249 | 21.8793 | 2.8743 | 22.3593 | 2.8897 | 22.8393 | 2.9082
| 26 | 13.1752 | 1.2099 | 14.325 | 1.2618 | 19.0593 | 1.7962 | 20.1 | 2.8273 | 20.7393 | 2.8644 | 21.8793 | 2.9169 | 22.3593 | 2.9292 | 22.8393 | 2.9502
| 28 | 13.1548 | 1.2949 | 14.325 | 1.3408 | 19.0593 | 1.8752 | 20.1 | 2.9064 | 20.7393 | 2.9434 | 21.8793 | 3.0021 | 22.3593 | 3.0083 | 22.8393 | 3.0342
| 30 | 13.1601 | 1.3735 | 14.325 | 1.4198 | 19.0593 | 1.9543 | 20.1 | 2.9854 | 20.7393 | 3.0225 | 21.8793 | 3.0873 | 22.3593 | 3.0873 | 22.8393 | 3.1182
| 32 | 13.1384 | 1.4892 | 14.325 | 1.5433 | 19.0593 | 2.0852 | 20.1 | 3.1126 | 20.7393 | 3.1472 | 21.7833 | 3.2108 | 22.1913 | 3.2108 | 22.5753 | 3.2417
| 34 | 13.1427 | 1.6116 | 14.325 | 1.6668 | 19.0593 | 2.2161 | 20.1 | 3.2398 | 20.7393 | 3.2719 | 21.6873 | 3.3343 | 22.0233 | 3.3343 | 22.3113 | 3.3651
| 35 | 13.1508 | 1.673 | 14.325 | 1.7286 | 19.0593 | 2.2815 | 20.1 | 3.3034 | 20.7393 | 3.3343 | 21.6393 | 3.396 | 21.9393 | 3.396 | 22.1793 | 3.4269
| 36 | 13.0231 | 1.7646 | 14.193 | 1.8212 | 18.8553 | 2.3618 | 19.824 | 3.3837 | 20.4033 | 3.4084 | 21.2193 | 3.4578 | 21.5073 | 3.4578 | 21.7353 | 3.4825
| 38 | 12.766 | 1.9408 | 13.929 | 2.0064 | 18.4473 | 2.5223 | 19.272 | 3.5442 | 19.7313 | 3.5566 | 20.3793 | 3.5813 | 20.6433 | 3.5813 | 20.8473 | 3.5936
| 40 | 12.5405 | 2.1242 | 13.665 | 2.1917 | 18.0393 | 2.6829 | 18.72 | 3.7047 | 19.0593 | 3.7047 | 19.5393 | 3.7047 | 19.7793 | 3.7047 | 19.9593 | 3.7047
| 43 | 11.1438 | 2.3333 | 12.252 | 2.4008 | 16.7051 | 2.8916 | 17.2306 | 3.9251 | 17.6874 | 3.9157 | 18.159 | 3.9205 | 18.3944 | 3.9228 | 18.5742 | 3.9251
| 46 | 10.251 | 2.4115 | 11.457 | 2.4775 | 15.879 | 2.9731 | 16.482 | 3.9641 | 16.884 | 3.9641 | 17.286 | 3.9641 | 17.688 | 3.9641 | 18.5742 | 3.9641
| 48 | 9.849 | 2.4445 | 11.055 | 2.5106 | 15.276 | 3.0061 | 15.879 | 3.9971 | 16.08 | 3.9971 | 17.085 | 3.9971 | 17.286 | 3.9971 | 18.5742 | 3.9971
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 11.0192 | 0.82814 | 11.8822 | 0.86452 | 15.904 | 1.2907 | 16.7275 | 2.1196 | 17.4008 | 2.1491 | 18.2988 | 2.1867 | 18.7052 | 2.1999 | 19.2625 | 2.2154
| 12 | 10.9766 | 0.82814 | 11.8503 | 0.86452 | 15.8928 | 1.2907 | 16.7161 | 2.1249 | 17.3781 | 2.1545 | 18.2768 | 2.1867 | 18.6783 | 2.1999 | 19.1726 | 2.2154
| 14 | 11.0033 | 0.83853 | 11.8922 | 0.86971 | 15.9407 | 1.296 | 16.79 | 2.1303 | 17.3554 | 2.16 | 18.2329 | 2.1924 | 18.6297 | 2.2056 | 19.1193 | 2.2213
| 16 | 11.0188 | 0.84893 | 11.923 | 0.88011 | 15.907 | 1.3119 | 16.7557 | 2.141 | 17.42 | 2.1709 | 18.2618 | 2.2038 | 18.646 | 2.2172 | 19.1231 | 2.233
| 18 | 11.0337 | 0.85932 | 11.9426 | 0.8957 | 15.9627 | 1.3225 | 16.7215 | 2.157 | 17.3417 | 2.1874 | 18.2566 | 2.2265 | 18.6343 | 2.2374 | 19.1044 | 2.2506
| 20 | 11.0372 | 0.88011 | 11.9616 | 0.91649 | 15.8866 | 1.3491 | 16.749 | 2.1783 | 17.3499 | 2.2092 | 18.2394 | 2.2435 | 18.5995 | 2.2547 | 19.0519 | 2.2683
| 22 | 11.055 | 0.90609 | 11.8925 | 0.94247 | 15.9107 | 1.3703 | 16.7759 | 2.1997 | 17.3573 | 2.2311 | 18.3078 | 2.2719 | 18.6365 | 2.2836 | 19.095 | 2.2977
| 24 | 11.0203 | 0.93208 | 11.9759 | 0.96845 | 15.9227 | 1.4021 | 16.7906 | 2.2317 | 17.3407 | 2.2639 | 18.2259 | 2.3003 | 18.6424 | 2.3124 | 19.0585 | 2.327
| 25 | 10.9819 | 0.94767 | 11.9375 | 0.98664 | 15.8827 | 1.418 | 16.75 | 2.2504 | 17.2828 | 2.2803 | 18.2328 | 2.3202 | 18.6328 | 2.3327 | 19.0328 | 2.3476
| 26 | 10.9793 | 0.9767 | 11.9375 | 1.0185 | 15.8827 | 1.4499 | 16.75 | 2.2823 | 17.2828 | 2.3122 | 18.2328 | 2.3546 | 18.6328 | 2.3646 | 19.0328 | 2.3815
| 28 | 10.9623 | 1.0453 | 11.9375 | 1.0823 | 15.8827 | 1.5137 | 16.75 | 2.3461 | 17.2828 | 2.376 | 18.2328 | 2.4234 | 18.6328 | 2.4284 | 19.0328 | 2.4493
| 30 | 10.9667 | 1.1087 | 11.9375 | 1.1461 | 15.8827 | 1.5775 | 16.75 | 2.4099 | 17.2828 | 2.4398 | 18.2328 | 2.4921 | 18.6328 | 2.4921 | 19.0328 | 2.5171
| 32 | 10.9487 | 1.2021 | 11.9375 | 1.2458 | 15.8827 | 1.6832 | 16.75 | 2.5126 | 17.2828 | 2.5405 | 18.1528 | 2.5918 | 18.4928 | 2.5918 | 18.8128 | 2.6168
| 34 | 10.9523 | 1.3009 | 11.9375 | 1.3455 | 15.8827 | 1.7889 | 16.75 | 2.6153 | 17.2828 | 2.6412 | 18.0727 | 2.6915 | 18.3528 | 2.6915 | 18.5928 | 2.7164
| 35 | 10.959 | 1.3505 | 11.9375 | 1.3954 | 15.8827 | 1.8417 | 16.75 | 2.6666 | 17.2828 | 2.6915 | 18.0328 | 2.7414 | 18.2828 | 2.7414 | 18.4828 | 2.7663
| 36 | 10.8526 | 1.4244 | 11.8275 | 1.4701 | 15.7127 | 1.9065 | 16.52 | 2.7314 | 17.0027 | 2.7513 | 17.6827 | 2.7912 | 17.9228 | 2.7912 | 18.1128 | 2.8111
| 38 | 10.6384 | 1.5667 | 11.6075 | 1.6196 | 15.3727 | 2.0361 | 16.06 | 2.861 | 16.4428 | 2.871 | 16.9827 | 2.8909 | 17.2028 | 2.8909 | 17.3728 | 2.9009
| 40 | 10.4504 | 1.7147 | 11.3875 | 1.7692 | 15.0328 | 2.1657 | 15.6 | 2.9906 | 15.8827 | 2.9906 | 16.2827 | 2.9906 | 16.4828 | 2.9906 | 16.6328 | 2.9906
| 43 | 9.2865 | 1.8835 | 10.21 | 1.938 | 13.9209 | 2.3342 | 14.3588 | 3.1685 | 14.7395 | 3.1609 | 15.1325 | 3.1648 | 15.3287 | 3.1666 | 15.4785 | 3.1685
| 46 | 8.5425 | 1.9466 | 9.5475 | 2 | 13.2325 | 2.3999 | 13.735 | 3.1999 | 14.07 | 3.1999 | 14.405 | 3.1999 | 14.74 | 3.1999 | 15.4785 | 3.1999
| 48 | 8.2075 | 1.9733 | 9.2125 | 2.0266 | 12.73 | 2.4266 | 13.2325 | 3.2266 | 13.4 | 3.2266 | 14.2375 | 3.2266 | 14.405 | 3.2266 | 15.4785 | 3.2266
Outdoor Unit: 14HP（AVWT-136HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 27.8934 | 3.1468 | 30.078 | 3.285 | 40.2584 | 4.9043 | 42.3431 | 8.054 | 44.0475 | 8.166 | 46.3206 | 8.309 | 47.3493 | 8.359 | 48.76 | 8.418
| 12 | 27.7855 | 3.1468 | 29.9971 | 3.285 | 40.2301 | 4.9043 | 42.3143 | 8.0743 | 43.9899 | 8.1868 | 46.265 | 8.309 | 47.2811 | 8.359 | 48.5325 | 8.418
| 14 | 27.8531 | 3.1862 | 30.1032 | 3.3047 | 40.3515 | 4.9245 | 42.5013 | 8.0946 | 43.9324 | 8.2076 | 46.1538 | 8.3306 | 47.1582 | 8.3809 | 48.3976 | 8.4403
| 16 | 27.8923 | 3.2257 | 30.1812 | 3.3442 | 40.2661 | 4.985 | 42.4145 | 8.1352 | 44.096 | 8.2491 | 46.2268 | 8.3738 | 47.1995 | 8.4248 | 48.4072 | 8.485
| 18 | 27.9301 | 3.2652 | 30.2307 | 3.4035 | 40.4072 | 5.0253 | 42.3278 | 8.196 | 43.8977 | 8.3115 | 46.2138 | 8.4601 | 47.1697 | 8.5016 | 48.3597 | 8.552
| 20 | 27.939 | 3.3442 | 30.2788 | 3.4824 | 40.2145 | 5.1261 | 42.3974 | 8.2772 | 43.9186 | 8.3946 | 46.1701 | 8.5249 | 47.0816 | 8.5674 | 48.2269 | 8.6189
| 22 | 27.984 | 3.443 | 30.104 | 3.5812 | 40.2753 | 5.2068 | 42.4655 | 8.3583 | 43.9374 | 8.4777 | 46.3432 | 8.6328 | 47.1753 | 8.6771 | 48.336 | 8.7306
| 24 | 27.8962 | 3.5417 | 30.3152 | 3.6799 | 40.3058 | 5.3277 | 42.5027 | 8.4801 | 43.8954 | 8.6024 | 46.1361 | 8.7407 | 47.1903 | 8.7868 | 48.2436 | 8.8422
| 25 | 27.7988 | 3.6009 | 30.2179 | 3.749 | 40.2047 | 5.3882 | 42.4 | 8.5511 | 43.7486 | 8.6647 | 46.1533 | 8.8162 | 47.1659 | 8.8636 | 48.1784 | 8.9204
| 26 | 27.7924 | 3.7113 | 30.2179 | 3.8702 | 40.2047 | 5.5094 | 42.4 | 8.6723 | 43.7486 | 8.7859 | 46.1533 | 8.9469 | 47.1659 | 8.9848 | 48.1784 | 9.0492
| 28 | 27.7495 | 3.9718 | 30.2179 | 4.1127 | 40.2047 | 5.7519 | 42.4 | 8.9147 | 43.7486 | 9.0283 | 46.1533 | 9.2083 | 47.1659 | 9.2272 | 48.1784 | 9.3067
| 30 | 27.7606 | 4.2129 | 30.2179 | 4.3551 | 40.2047 | 5.9943 | 42.4 | 9.1571 | 43.7486 | 9.2708 | 46.1533 | 9.4696 | 47.1659 | 9.4696 | 48.1784 | 9.5643
| 32 | 27.7149 | 4.5678 | 30.2179 | 4.7339 | 40.2047 | 6.3958 | 42.4 | 9.5473 | 43.7486 | 9.6533 | 45.9508 | 9.8484 | 46.8115 | 9.8484 | 47.6215 | 9.9431
| 34 | 27.724 | 4.9432 | 30.2179 | 5.1127 | 40.2047 | 6.7973 | 42.4 | 9.9374 | 43.7486 | 10.0359 | 45.7483 | 10.2272 | 46.4571 | 10.2272 | 47.0646 | 10.3219
| 35 | 27.741 | 5.1315 | 30.2179 | 5.302 | 40.2047 | 6.9981 | 42.4 | 10.1325 | 43.7486 | 10.2272 | 45.6471 | 10.4166 | 46.2799 | 10.4166 | 46.7862 | 10.5113
| 36 | 27.4717 | 5.4125 | 29.9395 | 5.5861 | 39.7744 | 7.2443 | 41.8178 | 10.3787 | 43.0398 | 10.4545 | 44.7611 | 10.606 | 45.3686 | 10.606 | 45.8496 | 10.6817
| 38 | 26.9294 | 5.953 | 29.3826 | 6.1543 | 38.9137 | 7.7367 | 40.6534 | 10.8711 | 41.6222 | 10.909 | 42.9892 | 10.9848 | 43.5461 | 10.9848 | 43.9764 | 11.0226
| 40 | 26.4536 | 6.5156 | 28.8257 | 6.7225 | 38.0531 | 8.2291 | 39.489 | 11.3636 | 40.2047 | 11.3636 | 41.2172 | 11.3636 | 41.7235 | 11.3636 | 42.1032 | 11.3636
| 43 | 23.5073 | 7.1569 | 25.845 | 7.3638 | 35.2385 | 8.8694 | 36.3471 | 12.0395 | 37.3108 | 12.0106 | 38.3057 | 12.0254 | 38.8021 | 12.0324 | 39.1814 | 12.0395
| 46 | 21.624 | 7.3967 | 24.168 | 7.5994 | 33.496 | 9.1193 | 34.768 | 12.159 | 35.616 | 12.159 | 36.464 | 12.159 | 37.312 | 12.159 | 39.1814 | 12.159
| 48 | 20.776 | 7.4981 | 23.32 | 7.7007 | 32.224 | 9.2206 | 33.496 | 12.2603 | 33.92 | 12.2603 | 36.04 | 12.2603 | 36.464 | 12.2603 | 39.1814 | 12.2603
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 27.8934 | 3.1168 | 30.078 | 3.2537 | 40.2584 | 4.8576 | 42.3431 | 7.9773 | 44.0475 | 8.0882 | 46.3206 | 8.2299 | 47.3493 | 8.2794 | 48.76 | 8.3378
| 12 | 27.7855 | 3.1168 | 29.9971 | 3.2537 | 40.2301 | 4.8576 | 42.3143 | 7.9974 | 43.9899 | 8.1088 | 46.265 | 8.2299 | 47.2811 | 8.2794 | 48.5325 | 8.3378
| 14 | 27.8531 | 3.1559 | 30.1032 | 3.2733 | 40.3515 | 4.8776 | 42.5013 | 8.0175 | 43.9324 | 8.1294 | 46.1538 | 8.2513 | 47.1582 | 8.3011 | 48.3976 | 8.3599
| 16 | 27.8923 | 3.195 | 30.1812 | 3.3124 | 40.2661 | 4.9375 | 42.4145 | 8.0577 | 44.096 | 8.1706 | 46.2268 | 8.294 | 47.1995 | 8.3445 | 48.4072 | 8.4042
| 18 | 27.9301 | 3.2341 | 30.2307 | 3.371 | 40.4072 | 4.9774 | 42.3278 | 8.118 | 43.8977 | 8.2323 | 46.2138 | 8.3795 | 47.1697 | 8.4206 | 48.3597 | 8.4705
| 20 | 27.939 | 3.3124 | 30.2788 | 3.4493 | 40.2145 | 5.0773 | 42.3974 | 8.1984 | 43.9186 | 8.3146 | 46.1701 | 8.4437 | 47.0816 | 8.4858 | 48.2269 | 8.5369
| 22 | 27.984 | 3.4102 | 30.104 | 3.5471 | 40.2753 | 5.1572 | 42.4655 | 8.2787 | 43.9374 | 8.397 | 46.3432 | 8.5506 | 47.1753 | 8.5944 | 48.336 | 8.6474
| 24 | 27.8962 | 3.508 | 30.3152 | 3.6449 | 40.3058 | 5.277 | 42.5027 | 8.3993 | 43.8954 | 8.5204 | 46.1361 | 8.6574 | 47.1903 | 8.7031 | 48.2436 | 8.758
| 25 | 27.7988 | 3.5666 | 30.2179 | 3.7133 | 40.2047 | 5.3369 | 42.4 | 8.4696 | 43.7486 | 8.5822 | 46.1533 | 8.7323 | 47.1659 | 8.7792 | 48.1784 | 8.8354
| 26 | 27.7924 | 3.6759 | 30.2179 | 3.8334 | 40.2047 | 5.457 | 42.4 | 8.5897 | 43.7486 | 8.7022 | 46.1533 | 8.8617 | 47.1659 | 8.8992 | 48.1784 | 8.963
| 28 | 27.7495 | 3.934 | 30.2179 | 4.0735 | 40.2047 | 5.6971 | 42.4 | 8.8298 | 43.7486 | 8.9424 | 46.1533 | 9.1206 | 47.1659 | 9.1393 | 48.1784 | 9.2181
| 30 | 27.7606 | 4.1728 | 30.2179 | 4.3136 | 40.2047 | 5.9372 | 42.4 | 9.0699 | 43.7486 | 9.1825 | 46.1533 | 9.3794 | 47.1659 | 9.3794 | 48.1784 | 9.4732
| 32 | 27.7149 | 4.5243 | 30.2179 | 4.6888 | 40.2047 | 6.3349 | 42.4 | 9.4564 | 43.7486 | 9.5614 | 45.9508 | 9.7546 | 46.8115 | 9.7546 | 47.6215 | 9.8484
| 34 | 27.724 | 4.8961 | 30.2179 | 5.064 | 40.2047 | 6.7326 | 42.4 | 9.8428 | 43.7486 | 9.9403 | 45.7483 | 10.1298 | 46.4571 | 10.1298 | 47.0646 | 10.2236
| 35 | 27.741 | 5.0826 | 30.2179 | 5.2515 | 40.2047 | 6.9314 | 42.4 | 10.036 | 43.7486 | 10.1298 | 45.6471 | 10.3174 | 46.2799 | 10.3174 | 46.7862 | 10.4112
| 36 | 27.4717 | 5.3609 | 29.9395 | 5.5329 | 39.7744 | 7.1753 | 41.8178 | 10.2799 | 43.0398 | 10.3549 | 44.7611 | 10.505 | 45.3686 | 10.505 | 45.8496 | 10.58
| 38 | 26.9294 | 5.8963 | 29.3826 | 6.0957 | 38.9137 | 7.663 | 40.6534 | 10.7676 | 41.6222 | 10.8051 | 42.9892 | 10.8801 | 43.5461 | 10.8801 | 43.9764 | 10.9177
| 40 | 26.4536 | 6.4536 | 28.8257 | 6.6585 | 38.0531 | 8.1507 | 39.489 | 11.2553 | 40.2047 | 11.2553 | 41.2172 | 11.2553 | 41.7235 | 11.2553 | 42.1032 | 11.2553
| 43 | 23.5073 | 7.0888 | 25.845 | 7.2937 | 35.2385 | 8.785 | 36.3471 | 11.9249 | 37.3108 | 11.8962 | 38.3057 | 11.9109 | 38.8021 | 11.9178 | 39.1814 | 11.9249
| 46 | 21.624 | 7.3263 | 24.168 | 7.527 | 33.496 | 9.0324 | 34.768 | 12.0432 | 35.616 | 12.0432 | 36.464 | 12.0432 | 37.312 | 12.0432 | 39.1814 | 12.0432
| 48 | 20.776 | 7.4266 | 23.32 | 7.6274 | 32.224 | 9.1328 | 33.496 | 12.1436 | 33.92 | 12.1436 | 36.04 | 12.1436 | 36.464 | 12.1436 | 39.1814 | 12.1436
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 27.8934 | 3.0868 | 30.078 | 3.2224 | 40.2584 | 4.8109 | 42.3431 | 7.9006 | 44.0475 | 8.0105 | 46.3206 | 8.1508 | 47.3493 | 8.1997 | 48.76 | 8.2576
| 12 | 27.7855 | 3.0868 | 29.9971 | 3.2224 | 40.2301 | 4.8109 | 42.3143 | 7.9205 | 43.9899 | 8.0309 | 46.265 | 8.1508 | 47.2811 | 8.1997 | 48.5325 | 8.2576
| 14 | 27.8531 | 3.1256 | 30.1032 | 3.2418 | 40.3515 | 4.8307 | 42.5013 | 7.9404 | 43.9324 | 8.0512 | 46.1538 | 8.1719 | 47.1582 | 8.2213 | 48.3976 | 8.2795
| 16 | 27.8923 | 3.1643 | 30.1812 | 3.2805 | 40.2661 | 4.89 | 42.4145 | 7.9802 | 44.096 | 8.092 | 46.2268 | 8.2143 | 47.1995 | 8.2643 | 48.4072 | 8.3234
| 18 | 27.9301 | 3.203 | 30.2307 | 3.3386 | 40.4072 | 4.9296 | 42.3278 | 8.0399 | 43.8977 | 8.1532 | 46.2138 | 8.299 | 47.1697 | 8.3396 | 48.3597 | 8.3891
| 20 | 27.939 | 3.2805 | 30.2788 | 3.4161 | 40.2145 | 5.0285 | 42.3974 | 8.1195 | 43.9186 | 8.2347 | 46.1701 | 8.3625 | 47.0816 | 8.4042 | 48.2269 | 8.4548
| 22 | 27.984 | 3.3774 | 30.104 | 3.513 | 40.2753 | 5.1076 | 42.4655 | 8.1991 | 43.9374 | 8.3162 | 46.3432 | 8.4683 | 47.1753 | 8.5118 | 48.336 | 8.5643
| 24 | 27.8962 | 3.4742 | 30.3152 | 3.6098 | 40.3058 | 5.2262 | 42.5027 | 8.3185 | 43.8954 | 8.4385 | 46.1361 | 8.5742 | 47.1903 | 8.6194 | 48.2436 | 8.6738
| 25 | 27.7988 | 3.5323 | 30.2179 | 3.6776 | 40.2047 | 5.2856 | 42.4 | 8.3882 | 43.7486 | 8.4997 | 46.1533 | 8.6483 | 47.1659 | 8.6947 | 48.1784 | 8.7505
| 26 | 27.7924 | 3.6406 | 30.2179 | 3.7965 | 40.2047 | 5.4045 | 42.4 | 8.5071 | 43.7486 | 8.6186 | 46.1533 | 8.7765 | 47.1659 | 8.8136 | 48.1784 | 8.8768
| 28 | 27.7495 | 3.8962 | 30.2179 | 4.0343 | 40.2047 | 5.6423 | 42.4 | 8.7449 | 43.7486 | 8.8564 | 46.1533 | 9.0329 | 47.1659 | 9.0514 | 48.1784 | 9.1295
| 30 | 27.7606 | 4.1327 | 30.2179 | 4.2721 | 40.2047 | 5.8801 | 42.4 | 8.9827 | 43.7486 | 9.0942 | 46.1533 | 9.2893 | 47.1659 | 9.2893 | 48.1784 | 9.3821
| 32 | 27.7149 | 4.4808 | 30.2179 | 4.6437 | 40.2047 | 6.274 | 42.4 | 9.3654 | 43.7486 | 9.4695 | 45.9508 | 9.6608 | 46.8115 | 9.6608 | 47.6215 | 9.7537
| 34 | 27.724 | 4.849 | 30.2179 | 5.0153 | 40.2047 | 6.6678 | 42.4 | 9.7481 | 43.7486 | 9.8447 | 45.7483 | 10.0324 | 46.4571 | 10.0324 | 47.0646 | 10.1253
| 35 | 27.741 | 5.0337 | 30.2179 | 5.2011 | 40.2047 | 6.8648 | 42.4 | 9.9395 | 43.7486 | 10.0324 | 45.6471 | 10.2182 | 46.2799 | 10.2182 | 46.7862 | 10.3111
| 36 | 27.4717 | 5.3094 | 29.9395 | 5.4797 | 39.7744 | 7.1063 | 41.8178 | 10.181 | 43.0398 | 10.2553 | 44.7611 | 10.404 | 45.3686 | 10.404 | 45.8496 | 10.4783
| 38 | 26.9294 | 5.8396 | 29.3826 | 6.0371 | 38.9137 | 7.5893 | 40.6534 | 10.6641 | 41.6222 | 10.7012 | 42.9892 | 10.7755 | 43.5461 | 10.7755 | 43.9764 | 10.8127
| 40 | 26.4536 | 6.3915 | 28.8257 | 6.5944 | 38.0531 | 8.0724 | 39.489 | 11.1471 | 40.2047 | 11.1471 | 41.2172 | 11.1471 | 41.7235 | 11.1471 | 42.1032 | 11.1471
| 43 | 23.5073 | 7.0206 | 25.845 | 7.2235 | 35.2385 | 8.7005 | 36.3471 | 11.8102 | 37.3108 | 11.7818 | 38.3057 | 11.7964 | 38.8021 | 11.8032 | 39.1814 | 11.8102
| 46 | 21.624 | 7.2558 | 24.168 | 7.4546 | 33.496 | 8.9456 | 34.768 | 11.9274 | 35.616 | 11.9274 | 36.464 | 11.9274 | 37.312 | 11.9274 | 39.1814 | 11.9274
| 48 | 20.776 | 7.3552 | 23.32 | 7.554 | 32.224 | 9.0449 | 33.496 | 12.0268 | 33.92 | 12.0268 | 36.04 | 12.0268 | 36.464 | 12.0268 | 39.1814 | 12.0268
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 27.3671 | 3.0568 | 29.5105 | 3.1911 | 39.4989 | 4.7642 | 41.5441 | 7.8239 | 43.2164 | 7.9327 | 45.4466 | 8.0716 | 46.456 | 8.1201 | 47.84 | 8.1775
| 12 | 27.2612 | 3.0568 | 29.4312 | 3.1911 | 39.4711 | 4.7642 | 41.5159 | 7.8436 | 43.1599 | 7.9529 | 45.392 | 8.0716 | 46.389 | 8.1201 | 47.6168 | 8.1775
| 14 | 27.3275 | 3.0952 | 29.5352 | 3.2103 | 39.5901 | 4.7838 | 41.6994 | 7.8633 | 43.1035 | 7.9731 | 45.283 | 8.0926 | 46.2684 | 8.1414 | 47.4845 | 8.1992
| 16 | 27.366 | 3.1336 | 29.6118 | 3.2487 | 39.5064 | 4.8425 | 41.6143 | 7.9028 | 43.264 | 8.0134 | 45.3546 | 8.1345 | 46.309 | 8.1841 | 47.4938 | 8.2425
| 18 | 27.4031 | 3.1719 | 29.6603 | 3.3062 | 39.6448 | 4.8817 | 41.5292 | 7.9619 | 43.0695 | 8.074 | 45.3419 | 8.2184 | 46.2797 | 8.2587 | 47.4472 | 8.3076
| 20 | 27.4118 | 3.2487 | 29.7075 | 3.3829 | 39.4558 | 4.9796 | 41.5974 | 8.0407 | 43.0899 | 8.1547 | 45.2989 | 8.2813 | 46.1933 | 8.3226 | 47.317 | 8.3727
| 22 | 27.456 | 3.3446 | 29.536 | 3.4789 | 39.5154 | 5.058 | 41.6642 | 8.1195 | 43.1084 | 8.2355 | 45.4688 | 8.3861 | 46.2852 | 8.4292 | 47.424 | 8.4811
| 24 | 27.3698 | 3.4405 | 29.7432 | 3.5748 | 39.5454 | 5.1755 | 41.7008 | 8.2378 | 43.0672 | 8.3566 | 45.2656 | 8.491 | 46.3 | 8.5357 | 47.3334 | 8.5896
| 25 | 27.2743 | 3.498 | 29.6478 | 3.6419 | 39.4461 | 5.2343 | 41.6 | 8.3068 | 42.9231 | 8.4171 | 45.2825 | 8.5643 | 46.276 | 8.6103 | 47.2694 | 8.6655
| 26 | 27.268 | 3.6052 | 29.6478 | 3.7597 | 39.4461 | 5.352 | 41.6 | 8.4245 | 42.9231 | 8.5349 | 45.2825 | 8.6913 | 46.276 | 8.7281 | 47.2694 | 8.7906
| 28 | 27.2259 | 3.8584 | 29.6478 | 3.9952 | 39.4461 | 5.5875 | 41.6 | 8.66 | 42.9231 | 8.7704 | 45.2825 | 8.9452 | 46.276 | 8.9636 | 47.2694 | 9.0408
| 30 | 27.2368 | 4.0926 | 29.6478 | 4.2307 | 39.4461 | 5.823 | 41.6 | 8.8955 | 42.9231 | 9.0059 | 45.2825 | 9.1991 | 46.276 | 9.1991 | 47.2694 | 9.2911
| 32 | 27.192 | 4.4373 | 29.6478 | 4.5986 | 39.4461 | 6.213 | 41.6 | 9.2745 | 42.9231 | 9.3775 | 45.0838 | 9.567 | 45.9283 | 9.567 | 46.723 | 9.659
| 34 | 27.2009 | 4.8019 | 29.6478 | 4.9666 | 39.4461 | 6.6031 | 41.6 | 9.6535 | 42.9231 | 9.7492 | 44.8852 | 9.935 | 45.5806 | 9.935 | 46.1766 | 10.027
| 35 | 27.2176 | 4.9849 | 29.6478 | 5.1506 | 39.4461 | 6.7981 | 41.6 | 9.843 | 42.9231 | 9.935 | 44.7858 | 10.119 | 45.4067 | 10.119 | 45.9034 | 10.211
| 36 | 26.9533 | 5.2578 | 29.3746 | 5.4265 | 39.0239 | 7.0373 | 41.0288 | 10.0822 | 42.2277 | 10.1558 | 43.9166 | 10.303 | 44.5126 | 10.303 | 44.9845 | 10.3765
| 38 | 26.4213 | 5.7829 | 28.8282 | 5.9785 | 38.1795 | 7.5156 | 39.8863 | 10.5605 | 40.8369 | 10.5973 | 42.1781 | 10.6709 | 42.7244 | 10.6709 | 43.1467 | 10.7077
| 40 | 25.9545 | 6.3294 | 28.2818 | 6.5304 | 37.3351 | 7.994 | 38.7439 | 11.0389 | 39.4461 | 11.0389 | 40.4395 | 11.0389 | 40.9363 | 11.0389 | 41.3088 | 11.0389
| 43 | 23.0637 | 6.9524 | 25.3573 | 7.1534 | 34.5737 | 8.616 | 35.6613 | 11.6956 | 36.6069 | 11.6674 | 37.5829 | 11.6819 | 38.07 | 11.6886 | 38.4422 | 11.6956
| 46 | 21.216 | 7.1854 | 23.712 | 7.3822 | 32.864 | 8.8587 | 34.112 | 11.8116 | 34.944 | 11.8116 | 35.776 | 11.8116 | 36.608 | 11.8116 | 38.4422 | 11.8116
| 48 | 20.384 | 7.2838 | 22.88 | 7.4807 | 31.616 | 8.9571 | 32.864 | 11.91 | 33.28 | 11.91 | 35.36 | 11.91 | 35.776 | 11.91 | 38.4422 | 11.91
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 26.8408 | 3.0269 | 28.943 | 3.1598 | 38.7393 | 4.7175 | 40.7452 | 7.7472 | 42.3853 | 7.8549 | 44.5726 | 7.9925 | 45.5626 | 8.0405 | 46.92 | 8.0973
| 12 | 26.737 | 3.0269 | 28.8652 | 3.1598 | 38.712 | 4.7175 | 40.7175 | 7.7667 | 42.3299 | 7.8749 | 44.5191 | 7.9925 | 45.4969 | 8.0405 | 46.7011 | 8.0973
| 14 | 26.802 | 3.0649 | 28.9672 | 3.1788 | 38.8288 | 4.7369 | 40.8974 | 7.7862 | 42.2746 | 7.8949 | 44.4121 | 8.0133 | 45.3787 | 8.0616 | 46.5713 | 8.1188
| 16 | 26.8397 | 3.1029 | 29.0423 | 3.2168 | 38.7466 | 4.7951 | 40.814 | 7.8253 | 42.432 | 7.9349 | 44.4824 | 8.0548 | 45.4184 | 8.1038 | 46.5805 | 8.1617
| 18 | 26.8761 | 3.1408 | 29.0899 | 3.2738 | 38.8824 | 4.8339 | 40.7305 | 7.8838 | 42.2412 | 7.9948 | 44.4699 | 8.1378 | 45.3897 | 8.1777 | 46.5348 | 8.2262
| 20 | 26.8847 | 3.2168 | 29.1362 | 3.3498 | 38.697 | 4.9308 | 40.7975 | 7.9619 | 42.2613 | 8.0748 | 44.4278 | 8.2001 | 45.305 | 8.241 | 46.407 | 8.2906
| 22 | 26.928 | 3.3118 | 28.968 | 3.4448 | 38.7555 | 5.0084 | 40.863 | 8.0399 | 42.2794 | 8.1547 | 44.5944 | 8.3039 | 45.3951 | 8.3465 | 46.512 | 8.398
| 24 | 26.8435 | 3.4068 | 29.1713 | 3.5397 | 38.7849 | 5.1248 | 40.8989 | 8.157 | 42.239 | 8.2747 | 44.3951 | 8.4077 | 45.4096 | 8.452 | 46.4231 | 8.5054
| 25 | 26.7498 | 3.4637 | 29.0776 | 3.6062 | 38.6875 | 5.183 | 40.8 | 8.2253 | 42.0977 | 8.3346 | 44.4117 | 8.4804 | 45.386 | 8.5259 | 46.3604 | 8.5806
| 26 | 26.7436 | 3.5699 | 29.0776 | 3.7228 | 38.6875 | 5.2995 | 40.8 | 8.3419 | 42.0977 | 8.4512 | 44.4117 | 8.6061 | 45.386 | 8.6425 | 46.3604 | 8.7044
| 28 | 26.7023 | 3.8205 | 29.0776 | 3.956 | 38.6875 | 5.5327 | 40.8 | 8.5751 | 42.0977 | 8.6844 | 44.4117 | 8.8575 | 45.386 | 8.8757 | 46.3604 | 8.9522
| 30 | 26.713 | 4.0524 | 29.0776 | 4.1892 | 38.6875 | 5.7659 | 40.8 | 8.8083 | 42.0977 | 8.9176 | 44.4117 | 9.1089 | 45.386 | 9.1089 | 46.3604 | 9.2
| 32 | 26.6691 | 4.3938 | 29.0776 | 4.5535 | 38.6875 | 6.1521 | 40.8 | 9.1836 | 42.0977 | 9.2856 | 44.2168 | 9.4732 | 45.045 | 9.4732 | 45.8245 | 9.5643
| 34 | 26.6778 | 4.7549 | 29.0776 | 4.9179 | 38.6875 | 6.5384 | 40.8 | 9.5589 | 42.0977 | 9.6536 | 44.022 | 9.8376 | 44.704 | 9.8376 | 45.2886 | 9.9287
| 35 | 26.6942 | 4.936 | 29.0776 | 5.1001 | 38.6875 | 6.7315 | 40.8 | 9.7465 | 42.0977 | 9.8376 | 43.9245 | 10.0198 | 44.5335 | 10.0198 | 45.0207 | 10.1109
| 36 | 26.435 | 5.2063 | 28.8097 | 5.3733 | 38.2734 | 6.9683 | 40.2398 | 9.9833 | 41.4157 | 10.0562 | 43.072 | 10.2019 | 43.6566 | 10.2019 | 44.1194 | 10.2748
| 38 | 25.9132 | 5.7262 | 28.2738 | 5.9199 | 37.4453 | 7.442 | 39.1193 | 10.457 | 40.0516 | 10.4934 | 41.3669 | 10.5663 | 41.9028 | 10.5663 | 42.3169 | 10.6027
| 40 | 25.4554 | 6.2674 | 27.7379 | 6.4664 | 36.6171 | 7.9156 | 37.9988 | 10.9307 | 38.6875 | 10.9307 | 39.6619 | 10.9307 | 40.149 | 10.9307 | 40.5144 | 10.9307
| 43 | 22.6202 | 6.8843 | 24.8697 | 7.0833 | 33.9088 | 8.5315 | 34.9755 | 11.5809 | 35.9029 | 11.553 | 36.8602 | 11.5673 | 37.3379 | 11.574 | 37.7029 | 11.5809
| 46 | 20.808 | 7.1149 | 23.256 | 7.3099 | 32.232 | 8.7719 | 33.456 | 11.6958 | 34.272 | 11.6958 | 35.088 | 11.6958 | 35.904 | 11.6958 | 37.7029 | 11.6958
| 48 | 19.992 | 7.2124 | 22.44 | 7.4073 | 31.008 | 8.8693 | 32.232 | 11.7933 | 32.64 | 11.7933 | 34.68 | 11.7933 | 35.088 | 11.7933 | 37.7029 | 11.7933
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 26.3145 | 2.9969 | 28.3755 | 3.1286 | 37.9797 | 4.6708 | 39.9463 | 7.6705 | 41.5542 | 7.7772 | 43.6987 | 7.9134 | 44.6692 | 7.9609 | 46 | 8.0171
| 12 | 26.2127 | 2.9969 | 28.2992 | 3.1286 | 37.9529 | 4.6708 | 39.9191 | 7.6898 | 41.4999 | 7.797 | 43.6462 | 7.9134 | 44.6048 | 7.9609 | 45.7854 | 8.0171
| 14 | 26.2765 | 3.0345 | 28.3993 | 3.1474 | 38.0675 | 4.69 | 40.0955 | 7.7092 | 41.4457 | 7.8167 | 43.5413 | 7.9339 | 44.4889 | 7.9818 | 45.6581 | 8.0384
| 16 | 26.3135 | 3.0721 | 28.4728 | 3.185 | 37.9869 | 4.7476 | 40.0137 | 7.7478 | 41.6 | 7.8563 | 43.6102 | 7.975 | 44.5278 | 8.0236 | 45.6671 | 8.0809
| 18 | 26.3491 | 3.1097 | 28.5195 | 3.2414 | 38.12 | 4.786 | 39.9319 | 7.8058 | 41.413 | 7.9157 | 43.598 | 8.0573 | 44.4997 | 8.0967 | 45.6223 | 8.1447
| 20 | 26.3575 | 3.185 | 28.5649 | 3.3166 | 37.9382 | 4.882 | 39.9975 | 7.883 | 41.4326 | 7.9948 | 43.5567 | 8.1189 | 44.4166 | 8.1594 | 45.4971 | 8.2085
| 22 | 26.4 | 3.279 | 28.4 | 3.4106 | 37.9956 | 4.9588 | 40.0618 | 7.9603 | 41.4504 | 8.074 | 43.72 | 8.2217 | 44.505 | 8.2639 | 45.6 | 8.3148
| 24 | 26.3171 | 3.373 | 28.5993 | 3.5047 | 38.0244 | 5.074 | 40.0969 | 8.0763 | 41.4107 | 8.1927 | 43.5246 | 8.3245 | 44.5192 | 8.3684 | 45.5128 | 8.4212
| 25 | 26.2253 | 3.4295 | 28.5075 | 3.5705 | 37.929 | 5.1316 | 40 | 8.1439 | 41.2722 | 8.2521 | 43.5409 | 8.3964 | 44.4961 | 8.4415 | 45.4513 | 8.4956
| 26 | 26.2192 | 3.5345 | 28.5075 | 3.6859 | 37.929 | 5.2471 | 40 | 8.2593 | 41.2722 | 8.3675 | 43.5409 | 8.5209 | 44.4961 | 8.5569 | 45.4513 | 8.6183
| 28 | 26.1787 | 3.7827 | 28.5075 | 3.9168 | 37.929 | 5.478 | 40 | 8.4902 | 41.2722 | 8.5984 | 43.5409 | 8.7698 | 44.4961 | 8.7878 | 45.4513 | 8.8636
| 30 | 26.1892 | 4.0123 | 28.5075 | 4.1477 | 37.929 | 5.7088 | 40 | 8.7211 | 41.2722 | 8.8293 | 43.5409 | 9.0187 | 44.4961 | 9.0187 | 45.4513 | 9.1089
| 32 | 26.1461 | 4.3503 | 28.5075 | 4.5084 | 37.929 | 6.0912 | 40 | 9.0926 | 41.2722 | 9.1937 | 43.3499 | 9.3794 | 44.1618 | 9.3794 | 44.926 | 9.4696
| 34 | 26.1547 | 4.7078 | 28.5075 | 4.8692 | 37.929 | 6.4736 | 40 | 9.4642 | 41.2722 | 9.558 | 43.1588 | 9.7402 | 43.8275 | 9.7402 | 44.4006 | 9.8304
| 35 | 26.1707 | 4.8871 | 28.5075 | 5.0496 | 37.929 | 6.6648 | 40 | 9.65 | 41.2722 | 9.7402 | 43.0633 | 9.9206 | 43.6603 | 9.9206 | 44.1379 | 10.0107
| 36 | 25.9167 | 5.1547 | 28.2448 | 5.3201 | 37.523 | 6.8993 | 39.4507 | 9.8845 | 40.6036 | 9.9566 | 42.2275 | 10.1009 | 42.8006 | 10.1009 | 43.2543 | 10.1731
| 38 | 25.4051 | 5.6696 | 27.7194 | 5.8612 | 36.711 | 7.3683 | 38.3522 | 10.3535 | 39.2663 | 10.3895 | 40.5558 | 10.4617 | 41.0812 | 10.4617 | 41.4872 | 10.4978
| 40 | 24.9562 | 6.2053 | 27.194 | 6.4024 | 35.8991 | 7.8372 | 37.2537 | 10.8224 | 37.929 | 10.8224 | 38.8842 | 10.8224 | 39.3618 | 10.8224 | 39.72 | 10.8224
| 43 | 22.1767 | 6.8161 | 24.382 | 7.0132 | 33.2439 | 8.4471 | 34.2897 | 11.4662 | 35.1989 | 11.4386 | 36.1374 | 11.4528 | 36.6058 | 11.4594 | 36.9636 | 11.4662
| 46 | 20.4 | 7.0445 | 22.8 | 7.2375 | 31.6 | 8.685 | 32.8 | 11.58 | 33.6 | 11.58 | 34.4 | 11.58 | 35.2 | 11.58 | 36.9636 | 11.58
| 48 | 19.6 | 7.141 | 22 | 7.334 | 30.4 | 8.7815 | 31.6 | 11.6765 | 32 | 11.6765 | 34 | 11.6765 | 34.4 | 11.6765 | 36.9636 | 11.6765
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 23.6831 | 2.3676 | 25.538 | 2.4716 | 34.1817 | 3.6899 | 35.9517 | 6.0597 | 37.3988 | 6.144 | 39.3288 | 6.2516 | 40.2023 | 6.2891 | 41.4 | 6.3335
| 12 | 23.5915 | 2.3676 | 25.4693 | 2.4716 | 34.1577 | 3.6899 | 35.9272 | 6.075 | 37.35 | 6.1596 | 39.2816 | 6.2516 | 40.1443 | 6.2891 | 41.2068 | 6.3335
| 14 | 23.6488 | 2.3973 | 25.5593 | 2.4864 | 34.2607 | 3.7051 | 36.086 | 6.0902 | 37.3011 | 6.1752 | 39.1872 | 6.2678 | 40.04 | 6.3056 | 41.0923 | 6.3503
| 16 | 23.6821 | 2.427 | 25.6256 | 2.5161 | 34.1882 | 3.7506 | 36.0123 | 6.1208 | 37.44 | 6.2065 | 39.2492 | 6.3003 | 40.0751 | 6.3386 | 41.1004 | 6.3839
| 18 | 23.7142 | 2.4567 | 25.6676 | 2.5607 | 34.308 | 3.7809 | 35.9387 | 6.1665 | 37.2717 | 6.2534 | 39.2382 | 6.3652 | 40.0498 | 6.3964 | 41.0601 | 6.4343
| 20 | 23.7218 | 2.5161 | 25.7084 | 2.6201 | 34.1444 | 3.8568 | 35.9978 | 6.2276 | 37.2894 | 6.3159 | 39.201 | 6.4139 | 39.975 | 6.4459 | 40.9474 | 6.4847
| 22 | 23.76 | 2.5904 | 25.56 | 2.6944 | 34.1961 | 3.9175 | 36.0556 | 6.2887 | 37.3053 | 6.3785 | 39.348 | 6.4951 | 40.0545 | 6.5285 | 41.04 | 6.5687
| 24 | 23.6854 | 2.6647 | 25.7393 | 2.7687 | 34.2219 | 4.0085 | 36.0872 | 6.3802 | 37.2697 | 6.4723 | 39.1721 | 6.5763 | 40.0673 | 6.611 | 40.9616 | 6.6527
| 25 | 23.6028 | 2.7093 | 25.6567 | 2.8207 | 34.1361 | 4.054 | 36 | 6.4337 | 37.145 | 6.5192 | 39.1868 | 6.6332 | 40.0465 | 6.6688 | 40.9062 | 6.7115
| 26 | 23.5973 | 2.7923 | 25.6567 | 2.9119 | 34.1361 | 4.1452 | 36 | 6.5249 | 37.145 | 6.6104 | 39.1868 | 6.7315 | 40.0465 | 6.76 | 40.9062 | 6.8084
| 28 | 23.5609 | 2.9883 | 25.6567 | 3.0943 | 34.1361 | 4.3276 | 36 | 6.7073 | 37.145 | 6.7928 | 39.1868 | 6.9281 | 40.0465 | 6.9424 | 40.9062 | 7.0022
| 30 | 23.5703 | 3.1697 | 25.6567 | 3.2767 | 34.1361 | 4.51 | 36 | 6.8896 | 37.145 | 6.9751 | 39.1868 | 7.1248 | 40.0465 | 7.1248 | 40.9062 | 7.196
| 32 | 23.5315 | 3.4367 | 25.6567 | 3.5617 | 34.1361 | 4.8121 | 36 | 7.1832 | 37.145 | 7.263 | 39.0149 | 7.4098 | 39.7456 | 7.4098 | 40.4334 | 7.481
| 34 | 23.5392 | 3.7191 | 25.6567 | 3.8467 | 34.1361 | 5.1142 | 36 | 7.4767 | 37.145 | 7.5508 | 38.8429 | 7.6947 | 39.4447 | 7.6947 | 39.9605 | 7.766
| 35 | 23.5537 | 3.8608 | 25.6567 | 3.9892 | 34.1361 | 5.2652 | 36 | 7.6235 | 37.145 | 7.6947 | 38.757 | 7.8372 | 39.2943 | 7.8372 | 39.7241 | 7.9085
| 36 | 23.325 | 4.0722 | 25.4203 | 4.2029 | 33.7707 | 5.4504 | 35.5057 | 7.8087 | 36.5432 | 7.8657 | 38.0047 | 7.9797 | 38.5205 | 7.9797 | 38.9289 | 8.0367
| 38 | 22.8646 | 4.4789 | 24.9475 | 4.6304 | 33.0399 | 5.8209 | 34.517 | 8.1792 | 35.3396 | 8.2077 | 36.5002 | 8.2647 | 36.9731 | 8.2647 | 37.3384 | 8.2932
| 40 | 22.4606 | 4.9022 | 24.4746 | 5.0579 | 32.3092 | 6.1914 | 33.5284 | 8.5497 | 34.1361 | 8.5497 | 34.9958 | 8.5497 | 35.4256 | 8.5497 | 35.748 | 8.5497
| 43 | 19.959 | 5.3847 | 21.9438 | 5.5404 | 29.9195 | 6.6732 | 30.8608 | 9.0583 | 31.679 | 9.0365 | 32.5237 | 9.0477 | 32.9452 | 9.053 | 33.2673 | 9.0583
| 46 | 18.36 | 5.5652 | 20.52 | 5.7176 | 28.44 | 6.8612 | 29.52 | 9.1482 | 30.24 | 9.1482 | 30.96 | 9.1482 | 31.68 | 9.1482 | 33.2673 | 9.1482
| 48 | 17.64 | 5.6414 | 19.8 | 5.7939 | 27.36 | 6.9374 | 28.44 | 9.2244 | 28.8 | 9.2244 | 30.6 | 9.2244 | 30.96 | 9.2244 | 33.2673 | 9.2244
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 21.0516 | 1.8881 | 22.7004 | 1.971 | 30.3837 | 2.9426 | 31.957 | 4.8324 | 33.2434 | 4.8996 | 34.9589 | 4.9854 | 35.7353 | 5.0154 | 36.8 | 5.0508
| 12 | 20.9702 | 1.8881 | 22.6393 | 1.971 | 30.3624 | 2.9426 | 31.9353 | 4.8446 | 33.2 | 4.9121 | 34.917 | 4.9854 | 35.6838 | 5.0154 | 36.6283 | 5.0508
| 14 | 21.0212 | 1.9117 | 22.7194 | 1.9828 | 30.454 | 2.9547 | 32.0764 | 4.8568 | 33.1565 | 4.9245 | 34.833 | 4.9984 | 35.5911 | 5.0285 | 36.5265 | 5.0642
| 16 | 21.0508 | 1.9354 | 22.7783 | 2.0065 | 30.3895 | 2.991 | 32.011 | 4.8811 | 33.28 | 4.9495 | 34.8882 | 5.0243 | 35.6223 | 5.0549 | 36.5337 | 5.091
| 18 | 21.0793 | 1.9591 | 22.8156 | 2.0421 | 30.496 | 3.0152 | 31.9455 | 4.9176 | 33.1304 | 4.9869 | 34.8784 | 5.0761 | 35.5998 | 5.1009 | 36.4979 | 5.1312
| 20 | 21.086 | 2.0065 | 22.8519 | 2.0895 | 30.3506 | 3.0757 | 31.998 | 4.9663 | 33.1461 | 5.0368 | 34.8453 | 5.1149 | 35.5333 | 5.1404 | 36.3977 | 5.1714
| 22 | 21.12 | 2.0658 | 22.72 | 2.1487 | 30.3965 | 3.1241 | 32.0494 | 5.015 | 33.1603 | 5.0866 | 34.976 | 5.1797 | 35.604 | 5.2063 | 36.48 | 5.2384
| 24 | 21.0537 | 2.125 | 22.8794 | 2.2079 | 30.4195 | 3.1966 | 32.0775 | 5.088 | 33.1286 | 5.1614 | 34.8197 | 5.2444 | 35.6154 | 5.2721 | 36.4103 | 5.3053
| 25 | 20.9803 | 2.1606 | 22.806 | 2.2494 | 30.3432 | 3.2329 | 32 | 5.1306 | 33.0178 | 5.1988 | 34.8327 | 5.2897 | 35.5969 | 5.3181 | 36.3611 | 5.3522
| 26 | 20.9754 | 2.2268 | 22.806 | 2.3221 | 30.3432 | 3.3057 | 32 | 5.2034 | 33.0178 | 5.2716 | 34.8327 | 5.3681 | 35.5969 | 5.3909 | 36.3611 | 5.4295
| 28 | 20.943 | 2.3831 | 22.806 | 2.4676 | 30.3432 | 3.4511 | 32 | 5.3488 | 33.0178 | 5.417 | 34.8327 | 5.525 | 35.5969 | 5.5363 | 36.3611 | 5.584
| 30 | 20.9514 | 2.5278 | 22.806 | 2.613 | 30.3432 | 3.5966 | 32 | 5.4943 | 33.0178 | 5.5625 | 34.8327 | 5.6818 | 35.5969 | 5.6818 | 36.3611 | 5.7386
| 32 | 20.9169 | 2.7407 | 22.806 | 2.8403 | 30.3432 | 3.8375 | 32 | 5.7284 | 33.0178 | 5.792 | 34.6799 | 5.909 | 35.3294 | 5.909 | 35.9408 | 5.9659
| 34 | 20.9237 | 2.9659 | 22.806 | 3.0676 | 30.3432 | 4.0784 | 32 | 5.9625 | 33.0178 | 6.0215 | 34.527 | 6.1363 | 35.062 | 6.1363 | 35.5205 | 6.1931
| 35 | 20.9366 | 3.0789 | 22.806 | 3.1812 | 30.3432 | 4.1988 | 32 | 6.0795 | 33.0178 | 6.1363 | 34.4506 | 6.25 | 34.9282 | 6.25 | 35.3103 | 6.3068
| 36 | 20.7333 | 3.2475 | 22.5958 | 3.3517 | 30.0184 | 4.3466 | 31.5606 | 6.2272 | 32.4829 | 6.2727 | 33.782 | 6.3636 | 34.2405 | 6.3636 | 34.6035 | 6.409
| 38 | 20.324 | 3.5718 | 22.1755 | 3.6926 | 29.3688 | 4.642 | 30.6818 | 6.5227 | 31.413 | 6.5454 | 32.4447 | 6.5909 | 32.865 | 6.5909 | 33.1897 | 6.6136
| 40 | 19.965 | 3.9094 | 21.7552 | 4.0335 | 28.7193 | 4.9375 | 29.803 | 6.8181 | 30.3432 | 6.8181 | 31.1073 | 6.8181 | 31.4894 | 6.8181 | 31.776 | 6.8181
| 43 | 17.7413 | 4.2942 | 19.5056 | 4.4183 | 26.5951 | 5.3217 | 27.4318 | 7.2237 | 28.1591 | 7.2063 | 28.9099 | 7.2153 | 29.2846 | 7.2195 | 29.5709 | 7.2237
| 46 | 16.32 | 4.438 | 18.24 | 4.5596 | 25.28 | 5.4716 | 26.24 | 7.2954 | 26.88 | 7.2954 | 27.52 | 7.2954 | 28.16 | 7.2954 | 29.5709 | 7.2954
| 48 | 15.68 | 4.4988 | 17.6 | 4.6204 | 24.32 | 5.5323 | 25.28 | 7.3562 | 25.6 | 7.3562 | 27.2 | 7.3562 | 27.52 | 7.3562 | 29.5709 | 7.3562
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 18.4202 | 1.5284 | 19.8629 | 1.5956 | 26.5858 | 2.3821 | 27.9624 | 3.912 | 29.088 | 3.9664 | 30.5891 | 4.0358 | 31.2684 | 4.0601 | 32.2 | 4.0887
| 12 | 18.3489 | 1.5284 | 19.8094 | 1.5956 | 26.5671 | 2.3821 | 27.9434 | 3.9218 | 29.05 | 3.9764 | 30.5523 | 4.0358 | 31.2234 | 4.0601 | 32.0498 | 4.0887
| 14 | 18.3935 | 1.5476 | 19.8795 | 1.6052 | 26.6472 | 2.3919 | 28.0669 | 3.9317 | 29.012 | 3.9865 | 30.4789 | 4.0463 | 31.1422 | 4.0707 | 31.9607 | 4.0996
| 16 | 18.4194 | 1.5668 | 19.931 | 1.6243 | 26.5908 | 2.4213 | 28.0096 | 3.9514 | 29.12 | 4.0067 | 30.5271 | 4.0673 | 31.1695 | 4.092 | 31.967 | 4.1213
| 18 | 18.4444 | 1.586 | 19.9637 | 1.6531 | 26.684 | 2.4409 | 27.9523 | 3.9809 | 28.9891 | 4.037 | 30.5186 | 4.1092 | 31.1498 | 4.1293 | 31.9356 | 4.1538
| 20 | 18.4503 | 1.6243 | 19.9954 | 1.6915 | 26.5568 | 2.4898 | 27.9983 | 4.0204 | 29.0028 | 4.0774 | 30.4897 | 4.1406 | 31.0916 | 4.1613 | 31.848 | 4.1863
| 22 | 18.48 | 1.6723 | 19.88 | 1.7394 | 26.5969 | 2.529 | 28.0432 | 4.0598 | 29.0153 | 4.1177 | 30.604 | 4.1931 | 31.1535 | 4.2146 | 31.92 | 4.2406
| 24 | 18.422 | 1.7202 | 20.0195 | 1.7874 | 26.6171 | 2.5878 | 28.0678 | 4.1189 | 28.9875 | 4.1783 | 30.4672 | 4.2455 | 31.1634 | 4.2679 | 31.859 | 4.2948
| 25 | 18.3577 | 1.749 | 19.9552 | 1.821 | 26.5503 | 2.6171 | 28 | 4.1534 | 28.8906 | 4.2086 | 30.4786 | 4.2822 | 31.1473 | 4.3052 | 31.8159 | 4.3328
| 26 | 18.3535 | 1.8026 | 19.9552 | 1.8798 | 26.5503 | 2.676 | 28 | 4.2123 | 28.8906 | 4.2674 | 30.4786 | 4.3456 | 31.1473 | 4.364 | 31.8159 | 4.3953
| 28 | 18.3251 | 1.9292 | 19.9552 | 1.9976 | 26.5503 | 2.7938 | 28 | 4.33 | 28.8906 | 4.3852 | 30.4786 | 4.4726 | 31.1473 | 4.4818 | 31.8159 | 4.5204
| 30 | 18.3324 | 2.0463 | 19.9552 | 2.1153 | 26.5503 | 2.9115 | 28 | 4.4477 | 28.8906 | 4.5029 | 30.4786 | 4.5995 | 31.1473 | 4.5995 | 31.8159 | 4.6455
| 32 | 18.3023 | 2.2187 | 19.9552 | 2.2993 | 26.5503 | 3.1065 | 28 | 4.6372 | 28.8906 | 4.6888 | 30.3449 | 4.7835 | 30.9133 | 4.7835 | 31.4482 | 4.8295
| 34 | 18.3083 | 2.401 | 19.9552 | 2.4833 | 26.5503 | 3.3015 | 28 | 4.8267 | 28.8906 | 4.8746 | 30.2112 | 4.9675 | 30.6792 | 4.9675 | 31.0804 | 5.0135
| 35 | 18.3195 | 2.4924 | 19.9552 | 2.5753 | 26.5503 | 3.3991 | 28 | 4.9215 | 28.8906 | 4.9675 | 30.1443 | 5.0595 | 30.5622 | 5.0595 | 30.8965 | 5.1055
| 36 | 18.1417 | 2.6289 | 19.7713 | 2.7133 | 26.2661 | 3.5186 | 27.6155 | 5.0411 | 28.4225 | 5.0779 | 29.5592 | 5.1515 | 29.9604 | 5.1515 | 30.278 | 5.1883
| 38 | 17.7835 | 2.8915 | 19.4036 | 2.9892 | 25.6977 | 3.7578 | 26.8466 | 5.2803 | 27.4864 | 5.2987 | 28.3891 | 5.3355 | 28.7568 | 5.3355 | 29.041 | 5.3539
| 40 | 17.4694 | 3.1647 | 19.0358 | 3.2652 | 25.1294 | 3.997 | 26.0776 | 5.5194 | 26.5503 | 5.5194 | 27.2189 | 5.5194 | 27.5533 | 5.5194 | 27.804 | 5.5194
| 43 | 15.5237 | 3.4762 | 17.0674 | 3.5767 | 23.2707 | 4.308 | 24.0028 | 5.8478 | 24.6392 | 5.8337 | 25.2962 | 5.8409 | 25.624 | 5.8443 | 25.8745 | 5.8478
| 46 | 14.28 | 3.5927 | 15.96 | 3.6911 | 22.12 | 4.4294 | 22.96 | 5.9058 | 23.52 | 5.9058 | 24.08 | 5.9058 | 24.64 | 5.9058 | 25.8745 | 5.9058
| 48 | 13.72 | 3.6419 | 15.4 | 3.7403 | 21.28 | 4.4786 | 22.12 | 5.955 | 22.4 | 5.955 | 23.8 | 5.955 | 24.08 | 5.955 | 25.8745 | 5.955
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 15.7887 | 1.2437 | 17.0253 | 1.2983 | 22.7878 | 1.9384 | 23.9678 | 3.1833 | 24.9325 | 3.2275 | 26.2192 | 3.2841 | 26.8015 | 3.3038 | 27.6 | 3.3271
| 12 | 15.7276 | 1.2437 | 16.9795 | 1.2983 | 22.7718 | 1.9384 | 23.9515 | 3.1913 | 24.9 | 3.2357 | 26.1877 | 3.2841 | 26.7629 | 3.3038 | 27.4712 | 3.3271
| 14 | 15.7659 | 1.2593 | 17.0396 | 1.3062 | 22.8405 | 1.9463 | 24.0573 | 3.1993 | 24.8674 | 3.2439 | 26.1248 | 3.2926 | 26.6933 | 3.3125 | 27.3949 | 3.3359
| 16 | 15.7881 | 1.2749 | 17.0837 | 1.3218 | 22.7921 | 1.9702 | 24.0082 | 3.2153 | 24.96 | 3.2604 | 26.1661 | 3.3096 | 26.7167 | 3.3298 | 27.4003 | 3.3536
| 18 | 15.8095 | 1.2905 | 17.1117 | 1.3452 | 22.872 | 1.9862 | 23.9591 | 3.2394 | 24.8478 | 3.285 | 26.1588 | 3.3438 | 26.6998 | 3.3601 | 27.3734 | 3.3801
| 20 | 15.8145 | 1.3218 | 17.1389 | 1.3764 | 22.7629 | 2.026 | 23.9985 | 3.2715 | 24.8596 | 3.3179 | 26.134 | 3.3694 | 26.65 | 3.3862 | 27.2982 | 3.4065
| 22 | 15.84 | 1.3608 | 17.04 | 1.4154 | 22.7974 | 2.0579 | 24.0371 | 3.3035 | 24.8702 | 3.3507 | 26.232 | 3.412 | 26.703 | 3.4295 | 27.36 | 3.4507
| 24 | 15.7903 | 1.3998 | 17.1596 | 1.4544 | 22.8146 | 2.1057 | 24.0582 | 3.3516 | 24.8464 | 3.4 | 26.1148 | 3.4547 | 26.7115 | 3.4729 | 27.3077 | 3.4948
| 25 | 15.7352 | 1.4232 | 17.1045 | 1.4818 | 22.7574 | 2.1296 | 24 | 3.3797 | 24.7633 | 3.4246 | 26.1245 | 3.4845 | 26.6977 | 3.5032 | 27.2708 | 3.5257
| 26 | 15.7315 | 1.4668 | 17.1045 | 1.5297 | 22.7574 | 2.1775 | 24 | 3.4276 | 24.7633 | 3.4725 | 26.1245 | 3.5362 | 26.6977 | 3.5511 | 27.2708 | 3.5766
| 28 | 15.7072 | 1.5698 | 17.1045 | 1.6255 | 22.7574 | 2.2734 | 24 | 3.5234 | 24.7633 | 3.5683 | 26.1245 | 3.6395 | 26.6977 | 3.6469 | 27.2708 | 3.6784
| 30 | 15.7135 | 1.6651 | 17.1045 | 1.7213 | 22.7574 | 2.3692 | 24 | 3.6192 | 24.7633 | 3.6642 | 26.1245 | 3.7428 | 26.6977 | 3.7428 | 27.2708 | 3.7802
| 32 | 15.6877 | 1.8054 | 17.1045 | 1.871 | 22.7574 | 2.5279 | 24 | 3.7734 | 24.7633 | 3.8154 | 26.0099 | 3.8925 | 26.4971 | 3.8925 | 26.9556 | 3.9299
| 34 | 15.6928 | 1.9537 | 17.1045 | 2.0207 | 22.7574 | 2.6866 | 24 | 3.9276 | 24.7633 | 3.9666 | 25.8953 | 4.0422 | 26.2965 | 4.0422 | 26.6404 | 4.0796
| 35 | 15.7024 | 2.0282 | 17.1045 | 2.0956 | 22.7574 | 2.7659 | 24 | 4.0047 | 24.7633 | 4.0422 | 25.838 | 4.117 | 26.1962 | 4.117 | 26.4827 | 4.1545
| 36 | 15.55 | 2.1392 | 16.9469 | 2.2079 | 22.5138 | 2.8632 | 23.6704 | 4.1021 | 24.3621 | 4.132 | 25.3365 | 4.1919 | 25.6804 | 4.1919 | 25.9526 | 4.2218
| 38 | 15.243 | 2.3529 | 16.6316 | 2.4324 | 22.0266 | 3.0578 | 23.0113 | 4.2967 | 23.5598 | 4.3117 | 24.3335 | 4.3416 | 24.6487 | 4.3416 | 24.8923 | 4.3566
| 40 | 14.9737 | 2.5752 | 16.3164 | 2.657 | 21.5395 | 3.2525 | 22.3522 | 4.4913 | 22.7574 | 4.4913 | 23.3305 | 4.4913 | 23.6171 | 4.4913 | 23.832 | 4.4913
| 43 | 13.306 | 2.8287 | 14.6292 | 2.9105 | 19.9463 | 3.5055 | 20.5738 | 4.7585 | 21.1193 | 4.747 | 21.6824 | 4.7529 | 21.9635 | 4.7557 | 22.1782 | 4.7585
| 46 | 12.24 | 2.9235 | 13.68 | 3.0036 | 18.96 | 3.6043 | 19.68 | 4.8057 | 20.16 | 4.8057 | 20.64 | 4.8057 | 21.12 | 4.8057 | 22.1782 | 4.8057
| 48 | 11.76 | 2.9635 | 13.2 | 3.0436 | 18.24 | 3.6443 | 18.96 | 4.8457 | 19.2 | 4.8457 | 20.4 | 4.8457 | 20.64 | 4.8457 | 22.1782 | 4.8457
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 13.1573 | 1.004 | 14.1878 | 1.0481 | 18.9898 | 1.5647 | 19.9731 | 2.5696 | 20.7771 | 2.6053 | 21.8493 | 2.651 | 22.3346 | 2.6669 | 23 | 2.6857
| 12 | 13.1064 | 1.004 | 14.1496 | 1.0481 | 18.9765 | 1.5647 | 19.9596 | 2.5761 | 20.75 | 2.612 | 21.8231 | 2.651 | 22.3024 | 2.6669 | 22.8927 | 2.6857
| 14 | 13.1382 | 1.0166 | 14.1996 | 1.0544 | 19.0337 | 1.5711 | 20.0478 | 2.5826 | 20.7228 | 2.6186 | 21.7707 | 2.6579 | 22.2444 | 2.6739 | 22.8291 | 2.6929
| 16 | 13.1567 | 1.0292 | 14.2364 | 1.067 | 18.9934 | 1.5904 | 20.0069 | 2.5955 | 20.8 | 2.6319 | 21.8051 | 2.6716 | 22.2639 | 2.6879 | 22.8336 | 2.7071
| 18 | 13.1746 | 1.0418 | 14.2598 | 1.0859 | 19.06 | 1.6033 | 19.9659 | 2.6149 | 20.7065 | 2.6518 | 21.799 | 2.6992 | 22.2499 | 2.7124 | 22.8112 | 2.7285
| 20 | 13.1788 | 1.067 | 14.2825 | 1.1111 | 18.9691 | 1.6355 | 19.9988 | 2.6408 | 20.7163 | 2.6783 | 21.7783 | 2.7198 | 22.2083 | 2.7334 | 22.7485 | 2.7499
| 22 | 13.2 | 1.0985 | 14.2 | 1.1426 | 18.9978 | 1.6612 | 20.0309 | 2.6667 | 20.7252 | 2.7048 | 21.86 | 2.7543 | 22.2525 | 2.7684 | 22.8 | 2.7855
| 24 | 13.1586 | 1.13 | 14.2996 | 1.1741 | 19.0122 | 1.6998 | 20.0485 | 2.7055 | 20.7054 | 2.7446 | 21.7623 | 2.7887 | 22.2596 | 2.8034 | 22.7564 | 2.8211
| 25 | 13.1127 | 1.1489 | 14.2537 | 1.1961 | 18.9645 | 1.7191 | 20 | 2.7282 | 20.6361 | 2.7645 | 21.7704 | 2.8128 | 22.2481 | 2.8279 | 22.7257 | 2.846
| 26 | 13.1096 | 1.1841 | 14.2537 | 1.2348 | 18.9645 | 1.7578 | 20 | 2.7669 | 20.6361 | 2.8031 | 21.7704 | 2.8545 | 22.2481 | 2.8666 | 22.7257 | 2.8871
| 28 | 13.0894 | 1.2672 | 14.2537 | 1.3121 | 18.9645 | 1.8351 | 20 | 2.8442 | 20.6361 | 2.8805 | 21.7704 | 2.9379 | 22.2481 | 2.9439 | 22.7257 | 2.9693
| 30 | 13.0946 | 1.3441 | 14.2537 | 1.3895 | 18.9645 | 1.9125 | 20 | 2.9216 | 20.6361 | 2.9578 | 21.7704 | 3.0213 | 22.2481 | 3.0213 | 22.7257 | 3.0515
| 32 | 13.0731 | 1.4574 | 14.2537 | 1.5103 | 18.9645 | 2.0406 | 20 | 3.046 | 20.6361 | 3.0799 | 21.6749 | 3.1421 | 22.0809 | 3.1421 | 22.463 | 3.1723
| 34 | 13.0773 | 1.5771 | 14.2537 | 1.6312 | 18.9645 | 2.1687 | 20 | 3.1705 | 20.6361 | 3.2019 | 21.5794 | 3.263 | 21.9137 | 3.263 | 22.2003 | 3.2932
| 35 | 13.0854 | 1.6372 | 14.2537 | 1.6916 | 18.9645 | 2.2327 | 20 | 3.2328 | 20.6361 | 3.263 | 21.5316 | 3.3234 | 21.8301 | 3.3234 | 22.069 | 3.3536
| 36 | 12.9583 | 1.7268 | 14.1224 | 1.7822 | 18.7615 | 2.3113 | 19.7254 | 3.3113 | 20.3018 | 3.3355 | 21.1137 | 3.3838 | 21.4003 | 3.3838 | 21.6272 | 3.408
| 38 | 12.7025 | 1.8993 | 13.8597 | 1.9635 | 18.3555 | 2.4684 | 19.1761 | 3.4684 | 19.6331 | 3.4805 | 20.2779 | 3.5047 | 20.5406 | 3.5047 | 20.7436 | 3.5167
| 40 | 12.4781 | 2.0788 | 13.597 | 2.1448 | 17.9496 | 2.6255 | 18.6269 | 3.6255 | 18.9645 | 3.6255 | 19.4421 | 3.6255 | 19.6809 | 3.6255 | 19.86 | 3.6255
| 43 | 11.0883 | 2.2834 | 12.191 | 2.3494 | 16.622 | 2.8298 | 17.1449 | 3.8412 | 17.5995 | 3.8319 | 18.0687 | 3.8367 | 18.3029 | 3.8389 | 18.4818 | 3.8412
| 46 | 10.2 | 2.3599 | 11.4 | 2.4246 | 15.8 | 2.9095 | 16.4 | 3.8793 | 16.8 | 3.8793 | 17.2 | 3.8793 | 17.6 | 3.8793 | 18.4818 | 3.8793
| 48 | 9.8 | 2.3922 | 11 | 2.4569 | 15.2 | 2.9418 | 15.8 | 3.9116 | 16 | 3.9116 | 17 | 3.9116 | 17.2 | 3.9116 | 18.4818 | 3.9116
Outdoor Unit: 16HP（AVWT-154HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 31.3801 | 3.6848 | 33.8378 | 3.8467 | 45.2907 | 5.7429 | 47.6359 | 9.4311 | 49.5534 | 9.5623 | 52.1106 | 9.7298 | 53.268 | 9.7882 | 54.855 | 9.8573
| 12 | 31.2587 | 3.6848 | 33.7468 | 3.8467 | 45.2589 | 5.7429 | 47.6036 | 9.4549 | 49.4887 | 9.5866 | 52.0481 | 9.7298 | 53.1912 | 9.7882 | 54.5991 | 9.8573
| 14 | 31.3347 | 3.731 | 33.8661 | 3.8698 | 45.3954 | 5.7665 | 47.8139 | 9.4787 | 49.4239 | 9.6109 | 51.923 | 9.755 | 53.053 | 9.8139 | 54.4473 | 9.8835
| 16 | 31.3788 | 3.7773 | 33.9539 | 3.916 | 45.2994 | 5.8373 | 47.7163 | 9.5262 | 49.608 | 9.6596 | 52.0052 | 9.8056 | 53.0995 | 9.8653 | 54.4581 | 9.9358
| 18 | 31.4213 | 3.8235 | 34.0095 | 3.9854 | 45.4581 | 5.8845 | 47.6188 | 9.5974 | 49.385 | 9.7326 | 51.9906 | 9.9067 | 53.0659 | 9.9552 | 54.4046 | 10.0142
| 20 | 31.4314 | 3.916 | 34.0637 | 4.0779 | 45.2413 | 6.0026 | 47.697 | 9.6925 | 49.4084 | 9.8299 | 51.9413 | 9.9825 | 52.9668 | 10.0323 | 54.2553 | 10.0927
| 22 | 31.482 | 4.0316 | 33.867 | 4.1935 | 45.3098 | 6.097 | 47.7736 | 9.7875 | 49.4296 | 9.9273 | 52.1361 | 10.1088 | 53.0723 | 10.1607 | 54.378 | 10.2234
| 24 | 31.3832 | 4.1473 | 34.1046 | 4.3091 | 45.3441 | 6.2387 | 47.8156 | 9.93 | 49.3823 | 10.0732 | 51.9031 | 10.2352 | 53.0891 | 10.2892 | 54.2741 | 10.3541
| 25 | 31.2737 | 4.2166 | 33.9951 | 4.3901 | 45.2303 | 6.3095 | 47.7 | 10.0132 | 49.2171 | 10.1462 | 51.9225 | 10.3237 | 53.0616 | 10.3791 | 54.2007 | 10.4456
| 26 | 31.2664 | 4.3458 | 33.9951 | 4.532 | 45.2303 | 6.4515 | 47.7 | 10.1551 | 49.2171 | 10.2882 | 51.9225 | 10.4767 | 53.0616 | 10.521 | 54.2007 | 10.5964
| 28 | 31.2181 | 4.651 | 33.9951 | 4.8159 | 45.2303 | 6.7353 | 47.7 | 10.439 | 49.2171 | 10.572 | 51.9225 | 10.7827 | 53.0616 | 10.8049 | 54.2007 | 10.8981
| 30 | 31.2306 | 4.9333 | 33.9951 | 5.0997 | 45.2303 | 7.0192 | 47.7 | 10.7229 | 49.2171 | 10.8559 | 51.9225 | 11.0888 | 53.0616 | 11.0888 | 54.2007 | 11.1997
| 32 | 31.1793 | 5.3489 | 33.9951 | 5.5433 | 45.2303 | 7.4894 | 47.7 | 11.1797 | 49.2171 | 11.3039 | 51.6947 | 11.5323 | 52.6629 | 11.5323 | 53.5742 | 11.6432
| 34 | 31.1895 | 5.7884 | 33.9951 | 5.9868 | 45.2303 | 7.9595 | 47.7 | 11.6366 | 49.2171 | 11.7519 | 51.4669 | 11.9759 | 52.2642 | 11.9759 | 52.9477 | 12.0868
| 35 | 31.2086 | 6.0089 | 33.9951 | 6.2086 | 45.2303 | 8.1946 | 47.7 | 11.865 | 49.2171 | 11.9759 | 51.353 | 12.1977 | 52.0649 | 12.1977 | 52.6345 | 12.3086
| 36 | 30.9056 | 6.3379 | 33.6819 | 6.5413 | 44.7462 | 8.4829 | 47.045 | 12.1533 | 48.4198 | 12.242 | 50.3562 | 12.4194 | 51.0397 | 12.4194 | 51.5808 | 12.5081
| 38 | 30.2955 | 6.9709 | 33.0554 | 7.2066 | 43.7779 | 9.0595 | 45.735 | 12.7299 | 46.825 | 12.7743 | 48.3628 | 12.863 | 48.9893 | 12.863 | 49.4734 | 12.9073
| 40 | 29.7603 | 7.6297 | 32.4289 | 7.8719 | 42.8097 | 9.6362 | 44.4251 | 13.3065 | 45.2303 | 13.3065 | 46.3694 | 13.3065 | 46.9389 | 13.3065 | 47.3661 | 13.3065
| 43 | 26.4457 | 8.3807 | 29.0756 | 8.6229 | 39.6434 | 10.386 | 40.8905 | 14.0981 | 41.9747 | 14.0642 | 43.0939 | 14.0816 | 43.6524 | 14.0898 | 44.0791 | 14.0981
| 46 | 24.327 | 8.6615 | 27.189 | 8.8988 | 37.683 | 10.6785 | 39.114 | 14.238 | 40.068 | 14.238 | 41.022 | 14.238 | 41.976 | 14.238 | 44.0791 | 14.238
| 48 | 23.373 | 8.7801 | 26.235 | 9.0174 | 36.252 | 10.7972 | 37.683 | 14.3567 | 38.16 | 14.3567 | 40.545 | 14.3567 | 41.022 | 14.3567 | 44.0791 | 14.3567
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 31.3801 | 3.6497 | 33.8378 | 3.81 | 45.2907 | 5.6882 | 47.6359 | 9.3413 | 49.5534 | 9.4712 | 52.1106 | 9.6371 | 53.268 | 9.695 | 54.855 | 9.7635
| 12 | 31.2587 | 3.6497 | 33.7468 | 3.81 | 45.2589 | 5.6882 | 47.6036 | 9.3649 | 49.4887 | 9.4953 | 52.0481 | 9.6371 | 53.1912 | 9.695 | 54.5991 | 9.7635
| 14 | 31.3347 | 3.6955 | 33.8661 | 3.8329 | 45.3954 | 5.7116 | 47.8139 | 9.3884 | 49.4239 | 9.5194 | 51.923 | 9.6621 | 53.053 | 9.7204 | 54.4473 | 9.7894
| 16 | 31.3788 | 3.7413 | 33.9539 | 3.8787 | 45.2994 | 5.7817 | 47.7163 | 9.4354 | 49.608 | 9.5676 | 52.0052 | 9.7122 | 53.0995 | 9.7713 | 54.4581 | 9.8411
| 18 | 31.4213 | 3.7871 | 34.0095 | 3.9474 | 45.4581 | 5.8285 | 47.6188 | 9.506 | 49.385 | 9.6399 | 51.9906 | 9.8123 | 53.0659 | 9.8604 | 54.4046 | 9.9188
| 20 | 31.4314 | 3.8787 | 34.0637 | 4.0391 | 45.2413 | 5.9454 | 47.697 | 9.6002 | 49.4084 | 9.7363 | 51.9413 | 9.8874 | 52.9668 | 9.9367 | 54.2553 | 9.9965
| 22 | 31.482 | 3.9932 | 33.867 | 4.1536 | 45.3098 | 6.039 | 47.7736 | 9.6943 | 49.4296 | 9.8327 | 52.1361 | 10.0126 | 53.0723 | 10.064 | 54.378 | 10.126
| 24 | 31.3832 | 4.1078 | 34.1046 | 4.2681 | 45.3441 | 6.1793 | 47.8156 | 9.8355 | 49.3823 | 9.9773 | 51.9031 | 10.1377 | 53.0891 | 10.1912 | 54.2741 | 10.2555
| 25 | 31.2737 | 4.1765 | 33.9951 | 4.3482 | 45.2303 | 6.2494 | 47.7 | 9.9178 | 49.2171 | 10.0496 | 51.9225 | 10.2253 | 53.0616 | 10.2803 | 54.2007 | 10.3462
| 26 | 31.2664 | 4.3044 | 33.9951 | 4.4888 | 45.2303 | 6.39 | 47.7 | 10.0584 | 49.2171 | 10.1902 | 51.9225 | 10.3769 | 53.0616 | 10.4208 | 54.2007 | 10.4955
| 28 | 31.2181 | 4.6067 | 33.9951 | 4.77 | 45.2303 | 6.6712 | 47.7 | 10.3396 | 49.2171 | 10.4714 | 51.9225 | 10.68 | 53.0616 | 10.702 | 54.2007 | 10.7943
| 30 | 31.2306 | 4.8863 | 33.9951 | 5.0512 | 45.2303 | 6.9524 | 47.7 | 10.6207 | 49.2171 | 10.7525 | 51.9225 | 10.9832 | 53.0616 | 10.9832 | 54.2007 | 11.093
| 32 | 31.1793 | 5.2979 | 33.9951 | 5.4905 | 45.2303 | 7.418 | 47.7 | 11.0732 | 49.2171 | 11.1963 | 51.6947 | 11.4225 | 52.6629 | 11.4225 | 53.5742 | 11.5323
| 34 | 31.1895 | 5.7333 | 33.9951 | 5.9298 | 45.2303 | 7.8837 | 47.7 | 11.5257 | 49.2171 | 11.64 | 51.4669 | 11.8618 | 52.2642 | 11.8618 | 52.9477 | 11.9717
| 35 | 31.2086 | 5.9516 | 33.9951 | 6.1495 | 45.2303 | 8.1166 | 47.7 | 11.752 | 49.2171 | 11.8618 | 51.353 | 12.0815 | 52.0649 | 12.0815 | 52.6345 | 12.1913
| 36 | 30.9056 | 6.2775 | 33.6819 | 6.479 | 44.7462 | 8.4021 | 47.045 | 12.0376 | 48.4198 | 12.1254 | 50.3562 | 12.3012 | 51.0397 | 12.3012 | 51.5808 | 12.389
| 38 | 30.2955 | 6.9045 | 33.0554 | 7.138 | 43.7779 | 8.9733 | 45.735 | 12.6087 | 46.825 | 12.6526 | 48.3628 | 12.7405 | 48.9893 | 12.7405 | 49.4734 | 12.7844
| 40 | 29.7603 | 7.557 | 32.4289 | 7.797 | 42.8097 | 9.5444 | 44.4251 | 13.1798 | 45.2303 | 13.1798 | 46.3694 | 13.1798 | 46.9389 | 13.1798 | 47.3661 | 13.1798
| 43 | 26.4457 | 8.3008 | 29.0756 | 8.5408 | 39.6434 | 10.2871 | 40.8905 | 13.9639 | 41.9747 | 13.9303 | 43.0939 | 13.9475 | 43.6524 | 13.9556 | 44.0791 | 13.9639
| 46 | 24.327 | 8.579 | 27.189 | 8.814 | 37.683 | 10.5768 | 39.114 | 14.1024 | 40.068 | 14.1024 | 41.022 | 14.1024 | 41.976 | 14.1024 | 44.0791 | 14.1024
| 48 | 23.373 | 8.6965 | 26.235 | 8.9315 | 36.252 | 10.6943 | 37.683 | 14.2199 | 38.16 | 14.2199 | 40.545 | 14.2199 | 41.022 | 14.2199 | 44.0791 | 14.2199
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 31.3801 | 3.6146 | 33.8378 | 3.7734 | 45.2907 | 5.6335 | 47.6359 | 9.2515 | 49.5534 | 9.3801 | 52.1106 | 9.5444 | 53.268 | 9.6018 | 54.855 | 9.6696
| 12 | 31.2587 | 3.6146 | 33.7468 | 3.7734 | 45.2589 | 5.6335 | 47.6036 | 9.2748 | 49.4887 | 9.404 | 52.0481 | 9.5444 | 53.1912 | 9.6018 | 54.5991 | 9.6696
| 14 | 31.3347 | 3.66 | 33.8661 | 3.7961 | 45.3954 | 5.6566 | 47.8139 | 9.2981 | 49.4239 | 9.4279 | 51.923 | 9.5692 | 53.053 | 9.627 | 54.4473 | 9.6952
| 16 | 31.3788 | 3.7053 | 33.9539 | 3.8414 | 45.2994 | 5.7261 | 47.7163 | 9.3447 | 49.608 | 9.4756 | 52.0052 | 9.6188 | 53.0995 | 9.6774 | 54.4581 | 9.7465
| 18 | 31.4213 | 3.7507 | 34.0095 | 3.9095 | 45.4581 | 5.7725 | 47.6188 | 9.4146 | 49.385 | 9.5472 | 51.9906 | 9.718 | 53.0659 | 9.7656 | 54.4046 | 9.8235
| 20 | 31.4314 | 3.8414 | 34.0637 | 4.0002 | 45.2413 | 5.8883 | 47.697 | 9.5078 | 49.4084 | 9.6427 | 51.9413 | 9.7923 | 52.9668 | 9.8412 | 54.2553 | 9.9004
| 22 | 31.482 | 3.9548 | 33.867 | 4.1136 | 45.3098 | 5.9809 | 47.7736 | 9.6011 | 49.4296 | 9.7382 | 52.1361 | 9.9163 | 53.0723 | 9.9672 | 54.378 | 10.0287
| 24 | 31.3832 | 4.0683 | 34.1046 | 4.227 | 45.3441 | 6.1199 | 47.8156 | 9.7409 | 49.3823 | 9.8814 | 51.9031 | 10.0403 | 53.0891 | 10.0932 | 54.2741 | 10.1569
| 25 | 31.2737 | 4.1363 | 33.9951 | 4.3064 | 45.2303 | 6.1893 | 47.7 | 9.8224 | 49.2171 | 9.953 | 51.9225 | 10.127 | 53.0616 | 10.1814 | 54.2007 | 10.2467
| 26 | 31.2664 | 4.263 | 33.9951 | 4.4457 | 45.2303 | 6.3286 | 47.7 | 9.9617 | 49.2171 | 10.0922 | 51.9225 | 10.2771 | 53.0616 | 10.3206 | 54.2007 | 10.3946
| 28 | 31.2181 | 4.5624 | 33.9951 | 4.7241 | 45.2303 | 6.607 | 47.7 | 10.2401 | 49.2171 | 10.3707 | 51.9225 | 10.5773 | 53.0616 | 10.5991 | 54.2007 | 10.6905
| 30 | 31.2306 | 4.8393 | 33.9951 | 5.0026 | 45.2303 | 6.8855 | 47.7 | 10.5186 | 49.2171 | 10.6491 | 51.9225 | 10.8776 | 53.0616 | 10.8776 | 54.2007 | 10.9863
| 32 | 31.1793 | 5.247 | 33.9951 | 5.4377 | 45.2303 | 7.3467 | 47.7 | 10.9668 | 49.2171 | 11.0886 | 51.6947 | 11.3127 | 52.6629 | 11.3127 | 53.5742 | 11.4214
| 34 | 31.1895 | 5.6781 | 33.9951 | 5.8728 | 45.2303 | 7.8079 | 47.7 | 11.4149 | 49.2171 | 11.528 | 51.4669 | 11.7478 | 52.2642 | 11.7478 | 52.9477 | 11.8566
| 35 | 31.2086 | 5.8944 | 33.9951 | 6.0904 | 45.2303 | 8.0385 | 47.7 | 11.639 | 49.2171 | 11.7478 | 51.353 | 11.9653 | 52.0649 | 11.9653 | 52.6345 | 12.0741
| 36 | 30.9056 | 6.2172 | 33.6819 | 6.4167 | 44.7462 | 8.3213 | 47.045 | 11.9218 | 48.4198 | 12.0088 | 50.3562 | 12.1829 | 51.0397 | 12.1829 | 51.5808 | 12.2699
| 38 | 30.2955 | 6.8381 | 33.0554 | 7.0693 | 43.7779 | 8.887 | 45.735 | 12.4875 | 46.825 | 12.531 | 48.3628 | 12.618 | 48.9893 | 12.618 | 49.4734 | 12.6615
| 40 | 29.7603 | 7.4844 | 32.4289 | 7.722 | 42.8097 | 9.4526 | 44.4251 | 13.0531 | 45.2303 | 13.0531 | 46.3694 | 13.0531 | 46.9389 | 13.0531 | 47.3661 | 13.0531
| 43 | 26.4457 | 8.221 | 29.0756 | 8.4587 | 39.6434 | 10.1881 | 40.8905 | 13.8296 | 41.9747 | 13.7963 | 43.0939 | 13.8134 | 43.6524 | 13.8214 | 44.0791 | 13.8296
| 46 | 24.327 | 8.4965 | 27.189 | 8.7293 | 37.683 | 10.4751 | 39.114 | 13.9668 | 40.068 | 13.9668 | 41.022 | 13.9668 | 41.976 | 13.9668 | 44.0791 | 13.9668
| 48 | 23.373 | 8.6129 | 26.235 | 8.8456 | 36.252 | 10.5915 | 37.683 | 14.0832 | 38.16 | 14.0832 | 40.545 | 14.0832 | 41.022 | 14.0832 | 44.0791 | 14.0832
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 30.788 | 3.5795 | 33.1994 | 3.7368 | 44.4362 | 5.5788 | 46.7371 | 9.1617 | 48.6185 | 9.2891 | 51.1274 | 9.4518 | 52.2629 | 9.5086 | 53.82 | 9.5757
| 12 | 30.6689 | 3.5795 | 33.11 | 3.7368 | 44.4049 | 5.5788 | 46.7054 | 9.1848 | 48.5549 | 9.3127 | 51.0661 | 9.4518 | 52.1876 | 9.5086 | 53.5689 | 9.5757
| 14 | 30.7435 | 3.6244 | 33.2271 | 3.7592 | 44.5389 | 5.6017 | 46.9118 | 9.2078 | 48.4914 | 9.3363 | 50.9433 | 9.4763 | 52.052 | 9.5335 | 53.42 | 9.6011
| 16 | 30.7868 | 3.6694 | 33.3132 | 3.8041 | 44.4447 | 5.6705 | 46.816 | 9.254 | 48.672 | 9.3836 | 51.0239 | 9.5254 | 52.0976 | 9.5834 | 53.4306 | 9.6519
| 18 | 30.8285 | 3.7143 | 33.3678 | 3.8715 | 44.6004 | 5.7164 | 46.7203 | 9.3232 | 48.4532 | 9.4545 | 51.0096 | 9.6236 | 52.0647 | 9.6708 | 53.3781 | 9.7281
| 20 | 30.8383 | 3.8041 | 33.4209 | 3.9614 | 44.3877 | 5.8311 | 46.7971 | 9.4155 | 48.4762 | 9.5491 | 50.9613 | 9.6973 | 51.9675 | 9.7456 | 53.2316 | 9.8043
| 22 | 30.888 | 3.9165 | 33.228 | 4.0737 | 44.4549 | 5.9228 | 46.8722 | 9.5078 | 48.4969 | 9.6436 | 51.1524 | 9.82 | 52.0709 | 9.8704 | 53.352 | 9.9313
| 24 | 30.7911 | 4.0288 | 33.4611 | 4.186 | 44.4885 | 6.0604 | 46.9134 | 9.6463 | 48.4506 | 9.7854 | 50.9238 | 9.9428 | 52.0875 | 9.9952 | 53.25 | 10.0583
| 25 | 30.6836 | 4.0962 | 33.3537 | 4.2646 | 44.3769 | 6.1292 | 46.8 | 9.7271 | 48.2885 | 9.8563 | 50.9428 | 10.0287 | 52.0605 | 10.0826 | 53.1781 | 10.1472
| 26 | 30.6765 | 4.2217 | 33.3537 | 4.4025 | 44.3769 | 6.2671 | 46.8 | 9.865 | 48.2885 | 9.9942 | 50.9428 | 10.1774 | 52.0605 | 10.2204 | 53.1781 | 10.2937
| 28 | 30.6291 | 4.5181 | 33.3537 | 4.6783 | 44.3769 | 6.5429 | 46.8 | 10.1407 | 48.2885 | 10.27 | 50.9428 | 10.4747 | 52.0605 | 10.4962 | 53.1781 | 10.5867
| 30 | 30.6414 | 4.7923 | 33.3537 | 4.954 | 44.3769 | 6.8187 | 46.8 | 10.4165 | 48.2885 | 10.5458 | 50.9428 | 10.772 | 52.0605 | 10.772 | 53.1781 | 10.8797
| 32 | 30.591 | 5.196 | 33.3537 | 5.3849 | 44.3769 | 7.2754 | 46.8 | 10.8603 | 48.2885 | 10.9809 | 50.7193 | 11.2028 | 51.6693 | 11.2028 | 52.5634 | 11.3106
| 34 | 30.601 | 5.623 | 33.3537 | 5.8158 | 44.3769 | 7.7321 | 46.8 | 11.3041 | 48.2885 | 11.4161 | 50.4958 | 11.6337 | 51.2781 | 11.6337 | 51.9487 | 11.7414
| 35 | 30.6198 | 5.8372 | 33.3537 | 6.0312 | 44.3769 | 7.9605 | 46.8 | 11.526 | 48.2885 | 11.6337 | 50.384 | 11.8492 | 51.0825 | 11.8492 | 51.6414 | 11.9569
| 36 | 30.3225 | 6.1568 | 33.0464 | 6.3544 | 43.9019 | 8.2406 | 46.1574 | 11.8061 | 47.5062 | 11.8922 | 49.4061 | 12.0646 | 50.0767 | 12.0646 | 50.6076 | 12.1508
| 38 | 29.7239 | 6.7717 | 32.4317 | 7.0007 | 42.9519 | 8.8007 | 44.8721 | 12.3662 | 45.9415 | 12.4093 | 47.4503 | 12.4955 | 48.065 | 12.4955 | 48.54 | 12.5386
| 40 | 29.1988 | 7.4117 | 31.817 | 7.647 | 42.002 | 9.3608 | 43.5869 | 12.9264 | 44.3769 | 12.9264 | 45.4945 | 12.9264 | 46.0533 | 12.9264 | 46.4724 | 12.9264
| 43 | 25.9467 | 8.1412 | 28.527 | 8.3765 | 38.8954 | 10.0892 | 40.119 | 13.6953 | 41.1827 | 13.6624 | 42.2808 | 13.6793 | 42.8287 | 13.6872 | 43.2474 | 13.6953
| 46 | 23.868 | 8.414 | 26.676 | 8.6445 | 36.972 | 10.3734 | 38.376 | 13.8312 | 39.312 | 13.8312 | 40.248 | 13.8312 | 41.184 | 13.8312 | 43.2474 | 13.8312
| 48 | 22.932 | 8.5292 | 25.74 | 8.7598 | 35.568 | 10.4887 | 36.972 | 13.9465 | 37.44 | 13.9465 | 39.78 | 13.9465 | 40.248 | 13.9465 | 43.2474 | 13.9465
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 30.1959 | 3.5444 | 32.5609 | 3.7001 | 43.5817 | 5.5241 | 45.8384 | 9.0719 | 47.6835 | 9.198 | 50.1442 | 9.3591 | 51.2579 | 9.4153 | 52.785 | 9.4818
| 12 | 30.0791 | 3.5444 | 32.4733 | 3.7001 | 43.551 | 5.5241 | 45.8072 | 9.0947 | 47.6212 | 9.2214 | 50.084 | 9.3591 | 51.184 | 9.4153 | 52.5387 | 9.4818
| 14 | 30.1523 | 3.5889 | 32.5881 | 3.7224 | 43.6824 | 5.5468 | 46.0096 | 9.1176 | 47.5589 | 9.2448 | 49.9636 | 9.3834 | 51.051 | 9.44 | 52.3927 | 9.507
| 16 | 30.1947 | 3.6334 | 32.6726 | 3.7668 | 43.59 | 5.6149 | 45.9157 | 9.1633 | 47.736 | 9.2916 | 50.0427 | 9.432 | 51.0957 | 9.4895 | 52.403 | 9.5573
| 18 | 30.2356 | 3.6779 | 32.7262 | 3.8336 | 43.7427 | 5.6604 | 45.8218 | 9.2318 | 47.5214 | 9.3618 | 50.0287 | 9.5293 | 51.0635 | 9.576 | 52.3516 | 9.6327
| 20 | 30.2453 | 3.7668 | 32.7782 | 3.9225 | 43.5341 | 5.7739 | 45.8971 | 9.3232 | 47.5439 | 9.4555 | 49.9813 | 9.6022 | 50.9681 | 9.6501 | 52.2079 | 9.7082
| 22 | 30.294 | 3.8781 | 32.589 | 4.0338 | 43.6 | 5.8648 | 45.9709 | 9.4146 | 47.5643 | 9.5491 | 50.1687 | 9.7237 | 51.0695 | 9.7737 | 52.326 | 9.8339
| 24 | 30.1989 | 3.9893 | 32.8177 | 4.145 | 43.633 | 6.001 | 46.0112 | 9.5517 | 47.5188 | 9.6895 | 49.9445 | 9.8453 | 51.0858 | 9.8972 | 52.226 | 9.9597
| 25 | 30.0936 | 4.056 | 32.7123 | 4.2228 | 43.5235 | 6.0692 | 45.9 | 9.6317 | 47.3599 | 9.7597 | 49.9632 | 9.9304 | 51.0593 | 9.9837 | 52.1554 | 10.0477
| 26 | 30.0866 | 4.1803 | 32.7123 | 4.3593 | 43.5235 | 6.2057 | 45.9 | 9.7682 | 47.3599 | 9.8962 | 49.9632 | 10.0776 | 51.0593 | 10.1202 | 52.1554 | 10.1928
| 28 | 30.0401 | 4.4738 | 32.7123 | 4.6324 | 43.5235 | 6.4787 | 45.9 | 10.0413 | 47.3599 | 10.1693 | 49.9632 | 10.372 | 51.0593 | 10.3933 | 52.1554 | 10.4829
| 30 | 30.0521 | 4.7453 | 32.7123 | 4.9055 | 43.5235 | 6.7518 | 45.9 | 10.3144 | 47.3599 | 10.4424 | 49.9632 | 10.6664 | 51.0593 | 10.6664 | 52.1554 | 10.773
| 32 | 30.0027 | 5.1451 | 32.7123 | 5.3321 | 43.5235 | 7.2041 | 45.9 | 10.7538 | 47.3599 | 10.8733 | 49.744 | 11.093 | 50.6757 | 11.093 | 51.5526 | 11.1997
| 34 | 30.0125 | 5.5679 | 32.7123 | 5.7588 | 43.5235 | 7.6563 | 45.9 | 11.1933 | 47.3599 | 11.3042 | 49.5247 | 11.5197 | 50.292 | 11.5197 | 50.9497 | 11.6263
| 35 | 30.0309 | 5.78 | 32.7123 | 5.9721 | 43.5235 | 7.8824 | 45.9 | 11.413 | 47.3599 | 11.5197 | 49.4151 | 11.733 | 50.1002 | 11.733 | 50.6483 | 11.8397
| 36 | 29.7394 | 6.0965 | 32.4109 | 6.2921 | 43.0576 | 8.1598 | 45.2697 | 11.6903 | 46.5926 | 11.7757 | 48.456 | 11.9463 | 49.1137 | 11.9463 | 49.6343 | 12.0316
| 38 | 29.1523 | 6.7053 | 31.808 | 6.9321 | 42.1259 | 8.7144 | 44.0092 | 12.245 | 45.058 | 12.2876 | 46.5378 | 12.373 | 47.1407 | 12.373 | 47.6065 | 12.4156
| 40 | 28.6373 | 7.339 | 31.2051 | 7.572 | 41.1942 | 9.2691 | 42.7487 | 12.7996 | 43.5235 | 12.7996 | 44.6196 | 12.7996 | 45.1677 | 12.7996 | 45.5787 | 12.7996
| 43 | 25.4477 | 8.0614 | 27.9784 | 8.2944 | 38.1474 | 9.9903 | 39.3475 | 13.5611 | 40.3907 | 13.5284 | 41.4677 | 13.5452 | 42.0051 | 13.553 | 42.4158 | 13.5611
| 46 | 23.409 | 8.3315 | 26.163 | 8.5598 | 36.261 | 10.2717 | 37.638 | 13.6956 | 38.556 | 13.6956 | 39.474 | 13.6956 | 40.392 | 13.6956 | 42.4158 | 13.6956
| 48 | 22.491 | 8.4456 | 25.245 | 8.6739 | 34.884 | 10.3858 | 36.261 | 13.8097 | 36.72 | 13.8097 | 39.015 | 13.8097 | 39.474 | 13.8097 | 42.4158 | 13.8097
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 29.6038 | 3.5093 | 31.9225 | 3.6635 | 42.7271 | 5.4694 | 44.9396 | 8.982 | 46.7485 | 9.1069 | 49.161 | 9.2664 | 50.2528 | 9.3221 | 51.75 | 9.3879
| 12 | 29.4893 | 3.5093 | 31.8366 | 3.6635 | 42.6971 | 5.4694 | 44.909 | 9.0047 | 46.6874 | 9.1301 | 49.102 | 9.2664 | 50.1804 | 9.3221 | 51.5086 | 9.3879
| 14 | 29.561 | 3.5534 | 31.9492 | 3.6855 | 42.8259 | 5.4919 | 45.1075 | 9.0273 | 46.6264 | 9.1533 | 48.984 | 9.2905 | 50.05 | 9.3466 | 51.3654 | 9.4128
| 16 | 29.6026 | 3.5974 | 32.0319 | 3.7296 | 42.7352 | 5.5593 | 45.0154 | 9.0725 | 46.8 | 9.1996 | 49.0615 | 9.3386 | 50.0938 | 9.3955 | 51.3755 | 9.4626
| 18 | 29.6428 | 3.6415 | 32.0845 | 3.7956 | 42.885 | 5.6043 | 44.9234 | 9.1404 | 46.5896 | 9.2691 | 49.0477 | 9.4349 | 50.0622 | 9.4811 | 51.3251 | 9.5373
| 20 | 29.6522 | 3.7296 | 32.1355 | 3.8837 | 42.6805 | 5.7167 | 44.9972 | 9.2309 | 46.6117 | 9.3618 | 49.0012 | 9.5071 | 49.9687 | 9.5545 | 51.1842 | 9.6121
| 22 | 29.7 | 3.8397 | 31.95 | 3.9938 | 42.7451 | 5.8067 | 45.0695 | 9.3214 | 46.6317 | 9.4545 | 49.185 | 9.6275 | 50.0682 | 9.6769 | 51.3 | 9.7366
| 24 | 29.6068 | 3.9498 | 32.1742 | 4.1039 | 42.7774 | 5.9416 | 45.109 | 9.4572 | 46.5871 | 9.5936 | 48.9652 | 9.7478 | 50.0841 | 9.7992 | 51.202 | 9.8611
| 25 | 29.5035 | 4.0158 | 32.0709 | 4.181 | 42.6701 | 6.0091 | 45 | 9.5364 | 46.4313 | 9.6631 | 48.9835 | 9.8321 | 50.0581 | 9.8849 | 51.1328 | 9.9482
| 26 | 29.4966 | 4.1389 | 32.0709 | 4.3162 | 42.6701 | 6.1442 | 45 | 9.6715 | 46.4313 | 9.7983 | 48.9835 | 9.9778 | 50.0581 | 10.02 | 51.1328 | 10.0919
| 28 | 29.4511 | 4.4295 | 32.0709 | 4.5865 | 42.6701 | 6.4146 | 45 | 9.9419 | 46.4313 | 10.0686 | 48.9835 | 10.2693 | 50.0581 | 10.2904 | 51.1328 | 10.3791
| 30 | 29.4629 | 4.6984 | 32.0709 | 4.8569 | 42.6701 | 6.685 | 45 | 10.2122 | 46.4313 | 10.339 | 48.9835 | 10.5607 | 50.0581 | 10.5607 | 51.1328 | 10.6664
| 32 | 29.4144 | 5.0941 | 32.0709 | 5.2793 | 42.6701 | 7.1327 | 45 | 10.6473 | 46.4313 | 10.7656 | 48.7686 | 10.9832 | 49.682 | 10.9832 | 50.5417 | 11.0888
| 34 | 29.424 | 5.5127 | 32.0709 | 5.7017 | 42.6701 | 7.5805 | 45 | 11.0824 | 46.4313 | 11.1923 | 48.5537 | 11.4056 | 49.3059 | 11.4056 | 49.9507 | 11.5112
| 35 | 29.4421 | 5.7227 | 32.0709 | 5.913 | 42.6701 | 7.8044 | 45 | 11.3 | 46.4313 | 11.4056 | 48.4462 | 11.6168 | 49.1178 | 11.6168 | 49.6551 | 11.7224
| 36 | 29.1563 | 6.0361 | 31.7754 | 6.2298 | 42.2134 | 8.079 | 44.3821 | 11.5746 | 45.679 | 11.6591 | 47.5059 | 11.828 | 48.1507 | 11.828 | 48.6611 | 11.9125
| 38 | 28.5807 | 6.639 | 31.1843 | 6.8634 | 41.2999 | 8.6281 | 43.1463 | 12.1237 | 44.1746 | 12.166 | 45.6253 | 12.2505 | 46.2163 | 12.2505 | 46.6731 | 12.2927
| 40 | 28.0758 | 7.2664 | 30.5933 | 7.4971 | 40.3865 | 9.1773 | 41.9104 | 12.6729 | 42.6701 | 12.6729 | 43.7447 | 12.6729 | 44.282 | 12.6729 | 44.685 | 12.6729
| 43 | 24.9488 | 7.9816 | 27.4298 | 8.2123 | 37.3994 | 9.8914 | 38.576 | 13.4268 | 39.5988 | 13.3945 | 40.6546 | 13.411 | 41.1815 | 13.4188 | 41.5841 | 13.4268
| 46 | 22.95 | 8.249 | 25.65 | 8.475 | 35.55 | 10.17 | 36.9 | 13.56 | 37.8 | 13.56 | 38.7 | 13.56 | 39.6 | 13.56 | 41.5841 | 13.56
| 48 | 22.05 | 8.362 | 24.75 | 8.588 | 34.2 | 10.283 | 35.55 | 13.673 | 36 | 13.673 | 38.25 | 13.673 | 38.7 | 13.673 | 41.5841 | 13.673
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 26.6434 | 2.7724 | 28.7302 | 2.8942 | 38.4544 | 4.3208 | 40.4456 | 7.0958 | 42.0737 | 7.1945 | 44.2449 | 7.3205 | 45.2276 | 7.3645 | 46.575 | 7.4165
| 12 | 26.5404 | 2.7724 | 28.6529 | 2.8942 | 38.4274 | 4.3208 | 40.4181 | 7.1137 | 42.0187 | 7.2128 | 44.1918 | 7.3205 | 45.1623 | 7.3645 | 46.3577 | 7.4165
| 14 | 26.6049 | 2.8072 | 28.7542 | 2.9116 | 38.5433 | 4.3386 | 40.5967 | 7.1316 | 41.9637 | 7.2311 | 44.0856 | 7.3395 | 45.045 | 7.3838 | 46.2289 | 7.4361
| 16 | 26.6424 | 2.842 | 28.8287 | 2.9463 | 38.4617 | 4.3919 | 40.5139 | 7.1673 | 42.12 | 7.2677 | 44.1553 | 7.3775 | 45.0844 | 7.4225 | 46.238 | 7.4755
| 18 | 26.6785 | 2.8768 | 28.876 | 2.9985 | 38.5965 | 4.4274 | 40.431 | 7.2209 | 41.9306 | 7.3226 | 44.1429 | 7.4536 | 45.056 | 7.4901 | 46.1926 | 7.5345
| 20 | 26.687 | 2.9463 | 28.922 | 3.0681 | 38.4125 | 4.5162 | 40.4975 | 7.2924 | 41.9505 | 7.3959 | 44.1011 | 7.5106 | 44.9718 | 7.5481 | 46.0658 | 7.5935
| 22 | 26.73 | 3.0333 | 28.755 | 3.1551 | 38.4706 | 4.5873 | 40.5625 | 7.3639 | 41.9685 | 7.4691 | 44.2665 | 7.6057 | 45.0614 | 7.6447 | 46.17 | 7.6919
| 24 | 26.6461 | 3.1203 | 28.9568 | 3.2421 | 38.4997 | 4.6939 | 40.5981 | 7.4712 | 41.9284 | 7.5789 | 44.0686 | 7.7008 | 45.0757 | 7.7414 | 46.0818 | 7.7902
| 25 | 26.5531 | 3.1725 | 28.8638 | 3.303 | 38.4031 | 4.7472 | 40.5 | 7.5337 | 41.7881 | 7.6338 | 44.0852 | 7.7673 | 45.0523 | 7.809 | 46.0195 | 7.8591
| 26 | 26.547 | 3.2697 | 28.8638 | 3.4098 | 38.4031 | 4.854 | 40.5 | 7.6405 | 41.7881 | 7.7406 | 44.0852 | 7.8825 | 45.0523 | 7.9158 | 46.0195 | 7.9726
| 28 | 26.506 | 3.4993 | 28.8638 | 3.6234 | 38.4031 | 5.0675 | 40.5 | 7.8541 | 41.7881 | 7.9542 | 44.0852 | 8.1127 | 45.0523 | 8.1294 | 46.0195 | 8.1995
| 30 | 26.5166 | 3.7117 | 28.8638 | 3.8369 | 38.4031 | 5.2811 | 40.5 | 8.0677 | 41.7881 | 8.1678 | 44.0852 | 8.343 | 45.0523 | 8.343 | 46.0195 | 8.4264
| 32 | 26.473 | 4.0244 | 28.8638 | 4.1707 | 38.4031 | 5.6349 | 40.5 | 8.4114 | 41.7881 | 8.5048 | 43.8917 | 8.6767 | 44.7138 | 8.6767 | 45.4875 | 8.7601
| 34 | 26.4816 | 4.3551 | 28.8638 | 4.5044 | 38.4031 | 5.9886 | 40.5 | 8.7551 | 41.7881 | 8.8419 | 43.6983 | 9.0104 | 44.3753 | 9.0104 | 44.9556 | 9.0939
| 35 | 26.4979 | 4.521 | 28.8638 | 4.6712 | 38.4031 | 6.1655 | 40.5 | 8.927 | 41.7881 | 9.0104 | 43.6016 | 9.1773 | 44.2061 | 9.1773 | 44.6896 | 9.2607
| 36 | 26.2406 | 4.7685 | 28.5978 | 4.9215 | 37.992 | 6.3824 | 39.9439 | 9.1439 | 41.1111 | 9.2107 | 42.7553 | 9.3441 | 43.3356 | 9.3441 | 43.795 | 9.4109
| 38 | 25.7226 | 5.2448 | 28.0659 | 5.4221 | 37.1699 | 6.8162 | 38.8316 | 9.5778 | 39.7571 | 9.6111 | 41.0628 | 9.6779 | 41.5947 | 9.6779 | 42.0058 | 9.7112
| 40 | 25.2682 | 5.7404 | 27.534 | 5.9227 | 36.3478 | 7.2501 | 37.7194 | 10.0116 | 38.4031 | 10.0116 | 39.3702 | 10.0116 | 39.8538 | 10.0116 | 40.2165 | 10.0116
| 43 | 22.4539 | 6.3054 | 24.6868 | 6.4877 | 33.6595 | 7.8142 | 34.7184 | 10.6072 | 35.6389 | 10.5816 | 36.5891 | 10.5947 | 37.0633 | 10.6009 | 37.4257 | 10.6072
| 46 | 20.655 | 6.5167 | 23.085 | 6.6953 | 31.995 | 8.0343 | 33.21 | 10.7124 | 34.02 | 10.7124 | 34.83 | 10.7124 | 35.64 | 10.7124 | 37.4257 | 10.7124
| 48 | 19.845 | 6.606 | 22.275 | 6.7845 | 30.78 | 8.1236 | 31.995 | 10.8017 | 32.4 | 10.8017 | 34.425 | 10.8017 | 34.83 | 10.8017 | 37.4257 | 10.8017
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 23.6831 | 2.2109 | 25.538 | 2.308 | 34.1817 | 3.4457 | 35.9517 | 5.6587 | 37.3988 | 5.7374 | 39.3288 | 5.8379 | 40.2023 | 5.8729 | 41.4 | 5.9144
| 12 | 23.5915 | 2.2109 | 25.4693 | 2.308 | 34.1577 | 3.4457 | 35.9272 | 5.6729 | 37.35 | 5.752 | 39.2816 | 5.8379 | 40.1443 | 5.8729 | 41.2068 | 5.9144
| 14 | 23.6488 | 2.2386 | 25.5593 | 2.3219 | 34.2607 | 3.4599 | 36.086 | 5.6872 | 37.3011 | 5.7666 | 39.1872 | 5.853 | 40.04 | 5.8883 | 41.0923 | 5.9301
| 16 | 23.6821 | 2.2664 | 25.6256 | 2.3496 | 34.1882 | 3.5024 | 36.0123 | 5.7157 | 37.44 | 5.7958 | 39.2492 | 5.8833 | 40.0751 | 5.9192 | 41.1004 | 5.9615
| 18 | 23.7142 | 2.2941 | 25.6676 | 2.3912 | 34.308 | 3.5307 | 35.9387 | 5.7585 | 37.2717 | 5.8396 | 39.2382 | 5.944 | 40.0498 | 5.9731 | 41.0601 | 6.0085
| 20 | 23.7218 | 2.3496 | 25.7084 | 2.4467 | 34.1444 | 3.6016 | 35.9978 | 5.8155 | 37.2894 | 5.898 | 39.201 | 5.9895 | 39.975 | 6.0194 | 40.9474 | 6.0556
| 22 | 23.76 | 2.419 | 25.56 | 2.5161 | 34.1961 | 3.6582 | 36.0556 | 5.8725 | 37.3053 | 5.9564 | 39.348 | 6.0653 | 40.0545 | 6.0964 | 41.04 | 6.134
| 24 | 23.6854 | 2.4884 | 25.7393 | 2.5855 | 34.2219 | 3.7432 | 36.0872 | 5.958 | 37.2697 | 6.0439 | 39.1721 | 6.1411 | 40.0673 | 6.1735 | 40.9616 | 6.2125
| 25 | 23.6028 | 2.53 | 25.6567 | 2.634 | 34.1361 | 3.7857 | 36 | 6.0079 | 37.145 | 6.0877 | 39.1868 | 6.1942 | 40.0465 | 6.2275 | 40.9062 | 6.2674
| 26 | 23.5973 | 2.6075 | 25.6567 | 2.7192 | 34.1361 | 3.8709 | 36 | 6.0931 | 37.145 | 6.1729 | 39.1868 | 6.286 | 40.0465 | 6.3126 | 40.9062 | 6.3579
| 28 | 23.5609 | 2.7906 | 25.6567 | 2.8895 | 34.1361 | 4.0412 | 36 | 6.2634 | 37.145 | 6.3432 | 39.1868 | 6.4696 | 40.0465 | 6.4829 | 40.9062 | 6.5388
| 30 | 23.5703 | 2.96 | 25.6567 | 3.0598 | 34.1361 | 4.2115 | 36 | 6.4337 | 37.145 | 6.5136 | 39.1868 | 6.6533 | 40.0465 | 6.6533 | 40.9062 | 6.7198
| 32 | 23.5315 | 3.2093 | 25.6567 | 3.326 | 34.1361 | 4.4936 | 36 | 6.7078 | 37.145 | 6.7823 | 39.0149 | 6.9194 | 39.7456 | 6.9194 | 40.4334 | 6.9859
| 34 | 23.5392 | 3.473 | 25.6567 | 3.5921 | 34.1361 | 4.7757 | 36 | 6.9819 | 37.145 | 7.0511 | 38.8429 | 7.1855 | 39.4447 | 7.1855 | 39.9605 | 7.2521
| 35 | 23.5537 | 3.6053 | 25.6567 | 3.7252 | 34.1361 | 4.9168 | 36 | 7.119 | 37.145 | 7.1855 | 38.757 | 7.3186 | 39.2943 | 7.3186 | 39.7241 | 7.3851
| 36 | 23.325 | 3.8027 | 25.4203 | 3.9248 | 33.7707 | 5.0898 | 35.5057 | 7.292 | 36.5432 | 7.3452 | 38.0047 | 7.4517 | 38.5205 | 7.4517 | 38.9289 | 7.5049
| 38 | 22.8646 | 4.1825 | 24.9475 | 4.324 | 33.0399 | 5.4357 | 34.517 | 7.638 | 35.3396 | 7.6646 | 36.5002 | 7.7178 | 36.9731 | 7.7178 | 37.3384 | 7.7444
| 40 | 22.4606 | 4.5778 | 24.4746 | 4.7232 | 32.3092 | 5.7817 | 33.5284 | 7.9839 | 34.1361 | 7.9839 | 34.9958 | 7.9839 | 35.4256 | 7.9839 | 35.748 | 7.9839
| 43 | 19.959 | 5.0284 | 21.9438 | 5.1737 | 29.9195 | 6.2316 | 30.8608 | 8.4589 | 31.679 | 8.4385 | 32.5237 | 8.449 | 32.9452 | 8.4539 | 33.2673 | 8.4589
| 46 | 18.36 | 5.1969 | 20.52 | 5.3393 | 28.44 | 6.4071 | 29.52 | 8.5428 | 30.24 | 8.5428 | 30.96 | 8.5428 | 31.68 | 8.5428 | 33.2673 | 8.5428
| 48 | 17.64 | 5.2681 | 19.8 | 5.4104 | 27.36 | 6.4783 | 28.44 | 8.614 | 28.8 | 8.614 | 30.6 | 8.614 | 30.96 | 8.614 | 33.2673 | 8.614
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 20.7227 | 1.7898 | 22.3457 | 1.8684 | 29.909 | 2.7894 | 31.4577 | 4.5808 | 32.724 | 4.6445 | 34.4127 | 4.7259 | 35.177 | 4.7543 | 36.225 | 4.7878
| 12 | 20.6425 | 1.7898 | 22.2856 | 1.8684 | 29.8879 | 2.7894 | 31.4363 | 4.5924 | 32.6812 | 4.6564 | 34.3714 | 4.7259 | 35.1263 | 4.7543 | 36.056 | 4.7878
| 14 | 20.6927 | 1.8122 | 22.3644 | 1.8796 | 29.9781 | 2.8009 | 31.5752 | 4.6039 | 32.6384 | 4.6682 | 34.2888 | 4.7382 | 35.035 | 4.7668 | 35.9558 | 4.8005
| 16 | 20.7219 | 1.8347 | 22.4224 | 1.9021 | 29.9147 | 2.8353 | 31.5108 | 4.627 | 32.76 | 4.6918 | 34.343 | 4.7627 | 35.0657 | 4.7917 | 35.9629 | 4.8259
| 18 | 20.7499 | 1.8571 | 22.4591 | 1.9358 | 30.0195 | 2.8582 | 31.4464 | 4.6616 | 32.6127 | 4.7273 | 34.3334 | 4.8118 | 35.0435 | 4.8354 | 35.9276 | 4.864
| 20 | 20.7566 | 1.9021 | 22.4949 | 1.9807 | 29.8764 | 2.9155 | 31.498 | 4.7078 | 32.6282 | 4.7745 | 34.3009 | 4.8486 | 34.9781 | 4.8728 | 35.8289 | 4.9021
| 22 | 20.79 | 1.9582 | 22.365 | 2.0368 | 29.9215 | 2.9614 | 31.5486 | 4.7539 | 32.6422 | 4.8218 | 34.4295 | 4.91 | 35.0477 | 4.9352 | 35.91 | 4.9656
| 24 | 20.7247 | 2.0144 | 22.5219 | 2.093 | 29.9442 | 3.0302 | 31.5763 | 4.8232 | 32.611 | 4.8927 | 34.2756 | 4.9714 | 35.0589 | 4.9976 | 35.8414 | 5.0291
| 25 | 20.6524 | 2.0481 | 22.4496 | 2.1323 | 29.8691 | 3.0646 | 31.5 | 4.8635 | 32.5019 | 4.9282 | 34.2885 | 5.0143 | 35.0407 | 5.0413 | 35.7929 | 5.0736
| 26 | 20.6477 | 2.1108 | 22.4496 | 2.2013 | 29.8691 | 3.1336 | 31.5 | 4.9325 | 32.5019 | 4.9971 | 34.2885 | 5.0887 | 35.0407 | 5.1102 | 35.7929 | 5.1468
| 28 | 20.6158 | 2.259 | 22.4496 | 2.3391 | 29.8691 | 3.2714 | 31.5 | 5.0704 | 32.5019 | 5.135 | 34.2885 | 5.2373 | 35.0407 | 5.2481 | 35.7929 | 5.2933
| 30 | 20.624 | 2.3962 | 22.4496 | 2.477 | 29.8691 | 3.4093 | 31.5 | 5.2082 | 32.5019 | 5.2729 | 34.2885 | 5.386 | 35.0407 | 5.386 | 35.7929 | 5.4398
| 32 | 20.5901 | 2.598 | 22.4496 | 2.6925 | 29.8691 | 3.6377 | 31.5 | 5.4301 | 32.5019 | 5.4905 | 34.138 | 5.6014 | 34.7774 | 5.6014 | 35.3792 | 5.6553
| 34 | 20.5968 | 2.8115 | 22.4496 | 2.9079 | 29.8691 | 3.8661 | 31.5 | 5.652 | 32.5019 | 5.7081 | 33.9876 | 5.8169 | 34.5141 | 5.8169 | 34.9655 | 5.8707
| 35 | 20.6095 | 2.9186 | 22.4496 | 3.0156 | 29.8691 | 3.9802 | 31.5 | 5.763 | 32.5019 | 5.8169 | 33.9123 | 5.9246 | 34.3825 | 5.9246 | 34.7586 | 5.9784
| 36 | 20.4094 | 3.0784 | 22.2428 | 3.1772 | 29.5494 | 4.1203 | 31.0675 | 5.903 | 31.9753 | 5.9461 | 33.2541 | 6.0323 | 33.7055 | 6.0323 | 34.0628 | 6.0754
| 38 | 20.0065 | 3.3859 | 21.829 | 3.5003 | 28.9099 | 4.4003 | 30.2024 | 6.1831 | 30.9222 | 6.2047 | 31.9377 | 6.2477 | 32.3514 | 6.2477 | 32.6711 | 6.2693
| 40 | 19.653 | 3.7058 | 21.4153 | 3.8235 | 28.2705 | 4.6804 | 29.3373 | 6.4632 | 29.8691 | 6.4632 | 30.6213 | 6.4632 | 30.9974 | 6.4632 | 31.2795 | 6.4632
| 43 | 17.4641 | 4.0706 | 19.2009 | 4.1883 | 26.1796 | 5.0446 | 27.0032 | 6.8477 | 27.7191 | 6.8312 | 28.4582 | 6.8396 | 28.827 | 6.8436 | 29.1089 | 6.8477
| 46 | 16.065 | 4.207 | 17.955 | 4.3223 | 24.885 | 5.1867 | 25.83 | 6.9156 | 26.46 | 6.9156 | 27.09 | 6.9156 | 27.72 | 6.9156 | 29.1089 | 6.9156
| 48 | 15.435 | 4.2646 | 17.325 | 4.3799 | 23.94 | 5.2443 | 24.885 | 6.9732 | 25.2 | 6.9732 | 26.775 | 6.9732 | 27.09 | 6.9732 | 29.1089 | 6.9732
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 17.7623 | 1.4564 | 19.1535 | 1.5203 | 25.6363 | 2.2698 | 26.9637 | 3.7275 | 28.0491 | 3.7794 | 29.4966 | 3.8456 | 30.1517 | 3.8687 | 31.05 | 3.896
| 12 | 17.6936 | 1.4564 | 19.1019 | 1.5203 | 25.6182 | 2.2698 | 26.9454 | 3.7369 | 28.0125 | 3.789 | 29.4612 | 3.8456 | 30.1082 | 3.8687 | 30.9051 | 3.896
| 14 | 17.7366 | 1.4747 | 19.1695 | 1.5295 | 25.6955 | 2.2791 | 27.0645 | 3.7463 | 27.9758 | 3.7986 | 29.3904 | 3.8556 | 30.03 | 3.8788 | 30.8192 | 3.9063
| 16 | 17.7616 | 1.4929 | 19.2192 | 1.5478 | 25.6411 | 2.3071 | 27.0093 | 3.7651 | 28.08 | 3.8178 | 29.4369 | 3.8755 | 30.0563 | 3.8991 | 30.8253 | 3.927
| 18 | 17.7857 | 1.5112 | 19.2507 | 1.5752 | 25.731 | 2.3258 | 26.954 | 3.7933 | 27.9537 | 3.8467 | 29.4286 | 3.9155 | 30.0373 | 3.9347 | 30.7951 | 3.958
| 20 | 17.7913 | 1.5478 | 19.2813 | 1.6117 | 25.6083 | 2.3725 | 26.9983 | 3.8308 | 27.967 | 3.8852 | 29.4007 | 3.9455 | 29.9812 | 3.9651 | 30.7105 | 3.989
| 22 | 17.82 | 1.5935 | 19.17 | 1.6574 | 25.647 | 2.4098 | 27.0417 | 3.8684 | 27.979 | 3.9236 | 29.511 | 3.9954 | 30.0409 | 4.0159 | 30.78 | 4.0407
| 24 | 17.7641 | 1.6392 | 19.3045 | 1.7031 | 25.6665 | 2.4658 | 27.0654 | 3.9247 | 27.9523 | 3.9813 | 29.3791 | 4.0453 | 30.0505 | 4.0667 | 30.7212 | 4.0923
| 25 | 17.7021 | 1.6666 | 19.2425 | 1.7351 | 25.602 | 2.4938 | 27 | 3.9576 | 27.8588 | 4.0102 | 29.3901 | 4.0803 | 30.0349 | 4.1022 | 30.6797 | 4.1285
| 26 | 17.698 | 1.7176 | 19.2425 | 1.7912 | 25.602 | 2.5499 | 27 | 4.0137 | 27.8588 | 4.0663 | 29.3901 | 4.1408 | 30.0349 | 4.1583 | 30.6797 | 4.1881
| 28 | 17.6706 | 1.8382 | 19.2425 | 1.9034 | 25.602 | 2.6621 | 27 | 4.1259 | 27.8588 | 4.1785 | 29.3901 | 4.2617 | 30.0349 | 4.2705 | 30.6797 | 4.3073
| 30 | 17.6777 | 1.9498 | 19.2425 | 2.0156 | 25.602 | 2.7743 | 27 | 4.2381 | 27.8588 | 4.2907 | 29.3901 | 4.3827 | 30.0349 | 4.3827 | 30.6797 | 4.4265
| 32 | 17.6486 | 2.1141 | 19.2425 | 2.1909 | 25.602 | 2.9601 | 27 | 4.4186 | 27.8588 | 4.4677 | 29.2611 | 4.558 | 29.8092 | 4.558 | 30.325 | 4.6018
| 34 | 17.6544 | 2.2878 | 19.2425 | 2.3662 | 25.602 | 3.1459 | 27 | 4.5992 | 27.8588 | 4.6448 | 29.1322 | 4.7333 | 29.5835 | 4.7333 | 29.9704 | 4.7772
| 35 | 17.6652 | 2.3749 | 19.2425 | 2.4539 | 25.602 | 3.2388 | 27 | 4.6895 | 27.8588 | 4.7333 | 29.0677 | 4.821 | 29.4707 | 4.821 | 29.7931 | 4.8648
| 36 | 17.4938 | 2.505 | 19.0652 | 2.5854 | 25.328 | 3.3528 | 26.6293 | 4.8035 | 27.4074 | 4.8385 | 28.5035 | 4.9086 | 28.8904 | 4.9086 | 29.1967 | 4.9437
| 38 | 17.1484 | 2.7552 | 18.7106 | 2.8483 | 24.78 | 3.5807 | 25.8878 | 5.0314 | 26.5047 | 5.0489 | 27.3752 | 5.0839 | 27.7298 | 5.0839 | 28.0038 | 5.1015
| 40 | 16.8455 | 3.0155 | 18.356 | 3.1113 | 24.2319 | 3.8086 | 25.1463 | 5.2593 | 25.602 | 5.2593 | 26.2468 | 5.2593 | 26.5692 | 5.2593 | 26.811 | 5.2593
| 43 | 14.9693 | 3.3124 | 16.4579 | 3.4081 | 22.4396 | 4.1049 | 23.1456 | 5.5721 | 23.7593 | 5.5587 | 24.3928 | 5.5656 | 24.7089 | 5.5688 | 24.9504 | 5.5721
| 46 | 13.77 | 3.4233 | 15.39 | 3.5171 | 21.33 | 4.2206 | 22.14 | 5.6274 | 22.68 | 5.6274 | 23.22 | 5.6274 | 23.76 | 5.6274 | 24.9504 | 5.6274
| 48 | 13.23 | 3.4702 | 14.85 | 3.564 | 20.52 | 4.2674 | 21.33 | 5.6743 | 21.6 | 5.6743 | 22.95 | 5.6743 | 23.22 | 5.6743 | 24.9504 | 5.6743
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 14.8019 | 1.1756 | 15.9612 | 1.2273 | 21.3636 | 1.8323 | 22.4698 | 3.009 | 23.3743 | 3.0508 | 24.5805 | 3.1043 | 25.1264 | 3.1229 | 25.875 | 3.145
| 12 | 14.7447 | 1.1756 | 15.9183 | 1.2273 | 21.3485 | 1.8323 | 22.4545 | 3.0166 | 23.3437 | 3.0586 | 24.551 | 3.1043 | 25.0902 | 3.1229 | 25.7543 | 3.145
| 14 | 14.7805 | 1.1904 | 15.9746 | 1.2346 | 21.4129 | 1.8398 | 22.5537 | 3.0241 | 23.3132 | 3.0663 | 24.492 | 3.1123 | 25.025 | 3.1311 | 25.6827 | 3.1533
| 16 | 14.8013 | 1.2051 | 16.016 | 1.2494 | 21.3676 | 1.8624 | 22.5077 | 3.0393 | 23.4 | 3.0819 | 24.5307 | 3.1284 | 25.0469 | 3.1475 | 25.6878 | 3.17
| 18 | 14.8214 | 1.2199 | 16.0422 | 1.2715 | 21.4425 | 1.8774 | 22.4617 | 3.062 | 23.2948 | 3.1052 | 24.5239 | 3.1607 | 25.0311 | 3.1762 | 25.6626 | 3.195
| 20 | 14.8261 | 1.2494 | 16.0678 | 1.301 | 21.3403 | 1.9151 | 22.4986 | 3.0924 | 23.3059 | 3.1362 | 24.5006 | 3.1849 | 24.9844 | 3.2008 | 25.5921 | 3.22
| 22 | 14.85 | 1.2863 | 15.975 | 1.3379 | 21.3725 | 1.9452 | 22.5347 | 3.1227 | 23.3158 | 3.1673 | 24.5925 | 3.2252 | 25.0341 | 3.2418 | 25.65 | 3.2617
| 24 | 14.8034 | 1.3232 | 16.0871 | 1.3748 | 21.3887 | 1.9904 | 22.5545 | 3.1682 | 23.2935 | 3.2138 | 24.4826 | 3.2655 | 25.042 | 3.2827 | 25.601 | 3.3035
| 25 | 14.7517 | 1.3453 | 16.0354 | 1.4006 | 21.335 | 2.013 | 22.5 | 3.1947 | 23.2156 | 3.2371 | 24.4918 | 3.2937 | 25.0291 | 3.3114 | 25.5664 | 3.3327
| 26 | 14.7483 | 1.3865 | 16.0354 | 1.4459 | 21.335 | 2.0583 | 22.5 | 3.24 | 23.2156 | 3.2824 | 24.4918 | 3.3426 | 25.0291 | 3.3567 | 25.5664 | 3.3808
| 28 | 14.7255 | 1.4839 | 16.0354 | 1.5365 | 21.335 | 2.1489 | 22.5 | 3.3305 | 23.2156 | 3.373 | 24.4918 | 3.4402 | 25.0291 | 3.4473 | 25.5664 | 3.477
| 30 | 14.7314 | 1.5739 | 16.0354 | 1.6271 | 21.335 | 2.2395 | 22.5 | 3.4211 | 23.2156 | 3.4636 | 24.4918 | 3.5379 | 25.0291 | 3.5379 | 25.5664 | 3.5732
| 32 | 14.7072 | 1.7065 | 16.0354 | 1.7686 | 21.335 | 2.3895 | 22.5 | 3.5669 | 23.2156 | 3.6065 | 24.3843 | 3.6794 | 24.841 | 3.6794 | 25.2709 | 3.7147
| 34 | 14.712 | 1.8468 | 16.0354 | 1.9101 | 21.335 | 2.5395 | 22.5 | 3.7126 | 23.2156 | 3.7494 | 24.2768 | 3.8209 | 24.6529 | 3.8209 | 24.9753 | 3.8563
| 35 | 14.721 | 1.9171 | 16.0354 | 1.9808 | 21.335 | 2.6145 | 22.5 | 3.7855 | 23.2156 | 3.8209 | 24.2231 | 3.8916 | 24.5589 | 3.8916 | 24.8276 | 3.927
| 36 | 14.5781 | 2.0221 | 15.8877 | 2.087 | 21.1067 | 2.7065 | 22.191 | 3.8775 | 22.8395 | 3.9058 | 23.7529 | 3.9624 | 24.0753 | 3.9624 | 24.3306 | 3.9907
| 38 | 14.2903 | 2.2241 | 15.5922 | 2.2992 | 20.65 | 2.8904 | 21.5731 | 4.0615 | 22.0873 | 4.0756 | 22.8126 | 4.1039 | 23.1082 | 4.1039 | 23.3365 | 4.1181
| 40 | 14.0379 | 2.4342 | 15.2966 | 2.5115 | 20.1932 | 3.0744 | 20.9552 | 4.2454 | 21.335 | 4.2454 | 21.8724 | 4.2454 | 22.141 | 4.2454 | 22.3425 | 4.2454
| 43 | 12.4744 | 2.6738 | 13.7149 | 2.7511 | 18.6997 | 3.3136 | 19.288 | 4.498 | 19.7994 | 4.4871 | 20.3273 | 4.4927 | 20.5907 | 4.4953 | 20.792 | 4.498
| 46 | 11.475 | 2.7634 | 12.825 | 2.8391 | 17.775 | 3.407 | 18.45 | 4.5426 | 18.9 | 4.5426 | 19.35 | 4.5426 | 19.8 | 4.5426 | 20.792 | 4.5426
| 48 | 11.025 | 2.8013 | 12.375 | 2.877 | 17.1 | 3.4448 | 17.775 | 4.5805 | 18 | 4.5805 | 19.125 | 4.5805 | 19.35 | 4.5805 | 20.792 | 4.5805
Outdoor Unit: 18HP（AVWT-170HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 34.8667 | 4.1413 | 37.5976 | 4.3232 | 50.3231 | 6.4544 | 52.9288 | 10.5996 | 55.0594 | 10.747 | 57.9007 | 10.9352 | 59.1867 | 11.0009 | 60.95 | 11.0786
| 12 | 34.7319 | 4.1413 | 37.4964 | 4.3232 | 50.2877 | 6.4544 | 52.8929 | 10.6263 | 54.9874 | 10.7743 | 57.8312 | 10.9352 | 59.1013 | 11.0009 | 60.6656 | 11.0786
| 14 | 34.8163 | 4.1933 | 37.629 | 4.3492 | 50.4394 | 6.4809 | 53.1266 | 10.653 | 54.9155 | 10.8017 | 57.6922 | 10.9636 | 58.9478 | 11.0298 | 60.497 | 11.108
| 16 | 34.8653 | 4.2453 | 37.7265 | 4.4012 | 50.3326 | 6.5605 | 53.0182 | 10.7064 | 55.12 | 10.8564 | 57.7835 | 11.0204 | 58.9994 | 11.0875 | 60.509 | 11.1668
| 18 | 34.9126 | 4.2972 | 37.7884 | 4.4792 | 50.509 | 6.6136 | 52.9097 | 10.7865 | 54.8722 | 10.9384 | 57.7673 | 11.134 | 58.9622 | 11.1886 | 60.4496 | 11.2549
| 20 | 34.9237 | 4.4012 | 37.8485 | 4.5831 | 50.2681 | 6.7463 | 52.9967 | 10.8933 | 54.8982 | 11.0478 | 57.7126 | 11.2193 | 58.852 | 11.2752 | 60.2836 | 11.3431
| 22 | 34.98 | 4.5311 | 37.63 | 4.7131 | 50.3442 | 6.8524 | 53.0818 | 11.0001 | 54.9217 | 11.1572 | 57.929 | 11.3613 | 58.9692 | 11.4196 | 60.42 | 11.49
| 24 | 34.8702 | 4.6611 | 37.894 | 4.843 | 50.3823 | 7.0116 | 53.1284 | 11.1603 | 54.8692 | 11.3213 | 57.6701 | 11.5033 | 58.9879 | 11.564 | 60.3045 | 11.6369
| 25 | 34.7486 | 4.739 | 37.7724 | 4.934 | 50.2559 | 7.0912 | 53 | 11.2537 | 54.6857 | 11.4033 | 57.6917 | 11.6027 | 58.9574 | 11.665 | 60.223 | 11.7398
| 26 | 34.7405 | 4.8842 | 37.7724 | 5.0935 | 50.2559 | 7.2508 | 53 | 11.4133 | 54.6857 | 11.5628 | 57.6917 | 11.7747 | 58.9574 | 11.8245 | 60.223 | 11.9093
| 28 | 34.6868 | 5.2272 | 37.7724 | 5.4125 | 50.2559 | 7.5698 | 53 | 11.7323 | 54.6857 | 11.8819 | 57.6917 | 12.1186 | 58.9574 | 12.1436 | 60.223 | 12.2483
| 30 | 34.7007 | 5.5445 | 37.7724 | 5.7316 | 50.2559 | 7.8888 | 53 | 12.0514 | 54.6857 | 12.2009 | 57.6917 | 12.4626 | 58.9574 | 12.4626 | 60.223 | 12.5872
| 32 | 34.6436 | 6.0115 | 37.7724 | 6.2301 | 50.2559 | 8.4173 | 53 | 12.5648 | 54.6857 | 12.7044 | 57.4386 | 12.9611 | 58.5144 | 12.9611 | 59.5269 | 13.0857
| 34 | 34.655 | 6.5055 | 37.7724 | 6.7286 | 50.2559 | 8.9457 | 53 | 13.0783 | 54.6857 | 13.2079 | 57.1854 | 13.4596 | 58.0714 | 13.4596 | 58.8308 | 13.5843
| 35 | 34.6762 | 6.7533 | 37.7724 | 6.9778 | 50.2559 | 9.2099 | 53 | 13.335 | 54.6857 | 13.4596 | 57.0589 | 13.7089 | 57.8499 | 13.7089 | 58.4827 | 13.8335
| 36 | 34.3396 | 7.1231 | 37.4243 | 7.3517 | 49.718 | 9.5339 | 52.2722 | 13.659 | 53.7997 | 13.7587 | 55.9514 | 13.9581 | 56.7108 | 13.9581 | 57.312 | 14.0578
| 38 | 33.6617 | 7.8346 | 36.7282 | 8.0995 | 48.6421 | 10.182 | 50.8167 | 14.3071 | 52.0278 | 14.3569 | 53.7365 | 14.4566 | 54.4326 | 14.4566 | 54.9705 | 14.5065
| 40 | 33.067 | 8.5749 | 36.0321 | 8.8472 | 47.5663 | 10.83 | 49.3612 | 14.9551 | 50.2559 | 14.9551 | 51.5215 | 14.9551 | 52.1544 | 14.9551 | 52.629 | 14.9551
| 43 | 29.3841 | 9.419 | 32.3062 | 9.6912 | 44.0482 | 11.6727 | 45.4339 | 15.8448 | 46.6385 | 15.8067 | 47.8821 | 15.8262 | 48.5026 | 15.8354 | 48.9768 | 15.8448
| 46 | 27.03 | 9.7345 | 30.21 | 10.0012 | 41.87 | 12.0015 | 43.46 | 16.002 | 44.52 | 16.002 | 45.58 | 16.002 | 46.64 | 16.002 | 48.9768 | 16.002
| 48 | 25.97 | 9.8679 | 29.15 | 10.1346 | 40.28 | 12.1349 | 41.87 | 16.1353 | 42.4 | 16.1353 | 45.05 | 16.1353 | 45.58 | 16.1353 | 48.9768 | 16.1353
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 34.8667 | 4.1019 | 37.5976 | 4.2821 | 50.3231 | 6.3929 | 52.9288 | 10.4987 | 55.0594 | 10.6446 | 57.9007 | 10.8311 | 59.1867 | 10.8961 | 60.95 | 10.9731
| 12 | 34.7319 | 4.1019 | 37.4964 | 4.2821 | 50.2877 | 6.3929 | 52.8929 | 10.5251 | 54.9874 | 10.6717 | 57.8312 | 10.8311 | 59.1013 | 10.8961 | 60.6656 | 10.9731
| 14 | 34.8163 | 4.1534 | 37.629 | 4.3078 | 50.4394 | 6.4192 | 53.1266 | 10.5516 | 54.9155 | 10.6988 | 57.6922 | 10.8592 | 58.9478 | 10.9247 | 60.497 | 11.0022
| 16 | 34.8653 | 4.2048 | 37.7265 | 4.3593 | 50.3326 | 6.498 | 53.0182 | 10.6044 | 55.12 | 10.753 | 57.7835 | 10.9155 | 58.9994 | 10.9819 | 60.509 | 11.0604
| 18 | 34.9126 | 4.2563 | 37.7884 | 4.4365 | 50.509 | 6.5506 | 52.9097 | 10.6838 | 54.8722 | 10.8342 | 57.7673 | 11.028 | 58.9622 | 11.082 | 60.4496 | 11.1477
| 20 | 34.9237 | 4.3593 | 37.8485 | 4.5395 | 50.2681 | 6.682 | 52.9967 | 10.7896 | 54.8982 | 10.9426 | 57.7126 | 11.1124 | 58.852 | 11.1678 | 60.2836 | 11.235
| 22 | 34.98 | 4.488 | 37.63 | 4.6682 | 50.3442 | 6.7872 | 53.0818 | 10.8953 | 54.9217 | 11.0509 | 57.929 | 11.2531 | 58.9692 | 11.3108 | 60.42 | 11.3806
| 24 | 34.8702 | 4.6167 | 37.894 | 4.7969 | 50.3823 | 6.9448 | 53.1284 | 11.054 | 54.8692 | 11.2134 | 57.6701 | 11.3937 | 58.9879 | 11.4538 | 60.3045 | 11.5261
| 25 | 34.7486 | 4.6939 | 37.7724 | 4.887 | 50.2559 | 7.0237 | 53 | 11.1466 | 54.6857 | 11.2947 | 57.6917 | 11.4922 | 58.9574 | 11.5539 | 60.223 | 11.628
| 26 | 34.7405 | 4.8377 | 37.7724 | 5.045 | 50.2559 | 7.1817 | 53 | 11.3046 | 54.6857 | 11.4527 | 57.6917 | 11.6625 | 58.9574 | 11.7119 | 60.223 | 11.7959
| 28 | 34.6868 | 5.1774 | 37.7724 | 5.361 | 50.2559 | 7.4977 | 53 | 11.6206 | 54.6857 | 11.7687 | 57.6917 | 12.0032 | 58.9574 | 12.0279 | 60.223 | 12.1316
| 30 | 34.7007 | 5.4917 | 37.7724 | 5.677 | 50.2559 | 7.8137 | 53 | 11.9366 | 54.6857 | 12.0847 | 57.6917 | 12.3439 | 58.9574 | 12.3439 | 60.223 | 12.4674
| 32 | 34.6436 | 5.9543 | 37.7724 | 6.1707 | 50.2559 | 8.3371 | 53 | 12.4451 | 54.6857 | 12.5834 | 57.4386 | 12.8377 | 58.5144 | 12.8377 | 59.5269 | 12.9611
| 34 | 34.655 | 6.4436 | 37.7724 | 6.6645 | 50.2559 | 8.8605 | 53 | 12.9537 | 54.6857 | 13.0821 | 57.1854 | 13.3314 | 58.0714 | 13.3314 | 58.8308 | 13.4549
| 35 | 34.6762 | 6.689 | 37.7724 | 6.9114 | 50.2559 | 9.1222 | 53 | 13.208 | 54.6857 | 13.3314 | 57.0589 | 13.5783 | 57.8499 | 13.5783 | 58.4827 | 13.7018
| 36 | 34.3396 | 7.0553 | 37.4243 | 7.2817 | 49.718 | 9.4431 | 52.2722 | 13.5289 | 53.7997 | 13.6277 | 55.9514 | 13.8252 | 56.7108 | 13.8252 | 57.312 | 13.9239
| 38 | 33.6617 | 7.7599 | 36.7282 | 8.0223 | 48.6421 | 10.085 | 50.8167 | 14.1708 | 52.0278 | 14.2202 | 53.7365 | 14.319 | 54.4326 | 14.319 | 54.9705 | 14.3683
| 40 | 33.067 | 8.4933 | 36.0321 | 8.763 | 47.5663 | 10.7269 | 49.3612 | 14.8127 | 50.2559 | 14.8127 | 51.5215 | 14.8127 | 52.1544 | 14.8127 | 52.629 | 14.8127
| 43 | 29.3841 | 9.3293 | 32.3062 | 9.5989 | 44.0482 | 11.5616 | 45.4339 | 15.6939 | 46.6385 | 15.6561 | 47.8821 | 15.6755 | 48.5026 | 15.6846 | 48.9768 | 15.6939
| 46 | 27.03 | 9.6418 | 30.21 | 9.906 | 41.87 | 11.8872 | 43.46 | 15.8496 | 44.52 | 15.8496 | 45.58 | 15.8496 | 46.64 | 15.8496 | 48.9768 | 15.8496
| 48 | 25.97 | 9.7739 | 29.15 | 10.0381 | 40.28 | 12.0193 | 41.87 | 15.9817 | 42.4 | 15.9817 | 45.05 | 15.9817 | 45.58 | 15.9817 | 48.9768 | 15.9817
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 34.8667 | 4.0624 | 37.5976 | 4.2409 | 50.3231 | 6.3314 | 52.9288 | 10.3977 | 55.0594 | 10.5423 | 57.9007 | 10.7269 | 59.1867 | 10.7914 | 60.95 | 10.8676
| 12 | 34.7319 | 4.0624 | 37.4964 | 4.2409 | 50.2877 | 6.3314 | 52.8929 | 10.4239 | 54.9874 | 10.5691 | 57.8312 | 10.7269 | 59.1013 | 10.7914 | 60.6656 | 10.8676
| 14 | 34.8163 | 4.1134 | 37.629 | 4.2664 | 50.4394 | 6.3575 | 53.1266 | 10.4501 | 54.9155 | 10.5959 | 57.6922 | 10.7548 | 58.9478 | 10.8197 | 60.497 | 10.8964
| 16 | 34.8653 | 4.1644 | 37.7265 | 4.3174 | 50.3326 | 6.4356 | 53.0182 | 10.5025 | 55.12 | 10.6496 | 57.7835 | 10.8105 | 58.9994 | 10.8763 | 60.509 | 10.9541
| 18 | 34.9126 | 4.2154 | 37.7884 | 4.3938 | 50.509 | 6.4876 | 52.9097 | 10.581 | 54.8722 | 10.7301 | 57.7673 | 10.922 | 58.9622 | 10.9755 | 60.4496 | 11.0405
| 20 | 34.9237 | 4.3174 | 37.8485 | 4.4958 | 50.2681 | 6.6178 | 52.9967 | 10.6858 | 54.8982 | 10.8374 | 57.7126 | 11.0056 | 58.852 | 11.0604 | 60.2836 | 11.127
| 22 | 34.98 | 4.4448 | 37.63 | 4.6233 | 50.3442 | 6.7219 | 53.0818 | 10.7906 | 54.9217 | 10.9447 | 57.929 | 11.1449 | 58.9692 | 11.2021 | 60.42 | 11.2711
| 24 | 34.8702 | 4.5723 | 37.894 | 4.7507 | 50.3823 | 6.8781 | 53.1284 | 10.9477 | 54.8692 | 11.1056 | 57.6701 | 11.2842 | 58.9879 | 11.3437 | 60.3045 | 11.4153
| 25 | 34.7486 | 4.6488 | 37.7724 | 4.84 | 50.2559 | 6.9562 | 53 | 11.0394 | 54.6857 | 11.1861 | 57.6917 | 11.3817 | 58.9574 | 11.4428 | 60.223 | 11.5162
| 26 | 34.7405 | 4.7912 | 37.7724 | 4.9965 | 50.2559 | 7.1126 | 53 | 11.1959 | 54.6857 | 11.3426 | 57.6917 | 11.5504 | 58.9574 | 11.5993 | 60.223 | 11.6824
| 28 | 34.6868 | 5.1276 | 37.7724 | 5.3094 | 50.2559 | 7.4256 | 53 | 11.5088 | 54.6857 | 11.6555 | 57.6917 | 11.8878 | 58.9574 | 11.9123 | 60.223 | 12.015
| 30 | 34.7007 | 5.4389 | 37.7724 | 5.6224 | 50.2559 | 7.7386 | 53 | 11.8218 | 54.6857 | 11.9685 | 57.6917 | 12.2252 | 58.9574 | 12.2252 | 60.223 | 12.3475
| 32 | 34.6436 | 5.897 | 37.7724 | 6.1114 | 50.2559 | 8.2569 | 53 | 12.3255 | 54.6857 | 12.4624 | 57.4386 | 12.7142 | 58.5144 | 12.7142 | 59.5269 | 12.8365
| 34 | 34.655 | 6.3816 | 37.7724 | 6.6004 | 50.2559 | 8.7753 | 53 | 12.8292 | 54.6857 | 12.9563 | 57.1854 | 13.2033 | 58.0714 | 13.2033 | 58.8308 | 13.3255
| 35 | 34.6762 | 6.6247 | 37.7724 | 6.8449 | 50.2559 | 9.0344 | 53 | 13.081 | 54.6857 | 13.2033 | 57.0589 | 13.4478 | 57.8499 | 13.4478 | 58.4827 | 13.57
| 36 | 34.3396 | 6.9874 | 37.4243 | 7.2117 | 49.718 | 9.3523 | 52.2722 | 13.3989 | 53.7997 | 13.4967 | 55.9514 | 13.6923 | 56.7108 | 13.6923 | 57.312 | 13.7901
| 38 | 33.6617 | 7.6853 | 36.7282 | 7.9452 | 48.6421 | 9.988 | 50.8167 | 14.0346 | 52.0278 | 14.0835 | 53.7365 | 14.1813 | 54.4326 | 14.1813 | 54.9705 | 14.2302
| 40 | 33.067 | 8.4116 | 36.0321 | 8.6787 | 47.5663 | 10.6237 | 49.3612 | 14.6703 | 50.2559 | 14.6703 | 51.5215 | 14.6703 | 52.1544 | 14.6703 | 52.629 | 14.6703
| 43 | 29.3841 | 9.2396 | 32.3062 | 9.5066 | 44.0482 | 11.4504 | 45.4339 | 15.543 | 46.6385 | 15.5056 | 47.8821 | 15.5248 | 48.5026 | 15.5338 | 48.9768 | 15.543
| 46 | 27.03 | 9.5491 | 30.21 | 9.8107 | 41.87 | 11.7729 | 43.46 | 15.6972 | 44.52 | 15.6972 | 45.58 | 15.6972 | 46.64 | 15.6972 | 48.9768 | 15.6972
| 48 | 25.97 | 9.6799 | 29.15 | 9.9416 | 40.28 | 11.9037 | 41.87 | 15.828 | 42.4 | 15.828 | 45.05 | 15.828 | 45.58 | 15.828 | 48.9768 | 15.828
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 34.2089 | 4.023 | 36.8882 | 4.1997 | 49.3736 | 6.27 | 51.9302 | 10.2968 | 54.0205 | 10.4399 | 56.8082 | 10.6228 | 58.0699 | 10.6866 | 59.8 | 10.7621
| 12 | 34.0766 | 4.023 | 36.7889 | 4.1997 | 49.3388 | 6.27 | 51.8949 | 10.3227 | 53.9499 | 10.4665 | 56.7401 | 10.6228 | 57.9862 | 10.6866 | 59.521 | 10.7621
| 14 | 34.1594 | 4.0735 | 36.919 | 4.225 | 49.4877 | 6.2957 | 52.1242 | 10.3486 | 53.8793 | 10.4931 | 56.6037 | 10.6504 | 57.8355 | 10.7146 | 59.3556 | 10.7906
| 16 | 34.2075 | 4.124 | 37.0147 | 4.2755 | 49.383 | 6.3731 | 52.0178 | 10.4005 | 54.08 | 10.5462 | 56.6933 | 10.7056 | 57.8862 | 10.7707 | 59.3673 | 10.8477
| 18 | 34.2539 | 4.1745 | 37.0754 | 4.3512 | 49.556 | 6.4246 | 51.9114 | 10.4783 | 53.8369 | 10.6259 | 56.6774 | 10.8159 | 57.8497 | 10.8689 | 59.309 | 10.9333
| 20 | 34.2648 | 4.2755 | 37.1344 | 4.4522 | 49.3197 | 6.5535 | 51.9968 | 10.5821 | 53.8624 | 10.7321 | 56.6237 | 10.8987 | 57.7416 | 10.9531 | 59.1462 | 11.019
| 22 | 34.32 | 4.4017 | 36.92 | 4.5784 | 49.3943 | 6.6566 | 52.0803 | 10.6858 | 53.8855 | 10.8384 | 56.836 | 11.0367 | 57.8566 | 11.0933 | 59.28 | 11.1617
| 24 | 34.2123 | 4.5279 | 37.1791 | 4.7046 | 49.4317 | 6.8113 | 52.126 | 10.8414 | 53.834 | 10.9978 | 56.582 | 11.1746 | 57.875 | 11.2336 | 59.1667 | 11.3044
| 25 | 34.0929 | 4.6036 | 37.0597 | 4.793 | 49.3076 | 6.8886 | 52 | 10.9322 | 53.6539 | 11.0775 | 56.6032 | 11.2712 | 57.845 | 11.3317 | 59.0867 | 11.4044
| 26 | 34.085 | 4.7447 | 37.0597 | 4.9479 | 49.3076 | 7.0436 | 52 | 11.0872 | 53.6539 | 11.2324 | 56.6032 | 11.4383 | 57.845 | 11.4867 | 59.0867 | 11.569
| 28 | 34.0324 | 5.0778 | 37.0597 | 5.2579 | 49.3076 | 7.3535 | 52 | 11.3971 | 53.6539 | 11.5424 | 56.6032 | 11.7724 | 57.845 | 11.7966 | 59.0867 | 11.8983
| 30 | 34.046 | 5.3861 | 37.0597 | 5.5678 | 49.3076 | 7.6634 | 52 | 11.707 | 53.6539 | 11.8523 | 56.6032 | 12.1065 | 57.845 | 12.1065 | 59.0867 | 12.2276
| 32 | 33.99 | 5.8398 | 37.0597 | 6.0521 | 49.3076 | 8.1768 | 52 | 12.2058 | 53.6539 | 12.3414 | 56.3548 | 12.5908 | 57.4103 | 12.5908 | 58.4038 | 12.7119
| 34 | 34.0011 | 6.3197 | 37.0597 | 6.5363 | 49.3076 | 8.6901 | 52 | 12.7046 | 53.6539 | 12.8305 | 56.1064 | 13.0751 | 56.9757 | 13.0751 | 57.7208 | 13.1961
| 35 | 34.022 | 6.5604 | 37.0597 | 6.7785 | 49.3076 | 8.9467 | 52 | 12.954 | 53.6539 | 13.0751 | 55.9823 | 13.3172 | 56.7584 | 13.3172 | 57.3793 | 13.4383
| 36 | 33.6917 | 6.9196 | 36.7182 | 7.1416 | 48.7799 | 9.2615 | 51.286 | 13.2688 | 52.7847 | 13.3656 | 54.8957 | 13.5593 | 55.6408 | 13.5593 | 56.2306 | 13.6562
| 38 | 33.0266 | 7.6107 | 36.0352 | 7.868 | 47.7244 | 9.891 | 49.8579 | 13.8983 | 51.0461 | 13.9467 | 52.7226 | 14.0436 | 53.4056 | 14.0436 | 53.9333 | 14.092
| 40 | 32.4431 | 8.3299 | 35.3522 | 8.5944 | 46.6688 | 10.5206 | 48.4299 | 14.5279 | 49.3076 | 14.5279 | 50.5494 | 14.5279 | 51.1703 | 14.5279 | 51.636 | 14.5279
| 43 | 28.8297 | 9.1499 | 31.6966 | 9.4143 | 43.2171 | 11.3392 | 44.5767 | 15.3921 | 45.7586 | 15.355 | 46.9786 | 15.374 | 47.5875 | 15.383 | 48.0527 | 15.3921
| 46 | 26.52 | 9.4564 | 29.64 | 9.7155 | 41.08 | 11.6586 | 42.64 | 15.5448 | 43.68 | 15.5448 | 44.72 | 15.5448 | 45.76 | 15.5448 | 48.0527 | 15.5448
| 48 | 25.48 | 9.586 | 28.6 | 9.845 | 39.52 | 11.7881 | 41.08 | 15.6743 | 41.6 | 15.6743 | 44.2 | 15.6743 | 44.72 | 15.6743 | 48.0527 | 15.6743
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 33.551 | 3.9836 | 36.1788 | 4.1585 | 48.4241 | 6.2085 | 50.9315 | 10.1958 | 52.9817 | 10.3376 | 55.7158 | 10.5186 | 56.9532 | 10.5818 | 58.65 | 10.6566
| 12 | 33.4212 | 3.9836 | 36.0815 | 4.1585 | 48.39 | 6.2085 | 50.8969 | 10.2215 | 52.9124 | 10.3639 | 55.6489 | 10.5186 | 56.8711 | 10.5818 | 58.3764 | 10.6566
| 14 | 33.5025 | 4.0336 | 36.2091 | 4.1835 | 48.536 | 6.234 | 51.1218 | 10.2472 | 52.8432 | 10.3902 | 55.5152 | 10.546 | 56.7233 | 10.6096 | 58.2141 | 10.6848
| 16 | 33.5497 | 4.0835 | 36.3029 | 4.2335 | 48.4333 | 6.3106 | 51.0175 | 10.2985 | 53.04 | 10.4428 | 55.603 | 10.6006 | 56.773 | 10.6652 | 58.2256 | 10.7414
| 18 | 33.5952 | 4.1335 | 36.3624 | 4.3085 | 48.603 | 6.3616 | 50.9131 | 10.3756 | 52.8015 | 10.5217 | 55.5874 | 10.7099 | 56.7372 | 10.7624 | 58.1685 | 10.8262
| 20 | 33.6059 | 4.2335 | 36.4203 | 4.4085 | 48.3712 | 6.4893 | 50.9968 | 10.4783 | 52.8266 | 10.6269 | 55.5347 | 10.7919 | 56.6312 | 10.8457 | 58.0088 | 10.911
| 22 | 33.66 | 4.3585 | 36.21 | 4.5335 | 48.4444 | 6.5914 | 51.0787 | 10.581 | 52.8492 | 10.7321 | 55.743 | 10.9285 | 56.7439 | 10.9846 | 58.14 | 11.0523
| 24 | 33.5543 | 4.4835 | 36.4641 | 4.6585 | 48.4811 | 6.7445 | 51.1236 | 10.7351 | 52.7987 | 10.89 | 55.4939 | 11.0651 | 56.762 | 11.1234 | 58.0289 | 11.1936
| 25 | 33.4373 | 4.5585 | 36.347 | 4.746 | 48.3594 | 6.8211 | 51 | 10.825 | 52.6221 | 10.9689 | 55.5146 | 11.1607 | 56.7326 | 11.2206 | 57.9505 | 11.2926
| 26 | 33.4295 | 4.6982 | 36.347 | 4.8994 | 48.3594 | 6.9745 | 51 | 10.9785 | 52.6221 | 11.1223 | 55.5146 | 11.3261 | 56.7326 | 11.3741 | 57.9505 | 11.4556
| 28 | 33.3779 | 5.028 | 36.347 | 5.2063 | 48.3594 | 7.2814 | 51 | 11.2854 | 52.6221 | 11.4292 | 55.5146 | 11.657 | 56.7326 | 11.681 | 57.9505 | 11.7817
| 30 | 33.3912 | 5.3333 | 36.347 | 5.5132 | 48.3594 | 7.5883 | 51 | 11.5923 | 52.6221 | 11.7361 | 55.5146 | 11.9879 | 56.7326 | 11.9879 | 57.9505 | 12.1077
| 32 | 33.3363 | 5.7825 | 36.347 | 5.9927 | 48.3594 | 8.0966 | 51 | 12.0862 | 52.6221 | 12.2204 | 55.2711 | 12.4674 | 56.3063 | 12.4674 | 57.2806 | 12.5872
| 34 | 33.3472 | 6.2577 | 36.347 | 6.4722 | 48.3594 | 8.6049 | 51 | 12.5801 | 52.6221 | 12.7047 | 55.0275 | 12.9469 | 55.88 | 12.9469 | 56.6108 | 13.0668
| 35 | 33.3677 | 6.4961 | 36.347 | 6.712 | 48.3594 | 8.859 | 51 | 12.827 | 52.6221 | 12.9469 | 54.9057 | 13.1866 | 55.6669 | 13.1866 | 56.2758 | 13.3065
| 36 | 33.0438 | 6.8518 | 36.0121 | 7.0716 | 47.8418 | 9.1707 | 50.2997 | 13.1387 | 51.7696 | 13.2346 | 53.84 | 13.4264 | 54.5708 | 13.4264 | 55.1493 | 13.5223
| 38 | 32.3915 | 7.5361 | 35.3422 | 7.7909 | 46.8066 | 9.7941 | 48.8991 | 13.7621 | 50.0645 | 13.81 | 51.7087 | 13.9059 | 52.3785 | 13.9059 | 52.8961 | 13.9539
| 40 | 31.8192 | 8.2483 | 34.6724 | 8.5102 | 45.7714 | 10.4174 | 47.4985 | 14.3854 | 48.3594 | 14.3854 | 49.5773 | 14.3854 | 50.1863 | 14.3854 | 50.643 | 14.3854
| 43 | 28.2753 | 9.0601 | 31.0871 | 9.322 | 42.386 | 11.2281 | 43.7194 | 15.2412 | 44.8786 | 15.2045 | 46.0752 | 15.2233 | 46.6723 | 15.2322 | 47.1286 | 15.2412
| 46 | 26.01 | 9.3637 | 29.07 | 9.6203 | 40.29 | 11.5443 | 41.82 | 15.3924 | 42.84 | 15.3924 | 43.86 | 15.3924 | 44.88 | 15.3924 | 47.1286 | 15.3924
| 48 | 24.99 | 9.492 | 28.05 | 9.7485 | 38.76 | 11.6726 | 40.29 | 15.5207 | 40.8 | 15.5207 | 43.35 | 15.5207 | 43.86 | 15.5207 | 47.1286 | 15.5207
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 32.8931 | 3.9441 | 35.4694 | 4.1174 | 47.4746 | 6.147 | 49.9328 | 10.0949 | 51.9428 | 10.2352 | 54.6233 | 10.4145 | 55.8365 | 10.4771 | 57.5 | 10.551
| 12 | 32.7659 | 3.9441 | 35.374 | 4.1174 | 47.4412 | 6.147 | 49.8989 | 10.1203 | 51.8749 | 10.2613 | 54.5578 | 10.4145 | 55.756 | 10.4771 | 57.2317 | 10.551
| 14 | 32.8456 | 3.9936 | 35.4991 | 4.1421 | 47.5843 | 6.1723 | 50.1194 | 10.1457 | 51.8071 | 10.2873 | 54.4266 | 10.4415 | 55.6111 | 10.5046 | 57.0727 | 10.579
| 16 | 32.8918 | 4.0431 | 35.591 | 4.1916 | 47.4836 | 6.2481 | 50.0171 | 10.1966 | 52 | 10.3394 | 54.5127 | 10.4956 | 55.6598 | 10.5596 | 57.0839 | 10.635
| 18 | 32.9364 | 4.0926 | 35.6494 | 4.2659 | 47.65 | 6.2987 | 49.9148 | 10.2729 | 51.7662 | 10.4175 | 54.4975 | 10.6039 | 55.6247 | 10.6558 | 57.0279 | 10.719
| 20 | 32.9469 | 4.1916 | 35.7061 | 4.3649 | 47.4228 | 6.425 | 49.9969 | 10.3746 | 51.7908 | 10.5217 | 54.4458 | 10.685 | 55.5208 | 10.7383 | 56.8713 | 10.8029
| 22 | 33 | 4.3154 | 35.5 | 4.4886 | 47.4945 | 6.5261 | 50.0772 | 10.4763 | 51.8129 | 10.6259 | 54.65 | 10.8203 | 55.6313 | 10.8758 | 57 | 10.9429
| 24 | 32.8964 | 4.4391 | 35.7491 | 4.6124 | 47.5305 | 6.6777 | 50.1211 | 10.6289 | 51.7634 | 10.7821 | 54.4057 | 10.9555 | 55.649 | 11.0133 | 56.8911 | 11.0828
| 25 | 32.7817 | 4.5134 | 35.6343 | 4.699 | 47.4112 | 6.7536 | 50 | 10.7179 | 51.5903 | 10.8603 | 54.4261 | 11.0502 | 55.6201 | 11.1095 | 56.8142 | 11.1807
| 26 | 32.774 | 4.6517 | 35.6343 | 4.8509 | 47.4112 | 6.9055 | 50 | 10.8698 | 51.5903 | 11.0122 | 54.4261 | 11.214 | 55.6201 | 11.2615 | 56.8142 | 11.3422
| 28 | 32.7234 | 4.9783 | 35.6343 | 5.1548 | 47.4112 | 7.2093 | 50 | 11.1736 | 51.5903 | 11.3161 | 54.4261 | 11.5416 | 55.6201 | 11.5653 | 56.8142 | 11.665
| 30 | 32.7365 | 5.2805 | 35.6343 | 5.4586 | 47.4112 | 7.5132 | 50 | 11.4775 | 51.5903 | 11.6199 | 54.4261 | 11.8692 | 55.6201 | 11.8692 | 56.8142 | 11.9879
| 32 | 32.6827 | 5.7253 | 35.6343 | 5.9334 | 47.4112 | 8.0164 | 50 | 11.9665 | 51.5903 | 12.0994 | 54.1873 | 12.3439 | 55.2022 | 12.3439 | 56.1575 | 12.4626
| 34 | 32.6934 | 6.1957 | 35.6343 | 6.4082 | 47.4112 | 8.5197 | 50 | 12.4555 | 51.5903 | 12.5789 | 53.9485 | 12.8187 | 54.7843 | 12.8187 | 55.5007 | 12.9374
| 35 | 32.7134 | 6.4317 | 35.6343 | 6.6455 | 47.4112 | 8.7713 | 50 | 12.7 | 51.5903 | 12.8187 | 53.8291 | 13.0561 | 54.5754 | 13.0561 | 55.1724 | 13.1748
| 36 | 32.3958 | 6.7839 | 35.306 | 7.0016 | 46.9037 | 9.0799 | 49.3134 | 13.0086 | 50.7545 | 13.1036 | 52.7843 | 13.2935 | 53.5007 | 13.2935 | 54.0679 | 13.3884
| 38 | 31.7563 | 7.4615 | 34.6493 | 7.7138 | 45.8888 | 9.6971 | 47.9403 | 13.6258 | 49.0828 | 13.6733 | 50.6948 | 13.7682 | 51.3515 | 13.7682 | 51.859 | 13.8157
| 40 | 31.1953 | 8.1666 | 33.9925 | 8.4259 | 44.8739 | 10.3143 | 46.5672 | 14.243 | 47.4112 | 14.243 | 48.6052 | 14.243 | 49.2022 | 14.243 | 49.65 | 14.243
| 43 | 27.7208 | 8.9704 | 30.4775 | 9.2297 | 41.5549 | 11.1169 | 42.8622 | 15.0903 | 43.9986 | 15.054 | 45.1718 | 15.0726 | 45.7572 | 15.0813 | 46.2045 | 15.0903
| 46 | 25.5 | 9.271 | 28.5 | 9.525 | 39.5 | 11.43 | 41 | 15.24 | 42 | 15.24 | 43 | 15.24 | 44 | 15.24 | 46.2045 | 15.24
| 48 | 24.5 | 9.398 | 27.5 | 9.652 | 38 | 11.557 | 39.5 | 15.367 | 40 | 15.367 | 42.5 | 15.367 | 43 | 15.367 | 46.2045 | 15.367
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 29.6038 | 3.1159 | 31.9225 | 3.2527 | 42.7271 | 4.8562 | 44.9396 | 7.9749 | 46.7485 | 8.0858 | 49.161 | 8.2275 | 50.2528 | 8.2769 | 51.75 | 8.3353
| 12 | 29.4893 | 3.1159 | 31.8366 | 3.2527 | 42.6971 | 4.8562 | 44.909 | 7.995 | 46.6874 | 8.1064 | 49.102 | 8.2275 | 50.1804 | 8.2769 | 51.5086 | 8.3353
| 14 | 29.561 | 3.155 | 31.9492 | 3.2723 | 42.8259 | 4.8761 | 45.1075 | 8.0151 | 46.6264 | 8.127 | 48.984 | 8.2488 | 50.05 | 8.2986 | 51.3654 | 8.3574
| 16 | 29.6026 | 3.1941 | 32.0319 | 3.3114 | 42.7352 | 4.936 | 45.0154 | 8.0553 | 46.8 | 8.1681 | 49.0615 | 8.2916 | 50.0938 | 8.342 | 51.3755 | 8.4017
| 18 | 29.6428 | 3.2332 | 32.0845 | 3.37 | 42.885 | 4.9759 | 44.9234 | 8.1156 | 46.5896 | 8.2299 | 49.0477 | 8.377 | 50.0622 | 8.4181 | 51.3251 | 8.468
| 20 | 29.6522 | 3.3114 | 32.1355 | 3.4482 | 42.6805 | 5.0758 | 44.9972 | 8.1959 | 46.6117 | 8.3122 | 49.0012 | 8.4412 | 49.9687 | 8.4833 | 51.1842 | 8.5343
| 22 | 29.7 | 3.4091 | 31.95 | 3.546 | 42.7451 | 5.1556 | 45.0695 | 8.2763 | 46.6317 | 8.3944 | 49.185 | 8.548 | 50.0682 | 8.5919 | 51.3 | 8.6449
| 24 | 29.6068 | 3.5069 | 32.1742 | 3.6438 | 42.7774 | 5.2754 | 45.109 | 8.3968 | 46.5871 | 8.5179 | 48.9652 | 8.6549 | 50.0841 | 8.7005 | 51.202 | 8.7554
| 25 | 29.5035 | 3.5656 | 32.0709 | 3.7122 | 42.6701 | 5.3353 | 45 | 8.4671 | 46.4313 | 8.5796 | 48.9835 | 8.7296 | 50.0581 | 8.7765 | 51.1328 | 8.8328
| 26 | 29.4966 | 3.6748 | 32.0709 | 3.8322 | 42.6701 | 5.4553 | 45 | 8.5871 | 46.4313 | 8.6996 | 48.9835 | 8.859 | 50.0581 | 8.8966 | 51.1328 | 8.9603
| 28 | 29.4511 | 3.9328 | 32.0709 | 4.0723 | 42.6701 | 5.6954 | 45 | 8.8272 | 46.4313 | 8.9397 | 48.9835 | 9.1178 | 50.0581 | 9.1366 | 51.1328 | 9.2154
| 30 | 29.4629 | 4.1716 | 32.0709 | 4.3123 | 42.6701 | 5.9354 | 45 | 9.0672 | 46.4313 | 9.1797 | 48.9835 | 9.3766 | 50.0581 | 9.3766 | 51.1328 | 9.4704
| 32 | 29.4144 | 4.523 | 32.0709 | 4.6874 | 42.6701 | 6.333 | 45 | 9.4535 | 46.4313 | 9.5585 | 48.7686 | 9.7517 | 49.682 | 9.7517 | 50.5417 | 9.8455
| 34 | 29.424 | 4.8946 | 32.0709 | 5.0624 | 42.6701 | 6.7305 | 45 | 9.8398 | 46.4313 | 9.9374 | 48.5537 | 10.1268 | 49.3059 | 10.1268 | 49.9507 | 10.2205
| 35 | 29.4421 | 5.0811 | 32.0709 | 5.25 | 42.6701 | 6.9293 | 45 | 10.033 | 46.4313 | 10.1268 | 48.4462 | 10.3143 | 49.1178 | 10.3143 | 49.6551 | 10.4081
| 36 | 29.1563 | 5.3593 | 31.7754 | 5.5313 | 42.2134 | 7.1731 | 44.3821 | 10.2768 | 45.679 | 10.3518 | 47.5059 | 10.5018 | 48.1507 | 10.5018 | 48.6611 | 10.5768
| 38 | 28.5807 | 5.8946 | 31.1843 | 6.0939 | 41.2999 | 7.6607 | 43.1463 | 10.7644 | 44.1746 | 10.8019 | 45.6253 | 10.8769 | 46.2163 | 10.8769 | 46.6731 | 10.9144
| 40 | 28.0758 | 6.4516 | 30.5933 | 6.6565 | 40.3865 | 8.1483 | 41.9104 | 11.252 | 42.6701 | 11.252 | 43.7447 | 11.252 | 44.282 | 11.252 | 44.685 | 11.252
| 43 | 24.9488 | 7.0867 | 27.4298 | 7.2915 | 37.3994 | 8.7823 | 38.576 | 11.9213 | 39.5988 | 11.8926 | 40.6546 | 11.9073 | 41.1815 | 11.9143 | 41.5841 | 11.9213
| 46 | 22.95 | 7.3241 | 25.65 | 7.5247 | 35.55 | 9.0297 | 36.9 | 12.0396 | 37.8 | 12.0396 | 38.7 | 12.0396 | 39.6 | 12.0396 | 41.5841 | 12.0396
| 48 | 22.05 | 7.4244 | 24.75 | 7.6251 | 34.2 | 9.13 | 35.55 | 12.1399 | 36 | 12.1399 | 38.25 | 12.1399 | 38.7 | 12.1399 | 41.5841 | 12.1399
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 26.3145 | 2.4848 | 28.3755 | 2.5939 | 37.9797 | 3.8726 | 39.9463 | 6.3598 | 41.5542 | 6.4482 | 43.6987 | 6.5611 | 44.6692 | 6.6005 | 46 | 6.6472
| 12 | 26.2127 | 2.4848 | 28.2992 | 2.5939 | 37.9529 | 3.8726 | 39.9191 | 6.3758 | 41.4999 | 6.4646 | 43.6462 | 6.5611 | 44.6048 | 6.6005 | 45.7854 | 6.6472
| 14 | 26.2765 | 2.516 | 28.3993 | 2.6095 | 38.0675 | 3.8886 | 40.0955 | 6.3918 | 41.4457 | 6.481 | 43.5413 | 6.5782 | 44.4889 | 6.6179 | 45.6581 | 6.6648
| 16 | 26.3135 | 2.5472 | 28.4728 | 2.6407 | 37.9869 | 3.9363 | 40.0137 | 6.4238 | 41.6 | 6.5138 | 43.6102 | 6.6123 | 44.5278 | 6.6525 | 45.6671 | 6.7001
| 18 | 26.3491 | 2.5783 | 28.5195 | 2.6875 | 38.12 | 3.9682 | 39.9319 | 6.4719 | 41.413 | 6.563 | 43.598 | 6.6804 | 44.4997 | 6.7132 | 45.6223 | 6.7529
| 20 | 26.3575 | 2.6407 | 28.5649 | 2.7499 | 37.9382 | 4.0478 | 39.9975 | 6.536 | 41.4326 | 6.6287 | 43.5567 | 6.7316 | 44.4166 | 6.7651 | 45.4971 | 6.8058
| 22 | 26.4 | 2.7187 | 28.4 | 2.8278 | 37.9956 | 4.1114 | 40.0618 | 6.6001 | 41.4504 | 6.6943 | 43.72 | 6.8168 | 44.505 | 6.8517 | 45.6 | 6.894
| 24 | 26.3171 | 2.7966 | 28.5993 | 2.9058 | 38.0244 | 4.207 | 40.0969 | 6.6962 | 41.4107 | 6.7928 | 43.5246 | 6.902 | 44.5192 | 6.9384 | 45.5128 | 6.9822
| 25 | 26.2253 | 2.8434 | 28.5075 | 2.9604 | 37.929 | 4.2547 | 40 | 6.7522 | 41.2722 | 6.842 | 43.5409 | 6.9616 | 44.4961 | 6.999 | 45.4513 | 7.0439
| 26 | 26.2192 | 2.9305 | 28.5075 | 3.0561 | 37.929 | 4.3505 | 40 | 6.848 | 41.2722 | 6.9377 | 43.5409 | 7.0648 | 44.4961 | 7.0947 | 45.4513 | 7.1456
| 28 | 26.1787 | 3.1363 | 28.5075 | 3.2475 | 37.929 | 4.5419 | 40 | 7.0394 | 41.2722 | 7.1291 | 43.5409 | 7.2712 | 44.4961 | 7.2861 | 45.4513 | 7.349
| 30 | 26.1892 | 3.3267 | 28.5075 | 3.4389 | 37.929 | 4.7333 | 40 | 7.2308 | 41.2722 | 7.3205 | 43.5409 | 7.4776 | 44.4961 | 7.4776 | 45.4513 | 7.5523
| 32 | 26.1461 | 3.6069 | 28.5075 | 3.738 | 37.929 | 5.0504 | 40 | 7.5389 | 41.2722 | 7.6226 | 43.3499 | 7.7767 | 44.1618 | 7.7767 | 44.926 | 7.8514
| 34 | 26.1547 | 3.9033 | 28.5075 | 4.0371 | 37.929 | 5.3674 | 40 | 7.847 | 41.2722 | 7.9247 | 43.1588 | 8.0758 | 43.8275 | 8.0758 | 44.4006 | 8.1506
| 35 | 26.1707 | 4.052 | 28.5075 | 4.1867 | 37.929 | 5.5259 | 40 | 8.001 | 41.2722 | 8.0758 | 43.0633 | 8.2253 | 43.6603 | 8.2253 | 44.1379 | 8.3001
| 36 | 25.9167 | 4.2739 | 28.2448 | 4.411 | 37.523 | 5.7203 | 39.4507 | 8.1954 | 40.6036 | 8.2552 | 42.2275 | 8.3749 | 42.8006 | 8.3749 | 43.2543 | 8.4347
| 38 | 25.4051 | 4.7007 | 27.7194 | 4.8597 | 36.711 | 6.1092 | 38.3522 | 8.5843 | 39.2663 | 8.6142 | 40.5558 | 8.674 | 41.0812 | 8.674 | 41.4872 | 8.7039
| 40 | 24.9562 | 5.145 | 27.194 | 5.3083 | 35.8991 | 6.498 | 37.2537 | 8.9731 | 37.929 | 8.9731 | 38.8842 | 8.9731 | 39.3618 | 8.9731 | 39.72 | 8.9731
| 43 | 22.1767 | 5.6514 | 24.382 | 5.8147 | 33.2439 | 7.0036 | 34.2897 | 9.5069 | 35.1989 | 9.484 | 36.1374 | 9.4957 | 36.6058 | 9.5012 | 36.9636 | 9.5069
| 46 | 20.4 | 5.8407 | 22.8 | 6.0008 | 31.6 | 7.2009 | 32.8 | 9.6012 | 33.6 | 9.6012 | 34.4 | 9.6012 | 35.2 | 9.6012 | 36.9636 | 9.6012
| 48 | 19.6 | 5.9207 | 22 | 6.0808 | 30.4 | 7.2809 | 31.6 | 9.6812 | 32 | 9.6812 | 34 | 9.6812 | 34.4 | 9.6812 | 36.9636 | 9.6812
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 23.0252 | 2.0115 | 24.8286 | 2.0999 | 33.2322 | 3.135 | 34.953 | 5.1484 | 36.36 | 5.22 | 38.2363 | 5.3114 | 39.0855 | 5.3433 | 40.25 | 5.381
| 12 | 22.9361 | 2.0115 | 24.7618 | 2.0999 | 33.2088 | 3.135 | 34.9292 | 5.1614 | 36.3125 | 5.2332 | 38.1904 | 5.3114 | 39.0292 | 5.3433 | 40.0622 | 5.381
| 14 | 22.9919 | 2.0367 | 24.8494 | 2.1125 | 33.309 | 3.1479 | 35.0836 | 5.1743 | 36.2649 | 5.2465 | 38.0986 | 5.3252 | 38.9278 | 5.3573 | 39.9509 | 5.3953
| 16 | 23.0243 | 2.062 | 24.9137 | 2.1377 | 33.2385 | 3.1865 | 35.012 | 5.2003 | 36.4 | 5.2731 | 38.1589 | 5.3528 | 38.9619 | 5.3854 | 39.9587 | 5.4239
| 18 | 23.0555 | 2.0872 | 24.9546 | 2.1756 | 33.355 | 3.2123 | 34.9404 | 5.2392 | 36.2363 | 5.3129 | 38.1482 | 5.408 | 38.9373 | 5.4345 | 39.9195 | 5.4667
| 20 | 23.0628 | 2.1377 | 24.9943 | 2.2261 | 33.1959 | 3.2768 | 34.9978 | 5.291 | 36.2536 | 5.3661 | 38.1121 | 5.4494 | 38.8646 | 5.4765 | 39.8099 | 5.5095
| 22 | 23.1 | 2.2008 | 24.85 | 2.2892 | 33.2462 | 3.3283 | 35.054 | 5.3429 | 36.2691 | 5.4192 | 38.255 | 5.5183 | 38.9419 | 5.5467 | 39.9 | 5.5809
| 24 | 23.0275 | 2.264 | 25.0244 | 2.3523 | 33.2713 | 3.4056 | 35.0848 | 5.4207 | 36.2344 | 5.4989 | 38.084 | 5.5873 | 38.9543 | 5.6168 | 39.8237 | 5.6522
| 25 | 22.9472 | 2.3018 | 24.944 | 2.3965 | 33.1878 | 3.4443 | 35 | 5.4661 | 36.1132 | 5.5387 | 38.0983 | 5.6356 | 38.9341 | 5.6659 | 39.7699 | 5.7022
| 26 | 22.9418 | 2.3723 | 24.944 | 2.474 | 33.1878 | 3.5218 | 35 | 5.5436 | 36.1132 | 5.6162 | 38.0983 | 5.7191 | 38.9341 | 5.7433 | 39.7699 | 5.7845
| 28 | 22.9064 | 2.5389 | 24.944 | 2.6289 | 33.1878 | 3.6768 | 35 | 5.6985 | 36.1132 | 5.7712 | 38.0983 | 5.8862 | 38.9341 | 5.8983 | 39.7699 | 5.9492
| 30 | 22.9156 | 2.693 | 24.944 | 2.7839 | 33.1878 | 3.8317 | 35 | 5.8535 | 36.1132 | 5.9262 | 38.0983 | 6.0533 | 38.9341 | 6.0533 | 39.7699 | 6.1138
| 32 | 22.8779 | 2.9199 | 24.944 | 3.026 | 33.1878 | 4.0884 | 35 | 6.1029 | 36.1132 | 6.1707 | 37.9311 | 6.2954 | 38.6416 | 6.2954 | 39.3102 | 6.3559
| 34 | 22.8853 | 3.1598 | 24.944 | 3.2682 | 33.1878 | 4.345 | 35 | 6.3523 | 36.1132 | 6.4153 | 37.764 | 6.5375 | 38.349 | 6.5375 | 38.8505 | 6.5981
| 35 | 22.8994 | 3.2802 | 24.944 | 3.3892 | 33.1878 | 4.4734 | 35 | 6.477 | 36.1132 | 6.5375 | 37.6804 | 6.6586 | 38.2028 | 6.6586 | 38.6207 | 6.7191
| 36 | 22.6771 | 3.4598 | 24.7142 | 3.5708 | 32.8326 | 4.6308 | 34.5194 | 6.6344 | 35.5281 | 6.6828 | 36.949 | 6.7797 | 37.4505 | 6.7797 | 37.8475 | 6.8281
| 38 | 22.2294 | 3.8054 | 24.2545 | 3.934 | 32.1222 | 4.9455 | 33.5582 | 6.9492 | 34.358 | 6.9734 | 35.4863 | 7.0218 | 35.946 | 7.0218 | 36.3013 | 7.046
| 40 | 21.8367 | 4.165 | 23.7948 | 4.2972 | 31.4117 | 5.2603 | 32.597 | 7.2639 | 33.1878 | 7.2639 | 34.0237 | 7.2639 | 34.4416 | 7.2639 | 34.755 | 7.2639
| 43 | 19.4046 | 4.5749 | 21.3343 | 4.7072 | 29.0884 | 5.6696 | 30.0035 | 7.696 | 30.799 | 7.6775 | 31.6202 | 7.687 | 32.03 | 7.6915 | 32.3432 | 7.696
| 46 | 17.85 | 4.7282 | 19.95 | 4.8577 | 27.65 | 5.8293 | 28.7 | 7.7724 | 29.4 | 7.7724 | 30.1 | 7.7724 | 30.8 | 7.7724 | 32.3432 | 7.7724
| 48 | 17.15 | 4.793 | 19.25 | 4.9225 | 26.6 | 5.8941 | 27.65 | 7.8372 | 28 | 7.8372 | 29.75 | 7.8372 | 30.1 | 7.8372 | 32.3432 | 7.8372
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 19.7359 | 1.6368 | 21.2816 | 1.7087 | 28.4847 | 2.551 | 29.9597 | 4.1894 | 31.1657 | 4.2476 | 32.774 | 4.322 | 33.5019 | 4.348 | 34.5 | 4.3787
| 12 | 19.6596 | 1.6368 | 21.2244 | 1.7087 | 28.4647 | 2.551 | 29.9394 | 4.1999 | 31.125 | 4.2584 | 32.7347 | 4.322 | 33.4536 | 4.348 | 34.339 | 4.3787
| 14 | 19.7074 | 1.6574 | 21.2994 | 1.719 | 28.5506 | 2.5615 | 30.0717 | 4.2105 | 31.0842 | 4.2692 | 32.656 | 4.3332 | 33.3667 | 4.3594 | 34.2436 | 4.3903
| 16 | 19.7351 | 1.6779 | 21.3546 | 1.7395 | 28.4902 | 2.593 | 30.0103 | 4.2316 | 31.2 | 4.2909 | 32.7076 | 4.3557 | 33.3959 | 4.3822 | 34.2504 | 4.4135
| 18 | 19.7619 | 1.6984 | 21.3896 | 1.7703 | 28.59 | 2.6139 | 29.9489 | 4.2632 | 31.0597 | 4.3233 | 32.6985 | 4.4006 | 33.3748 | 4.4222 | 34.2168 | 4.4484
| 20 | 19.7682 | 1.7395 | 21.4237 | 1.8114 | 28.4537 | 2.6664 | 29.9981 | 4.3054 | 31.0745 | 4.3665 | 32.6675 | 4.4343 | 33.3125 | 4.4564 | 34.1228 | 4.4832
| 22 | 19.8 | 1.7909 | 21.3 | 1.8628 | 28.4967 | 2.7083 | 30.0463 | 4.3477 | 31.0878 | 4.4097 | 32.79 | 4.4904 | 33.3788 | 4.5135 | 34.2 | 4.5413
| 24 | 19.7379 | 1.8422 | 21.4495 | 1.9141 | 28.5183 | 2.7713 | 30.0727 | 4.411 | 31.0581 | 4.4746 | 32.6434 | 4.5465 | 33.3894 | 4.5705 | 34.1346 | 4.5994
| 25 | 19.669 | 1.873 | 21.3806 | 1.9501 | 28.4467 | 2.8027 | 30 | 4.4479 | 30.9542 | 4.507 | 32.6557 | 4.5858 | 33.3721 | 4.6105 | 34.0885 | 4.64
| 26 | 19.6644 | 1.9304 | 21.3806 | 2.0131 | 28.4467 | 2.8658 | 30 | 4.511 | 30.9542 | 4.5701 | 32.6557 | 4.6538 | 33.3721 | 4.6735 | 34.0885 | 4.707
| 28 | 19.6341 | 2.066 | 21.3806 | 2.1392 | 28.4467 | 2.9919 | 30 | 4.6371 | 30.9542 | 4.6962 | 32.6557 | 4.7898 | 33.3721 | 4.7996 | 34.0885 | 4.841
| 30 | 19.6419 | 2.1914 | 21.3806 | 2.2653 | 28.4467 | 3.118 | 30 | 4.7632 | 30.9542 | 4.8223 | 32.6557 | 4.9257 | 33.3721 | 4.9257 | 34.0885 | 4.975
| 32 | 19.6096 | 2.376 | 21.3806 | 2.4624 | 28.4467 | 3.3268 | 30 | 4.9661 | 30.9542 | 5.0213 | 32.5124 | 5.1227 | 33.1213 | 5.1227 | 33.6945 | 5.172
| 34 | 19.616 | 2.5712 | 21.3806 | 2.6594 | 28.4467 | 3.5357 | 30 | 5.169 | 30.9542 | 5.2203 | 32.3691 | 5.3198 | 32.8706 | 5.3198 | 33.3004 | 5.369
| 35 | 19.6281 | 2.6692 | 21.3806 | 2.7579 | 28.4467 | 3.6401 | 30 | 5.2705 | 30.9542 | 5.3198 | 32.2975 | 5.4183 | 32.7452 | 5.4183 | 33.1034 | 5.4675
| 36 | 19.4375 | 2.8153 | 21.1836 | 2.9057 | 28.1422 | 3.7682 | 29.5881 | 5.3986 | 30.4527 | 5.438 | 31.6706 | 5.5168 | 32.1004 | 5.5168 | 32.4407 | 5.5562
| 38 | 19.0538 | 3.0965 | 20.7896 | 3.2012 | 27.5333 | 4.0243 | 28.7642 | 5.6547 | 29.4497 | 5.6744 | 30.4169 | 5.7138 | 30.8109 | 5.7138 | 31.1154 | 5.7335
| 40 | 18.7172 | 3.3891 | 20.3955 | 3.4968 | 26.9243 | 4.2804 | 27.9403 | 5.9108 | 28.4467 | 5.9108 | 29.1631 | 5.9108 | 29.5213 | 5.9108 | 29.79 | 5.9108
| 43 | 16.6325 | 3.7227 | 18.2865 | 3.8303 | 24.9329 | 4.6135 | 25.7173 | 6.2625 | 26.3992 | 6.2474 | 27.1031 | 6.2551 | 27.4543 | 6.2588 | 27.7227 | 6.2625
| 46 | 15.3 | 3.8475 | 17.1 | 3.9529 | 23.7 | 4.7434 | 24.6 | 6.3246 | 25.2 | 6.3246 | 25.8 | 6.3246 | 26.4 | 6.3246 | 27.7227 | 6.3246
| 48 | 14.7 | 3.9002 | 16.5 | 4.0056 | 22.8 | 4.7962 | 23.7 | 6.3773 | 24 | 6.3773 | 25.5 | 6.3773 | 25.8 | 6.3773 | 27.7227 | 6.3773
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 16.4466 | 1.3213 | 17.7347 | 1.3793 | 23.7373 | 2.0593 | 24.9664 | 3.3818 | 25.9714 | 3.4288 | 27.3117 | 3.4889 | 27.9182 | 3.5098 | 28.75 | 3.5346
| 12 | 16.383 | 1.3213 | 17.687 | 1.3793 | 23.7206 | 2.0593 | 24.9495 | 3.3903 | 25.9375 | 3.4375 | 27.2789 | 3.4889 | 27.878 | 3.5098 | 28.6159 | 3.5346
| 14 | 16.4228 | 1.3379 | 17.7495 | 1.3876 | 23.7922 | 2.0677 | 25.0597 | 3.3988 | 25.9035 | 3.4463 | 27.2133 | 3.4979 | 27.8055 | 3.519 | 28.5363 | 3.544
| 16 | 16.4459 | 1.3544 | 17.7955 | 1.4042 | 23.7418 | 2.0931 | 25.0086 | 3.4159 | 26 | 3.4637 | 27.2564 | 3.516 | 27.8299 | 3.5375 | 28.542 | 3.5627
| 18 | 16.4682 | 1.371 | 17.8247 | 1.4291 | 23.825 | 2.1101 | 24.9574 | 3.4414 | 25.8831 | 3.4899 | 27.2487 | 3.5523 | 27.8123 | 3.5697 | 28.514 | 3.5909
| 20 | 16.4735 | 1.4042 | 17.8531 | 1.4622 | 23.7114 | 2.1524 | 24.9984 | 3.4755 | 25.8954 | 3.5248 | 27.2229 | 3.5795 | 27.7604 | 3.5973 | 28.4357 | 3.619
| 22 | 16.5 | 1.4456 | 17.75 | 1.5037 | 23.7473 | 2.1862 | 25.0386 | 3.5096 | 25.9065 | 3.5597 | 27.325 | 3.6248 | 27.8157 | 3.6434 | 28.5 | 3.6659
| 24 | 16.4482 | 1.4871 | 17.8745 | 1.5451 | 23.7652 | 2.237 | 25.0606 | 3.5607 | 25.8817 | 3.612 | 27.2029 | 3.6701 | 27.8245 | 3.6895 | 28.4455 | 3.7127
| 25 | 16.3908 | 1.512 | 17.8172 | 1.5742 | 23.7056 | 2.2624 | 25 | 3.5905 | 25.7951 | 3.6382 | 27.2131 | 3.7018 | 27.8101 | 3.7217 | 28.4071 | 3.7456
| 26 | 16.387 | 1.5583 | 17.8172 | 1.6251 | 23.7056 | 2.3133 | 25 | 3.6414 | 25.7951 | 3.6891 | 27.2131 | 3.7567 | 27.8101 | 3.7726 | 28.4071 | 3.7996
| 28 | 16.3617 | 1.6677 | 17.8172 | 1.7268 | 23.7056 | 2.4151 | 25 | 3.7432 | 25.7951 | 3.7909 | 27.2131 | 3.8664 | 27.8101 | 3.8744 | 28.4071 | 3.9078
| 30 | 16.3683 | 1.769 | 17.8172 | 1.8286 | 23.7056 | 2.5169 | 25 | 3.845 | 25.7951 | 3.8927 | 27.2131 | 3.9762 | 27.8101 | 3.9762 | 28.4071 | 4.0159
| 32 | 16.3413 | 1.918 | 17.8172 | 1.9877 | 23.7056 | 2.6855 | 25 | 4.0088 | 25.7951 | 4.0533 | 27.0937 | 4.1352 | 27.6011 | 4.1352 | 28.0787 | 4.175
| 34 | 16.3467 | 2.0756 | 17.8172 | 2.1467 | 23.7056 | 2.8541 | 25 | 4.1726 | 25.7951 | 4.2139 | 26.9743 | 4.2943 | 27.3922 | 4.2943 | 27.7504 | 4.334
| 35 | 16.3567 | 2.1546 | 17.8172 | 2.2263 | 23.7056 | 2.9384 | 25 | 4.2545 | 25.7951 | 4.2943 | 26.9146 | 4.3738 | 27.2877 | 4.3738 | 27.5862 | 4.4135
| 36 | 16.1979 | 2.2726 | 17.653 | 2.3455 | 23.4519 | 3.0418 | 24.6567 | 4.3579 | 25.3772 | 4.3897 | 26.3922 | 4.4533 | 26.7504 | 4.4533 | 27.034 | 4.4851
| 38 | 15.8782 | 2.4996 | 17.3246 | 2.5841 | 22.9444 | 3.2485 | 23.9701 | 4.5646 | 24.5414 | 4.5805 | 25.3474 | 4.6124 | 25.6757 | 4.6124 | 25.9295 | 4.6283
| 40 | 15.5976 | 2.7358 | 16.9963 | 2.8227 | 22.4369 | 3.4553 | 23.2836 | 4.7714 | 23.7056 | 4.7714 | 24.3026 | 4.7714 | 24.6011 | 4.7714 | 24.825 | 4.7714
| 43 | 13.8604 | 3.0051 | 15.2388 | 3.092 | 20.7774 | 3.7242 | 21.4311 | 5.0552 | 21.9993 | 5.0431 | 22.5859 | 5.0493 | 22.8786 | 5.0523 | 23.1023 | 5.0552
| 46 | 12.75 | 3.1058 | 14.25 | 3.1909 | 19.75 | 3.8291 | 20.5 | 5.1054 | 21 | 5.1054 | 21.5 | 5.1054 | 22 | 5.1054 | 23.1023 | 5.1054
| 48 | 12.25 | 3.1483 | 13.75 | 3.2334 | 19 | 3.8716 | 19.75 | 5.1479 | 20 | 5.1479 | 21.25 | 5.1479 | 21.5 | 5.1479 | 23.1023 | 5.1479
Outdoor Unit: 20HP（AVWT-190HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 39.0507 | 4.7283 | 42.1093 | 4.936 | 56.3618 | 7.3692 | 59.2803 | 12.1019 | 61.6665 | 12.2702 | 64.8488 | 12.4851 | 66.2891 | 12.5601 | 68.264 | 12.6488
| 12 | 38.8997 | 4.7283 | 41.996 | 4.936 | 56.3222 | 7.3692 | 59.24 | 12.1324 | 61.5859 | 12.3014 | 64.771 | 12.4851 | 66.1935 | 12.5601 | 67.9455 | 12.6488
| 14 | 38.9943 | 4.7876 | 42.1445 | 4.9656 | 56.4921 | 7.3995 | 59.5018 | 12.1629 | 61.5053 | 12.3326 | 64.6153 | 12.5175 | 66.0215 | 12.5931 | 67.7567 | 12.6823
| 16 | 39.0492 | 4.847 | 42.2537 | 5.025 | 56.3725 | 7.4904 | 59.3803 | 12.2239 | 61.7344 | 12.3951 | 64.7175 | 12.5824 | 66.0793 | 12.659 | 67.77 | 12.7494
| 18 | 39.1021 | 4.9063 | 42.323 | 5.114 | 56.5701 | 7.551 | 59.2589 | 12.3153 | 61.4568 | 12.4887 | 64.6994 | 12.7121 | 66.0376 | 12.7744 | 67.7036 | 12.8501
| 20 | 39.1146 | 5.025 | 42.3903 | 5.2327 | 56.3003 | 7.7024 | 59.3563 | 12.4372 | 61.486 | 12.6136 | 64.6381 | 12.8094 | 65.9143 | 12.8733 | 67.5177 | 12.9508
| 22 | 39.1776 | 5.1733 | 42.1456 | 5.381 | 56.3855 | 7.8236 | 59.4516 | 12.5592 | 61.5123 | 12.7385 | 64.8805 | 12.9715 | 66.0455 | 13.0381 | 67.6704 | 13.1185
| 24 | 39.0546 | 5.3217 | 42.4413 | 5.5294 | 56.4282 | 8.0054 | 59.5038 | 12.7421 | 61.4535 | 12.9258 | 64.5905 | 13.1337 | 66.0665 | 13.2029 | 67.5411 | 13.2863
| 25 | 38.9184 | 5.4107 | 42.3051 | 5.6333 | 56.2866 | 8.0963 | 59.36 | 12.8488 | 61.248 | 13.0195 | 64.6147 | 13.2472 | 66.0322 | 13.3183 | 67.4498 | 13.4037
| 26 | 38.9094 | 5.5765 | 42.3051 | 5.8154 | 56.2866 | 8.2784 | 59.36 | 13.0309 | 61.248 | 13.2016 | 64.6147 | 13.4435 | 66.0322 | 13.5004 | 67.4498 | 13.5972
| 28 | 38.8492 | 5.968 | 42.3051 | 6.1796 | 56.2866 | 8.6427 | 59.36 | 13.3952 | 61.248 | 13.5659 | 64.6147 | 13.8363 | 66.0322 | 13.8647 | 67.4498 | 13.9842
| 30 | 38.8648 | 6.3303 | 42.3051 | 6.5439 | 56.2866 | 9.0069 | 59.36 | 13.7594 | 61.248 | 13.9302 | 64.6147 | 14.229 | 66.0322 | 14.229 | 67.4498 | 14.3713
| 32 | 38.8009 | 6.8636 | 42.3051 | 7.1131 | 56.2866 | 9.6102 | 59.36 | 14.3456 | 61.248 | 14.505 | 64.3312 | 14.7981 | 65.5361 | 14.7981 | 66.6701 | 14.9404
| 34 | 38.8135 | 7.4276 | 42.3051 | 7.6822 | 56.2866 | 10.2136 | 59.36 | 14.9319 | 61.248 | 15.0799 | 64.0477 | 15.3673 | 65.04 | 15.3673 | 65.8905 | 15.5096
| 35 | 38.8374 | 7.7105 | 42.3051 | 7.9668 | 56.2866 | 10.5152 | 59.36 | 15.225 | 61.248 | 15.3673 | 63.9059 | 15.6519 | 64.7919 | 15.6519 | 65.5007 | 15.7942
| 36 | 38.4603 | 8.1327 | 41.9152 | 8.3937 | 55.6841 | 10.8852 | 58.5449 | 15.595 | 60.2557 | 15.7088 | 62.6656 | 15.9364 | 63.5161 | 15.9364 | 64.1894 | 16.0503
| 38 | 37.7011 | 8.945 | 41.1356 | 9.2474 | 54.4792 | 11.6251 | 56.9147 | 16.3349 | 58.2711 | 16.3918 | 60.1848 | 16.5056 | 60.9645 | 16.5056 | 61.567 | 16.5625
| 40 | 37.035 | 9.7903 | 40.3559 | 10.1011 | 53.2743 | 12.365 | 55.2845 | 17.0748 | 56.2866 | 17.0748 | 57.7041 | 17.0748 | 58.4129 | 17.0748 | 58.9445 | 17.0748
| 43 | 32.9102 | 10.7539 | 36.1829 | 11.0648 | 49.334 | 13.3271 | 50.886 | 18.0905 | 52.2352 | 18.047 | 53.6279 | 18.0693 | 54.3229 | 18.0798 | 54.854 | 18.0905
| 46 | 30.2736 | 11.1143 | 33.8352 | 11.4188 | 46.8944 | 13.7025 | 48.6752 | 18.27 | 49.8624 | 18.27 | 51.0496 | 18.27 | 52.2368 | 18.27 | 54.854 | 18.27
| 48 | 29.0864 | 11.2665 | 32.648 | 11.571 | 45.1136 | 13.8548 | 46.8944 | 18.4223 | 47.488 | 18.4223 | 50.456 | 18.4223 | 51.0496 | 18.4223 | 54.854 | 18.4223
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 39.0507 | 4.6832 | 42.1093 | 4.889 | 56.3618 | 7.299 | 59.2803 | 11.9867 | 61.6665 | 12.1533 | 64.8488 | 12.3662 | 66.2891 | 12.4405 | 68.264 | 12.5283
| 12 | 38.8997 | 4.6832 | 41.996 | 4.889 | 56.3222 | 7.299 | 59.24 | 12.0169 | 61.5859 | 12.1843 | 64.771 | 12.3662 | 66.1935 | 12.4405 | 67.9455 | 12.5283
| 14 | 38.9943 | 4.742 | 42.1445 | 4.9184 | 56.4921 | 7.329 | 59.5018 | 12.047 | 61.5053 | 12.2152 | 64.6153 | 12.3983 | 66.0215 | 12.4731 | 67.7567 | 12.5616
| 16 | 39.0492 | 4.8008 | 42.2537 | 4.9771 | 56.3725 | 7.419 | 59.3803 | 12.1074 | 61.7344 | 12.277 | 64.7175 | 12.4625 | 66.0793 | 12.5384 | 67.77 | 12.628
| 18 | 39.1021 | 4.8596 | 42.323 | 5.0653 | 56.5701 | 7.479 | 59.2589 | 12.198 | 61.4568 | 12.3698 | 64.6994 | 12.591 | 66.0376 | 12.6527 | 67.7036 | 12.7277
| 20 | 39.1146 | 4.9771 | 42.3903 | 5.1829 | 56.3003 | 7.6291 | 59.3563 | 12.3188 | 61.486 | 12.4935 | 64.6381 | 12.6874 | 65.9143 | 12.7507 | 67.5177 | 12.8274
| 22 | 39.1776 | 5.1241 | 42.1456 | 5.3298 | 56.3855 | 7.7491 | 59.4516 | 12.4396 | 61.5123 | 12.6172 | 64.8805 | 12.848 | 66.0455 | 12.9139 | 67.6704 | 12.9936
| 24 | 39.0546 | 5.271 | 42.4413 | 5.4767 | 56.4282 | 7.9292 | 59.5038 | 12.6207 | 61.4535 | 12.8027 | 64.5905 | 13.0086 | 66.0665 | 13.0772 | 67.5411 | 13.1597
| 25 | 38.9184 | 5.3592 | 42.3051 | 5.5796 | 56.2866 | 8.0192 | 59.36 | 12.7264 | 61.248 | 12.8955 | 64.6147 | 13.121 | 66.0322 | 13.1915 | 67.4498 | 13.276
| 26 | 38.9094 | 5.5234 | 42.3051 | 5.76 | 56.2866 | 8.1996 | 59.36 | 12.9068 | 61.248 | 13.0759 | 64.6147 | 13.3155 | 66.0322 | 13.3719 | 67.4498 | 13.4677
| 28 | 38.8492 | 5.9112 | 42.3051 | 6.1208 | 56.2866 | 8.5604 | 59.36 | 13.2676 | 61.248 | 13.4367 | 64.6147 | 13.7045 | 66.0322 | 13.7327 | 67.4498 | 13.8511
| 30 | 38.8648 | 6.27 | 42.3051 | 6.4816 | 56.2866 | 8.9212 | 59.36 | 13.6284 | 61.248 | 13.7975 | 64.6147 | 14.0935 | 66.0322 | 14.0935 | 67.4498 | 14.2344
| 32 | 38.8009 | 6.7982 | 42.3051 | 7.0453 | 56.2866 | 9.5187 | 59.36 | 14.209 | 61.248 | 14.3669 | 64.3312 | 14.6572 | 65.5361 | 14.6572 | 66.6701 | 14.7981
| 34 | 38.8135 | 7.3568 | 42.3051 | 7.6091 | 56.2866 | 10.1163 | 59.36 | 14.7897 | 61.248 | 14.9362 | 64.0477 | 15.2209 | 65.04 | 15.2209 | 65.8905 | 15.3619
| 35 | 38.8374 | 7.6371 | 42.3051 | 7.8909 | 56.2866 | 10.4151 | 59.36 | 15.08 | 61.248 | 15.2209 | 63.9059 | 15.5028 | 64.7919 | 15.5028 | 65.5007 | 15.6437
| 36 | 38.4603 | 8.0552 | 41.9152 | 8.3137 | 55.6841 | 10.7815 | 58.5449 | 15.4464 | 60.2557 | 15.5592 | 62.6656 | 15.7847 | 63.5161 | 15.7847 | 64.1894 | 15.8974
| 38 | 37.7011 | 8.8598 | 41.1356 | 9.1593 | 54.4792 | 11.5144 | 56.9147 | 16.1793 | 58.2711 | 16.2357 | 60.1848 | 16.3484 | 60.9645 | 16.3484 | 61.567 | 16.4048
| 40 | 37.035 | 9.6971 | 40.3559 | 10.0049 | 53.2743 | 12.2472 | 55.2845 | 16.9121 | 56.2866 | 16.9121 | 57.7041 | 16.9121 | 58.4129 | 16.9121 | 58.9445 | 16.9121
| 43 | 32.9102 | 10.6515 | 36.1829 | 10.9594 | 49.334 | 13.2002 | 50.886 | 17.9182 | 52.2352 | 17.8751 | 53.6279 | 17.8972 | 54.3229 | 17.9076 | 54.854 | 17.9182
| 46 | 30.2736 | 11.0084 | 33.8352 | 11.31 | 46.8944 | 13.572 | 48.6752 | 18.096 | 49.8624 | 18.096 | 51.0496 | 18.096 | 52.2368 | 18.096 | 54.854 | 18.096
| 48 | 29.0864 | 11.1592 | 32.648 | 11.4608 | 45.1136 | 13.7228 | 46.8944 | 18.2468 | 47.488 | 18.2468 | 50.456 | 18.2468 | 51.0496 | 18.2468 | 54.854 | 18.2468
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 39.0507 | 4.6382 | 42.1093 | 4.842 | 56.3618 | 7.2288 | 59.2803 | 11.8714 | 61.6665 | 12.0365 | 64.8488 | 12.2473 | 66.2891 | 12.3209 | 68.264 | 12.4079
| 12 | 38.8997 | 4.6382 | 41.996 | 4.842 | 56.3222 | 7.2288 | 59.24 | 11.9013 | 61.5859 | 12.0671 | 64.771 | 12.2473 | 66.1935 | 12.3209 | 67.9455 | 12.4079
| 14 | 38.9943 | 4.6964 | 42.1445 | 4.8711 | 56.4921 | 7.2585 | 59.5018 | 11.9312 | 61.5053 | 12.0977 | 64.6153 | 12.2791 | 66.0215 | 12.3532 | 67.7567 | 12.4408
| 16 | 39.0492 | 4.7546 | 42.2537 | 4.9293 | 56.3725 | 7.3477 | 59.3803 | 11.991 | 61.7344 | 12.159 | 64.7175 | 12.3427 | 66.0793 | 12.4179 | 67.77 | 12.5066
| 18 | 39.1021 | 4.8129 | 42.323 | 5.0166 | 56.5701 | 7.4071 | 59.2589 | 12.0807 | 61.4568 | 12.2509 | 64.6994 | 12.47 | 66.0376 | 12.5311 | 67.7036 | 12.6053
| 20 | 39.1146 | 4.9293 | 42.3903 | 5.133 | 56.3003 | 7.5557 | 59.3563 | 12.2003 | 61.486 | 12.3734 | 64.6381 | 12.5654 | 65.9143 | 12.6281 | 67.5177 | 12.7041
| 22 | 39.1776 | 5.0748 | 42.1456 | 5.2785 | 56.3855 | 7.6746 | 59.4516 | 12.3199 | 61.5123 | 12.4959 | 64.8805 | 12.7245 | 66.0455 | 12.7898 | 67.6704 | 12.8686
| 24 | 39.0546 | 5.2203 | 42.4413 | 5.4241 | 56.4282 | 7.8529 | 59.5038 | 12.4994 | 61.4535 | 12.6796 | 64.5905 | 12.8835 | 66.0665 | 12.9515 | 67.5411 | 13.0332
| 25 | 38.9184 | 5.3077 | 42.3051 | 5.526 | 56.2866 | 7.9421 | 59.36 | 12.604 | 61.248 | 12.7715 | 64.6147 | 12.9948 | 66.0322 | 13.0646 | 67.4498 | 13.1484
| 26 | 38.9094 | 5.4703 | 42.3051 | 5.7046 | 56.2866 | 8.1207 | 59.36 | 12.7827 | 61.248 | 12.9502 | 64.6147 | 13.1875 | 66.0322 | 13.2433 | 67.4498 | 13.3382
| 28 | 38.8492 | 5.8544 | 42.3051 | 6.0619 | 56.2866 | 8.4781 | 59.36 | 13.14 | 61.248 | 13.3075 | 64.6147 | 13.5727 | 66.0322 | 13.6006 | 67.4498 | 13.7179
| 30 | 38.8648 | 6.2097 | 42.3051 | 6.4193 | 56.2866 | 8.8354 | 59.36 | 13.4973 | 61.248 | 13.6648 | 64.6147 | 13.9579 | 66.0322 | 13.9579 | 67.4498 | 14.0975
| 32 | 38.8009 | 6.7328 | 42.3051 | 6.9776 | 56.2866 | 9.4272 | 59.36 | 14.0724 | 61.248 | 14.2287 | 64.3312 | 14.5163 | 65.5361 | 14.5163 | 66.6701 | 14.6558
| 34 | 38.8135 | 7.2861 | 42.3051 | 7.5359 | 56.2866 | 10.019 | 59.36 | 14.6475 | 61.248 | 14.7926 | 64.0477 | 15.0746 | 65.04 | 15.0746 | 65.8905 | 15.2142
| 35 | 38.8374 | 7.5636 | 42.3051 | 7.8151 | 56.2866 | 10.3149 | 59.36 | 14.935 | 61.248 | 15.0746 | 63.9059 | 15.3537 | 64.7919 | 15.3537 | 65.5007 | 15.4933
| 36 | 38.4603 | 7.9778 | 41.9152 | 8.2338 | 55.6841 | 10.6778 | 58.5449 | 15.2979 | 60.2557 | 15.4096 | 62.6656 | 15.6329 | 63.5161 | 15.6329 | 64.1894 | 15.7446
| 38 | 37.7011 | 8.7746 | 41.1356 | 9.0713 | 54.4792 | 11.4036 | 56.9147 | 16.0237 | 58.2711 | 16.0796 | 60.1848 | 16.1912 | 60.9645 | 16.1912 | 61.567 | 16.247
| 40 | 37.035 | 9.6038 | 40.3559 | 9.9087 | 53.2743 | 12.1295 | 55.2845 | 16.7495 | 56.2866 | 16.7495 | 57.7041 | 16.7495 | 58.4129 | 16.7495 | 58.9445 | 16.7495
| 43 | 32.9102 | 10.5491 | 36.1829 | 10.854 | 49.334 | 13.0733 | 50.886 | 17.7459 | 52.2352 | 17.7032 | 53.6279 | 17.7251 | 54.3229 | 17.7354 | 54.854 | 17.7459
| 46 | 30.2736 | 10.9025 | 33.8352 | 11.2012 | 46.8944 | 13.4415 | 48.6752 | 17.922 | 49.8624 | 17.922 | 51.0496 | 17.922 | 52.2368 | 17.922 | 54.854 | 17.922
| 48 | 29.0864 | 11.0519 | 32.648 | 11.3506 | 45.1136 | 13.5909 | 46.8944 | 18.0713 | 47.488 | 18.0713 | 50.456 | 18.0713 | 51.0496 | 18.0713 | 54.854 | 18.0713
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 38.3139 | 4.5932 | 41.3148 | 4.795 | 55.2984 | 7.1586 | 58.1618 | 11.7561 | 60.503 | 11.9196 | 63.6252 | 12.1284 | 65.0383 | 12.2012 | 66.976 | 12.2874
| 12 | 38.1657 | 4.5932 | 41.2036 | 4.795 | 55.2595 | 7.1586 | 58.1223 | 11.7858 | 60.4239 | 11.9499 | 63.5489 | 12.1284 | 64.9446 | 12.2012 | 66.6635 | 12.2874
| 14 | 38.2586 | 4.6508 | 41.3493 | 4.8238 | 55.4262 | 7.1881 | 58.3791 | 11.8154 | 60.3449 | 11.9803 | 63.3961 | 12.1599 | 64.7758 | 12.2333 | 66.4782 | 12.32
| 16 | 38.3124 | 4.7085 | 41.4565 | 4.8814 | 55.3089 | 7.2764 | 58.26 | 11.8746 | 60.5696 | 12.0409 | 63.4964 | 12.2229 | 64.8325 | 12.2973 | 66.4914 | 12.3852
| 18 | 38.3643 | 4.7661 | 41.5244 | 4.9679 | 55.5027 | 7.3352 | 58.1408 | 11.9634 | 60.2973 | 12.1319 | 63.4786 | 12.3489 | 64.7916 | 12.4094 | 66.4261 | 12.483
| 20 | 38.3766 | 4.8814 | 41.5905 | 5.0832 | 55.2381 | 7.4824 | 58.2364 | 12.0819 | 60.3259 | 12.2532 | 63.4185 | 12.4434 | 64.6706 | 12.5055 | 66.2437 | 12.5807
| 22 | 38.4384 | 5.0255 | 41.3504 | 5.2273 | 55.3216 | 7.6001 | 58.3299 | 12.2003 | 60.3517 | 12.3746 | 63.6563 | 12.6009 | 64.7993 | 12.6656 | 66.3936 | 12.7437
| 24 | 38.3178 | 5.1697 | 41.6405 | 5.3714 | 55.3635 | 7.7767 | 58.3811 | 12.378 | 60.294 | 12.5565 | 63.3718 | 12.7584 | 64.8199 | 12.8257 | 66.2667 | 12.9067
| 25 | 38.1841 | 5.2561 | 41.5069 | 5.4723 | 55.2246 | 7.865 | 58.24 | 12.4817 | 60.0924 | 12.6475 | 63.3955 | 12.8687 | 64.7863 | 12.9378 | 66.1772 | 13.0207
| 26 | 38.1752 | 5.4172 | 41.5069 | 5.6492 | 55.2246 | 8.0419 | 58.24 | 12.6586 | 60.0924 | 12.8245 | 63.3955 | 13.0594 | 64.7863 | 13.1147 | 66.1772 | 13.2087
| 28 | 38.1162 | 5.7975 | 41.5069 | 6.0031 | 55.2246 | 8.3957 | 58.24 | 13.0124 | 60.0924 | 13.1783 | 63.3955 | 13.4409 | 64.7863 | 13.4686 | 66.1772 | 13.5847
| 30 | 38.1315 | 6.1494 | 41.5069 | 6.3569 | 55.2246 | 8.7496 | 58.24 | 13.3663 | 60.0924 | 13.5322 | 63.3955 | 13.8224 | 64.7863 | 13.8224 | 66.1772 | 13.9607
| 32 | 38.0688 | 6.6675 | 41.5069 | 6.9098 | 55.2246 | 9.3357 | 58.24 | 13.9358 | 60.0924 | 14.0906 | 63.1174 | 14.3753 | 64.2996 | 14.3753 | 65.4122 | 14.5136
| 34 | 38.0812 | 7.2153 | 41.5069 | 7.4627 | 55.2246 | 9.9217 | 58.24 | 14.5053 | 60.0924 | 14.649 | 62.8392 | 14.9282 | 63.8128 | 14.9282 | 64.6473 | 15.0664
| 35 | 38.1046 | 7.4902 | 41.5069 | 7.7392 | 55.2246 | 10.2148 | 58.24 | 14.79 | 60.0924 | 14.9282 | 62.7001 | 15.2047 | 63.5694 | 15.2047 | 64.2648 | 15.3429
| 36 | 37.7347 | 7.9003 | 41.1244 | 8.1539 | 54.6335 | 10.5742 | 57.4403 | 15.1494 | 59.1188 | 15.26 | 61.4832 | 15.4811 | 62.3177 | 15.4811 | 62.9783 | 15.5917
| 38 | 36.9898 | 8.6894 | 40.3595 | 8.9832 | 53.4513 | 11.2929 | 55.8409 | 15.8681 | 57.1717 | 15.9234 | 59.0493 | 16.034 | 59.8142 | 16.034 | 60.4053 | 16.0893
| 40 | 36.3363 | 9.5106 | 39.5945 | 9.8125 | 52.2691 | 12.0117 | 54.2414 | 16.5869 | 55.2246 | 16.5869 | 56.6154 | 16.5869 | 57.3108 | 16.5869 | 57.8323 | 16.5869
| 43 | 32.2892 | 10.4467 | 35.5002 | 10.7487 | 48.4031 | 12.9464 | 49.9259 | 17.5736 | 51.2496 | 17.5314 | 52.6161 | 17.553 | 53.298 | 17.5632 | 53.819 | 17.5736
| 46 | 29.7024 | 10.7967 | 33.1968 | 11.0925 | 46.0096 | 13.311 | 47.7568 | 17.748 | 48.9216 | 17.748 | 50.0864 | 17.748 | 51.2512 | 17.748 | 53.819 | 17.748
| 48 | 28.5376 | 10.9446 | 32.032 | 11.2404 | 44.2624 | 13.4589 | 46.0096 | 17.8959 | 46.592 | 17.8959 | 49.504 | 17.8959 | 50.0864 | 17.8959 | 53.819 | 17.8959
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 37.5771 | 4.5482 | 40.5202 | 4.7479 | 54.235 | 7.0884 | 57.0433 | 11.6409 | 59.3395 | 11.8027 | 62.4017 | 12.0095 | 63.7876 | 12.0816 | 65.688 | 12.1669
| 12 | 37.4318 | 4.5482 | 40.4112 | 4.7479 | 54.1968 | 7.0884 | 57.0045 | 11.6702 | 59.2619 | 11.8328 | 62.3268 | 12.0095 | 63.6956 | 12.0816 | 65.3815 | 12.1669
| 14 | 37.5228 | 4.6052 | 40.5541 | 4.7765 | 54.3603 | 7.1176 | 57.2564 | 11.6995 | 59.1844 | 11.8628 | 62.177 | 12.0407 | 63.5301 | 12.1133 | 65.1998 | 12.1992
| 16 | 37.5756 | 4.6623 | 40.6592 | 4.8336 | 54.2453 | 7.205 | 57.1396 | 11.7582 | 59.4048 | 11.9229 | 62.2754 | 12.1031 | 63.5858 | 12.1767 | 65.2127 | 12.2638
| 18 | 37.6266 | 4.7194 | 40.7259 | 4.9192 | 54.4354 | 7.2633 | 57.0227 | 11.8461 | 59.1377 | 12.013 | 62.2579 | 12.2278 | 63.5456 | 12.2877 | 65.1487 | 12.3606
| 20 | 37.6386 | 4.8336 | 40.7907 | 5.0333 | 54.1758 | 7.409 | 57.1164 | 11.9634 | 59.1658 | 12.1331 | 62.1989 | 12.3214 | 63.4269 | 12.3829 | 64.9698 | 12.4574
| 22 | 37.6992 | 4.9763 | 40.5552 | 5.1761 | 54.2577 | 7.5256 | 57.2082 | 12.0807 | 59.1911 | 12.2532 | 62.4322 | 12.4774 | 63.5532 | 12.5414 | 65.1168 | 12.6188
| 24 | 37.5809 | 5.119 | 40.8398 | 5.3188 | 54.2988 | 7.7004 | 57.2584 | 12.2567 | 59.1345 | 12.4334 | 62.1531 | 12.6333 | 63.5734 | 12.7 | 64.9923 | 12.7801
| 25 | 37.4498 | 5.2046 | 40.7087 | 5.4187 | 54.1625 | 7.7879 | 57.12 | 12.3593 | 58.9368 | 12.5235 | 62.1764 | 12.7425 | 63.5405 | 12.811 | 64.9045 | 12.8931
| 26 | 37.4411 | 5.3641 | 40.7087 | 5.5938 | 54.1625 | 7.963 | 57.12 | 12.5345 | 58.9368 | 12.6987 | 62.1764 | 12.9314 | 63.5405 | 12.9861 | 64.9045 | 13.0792
| 28 | 37.3832 | 5.7407 | 40.7087 | 5.9442 | 54.1625 | 8.3134 | 57.12 | 12.8849 | 58.9368 | 13.0491 | 62.1764 | 13.3092 | 63.5405 | 13.3365 | 64.9045 | 13.4515
| 30 | 37.3982 | 6.0891 | 40.7087 | 6.2946 | 54.1625 | 8.6638 | 57.12 | 13.2352 | 58.9368 | 13.3995 | 62.1764 | 13.6869 | 63.5405 | 13.6869 | 64.9045 | 13.8238
| 32 | 37.3367 | 6.6021 | 40.7087 | 6.8421 | 54.1625 | 9.2441 | 57.12 | 13.7991 | 58.9368 | 13.9524 | 61.9036 | 14.2344 | 63.063 | 14.2344 | 64.1543 | 14.3713
| 34 | 37.3489 | 7.1446 | 40.7087 | 7.3896 | 54.1625 | 9.8245 | 57.12 | 14.363 | 58.9368 | 14.5054 | 61.6308 | 14.7819 | 62.5856 | 14.7819 | 63.4041 | 14.9187
| 35 | 37.3718 | 7.4168 | 40.7087 | 7.6633 | 54.1625 | 10.1146 | 57.12 | 14.645 | 58.9368 | 14.7819 | 61.4944 | 15.0556 | 62.3469 | 15.0556 | 63.0289 | 15.1925
| 36 | 37.009 | 7.8229 | 40.3335 | 8.0739 | 53.5828 | 10.4705 | 56.3357 | 15.0009 | 57.9819 | 15.1104 | 60.3008 | 15.3293 | 61.1193 | 15.3293 | 61.7672 | 15.4388
| 38 | 36.2784 | 8.6042 | 39.5833 | 8.8951 | 52.4234 | 11.1822 | 54.767 | 15.7126 | 56.0722 | 15.7673 | 57.9137 | 15.8768 | 58.6639 | 15.8768 | 59.2437 | 15.9316
| 40 | 35.6375 | 9.4173 | 38.8331 | 9.7163 | 51.2639 | 11.8939 | 53.1983 | 16.4243 | 54.1625 | 16.4243 | 55.5266 | 16.4243 | 56.2086 | 16.4243 | 56.7202 | 16.4243
| 43 | 31.6683 | 10.3443 | 34.8175 | 10.6433 | 47.4723 | 12.8194 | 48.9658 | 17.4014 | 50.264 | 17.3595 | 51.6042 | 17.381 | 52.273 | 17.391 | 52.7841 | 17.4014
| 46 | 29.1312 | 10.6908 | 32.5584 | 10.9838 | 45.1248 | 13.1805 | 46.8384 | 17.574 | 47.9808 | 17.574 | 49.1232 | 17.574 | 50.2656 | 17.574 | 52.7841 | 17.574
| 48 | 27.9888 | 10.8373 | 31.416 | 11.1302 | 43.4112 | 13.327 | 45.1248 | 17.7204 | 45.696 | 17.7204 | 48.552 | 17.7204 | 49.1232 | 17.7204 | 52.7841 | 17.7204
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 36.8403 | 4.5031 | 39.7257 | 4.7009 | 53.1715 | 7.0183 | 55.9248 | 11.5256 | 58.1759 | 11.6859 | 61.1781 | 11.8906 | 62.5369 | 11.962 | 64.4 | 12.0465
| 12 | 36.6978 | 4.5031 | 39.6189 | 4.7009 | 53.1341 | 7.0183 | 55.8868 | 11.5547 | 58.0999 | 11.7156 | 61.1047 | 11.8906 | 62.4467 | 11.962 | 64.0995 | 12.0465
| 14 | 36.7871 | 4.5596 | 39.759 | 4.7292 | 53.2944 | 7.0471 | 56.1337 | 11.5837 | 58.0239 | 11.7454 | 60.9578 | 11.9215 | 62.2844 | 11.9934 | 63.9214 | 12.0784
| 16 | 36.8389 | 4.6162 | 39.862 | 4.7857 | 53.1816 | 7.1337 | 56.0192 | 11.6418 | 58.24 | 11.8048 | 61.0543 | 11.9832 | 62.339 | 12.0562 | 63.934 | 12.1423
| 18 | 36.8888 | 4.6727 | 39.9273 | 4.8705 | 53.368 | 7.1914 | 55.9046 | 11.7289 | 57.9781 | 11.894 | 61.0372 | 12.1068 | 62.2996 | 12.1661 | 63.8713 | 12.2382
| 20 | 36.9005 | 4.7857 | 39.9909 | 4.9835 | 53.1135 | 7.3357 | 55.9965 | 11.845 | 58.0057 | 12.013 | 60.9793 | 12.1994 | 62.1833 | 12.2603 | 63.6959 | 12.334
| 22 | 36.96 | 4.927 | 39.76 | 5.1248 | 53.1939 | 7.4511 | 56.0865 | 11.9611 | 58.0305 | 12.1319 | 61.208 | 12.3538 | 62.3071 | 12.4172 | 63.84 | 12.4938
| 24 | 36.844 | 5.0683 | 40.039 | 5.2661 | 53.2341 | 7.6242 | 56.1357 | 12.1353 | 57.975 | 12.3103 | 60.9344 | 12.5083 | 62.3269 | 12.5742 | 63.718 | 12.6536
| 25 | 36.7155 | 5.1531 | 39.9104 | 5.365 | 53.1005 | 7.7107 | 56 | 12.2369 | 57.7811 | 12.3995 | 60.9573 | 12.6164 | 62.2946 | 12.6841 | 63.6319 | 12.7654
| 26 | 36.7069 | 5.311 | 39.9104 | 5.5385 | 53.1005 | 7.8842 | 56 | 12.4104 | 57.7811 | 12.573 | 60.9573 | 12.8034 | 62.2946 | 12.8576 | 63.6319 | 12.9497
| 28 | 36.6502 | 5.6838 | 39.9104 | 5.8854 | 53.1005 | 8.2311 | 56 | 12.7573 | 57.7811 | 12.9199 | 60.9573 | 13.1774 | 62.2946 | 13.2045 | 63.6319 | 13.3183
| 30 | 36.6649 | 6.0289 | 39.9104 | 6.2323 | 53.1005 | 8.578 | 56 | 13.1042 | 57.7811 | 13.2668 | 60.9573 | 13.5514 | 62.2946 | 13.5514 | 63.6319 | 13.6869
| 32 | 36.6046 | 6.5367 | 39.9104 | 6.7743 | 53.1005 | 9.1526 | 56 | 13.6625 | 57.7811 | 13.8143 | 60.6898 | 14.0935 | 61.8265 | 14.0935 | 62.8964 | 14.229
| 34 | 36.6166 | 7.0739 | 39.9104 | 7.3164 | 53.1005 | 9.7272 | 56 | 14.2208 | 57.7811 | 14.3618 | 60.4223 | 14.6355 | 61.3584 | 14.6355 | 62.1608 | 14.771
| 35 | 36.639 | 7.3433 | 39.9104 | 7.5874 | 53.1005 | 10.0145 | 56 | 14.5 | 57.7811 | 14.6355 | 60.2886 | 14.9065 | 61.1244 | 14.9065 | 61.7931 | 15.0421
| 36 | 36.2833 | 7.7454 | 39.5427 | 7.994 | 52.5322 | 10.3668 | 55.231 | 14.8523 | 56.845 | 14.9607 | 59.1184 | 15.1776 | 59.9208 | 15.1776 | 60.5561 | 15.286
| 38 | 35.5671 | 8.519 | 38.8072 | 8.8071 | 51.3955 | 11.0715 | 53.6931 | 15.557 | 54.9728 | 15.6112 | 56.7781 | 15.7196 | 57.5137 | 15.7196 | 58.082 | 15.7738
| 40 | 34.9387 | 9.3241 | 38.0716 | 9.6201 | 50.2587 | 11.7762 | 52.1552 | 16.2617 | 53.1005 | 16.2617 | 54.4379 | 16.2617 | 55.1065 | 16.2617 | 55.608 | 16.2617
| 43 | 31.0473 | 10.2418 | 34.1348 | 10.5379 | 46.5415 | 12.6925 | 48.0056 | 17.2291 | 49.2785 | 17.1876 | 50.5924 | 17.2089 | 51.2481 | 17.2189 | 51.7491 | 17.2291
| 46 | 28.56 | 10.585 | 31.92 | 10.875 | 44.24 | 13.05 | 45.92 | 17.4 | 47.04 | 17.4 | 48.16 | 17.4 | 49.28 | 17.4 | 51.7491 | 17.4
| 48 | 27.44 | 10.73 | 30.8 | 11.02 | 42.56 | 13.195 | 44.24 | 17.545 | 44.8 | 17.545 | 47.6 | 17.545 | 48.16 | 17.545 | 51.7491 | 17.545
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 33.1563 | 3.5575 | 35.7532 | 3.7137 | 47.8544 | 5.5444 | 50.3323 | 9.1053 | 52.3583 | 9.2319 | 55.0603 | 9.3935 | 56.2832 | 9.45 | 57.96 | 9.5167
| 12 | 33.028 | 3.5575 | 35.657 | 3.7137 | 47.8207 | 5.5444 | 50.2981 | 9.1282 | 52.2899 | 9.2553 | 54.9942 | 9.3935 | 56.202 | 9.45 | 57.6896 | 9.5167
| 14 | 33.1084 | 3.6021 | 35.7831 | 3.7361 | 47.965 | 5.5672 | 50.5204 | 9.1511 | 52.2215 | 9.2788 | 54.862 | 9.4179 | 56.056 | 9.4748 | 57.5292 | 9.542
| 16 | 33.155 | 3.6468 | 35.8758 | 3.7807 | 47.8635 | 5.6356 | 50.4173 | 9.197 | 52.416 | 9.3258 | 54.9488 | 9.4667 | 56.1051 | 9.5244 | 57.5406 | 9.5924
| 18 | 33.1999 | 3.6914 | 35.9346 | 3.8477 | 48.0312 | 5.6812 | 50.3142 | 9.2658 | 52.1803 | 9.3963 | 54.9334 | 9.5643 | 56.0697 | 9.6112 | 57.4841 | 9.6682
| 20 | 33.2105 | 3.7807 | 35.9918 | 3.937 | 47.8022 | 5.7952 | 50.3969 | 9.3575 | 52.2051 | 9.4903 | 54.8814 | 9.6375 | 55.965 | 9.6856 | 57.3263 | 9.7439
| 22 | 33.264 | 3.8923 | 35.784 | 4.0486 | 47.8745 | 5.8863 | 50.4778 | 9.4493 | 52.2275 | 9.5842 | 55.0872 | 9.7595 | 56.0764 | 9.8096 | 57.456 | 9.8701
| 24 | 33.1596 | 4.0039 | 36.0351 | 4.1602 | 47.9107 | 6.0231 | 50.5221 | 9.5869 | 52.1775 | 9.7252 | 54.841 | 9.8815 | 56.0942 | 9.9336 | 57.3462 | 9.9963
| 25 | 33.0439 | 4.0709 | 35.9194 | 4.2384 | 47.7905 | 6.0915 | 50.4 | 9.6672 | 52.003 | 9.7956 | 54.8615 | 9.9669 | 56.0651 | 10.0204 | 57.2687 | 10.0847
| 26 | 33.0362 | 4.1957 | 35.9194 | 4.3754 | 47.7905 | 6.2285 | 50.4 | 9.8042 | 52.003 | 9.9327 | 54.8615 | 10.1147 | 56.0651 | 10.1575 | 57.2687 | 10.2303
| 28 | 32.9852 | 4.4902 | 35.9194 | 4.6494 | 47.7905 | 6.5026 | 50.4 | 10.0783 | 52.003 | 10.2067 | 54.8615 | 10.4101 | 56.0651 | 10.4315 | 57.2687 | 10.5215
| 30 | 32.9984 | 4.7628 | 35.9194 | 4.9235 | 47.7905 | 6.7766 | 50.4 | 10.3523 | 52.003 | 10.4808 | 54.8615 | 10.7056 | 56.0651 | 10.7056 | 57.2687 | 10.8127
| 32 | 32.9441 | 5.164 | 35.9194 | 5.3517 | 47.7905 | 7.2306 | 50.4 | 10.7934 | 52.003 | 10.9133 | 54.6208 | 11.1338 | 55.6439 | 11.1338 | 56.6067 | 11.2409
| 34 | 32.9549 | 5.5884 | 35.9194 | 5.78 | 47.7905 | 7.6845 | 50.4 | 11.2345 | 52.003 | 11.3458 | 54.3801 | 11.5621 | 55.2226 | 11.5621 | 55.9448 | 11.6691
| 35 | 32.9751 | 5.8012 | 35.9194 | 5.9941 | 47.7905 | 7.9114 | 50.4 | 11.455 | 52.003 | 11.5621 | 54.2597 | 11.7762 | 55.012 | 11.7762 | 55.6138 | 11.8832
| 36 | 32.655 | 6.1189 | 35.5884 | 6.3152 | 47.279 | 8.1898 | 49.7079 | 11.7333 | 51.1605 | 11.819 | 53.2066 | 11.9903 | 53.9288 | 11.9903 | 54.5005 | 12.0759
| 38 | 32.0104 | 6.73 | 34.9264 | 6.9576 | 46.2559 | 8.7465 | 48.3238 | 12.29 | 49.4755 | 12.3329 | 51.1003 | 12.4185 | 51.7623 | 12.4185 | 52.2738 | 12.4613
| 40 | 31.4448 | 7.366 | 34.2645 | 7.5999 | 45.2329 | 9.3032 | 46.9397 | 12.8467 | 47.7905 | 12.8467 | 48.9941 | 12.8467 | 49.5959 | 12.8467 | 50.0472 | 12.8467
| 43 | 27.9426 | 8.0911 | 30.7214 | 8.3249 | 41.8873 | 10.0271 | 43.2051 | 13.611 | 44.3506 | 13.5782 | 45.5331 | 13.595 | 46.1233 | 13.6029 | 46.5742 | 13.611
| 46 | 25.704 | 8.3621 | 28.728 | 8.5913 | 39.816 | 10.3095 | 41.328 | 13.746 | 42.336 | 13.746 | 43.344 | 13.746 | 44.352 | 13.746 | 46.5742 | 13.746
| 48 | 24.696 | 8.4767 | 27.72 | 8.7058 | 38.304 | 10.4241 | 39.816 | 13.8605 | 40.32 | 13.8605 | 42.84 | 13.8605 | 43.344 | 13.8605 | 46.5742 | 13.8605
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 29.4723 | 2.837 | 31.7806 | 2.9616 | 42.5372 | 4.4215 | 44.7398 | 7.2612 | 46.5407 | 7.3621 | 48.9425 | 7.4911 | 50.0295 | 7.5361 | 51.52 | 7.5893
| 12 | 29.3583 | 2.837 | 31.6951 | 2.9616 | 42.5073 | 4.4215 | 44.7094 | 7.2794 | 46.4799 | 7.3808 | 48.8837 | 7.4911 | 49.9574 | 7.5361 | 51.2796 | 7.5893
| 14 | 29.4297 | 2.8726 | 31.8072 | 2.9794 | 42.6355 | 4.4397 | 44.907 | 7.2977 | 46.4191 | 7.3996 | 48.7663 | 7.5105 | 49.8275 | 7.5558 | 51.1371 | 7.6094
| 16 | 29.4711 | 2.9082 | 31.8896 | 3.015 | 42.5453 | 4.4942 | 44.8154 | 7.3343 | 46.592 | 7.437 | 48.8434 | 7.5494 | 49.8712 | 7.5954 | 51.1472 | 7.6497
| 18 | 29.511 | 2.9438 | 31.9419 | 3.0684 | 42.6944 | 4.5306 | 44.7237 | 7.3892 | 46.3825 | 7.4932 | 48.8297 | 7.6273 | 49.8397 | 7.6646 | 51.097 | 7.7101
| 20 | 29.5204 | 3.015 | 31.9927 | 3.1396 | 42.4908 | 4.6215 | 44.7972 | 7.4623 | 46.4045 | 7.5682 | 48.7835 | 7.6856 | 49.7466 | 7.724 | 50.9567 | 7.7705
| 22 | 29.568 | 3.104 | 31.808 | 3.2286 | 42.5551 | 4.6942 | 44.8692 | 7.5355 | 46.4244 | 7.6431 | 48.9664 | 7.7829 | 49.8456 | 7.8229 | 51.072 | 7.8711
| 24 | 29.4752 | 3.193 | 32.0312 | 3.3176 | 42.5873 | 4.8032 | 44.9085 | 7.6452 | 46.38 | 7.7555 | 48.7475 | 7.8802 | 49.8615 | 7.9218 | 50.9744 | 7.9718
| 25 | 29.3724 | 3.2464 | 31.9284 | 3.38 | 42.4804 | 4.8578 | 44.8 | 7.7093 | 46.2249 | 7.8117 | 48.7658 | 7.9483 | 49.8357 | 7.991 | 50.9055 | 8.0422
| 26 | 29.3655 | 3.3459 | 31.9284 | 3.4892 | 42.4804 | 4.967 | 44.8 | 7.8185 | 46.2249 | 7.921 | 48.7658 | 8.0661 | 49.8357 | 8.1003 | 50.9055 | 8.1583
| 28 | 29.3202 | 3.5808 | 31.9284 | 3.7078 | 42.4804 | 5.1856 | 44.8 | 8.0371 | 46.2249 | 8.1395 | 48.7658 | 8.3018 | 49.8357 | 8.3188 | 50.9055 | 8.3905
| 30 | 29.3319 | 3.7982 | 31.9284 | 3.9263 | 42.4804 | 5.4042 | 44.8 | 8.2556 | 46.2249 | 8.3581 | 48.7658 | 8.5374 | 49.8357 | 8.5374 | 50.9055 | 8.6228
| 32 | 29.2837 | 4.1181 | 31.9284 | 4.2678 | 42.4804 | 5.7661 | 44.8 | 8.6074 | 46.2249 | 8.703 | 48.5518 | 8.8789 | 49.4612 | 8.8789 | 50.3171 | 8.9643
| 34 | 29.2932 | 4.4565 | 31.9284 | 4.6093 | 42.4804 | 6.1281 | 44.8 | 8.9591 | 46.2249 | 9.0479 | 48.3379 | 9.2204 | 49.0868 | 9.2204 | 49.7287 | 9.3057
| 35 | 29.3112 | 4.6263 | 31.9284 | 4.7801 | 42.4804 | 6.3091 | 44.8 | 9.135 | 46.2249 | 9.2204 | 48.2309 | 9.3911 | 48.8995 | 9.3911 | 49.4345 | 9.4765
| 36 | 29.0267 | 4.8796 | 31.6341 | 5.0362 | 42.0257 | 6.5311 | 44.1848 | 9.357 | 45.476 | 9.4253 | 47.2948 | 9.5619 | 47.9367 | 9.5619 | 48.4448 | 9.6302
| 38 | 28.4537 | 5.367 | 31.0457 | 5.5484 | 41.1164 | 6.975 | 42.9545 | 9.8009 | 43.9782 | 9.8351 | 45.4225 | 9.9034 | 46.0109 | 9.9034 | 46.4656 | 9.9375
| 40 | 27.951 | 5.8742 | 30.4573 | 6.0607 | 40.207 | 7.419 | 41.7242 | 10.2449 | 42.4804 | 10.2449 | 43.5503 | 10.2449 | 44.0852 | 10.2449 | 44.4864 | 10.2449
| 43 | 24.8379 | 6.4524 | 27.3079 | 6.6389 | 37.2332 | 7.9963 | 38.4045 | 10.8543 | 39.4228 | 10.8282 | 40.4739 | 10.8416 | 40.9985 | 10.8479 | 41.3993 | 10.8543
| 46 | 22.848 | 6.6685 | 25.536 | 6.8513 | 35.392 | 8.2215 | 36.736 | 10.962 | 37.632 | 10.962 | 38.528 | 10.962 | 39.424 | 10.962 | 41.3993 | 10.962
| 48 | 21.952 | 6.7599 | 24.64 | 6.9426 | 34.048 | 8.3129 | 35.392 | 11.0534 | 35.84 | 11.0534 | 38.08 | 11.0534 | 38.528 | 11.0534 | 41.3993 | 11.0534
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 25.7882 | 2.2966 | 27.808 | 2.3975 | 37.2201 | 3.5793 | 39.1474 | 5.8781 | 40.7232 | 5.9598 | 42.8247 | 6.0642 | 43.7758 | 6.1006 | 45.08 | 6.1437
| 12 | 25.6885 | 2.2966 | 27.7332 | 2.3975 | 37.1939 | 3.5793 | 39.1208 | 5.8929 | 40.6699 | 5.975 | 42.7733 | 6.0642 | 43.7127 | 6.1006 | 44.8697 | 6.1437
| 14 | 25.7509 | 2.3254 | 27.8313 | 2.4119 | 37.3061 | 3.594 | 39.2936 | 5.9077 | 40.6167 | 5.9901 | 42.6705 | 6.0799 | 43.5991 | 6.1166 | 44.745 | 6.16
| 16 | 25.7872 | 2.3542 | 27.9034 | 2.4407 | 37.2272 | 3.6382 | 39.2134 | 5.9373 | 40.768 | 6.0205 | 42.738 | 6.1114 | 43.6373 | 6.1487 | 44.7538 | 6.1926
| 18 | 25.8222 | 2.3831 | 27.9491 | 2.4839 | 37.3576 | 3.6676 | 39.1332 | 5.9817 | 40.5847 | 6.066 | 42.726 | 6.1744 | 43.6097 | 6.2047 | 44.7099 | 6.2415
| 20 | 25.8304 | 2.4407 | 27.9936 | 2.5416 | 37.1795 | 3.7412 | 39.1976 | 6.0409 | 40.604 | 6.1266 | 42.6855 | 6.2217 | 43.5283 | 6.2527 | 44.5871 | 6.2904
| 22 | 25.872 | 2.5128 | 27.832 | 2.6137 | 37.2357 | 3.8 | 39.2605 | 6.1002 | 40.6214 | 6.1873 | 42.8456 | 6.3005 | 43.6149 | 6.3328 | 44.688 | 6.3718
| 24 | 25.7908 | 2.5848 | 28.0273 | 2.6857 | 37.2639 | 3.8883 | 39.295 | 6.189 | 40.5825 | 6.2783 | 42.6541 | 6.3792 | 43.6288 | 6.4129 | 44.6026 | 6.4533
| 25 | 25.7008 | 2.6281 | 27.9373 | 2.7362 | 37.1704 | 3.9325 | 39.2 | 6.2408 | 40.4468 | 6.3238 | 42.6701 | 6.4343 | 43.6062 | 6.4689 | 44.5423 | 6.5104
| 26 | 25.6949 | 2.7086 | 27.9373 | 2.8246 | 37.1704 | 4.0209 | 39.2 | 6.3293 | 40.4468 | 6.4122 | 42.6701 | 6.5297 | 43.6062 | 6.5574 | 44.5423 | 6.6044
| 28 | 25.6552 | 2.8988 | 27.9373 | 3.0015 | 37.1704 | 4.1979 | 39.2 | 6.5062 | 40.4468 | 6.5892 | 42.6701 | 6.7205 | 43.6062 | 6.7343 | 44.5423 | 6.7923
| 30 | 25.6654 | 3.0747 | 27.9373 | 3.1785 | 37.1704 | 4.3748 | 39.2 | 6.6831 | 40.4468 | 6.7661 | 42.6701 | 6.9112 | 43.6062 | 6.9112 | 44.5423 | 6.9803
| 32 | 25.6232 | 3.3337 | 27.9373 | 3.4549 | 37.1704 | 4.6678 | 39.2 | 6.9679 | 40.4468 | 7.0453 | 42.4829 | 7.1877 | 43.2786 | 7.1877 | 44.0275 | 7.2568
| 34 | 25.6316 | 3.6077 | 27.9373 | 3.7314 | 37.1704 | 4.9609 | 39.2 | 7.2526 | 40.4468 | 7.3245 | 42.2956 | 7.4641 | 42.9509 | 7.4641 | 43.5126 | 7.5332
| 35 | 25.6473 | 3.7451 | 27.9373 | 3.8696 | 37.1704 | 5.1074 | 39.2 | 7.395 | 40.4468 | 7.4641 | 42.202 | 7.6023 | 42.7871 | 7.6023 | 43.2552 | 7.6714
| 36 | 25.3983 | 3.9502 | 27.6799 | 4.0769 | 36.7725 | 5.2871 | 38.6617 | 7.5747 | 39.7915 | 7.63 | 41.3829 | 7.7406 | 41.9446 | 7.7406 | 42.3892 | 7.7959
| 38 | 24.897 | 4.3447 | 27.165 | 4.4916 | 35.9768 | 5.6465 | 37.5852 | 7.9341 | 38.4809 | 7.9617 | 39.7447 | 8.017 | 40.2596 | 8.017 | 40.6574 | 8.0447
| 40 | 24.4571 | 4.7553 | 26.6501 | 4.9063 | 35.1811 | 6.0058 | 36.5087 | 8.2935 | 37.1704 | 8.2935 | 38.1065 | 8.2935 | 38.5746 | 8.2935 | 38.9256 | 8.2935
| 43 | 21.7331 | 5.2233 | 23.8944 | 5.3743 | 32.579 | 6.4732 | 33.604 | 8.7868 | 34.4949 | 8.7657 | 35.4147 | 8.7765 | 35.8736 | 8.7816 | 36.2244 | 8.7868
| 46 | 19.992 | 5.3984 | 22.344 | 5.5463 | 30.968 | 6.6555 | 32.144 | 8.874 | 32.928 | 8.874 | 33.712 | 8.874 | 34.496 | 8.874 | 36.2244 | 8.874
| 48 | 19.208 | 5.4723 | 21.56 | 5.6202 | 29.792 | 6.7295 | 30.968 | 8.948 | 31.36 | 8.948 | 33.32 | 8.948 | 33.712 | 8.948 | 36.2244 | 8.948
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 22.1042 | 1.8688 | 23.8354 | 1.9509 | 31.9029 | 2.9126 | 33.5549 | 4.7831 | 34.9056 | 4.8496 | 36.7069 | 4.9346 | 37.5221 | 4.9642 | 38.64 | 4.9993
| 12 | 22.0187 | 1.8688 | 23.7713 | 1.9509 | 31.8805 | 2.9126 | 33.5321 | 4.7952 | 34.86 | 4.862 | 36.6628 | 4.9346 | 37.468 | 4.9642 | 38.4597 | 4.9993
| 14 | 22.0722 | 1.8923 | 23.8554 | 1.9626 | 31.9767 | 2.9246 | 33.6802 | 4.8072 | 34.8143 | 4.8743 | 36.5747 | 4.9474 | 37.3707 | 4.9773 | 38.3528 | 5.0125
| 16 | 22.1033 | 1.9157 | 23.9172 | 1.9861 | 31.909 | 2.9605 | 33.6115 | 4.8313 | 34.944 | 4.899 | 36.6326 | 4.973 | 37.4034 | 5.0033 | 38.3604 | 5.0391
| 18 | 22.1333 | 1.9392 | 23.9564 | 2.0212 | 32.0208 | 2.9844 | 33.5428 | 4.8675 | 34.7869 | 4.936 | 36.6223 | 5.0243 | 37.3798 | 5.0489 | 38.3228 | 5.0788
| 20 | 22.1403 | 1.9861 | 23.9945 | 2.0682 | 31.8681 | 3.0443 | 33.5979 | 4.9157 | 34.8034 | 4.9854 | 36.5876 | 5.0628 | 37.31 | 5.088 | 38.2175 | 5.1186
| 22 | 22.176 | 2.0447 | 23.856 | 2.1268 | 31.9163 | 3.0922 | 33.6519 | 4.9639 | 34.8183 | 5.0347 | 36.7248 | 5.1268 | 37.3842 | 5.1532 | 38.304 | 5.1849
| 24 | 22.1064 | 2.1033 | 24.0234 | 2.1854 | 31.9405 | 3.164 | 33.6814 | 5.0362 | 34.785 | 5.1088 | 36.5607 | 5.1909 | 37.3961 | 5.2183 | 38.2308 | 5.2512
| 25 | 22.0293 | 2.1385 | 23.9463 | 2.2265 | 31.8603 | 3.2 | 33.6 | 5.0783 | 34.6687 | 5.1458 | 36.5744 | 5.2358 | 37.3767 | 5.2639 | 38.1791 | 5.2976
| 26 | 22.0242 | 2.204 | 23.9463 | 2.2985 | 31.8603 | 3.2719 | 33.6 | 5.1503 | 34.6687 | 5.2178 | 36.5744 | 5.3134 | 37.3767 | 5.3359 | 38.1791 | 5.3741
| 28 | 21.9901 | 2.3588 | 23.9463 | 2.4424 | 31.8603 | 3.4159 | 33.6 | 5.2943 | 34.6687 | 5.3618 | 36.5744 | 5.4686 | 37.3767 | 5.4799 | 38.1791 | 5.5271
| 30 | 21.9989 | 2.502 | 23.9463 | 2.5864 | 31.8603 | 3.5599 | 33.6 | 5.4382 | 34.6687 | 5.5057 | 36.5744 | 5.6238 | 37.3767 | 5.6238 | 38.1791 | 5.6801
| 32 | 21.9628 | 2.7127 | 23.9463 | 2.8114 | 31.8603 | 3.7983 | 33.6 | 5.6699 | 34.6687 | 5.7329 | 36.4139 | 5.8488 | 37.0959 | 5.8488 | 37.7378 | 5.905
| 34 | 21.9699 | 2.9357 | 23.9463 | 3.0363 | 31.8603 | 4.0368 | 33.6 | 5.9016 | 34.6687 | 5.9601 | 36.2534 | 6.0737 | 36.8151 | 6.0737 | 37.2965 | 6.13
| 35 | 21.9834 | 3.0475 | 23.9463 | 3.1488 | 31.8603 | 4.156 | 33.6 | 6.0175 | 34.6687 | 6.0737 | 36.1732 | 6.1862 | 36.6747 | 6.1862 | 37.0758 | 6.2425
| 36 | 21.77 | 3.2144 | 23.7256 | 3.3175 | 31.5193 | 4.3022 | 33.1386 | 6.1637 | 34.107 | 6.2087 | 35.4711 | 6.2987 | 35.9525 | 6.2987 | 36.3336 | 6.3437
| 38 | 21.3403 | 3.5354 | 23.2843 | 3.6549 | 30.8373 | 4.5947 | 32.2159 | 6.4562 | 32.9837 | 6.4787 | 34.0669 | 6.5236 | 34.5082 | 6.5236 | 34.8492 | 6.5461
| 40 | 20.9632 | 3.8695 | 22.843 | 3.9924 | 30.1552 | 4.8871 | 31.2931 | 6.7486 | 31.8603 | 6.7486 | 32.6627 | 6.7486 | 33.0639 | 6.7486 | 33.3648 | 6.7486
| 43 | 18.6284 | 4.2504 | 20.4809 | 4.3732 | 27.9249 | 5.2674 | 28.8034 | 7.1501 | 29.5671 | 7.1329 | 30.3554 | 7.1417 | 30.7488 | 7.1458 | 31.0494 | 7.1501
| 46 | 17.136 | 4.3928 | 19.152 | 4.5131 | 26.544 | 5.4158 | 27.552 | 7.221 | 28.224 | 7.221 | 28.896 | 7.221 | 29.568 | 7.221 | 31.0494 | 7.221
| 48 | 16.464 | 4.453 | 18.48 | 4.5733 | 25.536 | 5.4759 | 26.544 | 7.2812 | 26.88 | 7.2812 | 28.56 | 7.2812 | 28.896 | 7.2812 | 31.0494 | 7.2812
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 18.4202 | 1.5085 | 19.8629 | 1.5748 | 26.5858 | 2.3511 | 27.9624 | 3.8611 | 29.088 | 3.9148 | 30.5891 | 3.9833 | 31.2684 | 4.0073 | 32.2 | 4.0356
| 12 | 18.3489 | 1.5085 | 19.8094 | 1.5748 | 26.5671 | 2.3511 | 27.9434 | 3.8708 | 29.05 | 3.9247 | 30.5523 | 3.9833 | 31.2234 | 4.0073 | 32.0498 | 4.0356
| 14 | 18.3935 | 1.5275 | 19.8795 | 1.5843 | 26.6472 | 2.3608 | 28.0669 | 3.8805 | 29.012 | 3.9347 | 30.4789 | 3.9937 | 31.1422 | 4.0178 | 31.9607 | 4.0463
| 16 | 18.4194 | 1.5464 | 19.931 | 1.6032 | 26.5908 | 2.3898 | 28.0096 | 3.9 | 29.12 | 3.9546 | 30.5271 | 4.0144 | 31.1695 | 4.0388 | 31.967 | 4.0677
| 18 | 18.4444 | 1.5653 | 19.9637 | 1.6316 | 26.684 | 2.4091 | 27.9523 | 3.9292 | 28.9891 | 3.9845 | 30.5186 | 4.0558 | 31.1498 | 4.0756 | 31.9356 | 4.0998
| 20 | 18.4503 | 1.6032 | 19.9954 | 1.6695 | 26.5568 | 2.4574 | 27.9983 | 3.9681 | 29.0028 | 4.0243 | 30.4897 | 4.0868 | 31.0916 | 4.1072 | 31.848 | 4.1319
| 22 | 18.48 | 1.6505 | 19.88 | 1.7168 | 26.5969 | 2.4961 | 28.0432 | 4.007 | 29.0153 | 4.0642 | 30.604 | 4.1385 | 31.1535 | 4.1598 | 31.92 | 4.1854
| 24 | 18.422 | 1.6979 | 20.0195 | 1.7641 | 26.6171 | 2.5541 | 28.0678 | 4.0653 | 28.9875 | 4.124 | 30.4672 | 4.1903 | 31.1634 | 4.2124 | 31.859 | 4.239
| 25 | 18.3577 | 1.7263 | 19.9552 | 1.7973 | 26.5503 | 2.5831 | 28 | 4.0994 | 28.8906 | 4.1538 | 30.4786 | 4.2265 | 31.1473 | 4.2492 | 31.8159 | 4.2764
| 26 | 18.3535 | 1.7792 | 19.9552 | 1.8554 | 26.5503 | 2.6412 | 28 | 4.1575 | 28.8906 | 4.212 | 30.4786 | 4.2891 | 31.1473 | 4.3073 | 31.8159 | 4.3382
| 28 | 18.3251 | 1.9041 | 19.9552 | 1.9716 | 26.5503 | 2.7574 | 28 | 4.2737 | 28.8906 | 4.3282 | 30.4786 | 4.4144 | 31.1473 | 4.4235 | 31.8159 | 4.4616
| 30 | 18.3324 | 2.0197 | 19.9552 | 2.0878 | 26.5503 | 2.8736 | 28 | 4.3899 | 28.8906 | 4.4444 | 30.4786 | 4.5397 | 31.1473 | 4.5397 | 31.8159 | 4.5851
| 32 | 18.3023 | 2.1898 | 19.9552 | 2.2694 | 26.5503 | 3.0661 | 28 | 4.5769 | 28.8906 | 4.6278 | 30.3449 | 4.7213 | 30.9133 | 4.7213 | 31.4482 | 4.7667
| 34 | 18.3083 | 2.3697 | 19.9552 | 2.451 | 26.5503 | 3.2586 | 28 | 4.764 | 28.8906 | 4.8112 | 30.2112 | 4.9029 | 30.6792 | 4.9029 | 31.0804 | 4.9483
| 35 | 18.3195 | 2.46 | 19.9552 | 2.5418 | 26.5503 | 3.3549 | 28 | 4.8575 | 28.8906 | 4.9029 | 30.1443 | 4.9937 | 30.5622 | 4.9937 | 30.8965 | 5.0391
| 36 | 18.1417 | 2.5947 | 19.7713 | 2.678 | 26.2661 | 3.4729 | 27.6155 | 4.9755 | 28.4225 | 5.0119 | 29.5592 | 5.0845 | 29.9604 | 5.0845 | 30.278 | 5.1208
| 38 | 17.7835 | 2.8539 | 19.4036 | 2.9504 | 25.6977 | 3.709 | 26.8466 | 5.2116 | 27.4864 | 5.2298 | 28.3891 | 5.2661 | 28.7568 | 5.2661 | 29.041 | 5.2842
| 40 | 17.4694 | 3.1236 | 19.0358 | 3.2227 | 25.1294 | 3.945 | 26.0776 | 5.4477 | 26.5503 | 5.4477 | 27.2189 | 5.4477 | 27.5533 | 5.4477 | 27.804 | 5.4477
| 43 | 15.5237 | 3.431 | 17.0674 | 3.5302 | 23.2707 | 4.252 | 24.0028 | 5.7717 | 24.6392 | 5.7578 | 25.2962 | 5.765 | 25.624 | 5.7683 | 25.8745 | 5.7717
| 46 | 14.28 | 3.546 | 15.96 | 3.6431 | 22.12 | 4.3718 | 22.96 | 5.829 | 23.52 | 5.829 | 24.08 | 5.829 | 24.64 | 5.829 | 25.8745 | 5.829
| 48 | 13.72 | 3.5945 | 15.4 | 3.6917 | 21.28 | 4.4203 | 22.12 | 5.8776 | 22.4 | 5.8776 | 23.8 | 5.8776 | 24.08 | 5.8776 | 25.8745 | 5.8776
Outdoor Unit: 22HP（AVWT-212HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 42.8861 | 5.5761 | 46.245 | 5.8211 | 61.8974 | 8.6905 | 65.1024 | 14.2719 | 67.723 | 14.4704 | 71.2179 | 14.7238 | 72.7996 | 14.8123 | 74.9685 | 14.9168
| 12 | 42.7202 | 5.5761 | 46.1206 | 5.8211 | 61.8538 | 8.6905 | 65.0582 | 14.3079 | 67.6345 | 14.5072 | 71.1324 | 14.7238 | 72.6947 | 14.8123 | 74.6187 | 14.9168
| 14 | 42.8241 | 5.6461 | 46.2837 | 5.856 | 62.0404 | 8.7263 | 65.3457 | 14.3438 | 67.546 | 14.544 | 70.9614 | 14.762 | 72.5057 | 14.8511 | 74.4113 | 14.9564
| 16 | 42.8844 | 5.7161 | 46.4036 | 5.926 | 61.9091 | 8.8335 | 65.2123 | 14.4157 | 67.7976 | 14.6176 | 71.0737 | 14.8385 | 72.5693 | 14.9289 | 74.426 | 15.0356
| 18 | 42.9425 | 5.7861 | 46.4797 | 6.031 | 62.1261 | 8.9049 | 65.079 | 14.5236 | 67.4928 | 14.7281 | 71.0538 | 14.9915 | 72.5235 | 15.065 | 74.353 | 15.1543
| 20 | 42.9562 | 5.926 | 46.5537 | 6.171 | 61.8298 | 9.0836 | 65.1859 | 14.6674 | 67.5248 | 14.8754 | 70.9865 | 15.1062 | 72.388 | 15.1816 | 74.1489 | 15.273
| 22 | 43.0254 | 6.101 | 46.2849 | 6.3459 | 61.9234 | 9.2265 | 65.2906 | 14.8112 | 67.5537 | 15.0227 | 71.2527 | 15.2975 | 72.5321 | 15.376 | 74.3166 | 15.4708
| 24 | 42.8904 | 6.2759 | 46.6097 | 6.5209 | 61.9702 | 9.4408 | 65.348 | 15.0269 | 67.4892 | 15.2436 | 70.9342 | 15.4887 | 72.5552 | 15.5704 | 74.1746 | 15.6686
| 25 | 42.7407 | 6.3809 | 46.46 | 6.6434 | 61.8147 | 9.548 | 65.19 | 15.1527 | 67.2634 | 15.354 | 70.9608 | 15.6225 | 72.5176 | 15.7064 | 74.0743 | 15.8071
| 26 | 42.7308 | 6.5764 | 46.46 | 6.8581 | 61.8147 | 9.7628 | 65.19 | 15.3675 | 67.2634 | 15.5688 | 70.9608 | 15.8541 | 72.5176 | 15.9212 | 74.0743 | 16.0353
| 28 | 42.6648 | 7.0382 | 46.46 | 7.2877 | 61.8147 | 10.1924 | 65.19 | 15.797 | 67.2634 | 15.9984 | 70.9608 | 16.3172 | 72.5176 | 16.3508 | 74.0743 | 16.4918
| 30 | 42.6818 | 7.4654 | 46.46 | 7.7173 | 61.8147 | 10.622 | 65.19 | 16.2266 | 67.2634 | 16.428 | 70.9608 | 16.7804 | 72.5176 | 16.7804 | 74.0743 | 16.9482
| 32 | 42.6117 | 8.0943 | 46.46 | 8.3885 | 61.8147 | 11.3335 | 65.19 | 16.918 | 67.2634 | 17.1059 | 70.6494 | 17.4516 | 71.9727 | 17.4516 | 73.2181 | 17.6194
| 34 | 42.6256 | 8.7594 | 46.46 | 9.0597 | 61.8147 | 12.045 | 65.19 | 17.6093 | 67.2634 | 17.7838 | 70.3381 | 18.1228 | 71.4278 | 18.1228 | 72.3619 | 18.2906
| 35 | 42.6518 | 9.0931 | 46.46 | 9.3953 | 61.8147 | 12.4007 | 65.19 | 17.955 | 67.2634 | 18.1228 | 70.1824 | 18.4584 | 71.1554 | 18.4584 | 71.9338 | 18.6262
| 36 | 42.2377 | 9.591 | 46.0319 | 9.8987 | 61.1531 | 12.837 | 64.2949 | 18.3913 | 66.1737 | 18.5255 | 68.8202 | 18.794 | 69.7543 | 18.794 | 70.4937 | 18.9283
| 38 | 41.4039 | 10.5489 | 45.1757 | 10.9056 | 59.8298 | 13.7096 | 62.5046 | 19.2639 | 63.9942 | 19.331 | 66.0958 | 19.4652 | 66.9521 | 19.4652 | 67.6137 | 19.5324
| 40 | 40.6724 | 11.5458 | 44.3195 | 11.9124 | 58.5066 | 14.5821 | 60.7143 | 20.1364 | 61.8147 | 20.1364 | 63.3715 | 20.1364 | 64.1499 | 20.1364 | 64.7337 | 20.1364
| 43 | 36.1424 | 12.6822 | 39.7366 | 13.0488 | 54.1793 | 15.7168 | 55.8837 | 21.3343 | 57.3654 | 21.283 | 58.8949 | 21.3093 | 59.6582 | 21.3217 | 60.2415 | 21.3343
| 46 | 33.2469 | 13.1072 | 37.1583 | 13.4663 | 51.5001 | 16.1595 | 53.4558 | 21.546 | 54.7596 | 21.546 | 56.0634 | 21.546 | 57.3672 | 21.546 | 60.2415 | 21.546
| 48 | 31.9431 | 13.2867 | 35.8545 | 13.6458 | 49.5444 | 16.3391 | 51.5001 | 21.7256 | 52.152 | 21.7256 | 55.4115 | 21.7256 | 56.0634 | 21.7256 | 60.2415 | 21.7256
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 42.8861 | 5.523 | 46.245 | 5.7656 | 61.8974 | 8.6078 | 65.1024 | 14.136 | 67.723 | 14.3325 | 71.2179 | 14.5836 | 72.7996 | 14.6712 | 74.9685 | 14.7748
| 12 | 42.7202 | 5.523 | 46.1206 | 5.7656 | 61.8538 | 8.6078 | 65.0582 | 14.1716 | 67.6345 | 14.369 | 71.1324 | 14.5836 | 72.6947 | 14.6712 | 74.6187 | 14.7748
| 14 | 42.8241 | 5.5923 | 46.2837 | 5.8003 | 62.0404 | 8.6432 | 65.3457 | 14.2072 | 67.546 | 14.4055 | 70.9614 | 14.6215 | 72.5057 | 14.7097 | 74.4113 | 14.814
| 16 | 42.8844 | 5.6616 | 46.4036 | 5.8696 | 61.9091 | 8.7493 | 65.2123 | 14.2784 | 67.7976 | 14.4784 | 71.0737 | 14.6972 | 72.5693 | 14.7867 | 74.426 | 14.8924
| 18 | 42.9425 | 5.731 | 46.4797 | 5.9736 | 62.1261 | 8.8201 | 65.079 | 14.3852 | 67.4928 | 14.5878 | 71.0538 | 14.8487 | 72.5235 | 14.9215 | 74.353 | 15.0099
| 20 | 42.9562 | 5.8696 | 46.5537 | 6.1122 | 61.8298 | 8.9971 | 65.1859 | 14.5277 | 67.5248 | 14.7337 | 70.9865 | 14.9624 | 72.388 | 15.037 | 74.1489 | 15.1275
| 22 | 43.0254 | 6.0429 | 46.2849 | 6.2855 | 61.9234 | 9.1386 | 65.2906 | 14.6701 | 67.5537 | 14.8796 | 71.2527 | 15.1518 | 72.5321 | 15.2295 | 74.3166 | 15.3234
| 24 | 42.8904 | 6.2162 | 46.6097 | 6.4588 | 61.9702 | 9.3509 | 65.348 | 14.8837 | 67.4892 | 15.0984 | 70.9342 | 15.3412 | 72.5552 | 15.4221 | 74.1746 | 15.5194
| 25 | 42.7407 | 6.3201 | 46.46 | 6.5801 | 61.8147 | 9.4571 | 65.19 | 15.0084 | 67.2634 | 15.2078 | 70.9608 | 15.4737 | 72.5176 | 15.5568 | 74.0743 | 15.6566
| 26 | 42.7308 | 6.5138 | 46.46 | 6.7928 | 61.8147 | 9.6698 | 65.19 | 15.2211 | 67.2634 | 15.4206 | 70.9608 | 15.7031 | 72.5176 | 15.7696 | 74.0743 | 15.8826
| 28 | 42.6648 | 6.9711 | 46.46 | 7.2183 | 61.8147 | 10.0953 | 65.19 | 15.6466 | 67.2634 | 15.846 | 70.9608 | 16.1618 | 72.5176 | 16.1951 | 74.0743 | 16.3347
| 30 | 42.6818 | 7.3943 | 46.46 | 7.6438 | 61.8147 | 10.5208 | 65.19 | 16.0721 | 67.2634 | 16.2715 | 70.9608 | 16.6206 | 72.5176 | 16.6206 | 74.0743 | 16.7868
| 32 | 42.6117 | 8.0172 | 46.46 | 8.3086 | 61.8147 | 11.2255 | 65.19 | 16.7568 | 67.2634 | 16.943 | 70.6494 | 17.2854 | 71.9727 | 17.2854 | 73.2181 | 17.4516
| 34 | 42.6256 | 8.676 | 46.46 | 8.9734 | 61.8147 | 11.9302 | 65.19 | 17.4416 | 67.2634 | 17.6145 | 70.3381 | 17.9502 | 71.4278 | 17.9502 | 72.3619 | 18.1164
| 35 | 42.6518 | 9.0065 | 46.46 | 9.3059 | 61.8147 | 12.2826 | 65.19 | 17.784 | 67.2634 | 17.9502 | 70.1824 | 18.2826 | 71.1554 | 18.2826 | 71.9338 | 18.4488
| 36 | 42.2377 | 9.4996 | 46.0319 | 9.8045 | 61.1531 | 12.7147 | 64.2949 | 18.2161 | 66.1737 | 18.3491 | 68.8202 | 18.615 | 69.7543 | 18.615 | 70.4937 | 18.748
| 38 | 41.4039 | 10.4484 | 45.1757 | 10.8017 | 59.8298 | 13.579 | 62.5046 | 19.0804 | 63.9942 | 19.1469 | 66.0958 | 19.2799 | 66.9521 | 19.2799 | 67.6137 | 19.3463
| 40 | 40.6724 | 11.4358 | 44.3195 | 11.7989 | 58.5066 | 14.4433 | 60.7143 | 19.9447 | 61.8147 | 19.9447 | 63.3715 | 19.9447 | 64.1499 | 19.9447 | 64.7337 | 19.9447
| 43 | 36.1424 | 12.5614 | 39.7366 | 12.9245 | 54.1793 | 15.5671 | 55.8837 | 21.1311 | 57.3654 | 21.0803 | 58.8949 | 21.1064 | 59.6582 | 21.1186 | 60.2415 | 21.1311
| 46 | 33.2469 | 12.9823 | 37.1583 | 13.338 | 51.5001 | 16.0056 | 53.4558 | 21.3408 | 54.7596 | 21.3408 | 56.0634 | 21.3408 | 57.3672 | 21.3408 | 60.2415 | 21.3408
| 48 | 31.9431 | 13.1602 | 35.8545 | 13.5158 | 49.5444 | 16.1834 | 51.5001 | 21.5186 | 52.152 | 21.5186 | 55.4115 | 21.5186 | 56.0634 | 21.5186 | 60.2415 | 21.5186
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 42.8861 | 5.4699 | 46.245 | 5.7102 | 61.8974 | 8.525 | 65.1024 | 14.0001 | 67.723 | 14.1947 | 71.2179 | 14.4433 | 72.7996 | 14.5301 | 74.9685 | 14.6327
| 12 | 42.7202 | 5.4699 | 46.1206 | 5.7102 | 61.8538 | 8.525 | 65.0582 | 14.0353 | 67.6345 | 14.2308 | 71.1324 | 14.4433 | 72.6947 | 14.5301 | 74.6187 | 14.6327
| 14 | 42.8241 | 5.5385 | 46.2837 | 5.7445 | 62.0404 | 8.5601 | 65.3457 | 14.0706 | 67.546 | 14.267 | 70.9614 | 14.4809 | 72.5057 | 14.5683 | 74.4113 | 14.6715
| 16 | 42.8844 | 5.6072 | 46.4036 | 5.8131 | 61.9091 | 8.6652 | 65.2123 | 14.1411 | 67.7976 | 14.3392 | 71.0737 | 14.5559 | 72.5693 | 14.6445 | 74.426 | 14.7492
| 18 | 42.9425 | 5.6758 | 46.4797 | 5.9161 | 62.1261 | 8.7353 | 65.079 | 14.2469 | 67.4928 | 14.4476 | 71.0538 | 14.706 | 72.5235 | 14.778 | 74.353 | 14.8656
| 20 | 42.9562 | 5.8131 | 46.5537 | 6.0534 | 61.8298 | 8.9105 | 65.1859 | 14.388 | 67.5248 | 14.592 | 70.9865 | 14.8185 | 72.388 | 14.8924 | 74.1489 | 14.982
| 22 | 43.0254 | 5.9848 | 46.2849 | 6.225 | 61.9234 | 9.0507 | 65.2906 | 14.529 | 67.5537 | 14.7365 | 71.2527 | 15.0061 | 72.5321 | 15.0831 | 74.3166 | 15.1761
| 24 | 42.8904 | 6.1564 | 46.6097 | 6.3967 | 61.9702 | 9.261 | 65.348 | 14.7406 | 67.4892 | 14.9532 | 70.9342 | 15.1937 | 72.5552 | 15.2738 | 74.1746 | 15.3702
| 25 | 42.7407 | 6.2594 | 46.46 | 6.5168 | 61.8147 | 9.3662 | 65.19 | 14.8641 | 67.2634 | 15.0616 | 70.9608 | 15.325 | 72.5176 | 15.4073 | 74.0743 | 15.506
| 26 | 42.7308 | 6.4512 | 46.46 | 6.7275 | 61.8147 | 9.5769 | 65.19 | 15.0748 | 67.2634 | 15.2723 | 70.9608 | 15.5521 | 72.5176 | 15.618 | 74.0743 | 15.7299
| 28 | 42.6648 | 6.9041 | 46.46 | 7.1489 | 61.8147 | 9.9983 | 65.19 | 15.4961 | 67.2634 | 15.6937 | 70.9608 | 16.0064 | 72.5176 | 16.0394 | 74.0743 | 16.1776
| 30 | 42.6818 | 7.3232 | 46.46 | 7.5703 | 61.8147 | 10.4197 | 65.19 | 15.9175 | 67.2634 | 16.1151 | 70.9608 | 16.4607 | 72.5176 | 16.4607 | 74.0743 | 16.6254
| 32 | 42.6117 | 7.9401 | 46.46 | 8.2287 | 61.8147 | 11.1176 | 65.19 | 16.5957 | 67.2634 | 16.7801 | 70.6494 | 17.1192 | 71.9727 | 17.1192 | 73.2181 | 17.2838
| 34 | 42.6256 | 8.5926 | 46.46 | 8.8872 | 61.8147 | 11.8155 | 65.19 | 17.2739 | 67.2634 | 17.4451 | 70.3381 | 17.7776 | 71.4278 | 17.7776 | 72.3619 | 17.9422
| 35 | 42.6518 | 8.9199 | 46.46 | 9.2164 | 61.8147 | 12.1645 | 65.19 | 17.613 | 67.2634 | 17.7776 | 70.1824 | 18.1068 | 71.1554 | 18.1068 | 71.9338 | 18.2714
| 36 | 42.2377 | 9.4083 | 46.0319 | 9.7102 | 61.1531 | 12.5925 | 64.2949 | 18.041 | 66.1737 | 18.1727 | 68.8202 | 18.436 | 69.7543 | 18.436 | 70.4937 | 18.5677
| 38 | 41.4039 | 10.348 | 45.1757 | 10.6978 | 59.8298 | 13.4484 | 62.5046 | 18.8969 | 63.9942 | 18.9628 | 66.0958 | 19.0945 | 66.9521 | 19.0945 | 67.6137 | 19.1603
| 40 | 40.6724 | 11.3259 | 44.3195 | 11.6855 | 58.5066 | 14.3044 | 60.7143 | 19.7529 | 61.8147 | 19.7529 | 63.3715 | 19.7529 | 64.1499 | 19.7529 | 64.7337 | 19.7529
| 43 | 36.1424 | 12.4407 | 39.7366 | 12.8003 | 54.1793 | 15.4175 | 55.8837 | 20.928 | 57.3654 | 20.8776 | 58.8949 | 20.9034 | 59.6582 | 20.9156 | 60.2415 | 20.928
| 46 | 33.2469 | 12.8575 | 37.1583 | 13.2098 | 51.5001 | 15.8517 | 53.4558 | 21.1356 | 54.7596 | 21.1356 | 56.0634 | 21.1356 | 57.3672 | 21.1356 | 60.2415 | 21.1356
| 48 | 31.9431 | 13.0336 | 35.8545 | 13.3859 | 49.5444 | 16.0278 | 51.5001 | 21.3117 | 52.152 | 21.3117 | 55.4115 | 21.3117 | 56.0634 | 21.3117 | 60.2415 | 21.3117
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 42.0769 | 5.4168 | 45.3725 | 5.6547 | 60.7295 | 8.4422 | 63.8741 | 13.8641 | 66.4452 | 14.0569 | 69.8741 | 14.3031 | 71.426 | 14.389 | 73.554 | 14.4907
| 12 | 41.9142 | 5.4168 | 45.2504 | 5.6547 | 60.6868 | 8.4422 | 63.8307 | 13.8991 | 66.3584 | 14.0927 | 69.7903 | 14.3031 | 71.3231 | 14.389 | 73.2108 | 14.4907
| 14 | 42.0161 | 5.4848 | 45.4104 | 5.6887 | 60.8699 | 8.477 | 64.1128 | 13.934 | 66.2716 | 14.1285 | 69.6225 | 14.3403 | 71.1377 | 14.4268 | 73.0073 | 14.5291
| 16 | 42.0752 | 5.5528 | 45.5281 | 5.7567 | 60.741 | 8.5811 | 63.9819 | 14.0038 | 66.5184 | 14.2 | 69.7327 | 14.4146 | 71.2 | 14.5023 | 73.0218 | 14.606
| 18 | 42.1323 | 5.6207 | 45.6027 | 5.8587 | 60.9539 | 8.6505 | 63.8511 | 14.1086 | 66.2193 | 14.3073 | 69.7131 | 14.5632 | 71.1551 | 14.6345 | 72.9501 | 14.7213
| 20 | 42.1457 | 5.7567 | 45.6753 | 5.9947 | 60.6632 | 8.824 | 63.956 | 14.2483 | 66.2508 | 14.4504 | 69.6471 | 14.6746 | 71.0222 | 14.7478 | 72.7498 | 14.8366
| 22 | 42.2136 | 5.9267 | 45.4116 | 6.1646 | 60.755 | 8.9629 | 64.0587 | 14.388 | 66.2791 | 14.5934 | 69.9083 | 14.8604 | 71.1636 | 14.9367 | 72.9144 | 15.0288
| 24 | 42.0811 | 6.0966 | 45.7302 | 6.3346 | 60.801 | 9.1711 | 64.115 | 14.5975 | 66.2158 | 14.8081 | 69.5958 | 15.0461 | 71.1862 | 15.1255 | 72.775 | 15.221
| 25 | 41.9343 | 6.1986 | 45.5834 | 6.4535 | 60.6484 | 9.2752 | 63.96 | 14.7197 | 65.9943 | 14.9154 | 69.6219 | 15.1762 | 71.1493 | 15.2577 | 72.6767 | 15.3555
| 26 | 41.9246 | 6.3885 | 45.5834 | 6.6622 | 60.6484 | 9.4839 | 63.96 | 14.9284 | 65.9943 | 15.124 | 69.6219 | 15.4011 | 71.1493 | 15.4663 | 72.6767 | 15.5772
| 28 | 41.8598 | 6.8371 | 45.5834 | 7.0795 | 60.6484 | 9.9012 | 63.96 | 15.3457 | 65.9943 | 15.5413 | 69.6219 | 15.851 | 71.1493 | 15.8836 | 72.6767 | 16.0206
| 30 | 41.8765 | 7.2521 | 45.5834 | 7.4968 | 60.6484 | 10.3185 | 63.96 | 15.763 | 65.9943 | 15.9586 | 69.6219 | 16.3009 | 71.1493 | 16.3009 | 72.6767 | 16.4639
| 32 | 41.8077 | 7.863 | 45.5834 | 8.1488 | 60.6484 | 11.0097 | 63.96 | 16.4346 | 65.9943 | 16.6172 | 69.3164 | 16.953 | 70.6147 | 16.953 | 71.8366 | 17.116
| 34 | 41.8213 | 8.5091 | 45.5834 | 8.8009 | 60.6484 | 11.7008 | 63.96 | 17.1062 | 65.9943 | 17.2757 | 69.0109 | 17.605 | 70.0801 | 17.605 | 70.9966 | 17.768
| 35 | 41.847 | 8.8333 | 45.5834 | 9.1269 | 60.6484 | 12.0464 | 63.96 | 17.442 | 65.9943 | 17.605 | 68.8582 | 17.931 | 69.8128 | 17.931 | 70.5765 | 18.094
| 36 | 41.4408 | 9.317 | 45.1634 | 9.6159 | 59.9993 | 12.4702 | 63.0817 | 17.8658 | 64.9251 | 17.9962 | 67.5217 | 18.257 | 68.4382 | 18.257 | 69.1637 | 18.3875
| 38 | 40.6227 | 10.2475 | 44.3233 | 10.594 | 58.701 | 13.3179 | 61.3252 | 18.7135 | 62.7868 | 18.7787 | 64.8488 | 18.9091 | 65.6888 | 18.9091 | 66.338 | 18.9743
| 40 | 39.905 | 11.2159 | 43.4833 | 11.572 | 57.4027 | 14.1655 | 59.5687 | 19.5611 | 60.6484 | 19.5611 | 62.1758 | 19.5611 | 62.9395 | 19.5611 | 63.5123 | 19.5611
| 43 | 35.4605 | 12.3199 | 38.9869 | 12.676 | 53.157 | 15.2678 | 54.8293 | 20.7248 | 56.283 | 20.6749 | 57.7837 | 20.7005 | 58.5326 | 20.7125 | 59.1048 | 20.7248
| 46 | 32.6196 | 12.7327 | 36.4572 | 13.0815 | 50.5284 | 15.6978 | 52.4472 | 20.9304 | 53.7264 | 20.9304 | 55.0056 | 20.9304 | 56.2848 | 20.9304 | 59.1048 | 20.9304
| 48 | 31.3404 | 12.9071 | 35.178 | 13.2559 | 48.6096 | 15.8722 | 50.5284 | 21.1048 | 51.168 | 21.1048 | 54.366 | 21.1048 | 55.0056 | 21.1048 | 59.1048 | 21.1048
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 41.2677 | 5.3637 | 44.4999 | 5.5993 | 59.5616 | 8.3595 | 62.6458 | 13.7282 | 65.1674 | 13.9191 | 68.5304 | 14.1629 | 70.0525 | 14.248 | 72.1395 | 14.3486
| 12 | 41.1081 | 5.3637 | 44.3802 | 5.5993 | 59.5197 | 8.3595 | 62.6032 | 13.7628 | 65.0823 | 13.9545 | 68.4482 | 14.1629 | 69.9515 | 14.248 | 71.8029 | 14.3486
| 14 | 41.2081 | 5.431 | 44.5371 | 5.633 | 59.6993 | 8.3938 | 62.8798 | 13.7974 | 64.9971 | 13.9899 | 68.2836 | 14.1997 | 69.7697 | 14.2854 | 71.6034 | 14.3866
| 16 | 41.2661 | 5.4983 | 44.6525 | 5.7003 | 59.5729 | 8.4969 | 62.7515 | 13.8665 | 65.2392 | 14.0608 | 68.3917 | 14.2733 | 69.8308 | 14.3602 | 71.6175 | 14.4628
| 18 | 41.322 | 5.5656 | 44.7258 | 5.8012 | 59.7817 | 8.5657 | 62.6232 | 13.9703 | 64.9459 | 14.167 | 68.3725 | 14.4204 | 69.7867 | 14.4911 | 71.5472 | 14.5769
| 20 | 41.3352 | 5.7003 | 44.7969 | 5.9359 | 59.4966 | 8.7375 | 62.7261 | 14.1086 | 64.9767 | 14.3087 | 68.3077 | 14.5308 | 69.6564 | 14.6032 | 71.3508 | 14.6911
| 22 | 41.4018 | 5.8686 | 44.5383 | 6.1042 | 59.5866 | 8.875 | 62.8268 | 14.2469 | 65.0045 | 14.4504 | 68.5639 | 14.7147 | 69.795 | 14.7902 | 71.5122 | 14.8814
| 24 | 41.2719 | 6.0369 | 44.8508 | 6.2725 | 59.6317 | 9.0812 | 62.882 | 14.4544 | 64.9424 | 14.6629 | 68.2574 | 14.8986 | 69.8172 | 14.9772 | 71.3755 | 15.0717
| 25 | 41.1279 | 6.1378 | 44.7068 | 6.3903 | 59.4821 | 9.1843 | 62.73 | 14.5754 | 64.7252 | 14.7691 | 68.283 | 15.0274 | 69.781 | 15.1081 | 71.2791 | 15.2049
| 26 | 41.1183 | 6.3259 | 44.7068 | 6.5969 | 59.4821 | 9.3909 | 62.73 | 14.782 | 64.7252 | 14.9757 | 68.283 | 15.2501 | 69.781 | 15.3147 | 71.2791 | 15.4245
| 28 | 41.0548 | 6.7701 | 44.7068 | 7.0101 | 59.4821 | 9.8041 | 62.73 | 15.1953 | 64.7252 | 15.3889 | 68.283 | 15.6956 | 69.781 | 15.7279 | 71.2791 | 15.8635
| 30 | 41.0712 | 7.181 | 44.7068 | 7.4233 | 59.4821 | 10.2173 | 62.73 | 15.6085 | 64.7252 | 15.8022 | 68.283 | 16.1411 | 69.781 | 16.1411 | 71.2791 | 16.3025
| 32 | 41.0037 | 7.7859 | 44.7068 | 8.0689 | 59.4821 | 10.9017 | 62.73 | 16.2735 | 64.7252 | 16.4543 | 67.9834 | 16.7868 | 69.2567 | 16.7868 | 70.4552 | 16.9482
| 34 | 41.0171 | 8.4257 | 44.7068 | 8.7146 | 59.4821 | 11.5861 | 62.73 | 16.9385 | 64.7252 | 17.1064 | 67.6838 | 17.4324 | 68.7324 | 17.4324 | 69.6312 | 17.5938
| 35 | 41.0423 | 8.7467 | 44.7068 | 9.0374 | 59.4821 | 11.9283 | 62.73 | 17.271 | 64.7252 | 17.4324 | 67.534 | 17.7552 | 68.4703 | 17.7552 | 69.2193 | 17.9166
| 36 | 40.6438 | 9.2256 | 44.2949 | 9.5216 | 58.8454 | 12.348 | 61.8686 | 17.6907 | 63.6766 | 17.8198 | 66.2232 | 18.0781 | 67.122 | 18.0781 | 67.8336 | 18.2072
| 38 | 39.8415 | 10.147 | 43.471 | 10.4901 | 57.5721 | 13.1873 | 60.1459 | 18.53 | 61.5793 | 18.5946 | 63.6017 | 18.7237 | 64.4256 | 18.7237 | 65.0622 | 18.7883
| 40 | 39.1376 | 11.106 | 42.647 | 11.4586 | 56.2988 | 14.0266 | 58.4232 | 19.3693 | 59.4821 | 19.3693 | 60.9801 | 19.3693 | 61.7291 | 19.3693 | 62.2909 | 19.3693
| 43 | 34.7786 | 12.1991 | 38.2371 | 12.5517 | 52.1348 | 15.1181 | 53.7749 | 20.5216 | 55.2007 | 20.4722 | 56.6725 | 20.4975 | 57.407 | 20.5094 | 57.9682 | 20.5216
| 46 | 31.9923 | 12.6078 | 35.7561 | 12.9533 | 49.5567 | 15.5439 | 51.4386 | 20.7252 | 52.6932 | 20.7252 | 53.9478 | 20.7252 | 55.2024 | 20.7252 | 57.9682 | 20.7252
| 48 | 30.7377 | 12.7805 | 34.5015 | 13.126 | 47.6748 | 15.7166 | 49.5567 | 20.8979 | 50.184 | 20.8979 | 53.3205 | 20.8979 | 53.9478 | 20.8979 | 57.9682 | 20.8979
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 40.4586 | 5.3106 | 43.6274 | 5.5439 | 58.3937 | 8.2767 | 61.4174 | 13.5923 | 63.8896 | 13.7813 | 67.1867 | 14.0227 | 68.6789 | 14.1069 | 70.725 | 14.2065
| 12 | 40.3021 | 5.3106 | 43.51 | 5.5439 | 58.3527 | 8.2767 | 61.3757 | 13.6265 | 63.8062 | 13.8164 | 67.106 | 14.0227 | 68.5799 | 14.1069 | 70.395 | 14.2065
| 14 | 40.4001 | 5.3772 | 43.6639 | 5.5772 | 58.5287 | 8.3107 | 61.6469 | 13.6608 | 63.7227 | 13.8514 | 66.9448 | 14.0591 | 68.4016 | 14.1439 | 70.1994 | 14.2442
| 16 | 40.457 | 5.4439 | 43.777 | 5.6438 | 58.4048 | 8.4128 | 61.5211 | 13.7293 | 63.96 | 13.9216 | 67.0507 | 14.1319 | 68.4616 | 14.218 | 70.2132 | 14.3196
| 18 | 40.5118 | 5.5105 | 43.8488 | 5.7438 | 58.6095 | 8.4809 | 61.3953 | 13.832 | 63.6724 | 14.0268 | 67.0319 | 14.2776 | 68.4184 | 14.3476 | 70.1443 | 14.4326
| 20 | 40.5247 | 5.6438 | 43.9185 | 5.8771 | 58.33 | 8.651 | 61.4962 | 13.9689 | 63.7027 | 14.167 | 66.9684 | 14.3869 | 68.2906 | 14.4587 | 69.9518 | 14.5457
| 22 | 40.59 | 5.8105 | 43.665 | 6.0437 | 58.4183 | 8.7871 | 61.5949 | 14.1059 | 63.7299 | 14.3073 | 67.2195 | 14.569 | 68.4265 | 14.6438 | 70.11 | 14.7341
| 24 | 40.4626 | 5.9771 | 43.9714 | 6.2104 | 58.4625 | 8.9913 | 61.649 | 14.3113 | 63.669 | 14.5177 | 66.9191 | 14.7511 | 68.4483 | 14.8289 | 69.976 | 14.9225
| 25 | 40.3214 | 6.0771 | 43.8302 | 6.327 | 58.3158 | 9.0934 | 61.5 | 14.4311 | 63.4561 | 14.6229 | 66.9441 | 14.8786 | 68.4128 | 14.9585 | 69.8814 | 15.0544
| 26 | 40.3121 | 6.2633 | 43.8302 | 6.5316 | 58.3158 | 9.2979 | 61.5 | 14.6357 | 63.4561 | 14.8275 | 66.9441 | 15.0991 | 68.4128 | 15.1631 | 69.8814 | 15.2717
| 28 | 40.2498 | 6.703 | 43.8302 | 6.9407 | 58.3158 | 9.707 | 61.5 | 15.0448 | 63.4561 | 15.2366 | 66.9441 | 15.5402 | 68.4128 | 15.5722 | 69.8814 | 15.7064
| 30 | 40.2659 | 7.1099 | 43.8302 | 7.3498 | 58.3158 | 10.1162 | 61.5 | 15.4539 | 63.4561 | 15.6457 | 66.9441 | 15.9813 | 68.4128 | 15.9813 | 69.8814 | 16.1411
| 32 | 40.1997 | 7.7088 | 43.8302 | 7.9891 | 58.3158 | 10.7938 | 61.5 | 16.1124 | 63.4561 | 16.2913 | 66.6504 | 16.6206 | 67.8988 | 16.6206 | 69.0737 | 16.7804
| 34 | 40.2128 | 8.3423 | 43.8302 | 8.6283 | 58.3158 | 11.4714 | 61.5 | 16.7708 | 63.4561 | 16.937 | 66.3567 | 17.2598 | 67.3847 | 17.2598 | 68.2659 | 17.4196
| 35 | 40.2375 | 8.6601 | 43.8302 | 8.9479 | 58.3158 | 11.8102 | 61.5 | 17.1 | 63.4561 | 17.2598 | 66.2098 | 17.5794 | 67.1277 | 17.5794 | 67.862 | 17.7393
| 36 | 39.8469 | 9.1343 | 43.4263 | 9.4274 | 57.6916 | 12.2257 | 60.6555 | 17.5155 | 62.428 | 17.6434 | 64.9247 | 17.8991 | 65.8059 | 17.8991 | 66.5035 | 18.0269
| 38 | 39.0603 | 10.0466 | 42.6186 | 10.3863 | 56.4432 | 13.0567 | 58.9666 | 18.3465 | 60.3719 | 18.4105 | 62.3546 | 18.5383 | 63.1623 | 18.5383 | 63.7865 | 18.6022
| 40 | 38.3702 | 10.996 | 41.8108 | 11.3451 | 55.1949 | 13.8878 | 57.2776 | 19.1776 | 58.3158 | 19.1776 | 59.7844 | 19.1776 | 60.5188 | 19.1776 | 61.0695 | 19.1776
| 43 | 34.0966 | 12.0783 | 37.4874 | 12.4275 | 51.1125 | 14.9684 | 52.7205 | 20.3184 | 54.1183 | 20.2695 | 55.5613 | 20.2946 | 56.2814 | 20.3064 | 56.8316 | 20.3184
| 46 | 31.365 | 12.483 | 35.055 | 12.825 | 48.585 | 15.39 | 50.43 | 20.52 | 51.66 | 20.52 | 52.89 | 20.52 | 54.12 | 20.52 | 56.8316 | 20.52
| 48 | 30.135 | 12.654 | 33.825 | 12.996 | 46.74 | 15.561 | 48.585 | 20.691 | 49.2 | 20.691 | 52.275 | 20.691 | 52.89 | 20.691 | 56.8316 | 20.691
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 36.4127 | 4.1954 | 39.2646 | 4.3796 | 52.5544 | 6.5386 | 55.2757 | 10.7379 | 57.5007 | 10.8872 | 60.468 | 11.0779 | 61.811 | 11.1445 | 63.6525 | 11.2232
| 12 | 36.2719 | 4.1954 | 39.159 | 4.3796 | 52.5174 | 6.5386 | 55.2381 | 10.765 | 57.4255 | 10.9149 | 60.3954 | 11.0779 | 61.7219 | 11.1445 | 63.3555 | 11.2232
| 14 | 36.3601 | 4.248 | 39.2975 | 4.406 | 52.6758 | 6.5655 | 55.4822 | 10.792 | 57.3504 | 10.9426 | 60.2503 | 11.1067 | 61.5615 | 11.1737 | 63.1794 | 11.2529
| 16 | 36.4113 | 4.3007 | 39.3993 | 4.4586 | 52.5644 | 6.6461 | 55.369 | 10.8461 | 57.564 | 10.998 | 60.3456 | 11.1642 | 61.6154 | 11.2322 | 63.1919 | 11.3125
| 18 | 36.4606 | 4.3533 | 39.4639 | 4.5376 | 52.7486 | 6.6999 | 55.2557 | 10.9273 | 57.3052 | 11.0811 | 60.3287 | 11.2793 | 61.5765 | 11.3346 | 63.1299 | 11.4018
| 20 | 36.4722 | 4.4586 | 39.5267 | 4.6429 | 52.497 | 6.8343 | 55.3466 | 11.0354 | 57.3324 | 11.192 | 60.2715 | 11.3656 | 61.4615 | 11.4223 | 62.9566 | 11.4911
| 22 | 36.531 | 4.5903 | 39.2985 | 4.7746 | 52.5764 | 6.9418 | 55.4354 | 11.1436 | 57.3569 | 11.3028 | 60.4976 | 11.5095 | 61.5839 | 11.5686 | 63.099 | 11.6399
| 24 | 36.4163 | 4.7219 | 39.5742 | 4.9062 | 52.6162 | 7.1031 | 55.4841 | 11.3059 | 57.3021 | 11.469 | 60.2272 | 11.6534 | 61.6034 | 11.7148 | 62.9784 | 11.7888
| 25 | 36.2893 | 4.8009 | 39.4472 | 4.9983 | 52.4842 | 7.1838 | 55.35 | 11.4006 | 57.1105 | 11.5521 | 60.2497 | 11.7541 | 61.5715 | 11.8172 | 62.8933 | 11.893
| 26 | 36.2809 | 4.948 | 39.4472 | 5.1599 | 52.4842 | 7.3454 | 55.35 | 11.5622 | 57.1105 | 11.7137 | 60.2497 | 11.9283 | 61.5715 | 11.9788 | 62.8933 | 12.0647
| 28 | 36.2248 | 5.2954 | 39.4472 | 5.4831 | 52.4842 | 7.6686 | 55.35 | 11.8854 | 57.1105 | 12.0369 | 60.2497 | 12.2768 | 61.5715 | 12.302 | 62.8933 | 12.4081
| 30 | 36.2393 | 5.6168 | 39.4472 | 5.8063 | 52.4842 | 7.9918 | 55.35 | 12.2086 | 57.1105 | 12.3601 | 60.2497 | 12.6252 | 61.5715 | 12.6252 | 62.8933 | 12.7515
| 32 | 36.1797 | 6.09 | 39.4472 | 6.3114 | 52.4842 | 8.5271 | 55.35 | 12.7288 | 57.1105 | 12.8702 | 59.9854 | 13.1302 | 61.1089 | 13.1302 | 62.1663 | 13.2565
| 34 | 36.1915 | 6.5904 | 39.4472 | 6.8164 | 52.4842 | 9.0624 | 55.35 | 13.2489 | 57.1105 | 13.3802 | 59.721 | 13.6353 | 60.6463 | 13.6353 | 61.4393 | 13.7615
| 35 | 36.2138 | 6.8414 | 39.4472 | 7.0689 | 52.4842 | 9.33 | 55.35 | 13.509 | 57.1105 | 13.6353 | 59.5888 | 13.8878 | 60.4149 | 13.8878 | 61.0758 | 14.014
| 36 | 35.8622 | 7.2161 | 39.0837 | 7.4476 | 51.9224 | 9.6583 | 54.59 | 13.8373 | 56.1852 | 13.9383 | 58.4323 | 14.1403 | 59.2253 | 14.1403 | 59.8532 | 14.2413
| 38 | 35.1543 | 7.9368 | 38.3567 | 8.2051 | 50.7989 | 10.3148 | 53.0699 | 14.4938 | 54.3347 | 14.5443 | 56.1191 | 14.6453 | 56.8461 | 14.6453 | 57.4079 | 14.6958
| 40 | 34.5332 | 8.6868 | 37.6297 | 8.9627 | 49.6754 | 10.9713 | 51.5499 | 15.1503 | 52.4842 | 15.1503 | 53.806 | 15.1503 | 54.4669 | 15.1503 | 54.9626 | 15.1503
| 43 | 30.687 | 9.5419 | 33.7386 | 9.8177 | 46.0013 | 11.825 | 47.4484 | 16.0515 | 48.7065 | 16.0129 | 50.0051 | 16.0327 | 50.6532 | 16.042 | 51.1484 | 16.0515
| 46 | 28.2285 | 9.8616 | 31.5495 | 10.1318 | 43.7265 | 12.1581 | 45.387 | 16.2108 | 46.494 | 16.2108 | 47.601 | 16.2108 | 48.708 | 16.2108 | 51.1484 | 16.2108
| 48 | 27.1215 | 9.9967 | 30.4425 | 10.2668 | 42.066 | 12.2932 | 43.7265 | 16.3459 | 44.28 | 16.3459 | 47.0475 | 16.3459 | 47.601 | 16.3459 | 51.1484 | 16.3459
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 32.3669 | 3.3457 | 34.9019 | 3.4926 | 46.715 | 5.2143 | 49.1339 | 8.5632 | 51.1117 | 8.6822 | 53.7493 | 8.8343 | 54.9431 | 8.8874 | 56.58 | 8.9501
| 12 | 32.2417 | 3.3457 | 34.808 | 3.4926 | 46.6821 | 5.2143 | 49.1005 | 8.5847 | 51.0449 | 8.7043 | 53.6848 | 8.8343 | 54.8639 | 8.8874 | 56.316 | 8.9501
| 14 | 32.3201 | 3.3877 | 34.9311 | 3.5136 | 46.823 | 5.2358 | 49.3175 | 8.6063 | 50.9781 | 8.7264 | 53.5558 | 8.8572 | 54.7213 | 8.9107 | 56.1595 | 8.9738
| 16 | 32.3656 | 3.4296 | 35.0216 | 3.5556 | 46.7239 | 5.3001 | 49.2169 | 8.6494 | 51.168 | 8.7706 | 53.6405 | 8.9031 | 54.7693 | 8.9573 | 56.1706 | 9.0213
| 18 | 32.4094 | 3.4716 | 35.079 | 3.6186 | 46.8876 | 5.343 | 49.1162 | 8.7141 | 50.9379 | 8.8369 | 53.6255 | 8.9949 | 54.7347 | 9.039 | 56.1155 | 9.0926
| 20 | 32.4198 | 3.5556 | 35.1348 | 3.7026 | 46.664 | 5.4501 | 49.1969 | 8.8004 | 50.9621 | 8.9252 | 53.5747 | 9.0637 | 54.6325 | 9.109 | 55.9614 | 9.1638
| 22 | 32.472 | 3.6606 | 34.932 | 3.8076 | 46.7346 | 5.5359 | 49.276 | 8.8867 | 50.9839 | 9.0136 | 53.7756 | 9.1785 | 54.7412 | 9.2256 | 56.088 | 9.2825
| 24 | 32.3701 | 3.7656 | 35.1771 | 3.9125 | 46.77 | 5.6645 | 49.3192 | 9.0161 | 50.9352 | 9.1461 | 53.5352 | 9.2932 | 54.7586 | 9.3422 | 55.9808 | 9.4012
| 25 | 32.2572 | 3.8285 | 35.0642 | 3.986 | 46.6526 | 5.7288 | 49.2 | 9.0916 | 50.7649 | 9.2124 | 53.5553 | 9.3735 | 54.7302 | 9.4239 | 55.9052 | 9.4843
| 26 | 32.2497 | 3.9459 | 35.0642 | 4.1149 | 46.6526 | 5.8577 | 49.2 | 9.2205 | 50.7649 | 9.3413 | 53.5553 | 9.5125 | 54.7302 | 9.5527 | 55.9052 | 9.6212
| 28 | 32.1998 | 4.2229 | 35.0642 | 4.3726 | 46.6526 | 6.1154 | 49.2 | 9.4782 | 50.7649 | 9.599 | 53.5553 | 9.7903 | 54.7302 | 9.8105 | 55.9052 | 9.8951
| 30 | 32.2127 | 4.4792 | 35.0642 | 4.6304 | 46.6526 | 6.3732 | 49.2 | 9.736 | 50.7649 | 9.8568 | 53.5553 | 10.0682 | 54.7302 | 10.0682 | 55.9052 | 10.1689
| 32 | 32.1598 | 4.8566 | 35.0642 | 5.0331 | 46.6526 | 6.8001 | 49.2 | 10.1508 | 50.7649 | 10.2635 | 53.3203 | 10.471 | 54.319 | 10.471 | 55.2589 | 10.5716
| 34 | 32.1703 | 5.2556 | 35.0642 | 5.4358 | 46.6526 | 7.227 | 49.2 | 10.5656 | 50.7649 | 10.6703 | 53.0853 | 10.8737 | 53.9078 | 10.8737 | 54.6127 | 10.9744
| 35 | 32.19 | 5.4558 | 35.0642 | 5.6372 | 46.6526 | 7.4404 | 49.2 | 10.773 | 50.7649 | 10.8737 | 52.9678 | 11.075 | 53.7022 | 11.075 | 54.2896 | 11.1757
| 36 | 31.8775 | 5.7546 | 34.7411 | 5.9392 | 46.1533 | 7.7022 | 48.5244 | 11.0348 | 49.9424 | 11.1153 | 51.9398 | 11.2764 | 52.6447 | 11.2764 | 53.2028 | 11.357
| 38 | 31.2482 | 6.3293 | 34.0949 | 6.5433 | 45.1546 | 8.2257 | 47.1733 | 11.5583 | 48.2975 | 11.5986 | 49.8837 | 11.6791 | 50.5299 | 11.6791 | 51.0292 | 11.7194
| 40 | 30.6962 | 6.9275 | 33.4487 | 7.1474 | 44.1559 | 8.7493 | 45.8221 | 12.0819 | 46.6526 | 12.0819 | 47.8275 | 12.0819 | 48.415 | 12.0819 | 48.8556 | 12.0819
| 43 | 27.2773 | 7.6093 | 29.9899 | 7.8293 | 40.89 | 9.4301 | 42.1764 | 12.8006 | 43.2946 | 12.7698 | 44.449 | 12.7856 | 45.0251 | 12.793 | 45.4653 | 12.8006
| 46 | 25.092 | 7.8643 | 28.044 | 8.0798 | 38.868 | 9.6957 | 40.344 | 12.9276 | 41.328 | 12.9276 | 42.312 | 12.9276 | 43.296 | 12.9276 | 45.4653 | 12.9276
| 48 | 24.108 | 7.972 | 27.06 | 8.1875 | 37.392 | 9.8034 | 38.868 | 13.0353 | 39.36 | 13.0353 | 41.82 | 13.0353 | 42.312 | 13.0353 | 45.4653 | 13.0353
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 28.321 | 2.7084 | 30.5392 | 2.8274 | 40.8756 | 4.2211 | 42.9922 | 6.9321 | 44.7228 | 7.0285 | 47.0307 | 7.1516 | 48.0752 | 7.1945 | 49.5075 | 7.2453
| 12 | 28.2115 | 2.7084 | 30.457 | 2.8274 | 40.8469 | 4.2211 | 42.963 | 6.9495 | 44.6643 | 7.0463 | 46.9742 | 7.1516 | 48.0059 | 7.1945 | 49.2765 | 7.2453
| 14 | 28.2801 | 2.7424 | 30.5647 | 2.8444 | 40.9701 | 4.2385 | 43.1528 | 6.967 | 44.6059 | 7.0642 | 46.8613 | 7.1701 | 47.8812 | 7.2134 | 49.1396 | 7.2645
| 16 | 28.3199 | 2.7764 | 30.6439 | 2.8784 | 40.8834 | 4.2905 | 43.0648 | 7.0019 | 44.772 | 7.1 | 46.9355 | 7.2073 | 47.9231 | 7.2512 | 49.1493 | 7.303
| 18 | 28.3583 | 2.8104 | 30.6941 | 2.9293 | 41.0266 | 4.3252 | 42.9767 | 7.0543 | 44.5707 | 7.1536 | 46.9223 | 7.2816 | 47.8928 | 7.3173 | 49.101 | 7.3606
| 20 | 28.3673 | 2.8784 | 30.743 | 2.9973 | 40.831 | 4.412 | 43.0473 | 7.1241 | 44.5919 | 7.2252 | 46.8779 | 7.3373 | 47.8034 | 7.3739 | 48.9662 | 7.4183
| 22 | 28.413 | 2.9633 | 30.5655 | 3.0823 | 40.8928 | 4.4814 | 43.1165 | 7.194 | 44.6109 | 7.2967 | 47.0537 | 7.4302 | 47.8986 | 7.4683 | 49.077 | 7.5144
| 24 | 28.3238 | 3.0483 | 30.78 | 3.1673 | 40.9237 | 4.5856 | 43.1543 | 7.2988 | 44.5683 | 7.404 | 46.8433 | 7.5231 | 47.9138 | 7.5627 | 48.9832 | 7.6105
| 25 | 28.225 | 3.0993 | 30.6812 | 3.2268 | 40.821 | 4.6376 | 43.05 | 7.3599 | 44.4192 | 7.4577 | 46.8609 | 7.5881 | 47.8889 | 7.6288 | 48.917 | 7.6777
| 26 | 28.2185 | 3.1943 | 30.6812 | 3.3311 | 40.821 | 4.7419 | 43.05 | 7.4642 | 44.4192 | 7.562 | 46.8609 | 7.7006 | 47.8889 | 7.7332 | 48.917 | 7.7886
| 28 | 28.1749 | 3.4185 | 30.6812 | 3.5397 | 40.821 | 4.9506 | 43.05 | 7.6728 | 44.4192 | 7.7707 | 46.8609 | 7.9255 | 47.8889 | 7.9418 | 48.917 | 8.0103
| 30 | 28.1861 | 3.626 | 30.6812 | 3.7484 | 40.821 | 5.1592 | 43.05 | 7.8815 | 44.4192 | 7.9793 | 46.8609 | 8.1505 | 47.8889 | 8.1505 | 48.917 | 8.232
| 32 | 28.1398 | 3.9315 | 30.6812 | 4.0744 | 40.821 | 5.5048 | 43.05 | 8.2173 | 44.4192 | 8.3086 | 46.6553 | 8.4765 | 47.5291 | 8.4765 | 48.3516 | 8.558
| 34 | 28.149 | 4.2546 | 30.6812 | 4.4004 | 40.821 | 5.8504 | 43.05 | 8.5531 | 44.4192 | 8.6379 | 46.4497 | 8.8025 | 47.1693 | 8.8025 | 47.7861 | 8.884
| 35 | 28.1663 | 4.4166 | 30.6812 | 4.5634 | 40.821 | 6.0232 | 43.05 | 8.721 | 44.4192 | 8.8025 | 46.3469 | 8.9655 | 46.9894 | 8.9655 | 47.5034 | 9.047
| 36 | 27.8928 | 4.6585 | 30.3984 | 4.808 | 40.3841 | 6.2351 | 42.4589 | 8.9329 | 43.6996 | 8.9981 | 45.4473 | 9.1285 | 46.0641 | 9.1285 | 46.5525 | 9.1937
| 38 | 27.3422 | 5.1237 | 29.833 | 5.297 | 39.5103 | 6.6589 | 41.2766 | 9.3567 | 42.2603 | 9.3893 | 43.6482 | 9.4545 | 44.2136 | 9.4545 | 44.6506 | 9.4871
| 40 | 26.8591 | 5.608 | 29.2676 | 5.786 | 38.6364 | 7.0828 | 40.0943 | 9.7806 | 40.821 | 9.7806 | 41.8491 | 9.7806 | 42.3631 | 9.7806 | 42.7486 | 9.7806
| 43 | 23.8676 | 6.1599 | 26.2412 | 6.338 | 35.7788 | 7.6339 | 36.9043 | 10.3624 | 37.8828 | 10.3375 | 38.8929 | 10.3502 | 39.3969 | 10.3563 | 39.7821 | 10.3624
| 46 | 21.9555 | 6.3663 | 24.5385 | 6.5408 | 34.0095 | 7.8489 | 35.301 | 10.4652 | 36.162 | 10.4652 | 37.023 | 10.4652 | 37.884 | 10.4652 | 39.7821 | 10.4652
| 48 | 21.0945 | 6.4535 | 23.6775 | 6.628 | 32.718 | 7.9361 | 34.0095 | 10.5524 | 34.44 | 10.5524 | 36.5925 | 10.5524 | 37.023 | 10.5524 | 39.7821 | 10.5524
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 24.2751 | 2.2039 | 26.1764 | 2.3007 | 35.0362 | 3.4348 | 36.8504 | 5.6408 | 38.3338 | 5.7192 | 40.312 | 5.8194 | 41.2073 | 5.8544 | 42.435 | 5.8957
| 12 | 24.1812 | 2.2039 | 26.106 | 2.3007 | 35.0116 | 3.4348 | 36.8254 | 5.655 | 38.2837 | 5.7338 | 40.2636 | 5.8194 | 41.1479 | 5.8544 | 42.237 | 5.8957
| 14 | 24.2401 | 2.2316 | 26.1983 | 2.3145 | 35.1172 | 3.449 | 36.9881 | 5.6692 | 38.2336 | 5.7483 | 40.1669 | 5.8345 | 41.041 | 5.8697 | 42.1196 | 5.9113
| 16 | 24.2742 | 2.2592 | 26.2662 | 2.3422 | 35.0429 | 3.4913 | 36.9126 | 5.6976 | 38.376 | 5.7774 | 40.2304 | 5.8648 | 41.0769 | 5.9005 | 42.1279 | 5.9426
| 18 | 24.3071 | 2.2869 | 26.3093 | 2.3837 | 35.1657 | 3.5196 | 36.8372 | 5.7403 | 38.2035 | 5.8211 | 40.2191 | 5.9252 | 41.051 | 5.9542 | 42.0866 | 5.9895
| 20 | 24.3148 | 2.3422 | 26.3511 | 2.439 | 34.998 | 3.5902 | 36.8977 | 5.7971 | 38.2216 | 5.8793 | 40.181 | 5.9706 | 40.9743 | 6.0003 | 41.9711 | 6.0365
| 22 | 24.354 | 2.4113 | 26.199 | 2.5082 | 35.051 | 3.6467 | 36.957 | 5.8539 | 38.238 | 5.9375 | 40.3317 | 6.0461 | 41.0559 | 6.0772 | 42.066 | 6.1146
| 24 | 24.2776 | 2.4805 | 26.3828 | 2.5773 | 35.0775 | 3.7314 | 36.9894 | 5.9392 | 38.2014 | 6.0248 | 40.1514 | 6.1217 | 41.069 | 6.154 | 41.9856 | 6.1928
| 25 | 24.1929 | 2.522 | 26.2981 | 2.6257 | 34.9895 | 3.7737 | 36.9 | 5.9889 | 38.0736 | 6.0685 | 40.1665 | 6.1746 | 41.0477 | 6.2078 | 41.9289 | 6.2476
| 26 | 24.1872 | 2.5993 | 26.2981 | 2.7106 | 34.9895 | 3.8586 | 36.9 | 6.0738 | 38.0736 | 6.1534 | 40.1665 | 6.2661 | 41.0477 | 6.2927 | 41.9289 | 6.3378
| 28 | 24.1499 | 2.7818 | 26.2981 | 2.8804 | 34.9895 | 4.0284 | 36.9 | 6.2436 | 38.0736 | 6.3232 | 40.1665 | 6.4492 | 41.0477 | 6.4625 | 41.9289 | 6.5182
| 30 | 24.1595 | 2.9506 | 26.2981 | 3.0502 | 34.9895 | 4.1982 | 36.9 | 6.4134 | 38.0736 | 6.493 | 40.1665 | 6.6322 | 41.0477 | 6.6322 | 41.9289 | 6.6986
| 32 | 24.1198 | 3.1992 | 26.2981 | 3.3155 | 34.9895 | 4.4794 | 36.9 | 6.6866 | 38.0736 | 6.7609 | 39.9902 | 6.8975 | 40.7393 | 6.8975 | 41.4442 | 6.9639
| 34 | 24.1277 | 3.4621 | 26.2981 | 3.5807 | 34.9895 | 4.7606 | 36.9 | 6.9599 | 38.0736 | 7.0289 | 39.814 | 7.1628 | 40.4308 | 7.1628 | 40.9596 | 7.2291
| 35 | 24.1425 | 3.5939 | 26.2981 | 3.7134 | 34.9895 | 4.9012 | 36.9 | 7.0965 | 38.0736 | 7.1628 | 39.7259 | 7.2955 | 40.2766 | 7.2955 | 40.7172 | 7.3618
| 36 | 23.9081 | 3.7907 | 26.0558 | 3.9124 | 34.615 | 5.0737 | 36.3933 | 7.2689 | 37.4568 | 7.322 | 38.9548 | 7.4281 | 39.4836 | 7.4281 | 39.9021 | 7.4812
| 38 | 23.4362 | 4.1693 | 25.5711 | 4.3103 | 33.8659 | 5.4185 | 35.3799 | 7.6138 | 36.2231 | 7.6403 | 37.4127 | 7.6934 | 37.8974 | 7.6934 | 38.2719 | 7.7199
| 40 | 23.0221 | 4.5633 | 25.0865 | 4.7082 | 33.1169 | 5.7634 | 34.3666 | 7.9587 | 34.9895 | 7.9587 | 35.8707 | 7.9587 | 36.3113 | 7.9587 | 36.6417 | 7.9587
| 43 | 20.458 | 5.0125 | 22.4924 | 5.1574 | 30.6675 | 6.2119 | 31.6323 | 8.4321 | 32.471 | 8.4118 | 33.3368 | 8.4223 | 33.7688 | 8.4271 | 34.0989 | 8.4321
| 46 | 18.819 | 5.1804 | 21.033 | 5.3224 | 29.151 | 6.3868 | 30.258 | 8.5158 | 30.996 | 8.5158 | 31.734 | 8.5158 | 32.472 | 8.5158 | 34.0989 | 8.5158
| 48 | 18.081 | 5.2514 | 20.295 | 5.3933 | 28.044 | 6.4578 | 29.151 | 8.5868 | 29.52 | 8.5868 | 31.365 | 8.5868 | 31.734 | 8.5868 | 34.0989 | 8.5868
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 20.2293 | 1.779 | 21.8137 | 1.8572 | 29.1969 | 2.7727 | 30.7087 | 4.5534 | 31.9448 | 4.6167 | 33.5933 | 4.6976 | 34.3394 | 4.7258 | 35.3625 | 4.7592
| 12 | 20.151 | 1.779 | 21.755 | 1.8572 | 29.1763 | 2.7727 | 30.6878 | 4.5649 | 31.9031 | 4.6285 | 33.553 | 4.6976 | 34.2899 | 4.7258 | 35.1975 | 4.7592
| 14 | 20.2 | 1.8014 | 21.8319 | 1.8684 | 29.2644 | 2.7841 | 30.8234 | 4.5764 | 31.8613 | 4.6402 | 33.4724 | 4.7098 | 34.2008 | 4.7382 | 35.0997 | 4.7718
| 16 | 20.2285 | 1.8237 | 21.8885 | 1.8907 | 29.2024 | 2.8183 | 30.7605 | 4.5993 | 31.98 | 4.6637 | 33.5253 | 4.7342 | 34.2308 | 4.763 | 35.1066 | 4.7971
| 18 | 20.2559 | 1.846 | 21.9244 | 1.9242 | 29.3047 | 2.8411 | 30.6976 | 4.6337 | 31.8362 | 4.699 | 33.5159 | 4.783 | 34.2092 | 4.8064 | 35.0722 | 4.8349
| 20 | 20.2624 | 1.8907 | 21.9593 | 1.9688 | 29.165 | 2.8981 | 30.7481 | 4.6796 | 31.8513 | 4.746 | 33.4842 | 4.8196 | 34.1453 | 4.8436 | 34.9759 | 4.8728
| 22 | 20.295 | 1.9465 | 21.8325 | 2.0247 | 29.2091 | 2.9437 | 30.7975 | 4.7255 | 31.865 | 4.7929 | 33.6098 | 4.8806 | 34.2133 | 4.9057 | 35.055 | 4.9359
| 24 | 20.2313 | 2.0023 | 21.9857 | 2.0805 | 29.2312 | 3.0121 | 30.8245 | 4.7943 | 31.8345 | 4.8634 | 33.4595 | 4.9416 | 34.2241 | 4.9677 | 34.988 | 4.999
| 25 | 20.1607 | 2.0358 | 21.9151 | 2.1195 | 29.1579 | 3.0463 | 30.75 | 4.8344 | 31.728 | 4.8987 | 33.4721 | 4.9843 | 34.2064 | 5.0111 | 34.9407 | 5.0432
| 26 | 20.156 | 2.0982 | 21.9151 | 2.1881 | 29.1579 | 3.1148 | 30.75 | 4.903 | 31.728 | 4.9672 | 33.4721 | 5.0582 | 34.2064 | 5.0796 | 34.9407 | 5.116
| 28 | 20.1249 | 2.2455 | 21.9151 | 2.3251 | 29.1579 | 3.2519 | 30.75 | 5.04 | 31.728 | 5.1043 | 33.4721 | 5.206 | 34.2064 | 5.2167 | 34.9407 | 5.2617
| 30 | 20.1329 | 2.3818 | 21.9151 | 2.4622 | 29.1579 | 3.3889 | 30.75 | 5.1771 | 31.728 | 5.2413 | 33.4721 | 5.3537 | 34.2064 | 5.3537 | 34.9407 | 5.4073
| 32 | 20.0998 | 2.5825 | 21.9151 | 2.6763 | 29.1579 | 3.6159 | 30.75 | 5.3976 | 31.728 | 5.4576 | 33.3252 | 5.5679 | 33.9494 | 5.5679 | 34.5368 | 5.6214
| 34 | 20.1064 | 2.7947 | 21.9151 | 2.8905 | 29.1579 | 3.8429 | 30.75 | 5.6182 | 31.728 | 5.6739 | 33.1783 | 5.782 | 33.6924 | 5.782 | 34.133 | 5.8356
| 35 | 20.1188 | 2.9011 | 21.9151 | 2.9976 | 29.1579 | 3.9564 | 30.75 | 5.7285 | 31.728 | 5.782 | 33.1049 | 5.8891 | 33.5639 | 5.8891 | 33.931 | 5.9426
| 36 | 19.9234 | 3.06 | 21.7132 | 3.1582 | 28.8458 | 4.0956 | 30.3278 | 5.8677 | 31.214 | 5.9105 | 32.4624 | 5.9962 | 32.903 | 5.9962 | 33.2518 | 6.039
| 38 | 19.5301 | 3.3656 | 21.3093 | 3.4794 | 28.2216 | 4.374 | 29.4833 | 6.1461 | 30.1859 | 6.1675 | 31.1773 | 6.2103 | 31.5812 | 6.2103 | 31.8933 | 6.2318
| 40 | 19.1851 | 3.6837 | 20.9054 | 3.8006 | 27.5974 | 4.6524 | 28.6388 | 6.4245 | 29.1579 | 6.4245 | 29.8922 | 6.4245 | 30.2594 | 6.4245 | 30.5347 | 6.4245
| 43 | 17.0483 | 4.0462 | 18.7437 | 4.1632 | 25.5563 | 5.0144 | 26.3602 | 6.8067 | 27.0592 | 6.7903 | 27.7806 | 6.7987 | 28.1407 | 6.8026 | 28.4158 | 6.8067
| 46 | 15.6825 | 4.1818 | 17.5275 | 4.2964 | 24.2925 | 5.1557 | 25.215 | 6.8742 | 25.83 | 6.8742 | 26.445 | 6.8742 | 27.06 | 6.8742 | 28.4158 | 6.8742
| 48 | 15.0675 | 4.2391 | 16.9125 | 4.3537 | 23.37 | 5.2129 | 24.2925 | 6.9315 | 24.6 | 6.9315 | 26.1375 | 6.9315 | 26.445 | 6.9315 | 28.4158 | 6.9315
Outdoor Unit: 24HP（AVWT-228HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 46.7214 | 5.1913 | 50.3807 | 5.4194 | 67.4329 | 8.0908 | 70.9246 | 13.2871 | 73.7796 | 13.4718 | 77.587 | 13.7078 | 79.3101 | 13.7901 | 81.673 | 13.8875
| 12 | 46.5407 | 5.1913 | 50.2452 | 5.4194 | 67.3855 | 8.0908 | 70.8764 | 13.3205 | 73.6832 | 13.5061 | 77.4938 | 13.7078 | 79.1958 | 13.7901 | 81.2919 | 13.8875
| 14 | 46.6539 | 5.2565 | 50.4229 | 5.4519 | 67.5888 | 8.1241 | 71.1896 | 13.354 | 73.5868 | 13.5404 | 77.3076 | 13.7434 | 78.99 | 13.8263 | 81.066 | 13.9243
| 16 | 46.7196 | 5.3216 | 50.5535 | 5.5171 | 67.4457 | 8.2239 | 71.0443 | 13.4209 | 73.8608 | 13.6089 | 77.4299 | 13.8146 | 79.0592 | 13.8987 | 81.082 | 13.998
| 18 | 46.7829 | 5.3868 | 50.6364 | 5.6148 | 67.6821 | 8.2904 | 70.8991 | 13.5214 | 73.5287 | 13.7118 | 77.4082 | 13.957 | 79.0093 | 14.0254 | 81.0025 | 14.1085
| 20 | 46.7978 | 5.5171 | 50.717 | 5.7451 | 67.3593 | 8.4567 | 71.0156 | 13.6552 | 73.5636 | 13.8489 | 77.3348 | 14.0638 | 78.8617 | 14.134 | 80.7801 | 14.219
| 22 | 46.8732 | 5.68 | 50.4242 | 5.908 | 67.4612 | 8.5898 | 71.1296 | 13.7891 | 73.5951 | 13.986 | 77.6249 | 14.2418 | 79.0187 | 14.3149 | 80.9628 | 14.4032
| 24 | 46.7261 | 5.8429 | 50.778 | 6.0709 | 67.5123 | 8.7894 | 71.1921 | 13.9899 | 73.5248 | 14.1917 | 77.2779 | 14.4199 | 79.0438 | 14.4959 | 80.8081 | 14.5874
| 25 | 46.5631 | 5.9406 | 50.615 | 6.1849 | 67.3429 | 8.8892 | 71.02 | 14.1071 | 73.2789 | 14.2945 | 77.3069 | 14.5445 | 79.0029 | 14.6226 | 80.6989 | 14.7163
| 26 | 46.5523 | 6.1226 | 50.615 | 6.3849 | 67.3429 | 9.0891 | 71.02 | 14.307 | 73.2789 | 14.4945 | 77.3069 | 14.7601 | 79.0029 | 14.8226 | 80.6989 | 14.9288
| 28 | 46.4803 | 6.5525 | 50.615 | 6.7848 | 67.3429 | 9.4891 | 71.02 | 14.707 | 73.2789 | 14.8944 | 77.3069 | 15.1913 | 79.0029 | 15.2225 | 80.6989 | 15.3537
| 30 | 46.4989 | 6.9502 | 50.615 | 7.1848 | 67.3429 | 9.889 | 71.02 | 15.1069 | 73.2789 | 15.2944 | 77.3069 | 15.6224 | 79.0029 | 15.6224 | 80.6989 | 15.7787
| 32 | 46.4225 | 7.5357 | 50.615 | 7.8097 | 67.3429 | 10.5514 | 71.02 | 15.7505 | 73.2789 | 15.9255 | 76.9677 | 16.2473 | 78.4093 | 16.2473 | 79.7661 | 16.4036
| 34 | 46.4376 | 8.155 | 50.615 | 8.4345 | 67.3429 | 11.2138 | 71.02 | 16.3942 | 73.2789 | 16.5567 | 76.6285 | 16.8722 | 77.8157 | 16.8722 | 78.8333 | 17.0284
| 35 | 46.4661 | 8.4656 | 50.615 | 8.747 | 67.3429 | 11.545 | 71.02 | 16.716 | 73.2789 | 16.8722 | 76.4589 | 17.1847 | 77.5189 | 17.1847 | 78.3669 | 17.3409
| 36 | 46.0151 | 8.9291 | 50.1486 | 9.2157 | 66.6221 | 11.9512 | 70.0448 | 17.1222 | 72.0917 | 17.2472 | 74.9749 | 17.4971 | 75.9925 | 17.4971 | 76.7981 | 17.6221
| 38 | 45.1067 | 9.821 | 49.2158 | 10.153 | 65.1805 | 12.7635 | 68.0944 | 17.9345 | 69.7173 | 17.997 | 72.0069 | 18.122 | 72.9397 | 18.122 | 73.6605 | 18.1845
| 40 | 44.3098 | 10.7491 | 48.283 | 11.0904 | 63.7389 | 13.5759 | 66.144 | 18.7469 | 67.3429 | 18.7469 | 69.0389 | 18.7469 | 69.8869 | 18.7469 | 70.5229 | 18.7469
| 43 | 39.3747 | 11.8071 | 43.2903 | 12.1484 | 59.0246 | 14.6323 | 60.8814 | 19.8621 | 62.4957 | 19.8143 | 64.162 | 19.8389 | 64.9935 | 19.8504 | 65.6289 | 19.8621
| 46 | 36.2202 | 12.2027 | 40.4814 | 12.537 | 56.1058 | 15.0444 | 58.2364 | 20.0592 | 59.6568 | 20.0592 | 61.0772 | 20.0592 | 62.4976 | 20.0592 | 65.6289 | 20.0592
| 48 | 34.7998 | 12.3698 | 39.061 | 12.7042 | 53.9752 | 15.2116 | 56.1058 | 20.2264 | 56.816 | 20.2264 | 60.367 | 20.2264 | 61.0772 | 20.2264 | 65.6289 | 20.2264
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 46.7214 | 5.1419 | 50.3807 | 5.3678 | 67.4329 | 8.0138 | 70.9246 | 13.1605 | 73.7796 | 13.3435 | 77.587 | 13.5772 | 79.3101 | 13.6588 | 81.673 | 13.7552
| 12 | 46.5407 | 5.1419 | 50.2452 | 5.3678 | 67.3855 | 8.0138 | 70.8764 | 13.1937 | 73.6832 | 13.3775 | 77.4938 | 13.5772 | 79.1958 | 13.6588 | 81.2919 | 13.7552
| 14 | 46.6539 | 5.2064 | 50.4229 | 5.4 | 67.5888 | 8.0467 | 71.1896 | 13.2268 | 73.5868 | 13.4114 | 77.3076 | 13.6125 | 78.99 | 13.6946 | 81.066 | 13.7917
| 16 | 46.7196 | 5.271 | 50.5535 | 5.4646 | 67.4457 | 8.1456 | 71.0443 | 13.2931 | 73.8608 | 13.4793 | 77.4299 | 13.683 | 79.0592 | 13.7663 | 81.082 | 13.8647
| 18 | 46.7829 | 5.3355 | 50.6364 | 5.5614 | 67.6821 | 8.2115 | 70.8991 | 13.3926 | 73.5287 | 13.5812 | 77.4082 | 13.8241 | 79.0093 | 13.8918 | 81.0025 | 13.9742
| 20 | 46.7978 | 5.4646 | 50.717 | 5.6904 | 67.3593 | 8.3762 | 71.0156 | 13.5252 | 73.5636 | 13.717 | 77.3348 | 13.9299 | 78.8617 | 13.9994 | 80.7801 | 14.0836
| 22 | 46.8732 | 5.6259 | 50.4242 | 5.8517 | 67.4612 | 8.508 | 71.1296 | 13.6578 | 73.5951 | 13.8528 | 77.6249 | 14.1062 | 79.0187 | 14.1786 | 80.9628 | 14.266
| 24 | 46.7261 | 5.7872 | 50.778 | 6.0131 | 67.5123 | 8.7057 | 71.1921 | 13.8567 | 73.5248 | 14.0565 | 77.2779 | 14.2825 | 79.0438 | 14.3579 | 80.8081 | 14.4485
| 25 | 46.5631 | 5.884 | 50.615 | 6.126 | 67.3429 | 8.8045 | 71.02 | 13.9727 | 73.2789 | 14.1584 | 77.3069 | 14.406 | 79.0029 | 14.4833 | 80.6989 | 14.5762
| 26 | 46.5523 | 6.0643 | 50.615 | 6.3241 | 67.3429 | 9.0026 | 71.02 | 14.1708 | 73.2789 | 14.3564 | 77.3069 | 14.6195 | 79.0029 | 14.6814 | 80.6989 | 14.7866
| 28 | 46.4803 | 6.4901 | 50.615 | 6.7202 | 67.3429 | 9.3987 | 71.02 | 14.5669 | 73.2789 | 14.7526 | 77.3069 | 15.0466 | 79.0029 | 15.0775 | 80.6989 | 15.2075
| 30 | 46.4989 | 6.884 | 50.615 | 7.1163 | 67.3429 | 9.7948 | 71.02 | 14.963 | 73.2789 | 15.1487 | 77.3069 | 15.4736 | 79.0029 | 15.4736 | 80.6989 | 15.6284
| 32 | 46.4225 | 7.464 | 50.615 | 7.7353 | 67.3429 | 10.4509 | 71.02 | 15.6005 | 73.2789 | 15.7738 | 76.9677 | 16.0926 | 78.4093 | 16.0926 | 79.7661 | 16.2473
| 34 | 46.4376 | 8.0773 | 50.615 | 8.3542 | 67.3429 | 11.107 | 71.02 | 16.238 | 73.2789 | 16.399 | 76.6285 | 16.7115 | 77.8157 | 16.7115 | 78.8333 | 16.8663
| 35 | 46.4661 | 8.385 | 50.615 | 8.6637 | 67.3429 | 11.435 | 71.02 | 16.5568 | 73.2789 | 16.7115 | 76.4589 | 17.021 | 77.5189 | 17.021 | 78.3669 | 17.1757
| 36 | 46.0151 | 8.8441 | 50.1486 | 9.1279 | 66.6221 | 11.8373 | 70.0448 | 16.9591 | 72.0917 | 17.0829 | 74.9749 | 17.3305 | 75.9925 | 17.3305 | 76.7981 | 17.4543
| 38 | 45.1067 | 9.7274 | 49.2158 | 10.0563 | 65.1805 | 12.642 | 68.0944 | 17.7637 | 69.7173 | 17.8256 | 72.0069 | 17.9494 | 72.9397 | 17.9494 | 73.6605 | 18.0113
| 40 | 44.3098 | 10.6467 | 48.283 | 10.9847 | 63.7389 | 13.4466 | 66.144 | 18.5684 | 67.3429 | 18.5684 | 69.0389 | 18.5684 | 69.8869 | 18.5684 | 70.5229 | 18.5684
| 43 | 39.3747 | 11.6946 | 43.2903 | 12.0327 | 59.0246 | 14.4929 | 60.8814 | 19.673 | 62.4957 | 19.6256 | 64.162 | 19.6499 | 64.9935 | 19.6613 | 65.6289 | 19.673
| 46 | 36.2202 | 12.0865 | 40.4814 | 12.4176 | 56.1058 | 14.9011 | 58.2364 | 19.8682 | 59.6568 | 19.8682 | 61.0772 | 19.8682 | 62.4976 | 19.8682 | 65.6289 | 19.8682
| 48 | 34.7998 | 12.252 | 39.061 | 12.5832 | 53.9752 | 15.0667 | 56.1058 | 20.0337 | 56.816 | 20.0337 | 60.367 | 20.0337 | 61.0772 | 20.0337 | 65.6289 | 20.0337
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 46.7214 | 5.0924 | 50.3807 | 5.3161 | 67.4329 | 7.9367 | 70.9246 | 13.034 | 73.7796 | 13.2152 | 77.587 | 13.4467 | 79.3101 | 13.5275 | 81.673 | 13.623
| 12 | 46.5407 | 5.0924 | 50.2452 | 5.3161 | 67.3855 | 7.9367 | 70.8764 | 13.0668 | 73.6832 | 13.2488 | 77.4938 | 13.4467 | 79.1958 | 13.5275 | 81.2919 | 13.623
| 14 | 46.6539 | 5.1564 | 50.4229 | 5.3481 | 67.5888 | 7.9694 | 71.1896 | 13.0996 | 73.5868 | 13.2825 | 77.3076 | 13.4816 | 78.99 | 13.563 | 81.066 | 13.6591
| 16 | 46.7196 | 5.2203 | 50.5535 | 5.412 | 67.4457 | 8.0673 | 71.0443 | 13.1653 | 73.8608 | 13.3497 | 77.4299 | 13.5515 | 79.0592 | 13.634 | 81.082 | 13.7314
| 18 | 46.7829 | 5.2842 | 50.6364 | 5.5079 | 67.6821 | 8.1325 | 70.8991 | 13.2638 | 73.5287 | 13.4506 | 77.4082 | 13.6912 | 79.0093 | 13.7582 | 81.0025 | 13.8398
| 20 | 46.7978 | 5.412 | 50.717 | 5.6357 | 67.3593 | 8.2957 | 71.0156 | 13.3951 | 73.5636 | 13.5851 | 77.3348 | 13.7959 | 78.8617 | 13.8647 | 80.7801 | 13.9482
| 22 | 46.8732 | 5.5718 | 50.4242 | 5.7955 | 67.4612 | 8.4262 | 71.1296 | 13.5265 | 73.5951 | 13.7196 | 77.6249 | 13.9706 | 79.0187 | 14.0423 | 80.9628 | 14.1289
| 24 | 46.7261 | 5.7316 | 50.778 | 5.9553 | 67.5123 | 8.622 | 71.1921 | 13.7234 | 73.5248 | 13.9214 | 77.2779 | 14.1452 | 79.0438 | 14.2198 | 80.8081 | 14.3095
| 25 | 46.5631 | 5.8274 | 50.615 | 6.0671 | 67.3429 | 8.7198 | 71.02 | 13.8383 | 73.2789 | 14.0222 | 77.3069 | 14.2674 | 79.0029 | 14.3441 | 80.6989 | 14.436
| 26 | 46.5523 | 6.006 | 50.615 | 6.2633 | 67.3429 | 8.916 | 71.02 | 14.0345 | 73.2789 | 14.2184 | 77.3069 | 14.4789 | 79.0029 | 14.5402 | 80.6989 | 14.6444
| 28 | 46.4803 | 6.4277 | 50.615 | 6.6556 | 67.3429 | 9.3083 | 71.02 | 14.4268 | 73.2789 | 14.6107 | 77.3069 | 14.9019 | 79.0029 | 14.9325 | 80.6989 | 15.0613
| 30 | 46.4989 | 6.8179 | 50.615 | 7.0479 | 67.3429 | 9.7006 | 71.02 | 14.8191 | 73.2789 | 15.003 | 77.3069 | 15.3249 | 79.0029 | 15.3249 | 80.6989 | 15.4781
| 32 | 46.4225 | 7.3922 | 50.615 | 7.6609 | 67.3429 | 10.3504 | 71.02 | 15.4505 | 73.2789 | 15.6222 | 76.9677 | 15.9379 | 78.4093 | 15.9379 | 79.7661 | 16.0911
| 34 | 46.4376 | 7.9996 | 50.615 | 8.2739 | 67.3429 | 11.0002 | 71.02 | 16.0819 | 73.2789 | 16.2413 | 76.6285 | 16.5508 | 77.8157 | 16.5508 | 78.8333 | 16.7041
| 35 | 46.4661 | 8.3043 | 50.615 | 8.5804 | 67.3429 | 11.3251 | 71.02 | 16.3976 | 73.2789 | 16.5508 | 76.4589 | 16.8573 | 77.5189 | 16.8573 | 78.3669 | 17.0106
| 36 | 46.0151 | 8.7591 | 50.1486 | 9.0401 | 66.6221 | 11.7235 | 70.0448 | 16.796 | 72.0917 | 16.9186 | 74.9749 | 17.1638 | 75.9925 | 17.1638 | 76.7981 | 17.2864
| 38 | 45.1067 | 9.6339 | 49.2158 | 9.9596 | 65.1805 | 12.5204 | 68.0944 | 17.5929 | 69.7173 | 17.6542 | 72.0069 | 17.7768 | 72.9397 | 17.7768 | 73.6605 | 17.8381
| 40 | 44.3098 | 10.5443 | 48.283 | 10.8791 | 63.7389 | 13.3173 | 66.144 | 18.3898 | 67.3429 | 18.3898 | 69.0389 | 18.3898 | 69.8869 | 18.3898 | 70.5229 | 18.3898
| 43 | 39.3747 | 11.5822 | 43.2903 | 11.917 | 59.0246 | 14.3536 | 60.8814 | 19.4838 | 62.4957 | 19.4369 | 64.162 | 19.461 | 64.9935 | 19.4723 | 65.6289 | 19.4838
| 46 | 36.2202 | 11.9702 | 40.4814 | 12.2982 | 56.1058 | 14.7578 | 58.2364 | 19.6771 | 59.6568 | 19.6771 | 61.0772 | 19.6771 | 62.4976 | 19.6771 | 65.6289 | 19.6771
| 48 | 34.7998 | 12.1342 | 39.061 | 12.4622 | 53.9752 | 14.9218 | 56.1058 | 19.8411 | 56.816 | 19.8411 | 60.367 | 19.8411 | 61.0772 | 19.8411 | 65.6289 | 19.8411
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 45.8399 | 5.043 | 49.4302 | 5.2645 | 66.1606 | 7.8597 | 69.5864 | 12.9074 | 72.3875 | 13.0869 | 76.123 | 13.3161 | 77.8137 | 13.3961 | 80.132 | 13.4907
| 12 | 45.6626 | 5.043 | 49.2972 | 5.2645 | 66.114 | 7.8597 | 69.5391 | 12.94 | 72.2929 | 13.1202 | 76.0317 | 13.3161 | 77.7015 | 13.3961 | 79.7581 | 13.4907
| 14 | 45.7736 | 5.1063 | 49.4715 | 5.2962 | 66.3135 | 7.892 | 69.8464 | 12.9725 | 72.1983 | 13.1535 | 75.849 | 13.3507 | 77.4996 | 13.4313 | 79.5365 | 13.5265
| 16 | 45.8381 | 5.1696 | 49.5997 | 5.3595 | 66.1732 | 7.9889 | 69.7039 | 13.0375 | 72.4672 | 13.2201 | 75.969 | 13.4199 | 77.5675 | 13.5016 | 79.5522 | 13.5981
| 18 | 45.9002 | 5.2329 | 49.681 | 5.4544 | 66.405 | 8.0536 | 69.5613 | 13.135 | 72.1414 | 13.32 | 75.9477 | 13.5582 | 77.5186 | 13.6247 | 79.4741 | 13.7054
| 20 | 45.9148 | 5.3595 | 49.7601 | 5.581 | 66.0884 | 8.2151 | 69.6757 | 13.2651 | 72.1756 | 13.4532 | 75.8757 | 13.662 | 77.3738 | 13.7301 | 79.2559 | 13.8128
| 22 | 45.9888 | 5.5177 | 49.4728 | 5.7392 | 66.1884 | 8.3444 | 69.7876 | 13.3951 | 72.2065 | 13.5864 | 76.1602 | 13.8349 | 77.5278 | 13.9059 | 79.4352 | 13.9917
| 24 | 45.8445 | 5.6759 | 49.8199 | 5.8974 | 66.2385 | 8.5382 | 69.8488 | 13.5902 | 72.1375 | 13.7862 | 75.8198 | 14.0079 | 77.5524 | 14.0817 | 79.2834 | 14.1706
| 25 | 45.6845 | 5.7709 | 49.66 | 6.0082 | 66.0722 | 8.6352 | 69.68 | 13.704 | 71.8962 | 13.8861 | 75.8482 | 14.1289 | 77.5122 | 14.2048 | 79.1762 | 14.2959
| 26 | 45.6739 | 5.9477 | 49.66 | 6.2025 | 66.0722 | 8.8294 | 69.68 | 13.8982 | 71.8962 | 14.0804 | 75.8482 | 14.3384 | 77.5122 | 14.3991 | 79.1762 | 14.5023
| 28 | 45.6034 | 6.3653 | 49.66 | 6.591 | 66.0722 | 9.2179 | 69.68 | 14.2868 | 71.8962 | 14.4689 | 75.8482 | 14.7572 | 77.5122 | 14.7876 | 79.1762 | 14.915
| 30 | 45.6216 | 6.7517 | 49.66 | 6.9795 | 66.0722 | 9.6065 | 69.68 | 14.6753 | 71.8962 | 14.8574 | 75.8482 | 15.1761 | 77.5122 | 15.1761 | 79.1762 | 15.3278
| 32 | 45.5466 | 7.3204 | 49.66 | 7.5865 | 66.0722 | 10.2499 | 69.68 | 15.3005 | 71.8962 | 15.4705 | 75.5154 | 15.7831 | 76.9298 | 15.7831 | 78.261 | 15.9349
| 34 | 45.5615 | 7.922 | 49.66 | 8.1936 | 66.0722 | 10.8934 | 69.68 | 15.9258 | 71.8962 | 16.0836 | 75.1826 | 16.3902 | 76.3474 | 16.3902 | 77.3458 | 16.5419
| 35 | 45.5894 | 8.2237 | 49.66 | 8.4971 | 66.0722 | 11.2151 | 69.68 | 16.2384 | 71.8962 | 16.3902 | 75.0162 | 16.6937 | 76.0562 | 16.6937 | 76.8882 | 16.8454
| 36 | 45.1468 | 8.674 | 49.2024 | 8.9524 | 65.365 | 11.6097 | 68.7232 | 16.633 | 70.7314 | 16.7544 | 73.5602 | 16.9972 | 74.5586 | 16.9972 | 75.349 | 17.1186
| 38 | 44.2556 | 9.5404 | 48.2872 | 9.8629 | 63.9506 | 12.3989 | 66.8096 | 17.4221 | 68.4018 | 17.4828 | 70.6482 | 17.6042 | 71.5634 | 17.6042 | 72.2706 | 17.665
| 40 | 43.4738 | 10.442 | 47.372 | 10.7735 | 62.5362 | 13.188 | 64.896 | 18.2113 | 66.0722 | 18.2113 | 67.7362 | 18.2113 | 68.5682 | 18.2113 | 69.1922 | 18.2113
| 43 | 38.6318 | 11.4697 | 42.4735 | 11.8013 | 57.9109 | 14.2142 | 59.7327 | 19.2946 | 61.3165 | 19.2482 | 62.9514 | 19.272 | 63.7672 | 19.2832 | 64.3906 | 19.2946
| 46 | 35.5368 | 11.854 | 39.7176 | 12.1788 | 55.0472 | 14.6146 | 57.1376 | 19.4861 | 58.5312 | 19.4861 | 59.9248 | 19.4861 | 61.3184 | 19.4861 | 64.3906 | 19.4861
| 48 | 34.1432 | 12.0164 | 38.324 | 12.3412 | 52.9568 | 14.7769 | 55.0472 | 19.6485 | 55.744 | 19.6485 | 59.228 | 19.6485 | 59.9248 | 19.6485 | 64.3906 | 19.6485
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 44.9583 | 4.9936 | 48.4796 | 5.2129 | 64.8883 | 7.7826 | 68.2482 | 12.7809 | 70.9954 | 12.9586 | 74.6591 | 13.1856 | 76.3173 | 13.2648 | 78.591 | 13.3585
| 12 | 44.7845 | 4.9936 | 48.3492 | 5.2129 | 64.8426 | 7.7826 | 68.2019 | 12.8131 | 70.9027 | 12.9916 | 74.5695 | 13.1856 | 76.2073 | 13.2648 | 78.2243 | 13.3585
| 14 | 44.8934 | 5.0562 | 48.5201 | 5.2442 | 65.0382 | 7.8146 | 68.5032 | 12.8453 | 70.8099 | 13.0246 | 74.3903 | 13.2198 | 76.0092 | 13.2996 | 78.0069 | 13.3939
| 16 | 44.9566 | 5.1189 | 48.6458 | 5.3069 | 64.9006 | 7.9106 | 68.3634 | 12.9097 | 71.0736 | 13.0905 | 74.508 | 13.2883 | 76.0758 | 13.3692 | 78.0223 | 13.4648
| 18 | 45.0175 | 5.1816 | 48.7256 | 5.4009 | 65.128 | 7.9746 | 68.2236 | 13.0063 | 70.754 | 13.1894 | 74.4871 | 13.4253 | 76.0278 | 13.4911 | 77.9458 | 13.5711
| 20 | 45.0318 | 5.3069 | 48.8031 | 5.5263 | 64.8175 | 8.1346 | 68.3357 | 13.135 | 70.7876 | 13.3213 | 74.4165 | 13.5281 | 75.8858 | 13.5955 | 77.7318 | 13.6774
| 22 | 45.1044 | 5.4636 | 48.5214 | 5.6829 | 64.9155 | 8.2626 | 68.4455 | 13.2638 | 70.8179 | 13.4532 | 74.6956 | 13.6993 | 76.0369 | 13.7696 | 77.9076 | 13.8545
| 24 | 44.9628 | 5.6203 | 48.8619 | 5.8396 | 64.9646 | 8.4545 | 68.5056 | 13.457 | 70.7503 | 13.651 | 74.3618 | 13.8705 | 76.061 | 13.9437 | 77.7587 | 14.0317
| 25 | 44.806 | 5.7143 | 48.705 | 5.9493 | 64.8016 | 8.5505 | 68.34 | 13.5696 | 70.5136 | 13.75 | 74.3896 | 13.9904 | 76.0216 | 14.0655 | 77.6536 | 14.1557
| 26 | 44.7956 | 5.8894 | 48.705 | 6.1417 | 64.8016 | 8.7429 | 68.34 | 13.762 | 70.5136 | 13.9423 | 74.3896 | 14.1978 | 76.0216 | 14.2579 | 77.6536 | 14.3601
| 28 | 44.7264 | 6.3029 | 48.705 | 6.5264 | 64.8016 | 9.1276 | 68.34 | 14.1467 | 70.5136 | 14.327 | 74.3896 | 14.6125 | 76.0216 | 14.6426 | 77.6536 | 14.7688
| 30 | 44.7442 | 6.6855 | 48.705 | 6.9111 | 64.8016 | 9.5123 | 68.34 | 14.5314 | 70.5136 | 14.7117 | 74.3896 | 15.0273 | 76.0216 | 15.0273 | 77.6536 | 15.1776
| 32 | 44.6707 | 7.2486 | 48.705 | 7.5121 | 64.8016 | 10.1494 | 68.34 | 15.1505 | 70.5136 | 15.3188 | 74.0632 | 15.6284 | 75.4504 | 15.6284 | 76.756 | 15.7787
| 34 | 44.6853 | 7.8443 | 48.705 | 8.1132 | 64.8016 | 10.7866 | 68.34 | 15.7696 | 70.5136 | 15.9259 | 73.7368 | 16.2295 | 74.8792 | 16.2295 | 75.8584 | 16.3797
| 35 | 44.7127 | 8.1431 | 48.705 | 8.4138 | 64.8016 | 11.1052 | 68.34 | 16.0792 | 70.5136 | 16.2295 | 73.5736 | 16.53 | 74.5936 | 16.53 | 75.4096 | 16.6803
| 36 | 44.2786 | 8.589 | 48.2562 | 8.8646 | 64.108 | 11.4959 | 67.4016 | 16.4699 | 69.3712 | 16.5901 | 72.1456 | 16.8306 | 73.1248 | 16.8306 | 73.9 | 16.9508
| 38 | 43.4045 | 9.4468 | 47.3586 | 9.7662 | 62.7208 | 12.2773 | 65.5248 | 17.2513 | 67.0864 | 17.3114 | 69.2896 | 17.4317 | 70.1872 | 17.4317 | 70.8808 | 17.4918
| 40 | 42.6377 | 10.3396 | 46.461 | 10.6679 | 61.3336 | 13.0587 | 63.648 | 18.0327 | 64.8016 | 18.0327 | 66.4336 | 18.0327 | 67.2496 | 18.0327 | 67.8616 | 18.0327
| 43 | 37.8889 | 11.3573 | 41.6567 | 11.6856 | 56.7972 | 14.0748 | 58.584 | 19.1055 | 60.1373 | 19.0595 | 61.7408 | 19.0831 | 62.5409 | 19.0942 | 63.1524 | 19.1055
| 46 | 34.8534 | 11.7378 | 38.9538 | 12.0594 | 53.9886 | 14.4713 | 56.0388 | 19.295 | 57.4056 | 19.295 | 58.7724 | 19.295 | 60.1392 | 19.295 | 63.1524 | 19.295
| 48 | 33.4866 | 11.8986 | 37.587 | 12.2202 | 51.9384 | 14.6321 | 53.9886 | 19.4558 | 54.672 | 19.4558 | 58.089 | 19.4558 | 58.7724 | 19.4558 | 63.1524 | 19.4558
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 44.0768 | 4.9441 | 47.529 | 5.1613 | 63.6159 | 7.7056 | 66.91 | 12.6544 | 69.6034 | 12.8303 | 73.1952 | 13.055 | 74.8209 | 13.1334 | 77.05 | 13.2262
| 12 | 43.9063 | 4.9441 | 47.4011 | 5.1613 | 63.5712 | 7.7056 | 66.8646 | 12.6862 | 69.5124 | 12.8629 | 73.1074 | 13.055 | 74.713 | 13.1334 | 76.6905 | 13.2262
| 14 | 44.0131 | 5.0062 | 47.5688 | 5.1923 | 63.763 | 7.7372 | 67.16 | 12.7181 | 69.4215 | 12.8956 | 72.9317 | 13.0889 | 74.5189 | 13.1679 | 76.4774 | 13.2613
| 16 | 44.0751 | 5.0682 | 47.692 | 5.2544 | 63.628 | 7.8323 | 67.023 | 12.7819 | 69.68 | 12.9609 | 73.0471 | 13.1568 | 74.5841 | 13.2369 | 76.4925 | 13.3314
| 18 | 44.1348 | 5.1303 | 47.7702 | 5.3475 | 63.851 | 7.8956 | 66.8859 | 12.8775 | 69.3667 | 13.0588 | 73.0266 | 13.2924 | 74.5371 | 13.3575 | 76.4174 | 13.4367
| 20 | 44.1489 | 5.2544 | 47.8462 | 5.4716 | 63.5465 | 8.054 | 66.9958 | 13.005 | 69.3997 | 13.1894 | 72.9574 | 13.3941 | 74.3979 | 13.4609 | 76.2076 | 13.5419
| 22 | 44.22 | 5.4095 | 47.57 | 5.6267 | 63.6427 | 8.1808 | 67.1034 | 13.1325 | 69.4294 | 13.32 | 73.231 | 13.5637 | 74.5459 | 13.6333 | 76.38 | 13.7173
| 24 | 44.0812 | 5.5646 | 47.9038 | 5.7818 | 63.6908 | 8.3708 | 67.1623 | 13.3237 | 69.363 | 13.5159 | 72.9037 | 13.7332 | 74.5697 | 13.8056 | 76.234 | 13.8928
| 25 | 43.9274 | 5.6577 | 47.75 | 5.8904 | 63.531 | 8.4659 | 67 | 13.4353 | 69.131 | 13.6138 | 72.931 | 13.8519 | 74.531 | 13.9263 | 76.131 | 14.0156
| 26 | 43.9172 | 5.8311 | 47.75 | 6.0808 | 63.531 | 8.6563 | 67 | 13.6257 | 69.131 | 13.8043 | 72.931 | 14.0572 | 74.531 | 14.1167 | 76.131 | 14.2179
| 28 | 43.8494 | 6.2405 | 47.75 | 6.4617 | 63.531 | 9.0372 | 67 | 14.0066 | 69.131 | 14.1852 | 72.931 | 14.4679 | 74.531 | 14.4976 | 76.131 | 14.6226
| 30 | 43.8669 | 6.6193 | 47.75 | 6.8426 | 63.531 | 9.4181 | 67 | 14.3875 | 69.131 | 14.5661 | 72.931 | 14.8785 | 74.531 | 14.8785 | 76.131 | 15.0273
| 32 | 43.7948 | 7.1769 | 47.75 | 7.4378 | 63.531 | 10.0489 | 67 | 15.0005 | 69.131 | 15.1671 | 72.611 | 15.4736 | 73.971 | 15.4736 | 75.251 | 15.6224
| 34 | 43.8091 | 7.7666 | 47.75 | 8.0329 | 63.531 | 10.6798 | 67 | 15.6135 | 69.131 | 15.7682 | 72.291 | 16.0688 | 73.411 | 16.0688 | 74.371 | 16.2176
| 35 | 43.836 | 8.0625 | 47.75 | 8.3305 | 63.531 | 10.9952 | 67 | 15.92 | 69.131 | 16.0688 | 72.131 | 16.3664 | 73.131 | 16.3664 | 73.931 | 16.5151
| 36 | 43.4104 | 8.5039 | 47.31 | 8.7768 | 62.851 | 11.3821 | 66.08 | 16.3068 | 68.011 | 16.4259 | 70.731 | 16.6639 | 71.691 | 16.6639 | 72.451 | 16.783
| 38 | 42.5535 | 9.3533 | 46.43 | 9.6695 | 61.491 | 12.1557 | 64.24 | 17.0805 | 65.771 | 17.14 | 67.931 | 17.2591 | 68.811 | 17.2591 | 69.491 | 17.3186
| 40 | 41.8017 | 10.2372 | 45.55 | 10.5623 | 60.131 | 12.9294 | 62.4 | 17.8542 | 63.531 | 17.8542 | 65.131 | 17.8542 | 65.931 | 17.8542 | 66.531 | 17.8542
| 43 | 37.1459 | 11.2448 | 40.8399 | 11.5699 | 55.6836 | 13.9355 | 57.4353 | 18.9163 | 58.9582 | 18.8708 | 60.5302 | 18.8941 | 61.3146 | 18.9051 | 61.9141 | 18.9163
| 46 | 34.17 | 11.6216 | 38.19 | 11.94 | 52.93 | 14.328 | 54.94 | 19.104 | 56.28 | 19.104 | 57.62 | 19.104 | 58.96 | 19.104 | 61.9141 | 19.104
| 48 | 32.83 | 11.7808 | 36.85 | 12.0992 | 50.92 | 14.4872 | 52.93 | 19.2632 | 53.6 | 19.2632 | 56.95 | 19.2632 | 57.62 | 19.2632 | 61.9141 | 19.2632
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 39.6691 | 3.9059 | 42.7761 | 4.0774 | 57.2543 | 6.0874 | 60.219 | 9.9969 | 62.643 | 10.1359 | 65.8757 | 10.3135 | 67.3388 | 10.3754 | 69.345 | 10.4487
| 12 | 39.5157 | 3.9059 | 42.661 | 4.0774 | 57.2141 | 6.0874 | 60.1781 | 10.0221 | 62.5612 | 10.1617 | 65.7966 | 10.3135 | 67.2417 | 10.3754 | 69.0215 | 10.4487
| 14 | 39.6118 | 3.9549 | 42.8119 | 4.1019 | 57.3867 | 6.1124 | 60.444 | 10.0473 | 62.4793 | 10.1875 | 65.6385 | 10.3403 | 67.067 | 10.4027 | 68.8296 | 10.4764
| 16 | 39.6675 | 4.0039 | 42.9228 | 4.151 | 57.2652 | 6.1875 | 60.3207 | 10.0977 | 62.712 | 10.2391 | 65.7424 | 10.3938 | 67.1257 | 10.4571 | 68.8432 | 10.5318
| 18 | 39.7213 | 4.0529 | 42.9932 | 4.2245 | 57.4659 | 6.2376 | 60.1973 | 10.1732 | 62.43 | 10.3165 | 65.7239 | 10.501 | 67.0834 | 10.5524 | 68.7757 | 10.615
| 20 | 39.734 | 4.151 | 43.0616 | 4.3225 | 57.1919 | 6.3627 | 60.2962 | 10.2739 | 62.4597 | 10.4196 | 65.6617 | 10.5814 | 66.9581 | 10.6341 | 68.5868 | 10.6981
| 22 | 39.798 | 4.2735 | 42.813 | 4.4451 | 57.2784 | 6.4628 | 60.3931 | 10.3747 | 62.4864 | 10.5228 | 65.9079 | 10.7153 | 67.0913 | 10.7703 | 68.742 | 10.8367
| 24 | 39.6731 | 4.3961 | 43.1134 | 4.5676 | 57.3217 | 6.613 | 60.4461 | 10.5257 | 62.4267 | 10.6776 | 65.6133 | 10.8492 | 67.1127 | 10.9064 | 68.6106 | 10.9753
| 25 | 39.5347 | 4.4696 | 42.975 | 4.6534 | 57.1779 | 6.688 | 60.3 | 10.6139 | 62.2179 | 10.7549 | 65.6379 | 10.943 | 67.0779 | 11.0018 | 68.5179 | 11.0723
| 26 | 39.5255 | 4.6065 | 42.975 | 4.8039 | 57.1779 | 6.8385 | 60.3 | 10.7643 | 62.2179 | 10.9054 | 65.6379 | 11.1052 | 67.0779 | 11.1522 | 68.5179 | 11.2321
| 28 | 39.4644 | 4.93 | 42.975 | 5.1048 | 57.1779 | 7.1394 | 60.3 | 11.0652 | 62.2179 | 11.2063 | 65.6379 | 11.4296 | 67.0779 | 11.4531 | 68.5179 | 11.5518
| 30 | 39.4802 | 5.2292 | 42.975 | 5.4057 | 57.1779 | 7.4403 | 60.3 | 11.3661 | 62.2179 | 11.5072 | 65.6379 | 11.754 | 67.0779 | 11.754 | 68.5179 | 11.8716
| 32 | 39.4153 | 5.6697 | 42.975 | 5.8758 | 57.1779 | 7.9387 | 60.3 | 11.8504 | 62.2179 | 11.982 | 65.3499 | 12.2242 | 66.5739 | 12.2242 | 67.7259 | 12.3417
| 34 | 39.4282 | 6.1356 | 42.975 | 6.346 | 57.1779 | 8.437 | 60.3 | 12.3347 | 62.2179 | 12.4569 | 65.0619 | 12.6943 | 66.0699 | 12.6943 | 66.9339 | 12.8119
| 35 | 39.4524 | 6.3693 | 42.975 | 6.5811 | 57.1779 | 8.6862 | 60.3 | 12.5768 | 62.2179 | 12.6943 | 64.9179 | 12.9294 | 65.8179 | 12.9294 | 66.5379 | 13.047
| 36 | 39.0694 | 6.7181 | 42.579 | 6.9337 | 56.5659 | 8.9918 | 59.472 | 12.8824 | 61.2099 | 12.9764 | 63.6579 | 13.1645 | 64.5219 | 13.1645 | 65.2059 | 13.2585
| 38 | 38.2981 | 7.3891 | 41.787 | 7.6389 | 55.3419 | 9.603 | 57.816 | 13.4936 | 59.1939 | 13.5406 | 61.1379 | 13.6347 | 61.9299 | 13.6347 | 62.5419 | 13.6817
| 40 | 37.6215 | 8.0874 | 40.995 | 8.3442 | 54.1179 | 10.2142 | 56.16 | 14.1048 | 57.1779 | 14.1048 | 58.6179 | 14.1048 | 59.3379 | 14.1048 | 59.8779 | 14.1048
| 43 | 33.4313 | 8.8834 | 36.7559 | 9.1402 | 50.1152 | 11.009 | 51.6918 | 14.9439 | 53.0623 | 14.9079 | 54.4771 | 14.9264 | 55.1832 | 14.935 | 55.7227 | 14.9439
| 46 | 30.753 | 9.1811 | 34.371 | 9.4326 | 47.637 | 11.3191 | 49.446 | 15.0922 | 50.652 | 15.0922 | 51.858 | 15.0922 | 53.064 | 15.0922 | 55.7227 | 15.0922
| 48 | 29.547 | 9.3068 | 33.165 | 9.5584 | 45.828 | 11.4449 | 47.637 | 15.2179 | 48.24 | 15.2179 | 51.255 | 15.2179 | 51.858 | 15.2179 | 55.7227 | 15.2179
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 35.2614 | 3.1148 | 38.0232 | 3.2516 | 50.8928 | 4.8545 | 53.528 | 7.9722 | 55.6827 | 8.0831 | 58.5562 | 8.2247 | 59.8567 | 8.2741 | 61.64 | 8.3325
| 12 | 35.1251 | 3.1148 | 37.9209 | 3.2516 | 50.8569 | 4.8545 | 53.4916 | 7.9923 | 55.6099 | 8.1037 | 58.4859 | 8.2247 | 59.7704 | 8.2741 | 61.3524 | 8.3325
| 14 | 35.2105 | 3.1539 | 38.055 | 3.2712 | 51.0104 | 4.8745 | 53.728 | 8.0124 | 55.5372 | 8.1242 | 58.3453 | 8.246 | 59.6151 | 8.2958 | 61.1819 | 8.3546
| 16 | 35.26 | 3.193 | 38.1536 | 3.3103 | 50.9024 | 4.9343 | 53.6184 | 8.0526 | 55.744 | 8.1654 | 58.4377 | 8.2888 | 59.6673 | 8.3392 | 61.194 | 8.3988
| 18 | 35.3078 | 3.2321 | 38.2162 | 3.3689 | 51.0808 | 4.9743 | 53.5087 | 8.1128 | 55.4934 | 8.2271 | 58.4213 | 8.3742 | 59.6297 | 8.4152 | 61.1339 | 8.4651
| 20 | 35.3191 | 3.3103 | 38.277 | 3.4471 | 50.8372 | 5.074 | 53.5967 | 8.1931 | 55.5197 | 8.3093 | 58.3659 | 8.4383 | 59.5183 | 8.4804 | 60.9661 | 8.5314
| 22 | 35.376 | 3.408 | 38.056 | 3.5448 | 50.9141 | 5.1539 | 53.6827 | 8.2735 | 55.5435 | 8.3916 | 58.5848 | 8.5451 | 59.6368 | 8.589 | 61.104 | 8.6419
| 24 | 35.265 | 3.5057 | 38.323 | 3.6425 | 50.9527 | 5.2736 | 53.7299 | 8.3939 | 55.4904 | 8.515 | 58.323 | 8.6519 | 59.6557 | 8.6975 | 60.9872 | 8.7524
| 25 | 35.1419 | 3.5644 | 38.2 | 3.711 | 50.8248 | 5.3335 | 53.6 | 8.4642 | 55.3048 | 8.5767 | 58.3448 | 8.7267 | 59.6248 | 8.7736 | 60.9048 | 8.8298
| 26 | 35.1338 | 3.6736 | 38.2 | 3.8309 | 50.8248 | 5.4535 | 53.6 | 8.5842 | 55.3048 | 8.6967 | 58.3448 | 8.856 | 59.6248 | 8.8935 | 60.9048 | 8.9573
| 28 | 35.0795 | 3.9315 | 38.2 | 4.0709 | 50.8248 | 5.6934 | 53.6 | 8.8242 | 55.3048 | 8.9367 | 58.3448 | 9.1148 | 59.6248 | 9.1335 | 60.9048 | 9.2122
| 30 | 35.0935 | 4.1701 | 38.2 | 4.3109 | 50.8248 | 5.9334 | 53.6 | 9.0641 | 55.3048 | 9.1766 | 58.3448 | 9.3735 | 59.6248 | 9.3735 | 60.9048 | 9.4672
| 32 | 35.0358 | 4.5214 | 38.2 | 4.6858 | 50.8248 | 6.3308 | 53.6 | 9.4503 | 55.3048 | 9.5553 | 58.0888 | 9.7484 | 59.1768 | 9.7484 | 60.2008 | 9.8421
| 34 | 35.0473 | 4.893 | 38.2 | 5.0607 | 50.8248 | 6.7283 | 53.6 | 9.8365 | 55.3048 | 9.934 | 57.8328 | 10.1233 | 58.7288 | 10.1233 | 59.4968 | 10.2171
| 35 | 35.0688 | 5.0794 | 38.2 | 5.2482 | 50.8248 | 6.927 | 53.6 | 10.0296 | 55.3048 | 10.1233 | 57.7048 | 10.3108 | 58.5048 | 10.3108 | 59.1448 | 10.4045
| 36 | 34.7283 | 5.3575 | 37.848 | 5.5294 | 50.2808 | 7.1707 | 52.864 | 10.2733 | 54.4088 | 10.3483 | 56.5848 | 10.4983 | 57.3528 | 10.4983 | 57.9608 | 10.5733
| 38 | 34.0428 | 5.8926 | 37.144 | 6.0918 | 49.1928 | 7.6581 | 51.392 | 10.7607 | 52.6168 | 10.7982 | 54.3448 | 10.8732 | 55.0488 | 10.8732 | 55.5928 | 10.9107
| 40 | 33.4413 | 6.4494 | 36.44 | 6.6542 | 48.1048 | 8.1455 | 49.92 | 11.2481 | 50.8248 | 11.2481 | 52.1048 | 11.2481 | 52.7448 | 11.2481 | 53.2248 | 11.2481
| 43 | 29.7167 | 7.0842 | 32.6719 | 7.289 | 44.5468 | 8.7794 | 45.9483 | 11.9173 | 47.1665 | 11.8886 | 48.4241 | 11.9033 | 49.0517 | 11.9102 | 49.5313 | 11.9173
| 46 | 27.336 | 7.3216 | 30.552 | 7.5222 | 42.344 | 9.0266 | 43.952 | 12.0355 | 45.024 | 12.0355 | 46.096 | 12.0355 | 47.168 | 12.0355 | 49.5313 | 12.0355
| 48 | 26.264 | 7.4219 | 29.48 | 7.6225 | 40.736 | 9.1269 | 42.344 | 12.1358 | 42.88 | 12.1358 | 45.56 | 12.1358 | 46.096 | 12.1358 | 49.5313 | 12.1358
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 30.8538 | 2.5215 | 33.2703 | 2.6323 | 44.5312 | 3.9298 | 46.837 | 6.4537 | 48.7223 | 6.5435 | 51.2367 | 6.6581 | 52.3746 | 6.6981 | 53.935 | 6.7454
| 12 | 30.7344 | 2.5215 | 33.1808 | 2.6323 | 44.4998 | 3.9298 | 46.8052 | 6.47 | 48.6587 | 6.5601 | 51.1752 | 6.6581 | 52.2991 | 6.6981 | 53.6834 | 6.7454
| 14 | 30.8092 | 2.5531 | 33.2981 | 2.6481 | 44.6341 | 3.946 | 47.012 | 6.4862 | 48.595 | 6.5768 | 51.0522 | 6.6754 | 52.1632 | 6.7156 | 53.5342 | 6.7632
| 16 | 30.8525 | 2.5848 | 33.3844 | 2.6797 | 44.5396 | 3.9945 | 46.9161 | 6.5187 | 48.776 | 6.6101 | 51.133 | 6.7099 | 52.2089 | 6.7508 | 53.5447 | 6.799
| 18 | 30.8944 | 2.6164 | 33.4391 | 2.7272 | 44.6957 | 4.0268 | 46.8201 | 6.5675 | 48.5567 | 6.66 | 51.1186 | 6.7791 | 52.1759 | 6.8123 | 53.4922 | 6.8527
| 20 | 30.9042 | 2.6797 | 33.4924 | 2.7905 | 44.4826 | 4.1076 | 46.8971 | 6.6325 | 48.5798 | 6.7266 | 51.0702 | 6.831 | 52.0785 | 6.8651 | 53.3453 | 6.9064
| 22 | 30.954 | 2.7588 | 33.299 | 2.8696 | 44.5499 | 4.1722 | 46.9724 | 6.6976 | 48.6005 | 6.7932 | 51.2617 | 6.9175 | 52.1822 | 6.953 | 53.466 | 6.9958
| 24 | 30.8568 | 2.838 | 33.5326 | 2.9487 | 44.5836 | 4.2691 | 47.0136 | 6.7951 | 48.5541 | 6.8931 | 51.0326 | 7.0039 | 52.1988 | 7.0409 | 53.3638 | 7.0853
| 25 | 30.7492 | 2.8854 | 33.425 | 3.0041 | 44.4717 | 4.3176 | 46.9 | 6.852 | 48.3917 | 6.9431 | 51.0517 | 7.0645 | 52.1717 | 7.1024 | 53.2917 | 7.1479
| 26 | 30.7421 | 2.9738 | 33.425 | 3.1012 | 44.4717 | 4.4147 | 46.9 | 6.9491 | 48.3917 | 7.0402 | 51.0517 | 7.1692 | 52.1717 | 7.1995 | 53.2917 | 7.2511
| 28 | 30.6946 | 3.1826 | 33.425 | 3.2955 | 44.4717 | 4.609 | 46.9 | 7.1434 | 48.3917 | 7.2344 | 51.0517 | 7.3786 | 52.1717 | 7.3938 | 53.2917 | 7.4575
| 30 | 30.7068 | 3.3758 | 33.425 | 3.4897 | 44.4717 | 4.8032 | 46.9 | 7.3376 | 48.3917 | 7.4287 | 51.0517 | 7.588 | 52.1717 | 7.588 | 53.2917 | 7.6639
| 32 | 30.6564 | 3.6602 | 33.425 | 3.7933 | 44.4717 | 5.125 | 46.9 | 7.6503 | 48.3917 | 7.7352 | 50.8277 | 7.8916 | 51.7797 | 7.8916 | 52.6757 | 7.9674
| 34 | 30.6664 | 3.961 | 33.425 | 4.0968 | 44.4717 | 5.4467 | 46.9 | 7.9629 | 48.3917 | 8.0418 | 50.6037 | 8.1951 | 51.3877 | 8.1951 | 52.0597 | 8.271
| 35 | 30.6852 | 4.1119 | 33.425 | 4.2485 | 44.4717 | 5.6076 | 46.9 | 8.1192 | 48.3917 | 8.1951 | 50.4917 | 8.3468 | 51.1917 | 8.3468 | 51.7517 | 8.4227
| 36 | 30.3873 | 4.337 | 33.117 | 4.4762 | 43.9957 | 5.8048 | 46.256 | 8.3165 | 47.6077 | 8.3772 | 49.5117 | 8.4986 | 50.1837 | 8.4986 | 50.7157 | 8.5593
| 38 | 29.7874 | 4.7702 | 32.501 | 4.9315 | 43.0437 | 6.1994 | 44.968 | 8.7111 | 46.0397 | 8.7414 | 47.5517 | 8.8021 | 48.1677 | 8.8021 | 48.6437 | 8.8325
| 40 | 29.2612 | 5.221 | 31.885 | 5.3867 | 42.0917 | 6.594 | 43.68 | 9.1056 | 44.4717 | 9.1056 | 45.5917 | 9.1056 | 46.1517 | 9.1056 | 46.5717 | 9.1056
| 43 | 26.0022 | 5.7349 | 28.5879 | 5.9006 | 38.9785 | 7.1071 | 40.2047 | 9.6473 | 41.2707 | 9.6241 | 42.3711 | 9.636 | 42.9203 | 9.6416 | 43.3398 | 9.6473
| 46 | 23.919 | 5.927 | 26.733 | 6.0894 | 37.051 | 7.3073 | 38.458 | 9.743 | 39.396 | 9.743 | 40.334 | 9.743 | 41.272 | 9.743 | 43.3398 | 9.743
| 48 | 22.981 | 6.0082 | 25.795 | 6.1706 | 35.644 | 7.3885 | 37.051 | 9.8242 | 37.52 | 9.8242 | 39.865 | 9.8242 | 40.334 | 9.8242 | 43.3398 | 9.8242
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 26.4461 | 2.0518 | 28.5174 | 2.1419 | 38.1696 | 3.1978 | 40.146 | 5.2516 | 41.762 | 5.3246 | 43.9171 | 5.4178 | 44.8925 | 5.4504 | 46.23 | 5.4889
| 12 | 26.3438 | 2.0518 | 28.4407 | 2.1419 | 38.1427 | 3.1978 | 40.1187 | 5.2648 | 41.7074 | 5.3381 | 43.8644 | 5.4178 | 44.8278 | 5.4504 | 46.0143 | 5.4889
| 14 | 26.4079 | 2.0776 | 28.5413 | 2.1548 | 38.2578 | 3.211 | 40.296 | 5.278 | 41.6529 | 5.3517 | 43.759 | 5.4319 | 44.7113 | 5.4647 | 45.8864 | 5.5034
| 16 | 26.445 | 2.1033 | 28.6152 | 2.1806 | 38.1768 | 3.2504 | 40.2138 | 5.3045 | 41.808 | 5.3788 | 43.8282 | 5.4601 | 44.7505 | 5.4933 | 45.8955 | 5.5325
| 18 | 26.4809 | 2.1291 | 28.6621 | 2.2192 | 38.3106 | 3.2767 | 40.1315 | 5.3442 | 41.62 | 5.4194 | 43.816 | 5.5163 | 44.7222 | 5.5434 | 45.8505 | 5.5762
| 20 | 26.4893 | 2.1806 | 28.7077 | 2.2707 | 38.1279 | 3.3424 | 40.1975 | 5.3971 | 41.6398 | 5.4736 | 43.7744 | 5.5586 | 44.6387 | 5.5863 | 45.7246 | 5.6199
| 22 | 26.532 | 2.2449 | 28.542 | 2.3351 | 38.1856 | 3.395 | 40.2621 | 5.45 | 41.6576 | 5.5278 | 43.9386 | 5.6289 | 44.7276 | 5.6578 | 45.828 | 5.6927
| 24 | 26.4487 | 2.3093 | 28.7423 | 2.3995 | 38.2145 | 3.4739 | 40.2974 | 5.5293 | 41.6178 | 5.6091 | 43.7422 | 5.6993 | 44.7418 | 5.7293 | 45.7404 | 5.7655
| 25 | 26.3565 | 2.3479 | 28.65 | 2.4445 | 38.1186 | 3.5133 | 40.2 | 5.5756 | 41.4786 | 5.6497 | 43.7586 | 5.7485 | 44.7186 | 5.7794 | 45.6786 | 5.8165
| 26 | 26.3503 | 2.4199 | 28.65 | 2.5236 | 38.1186 | 3.5924 | 40.2 | 5.6547 | 41.4786 | 5.7288 | 43.7586 | 5.8337 | 44.7186 | 5.8584 | 45.6786 | 5.9004
| 28 | 26.3096 | 2.5898 | 28.65 | 2.6816 | 38.1186 | 3.7504 | 40.2 | 5.8127 | 41.4786 | 5.8868 | 43.7586 | 6.0042 | 44.7186 | 6.0165 | 45.6786 | 6.0684
| 30 | 26.3201 | 2.747 | 28.65 | 2.8397 | 38.1186 | 3.9085 | 40.2 | 5.9708 | 41.4786 | 6.0449 | 43.7586 | 6.1746 | 44.7186 | 6.1746 | 45.6786 | 6.2363
| 32 | 26.2769 | 2.9784 | 28.65 | 3.0867 | 38.1186 | 4.1703 | 40.2 | 6.2252 | 41.4786 | 6.2944 | 43.5666 | 6.4216 | 44.3826 | 6.4216 | 45.1506 | 6.4833
| 34 | 26.2855 | 3.2231 | 28.65 | 3.3337 | 38.1186 | 4.4321 | 40.2 | 6.4796 | 41.4786 | 6.5438 | 43.3746 | 6.6685 | 44.0466 | 6.6685 | 44.6226 | 6.7303
| 35 | 26.3016 | 3.3459 | 28.65 | 3.4571 | 38.1186 | 4.563 | 40.2 | 6.6068 | 41.4786 | 6.6685 | 43.2786 | 6.792 | 43.8786 | 6.792 | 44.3586 | 6.8538
| 36 | 26.0463 | 3.5291 | 28.386 | 3.6424 | 37.7106 | 4.7236 | 39.648 | 6.7673 | 40.8066 | 6.8167 | 42.4386 | 6.9155 | 43.0146 | 6.9155 | 43.4706 | 6.9649
| 38 | 25.5321 | 3.8816 | 27.858 | 4.0129 | 36.8946 | 5.0446 | 38.544 | 7.0884 | 39.4626 | 7.1131 | 40.7586 | 7.1625 | 41.2866 | 7.1625 | 41.6946 | 7.1872
| 40 | 25.081 | 4.2484 | 27.33 | 4.3833 | 36.0786 | 5.3657 | 37.44 | 7.4095 | 38.1186 | 7.4095 | 39.0786 | 7.4095 | 39.5586 | 7.4095 | 39.9186 | 7.4095
| 43 | 22.2876 | 4.6666 | 24.5039 | 4.8015 | 33.4101 | 5.7832 | 34.4612 | 7.8503 | 35.3749 | 7.8314 | 36.3181 | 7.8411 | 36.7888 | 7.8456 | 37.1484 | 7.8503
| 46 | 20.502 | 4.823 | 22.914 | 4.9551 | 31.758 | 5.9461 | 32.964 | 7.9282 | 33.768 | 7.9282 | 34.572 | 7.9282 | 35.376 | 7.9282 | 37.1484 | 7.9282
| 48 | 19.698 | 4.889 | 22.11 | 5.0212 | 30.552 | 6.0122 | 31.758 | 7.9942 | 32.16 | 7.9942 | 34.17 | 7.9942 | 34.572 | 7.9942 | 37.1484 | 7.9942
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 22.0384 | 1.6563 | 23.7645 | 1.729 | 31.808 | 2.5814 | 33.455 | 4.2392 | 34.8017 | 4.2982 | 36.5976 | 4.3734 | 37.4104 | 4.3997 | 38.525 | 4.4308
| 12 | 21.9532 | 1.6563 | 23.7006 | 1.729 | 31.7856 | 2.5814 | 33.4323 | 4.2499 | 34.7562 | 4.3091 | 36.5537 | 4.3734 | 37.3565 | 4.3997 | 38.3453 | 4.4308
| 14 | 22.0066 | 1.6771 | 23.7844 | 1.7394 | 31.8815 | 2.592 | 33.58 | 4.2606 | 34.7107 | 4.32 | 36.4658 | 4.3848 | 37.2594 | 4.4113 | 38.2387 | 4.4425
| 16 | 22.0375 | 1.6979 | 23.846 | 1.7602 | 31.814 | 2.6238 | 33.5115 | 4.2819 | 34.84 | 4.3419 | 36.5235 | 4.4075 | 37.2921 | 4.4343 | 38.2462 | 4.466
| 18 | 22.0674 | 1.7186 | 23.8851 | 1.7914 | 31.9255 | 2.645 | 33.4429 | 4.314 | 34.6834 | 4.3747 | 36.5133 | 4.4529 | 37.2685 | 4.4748 | 38.2087 | 4.5013
| 20 | 22.0744 | 1.7602 | 23.9231 | 1.833 | 31.7733 | 2.6981 | 33.4979 | 4.3567 | 34.6998 | 4.4185 | 36.4787 | 4.487 | 37.1989 | 4.5094 | 38.1038 | 4.5365
| 22 | 22.11 | 1.8122 | 23.785 | 1.8849 | 31.8213 | 2.7406 | 33.5517 | 4.3994 | 34.7147 | 4.4622 | 36.6155 | 4.5438 | 37.273 | 4.5671 | 38.19 | 4.5953
| 24 | 22.0406 | 1.8642 | 23.9519 | 1.9369 | 31.8454 | 2.8042 | 33.5812 | 4.4634 | 34.6815 | 4.5278 | 36.4518 | 4.6006 | 37.2848 | 4.6249 | 38.117 | 4.6541
| 25 | 21.9637 | 1.8953 | 23.875 | 1.9733 | 31.7655 | 2.8361 | 33.5 | 4.5008 | 34.5655 | 4.5606 | 36.4655 | 4.6404 | 37.2655 | 4.6653 | 38.0655 | 4.6952
| 26 | 21.9586 | 1.9534 | 23.875 | 2.0371 | 31.7655 | 2.8999 | 33.5 | 4.5646 | 34.5655 | 4.6244 | 36.4655 | 4.7092 | 37.2655 | 4.7291 | 38.0655 | 4.763
| 28 | 21.9247 | 2.0906 | 23.875 | 2.1647 | 31.7655 | 3.0275 | 33.5 | 4.6922 | 34.5655 | 4.752 | 36.4655 | 4.8467 | 37.2655 | 4.8567 | 38.0655 | 4.8986
| 30 | 21.9335 | 2.2175 | 23.875 | 2.2923 | 31.7655 | 3.1551 | 33.5 | 4.8198 | 34.5655 | 4.8796 | 36.4655 | 4.9843 | 37.2655 | 4.9843 | 38.0655 | 5.0341
| 32 | 21.8974 | 2.4043 | 23.875 | 2.4917 | 31.7655 | 3.3664 | 33.5 | 5.0252 | 34.5655 | 5.081 | 36.3055 | 5.1837 | 36.9855 | 5.1837 | 37.6255 | 5.2335
| 34 | 21.9045 | 2.6018 | 23.875 | 2.691 | 31.7655 | 3.5777 | 33.5 | 5.2305 | 34.5655 | 5.2824 | 36.1455 | 5.383 | 36.7055 | 5.383 | 37.1855 | 5.4329
| 35 | 21.918 | 2.7009 | 23.875 | 2.7907 | 31.7655 | 3.6834 | 33.5 | 5.3332 | 34.5655 | 5.383 | 36.0655 | 5.4827 | 36.5655 | 5.4827 | 36.9655 | 5.5326
| 36 | 21.7052 | 2.8488 | 23.655 | 2.9402 | 31.4255 | 3.813 | 33.04 | 5.4628 | 34.0055 | 5.5027 | 35.3655 | 5.5824 | 35.8455 | 5.5824 | 36.2255 | 5.6223
| 38 | 21.2767 | 3.1334 | 23.215 | 3.2393 | 30.7455 | 4.0722 | 32.12 | 5.722 | 32.8855 | 5.7419 | 33.9655 | 5.7818 | 34.4055 | 5.7818 | 34.7455 | 5.8017
| 40 | 20.9008 | 3.4295 | 22.775 | 3.5384 | 30.0655 | 4.3314 | 31.2 | 5.9812 | 31.7655 | 5.9812 | 32.5655 | 5.9812 | 32.9655 | 5.9812 | 33.2655 | 5.9812
| 43 | 18.573 | 3.767 | 20.42 | 3.8759 | 27.8418 | 4.6684 | 28.7177 | 6.337 | 29.4791 | 6.3217 | 30.2651 | 6.3295 | 30.6573 | 6.3332 | 30.957 | 6.337
| 46 | 17.085 | 3.8932 | 19.095 | 3.9999 | 26.465 | 4.7999 | 27.47 | 6.3998 | 28.14 | 6.3998 | 28.81 | 6.3998 | 29.48 | 6.3998 | 30.957 | 6.3998
| 48 | 16.415 | 3.9466 | 18.425 | 4.0532 | 25.46 | 4.8532 | 26.465 | 6.4532 | 26.8 | 6.4532 | 28.475 | 6.4532 | 28.81 | 6.4532 | 30.957 | 6.4532
Outdoor Unit: 26HP（AVWT-250HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 51.2541 | 5.7424 | 55.2684 | 5.9947 | 73.9749 | 8.9497 | 77.8054 | 14.6976 | 80.9373 | 14.9019 | 85.114 | 15.1629 | 87.0044 | 15.254 | 89.5965 | 15.3617
| 12 | 51.0559 | 5.7424 | 55.1197 | 5.9947 | 73.9229 | 8.9497 | 77.7525 | 14.7346 | 80.8315 | 14.9398 | 85.0119 | 15.1629 | 86.879 | 15.254 | 89.1785 | 15.3617
| 14 | 51.18 | 5.8145 | 55.3147 | 6.0307 | 74.1459 | 8.9865 | 78.0961 | 14.7716 | 80.7258 | 14.9778 | 84.8076 | 15.2023 | 86.6532 | 15.2941 | 88.9306 | 15.4025
| 16 | 51.2521 | 5.8866 | 55.458 | 6.1028 | 73.989 | 9.0969 | 77.9367 | 14.8457 | 81.0264 | 15.0536 | 84.9418 | 15.2811 | 86.7291 | 15.3741 | 88.9482 | 15.484
| 18 | 51.3215 | 5.9586 | 55.5489 | 6.2109 | 74.2482 | 9.1705 | 77.7773 | 14.9567 | 80.6621 | 15.1674 | 84.9179 | 15.4386 | 86.6744 | 15.5143 | 88.8609 | 15.6062
| 20 | 51.3379 | 6.1028 | 55.6373 | 6.355 | 73.8942 | 9.3545 | 77.9051 | 15.1048 | 80.7004 | 15.319 | 84.8375 | 15.5568 | 86.5125 | 15.6344 | 88.6169 | 15.7285
| 22 | 51.4206 | 6.2829 | 55.3161 | 6.5352 | 74.006 | 9.5017 | 78.0303 | 15.2529 | 80.7349 | 15.4707 | 85.1556 | 15.7537 | 86.6847 | 15.8346 | 88.8174 | 15.9322
| 24 | 51.2592 | 6.4631 | 55.7042 | 6.7154 | 74.062 | 9.7224 | 78.0988 | 15.475 | 80.6578 | 15.6982 | 84.775 | 15.9506 | 86.7123 | 16.0347 | 88.6477 | 16.1359
| 25 | 51.0804 | 6.5712 | 55.5254 | 6.8415 | 73.8761 | 9.8328 | 77.91 | 15.6046 | 80.388 | 15.812 | 84.8068 | 16.0885 | 86.6673 | 16.1749 | 88.5279 | 16.2786
| 26 | 51.0685 | 6.7726 | 55.5254 | 7.0627 | 73.8761 | 10.054 | 77.91 | 15.8258 | 80.388 | 16.0332 | 84.8068 | 16.3269 | 86.6673 | 16.3961 | 88.5279 | 16.5136
| 28 | 50.9896 | 7.2481 | 55.5254 | 7.5051 | 73.8761 | 10.4964 | 77.91 | 16.2682 | 80.388 | 16.4756 | 84.8068 | 16.8039 | 86.6673 | 16.8385 | 88.5279 | 16.9836
| 30 | 51.01 | 7.688 | 55.5254 | 7.9475 | 73.8761 | 10.9388 | 77.91 | 16.7106 | 80.388 | 16.9179 | 84.8068 | 17.2808 | 86.6673 | 17.2808 | 88.5279 | 17.4536
| 32 | 50.9262 | 8.3357 | 55.5254 | 8.6387 | 73.8761 | 11.6715 | 77.91 | 17.4225 | 80.388 | 17.6161 | 84.4347 | 17.9721 | 86.0161 | 17.9721 | 87.5046 | 18.1449
| 34 | 50.9428 | 9.0206 | 55.5254 | 9.3299 | 73.8761 | 12.4042 | 77.91 | 18.1345 | 80.388 | 18.3142 | 84.0626 | 18.6633 | 85.3649 | 18.6633 | 86.4813 | 18.8361
| 35 | 50.9741 | 9.3643 | 55.5254 | 9.6755 | 73.8761 | 12.7705 | 77.91 | 18.4905 | 80.388 | 18.6633 | 83.8765 | 19.0089 | 85.0393 | 19.0089 | 85.9696 | 19.1817
| 36 | 50.4792 | 9.877 | 55.0138 | 10.194 | 73.0854 | 13.2198 | 76.8402 | 18.9398 | 79.0856 | 19.078 | 82.2485 | 19.3545 | 83.3649 | 19.3545 | 84.2486 | 19.4928
| 38 | 49.4827 | 10.8635 | 53.9905 | 11.2308 | 71.5039 | 14.1184 | 74.7006 | 19.8384 | 76.4809 | 19.9075 | 78.9926 | 20.0458 | 80.0159 | 20.0458 | 80.8066 | 20.1149
| 40 | 48.6085 | 11.8901 | 52.9672 | 12.2677 | 69.9225 | 15.0171 | 72.561 | 20.737 | 73.8761 | 20.737 | 75.7367 | 20.737 | 76.6669 | 20.737 | 77.3646 | 20.737
| 43 | 43.1946 | 13.0605 | 47.4901 | 13.438 | 64.7508 | 16.1856 | 66.7879 | 21.9706 | 68.5587 | 21.9177 | 70.3866 | 21.9449 | 71.2989 | 21.9576 | 71.9959 | 21.9706
| 46 | 39.7341 | 13.4981 | 44.4087 | 13.8679 | 61.5489 | 16.6415 | 63.8862 | 22.1886 | 65.4444 | 22.1886 | 67.0026 | 22.1886 | 68.5608 | 22.1886 | 71.9959 | 22.1886
| 48 | 38.1759 | 13.683 | 42.8505 | 14.0528 | 59.2116 | 16.8264 | 61.5489 | 22.3735 | 62.328 | 22.3735 | 66.2235 | 22.3735 | 67.0026 | 22.3735 | 71.9959 | 22.3735
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 51.2541 | 5.6877 | 55.2684 | 5.9376 | 73.9749 | 8.8645 | 77.8054 | 14.5576 | 80.9373 | 14.76 | 85.114 | 15.0185 | 87.0044 | 15.1087 | 89.5965 | 15.2154
| 12 | 51.0559 | 5.6877 | 55.1197 | 5.9376 | 73.9229 | 8.8645 | 77.7525 | 14.5943 | 80.8315 | 14.7976 | 85.0119 | 15.0185 | 86.879 | 15.1087 | 89.1785 | 15.2154
| 14 | 51.18 | 5.7591 | 55.3147 | 5.9733 | 74.1459 | 8.9009 | 78.0961 | 14.6309 | 80.7258 | 14.8351 | 84.8076 | 15.0575 | 86.6532 | 15.1484 | 88.9306 | 15.2558
| 16 | 51.2521 | 5.8305 | 55.458 | 6.0446 | 73.989 | 9.0103 | 77.9367 | 14.7043 | 81.0264 | 14.9102 | 84.9418 | 15.1356 | 86.7291 | 15.2277 | 88.9482 | 15.3365
| 18 | 51.3215 | 5.9019 | 55.5489 | 6.1517 | 74.2482 | 9.0832 | 77.7773 | 14.8143 | 80.6621 | 15.0229 | 84.9179 | 15.2916 | 86.6744 | 15.3665 | 88.8609 | 15.4576
| 20 | 51.3379 | 6.0446 | 55.6373 | 6.2945 | 73.8942 | 9.2654 | 77.9051 | 14.961 | 80.7004 | 15.1731 | 84.8375 | 15.4086 | 86.5125 | 15.4855 | 88.6169 | 15.5787
| 22 | 51.4206 | 6.2231 | 55.3161 | 6.4729 | 74.006 | 9.4112 | 78.0303 | 15.1076 | 80.7349 | 15.3234 | 85.1556 | 15.6037 | 86.6847 | 15.6837 | 88.8174 | 15.7805
| 24 | 51.2592 | 6.4016 | 55.7042 | 6.6514 | 74.062 | 9.6298 | 78.0988 | 15.3276 | 80.6578 | 15.5487 | 84.775 | 15.7987 | 86.7123 | 15.882 | 88.6477 | 15.9823
| 25 | 51.0804 | 6.5086 | 55.5254 | 6.7763 | 73.8761 | 9.7392 | 77.91 | 15.456 | 80.388 | 15.6614 | 84.8068 | 15.9352 | 86.6673 | 16.0208 | 88.5279 | 16.1235
| 26 | 51.0685 | 6.7081 | 55.5254 | 6.9954 | 73.8761 | 9.9582 | 77.91 | 15.6751 | 80.388 | 15.8805 | 84.8068 | 16.1714 | 86.6673 | 16.2399 | 88.5279 | 16.3563
| 28 | 50.9896 | 7.1791 | 55.5254 | 7.4336 | 73.8761 | 10.3964 | 77.91 | 16.1132 | 80.388 | 16.3186 | 84.8068 | 16.6439 | 86.6673 | 16.6781 | 88.5279 | 16.8219
| 30 | 51.01 | 7.6148 | 55.5254 | 7.8718 | 73.8761 | 10.8346 | 77.91 | 16.5514 | 80.388 | 16.7568 | 84.8068 | 17.1163 | 86.6673 | 17.1163 | 88.5279 | 17.2874
| 32 | 50.9262 | 8.2563 | 55.5254 | 8.5564 | 73.8761 | 11.5603 | 77.91 | 17.2566 | 80.388 | 17.4483 | 84.4347 | 17.8009 | 86.0161 | 17.8009 | 87.5046 | 17.9721
| 34 | 50.9428 | 8.9347 | 55.5254 | 9.2411 | 73.8761 | 12.2861 | 77.91 | 17.9618 | 80.388 | 18.1398 | 84.0626 | 18.4856 | 85.3649 | 18.4856 | 86.4813 | 18.6567
| 35 | 50.9741 | 9.2751 | 55.5254 | 9.5834 | 73.8761 | 12.6489 | 77.91 | 18.3144 | 80.388 | 18.4856 | 83.8765 | 18.8279 | 85.0393 | 18.8279 | 85.9696 | 18.9991
| 36 | 50.4792 | 9.783 | 55.0138 | 10.0969 | 73.0854 | 13.0939 | 76.8402 | 18.7594 | 79.0856 | 18.8964 | 82.2485 | 19.1702 | 83.3649 | 19.1702 | 84.2486 | 19.3071
| 38 | 49.4827 | 10.76 | 53.9905 | 11.1239 | 71.5039 | 13.984 | 74.7006 | 19.6495 | 76.4809 | 19.7179 | 78.9926 | 19.8549 | 80.0159 | 19.8549 | 80.8066 | 19.9233
| 40 | 48.6085 | 11.7769 | 52.9672 | 12.1508 | 69.9225 | 14.874 | 72.561 | 20.5395 | 73.8761 | 20.5395 | 75.7367 | 20.5395 | 76.6669 | 20.5395 | 77.3646 | 20.5395
| 43 | 43.1946 | 12.9361 | 47.4901 | 13.31 | 64.7508 | 16.0314 | 66.7879 | 21.7614 | 68.5587 | 21.709 | 70.3866 | 21.7359 | 71.2989 | 21.7485 | 71.9959 | 21.7614
| 46 | 39.7341 | 13.3695 | 44.4087 | 13.7358 | 61.5489 | 16.483 | 63.8862 | 21.9773 | 65.4444 | 21.9773 | 67.0026 | 21.9773 | 68.5608 | 21.9773 | 71.9959 | 21.9773
| 48 | 38.1759 | 13.5527 | 42.8505 | 13.9189 | 59.2116 | 16.6661 | 61.5489 | 22.1604 | 62.328 | 22.1604 | 66.2235 | 22.1604 | 67.0026 | 22.1604 | 71.9959 | 22.1604
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 51.2541 | 5.633 | 55.2684 | 5.8805 | 73.9749 | 8.7793 | 77.8054 | 14.4176 | 80.9373 | 14.6181 | 85.114 | 14.8741 | 87.0044 | 14.9635 | 89.5965 | 15.0691
| 12 | 51.0559 | 5.633 | 55.1197 | 5.8805 | 73.9229 | 8.7793 | 77.7525 | 14.4539 | 80.8315 | 14.6553 | 85.0119 | 14.8741 | 86.879 | 14.9635 | 89.1785 | 15.0691
| 14 | 51.18 | 5.7037 | 55.3147 | 5.9158 | 74.1459 | 8.8154 | 78.0961 | 14.4902 | 80.7258 | 14.6925 | 84.8076 | 14.9127 | 86.6532 | 15.0027 | 88.9306 | 15.1091
| 16 | 51.2521 | 5.7744 | 55.458 | 5.9865 | 73.989 | 8.9236 | 77.9367 | 14.5629 | 81.0264 | 14.7669 | 84.9418 | 14.99 | 86.7291 | 15.0813 | 88.9482 | 15.189
| 18 | 51.3215 | 5.8451 | 55.5489 | 6.0926 | 74.2482 | 8.9958 | 77.7773 | 14.6718 | 80.6621 | 14.8785 | 84.9179 | 15.1446 | 86.6744 | 15.2188 | 88.8609 | 15.309
| 20 | 51.3379 | 5.9865 | 55.6373 | 6.234 | 73.8942 | 9.1763 | 77.9051 | 14.8171 | 80.7004 | 15.0272 | 84.8375 | 15.2605 | 86.5125 | 15.3366 | 88.6169 | 15.4289
| 22 | 51.4206 | 6.1633 | 55.3161 | 6.4107 | 74.006 | 9.3207 | 78.0303 | 14.9624 | 80.7349 | 15.176 | 85.1556 | 15.4536 | 86.6847 | 15.5329 | 88.8174 | 15.6287
| 24 | 51.2592 | 6.34 | 55.7042 | 6.5875 | 74.062 | 9.5372 | 78.0988 | 15.1803 | 80.6578 | 15.3992 | 84.775 | 15.6468 | 86.7123 | 15.7293 | 88.6477 | 15.8286
| 25 | 51.0804 | 6.4461 | 55.5254 | 6.7112 | 73.8761 | 9.6455 | 77.91 | 15.3074 | 80.388 | 15.5108 | 84.8068 | 15.782 | 86.6673 | 15.8668 | 88.5279 | 15.9685
| 26 | 51.0685 | 6.6436 | 55.5254 | 6.9282 | 73.8761 | 9.8625 | 77.91 | 15.5244 | 80.388 | 15.7278 | 84.8068 | 16.0159 | 86.6673 | 16.0838 | 88.5279 | 16.199
| 28 | 50.9896 | 7.11 | 55.5254 | 7.3621 | 73.8761 | 10.2965 | 77.91 | 15.9583 | 80.388 | 16.1617 | 84.8068 | 16.4838 | 86.6673 | 16.5177 | 88.5279 | 16.6601
| 30 | 51.01 | 7.5416 | 55.5254 | 7.7961 | 73.8761 | 10.7304 | 77.91 | 16.3923 | 80.388 | 16.5957 | 84.8068 | 16.9517 | 86.6673 | 16.9517 | 88.5279 | 17.1212
| 32 | 50.9262 | 8.1769 | 55.5254 | 8.4741 | 73.8761 | 11.4492 | 77.91 | 17.0907 | 80.388 | 17.2805 | 84.4347 | 17.6297 | 86.0161 | 17.6297 | 87.5046 | 17.7993
| 34 | 50.9428 | 8.8488 | 55.5254 | 9.1522 | 73.8761 | 12.1679 | 77.91 | 17.7891 | 80.388 | 17.9654 | 84.0626 | 18.3078 | 85.3649 | 18.3078 | 86.4813 | 18.4773
| 35 | 50.9741 | 9.1859 | 55.5254 | 9.4912 | 73.8761 | 12.5273 | 77.91 | 18.1383 | 80.388 | 18.3078 | 83.8765 | 18.6469 | 85.0393 | 18.6469 | 85.9696 | 18.8164
| 36 | 50.4792 | 9.6889 | 55.0138 | 9.9998 | 73.0854 | 12.968 | 76.8402 | 18.579 | 79.0856 | 18.7147 | 82.2485 | 18.9859 | 83.3649 | 18.9859 | 84.2486 | 19.1215
| 38 | 49.4827 | 10.6566 | 53.9905 | 11.0169 | 71.5039 | 13.8495 | 74.7006 | 19.4605 | 76.4809 | 19.5283 | 78.9926 | 19.664 | 80.0159 | 19.664 | 80.8066 | 19.7318
| 40 | 48.6085 | 11.6637 | 52.9672 | 12.034 | 69.9225 | 14.731 | 72.561 | 20.342 | 73.8761 | 20.342 | 75.7367 | 20.342 | 76.6669 | 20.342 | 77.3646 | 20.342
| 43 | 43.1946 | 12.8117 | 47.4901 | 13.182 | 64.7508 | 15.8773 | 66.7879 | 21.5521 | 68.5587 | 21.5003 | 70.3866 | 21.5269 | 71.2989 | 21.5394 | 71.9959 | 21.5521
| 46 | 39.7341 | 13.241 | 44.4087 | 13.6037 | 61.5489 | 16.3245 | 63.8862 | 21.766 | 65.4444 | 21.766 | 67.0026 | 21.766 | 68.5608 | 21.766 | 71.9959 | 21.766
| 48 | 38.1759 | 13.4223 | 42.8505 | 13.7851 | 59.2116 | 16.5059 | 61.5489 | 21.9473 | 62.328 | 21.9473 | 66.2235 | 21.9473 | 67.0026 | 21.9473 | 71.9959 | 21.9473
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 50.287 | 5.5783 | 54.2256 | 5.8234 | 72.5791 | 8.694 | 76.3373 | 14.2776 | 79.4102 | 14.4762 | 83.5081 | 14.7297 | 85.3628 | 14.8182 | 87.906 | 14.9228
| 12 | 50.0925 | 5.5783 | 54.0797 | 5.8234 | 72.5281 | 8.694 | 76.2855 | 14.3136 | 79.3064 | 14.513 | 83.4079 | 14.7297 | 85.2398 | 14.8182 | 87.4959 | 14.9228
| 14 | 50.2144 | 5.6484 | 54.271 | 5.8584 | 72.7469 | 8.7298 | 76.6226 | 14.3496 | 79.2026 | 14.5498 | 83.2074 | 14.768 | 85.0182 | 14.8571 | 87.2527 | 14.9624
| 16 | 50.285 | 5.7184 | 54.4116 | 5.9284 | 72.5929 | 8.837 | 76.4662 | 14.4215 | 79.4976 | 14.6235 | 83.3391 | 14.8445 | 85.0927 | 14.9349 | 87.2699 | 15.0416
| 18 | 50.3532 | 5.7884 | 54.5008 | 6.0334 | 72.8473 | 8.9085 | 76.3098 | 14.5294 | 79.1402 | 14.734 | 83.3157 | 14.9975 | 85.039 | 15.071 | 87.1843 | 15.1603
| 20 | 50.3692 | 5.9284 | 54.5875 | 6.1734 | 72.4999 | 9.0872 | 76.4352 | 14.6732 | 79.1778 | 14.8813 | 83.2368 | 15.1123 | 84.8802 | 15.1877 | 86.9449 | 15.2791
| 22 | 50.4504 | 6.1034 | 54.2724 | 6.3485 | 72.6096 | 9.2302 | 76.558 | 14.8171 | 79.2116 | 15.0287 | 83.5489 | 15.3036 | 85.0491 | 15.3821 | 87.1416 | 15.477
| 24 | 50.292 | 6.2785 | 54.6532 | 6.5235 | 72.6646 | 9.4446 | 76.6252 | 15.0329 | 79.1359 | 15.2497 | 83.1755 | 15.4949 | 85.0762 | 15.5766 | 86.9751 | 15.6749
| 25 | 50.1166 | 6.3835 | 54.4778 | 6.646 | 72.4822 | 9.5519 | 76.44 | 15.1588 | 78.8712 | 15.3602 | 83.2067 | 15.6288 | 85.0321 | 15.7127 | 86.8575 | 15.8135
| 26 | 50.105 | 6.5791 | 54.4778 | 6.8609 | 72.4822 | 9.7667 | 76.44 | 15.3736 | 78.8712 | 15.5751 | 83.2067 | 15.8605 | 85.0321 | 15.9276 | 86.8575 | 16.0418
| 28 | 50.0276 | 7.041 | 54.4778 | 7.2906 | 72.4822 | 10.1965 | 76.44 | 15.8034 | 78.8712 | 16.0048 | 83.2067 | 16.3238 | 85.0321 | 16.3574 | 86.8575 | 16.4984
| 30 | 50.0476 | 7.4684 | 54.4778 | 7.7204 | 72.4822 | 10.6262 | 76.44 | 16.2331 | 78.8712 | 16.4346 | 83.2067 | 16.7871 | 85.0321 | 16.7871 | 86.8575 | 16.955
| 32 | 49.9653 | 8.0975 | 54.4778 | 8.3919 | 72.4822 | 11.338 | 76.44 | 16.9248 | 78.8712 | 17.1128 | 82.8416 | 17.4586 | 84.3932 | 17.4586 | 85.8535 | 17.6265
| 34 | 49.9816 | 8.7629 | 54.4778 | 9.0634 | 72.4822 | 12.0498 | 76.44 | 17.6164 | 78.8712 | 17.791 | 82.4765 | 18.1301 | 83.7543 | 18.1301 | 84.8495 | 18.2979
| 35 | 50.0123 | 9.0967 | 54.4778 | 9.3991 | 72.4822 | 12.4057 | 76.44 | 17.9622 | 78.8712 | 18.1301 | 82.2939 | 18.4658 | 83.4348 | 18.4658 | 84.3475 | 18.6337
| 36 | 49.5268 | 9.5948 | 53.9758 | 9.9027 | 71.7064 | 12.8421 | 75.3904 | 18.3987 | 77.5934 | 18.533 | 80.6967 | 18.8016 | 81.7919 | 18.8016 | 82.659 | 18.9359
| 38 | 48.5491 | 10.5531 | 52.9718 | 10.9099 | 70.1548 | 13.7151 | 73.2911 | 19.2716 | 75.0378 | 19.3387 | 77.5022 | 19.473 | 78.5062 | 19.473 | 79.282 | 19.5402
| 40 | 47.6914 | 11.5504 | 51.9678 | 11.9172 | 68.6032 | 14.588 | 71.1919 | 20.1445 | 72.4822 | 20.1445 | 74.3077 | 20.1445 | 75.2204 | 20.1445 | 75.9049 | 20.1445
| 43 | 42.3796 | 12.6873 | 46.5941 | 13.0541 | 63.5291 | 15.7231 | 65.5277 | 21.3429 | 67.2651 | 21.2915 | 69.0586 | 21.3179 | 69.9536 | 21.3302 | 70.6375 | 21.3429
| 46 | 38.9844 | 13.1124 | 43.5708 | 13.4717 | 60.3876 | 16.166 | 62.6808 | 21.5546 | 64.2096 | 21.5546 | 65.7384 | 21.5546 | 67.2672 | 21.5546 | 70.6375 | 21.5546
| 48 | 37.4556 | 13.292 | 42.042 | 13.6513 | 58.0944 | 16.3456 | 60.3876 | 21.7343 | 61.152 | 21.7343 | 64.974 | 21.7343 | 65.7384 | 21.7343 | 70.6375 | 21.7343
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 49.32 | 5.5237 | 53.1828 | 5.7663 | 71.1834 | 8.6088 | 74.8693 | 14.1377 | 77.883 | 14.3342 | 81.9022 | 14.5853 | 83.7212 | 14.6729 | 86.2155 | 14.7765
| 12 | 49.1292 | 5.5237 | 53.0397 | 5.7663 | 71.1333 | 8.6088 | 74.8185 | 14.1733 | 77.7813 | 14.3707 | 81.8039 | 14.5853 | 83.6005 | 14.6729 | 85.8133 | 14.7765
| 14 | 49.2487 | 5.593 | 53.2273 | 5.801 | 71.3479 | 8.6442 | 75.1491 | 14.2089 | 77.6795 | 14.4072 | 81.6073 | 14.6232 | 83.3833 | 14.7114 | 85.5747 | 14.8157
| 16 | 49.318 | 5.6623 | 53.3652 | 5.8703 | 71.1969 | 8.7504 | 74.9957 | 14.2801 | 77.9688 | 14.4801 | 81.7364 | 14.6989 | 83.4563 | 14.7885 | 85.5916 | 14.8941
| 18 | 49.3849 | 5.7316 | 53.4527 | 5.9743 | 71.4464 | 8.8212 | 74.8423 | 14.3869 | 77.6182 | 14.5896 | 81.7135 | 14.8505 | 83.4036 | 14.9232 | 85.5077 | 15.0117
| 20 | 49.4006 | 5.8703 | 53.5378 | 6.1129 | 71.1057 | 8.9981 | 74.9653 | 14.5294 | 77.6551 | 14.7354 | 81.6361 | 14.9641 | 83.2479 | 15.0388 | 85.2729 | 15.1293
| 22 | 49.4802 | 6.0436 | 53.2287 | 6.2862 | 71.2133 | 9.1397 | 75.0857 | 14.6718 | 77.6883 | 14.8813 | 81.9422 | 15.1536 | 83.4136 | 15.2313 | 85.4658 | 15.3253
| 24 | 49.3249 | 6.2169 | 53.6022 | 6.4595 | 71.2672 | 9.352 | 75.1517 | 14.8855 | 77.6141 | 15.1002 | 81.576 | 15.343 | 83.4401 | 15.4239 | 85.3025 | 15.5212
| 25 | 49.1528 | 6.3209 | 53.4301 | 6.5809 | 71.0883 | 9.4582 | 74.97 | 15.0101 | 77.3545 | 15.2096 | 81.6065 | 15.4756 | 83.3969 | 15.5587 | 85.1872 | 15.6584
| 26 | 49.1414 | 6.5146 | 53.4301 | 6.7936 | 71.0883 | 9.671 | 74.97 | 15.2229 | 77.3545 | 15.4224 | 81.6065 | 15.705 | 83.3969 | 15.7715 | 85.1872 | 15.8845
| 28 | 49.0655 | 6.972 | 53.4301 | 7.2192 | 71.0883 | 10.0965 | 74.97 | 15.6484 | 77.3545 | 15.8479 | 81.6065 | 16.1637 | 83.3969 | 16.197 | 85.1872 | 16.3366
| 30 | 49.0851 | 7.3952 | 53.4301 | 7.6447 | 71.0883 | 10.5221 | 74.97 | 16.074 | 77.3545 | 16.2735 | 81.6065 | 16.6225 | 83.3969 | 16.6225 | 85.1872 | 16.7887
| 32 | 49.0044 | 8.0181 | 53.4301 | 8.3096 | 71.0883 | 11.2269 | 74.97 | 16.7588 | 77.3545 | 16.945 | 81.2485 | 17.2874 | 82.7702 | 17.2874 | 84.2025 | 17.4536
| 34 | 49.0204 | 8.677 | 53.4301 | 8.9745 | 71.0883 | 11.9316 | 74.97 | 17.4437 | 77.3545 | 17.6166 | 80.8904 | 17.9523 | 82.1436 | 17.9523 | 83.2178 | 18.1186
| 35 | 49.0505 | 9.0075 | 53.4301 | 9.307 | 71.0883 | 12.284 | 74.97 | 17.7861 | 77.3545 | 17.9523 | 80.7114 | 18.2848 | 81.8303 | 18.2848 | 82.7255 | 18.451
| 36 | 48.5743 | 9.5008 | 52.9378 | 9.8056 | 70.3275 | 12.7162 | 73.9406 | 18.2183 | 76.1013 | 18.3513 | 79.1448 | 18.6172 | 80.219 | 18.6172 | 81.0694 | 18.7502
| 38 | 47.6154 | 10.4497 | 51.9531 | 10.803 | 68.8057 | 13.5806 | 71.8817 | 19.0827 | 73.5948 | 19.1491 | 76.0117 | 19.2821 | 76.9964 | 19.2821 | 77.7573 | 19.3486
| 40 | 46.7742 | 11.4372 | 50.9684 | 11.8003 | 67.2839 | 14.445 | 69.8228 | 19.947 | 71.0883 | 19.947 | 72.8787 | 19.947 | 73.7738 | 19.947 | 74.4452 | 19.947
| 43 | 41.5646 | 12.5629 | 45.698 | 12.9261 | 62.3074 | 15.569 | 64.2676 | 21.1336 | 65.9715 | 21.0828 | 67.7305 | 21.1089 | 68.6083 | 21.1211 | 69.2791 | 21.1336
| 46 | 38.2347 | 12.9839 | 42.7329 | 13.3396 | 59.2263 | 16.0075 | 61.4754 | 21.3433 | 62.9748 | 21.3433 | 64.4742 | 21.3433 | 65.9736 | 21.3433 | 69.2791 | 21.3433
| 48 | 36.7353 | 13.1617 | 41.2335 | 13.5174 | 56.9772 | 16.1854 | 59.2263 | 21.5212 | 59.976 | 21.5212 | 63.7245 | 21.5212 | 64.4742 | 21.5212 | 69.2791 | 21.5212
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 48.3529 | 5.469 | 52.14 | 5.7092 | 69.7876 | 8.5236 | 73.4013 | 13.9977 | 76.3559 | 14.1923 | 80.2963 | 14.4409 | 82.0796 | 14.5276 | 84.525 | 14.6302
| 12 | 48.1659 | 5.469 | 51.9998 | 5.7092 | 69.7385 | 8.5236 | 73.3514 | 14.0329 | 76.2561 | 14.2284 | 80.1999 | 14.4409 | 81.9613 | 14.5276 | 84.1306 | 14.6302
| 14 | 48.283 | 5.5376 | 52.1836 | 5.7435 | 69.9489 | 8.5586 | 73.6755 | 14.0682 | 76.1564 | 14.2645 | 80.0071 | 14.4784 | 81.7483 | 14.5658 | 83.8968 | 14.669
| 16 | 48.351 | 5.6062 | 52.3188 | 5.8122 | 69.8009 | 8.6637 | 73.5252 | 14.1387 | 76.44 | 14.3368 | 80.1337 | 14.5534 | 81.8199 | 14.642 | 83.9134 | 14.7466
| 18 | 48.4165 | 5.6749 | 52.4046 | 5.9151 | 70.0455 | 8.7338 | 73.3748 | 14.2445 | 76.0963 | 14.4451 | 80.1113 | 14.7035 | 81.7683 | 14.7755 | 83.831 | 14.8631
| 20 | 48.432 | 5.8122 | 52.488 | 6.0524 | 69.7115 | 8.909 | 73.4954 | 14.3855 | 76.1325 | 14.5896 | 80.0354 | 14.816 | 81.6156 | 14.8899 | 83.6009 | 14.9795
| 22 | 48.51 | 5.9838 | 52.185 | 6.224 | 69.8169 | 9.0492 | 73.6135 | 14.5266 | 76.165 | 14.734 | 80.3355 | 15.0035 | 81.778 | 15.0805 | 83.79 | 15.1735
| 24 | 48.3577 | 6.1553 | 52.5512 | 6.3956 | 69.8698 | 9.2594 | 73.6781 | 14.7381 | 76.0922 | 14.9507 | 79.9764 | 15.1911 | 81.804 | 15.2712 | 83.6299 | 15.3676
| 25 | 48.189 | 6.2583 | 52.3825 | 6.5157 | 69.6945 | 9.3646 | 73.5 | 14.8615 | 75.8377 | 15.059 | 80.0064 | 15.3223 | 81.7616 | 15.4046 | 83.5168 | 15.5034
| 26 | 48.1779 | 6.4501 | 52.3825 | 6.7264 | 69.6945 | 9.5752 | 73.5 | 15.0722 | 75.8377 | 15.2697 | 80.0064 | 15.5495 | 81.7616 | 15.6153 | 83.5168 | 15.7272
| 28 | 48.1034 | 6.9029 | 52.3825 | 7.1477 | 69.6945 | 9.9966 | 73.5 | 15.4935 | 75.8377 | 15.691 | 80.0064 | 16.0037 | 81.7616 | 16.0366 | 83.5168 | 16.1749
| 30 | 48.1227 | 7.3219 | 52.3825 | 7.569 | 69.6945 | 10.4179 | 73.5 | 15.9148 | 75.8377 | 16.1123 | 80.0064 | 16.4579 | 81.7616 | 16.4579 | 83.5168 | 16.6225
| 32 | 48.0435 | 7.9387 | 52.3825 | 8.2273 | 69.6945 | 11.1157 | 73.5 | 16.5929 | 75.8377 | 16.7772 | 79.6554 | 17.1163 | 81.1473 | 17.1163 | 82.5515 | 17.2808
| 34 | 48.0592 | 8.5911 | 52.3825 | 8.8856 | 69.6945 | 11.8135 | 73.5 | 17.271 | 75.8377 | 17.4421 | 79.3043 | 17.7746 | 80.533 | 17.7746 | 81.5861 | 17.9392
| 35 | 48.0887 | 8.9183 | 52.3825 | 9.2148 | 69.6945 | 12.1624 | 73.5 | 17.61 | 75.8377 | 17.7746 | 79.1288 | 18.1037 | 80.2258 | 18.1037 | 81.1034 | 18.2683
| 36 | 47.6219 | 9.4067 | 51.8998 | 9.7085 | 68.9485 | 12.5903 | 72.4907 | 18.0379 | 74.6091 | 18.1696 | 77.593 | 18.4329 | 78.6461 | 18.4329 | 79.4798 | 18.5646
| 38 | 46.6818 | 10.3462 | 50.9344 | 10.696 | 67.4565 | 13.4461 | 70.4722 | 18.8937 | 72.1518 | 18.9596 | 74.5213 | 19.0912 | 75.4867 | 19.0912 | 76.2327 | 19.157
| 40 | 45.8571 | 11.3239 | 49.969 | 11.6835 | 65.9646 | 14.302 | 68.4537 | 19.7495 | 69.6945 | 19.7495 | 71.4497 | 19.7495 | 72.3273 | 19.7495 | 72.9855 | 19.7495
| 43 | 40.7496 | 12.4385 | 44.802 | 12.7981 | 61.0857 | 15.4148 | 63.0074 | 20.9244 | 64.678 | 20.874 | 66.4025 | 20.8999 | 67.2631 | 20.912 | 67.9207 | 20.9244
| 46 | 37.485 | 12.8553 | 41.895 | 13.2075 | 58.065 | 15.849 | 60.27 | 21.132 | 61.74 | 21.132 | 63.21 | 21.132 | 64.68 | 21.132 | 67.9207 | 21.132
| 48 | 36.015 | 13.0314 | 40.425 | 13.3836 | 55.86 | 16.0251 | 58.065 | 21.3081 | 58.8 | 21.3081 | 62.475 | 21.3081 | 63.21 | 21.3081 | 67.9207 | 21.3081
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 43.5176 | 4.3205 | 46.926 | 4.5103 | 62.8089 | 6.7336 | 66.0612 | 11.0582 | 68.7203 | 11.2119 | 72.2666 | 11.4083 | 73.8717 | 11.4768 | 76.0725 | 11.5579
| 12 | 43.3493 | 4.3205 | 46.7998 | 4.5103 | 62.7647 | 6.7336 | 66.0163 | 11.086 | 68.6305 | 11.2405 | 72.1799 | 11.4083 | 73.7652 | 11.4768 | 75.7176 | 11.5579
| 14 | 43.4547 | 4.3747 | 46.9653 | 4.5374 | 62.954 | 6.7613 | 66.308 | 11.1139 | 68.5407 | 11.269 | 72.0064 | 11.4379 | 73.5735 | 11.507 | 75.5071 | 11.5885
| 16 | 43.5159 | 4.4289 | 47.087 | 4.5916 | 62.8208 | 6.8443 | 66.1727 | 11.1696 | 68.796 | 11.326 | 72.1204 | 11.4972 | 73.6379 | 11.5672 | 75.522 | 11.6499
| 18 | 43.5749 | 4.4832 | 47.1642 | 4.6729 | 63.041 | 6.8997 | 66.0373 | 11.2532 | 68.4867 | 11.4116 | 72.1001 | 11.6157 | 73.5914 | 11.6726 | 75.4479 | 11.7418
| 20 | 43.5888 | 4.5916 | 47.2392 | 4.7814 | 62.7403 | 7.0381 | 66.1459 | 11.3646 | 68.5192 | 11.5257 | 72.0318 | 11.7046 | 73.454 | 11.763 | 75.2408 | 11.8338
| 22 | 43.659 | 4.7272 | 46.9665 | 4.917 | 62.8352 | 7.1489 | 66.2521 | 11.476 | 68.5485 | 11.6399 | 72.302 | 11.8528 | 73.6002 | 11.9136 | 75.411 | 11.9871
| 24 | 43.522 | 4.8627 | 47.296 | 5.0525 | 62.8828 | 7.315 | 66.3103 | 11.6431 | 68.483 | 11.811 | 71.9788 | 12.0009 | 73.6236 | 12.0642 | 75.2669 | 12.1404
| 25 | 43.3701 | 4.9441 | 47.1442 | 5.1474 | 62.725 | 7.398 | 66.15 | 11.7406 | 68.254 | 11.8966 | 72.0058 | 12.1047 | 73.5855 | 12.1697 | 75.1652 | 12.2477
| 26 | 43.3601 | 5.0955 | 47.1442 | 5.3138 | 62.725 | 7.5644 | 66.15 | 11.907 | 68.254 | 12.063 | 72.0058 | 12.2841 | 73.5855 | 12.3361 | 75.1652 | 12.4245
| 28 | 43.2931 | 5.4533 | 47.1442 | 5.6467 | 62.725 | 7.8973 | 66.15 | 12.2399 | 68.254 | 12.3959 | 72.0058 | 12.6429 | 73.5855 | 12.6689 | 75.1652 | 12.7781
| 30 | 43.3104 | 5.7843 | 47.1442 | 5.9795 | 62.725 | 8.2301 | 66.15 | 12.5727 | 68.254 | 12.7287 | 72.0058 | 13.0018 | 73.5855 | 13.0018 | 75.1652 | 13.1318
| 32 | 43.2392 | 6.2716 | 47.1442 | 6.4996 | 62.725 | 8.7814 | 66.15 | 13.1084 | 68.254 | 13.254 | 71.6898 | 13.5218 | 73.0326 | 13.5218 | 74.2963 | 13.6519
| 34 | 43.2533 | 6.787 | 47.1442 | 7.0197 | 62.725 | 9.3327 | 66.15 | 13.6441 | 68.254 | 13.7793 | 71.3739 | 14.0419 | 72.4797 | 14.0419 | 73.4275 | 14.1719
| 35 | 43.2799 | 7.0455 | 47.1442 | 7.2797 | 62.725 | 9.6083 | 66.15 | 13.9119 | 68.254 | 14.0419 | 71.2159 | 14.302 | 72.2032 | 14.302 | 72.9931 | 14.432
| 36 | 42.8597 | 7.4313 | 46.7098 | 7.6697 | 62.0536 | 9.9464 | 65.2417 | 14.2499 | 67.1482 | 14.354 | 69.8337 | 14.562 | 70.7815 | 14.562 | 71.5318 | 14.666
| 38 | 42.0136 | 8.1735 | 45.841 | 8.4499 | 60.7109 | 10.6225 | 63.425 | 14.926 | 64.9366 | 14.978 | 67.0692 | 15.0821 | 67.938 | 15.0821 | 68.6094 | 15.1341
| 40 | 41.2714 | 8.9459 | 44.9721 | 9.23 | 59.3681 | 11.2985 | 61.6084 | 15.6021 | 62.725 | 15.6021 | 64.3047 | 15.6021 | 65.0946 | 15.6021 | 65.687 | 15.6021
| 43 | 36.6747 | 9.8265 | 40.3218 | 10.1105 | 54.9771 | 12.1777 | 56.7067 | 16.5303 | 58.2102 | 16.4905 | 59.7622 | 16.5109 | 60.5368 | 16.5205 | 61.1286 | 16.5303
| 46 | 33.7365 | 10.1557 | 37.7055 | 10.4339 | 52.2585 | 12.5207 | 54.243 | 16.6943 | 55.566 | 16.6943 | 56.889 | 16.6943 | 58.212 | 16.6943 | 61.1286 | 16.6943
| 48 | 32.4135 | 10.2948 | 36.3825 | 10.573 | 50.274 | 12.6598 | 52.2585 | 16.8334 | 52.92 | 16.8334 | 56.2275 | 16.8334 | 56.889 | 16.8334 | 61.1286 | 16.8334
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 38.6823 | 3.4454 | 41.712 | 3.5968 | 55.8301 | 5.3698 | 58.721 | 8.8185 | 61.0847 | 8.9412 | 64.237 | 9.0978 | 65.6637 | 9.1524 | 67.62 | 9.217
| 12 | 38.5327 | 3.4454 | 41.5998 | 3.5968 | 55.7908 | 5.3698 | 58.6811 | 8.8408 | 61.0049 | 8.9639 | 64.1599 | 9.0978 | 65.569 | 9.1524 | 67.3045 | 9.217
| 14 | 38.6264 | 3.4887 | 41.7469 | 3.6184 | 55.9592 | 5.3919 | 58.9404 | 8.863 | 60.9251 | 8.9867 | 64.0057 | 9.1214 | 65.3986 | 9.1764 | 67.1174 | 9.2415
| 16 | 38.6808 | 3.5319 | 41.8551 | 3.6617 | 55.8407 | 5.4581 | 58.8201 | 8.9074 | 61.152 | 9.0322 | 64.107 | 9.1687 | 65.4559 | 9.2245 | 67.1307 | 9.2904
| 18 | 38.7332 | 3.5752 | 41.9237 | 3.7265 | 56.0364 | 5.5023 | 58.6999 | 8.974 | 60.8771 | 9.1004 | 64.089 | 9.2632 | 65.4146 | 9.3086 | 67.0648 | 9.3637
| 20 | 38.7456 | 3.6617 | 41.9904 | 3.813 | 55.7692 | 5.6127 | 58.7963 | 9.0629 | 60.906 | 9.1914 | 64.0283 | 9.3341 | 65.2924 | 9.3806 | 66.8807 | 9.4371
| 22 | 38.808 | 3.7698 | 41.748 | 3.9211 | 55.8536 | 5.701 | 58.8908 | 9.1517 | 60.932 | 9.2824 | 64.2684 | 9.4522 | 65.4224 | 9.5007 | 67.032 | 9.5593
| 24 | 38.6862 | 3.8779 | 42.0409 | 4.0292 | 55.8958 | 5.8334 | 58.9425 | 9.285 | 60.8738 | 9.4189 | 63.9811 | 9.5704 | 65.4432 | 9.6208 | 66.9039 | 9.6816
| 25 | 38.5512 | 3.9427 | 41.906 | 4.1049 | 55.7556 | 5.8997 | 58.8 | 9.3628 | 60.6702 | 9.4872 | 64.0051 | 9.6531 | 65.4093 | 9.7049 | 66.8135 | 9.7671
| 26 | 38.5423 | 4.0635 | 41.906 | 4.2376 | 55.7556 | 6.0324 | 58.8 | 9.4955 | 60.6702 | 9.6199 | 64.0051 | 9.7962 | 65.4093 | 9.8376 | 66.8135 | 9.9081
| 28 | 38.4827 | 4.3488 | 41.906 | 4.503 | 55.7556 | 6.2978 | 58.8 | 9.7609 | 60.6702 | 9.8853 | 64.0051 | 10.0823 | 65.4093 | 10.1031 | 66.8135 | 10.1902
| 30 | 38.4981 | 4.6128 | 41.906 | 4.7685 | 55.7556 | 6.5633 | 58.8 | 10.0263 | 60.6702 | 10.1508 | 64.0051 | 10.3685 | 65.4093 | 10.3685 | 66.8135 | 10.4722
| 32 | 38.4348 | 5.0014 | 41.906 | 5.1832 | 55.7556 | 7.0029 | 58.8 | 10.4535 | 60.6702 | 10.5697 | 63.7243 | 10.7832 | 64.9178 | 10.7832 | 66.0412 | 10.8869
| 34 | 38.4474 | 5.4124 | 41.906 | 5.598 | 55.7556 | 7.4425 | 58.8 | 10.8807 | 60.6702 | 10.9885 | 63.4434 | 11.198 | 64.4264 | 11.198 | 65.2689 | 11.3017
| 35 | 38.471 | 5.6186 | 41.906 | 5.8053 | 55.7556 | 7.6623 | 58.8 | 11.0943 | 60.6702 | 11.198 | 63.303 | 11.4054 | 64.1806 | 11.4054 | 64.8827 | 11.509
| 36 | 38.0975 | 5.9262 | 41.5198 | 6.1164 | 55.1588 | 7.9319 | 57.9926 | 11.3639 | 59.6873 | 11.4468 | 62.0744 | 11.6127 | 62.9169 | 11.6127 | 63.5839 | 11.6957
| 38 | 37.3454 | 6.5181 | 40.7475 | 6.7385 | 53.9652 | 8.4711 | 56.3778 | 11.903 | 57.7214 | 11.9445 | 59.6171 | 12.0275 | 60.3894 | 12.0275 | 60.9861 | 12.0689
| 40 | 36.6857 | 7.1341 | 39.9752 | 7.3606 | 52.7717 | 9.0102 | 54.763 | 12.4422 | 55.7556 | 12.4422 | 57.1597 | 12.4422 | 57.8618 | 12.4422 | 58.3884 | 12.4422
| 43 | 32.5997 | 7.8363 | 35.8416 | 8.0628 | 48.8685 | 9.7113 | 50.4059 | 13.1824 | 51.7424 | 13.1506 | 53.122 | 13.1669 | 53.8105 | 13.1746 | 54.3365 | 13.1824
| 46 | 29.988 | 8.0988 | 33.516 | 8.3207 | 46.452 | 9.9849 | 48.216 | 13.3132 | 49.392 | 13.3132 | 50.568 | 13.3132 | 51.744 | 13.3132 | 54.3365 | 13.3132
| 48 | 28.812 | 8.2098 | 32.34 | 8.4317 | 44.688 | 10.0958 | 46.452 | 13.4241 | 47.04 | 13.4241 | 49.98 | 13.4241 | 50.568 | 13.4241 | 54.3365 | 13.4241
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 33.847 | 2.7892 | 36.498 | 2.9117 | 48.8513 | 4.347 | 51.3809 | 7.1388 | 53.4491 | 7.2381 | 56.2074 | 7.3649 | 57.4557 | 7.4091 | 59.1675 | 7.4614
| 12 | 33.7161 | 2.7892 | 36.3998 | 2.9117 | 48.817 | 4.347 | 51.346 | 7.1568 | 53.3793 | 7.2565 | 56.1399 | 7.3649 | 57.3729 | 7.4091 | 58.8914 | 7.4614
| 14 | 33.7981 | 2.8242 | 36.5285 | 2.9292 | 48.9643 | 4.3649 | 51.5729 | 7.1748 | 53.3095 | 7.2749 | 56.005 | 7.384 | 57.2238 | 7.4285 | 58.7278 | 7.4812
| 16 | 33.8457 | 2.8592 | 36.6232 | 2.9642 | 48.8606 | 4.4185 | 51.4676 | 7.2107 | 53.508 | 7.3117 | 56.0936 | 7.4222 | 57.2739 | 7.4674 | 58.7394 | 7.5208
| 18 | 33.8916 | 2.8942 | 36.6832 | 3.0167 | 49.0318 | 4.4542 | 51.3624 | 7.2647 | 53.2674 | 7.367 | 56.0779 | 7.4988 | 57.2378 | 7.5355 | 58.6817 | 7.5802
| 20 | 33.9024 | 2.9642 | 36.7416 | 3.0867 | 48.798 | 4.5436 | 51.4468 | 7.3366 | 53.2927 | 7.4407 | 56.0248 | 7.5561 | 57.1309 | 7.5938 | 58.5206 | 7.6395
| 22 | 33.957 | 3.0517 | 36.5295 | 3.1742 | 48.8719 | 4.6151 | 51.5294 | 7.4085 | 53.3155 | 7.5143 | 56.2349 | 7.6518 | 57.2446 | 7.6911 | 58.653 | 7.7385
| 24 | 33.8504 | 3.1392 | 36.7858 | 3.2617 | 48.9089 | 4.7223 | 51.5747 | 7.5164 | 53.2646 | 7.6248 | 55.9835 | 7.7474 | 57.2628 | 7.7883 | 58.5409 | 7.8375
| 25 | 33.7323 | 3.1917 | 36.6677 | 3.323 | 48.7861 | 4.7759 | 51.45 | 7.5794 | 53.0864 | 7.6801 | 56.0045 | 7.8144 | 57.2331 | 7.8564 | 58.4618 | 7.9067
| 26 | 33.7245 | 3.2895 | 36.6677 | 3.4304 | 48.7861 | 4.8834 | 51.45 | 7.6868 | 53.0864 | 7.7875 | 56.0045 | 7.9302 | 57.2331 | 7.9638 | 58.4618 | 8.0209
| 28 | 33.6724 | 3.5205 | 36.6677 | 3.6453 | 48.7861 | 5.0982 | 51.45 | 7.9017 | 53.0864 | 8.0024 | 56.0045 | 8.1619 | 57.2331 | 8.1787 | 58.4618 | 8.2492
| 30 | 33.6859 | 3.7342 | 36.6677 | 3.8602 | 48.7861 | 5.3131 | 51.45 | 8.1166 | 53.0864 | 8.2173 | 56.0045 | 8.3936 | 57.2331 | 8.3936 | 58.4618 | 8.4775
| 32 | 33.6305 | 4.0488 | 36.6677 | 4.1959 | 48.7861 | 5.669 | 51.45 | 8.4624 | 53.0864 | 8.5564 | 55.7587 | 8.7293 | 56.8031 | 8.7293 | 57.786 | 8.8132
| 34 | 33.6415 | 4.3815 | 36.6677 | 4.5317 | 48.7861 | 6.0249 | 51.45 | 8.8082 | 53.0864 | 8.8955 | 55.513 | 9.065 | 56.3731 | 9.065 | 57.1103 | 9.149
| 35 | 33.6621 | 4.5484 | 36.6677 | 4.6995 | 48.7861 | 6.2028 | 51.45 | 8.9811 | 53.0864 | 9.065 | 55.3901 | 9.2329 | 56.1581 | 9.2329 | 56.7724 | 9.3168
| 36 | 33.3353 | 4.7974 | 36.3298 | 4.9514 | 48.2639 | 6.4211 | 50.7435 | 9.1993 | 52.2264 | 9.2665 | 54.3151 | 9.4008 | 55.0523 | 9.4008 | 55.6359 | 9.4679
| 38 | 32.6773 | 5.2766 | 35.6541 | 5.455 | 47.2196 | 6.8575 | 49.3306 | 9.6358 | 50.5062 | 9.6694 | 52.1649 | 9.7365 | 52.8407 | 9.7365 | 53.3629 | 9.7701
| 40 | 32.1 | 5.7752 | 34.9783 | 5.9586 | 46.1752 | 7.294 | 47.9176 | 10.0723 | 48.7861 | 10.0723 | 50.0148 | 10.0723 | 50.6291 | 10.0723 | 51.0898 | 10.0723
| 43 | 28.5247 | 6.3437 | 31.3614 | 6.527 | 42.76 | 7.8616 | 44.1052 | 10.6714 | 45.2746 | 10.6458 | 46.4817 | 10.6589 | 47.0842 | 10.6651 | 47.5445 | 10.6714
| 46 | 26.2395 | 6.5562 | 29.3265 | 6.7358 | 40.6455 | 8.083 | 42.189 | 10.7773 | 43.218 | 10.7773 | 44.247 | 10.7773 | 45.276 | 10.7773 | 47.5445 | 10.7773
| 48 | 25.2105 | 6.646 | 28.2975 | 6.8256 | 39.102 | 8.1728 | 40.6455 | 10.8671 | 41.16 | 10.8671 | 43.7325 | 10.8671 | 44.247 | 10.8671 | 47.5445 | 10.8671
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 29.0118 | 2.2696 | 31.284 | 2.3693 | 41.8726 | 3.5373 | 44.0408 | 5.809 | 45.8135 | 5.8898 | 48.1778 | 5.993 | 49.2478 | 6.029 | 50.715 | 6.0715
| 12 | 28.8995 | 2.2696 | 31.1999 | 2.3693 | 41.8431 | 3.5373 | 44.0109 | 5.8237 | 45.7537 | 5.9048 | 48.1199 | 5.993 | 49.1768 | 6.029 | 50.4784 | 6.0715
| 14 | 28.9698 | 2.2981 | 31.3102 | 2.3836 | 41.9694 | 3.5518 | 44.2053 | 5.8383 | 45.6938 | 5.9198 | 48.0043 | 6.0085 | 49.049 | 6.0448 | 50.3381 | 6.0876
| 16 | 29.0106 | 2.3266 | 31.3913 | 2.412 | 41.8805 | 3.5954 | 44.1151 | 5.8676 | 45.864 | 5.9498 | 48.0802 | 6.0397 | 49.092 | 6.0764 | 50.348 | 6.1199
| 18 | 29.0499 | 2.3551 | 31.4428 | 2.4548 | 42.0273 | 3.6245 | 44.0249 | 5.9115 | 45.6578 | 5.9947 | 48.0668 | 6.1019 | 49.061 | 6.1318 | 50.2986 | 6.1682
| 20 | 29.0592 | 2.412 | 31.4928 | 2.5117 | 41.8269 | 3.6972 | 44.0973 | 5.97 | 45.6795 | 6.0547 | 48.0212 | 6.1486 | 48.9693 | 6.1793 | 50.1605 | 6.2165
| 22 | 29.106 | 2.4833 | 31.311 | 2.583 | 41.8902 | 3.7554 | 44.1681 | 6.0285 | 45.699 | 6.1146 | 48.2013 | 6.2265 | 49.0668 | 6.2584 | 50.274 | 6.297
| 24 | 29.0146 | 2.5545 | 31.5307 | 2.6542 | 41.9219 | 3.8427 | 44.2069 | 6.1163 | 45.6553 | 6.2045 | 47.9859 | 6.3043 | 49.0824 | 6.3375 | 50.1779 | 6.3775
| 25 | 28.9134 | 2.5972 | 31.4295 | 2.704 | 41.8167 | 3.8863 | 44.1 | 6.1675 | 45.5026 | 6.2495 | 48.0038 | 6.3588 | 49.057 | 6.3929 | 50.1101 | 6.4339
| 26 | 28.9067 | 2.6768 | 31.4295 | 2.7914 | 41.8167 | 3.9737 | 44.1 | 6.255 | 45.5026 | 6.3369 | 48.0038 | 6.453 | 49.057 | 6.4803 | 50.1101 | 6.5268
| 28 | 28.8621 | 2.8647 | 31.4295 | 2.9663 | 41.8167 | 4.1486 | 44.1 | 6.4298 | 45.5026 | 6.5118 | 48.0038 | 6.6415 | 49.057 | 6.6552 | 50.1101 | 6.7126
| 30 | 28.8736 | 3.0386 | 31.4295 | 3.1411 | 41.8167 | 4.3234 | 44.1 | 6.6047 | 45.5026 | 6.6866 | 48.0038 | 6.83 | 49.057 | 6.83 | 50.1101 | 6.8983
| 32 | 28.8261 | 3.2946 | 31.4295 | 3.4143 | 41.8167 | 4.613 | 44.1 | 6.8861 | 45.5026 | 6.9625 | 47.7932 | 7.1032 | 48.6884 | 7.1032 | 49.5309 | 7.1715
| 34 | 28.8355 | 3.5653 | 31.4295 | 3.6875 | 41.8167 | 4.9026 | 44.1 | 7.1675 | 45.5026 | 7.2385 | 47.5826 | 7.3765 | 48.3198 | 7.3765 | 48.9517 | 7.4448
| 35 | 28.8532 | 3.7011 | 31.4295 | 3.8241 | 41.8167 | 5.0474 | 44.1 | 7.3081 | 45.5026 | 7.3765 | 47.4773 | 7.5131 | 48.1355 | 7.5131 | 48.662 | 7.5814
| 36 | 28.5731 | 3.9038 | 31.1399 | 4.029 | 41.3691 | 5.225 | 43.4944 | 7.4857 | 44.7654 | 7.5404 | 46.5558 | 7.6497 | 47.1877 | 7.6497 | 47.6879 | 7.7043
| 38 | 28.0091 | 4.2937 | 30.5606 | 4.4388 | 40.4739 | 5.5801 | 42.2833 | 7.8409 | 43.2911 | 7.8682 | 44.7128 | 7.9229 | 45.292 | 7.9229 | 45.7396 | 7.9502
| 40 | 27.5142 | 4.6994 | 29.9814 | 4.8487 | 39.5788 | 5.9353 | 41.0722 | 8.1961 | 41.8167 | 8.1961 | 42.8698 | 8.1961 | 43.3964 | 8.1961 | 43.7913 | 8.1961
| 43 | 24.4498 | 5.162 | 26.8812 | 5.3112 | 36.6514 | 6.3972 | 37.8044 | 8.6836 | 38.8068 | 8.6627 | 39.8415 | 8.6734 | 40.3579 | 8.6785 | 40.7524 | 8.6836
| 46 | 22.491 | 5.3349 | 25.137 | 5.4811 | 34.839 | 6.5773 | 36.162 | 8.7698 | 37.044 | 8.7698 | 37.926 | 8.7698 | 38.808 | 8.7698 | 40.7524 | 8.7698
| 48 | 21.609 | 5.408 | 24.255 | 5.5542 | 33.516 | 6.6504 | 34.839 | 8.8429 | 35.28 | 8.8429 | 37.485 | 8.8429 | 37.926 | 8.8429 | 40.7524 | 8.8429
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 24.1765 | 1.8321 | 26.07 | 1.9126 | 34.8938 | 2.8554 | 36.7006 | 4.6892 | 38.178 | 4.7544 | 40.1481 | 4.8377 | 41.0398 | 4.8668 | 42.2625 | 4.9011
| 12 | 24.083 | 1.8321 | 25.9999 | 1.9126 | 34.8693 | 2.8554 | 36.6757 | 4.701 | 38.1281 | 4.7665 | 40.0999 | 4.8377 | 40.9807 | 4.8668 | 42.0653 | 4.9011
| 14 | 24.1415 | 1.8551 | 26.0918 | 1.9241 | 34.9745 | 2.8671 | 36.8378 | 4.7128 | 38.0782 | 4.7786 | 40.0036 | 4.8503 | 40.8742 | 4.8795 | 41.9484 | 4.9141
| 16 | 24.1755 | 1.8781 | 26.1594 | 1.9471 | 34.9005 | 2.9023 | 36.7626 | 4.7365 | 38.22 | 4.8028 | 40.0669 | 4.8754 | 40.91 | 4.9051 | 41.9567 | 4.9401
| 18 | 24.2083 | 1.9011 | 26.2023 | 1.9816 | 35.0227 | 2.9258 | 36.6874 | 4.7719 | 38.0482 | 4.8391 | 40.0556 | 4.9257 | 40.8841 | 4.9498 | 41.9155 | 4.9791
| 20 | 24.216 | 1.9471 | 26.244 | 2.0276 | 34.8557 | 2.9845 | 36.7477 | 4.8192 | 38.0662 | 4.8875 | 40.0177 | 4.9634 | 40.8078 | 4.9881 | 41.8004 | 5.0181
| 22 | 24.255 | 2.0046 | 26.0925 | 2.085 | 34.9085 | 3.0315 | 36.8067 | 4.8664 | 38.0825 | 4.9359 | 40.1678 | 5.0262 | 40.889 | 5.052 | 41.895 | 5.0831
| 24 | 24.1789 | 2.062 | 26.2756 | 2.1425 | 34.9349 | 3.1019 | 36.839 | 4.9373 | 38.0461 | 5.0085 | 39.9882 | 5.089 | 40.902 | 5.1158 | 41.8149 | 5.1481
| 25 | 24.0945 | 2.0965 | 26.1912 | 2.1828 | 34.8472 | 3.1371 | 36.75 | 4.9786 | 37.9189 | 5.0448 | 40.0032 | 5.133 | 40.8808 | 5.1606 | 41.7584 | 5.1936
| 26 | 24.0889 | 2.1608 | 26.1912 | 2.2533 | 34.8472 | 3.2077 | 36.75 | 5.0492 | 37.9189 | 5.1153 | 40.0032 | 5.2091 | 40.8808 | 5.2311 | 41.7584 | 5.2686
| 28 | 24.0517 | 2.3125 | 26.1912 | 2.3945 | 34.8472 | 3.3488 | 36.75 | 5.1903 | 37.9189 | 5.2565 | 40.0032 | 5.3612 | 40.8808 | 5.3723 | 41.7584 | 5.4186
| 30 | 24.0613 | 2.4529 | 26.1912 | 2.5356 | 34.8472 | 3.49 | 36.75 | 5.3315 | 37.9189 | 5.3976 | 40.0032 | 5.5134 | 40.8808 | 5.5134 | 41.7584 | 5.5685
| 32 | 24.0218 | 2.6595 | 26.1912 | 2.7562 | 34.8472 | 3.7238 | 36.75 | 5.5586 | 37.9189 | 5.6204 | 39.8277 | 5.7339 | 40.5736 | 5.7339 | 41.2757 | 5.7891
| 34 | 24.0296 | 2.878 | 26.1912 | 2.9767 | 34.8472 | 3.9575 | 36.75 | 5.7858 | 37.9189 | 5.8431 | 39.6522 | 5.9545 | 40.2665 | 5.9545 | 40.793 | 6.0096
| 35 | 24.0444 | 2.9876 | 26.1912 | 3.087 | 34.8472 | 4.0744 | 36.75 | 5.8994 | 37.9189 | 5.9545 | 39.5644 | 6.0648 | 40.1129 | 6.0648 | 40.5517 | 6.1199
| 36 | 23.8109 | 3.1512 | 25.9499 | 3.2524 | 34.4742 | 4.2178 | 36.2454 | 6.0427 | 37.3045 | 6.0868 | 38.7965 | 6.175 | 39.323 | 6.175 | 39.7399 | 6.2191
| 38 | 23.3409 | 3.466 | 25.4672 | 3.5832 | 33.7283 | 4.5045 | 35.2361 | 6.3294 | 36.0759 | 6.3514 | 37.2607 | 6.3956 | 37.7433 | 6.3956 | 38.1163 | 6.4176
| 40 | 22.9285 | 3.7935 | 24.9845 | 3.914 | 32.9823 | 4.7912 | 34.2269 | 6.6161 | 34.8472 | 6.6161 | 35.7248 | 6.6161 | 36.1636 | 6.6161 | 36.4928 | 6.6161
| 43 | 20.3748 | 4.1669 | 22.401 | 4.2874 | 30.5428 | 5.164 | 31.5037 | 7.0097 | 32.339 | 6.9928 | 33.2012 | 7.0015 | 33.6315 | 7.0055 | 33.9603 | 7.0097
| 46 | 18.7425 | 4.3065 | 20.9475 | 4.4245 | 29.0325 | 5.3094 | 30.135 | 7.0792 | 30.87 | 7.0792 | 31.605 | 7.0792 | 32.34 | 7.0792 | 33.9603 | 7.0792
| 48 | 18.0075 | 4.3655 | 20.2125 | 4.4835 | 27.93 | 5.3684 | 29.0325 | 7.1382 | 29.4 | 7.1382 | 31.2375 | 7.1382 | 31.605 | 7.1382 | 33.9603 | 7.1382
Outdoor Unit: 28HP（AVWT-272HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 55.7868 | 6.2935 | 60.1561 | 6.57 | 80.5169 | 9.8086 | 84.6861 | 16.1081 | 88.095 | 16.332 | 92.6411 | 16.6181 | 94.6987 | 16.7179 | 97.52 | 16.836
| 12 | 55.571 | 6.2935 | 59.9943 | 6.57 | 80.4602 | 9.8086 | 84.6286 | 16.1486 | 87.9799 | 16.3736 | 92.5299 | 16.6181 | 94.5622 | 16.7179 | 97.065 | 16.836
| 14 | 55.7061 | 6.3725 | 60.2064 | 6.6095 | 80.703 | 9.849 | 85.0025 | 16.1892 | 87.8648 | 16.4152 | 92.3076 | 16.6613 | 94.3164 | 16.7618 | 96.7952 | 16.8806
| 16 | 55.7845 | 6.4515 | 60.3624 | 6.6884 | 80.5322 | 9.9699 | 84.8291 | 16.2704 | 88.192 | 16.4983 | 92.4536 | 16.7476 | 94.399 | 16.8496 | 96.8143 | 16.9699
| 18 | 55.8602 | 6.5305 | 60.4614 | 6.8069 | 80.8144 | 10.0506 | 84.6556 | 16.3921 | 87.7955 | 16.6229 | 92.4277 | 16.9202 | 94.3395 | 17.0031 | 96.7194 | 17.1039
| 20 | 55.878 | 6.6884 | 60.5576 | 6.9649 | 80.429 | 10.2522 | 84.7947 | 16.5544 | 87.8372 | 16.7892 | 92.3401 | 17.0497 | 94.1633 | 17.1348 | 96.4538 | 17.2379
| 22 | 55.968 | 6.8859 | 60.208 | 7.1624 | 80.5507 | 10.4135 | 84.9309 | 16.7167 | 87.8748 | 16.9554 | 92.6864 | 17.2656 | 94.3507 | 17.3542 | 96.672 | 17.4612
| 24 | 55.7923 | 7.0834 | 60.6305 | 7.3598 | 80.6117 | 10.6555 | 85.0055 | 16.9601 | 87.7908 | 17.2047 | 92.2721 | 17.4814 | 94.3807 | 17.5736 | 96.4872 | 17.6845
| 25 | 55.5977 | 7.2019 | 60.4358 | 7.4981 | 80.4094 | 10.7764 | 84.8 | 17.1021 | 87.4971 | 17.3294 | 92.3067 | 17.6324 | 94.3318 | 17.7271 | 96.3568 | 17.8408
| 26 | 55.5848 | 7.4225 | 60.4358 | 7.7405 | 80.4094 | 11.0189 | 84.8 | 17.3446 | 87.4971 | 17.5718 | 92.3067 | 17.8938 | 94.3318 | 17.9696 | 96.3568 | 18.0983
| 28 | 55.4989 | 7.9437 | 60.4358 | 8.2253 | 80.4094 | 11.5037 | 84.8 | 17.8294 | 87.4971 | 18.0567 | 92.3067 | 18.4165 | 94.3318 | 18.4544 | 96.3568 | 18.6135
| 30 | 55.5211 | 8.4259 | 60.4358 | 8.7102 | 80.4094 | 11.9885 | 84.8 | 18.3143 | 87.4971 | 18.5415 | 92.3067 | 18.9393 | 94.3318 | 18.9393 | 96.3568 | 19.1286
| 32 | 55.4298 | 9.1356 | 60.4358 | 9.4677 | 80.4094 | 12.7916 | 84.8 | 19.0946 | 87.4971 | 19.3067 | 91.9017 | 19.6968 | 93.623 | 19.6968 | 95.2431 | 19.8862
| 34 | 55.4479 | 9.8863 | 60.4358 | 10.2253 | 80.4094 | 13.5946 | 84.8 | 19.8749 | 87.4971 | 20.0718 | 91.4967 | 20.4544 | 92.9142 | 20.4544 | 94.1293 | 20.6438
| 35 | 55.482 | 10.2629 | 60.4358 | 10.6041 | 80.4094 | 13.9961 | 84.8 | 20.265 | 87.4971 | 20.4544 | 91.2942 | 20.8332 | 92.5598 | 20.8332 | 93.5724 | 21.0226
| 36 | 54.9433 | 10.8249 | 59.8789 | 11.1723 | 79.5487 | 14.4885 | 83.6356 | 20.7574 | 86.0796 | 20.9089 | 89.5222 | 21.212 | 90.7373 | 21.212 | 91.6992 | 21.3635
| 38 | 53.8587 | 11.9061 | 58.7651 | 12.3086 | 77.8274 | 15.4734 | 81.3067 | 21.7423 | 83.2445 | 21.818 | 85.9783 | 21.9695 | 87.0921 | 21.9695 | 87.9528 | 22.0453
| 40 | 52.9072 | 13.0312 | 57.6513 | 13.445 | 76.1061 | 16.4582 | 78.9779 | 22.7271 | 80.4094 | 22.7271 | 82.4345 | 22.7271 | 83.447 | 22.7271 | 84.2064 | 22.7271
| 43 | 47.0146 | 14.3139 | 51.6899 | 14.7276 | 70.4771 | 17.7389 | 72.6943 | 24.0791 | 74.6217 | 24.0212 | 76.6113 | 24.0509 | 77.6042 | 24.0648 | 78.3629 | 24.0791
| 46 | 43.248 | 14.7934 | 48.336 | 15.1988 | 66.992 | 18.2385 | 69.536 | 24.318 | 71.232 | 24.318 | 72.928 | 24.318 | 74.624 | 24.318 | 78.3629 | 24.318
| 48 | 41.552 | 14.9961 | 46.64 | 15.4014 | 64.448 | 18.4412 | 66.992 | 24.5206 | 67.84 | 24.5206 | 72.08 | 24.5206 | 72.928 | 24.5206 | 78.3629 | 24.5206
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 55.7868 | 6.2336 | 60.1561 | 6.5074 | 80.5169 | 9.7152 | 84.6861 | 15.9547 | 88.095 | 16.1765 | 92.6411 | 16.4598 | 94.6987 | 16.5587 | 97.52 | 16.6756
| 12 | 55.571 | 6.2336 | 59.9943 | 6.5074 | 80.4602 | 9.7152 | 84.6286 | 15.9948 | 87.9799 | 16.2177 | 92.5299 | 16.4598 | 94.5622 | 16.5587 | 97.065 | 16.6756
| 14 | 55.7061 | 6.3118 | 60.2064 | 6.5465 | 80.703 | 9.7552 | 85.0025 | 16.035 | 87.8648 | 16.2588 | 92.3076 | 16.5026 | 94.3164 | 16.6022 | 96.7952 | 16.7199
| 16 | 55.7845 | 6.39 | 60.3624 | 6.6247 | 80.5322 | 9.875 | 84.8291 | 16.1154 | 88.192 | 16.3411 | 92.4536 | 16.5881 | 94.399 | 16.6891 | 96.8143 | 16.8083
| 18 | 55.8602 | 6.4683 | 60.4614 | 6.7421 | 80.8144 | 9.9549 | 84.6556 | 16.236 | 87.7955 | 16.4646 | 92.4277 | 16.7591 | 94.3395 | 16.8412 | 96.7194 | 16.941
| 20 | 55.878 | 6.6247 | 60.5576 | 6.8986 | 80.429 | 10.1546 | 84.7947 | 16.3967 | 87.8372 | 16.6293 | 92.3401 | 16.8874 | 94.1633 | 16.9716 | 96.4538 | 17.0737
| 22 | 55.968 | 6.8203 | 60.208 | 7.0941 | 80.5507 | 10.3143 | 84.9309 | 16.5575 | 87.8748 | 16.7939 | 92.6864 | 17.1011 | 94.3507 | 17.1889 | 96.672 | 17.2949
| 24 | 55.7923 | 7.0159 | 60.6305 | 7.2897 | 80.6117 | 10.554 | 85.0055 | 16.7986 | 87.7908 | 17.0409 | 92.2721 | 17.3149 | 94.3807 | 17.4062 | 96.4872 | 17.516
| 25 | 55.5977 | 7.1333 | 60.4358 | 7.4266 | 80.4094 | 10.6738 | 84.8 | 16.9393 | 87.4971 | 17.1644 | 92.3067 | 17.4645 | 94.3318 | 17.5583 | 96.3568 | 17.6709
| 26 | 55.5848 | 7.3518 | 60.4358 | 7.6668 | 80.4094 | 10.9139 | 84.8 | 17.1794 | 87.4971 | 17.4045 | 92.3067 | 17.7234 | 94.3318 | 17.7984 | 96.3568 | 17.926
| 28 | 55.4989 | 7.868 | 60.4358 | 8.147 | 80.4094 | 11.3941 | 84.8 | 17.6596 | 87.4971 | 17.8847 | 92.3067 | 18.2411 | 94.3318 | 18.2787 | 96.3568 | 18.4362
| 30 | 55.5211 | 8.3456 | 60.4358 | 8.6272 | 80.4094 | 11.8744 | 84.8 | 18.1398 | 87.4971 | 18.3649 | 92.3067 | 18.7589 | 94.3318 | 18.7589 | 96.3568 | 18.9465
| 32 | 55.4298 | 9.0486 | 60.4358 | 9.3776 | 80.4094 | 12.6697 | 84.8 | 18.9127 | 87.4971 | 19.1228 | 91.9017 | 19.5092 | 93.623 | 19.5092 | 95.2431 | 19.6968
| 34 | 55.4479 | 9.7922 | 60.4358 | 10.1279 | 80.4094 | 13.4651 | 84.8 | 19.6856 | 87.4971 | 19.8807 | 91.4967 | 20.2596 | 92.9142 | 20.2596 | 94.1293 | 20.4472
| 35 | 55.482 | 10.1652 | 60.4358 | 10.5031 | 80.4094 | 13.8628 | 84.8 | 20.072 | 87.4971 | 20.2596 | 91.2942 | 20.6348 | 92.5598 | 20.6348 | 93.5724 | 20.8224
| 36 | 54.9433 | 10.7218 | 59.8789 | 11.0659 | 79.5487 | 14.3505 | 83.6356 | 20.5597 | 86.0796 | 20.7098 | 89.5222 | 21.0099 | 90.7373 | 21.0099 | 91.6992 | 21.16
| 38 | 53.8587 | 11.7927 | 58.7651 | 12.1914 | 77.8274 | 15.326 | 81.3067 | 21.5352 | 83.2445 | 21.6102 | 85.9783 | 21.7603 | 87.0921 | 21.7603 | 87.9528 | 21.8353
| 40 | 52.9072 | 12.9071 | 57.6513 | 13.3169 | 76.1061 | 16.3015 | 78.9779 | 22.5107 | 80.4094 | 22.5107 | 82.4345 | 22.5107 | 83.447 | 22.5107 | 84.2064 | 22.5107
| 43 | 47.0146 | 14.1775 | 51.6899 | 14.5874 | 70.4771 | 17.5699 | 72.6943 | 23.8498 | 74.6217 | 23.7924 | 76.6113 | 23.8218 | 77.6042 | 23.8356 | 78.3629 | 23.8498
| 46 | 43.248 | 14.6526 | 48.336 | 15.054 | 66.992 | 18.0648 | 69.536 | 24.0864 | 71.232 | 24.0864 | 72.928 | 24.0864 | 74.624 | 24.0864 | 78.3629 | 24.0864
| 48 | 41.552 | 14.8533 | 46.64 | 15.2547 | 64.448 | 18.2655 | 66.992 | 24.2871 | 67.84 | 24.2871 | 72.08 | 24.2871 | 72.928 | 24.2871 | 78.3629 | 24.2871
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 55.7868 | 6.1736 | 60.1561 | 6.4448 | 80.5169 | 9.6218 | 84.6861 | 15.8012 | 88.095 | 16.021 | 92.6411 | 16.3016 | 94.6987 | 16.3995 | 97.52 | 16.5153
| 12 | 55.571 | 6.1736 | 59.9943 | 6.4448 | 80.4602 | 9.6218 | 84.6286 | 15.8411 | 87.9799 | 16.0617 | 92.5299 | 16.3016 | 94.5622 | 16.3995 | 97.065 | 16.5153
| 14 | 55.7061 | 6.2511 | 60.2064 | 6.4836 | 80.703 | 9.6614 | 85.0025 | 15.8809 | 87.8648 | 16.1025 | 92.3076 | 16.3439 | 94.3164 | 16.4425 | 96.7952 | 16.5591
| 16 | 55.7845 | 6.3286 | 60.3624 | 6.561 | 80.5322 | 9.78 | 84.8291 | 15.9605 | 88.192 | 16.184 | 92.4536 | 16.4286 | 94.399 | 16.5286 | 96.8143 | 16.6467
| 18 | 55.8602 | 6.4061 | 60.4614 | 6.6773 | 80.8144 | 9.8591 | 84.6556 | 16.0799 | 87.7955 | 16.3063 | 92.4277 | 16.5979 | 94.3395 | 16.6793 | 96.7194 | 16.7781
| 20 | 55.878 | 6.561 | 60.5576 | 6.8322 | 80.429 | 10.0569 | 84.7947 | 16.2391 | 87.8372 | 16.4694 | 92.3401 | 16.725 | 94.1633 | 16.8084 | 96.4538 | 16.9096
| 22 | 55.968 | 6.7547 | 60.208 | 7.0259 | 80.5507 | 10.2152 | 84.9309 | 16.3983 | 87.8748 | 16.6324 | 92.6864 | 16.9367 | 94.3507 | 17.0236 | 96.672 | 17.1286
| 24 | 55.7923 | 6.9484 | 60.6305 | 7.2196 | 80.6117 | 10.4525 | 85.0055 | 16.6371 | 87.7908 | 16.877 | 92.2721 | 17.1484 | 94.3807 | 17.2388 | 96.4872 | 17.3476
| 25 | 55.5977 | 7.0647 | 60.4358 | 7.3552 | 80.4094 | 10.5712 | 84.8 | 16.7764 | 87.4971 | 16.9993 | 92.3067 | 17.2966 | 94.3318 | 17.3895 | 96.3568 | 17.501
| 26 | 55.5848 | 7.2811 | 60.4358 | 7.593 | 80.4094 | 10.809 | 84.8 | 17.0142 | 87.4971 | 17.2371 | 92.3067 | 17.553 | 94.3318 | 17.6273 | 96.3568 | 17.7536
| 28 | 55.4989 | 7.7924 | 60.4358 | 8.0686 | 80.4094 | 11.2846 | 84.8 | 17.4898 | 87.4971 | 17.7127 | 92.3067 | 18.0657 | 94.3318 | 18.1029 | 96.3568 | 18.259
| 30 | 55.5211 | 8.2654 | 60.4358 | 8.5443 | 80.4094 | 11.7602 | 84.8 | 17.9654 | 87.4971 | 18.1884 | 92.3067 | 18.5785 | 94.3318 | 18.5785 | 96.3568 | 18.7643
| 32 | 55.4298 | 8.9616 | 60.4358 | 9.2874 | 80.4094 | 12.5479 | 84.8 | 18.7308 | 87.4971 | 18.9389 | 91.9017 | 19.3216 | 93.623 | 19.3216 | 95.2431 | 19.5074
| 34 | 55.4479 | 9.698 | 60.4358 | 10.0305 | 80.4094 | 13.3357 | 84.8 | 19.4963 | 87.4971 | 19.6895 | 91.4967 | 20.0648 | 92.9142 | 20.0648 | 94.1293 | 20.2506
| 35 | 55.482 | 10.0674 | 60.4358 | 10.4021 | 80.4094 | 13.7295 | 84.8 | 19.879 | 87.4971 | 20.0648 | 91.2942 | 20.4364 | 92.5598 | 20.4364 | 93.5724 | 20.6221
| 36 | 54.9433 | 10.6187 | 59.8789 | 10.9595 | 79.5487 | 14.2126 | 83.6356 | 20.362 | 86.0796 | 20.5107 | 89.5222 | 20.8079 | 90.7373 | 20.8079 | 91.6992 | 20.9566
| 38 | 53.8587 | 11.6793 | 58.7651 | 12.0742 | 77.8274 | 15.1786 | 81.3067 | 21.3281 | 83.2445 | 21.4024 | 85.9783 | 21.5511 | 87.0921 | 21.5511 | 87.9528 | 21.6254
| 40 | 52.9072 | 12.783 | 57.6513 | 13.1889 | 76.1061 | 16.1447 | 78.9779 | 22.2942 | 80.4094 | 22.2942 | 82.4345 | 22.2942 | 83.447 | 22.2942 | 84.2064 | 22.2942
| 43 | 47.0146 | 14.0412 | 51.6899 | 14.4471 | 70.4771 | 17.401 | 72.6943 | 23.6204 | 74.6217 | 23.5636 | 76.6113 | 23.5928 | 77.6042 | 23.6065 | 78.3629 | 23.6204
| 46 | 43.248 | 14.5117 | 48.336 | 14.9093 | 66.992 | 17.8911 | 69.536 | 23.8548 | 71.232 | 23.8548 | 72.928 | 23.8548 | 74.624 | 23.8548 | 78.3629 | 23.8548
| 48 | 41.552 | 14.7105 | 46.64 | 15.108 | 64.448 | 18.0899 | 66.992 | 24.0536 | 67.84 | 24.0536 | 72.08 | 24.0536 | 72.928 | 24.0536 | 78.3629 | 24.0536
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 54.7342 | 6.1137 | 59.0211 | 6.3822 | 78.9977 | 9.5284 | 83.0883 | 15.6478 | 86.4328 | 15.8654 | 90.8932 | 16.1433 | 92.9119 | 16.2403 | 95.68 | 16.3549
| 12 | 54.5225 | 6.1137 | 58.8623 | 6.3822 | 78.9421 | 9.5284 | 83.0318 | 15.6873 | 86.3199 | 15.9058 | 90.7841 | 16.1433 | 92.778 | 16.2403 | 95.2336 | 16.3549
| 14 | 54.6551 | 6.1904 | 59.0705 | 6.4206 | 79.1803 | 9.5676 | 83.3987 | 15.7267 | 86.207 | 15.9461 | 90.5659 | 16.1852 | 92.5369 | 16.2829 | 94.9689 | 16.3983
| 16 | 54.732 | 6.2671 | 59.2235 | 6.4973 | 79.0127 | 9.6851 | 83.2285 | 15.8055 | 86.528 | 16.0269 | 90.7092 | 16.2691 | 92.6179 | 16.3681 | 94.9877 | 16.4851
| 18 | 54.8062 | 6.3439 | 59.3206 | 6.6124 | 79.2896 | 9.7634 | 83.0583 | 15.9237 | 86.139 | 16.148 | 90.6838 | 16.4368 | 92.5595 | 16.5173 | 94.8945 | 16.6152
| 20 | 54.8237 | 6.4973 | 59.415 | 6.7659 | 78.9115 | 9.9593 | 83.1948 | 16.0814 | 86.1799 | 16.3095 | 90.5978 | 16.5626 | 92.3866 | 16.6452 | 94.6339 | 16.7454
| 22 | 54.912 | 6.6892 | 59.072 | 6.9577 | 79.0309 | 10.116 | 83.3284 | 16.2391 | 86.2167 | 16.471 | 90.9376 | 16.7722 | 92.5705 | 16.8583 | 94.848 | 16.9623
| 24 | 54.7396 | 6.881 | 59.4865 | 7.1495 | 79.0907 | 10.351 | 83.4016 | 16.4756 | 86.1344 | 16.7132 | 90.5311 | 16.9819 | 92.5999 | 17.0715 | 94.6667 | 17.1792
| 25 | 54.5487 | 6.9961 | 59.2955 | 7.2838 | 78.8922 | 10.4685 | 83.2 | 16.6135 | 85.8463 | 16.8343 | 90.5651 | 17.1287 | 92.5519 | 17.2207 | 94.5388 | 17.331
| 26 | 54.536 | 7.2104 | 59.2955 | 7.5193 | 78.8922 | 10.704 | 83.2 | 16.849 | 85.8463 | 17.0698 | 90.5651 | 17.3826 | 92.5519 | 17.4561 | 94.5388 | 17.5813
| 28 | 54.4518 | 7.7167 | 59.2955 | 7.9903 | 78.8922 | 11.175 | 83.2 | 17.32 | 85.8463 | 17.5408 | 90.5651 | 17.8903 | 92.5519 | 17.9271 | 94.5388 | 18.0817
| 30 | 54.4735 | 8.1851 | 59.2955 | 8.4613 | 78.8922 | 11.646 | 83.2 | 17.791 | 85.8463 | 18.0118 | 90.5651 | 18.3981 | 92.5519 | 18.3981 | 94.5388 | 18.5821
| 32 | 54.384 | 8.8746 | 59.2955 | 9.1972 | 78.8922 | 12.4261 | 83.2 | 18.549 | 85.8463 | 18.7551 | 90.1677 | 19.1341 | 91.8565 | 19.1341 | 93.446 | 19.318
| 34 | 54.4017 | 9.6039 | 59.2955 | 9.9332 | 78.8922 | 13.2062 | 83.2 | 19.307 | 85.8463 | 19.4983 | 89.7703 | 19.87 | 91.1611 | 19.87 | 92.3532 | 20.054
| 35 | 54.4351 | 9.9697 | 59.2955 | 10.3011 | 78.8922 | 13.5962 | 83.2 | 19.686 | 85.8463 | 19.87 | 89.5716 | 20.2379 | 90.8134 | 20.2379 | 91.8069 | 20.4219
| 36 | 53.9067 | 10.5156 | 58.7491 | 10.8531 | 78.0478 | 14.0746 | 82.0576 | 20.1644 | 84.4555 | 20.3115 | 87.8331 | 20.6059 | 89.0252 | 20.6059 | 89.969 | 20.7531
| 38 | 52.8425 | 11.5659 | 57.6564 | 11.9569 | 76.359 | 15.0313 | 79.7727 | 21.1211 | 81.6738 | 21.1946 | 84.3561 | 21.3418 | 85.4489 | 21.3418 | 86.2933 | 21.4154
| 40 | 51.909 | 12.6589 | 56.5636 | 13.0608 | 74.6701 | 15.988 | 77.4878 | 22.0778 | 78.8922 | 22.0778 | 80.8791 | 22.0778 | 81.8725 | 22.0778 | 82.6176 | 22.0778
| 43 | 46.1275 | 13.9049 | 50.7146 | 14.3068 | 69.1473 | 17.232 | 71.3227 | 23.3911 | 73.2137 | 23.3348 | 75.1658 | 23.3637 | 76.14 | 23.3773 | 76.8843 | 23.3911
| 46 | 42.432 | 14.3708 | 47.424 | 14.7645 | 65.728 | 17.7174 | 68.224 | 23.6232 | 69.888 | 23.6232 | 71.552 | 23.6232 | 73.216 | 23.6232 | 76.8843 | 23.6232
| 48 | 40.768 | 14.5676 | 45.76 | 14.9614 | 63.232 | 17.9143 | 65.728 | 23.8201 | 66.56 | 23.8201 | 70.72 | 23.8201 | 71.552 | 23.8201 | 76.8843 | 23.8201
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 53.6816 | 6.0538 | 57.8861 | 6.3197 | 77.4785 | 9.435 | 81.4904 | 15.4944 | 84.7706 | 15.7099 | 89.1452 | 15.985 | 91.1251 | 16.081 | 93.84 | 16.1946
| 12 | 53.474 | 6.0538 | 57.7303 | 6.3197 | 77.424 | 9.435 | 81.435 | 15.5335 | 84.6599 | 15.7498 | 89.0383 | 15.985 | 90.9938 | 16.081 | 93.4022 | 16.1946
| 14 | 53.604 | 6.1297 | 57.9345 | 6.3577 | 77.6576 | 9.4738 | 81.7949 | 15.5725 | 84.5491 | 15.7898 | 88.8243 | 16.0265 | 90.7573 | 16.1233 | 93.1426 | 16.2376
| 16 | 53.6795 | 6.2057 | 58.0846 | 6.4336 | 77.4933 | 9.5901 | 81.628 | 15.6505 | 84.864 | 15.8698 | 88.9648 | 16.1096 | 90.8368 | 16.2077 | 93.161 | 16.3235
| 18 | 53.7522 | 6.2817 | 58.1798 | 6.5476 | 77.7648 | 9.6677 | 81.461 | 15.7676 | 84.4824 | 15.9897 | 88.9398 | 16.2757 | 90.7795 | 16.3554 | 93.0696 | 16.4523
| 20 | 53.7694 | 6.4336 | 58.2724 | 6.6996 | 77.394 | 9.8616 | 81.5949 | 15.9237 | 84.5226 | 16.1496 | 88.8556 | 16.4002 | 90.6099 | 16.482 | 92.814 | 16.5812
| 22 | 53.856 | 6.6236 | 57.936 | 6.8895 | 77.5111 | 10.0168 | 81.726 | 16.0799 | 84.5587 | 16.3095 | 89.1888 | 16.6078 | 90.7903 | 16.6931 | 93.024 | 16.796
| 24 | 53.687 | 6.8135 | 58.3425 | 7.0794 | 77.5697 | 10.2495 | 81.7977 | 16.314 | 84.4779 | 16.5493 | 88.7902 | 16.8154 | 90.8192 | 16.9041 | 92.8462 | 17.0108
| 25 | 53.4997 | 6.9275 | 58.1552 | 7.2124 | 77.3751 | 10.3659 | 81.6 | 16.4506 | 84.1954 | 16.6692 | 88.8234 | 16.9607 | 90.7721 | 17.0518 | 92.7207 | 17.1611
| 26 | 53.4872 | 7.1398 | 58.1552 | 7.4456 | 77.3751 | 10.5991 | 81.6 | 16.6838 | 84.1954 | 16.9024 | 88.8234 | 17.2121 | 90.7721 | 17.285 | 92.7207 | 17.4089
| 28 | 53.4046 | 7.6411 | 58.1552 | 7.912 | 77.3751 | 11.0655 | 81.6 | 17.1502 | 84.1954 | 17.3688 | 88.8234 | 17.7149 | 90.7721 | 17.7514 | 92.7207 | 17.9044
| 30 | 53.426 | 8.1049 | 58.1552 | 8.3783 | 77.3751 | 11.5318 | 81.6 | 17.6166 | 84.1954 | 17.8352 | 88.8234 | 18.2178 | 90.7721 | 18.2178 | 92.7207 | 18.3999
| 32 | 53.3381 | 8.7876 | 58.1552 | 9.1071 | 77.3751 | 12.3043 | 81.6 | 18.3671 | 84.1954 | 18.5712 | 88.4337 | 18.9465 | 90.0901 | 18.9465 | 91.649 | 19.1286
| 34 | 53.3555 | 9.5097 | 58.1552 | 9.8358 | 77.3751 | 13.0767 | 81.6 | 19.1177 | 84.1954 | 19.3072 | 88.044 | 19.6752 | 89.408 | 19.6752 | 90.5772 | 19.8574
| 35 | 53.3883 | 9.872 | 58.1552 | 10.2001 | 77.3751 | 13.4629 | 81.6 | 19.493 | 84.1954 | 19.6752 | 87.8491 | 20.0395 | 89.067 | 20.0395 | 90.0413 | 20.2217
| 36 | 52.87 | 10.4125 | 57.6193 | 10.7467 | 76.5469 | 13.9366 | 80.4795 | 19.9667 | 82.8313 | 20.1124 | 86.144 | 20.4039 | 87.3132 | 20.4039 | 88.2388 | 20.5496
| 38 | 51.8263 | 11.4525 | 56.5476 | 11.8397 | 74.8905 | 14.8839 | 78.2386 | 20.914 | 80.1032 | 20.9869 | 82.7339 | 21.1326 | 83.8056 | 21.1326 | 84.6338 | 21.2055
| 40 | 50.9107 | 12.5348 | 55.4758 | 12.9328 | 73.2342 | 15.8312 | 75.9976 | 21.8613 | 77.3751 | 21.8613 | 79.3237 | 21.8613 | 80.2981 | 21.8613 | 81.0288 | 21.8613
| 43 | 45.2404 | 13.7686 | 49.7393 | 14.1666 | 67.8176 | 17.0631 | 69.9511 | 23.1618 | 71.8058 | 23.1061 | 73.7203 | 23.1346 | 74.6758 | 23.1481 | 75.4058 | 23.1618
| 46 | 41.616 | 14.2299 | 46.512 | 14.6198 | 64.464 | 17.5437 | 66.912 | 23.3916 | 68.544 | 23.3916 | 70.176 | 23.3916 | 71.808 | 23.3916 | 75.4058 | 23.3916
| 48 | 39.984 | 14.4248 | 44.88 | 14.8147 | 62.016 | 17.7386 | 64.464 | 23.5865 | 65.28 | 23.5865 | 69.36 | 23.5865 | 70.176 | 23.5865 | 75.4058 | 23.5865
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 52.629 | 5.9938 | 56.751 | 6.2571 | 75.9593 | 9.3416 | 79.8926 | 15.341 | 83.1085 | 15.5543 | 87.3973 | 15.8268 | 89.3384 | 15.9218 | 92 | 16.0343
| 12 | 52.4255 | 5.9938 | 56.5984 | 6.2571 | 75.9059 | 9.3416 | 79.8383 | 15.3797 | 82.9999 | 15.5939 | 87.2924 | 15.8268 | 89.2096 | 15.9218 | 91.5708 | 16.0343
| 14 | 52.553 | 6.069 | 56.7985 | 6.2947 | 76.1349 | 9.38 | 80.1911 | 15.4183 | 82.8913 | 15.6335 | 87.0826 | 15.8679 | 88.9777 | 15.9636 | 91.3163 | 16.0768
| 16 | 52.6269 | 6.1443 | 56.9457 | 6.3699 | 75.9738 | 9.4952 | 80.0274 | 15.4956 | 83.2 | 15.7126 | 87.2204 | 15.9501 | 89.0557 | 16.0472 | 91.3343 | 16.1619
| 18 | 52.6983 | 6.2195 | 57.0391 | 6.4828 | 76.24 | 9.572 | 79.8638 | 15.6115 | 82.8259 | 15.8314 | 87.1959 | 16.1145 | 88.9995 | 16.1935 | 91.2447 | 16.2895
| 20 | 52.7151 | 6.3699 | 57.1298 | 6.6332 | 75.8764 | 9.764 | 79.995 | 15.7661 | 82.8653 | 15.9897 | 87.1133 | 16.2378 | 88.8333 | 16.3188 | 90.9941 | 16.417
| 22 | 52.8 | 6.558 | 56.8 | 6.8213 | 75.9912 | 9.9176 | 80.1235 | 15.9207 | 82.9007 | 16.148 | 87.44 | 16.4434 | 89.0101 | 16.5278 | 91.2 | 16.6297
| 24 | 52.6343 | 6.7461 | 57.1985 | 7.0094 | 76.0488 | 10.1481 | 80.1938 | 16.1525 | 82.8215 | 16.3855 | 87.0492 | 16.6489 | 89.0384 | 16.7367 | 91.0257 | 16.8424
| 25 | 52.4507 | 6.8589 | 57.0149 | 7.141 | 75.8579 | 10.2633 | 80 | 16.2878 | 82.5445 | 16.5042 | 87.0818 | 16.7928 | 88.9922 | 16.883 | 90.9027 | 16.9912
| 26 | 52.4385 | 7.0691 | 57.0149 | 7.3719 | 75.8579 | 10.4941 | 80 | 16.5186 | 82.5445 | 16.7351 | 87.0818 | 17.0417 | 88.9922 | 17.1139 | 90.9027 | 17.2365
| 28 | 52.3575 | 7.5654 | 57.0149 | 7.8336 | 75.8579 | 10.9559 | 80 | 16.9804 | 82.5445 | 17.1968 | 87.0818 | 17.5396 | 88.9922 | 17.5756 | 90.9027 | 17.7271
| 30 | 52.3784 | 8.0246 | 57.0149 | 8.2954 | 75.8579 | 11.4177 | 80 | 17.4421 | 82.5445 | 17.6586 | 87.0818 | 18.0374 | 88.9922 | 18.0374 | 90.9027 | 18.2178
| 32 | 52.2923 | 8.7006 | 57.0149 | 9.0169 | 75.8579 | 12.1824 | 80 | 18.1853 | 82.5445 | 18.3873 | 86.6997 | 18.7589 | 88.3236 | 18.7589 | 89.8519 | 18.9393
| 34 | 52.3094 | 9.4156 | 57.0149 | 9.7384 | 75.8579 | 12.9472 | 80 | 18.9284 | 82.5445 | 19.116 | 86.3176 | 19.4804 | 87.6549 | 19.4804 | 88.8012 | 19.6607
| 35 | 52.3415 | 9.7742 | 57.0149 | 10.0991 | 75.8579 | 13.3296 | 80 | 19.3 | 82.5445 | 19.4804 | 86.1266 | 19.8411 | 87.3206 | 19.8411 | 88.2758 | 20.0215
| 36 | 51.8333 | 10.3094 | 56.4896 | 10.6403 | 75.046 | 13.7986 | 78.9015 | 19.769 | 81.2072 | 19.9133 | 84.4549 | 20.2019 | 85.6012 | 20.2019 | 86.5087 | 20.3462
| 38 | 50.8101 | 11.3391 | 55.4388 | 11.7225 | 73.4221 | 14.7365 | 76.7045 | 20.7069 | 78.5325 | 20.7791 | 81.1116 | 20.9234 | 82.1624 | 20.9234 | 82.9743 | 20.9955
| 40 | 49.9125 | 12.4107 | 54.3881 | 12.8047 | 71.7982 | 15.6745 | 74.5075 | 21.6449 | 75.8579 | 21.6449 | 77.7684 | 21.6449 | 78.7236 | 21.6449 | 79.44 | 21.6449
| 43 | 44.3534 | 13.6323 | 48.7641 | 14.0263 | 66.4878 | 16.8942 | 68.5795 | 22.9325 | 70.3978 | 22.8773 | 72.2748 | 22.9056 | 73.2115 | 22.9189 | 73.9272 | 22.9325
| 46 | 40.8 | 14.089 | 45.6 | 14.475 | 63.2 | 17.37 | 65.6 | 23.16 | 67.2 | 23.16 | 68.8 | 23.16 | 70.4 | 23.16 | 73.9272 | 23.16
| 48 | 39.2 | 14.282 | 44 | 14.668 | 60.8 | 17.563 | 63.2 | 23.353 | 64 | 23.353 | 68 | 23.353 | 68.8 | 23.353 | 73.9272 | 23.353
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 47.3661 | 4.7351 | 51.0759 | 4.9431 | 68.3634 | 7.3798 | 71.9033 | 12.1194 | 74.7976 | 12.2879 | 78.6576 | 12.5031 | 80.4045 | 12.5782 | 82.8 | 12.6671
| 12 | 47.1829 | 4.7351 | 50.9385 | 4.9431 | 68.3153 | 7.3798 | 71.8545 | 12.1499 | 74.6999 | 12.3192 | 78.5632 | 12.5031 | 80.2886 | 12.5782 | 82.4137 | 12.6671
| 14 | 47.2977 | 4.7945 | 51.1187 | 4.9728 | 68.5214 | 7.4102 | 72.172 | 12.1805 | 74.6022 | 12.3504 | 78.3743 | 12.5356 | 80.08 | 12.6113 | 82.1846 | 12.7007
| 16 | 47.3642 | 4.854 | 51.2511 | 5.0323 | 68.3764 | 7.5012 | 72.0247 | 12.2415 | 74.88 | 12.413 | 78.4983 | 12.6006 | 80.1501 | 12.6773 | 82.2009 | 12.7679
| 18 | 47.4285 | 4.9134 | 51.3352 | 5.1214 | 68.616 | 7.5619 | 71.8774 | 12.3331 | 74.5433 | 12.5068 | 78.4763 | 12.7305 | 80.0995 | 12.7928 | 82.1202 | 12.8687
| 20 | 47.4436 | 5.0323 | 51.4168 | 5.2403 | 68.2888 | 7.7136 | 71.9955 | 12.4552 | 74.5787 | 12.6319 | 78.402 | 12.8279 | 79.9499 | 12.8919 | 81.8947 | 12.9695
| 22 | 47.52 | 5.1808 | 51.12 | 5.3888 | 68.3921 | 7.8349 | 72.1112 | 12.5773 | 74.6106 | 12.7569 | 78.696 | 12.9903 | 80.1091 | 13.0569 | 82.08 | 13.1375
| 24 | 47.3708 | 5.3294 | 51.4787 | 5.5374 | 68.4439 | 8.017 | 72.1745 | 12.7605 | 74.5393 | 12.9445 | 78.3443 | 13.1527 | 80.1346 | 13.222 | 81.9231 | 13.3055
| 25 | 47.2056 | 5.4185 | 51.3134 | 5.6414 | 68.2721 | 8.108 | 72 | 12.8673 | 74.29 | 13.0383 | 78.3736 | 13.2663 | 80.093 | 13.3376 | 81.8124 | 13.4231
| 26 | 47.1946 | 5.5846 | 51.3134 | 5.8238 | 68.2721 | 8.2904 | 72 | 13.0497 | 74.29 | 13.2207 | 78.3736 | 13.463 | 80.093 | 13.52 | 81.8124 | 13.6169
| 28 | 47.1217 | 5.9767 | 51.3134 | 6.1886 | 68.2721 | 8.6552 | 72 | 13.4145 | 74.29 | 13.5855 | 78.3736 | 13.8562 | 80.093 | 13.8847 | 81.8124 | 14.0044
| 30 | 47.1406 | 6.3395 | 51.3134 | 6.5534 | 68.2721 | 9.02 | 72 | 13.7793 | 74.29 | 13.9503 | 78.3736 | 14.2495 | 80.093 | 14.2495 | 81.8124 | 14.392
| 32 | 47.0631 | 6.8735 | 51.3134 | 7.1233 | 68.2721 | 9.6241 | 72 | 14.3664 | 74.29 | 14.526 | 78.0297 | 14.8195 | 79.4912 | 14.8195 | 80.8667 | 14.962
| 34 | 47.0784 | 7.4383 | 51.3134 | 7.6933 | 68.2721 | 10.2283 | 72 | 14.9535 | 74.29 | 15.1017 | 77.6859 | 15.3895 | 78.8894 | 15.3895 | 79.9211 | 15.532
| 35 | 47.1073 | 7.7216 | 51.3134 | 7.9783 | 68.2721 | 10.5304 | 72 | 15.247 | 74.29 | 15.3895 | 77.5139 | 15.6745 | 78.5885 | 15.6745 | 79.4482 | 15.817
| 36 | 46.65 | 8.1445 | 50.8406 | 8.4058 | 67.5414 | 10.9009 | 71.0113 | 15.6175 | 73.0864 | 15.7315 | 76.0094 | 15.9595 | 77.0411 | 15.9595 | 77.8578 | 16.0735
| 38 | 45.7291 | 8.9579 | 49.8949 | 9.2608 | 66.0799 | 11.6419 | 69.034 | 16.3585 | 70.6793 | 16.4155 | 73.0005 | 16.5295 | 73.9461 | 16.5295 | 74.6769 | 16.5865
| 40 | 44.9212 | 9.8044 | 48.9493 | 10.1157 | 64.6184 | 12.3828 | 67.0567 | 17.0994 | 68.2721 | 17.0994 | 69.9915 | 17.0994 | 70.8512 | 17.0994 | 71.496 | 17.0994
| 43 | 39.918 | 10.7695 | 43.8877 | 11.0808 | 59.839 | 13.3464 | 61.7215 | 18.1167 | 63.358 | 18.0731 | 65.0473 | 18.0954 | 65.8904 | 18.1059 | 66.5345 | 18.1167
| 46 | 36.72 | 11.1303 | 41.04 | 11.4353 | 56.88 | 13.7223 | 59.04 | 18.2964 | 60.48 | 18.2964 | 61.92 | 18.2964 | 63.36 | 18.2964 | 66.5345 | 18.2964
| 48 | 35.28 | 11.2828 | 39.6 | 11.5877 | 54.72 | 13.8748 | 56.88 | 18.4489 | 57.6 | 18.4489 | 61.2 | 18.4489 | 61.92 | 18.4489 | 66.5345 | 18.4489
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 42.1032 | 3.7761 | 45.4008 | 3.942 | 60.7675 | 5.8852 | 63.914 | 9.6648 | 66.4868 | 9.7992 | 69.9178 | 9.9709 | 71.4707 | 10.0308 | 73.6 | 10.1016
| 12 | 41.9404 | 3.7761 | 45.2787 | 3.942 | 60.7247 | 5.8852 | 63.8706 | 9.6892 | 66.3999 | 9.8242 | 69.8339 | 9.9709 | 71.3677 | 10.0308 | 73.2566 | 10.1016
| 14 | 42.0424 | 3.8235 | 45.4388 | 3.9657 | 60.9079 | 5.9094 | 64.1529 | 9.7135 | 66.313 | 9.8491 | 69.6661 | 9.9968 | 71.1822 | 10.0571 | 73.053 | 10.1284
| 16 | 42.1015 | 3.8709 | 45.5565 | 4.0131 | 60.779 | 5.982 | 64.0219 | 9.7622 | 66.56 | 9.899 | 69.7763 | 10.0486 | 71.2446 | 10.1097 | 73.0674 | 10.182
| 18 | 42.1586 | 3.9183 | 45.6312 | 4.0842 | 60.992 | 6.0303 | 63.891 | 9.8353 | 66.2607 | 9.9738 | 69.7567 | 10.1521 | 71.1996 | 10.2019 | 72.9957 | 10.2624
| 20 | 42.1721 | 4.0131 | 45.7039 | 4.1789 | 60.7012 | 6.1513 | 63.996 | 9.9326 | 66.2922 | 10.0735 | 69.6907 | 10.2298 | 71.0666 | 10.2809 | 72.7953 | 10.3427
| 22 | 42.24 | 4.1315 | 45.44 | 4.2974 | 60.793 | 6.2481 | 64.0988 | 10.03 | 66.3206 | 10.1732 | 69.952 | 10.3593 | 71.2081 | 10.4125 | 72.96 | 10.4767
| 24 | 42.1074 | 4.25 | 45.7588 | 4.4159 | 60.839 | 6.3933 | 64.1551 | 10.1761 | 66.2572 | 10.3228 | 69.6393 | 10.4888 | 71.2307 | 10.5441 | 72.8206 | 10.6107
| 25 | 41.9605 | 4.3211 | 45.6119 | 4.4988 | 60.6863 | 6.4659 | 64 | 10.2613 | 66.0356 | 10.3976 | 69.6654 | 10.5795 | 71.1938 | 10.6363 | 72.7221 | 10.7045
| 26 | 41.9508 | 4.4535 | 45.6119 | 4.6443 | 60.6863 | 6.6113 | 64 | 10.4067 | 66.0356 | 10.5431 | 69.6654 | 10.7363 | 71.1938 | 10.7817 | 72.7221 | 10.859
| 28 | 41.886 | 4.7662 | 45.6119 | 4.9352 | 60.6863 | 6.9022 | 64 | 10.6976 | 66.0356 | 10.834 | 69.6654 | 11.0499 | 71.1938 | 11.0726 | 72.7221 | 11.1681
| 30 | 41.9027 | 5.0555 | 45.6119 | 5.2261 | 60.6863 | 7.1931 | 64 | 10.9886 | 66.0356 | 11.1249 | 69.6654 | 11.3636 | 71.1938 | 11.3636 | 72.7221 | 11.4772
| 32 | 41.8338 | 5.4814 | 45.6119 | 5.6806 | 60.6863 | 7.6749 | 64 | 11.4567 | 66.0356 | 11.584 | 69.3598 | 11.8181 | 70.6589 | 11.8181 | 71.8816 | 11.9317
| 34 | 41.8475 | 5.9318 | 45.6119 | 6.1352 | 60.6863 | 8.1568 | 64 | 11.9249 | 66.0356 | 12.0431 | 69.0541 | 12.2726 | 70.1239 | 12.2726 | 71.041 | 12.3863
| 35 | 41.8732 | 6.1578 | 45.6119 | 6.3625 | 60.6863 | 8.3977 | 64 | 12.159 | 66.0356 | 12.2726 | 68.9013 | 12.4999 | 69.8565 | 12.4999 | 70.6207 | 12.6135
| 36 | 41.4667 | 6.4949 | 45.1916 | 6.7034 | 60.0368 | 8.6931 | 63.1212 | 12.4545 | 64.9657 | 12.5454 | 67.5639 | 12.7272 | 68.481 | 12.7272 | 69.2069 | 12.8181
| 38 | 40.6481 | 7.1436 | 44.351 | 7.3852 | 58.7377 | 9.284 | 61.3636 | 13.0454 | 62.826 | 13.0908 | 64.8893 | 13.1817 | 65.7299 | 13.1817 | 66.3795 | 13.2272
| 40 | 39.93 | 7.8187 | 43.5104 | 8.067 | 57.4386 | 9.8749 | 59.606 | 13.6363 | 60.6863 | 13.6363 | 62.2147 | 13.6363 | 62.9789 | 13.6363 | 63.552 | 13.6363
| 43 | 35.4827 | 8.5883 | 39.0113 | 8.8366 | 53.1903 | 10.6433 | 54.8636 | 14.4475 | 56.3182 | 14.4127 | 57.8199 | 14.4305 | 58.5692 | 14.4389 | 59.1418 | 14.4475
| 46 | 32.64 | 8.8761 | 36.48 | 9.1193 | 50.56 | 10.9431 | 52.48 | 14.5908 | 53.76 | 14.5908 | 55.04 | 14.5908 | 56.32 | 14.5908 | 59.1418 | 14.5908
| 48 | 31.36 | 8.9977 | 35.2 | 9.2408 | 48.64 | 11.0647 | 50.56 | 14.7124 | 51.2 | 14.7124 | 54.4 | 14.7124 | 55.04 | 14.7124 | 59.1418 | 14.7124
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 36.8403 | 3.0568 | 39.7257 | 3.1911 | 53.1715 | 4.7642 | 55.9248 | 7.8239 | 58.1759 | 7.9327 | 61.1781 | 8.0716 | 62.5369 | 8.1201 | 64.4 | 8.1775
| 12 | 36.6978 | 3.0568 | 39.6189 | 3.1911 | 53.1341 | 4.7642 | 55.8868 | 7.8436 | 58.0999 | 7.9529 | 61.1047 | 8.0716 | 62.4467 | 8.1201 | 64.0995 | 8.1775
| 14 | 36.7871 | 3.0952 | 39.759 | 3.2103 | 53.2944 | 4.7838 | 56.1337 | 7.8633 | 58.0239 | 7.9731 | 60.9578 | 8.0926 | 62.2844 | 8.1414 | 63.9214 | 8.1992
| 16 | 36.8389 | 3.1336 | 39.862 | 3.2487 | 53.1816 | 4.8425 | 56.0192 | 7.9028 | 58.24 | 8.0134 | 61.0543 | 8.1345 | 62.339 | 8.1841 | 63.934 | 8.2425
| 18 | 36.8888 | 3.1719 | 39.9273 | 3.3062 | 53.368 | 4.8817 | 55.9046 | 7.9619 | 57.9781 | 8.074 | 61.0372 | 8.2184 | 62.2996 | 8.2587 | 63.8713 | 8.3076
| 20 | 36.9005 | 3.2487 | 39.9909 | 3.3829 | 53.1135 | 4.9796 | 55.9965 | 8.0407 | 58.0057 | 8.1547 | 60.9793 | 8.2813 | 62.1833 | 8.3226 | 63.6959 | 8.3727
| 22 | 36.96 | 3.3446 | 39.76 | 3.4789 | 53.1939 | 5.058 | 56.0865 | 8.1195 | 58.0305 | 8.2355 | 61.208 | 8.3861 | 62.3071 | 8.4292 | 63.84 | 8.4811
| 24 | 36.844 | 3.4405 | 40.039 | 3.5748 | 53.2341 | 5.1755 | 56.1357 | 8.2378 | 57.975 | 8.3566 | 60.9344 | 8.491 | 62.3269 | 8.5357 | 63.718 | 8.5896
| 25 | 36.7155 | 3.498 | 39.9104 | 3.6419 | 53.1005 | 5.2343 | 56 | 8.3068 | 57.7811 | 8.4171 | 60.9573 | 8.5643 | 62.2946 | 8.6103 | 63.6319 | 8.6655
| 26 | 36.7069 | 3.6052 | 39.9104 | 3.7597 | 53.1005 | 5.352 | 56 | 8.4245 | 57.7811 | 8.5349 | 60.9573 | 8.6913 | 62.2946 | 8.7281 | 63.6319 | 8.7906
| 28 | 36.6502 | 3.8584 | 39.9104 | 3.9952 | 53.1005 | 5.5875 | 56 | 8.66 | 57.7811 | 8.7704 | 60.9573 | 8.9452 | 62.2946 | 8.9636 | 63.6319 | 9.0408
| 30 | 36.6649 | 4.0926 | 39.9104 | 4.2307 | 53.1005 | 5.823 | 56 | 8.8955 | 57.7811 | 9.0059 | 60.9573 | 9.1991 | 62.2946 | 9.1991 | 63.6319 | 9.2911
| 32 | 36.6046 | 4.4373 | 39.9104 | 4.5986 | 53.1005 | 6.213 | 56 | 9.2745 | 57.7811 | 9.3775 | 60.6898 | 9.567 | 61.8265 | 9.567 | 62.8964 | 9.659
| 34 | 36.6166 | 4.8019 | 39.9104 | 4.9666 | 53.1005 | 6.6031 | 56 | 9.6535 | 57.7811 | 9.7492 | 60.4223 | 9.935 | 61.3584 | 9.935 | 62.1608 | 10.027
| 35 | 36.639 | 4.9849 | 39.9104 | 5.1506 | 53.1005 | 6.7981 | 56 | 9.843 | 57.7811 | 9.935 | 60.2886 | 10.119 | 61.1244 | 10.119 | 61.7931 | 10.211
| 36 | 36.2833 | 5.2578 | 39.5427 | 5.4265 | 52.5322 | 7.0373 | 55.231 | 10.0822 | 56.845 | 10.1558 | 59.1184 | 10.303 | 59.9208 | 10.303 | 60.5561 | 10.3765
| 38 | 35.5671 | 5.7829 | 38.8072 | 5.9785 | 51.3955 | 7.5156 | 53.6931 | 10.5605 | 54.9728 | 10.5973 | 56.7781 | 10.6709 | 57.5137 | 10.6709 | 58.082 | 10.7077
| 40 | 34.9387 | 6.3294 | 38.0716 | 6.5304 | 50.2587 | 7.994 | 52.1552 | 11.0389 | 53.1005 | 11.0389 | 54.4379 | 11.0389 | 55.1065 | 11.0389 | 55.608 | 11.0389
| 43 | 31.0473 | 6.9524 | 34.1348 | 7.1534 | 46.5415 | 8.616 | 48.0056 | 11.6956 | 49.2785 | 11.6674 | 50.5924 | 11.6819 | 51.2481 | 11.6886 | 51.7491 | 11.6956
| 46 | 28.56 | 7.1854 | 31.92 | 7.3822 | 44.24 | 8.8587 | 45.92 | 11.8116 | 47.04 | 11.8116 | 48.16 | 11.8116 | 49.28 | 11.8116 | 51.7491 | 11.8116
| 48 | 27.44 | 7.2838 | 30.8 | 7.4807 | 42.56 | 8.9571 | 44.24 | 11.91 | 44.8 | 11.91 | 47.6 | 11.91 | 48.16 | 11.91 | 51.7491 | 11.91
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 31.5774 | 2.4874 | 34.0506 | 2.5967 | 45.5756 | 3.8767 | 47.9355 | 6.3665 | 49.8651 | 6.455 | 52.4384 | 6.5681 | 53.603 | 6.6076 | 55.2 | 6.6542
| 12 | 31.4553 | 2.4874 | 33.959 | 2.5967 | 45.5435 | 3.8767 | 47.903 | 6.3826 | 49.7999 | 6.4715 | 52.3754 | 6.5681 | 53.5257 | 6.6076 | 54.9425 | 6.6542
| 14 | 31.5318 | 2.5187 | 34.0791 | 2.6123 | 45.6809 | 3.8927 | 48.1146 | 6.3986 | 49.7348 | 6.4879 | 52.2496 | 6.5852 | 53.3866 | 6.6249 | 54.7898 | 6.6719
| 16 | 31.5762 | 2.5499 | 34.1674 | 2.6435 | 45.5843 | 3.9405 | 48.0164 | 6.4307 | 49.92 | 6.5207 | 52.3322 | 6.6193 | 53.4334 | 6.6596 | 54.8006 | 6.7072
| 18 | 31.619 | 2.5811 | 34.2234 | 2.6904 | 45.744 | 3.9724 | 47.9183 | 6.4788 | 49.6956 | 6.57 | 52.3176 | 6.6875 | 53.3997 | 6.7203 | 54.7468 | 6.7601
| 20 | 31.629 | 2.6435 | 34.2779 | 2.7528 | 45.5259 | 4.0521 | 47.997 | 6.5429 | 49.7192 | 6.6357 | 52.268 | 6.7387 | 53.3 | 6.7723 | 54.5965 | 6.8131
| 22 | 31.68 | 2.7216 | 34.08 | 2.8308 | 45.5947 | 4.1158 | 48.0741 | 6.6071 | 49.7404 | 6.7014 | 52.464 | 6.824 | 53.406 | 6.859 | 54.72 | 6.9013
| 24 | 31.5806 | 2.7996 | 34.3191 | 2.9089 | 45.6293 | 4.2114 | 48.1163 | 6.7033 | 49.6929 | 6.8 | 52.2295 | 6.9093 | 53.423 | 6.9457 | 54.6154 | 6.9896
| 25 | 31.4704 | 2.8464 | 34.209 | 2.9635 | 45.5147 | 4.2593 | 48 | 6.7594 | 49.5267 | 6.8492 | 52.2491 | 6.969 | 53.3953 | 7.0064 | 54.5416 | 7.0514
| 26 | 31.4631 | 2.9337 | 34.209 | 3.0593 | 45.5147 | 4.3551 | 48 | 6.8552 | 49.5267 | 6.9451 | 52.2491 | 7.0723 | 53.3953 | 7.1023 | 54.5416 | 7.1532
| 28 | 31.4145 | 3.1396 | 34.209 | 3.251 | 45.5147 | 4.5467 | 48 | 7.0469 | 49.5267 | 7.1367 | 52.2491 | 7.2789 | 53.3953 | 7.2939 | 54.5416 | 7.3568
| 30 | 31.427 | 3.3302 | 34.209 | 3.4426 | 45.5147 | 4.7383 | 48 | 7.2385 | 49.5267 | 7.3283 | 52.2491 | 7.4855 | 53.3953 | 7.4855 | 54.5416 | 7.5604
| 32 | 31.3754 | 3.6108 | 34.209 | 3.742 | 45.5147 | 5.0557 | 48 | 7.5469 | 49.5267 | 7.6307 | 52.0198 | 7.7849 | 52.9941 | 7.7849 | 53.9112 | 7.8598
| 34 | 31.3856 | 3.9075 | 34.209 | 4.0414 | 45.5147 | 5.3731 | 48 | 7.8553 | 49.5267 | 7.9331 | 51.7906 | 8.0844 | 52.593 | 8.0844 | 53.2807 | 8.1592
| 35 | 31.4049 | 4.0563 | 34.209 | 4.1911 | 45.5147 | 5.5318 | 48 | 8.0095 | 49.5267 | 8.0844 | 51.6759 | 8.2341 | 52.3924 | 8.2341 | 52.9655 | 8.3089
| 36 | 31.1 | 4.2784 | 33.8937 | 4.4157 | 45.0276 | 5.7264 | 47.3409 | 8.2041 | 48.7243 | 8.264 | 50.673 | 8.3838 | 51.3607 | 8.3838 | 51.9052 | 8.4437
| 38 | 30.4861 | 4.7057 | 33.2633 | 4.8648 | 44.0533 | 6.1157 | 46.0227 | 8.5934 | 47.1195 | 8.6233 | 48.667 | 8.6832 | 49.2974 | 8.6832 | 49.7846 | 8.7131
| 40 | 29.9475 | 5.1504 | 32.6328 | 5.314 | 43.0789 | 6.5049 | 44.7045 | 8.9826 | 45.5147 | 8.9826 | 46.661 | 8.9826 | 47.2341 | 8.9826 | 47.664 | 8.9826
| 43 | 26.612 | 5.6574 | 29.2584 | 5.8209 | 39.8927 | 7.0111 | 41.1477 | 9.517 | 42.2387 | 9.4941 | 43.3649 | 9.5058 | 43.9269 | 9.5113 | 44.3563 | 9.517
| 46 | 24.48 | 5.8469 | 27.36 | 6.0071 | 37.92 | 7.2085 | 39.36 | 9.6114 | 40.32 | 9.6114 | 41.28 | 9.6114 | 42.24 | 9.6114 | 44.3563 | 9.6114
| 48 | 23.52 | 5.927 | 26.4 | 6.0872 | 36.48 | 7.2886 | 37.92 | 9.6915 | 38.4 | 9.6915 | 40.8 | 9.6915 | 41.28 | 9.6915 | 44.3563 | 9.6915
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 26.3145 | 2.0079 | 28.3755 | 2.0961 | 37.9797 | 3.1294 | 39.9463 | 5.1392 | 41.5542 | 5.2107 | 43.6987 | 5.302 | 44.6692 | 5.3338 | 46 | 5.3715
| 12 | 26.2127 | 2.0079 | 28.2992 | 2.0961 | 37.9529 | 3.1294 | 39.9191 | 5.1522 | 41.4999 | 5.224 | 43.6462 | 5.302 | 44.6048 | 5.3338 | 45.7854 | 5.3715
| 14 | 26.2765 | 2.0331 | 28.3993 | 2.1087 | 38.0675 | 3.1423 | 40.0955 | 5.1651 | 41.4457 | 5.2372 | 43.5413 | 5.3157 | 44.4889 | 5.3478 | 45.6581 | 5.3857
| 16 | 26.3135 | 2.0583 | 28.4728 | 2.1339 | 37.9869 | 3.1809 | 40.0137 | 5.191 | 41.6 | 5.2637 | 43.6102 | 5.3433 | 44.5278 | 5.3758 | 45.6671 | 5.4142
| 18 | 26.3491 | 2.0835 | 28.5195 | 2.1717 | 38.12 | 3.2066 | 39.9319 | 5.2299 | 41.413 | 5.3035 | 43.598 | 5.3984 | 44.4997 | 5.4248 | 45.6223 | 5.457
| 20 | 26.3575 | 2.1339 | 28.5649 | 2.2221 | 37.9382 | 3.2709 | 39.9975 | 5.2816 | 41.4326 | 5.3565 | 43.5567 | 5.4397 | 44.4166 | 5.4668 | 45.4971 | 5.4997
| 22 | 26.4 | 2.1969 | 28.4 | 2.2851 | 37.9956 | 3.3224 | 40.0618 | 5.3334 | 41.4504 | 5.4096 | 43.72 | 5.5085 | 44.505 | 5.5368 | 45.6 | 5.5709
| 24 | 26.3171 | 2.2599 | 28.5993 | 2.3481 | 38.0244 | 3.3996 | 40.0969 | 5.4111 | 41.4107 | 5.4891 | 43.5246 | 5.5774 | 44.5192 | 5.6068 | 45.5128 | 5.6422
| 25 | 26.2253 | 2.2977 | 28.5075 | 2.3922 | 37.929 | 3.4382 | 40 | 5.4564 | 41.2722 | 5.5289 | 43.5409 | 5.6256 | 44.4961 | 5.6558 | 45.4513 | 5.6921
| 26 | 26.2192 | 2.3681 | 28.5075 | 2.4696 | 37.929 | 3.5155 | 40 | 5.5337 | 41.2722 | 5.6063 | 43.5409 | 5.709 | 44.4961 | 5.7331 | 45.4513 | 5.7742
| 28 | 26.1787 | 2.5344 | 28.5075 | 2.6243 | 37.929 | 3.6702 | 40 | 5.6884 | 41.2722 | 5.7609 | 43.5409 | 5.8757 | 44.4961 | 5.8878 | 45.4513 | 5.9386
| 30 | 26.1892 | 2.6882 | 28.5075 | 2.779 | 37.929 | 3.8249 | 40 | 5.8431 | 41.2722 | 5.9156 | 43.5409 | 6.0425 | 44.4961 | 6.0425 | 45.4513 | 6.1029
| 32 | 26.1461 | 2.9147 | 28.5075 | 3.0207 | 37.929 | 4.0811 | 40 | 6.0921 | 41.2722 | 6.1597 | 43.3499 | 6.2842 | 44.1618 | 6.2842 | 44.926 | 6.3446
| 34 | 26.1547 | 3.1542 | 28.5075 | 3.2624 | 37.929 | 4.3373 | 40 | 6.341 | 41.2722 | 6.4039 | 43.1588 | 6.5259 | 43.8275 | 6.5259 | 44.4006 | 6.5864
| 35 | 26.1707 | 3.2744 | 28.5075 | 3.3832 | 37.929 | 4.4654 | 40 | 6.4655 | 41.2722 | 6.5259 | 43.0633 | 6.6468 | 43.6603 | 6.6468 | 44.1379 | 6.7072
| 36 | 25.9167 | 3.4537 | 28.2448 | 3.5645 | 37.523 | 4.6225 | 39.4507 | 6.6226 | 40.6036 | 6.6709 | 42.2275 | 6.7676 | 42.8006 | 6.7676 | 43.2543 | 6.816
| 38 | 25.4051 | 3.7986 | 27.7194 | 3.927 | 36.711 | 4.9367 | 38.3522 | 6.9368 | 39.2663 | 6.961 | 40.5558 | 7.0093 | 41.0812 | 7.0093 | 41.4872 | 7.0335
| 40 | 24.9562 | 4.1576 | 27.194 | 4.2896 | 35.8991 | 5.251 | 37.2537 | 7.251 | 37.929 | 7.251 | 38.8842 | 7.251 | 39.3618 | 7.251 | 39.72 | 7.251
| 43 | 22.1767 | 4.5668 | 24.382 | 4.6988 | 33.2439 | 5.6595 | 34.2897 | 7.6824 | 35.1989 | 7.6639 | 36.1374 | 7.6734 | 36.6058 | 7.6778 | 36.9636 | 7.6824
| 46 | 20.4 | 4.7198 | 22.8 | 4.8491 | 31.6 | 5.819 | 32.8 | 7.7586 | 33.6 | 7.7586 | 34.4 | 7.7586 | 35.2 | 7.7586 | 36.9636 | 7.7586
| 48 | 19.6 | 4.7845 | 22 | 4.9138 | 30.4 | 5.8836 | 31.6 | 7.8233 | 32 | 7.8233 | 34 | 7.8233 | 34.4 | 7.8233 | 36.9636 | 7.8233
Outdoor Unit: 30HP（AVWT-290HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 59.2734 | 6.8316 | 63.9159 | 7.1316 | 85.5492 | 10.6472 | 89.979 | 17.4852 | 93.6009 | 17.7283 | 98.4312 | 18.0388 | 100.6173 | 18.1472 | 103.615 | 18.2753
| 12 | 59.0442 | 6.8316 | 63.7439 | 7.1316 | 85.489 | 10.6472 | 89.9179 | 17.5292 | 93.4786 | 17.7734 | 98.3131 | 18.0388 | 100.4723 | 18.1472 | 103.1316 | 18.2753
| 14 | 59.1878 | 6.9173 | 63.9693 | 7.1745 | 85.7469 | 10.691 | 90.3152 | 17.5733 | 93.3563 | 17.8185 | 98.0768 | 18.0857 | 100.2112 | 18.1948 | 102.8449 | 18.3238
| 16 | 59.2711 | 7.003 | 64.1351 | 7.2602 | 85.5655 | 10.8223 | 90.1309 | 17.6614 | 93.704 | 17.9087 | 98.232 | 18.1794 | 100.299 | 18.2901 | 102.8652 | 18.4207
| 18 | 59.3514 | 7.0888 | 64.2402 | 7.3889 | 85.8653 | 10.9098 | 89.9466 | 17.7935 | 93.2827 | 18.0441 | 98.2044 | 18.3668 | 100.2357 | 18.4568 | 102.7643 | 18.5662
| 20 | 59.3703 | 7.2602 | 64.3425 | 7.5603 | 85.4559 | 11.1287 | 90.0944 | 17.9697 | 93.327 | 18.2245 | 98.1114 | 18.5074 | 100.0485 | 18.5997 | 102.4822 | 18.7116
| 22 | 59.466 | 7.4746 | 63.971 | 7.7747 | 85.5851 | 11.3038 | 90.2391 | 18.1458 | 93.3669 | 18.405 | 98.4793 | 18.7416 | 100.2476 | 18.8378 | 102.714 | 18.954
| 24 | 59.2794 | 7.6889 | 64.4199 | 7.989 | 85.6499 | 11.5664 | 90.3183 | 18.4101 | 93.2777 | 18.6756 | 98.0391 | 18.9759 | 100.2795 | 19.076 | 102.5177 | 19.1964
| 25 | 59.0725 | 7.8176 | 64.2131 | 8.1391 | 85.435 | 11.6977 | 90.1 | 18.5642 | 92.9657 | 18.8109 | 98.0759 | 19.1399 | 100.2275 | 19.2427 | 102.3792 | 19.366
| 26 | 59.0588 | 8.0571 | 64.2131 | 8.4022 | 85.435 | 11.9609 | 90.1 | 18.8274 | 92.9657 | 19.0741 | 98.0759 | 19.4236 | 100.2275 | 19.5058 | 102.3792 | 19.6456
| 28 | 58.9676 | 8.6228 | 64.2131 | 8.9285 | 85.435 | 12.4872 | 90.1 | 19.3537 | 92.9657 | 19.6004 | 98.0759 | 19.991 | 100.2275 | 20.0321 | 102.3792 | 20.2048
| 30 | 58.9912 | 9.1462 | 64.2131 | 9.4548 | 85.435 | 13.0135 | 90.1 | 19.88 | 92.9657 | 20.1267 | 98.0759 | 20.5584 | 100.2275 | 20.5584 | 102.3792 | 20.764
| 32 | 58.8942 | 9.9167 | 64.2131 | 10.2771 | 85.435 | 13.8852 | 90.1 | 20.727 | 92.9657 | 20.9572 | 97.6455 | 21.3807 | 99.4744 | 21.3807 | 101.1957 | 21.5863
| 34 | 58.9134 | 10.7316 | 64.2131 | 11.0995 | 85.435 | 14.7568 | 90.1 | 21.574 | 92.9657 | 21.7878 | 97.2152 | 22.2031 | 98.7214 | 22.2031 | 100.0123 | 22.4087
| 35 | 58.9496 | 11.1403 | 64.2131 | 11.5107 | 85.435 | 15.1927 | 90.1 | 21.9975 | 92.9657 | 22.2031 | 97 | 22.6143 | 98.3448 | 22.6143 | 99.4206 | 22.8198
| 36 | 58.3773 | 11.7504 | 63.6214 | 12.1274 | 84.5205 | 15.7272 | 88.8628 | 22.532 | 91.4596 | 22.6965 | 95.1174 | 23.0254 | 96.4083 | 23.0254 | 97.4304 | 23.1899
| 38 | 57.2249 | 12.9239 | 62.438 | 13.3609 | 82.6916 | 16.7962 | 86.3884 | 23.6011 | 88.4473 | 23.6833 | 91.352 | 23.8478 | 92.5354 | 23.8478 | 93.4498 | 23.93
| 40 | 56.2139 | 14.1453 | 61.2546 | 14.5944 | 80.8627 | 17.8653 | 83.914 | 24.6701 | 85.435 | 24.6701 | 87.5866 | 24.6701 | 88.6624 | 24.6701 | 89.4693 | 24.6701
| 43 | 49.953 | 15.5376 | 54.9205 | 15.9867 | 74.8819 | 19.2554 | 77.2377 | 26.1377 | 79.2855 | 26.0748 | 81.3995 | 26.107 | 82.4545 | 26.1222 | 83.2606 | 26.1377
| 46 | 45.951 | 16.0582 | 51.357 | 16.4981 | 71.179 | 19.7978 | 73.882 | 26.397 | 75.684 | 26.397 | 77.486 | 26.397 | 79.288 | 26.397 | 83.2606 | 26.397
| 48 | 44.149 | 16.2782 | 49.555 | 16.7181 | 68.476 | 20.0177 | 71.179 | 26.617 | 72.08 | 26.617 | 76.585 | 26.617 | 77.486 | 26.617 | 83.2606 | 26.617
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 59.2734 | 6.7665 | 63.9159 | 7.0637 | 85.5492 | 10.5458 | 89.979 | 17.3187 | 93.6009 | 17.5595 | 98.4312 | 17.867 | 100.6173 | 17.9743 | 103.615 | 18.1013
| 12 | 59.0442 | 6.7665 | 63.7439 | 7.0637 | 85.489 | 10.5458 | 89.9179 | 17.3623 | 93.4786 | 17.6041 | 98.3131 | 17.867 | 100.4723 | 17.9743 | 103.1316 | 18.1013
| 14 | 59.1878 | 6.8514 | 63.9693 | 7.1062 | 85.7469 | 10.5891 | 90.3152 | 17.4059 | 93.3563 | 17.6488 | 98.0768 | 17.9134 | 100.2112 | 18.0215 | 102.8449 | 18.1493
| 16 | 59.2711 | 6.9363 | 64.1351 | 7.1911 | 85.5655 | 10.7192 | 90.1309 | 17.4932 | 93.704 | 17.7382 | 98.232 | 18.0062 | 100.299 | 18.1159 | 102.8652 | 18.2453
| 18 | 59.3514 | 7.0213 | 64.2402 | 7.3185 | 85.8653 | 10.8059 | 89.9466 | 17.624 | 93.2827 | 17.8722 | 98.2044 | 18.1919 | 100.2357 | 18.281 | 102.7643 | 18.3894
| 20 | 59.3703 | 7.1911 | 64.3425 | 7.4883 | 85.4559 | 11.0227 | 90.0944 | 17.7985 | 93.327 | 18.0509 | 98.1114 | 18.3311 | 100.0485 | 18.4225 | 102.4822 | 18.5334
| 22 | 59.466 | 7.4034 | 63.971 | 7.7006 | 85.5851 | 11.1961 | 90.2391 | 17.973 | 93.3669 | 18.2297 | 98.4793 | 18.5631 | 100.2476 | 18.6584 | 102.714 | 18.7735
| 24 | 59.2794 | 7.6157 | 64.4199 | 7.9129 | 85.6499 | 11.4563 | 90.3183 | 18.2348 | 93.2777 | 18.4978 | 98.0391 | 18.7952 | 100.2795 | 18.8943 | 102.5177 | 19.0135
| 25 | 59.0725 | 7.7431 | 64.2131 | 8.0616 | 85.435 | 11.5863 | 90.1 | 18.3874 | 92.9657 | 18.6318 | 98.0759 | 18.9576 | 100.2275 | 19.0594 | 102.3792 | 19.1816
| 26 | 59.0588 | 7.9803 | 64.2131 | 8.3222 | 85.435 | 11.847 | 90.1 | 18.6481 | 92.9657 | 18.8924 | 98.0759 | 19.2386 | 100.2275 | 19.3201 | 102.3792 | 19.4585
| 28 | 58.9676 | 8.5407 | 64.2131 | 8.8435 | 85.435 | 12.3683 | 90.1 | 19.1694 | 92.9657 | 19.4137 | 98.0759 | 19.8006 | 100.2275 | 19.8413 | 102.3792 | 20.0124
| 30 | 58.9912 | 9.0591 | 64.2131 | 9.3648 | 85.435 | 12.8895 | 90.1 | 19.6907 | 92.9657 | 19.935 | 98.0759 | 20.3626 | 100.2275 | 20.3626 | 102.3792 | 20.5662
| 32 | 58.8942 | 9.8222 | 64.2131 | 10.1793 | 85.435 | 13.7529 | 90.1 | 20.5296 | 92.9657 | 20.7577 | 97.6455 | 21.1771 | 99.4744 | 21.1771 | 101.1957 | 21.3807
| 34 | 58.9134 | 10.6293 | 64.2131 | 10.9938 | 85.435 | 14.6163 | 90.1 | 21.3685 | 92.9657 | 21.5803 | 97.2152 | 21.9916 | 98.7214 | 21.9916 | 100.0123 | 22.1953
| 35 | 58.9496 | 11.0342 | 64.2131 | 11.401 | 85.435 | 15.048 | 90.1 | 21.788 | 92.9657 | 21.9916 | 97 | 22.3989 | 98.3448 | 22.3989 | 99.4206 | 22.6025
| 36 | 58.3773 | 11.6384 | 63.6214 | 12.0119 | 84.5205 | 15.5774 | 88.8628 | 22.3174 | 91.4596 | 22.4803 | 95.1174 | 22.8061 | 96.4083 | 22.8061 | 97.4304 | 22.969
| 38 | 57.2249 | 12.8009 | 62.438 | 13.2337 | 82.6916 | 16.6363 | 86.3884 | 23.3763 | 88.4473 | 23.4577 | 91.352 | 23.6206 | 92.5354 | 23.6206 | 93.4498 | 23.7021
| 40 | 56.2139 | 14.0106 | 61.2546 | 14.4554 | 80.8627 | 17.6951 | 83.914 | 24.4351 | 85.435 | 24.4351 | 87.5866 | 24.4351 | 88.6624 | 24.4351 | 89.4693 | 24.4351
| 43 | 49.953 | 15.3896 | 54.9205 | 15.8345 | 74.8819 | 19.072 | 77.2377 | 25.8887 | 79.2855 | 25.8264 | 81.3995 | 25.8584 | 82.4545 | 25.8734 | 83.2606 | 25.8887
| 46 | 45.951 | 15.9052 | 51.357 | 16.341 | 71.179 | 19.6092 | 73.882 | 26.1456 | 75.684 | 26.1456 | 77.486 | 26.1456 | 79.288 | 26.1456 | 83.2606 | 26.1456
| 48 | 44.149 | 16.1231 | 49.555 | 16.5589 | 68.476 | 19.8271 | 71.179 | 26.3635 | 72.08 | 26.3635 | 76.585 | 26.3635 | 77.486 | 26.3635 | 83.2606 | 26.3635
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 59.2734 | 6.7014 | 63.9159 | 6.9958 | 85.5492 | 10.4444 | 89.979 | 17.1521 | 93.6009 | 17.3906 | 98.4312 | 17.6952 | 100.6173 | 17.8015 | 103.615 | 17.9272
| 12 | 59.0442 | 6.7014 | 63.7439 | 6.9958 | 85.489 | 10.4444 | 89.9179 | 17.1953 | 93.4786 | 17.4349 | 98.3131 | 17.6952 | 100.4723 | 17.8015 | 103.1316 | 17.9272
| 14 | 59.1878 | 6.7855 | 63.9693 | 7.0379 | 85.7469 | 10.4873 | 90.3152 | 17.2385 | 93.3563 | 17.4791 | 98.0768 | 17.7412 | 100.2112 | 17.8482 | 102.8449 | 17.9748
| 16 | 59.2711 | 6.8696 | 64.1351 | 7.122 | 85.5655 | 10.6161 | 90.1309 | 17.325 | 93.704 | 17.5676 | 98.232 | 17.8331 | 100.299 | 17.9417 | 102.8652 | 18.0699
| 18 | 59.3514 | 6.9537 | 64.2402 | 7.2481 | 85.8653 | 10.702 | 89.9466 | 17.4546 | 93.2827 | 17.7004 | 98.2044 | 18.0169 | 100.2357 | 18.1052 | 102.7643 | 18.2125
| 20 | 59.3703 | 7.122 | 64.3425 | 7.4163 | 85.4559 | 10.9167 | 90.0944 | 17.6274 | 93.327 | 17.8774 | 98.1114 | 18.1548 | 100.0485 | 18.2454 | 102.4822 | 18.3552
| 22 | 59.466 | 7.3322 | 63.971 | 7.6266 | 85.5851 | 11.0885 | 90.2391 | 17.8002 | 93.3669 | 18.0544 | 98.4793 | 18.3846 | 100.2476 | 18.479 | 102.714 | 18.593
| 24 | 59.2794 | 7.5425 | 64.4199 | 7.8369 | 85.6499 | 11.3461 | 90.3183 | 18.0594 | 93.2777 | 18.3199 | 98.0391 | 18.6144 | 100.2795 | 18.7126 | 102.5177 | 18.8307
| 25 | 59.0725 | 7.6686 | 64.2131 | 7.984 | 85.435 | 11.4749 | 90.1 | 18.2106 | 92.9657 | 18.4526 | 98.0759 | 18.7753 | 100.2275 | 18.8761 | 102.3792 | 18.9971
| 26 | 59.0588 | 7.9036 | 64.2131 | 8.2422 | 85.435 | 11.7331 | 90.1 | 18.4688 | 92.9657 | 18.7108 | 98.0759 | 19.0536 | 100.2275 | 19.1343 | 102.3792 | 19.2714
| 28 | 58.9676 | 8.4585 | 64.2131 | 8.7585 | 85.435 | 12.2493 | 90.1 | 18.985 | 92.9657 | 19.227 | 98.0759 | 19.6102 | 100.2275 | 19.6506 | 102.3792 | 19.82
| 30 | 58.9912 | 8.972 | 64.2131 | 9.2747 | 85.435 | 12.7656 | 90.1 | 19.5013 | 92.9657 | 19.7433 | 98.0759 | 20.1668 | 100.2275 | 20.1668 | 102.3792 | 20.3685
| 32 | 58.8942 | 9.7278 | 64.2131 | 10.0814 | 85.435 | 13.6207 | 90.1 | 20.3322 | 92.9657 | 20.5581 | 97.6455 | 20.9735 | 99.4744 | 20.9735 | 101.1957 | 21.1752
| 34 | 58.9134 | 10.5271 | 64.2131 | 10.8881 | 85.435 | 14.4757 | 90.1 | 21.1631 | 92.9657 | 21.3728 | 97.2152 | 21.7802 | 98.7214 | 21.7802 | 100.0123 | 21.9818
| 35 | 58.9496 | 10.9281 | 64.2131 | 11.2914 | 85.435 | 14.9033 | 90.1 | 21.5785 | 92.9657 | 21.7802 | 97 | 22.1835 | 98.3448 | 22.1835 | 99.4206 | 22.3852
| 36 | 58.3773 | 11.5265 | 63.6214 | 11.8964 | 84.5205 | 15.4276 | 88.8628 | 22.1028 | 91.4596 | 22.2642 | 95.1174 | 22.5868 | 96.4083 | 22.5868 | 97.4304 | 22.7482
| 38 | 57.2249 | 12.6778 | 62.438 | 13.1064 | 82.6916 | 16.4763 | 86.3884 | 23.1515 | 88.4473 | 23.2322 | 91.352 | 23.3935 | 92.5354 | 23.3935 | 93.4498 | 23.4742
| 40 | 56.2139 | 13.8759 | 61.2546 | 14.3164 | 80.8627 | 17.525 | 83.914 | 24.2002 | 85.435 | 24.2002 | 87.5866 | 24.2002 | 88.6624 | 24.2002 | 89.4693 | 24.2002
| 43 | 49.953 | 15.2416 | 54.9205 | 15.6822 | 74.8819 | 18.8886 | 77.2377 | 25.6398 | 79.2855 | 25.5781 | 81.3995 | 25.6098 | 82.4545 | 25.6246 | 83.2606 | 25.6398
| 46 | 45.951 | 15.7523 | 51.357 | 16.1839 | 71.179 | 19.4207 | 73.882 | 25.8942 | 75.684 | 25.8942 | 77.486 | 25.8942 | 79.288 | 25.8942 | 83.2606 | 25.8942
| 48 | 44.149 | 15.9681 | 49.555 | 16.3997 | 68.476 | 19.6364 | 71.179 | 26.11 | 72.08 | 26.11 | 76.585 | 26.11 | 77.486 | 26.11 | 83.2606 | 26.11
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 58.1551 | 6.6364 | 62.7099 | 6.9279 | 83.9351 | 10.343 | 88.2813 | 16.9856 | 91.8349 | 17.2218 | 96.574 | 17.5234 | 98.7189 | 17.6287 | 101.66 | 17.7532
| 12 | 57.9301 | 6.6364 | 62.5412 | 6.9279 | 83.876 | 10.343 | 88.2213 | 17.0284 | 91.7149 | 17.2656 | 96.4581 | 17.5234 | 98.5766 | 17.6287 | 101.1857 | 17.7532
| 14 | 58.071 | 6.7197 | 62.7624 | 6.9695 | 84.1291 | 10.3855 | 88.6111 | 17.0712 | 91.5949 | 17.3094 | 96.2263 | 17.5689 | 98.3204 | 17.675 | 100.9045 | 17.8003
| 16 | 58.1528 | 6.8029 | 62.925 | 7.0528 | 83.951 | 10.5131 | 88.4303 | 17.1567 | 91.936 | 17.3971 | 96.3785 | 17.66 | 98.4065 | 17.7675 | 100.9244 | 17.8944
| 18 | 58.2316 | 6.8862 | 63.0282 | 7.1777 | 84.2452 | 10.5981 | 88.2495 | 17.2851 | 91.5226 | 17.5285 | 96.3515 | 17.842 | 98.3444 | 17.9294 | 100.8254 | 18.0357
| 20 | 58.2501 | 7.0528 | 63.1285 | 7.3443 | 83.8435 | 10.8107 | 88.3945 | 17.4562 | 91.5661 | 17.7038 | 96.2602 | 17.9786 | 98.1608 | 18.0682 | 100.5485 | 18.177
| 22 | 58.344 | 7.261 | 62.764 | 7.5525 | 83.9703 | 10.9808 | 88.5365 | 17.6274 | 91.6053 | 17.8791 | 96.6212 | 18.2061 | 98.3561 | 18.2996 | 100.776 | 18.4124
| 24 | 58.1609 | 7.4693 | 63.2044 | 7.7608 | 84.0339 | 11.2359 | 88.6142 | 17.8841 | 91.5177 | 18.142 | 96.1893 | 18.4337 | 98.3874 | 18.5309 | 100.5834 | 18.6479
| 25 | 57.958 | 7.5942 | 63.0015 | 7.9065 | 83.823 | 11.3635 | 88.4 | 18.0338 | 91.2116 | 18.2735 | 96.2254 | 18.593 | 98.3364 | 18.6929 | 100.4475 | 18.8127
| 26 | 57.9445 | 7.8269 | 63.0015 | 8.1622 | 83.823 | 11.6191 | 88.4 | 18.2895 | 91.2116 | 18.5291 | 96.2254 | 18.8686 | 98.3364 | 18.9485 | 100.4475 | 19.0843
| 28 | 57.855 | 8.3764 | 63.0015 | 8.6734 | 83.823 | 12.1304 | 88.4 | 18.8007 | 91.2116 | 19.0404 | 96.2254 | 19.4198 | 98.3364 | 19.4598 | 100.4475 | 19.6275
| 30 | 57.8781 | 8.8849 | 63.0015 | 9.1847 | 83.823 | 12.6417 | 88.4 | 19.312 | 91.2116 | 19.5516 | 96.2254 | 19.971 | 98.3364 | 19.971 | 100.4475 | 20.1707
| 32 | 57.783 | 9.6333 | 63.0015 | 9.9835 | 83.823 | 13.4884 | 88.4 | 20.1348 | 91.2116 | 20.3585 | 95.8032 | 20.7699 | 97.5976 | 20.7699 | 99.2864 | 20.9696
| 34 | 57.8018 | 10.4249 | 63.0015 | 10.7824 | 83.823 | 14.3352 | 88.4 | 20.9576 | 91.2116 | 21.1653 | 95.381 | 21.5687 | 96.8587 | 21.5687 | 98.1253 | 21.7684
| 35 | 57.8373 | 10.822 | 63.0015 | 11.1818 | 83.823 | 14.7586 | 88.4 | 21.369 | 91.2116 | 21.5687 | 95.1699 | 21.9681 | 96.4893 | 21.9681 | 97.5448 | 22.1678
| 36 | 57.2758 | 11.4146 | 62.421 | 11.7809 | 82.9258 | 15.2778 | 87.1861 | 21.8882 | 89.7339 | 22.048 | 93.3227 | 22.3676 | 94.5893 | 22.3676 | 95.5921 | 22.5273
| 38 | 56.1452 | 12.5547 | 61.2599 | 12.9792 | 81.1314 | 16.3163 | 84.7584 | 22.9267 | 86.7785 | 23.0066 | 89.6284 | 23.1664 | 90.7894 | 23.1664 | 91.6866 | 23.2463
| 40 | 55.1533 | 13.7411 | 60.0988 | 14.1774 | 79.337 | 17.3548 | 82.3307 | 23.9652 | 83.823 | 23.9652 | 85.934 | 23.9652 | 86.9896 | 23.9652 | 87.7812 | 23.9652
| 43 | 49.0105 | 15.0937 | 53.8843 | 15.53 | 73.469 | 18.7052 | 75.7803 | 25.3909 | 77.7896 | 25.3298 | 79.8637 | 25.3611 | 80.8987 | 25.3758 | 81.6896 | 25.3909
| 46 | 45.084 | 15.5994 | 50.388 | 16.0268 | 69.836 | 19.2321 | 72.488 | 25.6428 | 74.256 | 25.6428 | 76.024 | 25.6428 | 77.792 | 25.6428 | 81.6896 | 25.6428
| 48 | 43.316 | 15.8131 | 48.62 | 16.2404 | 67.184 | 19.4458 | 69.836 | 25.8565 | 70.72 | 25.8565 | 75.14 | 25.8565 | 76.024 | 25.8565 | 81.6896 | 25.8565
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 57.0367 | 6.5713 | 61.5039 | 6.86 | 82.3209 | 10.2416 | 86.5836 | 16.8191 | 90.0688 | 17.0529 | 94.7168 | 17.3516 | 96.8205 | 17.4559 | 99.705 | 17.5791
| 12 | 56.8161 | 6.5713 | 61.3385 | 6.86 | 82.263 | 10.2416 | 86.5247 | 16.8614 | 89.9511 | 17.0963 | 94.6031 | 17.3516 | 96.6809 | 17.4559 | 99.2398 | 17.5791
| 14 | 56.9543 | 6.6538 | 61.5554 | 6.9012 | 82.5112 | 10.2837 | 86.9071 | 16.9038 | 89.8334 | 17.1397 | 94.3758 | 17.3967 | 96.4296 | 17.5017 | 98.964 | 17.6257
| 16 | 57.0344 | 6.7362 | 61.7149 | 6.9837 | 82.3366 | 10.41 | 86.7297 | 16.9885 | 90.168 | 17.2265 | 94.5251 | 17.4868 | 96.5141 | 17.5933 | 98.9835 | 17.719
| 18 | 57.1118 | 6.8187 | 61.8161 | 7.1074 | 82.6251 | 10.4942 | 86.5523 | 17.1156 | 89.7626 | 17.3567 | 94.4986 | 17.6671 | 96.4532 | 17.7537 | 98.8864 | 17.8589
| 20 | 57.13 | 6.9837 | 61.9144 | 7.2723 | 82.2311 | 10.7047 | 86.6946 | 17.2851 | 89.8052 | 17.5302 | 94.4091 | 17.8023 | 96.273 | 17.8911 | 98.6149 | 17.9988
| 22 | 57.222 | 7.1898 | 61.557 | 7.4785 | 82.3555 | 10.8732 | 86.8338 | 17.4546 | 89.8437 | 17.7038 | 94.7631 | 18.0277 | 96.4647 | 18.1202 | 98.838 | 18.2319
| 24 | 57.0424 | 7.396 | 61.9889 | 7.6847 | 82.4178 | 11.1258 | 86.9101 | 17.7088 | 89.7578 | 17.9642 | 94.3395 | 18.253 | 96.4954 | 18.3493 | 98.6491 | 18.4651
| 25 | 56.8434 | 7.5197 | 61.7899 | 7.829 | 82.211 | 11.2521 | 86.7 | 17.857 | 89.4576 | 18.0943 | 94.3749 | 18.4107 | 96.4453 | 18.5096 | 98.5158 | 18.6283
| 26 | 56.8302 | 7.7501 | 61.7899 | 8.0821 | 82.211 | 11.5052 | 86.7 | 18.1102 | 89.4576 | 18.3475 | 94.3749 | 18.6836 | 96.4453 | 18.7627 | 98.5158 | 18.8972
| 28 | 56.7424 | 8.2943 | 61.7899 | 8.5884 | 82.211 | 12.0115 | 86.7 | 18.6164 | 89.4576 | 18.8537 | 94.3749 | 19.2294 | 96.4453 | 19.269 | 98.5158 | 19.4351
| 30 | 56.7651 | 8.7978 | 61.7899 | 9.0946 | 82.211 | 12.5177 | 86.7 | 19.1227 | 89.4576 | 19.36 | 94.3749 | 19.7752 | 96.4453 | 19.7752 | 98.5158 | 19.973
| 32 | 56.6718 | 9.5389 | 61.7899 | 9.8856 | 82.211 | 13.3562 | 86.7 | 19.9374 | 89.4576 | 20.1589 | 93.9608 | 20.5662 | 95.7207 | 20.5662 | 97.377 | 20.764
| 34 | 56.6903 | 10.3227 | 61.7899 | 10.6766 | 82.211 | 14.1947 | 86.7 | 20.7521 | 89.4576 | 20.9578 | 93.5467 | 21.3573 | 94.996 | 21.3573 | 96.2383 | 21.555
| 35 | 56.7251 | 10.7159 | 61.7899 | 11.0722 | 82.211 | 14.6139 | 86.7 | 21.1595 | 89.4576 | 21.3573 | 93.3397 | 21.7528 | 94.6337 | 21.7528 | 95.6689 | 21.9505
| 36 | 56.1744 | 11.3027 | 61.2206 | 11.6654 | 81.3311 | 15.1281 | 85.5095 | 21.6737 | 88.0083 | 21.8319 | 91.528 | 22.1483 | 92.7703 | 22.1483 | 93.7538 | 22.3065
| 38 | 55.0655 | 12.4316 | 60.0818 | 12.8519 | 79.5712 | 16.1564 | 83.1285 | 22.702 | 85.1096 | 22.7811 | 87.9047 | 22.9393 | 89.0435 | 22.9393 | 89.9234 | 23.0184
| 40 | 54.0926 | 13.6064 | 58.9431 | 14.0384 | 77.8113 | 17.1847 | 80.7475 | 23.7303 | 82.211 | 23.7303 | 84.2815 | 23.7303 | 85.3167 | 23.7303 | 86.0931 | 23.7303
| 43 | 48.0679 | 14.9457 | 52.8481 | 15.3777 | 72.0562 | 18.5219 | 74.323 | 25.142 | 76.2936 | 25.0815 | 78.3278 | 25.1125 | 79.343 | 25.1271 | 80.1187 | 25.142
| 46 | 44.217 | 15.4464 | 49.419 | 15.8696 | 68.493 | 19.0436 | 71.094 | 25.3914 | 72.828 | 25.3914 | 74.562 | 25.3914 | 76.296 | 25.3914 | 80.1187 | 25.3914
| 48 | 42.483 | 15.658 | 47.685 | 16.0812 | 65.892 | 19.2551 | 68.493 | 25.603 | 69.36 | 25.603 | 73.695 | 25.603 | 74.562 | 25.603 | 80.1187 | 25.603
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 55.9183 | 6.5062 | 60.298 | 6.792 | 80.7068 | 10.1402 | 84.8858 | 16.6526 | 88.3028 | 16.8841 | 92.8596 | 17.1798 | 94.922 | 17.283 | 97.75 | 17.4051
| 12 | 55.7021 | 6.5062 | 60.1358 | 6.792 | 80.65 | 10.1402 | 84.8282 | 16.6945 | 88.1874 | 16.9271 | 92.7482 | 17.1798 | 94.7852 | 17.283 | 97.2939 | 17.4051
| 14 | 55.8375 | 6.5879 | 60.3484 | 6.8329 | 80.8933 | 10.1819 | 85.203 | 16.7364 | 88.072 | 16.97 | 92.5253 | 17.2244 | 94.5389 | 17.3284 | 97.0235 | 17.4512
| 16 | 55.9161 | 6.6696 | 60.5048 | 6.9145 | 80.7221 | 10.3069 | 85.0291 | 16.8203 | 88.4 | 17.0559 | 92.6717 | 17.3137 | 94.6217 | 17.4191 | 97.0427 | 17.5436
| 18 | 55.9919 | 6.7512 | 60.604 | 7.037 | 81.005 | 10.3903 | 84.8552 | 16.9462 | 88.0025 | 17.1848 | 92.6457 | 17.4922 | 94.562 | 17.5779 | 96.9475 | 17.6821
| 20 | 56.0098 | 6.9145 | 60.7004 | 7.2003 | 80.6187 | 10.5988 | 84.9947 | 17.114 | 88.0443 | 17.3567 | 92.5579 | 17.626 | 94.3853 | 17.714 | 96.6813 | 17.8206
| 22 | 56.1 | 7.1187 | 60.35 | 7.4045 | 80.7407 | 10.7655 | 85.1312 | 17.2817 | 88.082 | 17.5285 | 92.905 | 17.8492 | 94.5732 | 17.9408 | 96.9 | 18.0514
| 24 | 55.9239 | 7.3228 | 60.7735 | 7.6086 | 80.8018 | 11.0156 | 85.206 | 17.5334 | 87.9978 | 17.7863 | 92.4898 | 18.0723 | 94.6033 | 18.1676 | 96.7148 | 18.2822
| 25 | 55.7288 | 7.4453 | 60.5784 | 7.7515 | 80.599 | 11.1407 | 85 | 17.6802 | 87.7035 | 17.9152 | 92.5244 | 18.2285 | 94.5543 | 18.3264 | 96.5841 | 18.4438
| 26 | 55.7159 | 7.6734 | 60.5784 | 8.0021 | 80.599 | 11.3913 | 85 | 17.9309 | 87.7035 | 18.1658 | 92.5244 | 18.4987 | 94.5543 | 18.577 | 96.5841 | 18.7101
| 28 | 55.6298 | 8.2122 | 60.5784 | 8.5034 | 80.599 | 11.8926 | 85 | 18.4321 | 87.7035 | 18.667 | 92.5244 | 19.039 | 94.5543 | 19.0782 | 96.5841 | 19.2427
| 30 | 55.6521 | 8.7107 | 60.5784 | 9.0046 | 80.599 | 12.3938 | 85 | 18.9333 | 87.7035 | 19.1683 | 92.5244 | 19.5794 | 94.5543 | 19.5794 | 96.5841 | 19.7752
| 32 | 55.5606 | 9.4445 | 60.5784 | 9.7878 | 80.599 | 13.224 | 85 | 19.74 | 87.7035 | 19.9593 | 92.1184 | 20.3626 | 93.8438 | 20.3626 | 95.4677 | 20.5584
| 34 | 55.5787 | 10.2205 | 60.5784 | 10.5709 | 80.599 | 14.0541 | 85 | 20.5467 | 87.7035 | 20.7503 | 91.7125 | 21.1458 | 93.1334 | 21.1458 | 94.3513 | 21.3416
| 35 | 55.6128 | 10.6098 | 60.5784 | 10.9625 | 80.599 | 14.4692 | 85 | 20.95 | 87.7035 | 21.1458 | 91.5095 | 21.5374 | 92.7781 | 21.5374 | 93.7931 | 21.7332
| 36 | 55.0729 | 11.1908 | 60.0201 | 11.5499 | 79.7363 | 14.9783 | 83.8328 | 21.4591 | 86.2826 | 21.6157 | 89.7334 | 21.929 | 90.9513 | 21.929 | 91.9154 | 22.0856
| 38 | 53.9858 | 12.3085 | 58.9037 | 12.7247 | 78.011 | 15.9964 | 81.4985 | 22.4772 | 83.4408 | 22.5555 | 86.1811 | 22.7121 | 87.2975 | 22.7121 | 88.1602 | 22.7905
| 40 | 53.032 | 13.4717 | 57.7873 | 13.8994 | 76.2856 | 17.0145 | 79.1642 | 23.4953 | 80.599 | 23.4953 | 82.6289 | 23.4953 | 83.6438 | 23.4953 | 84.405 | 23.4953
| 43 | 47.1254 | 14.7977 | 51.8118 | 15.2254 | 70.6433 | 18.3385 | 72.8657 | 24.893 | 74.7977 | 24.8331 | 76.792 | 24.8638 | 77.7872 | 24.8783 | 78.5477 | 24.893
| 46 | 43.35 | 15.2935 | 48.45 | 15.7125 | 67.15 | 18.855 | 69.7 | 25.14 | 71.4 | 25.14 | 73.1 | 25.14 | 74.8 | 25.14 | 78.5477 | 25.14
| 48 | 41.65 | 15.503 | 46.75 | 15.922 | 64.6 | 19.0645 | 67.15 | 25.3495 | 68 | 25.3495 | 72.25 | 25.3495 | 73.1 | 25.3495 | 78.5477 | 25.3495
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 50.3265 | 5.1399 | 54.2682 | 5.3657 | 72.6361 | 8.0107 | 76.3973 | 13.1555 | 79.4725 | 13.3384 | 83.5737 | 13.5721 | 85.4298 | 13.6536 | 87.975 | 13.75
| 12 | 50.1319 | 5.1399 | 54.1222 | 5.3657 | 72.585 | 8.0107 | 76.3454 | 13.1887 | 79.3686 | 13.3724 | 83.4734 | 13.5721 | 85.3067 | 13.6536 | 87.5645 | 13.75
| 14 | 50.2538 | 5.2044 | 54.3136 | 5.398 | 72.804 | 8.0437 | 76.6827 | 13.2218 | 79.2648 | 13.4063 | 83.2727 | 13.6073 | 85.085 | 13.6894 | 87.3212 | 13.7865
| 16 | 50.3245 | 5.2689 | 54.4543 | 5.4625 | 72.6499 | 8.1425 | 76.5262 | 13.2881 | 79.56 | 13.4742 | 83.4045 | 13.6778 | 85.1595 | 13.7611 | 87.3384 | 13.8594
| 18 | 50.3927 | 5.3335 | 54.5436 | 5.5592 | 72.9045 | 8.2083 | 76.3697 | 13.3875 | 79.2023 | 13.576 | 83.3811 | 13.8188 | 85.1058 | 13.8865 | 87.2527 | 13.9688
| 20 | 50.4088 | 5.4625 | 54.6304 | 5.6883 | 72.5569 | 8.373 | 76.4952 | 13.52 | 79.2399 | 13.7118 | 83.3021 | 13.9246 | 84.9468 | 13.994 | 87.0132 | 14.0783
| 22 | 50.49 | 5.6237 | 54.315 | 5.8495 | 72.6666 | 8.5048 | 76.6181 | 13.6526 | 79.2738 | 13.8475 | 83.6145 | 14.1008 | 85.1159 | 14.1732 | 87.21 | 14.2606
| 24 | 50.3315 | 5.785 | 54.6961 | 6.0108 | 72.7216 | 8.7024 | 76.6854 | 13.8514 | 79.1981 | 14.0512 | 83.2408 | 14.2771 | 85.143 | 14.3524 | 87.0433 | 14.443
| 25 | 50.1559 | 5.8818 | 54.5205 | 6.1237 | 72.5391 | 8.8012 | 76.5 | 13.9674 | 78.9332 | 14.153 | 83.272 | 14.4005 | 85.0988 | 14.4778 | 86.9257 | 14.5706
| 26 | 50.1443 | 6.062 | 54.5205 | 6.3217 | 72.5391 | 8.9991 | 76.5 | 14.1654 | 78.9332 | 14.351 | 83.272 | 14.6139 | 85.0988 | 14.6758 | 86.9257 | 14.781
| 28 | 50.0668 | 6.4876 | 54.5205 | 6.7176 | 72.5391 | 9.3951 | 76.5 | 14.5613 | 78.9332 | 14.747 | 83.272 | 15.0408 | 85.0988 | 15.0718 | 86.9257 | 15.2017
| 30 | 50.0868 | 6.8814 | 54.5205 | 7.1136 | 72.5391 | 9.7911 | 76.5 | 14.9573 | 78.9332 | 15.1429 | 83.272 | 15.4678 | 85.0988 | 15.4678 | 86.9257 | 15.6224
| 32 | 50.0045 | 7.4611 | 54.5205 | 7.7323 | 72.5391 | 10.4469 | 76.5 | 15.5946 | 78.9332 | 15.7678 | 82.9066 | 16.0865 | 84.4594 | 16.0865 | 85.9209 | 16.2411
| 34 | 50.0208 | 8.0742 | 54.5205 | 8.351 | 72.5391 | 11.1028 | 76.5 | 16.2319 | 78.9332 | 16.3927 | 82.5412 | 16.7052 | 83.82 | 16.7052 | 84.9161 | 16.8599
| 35 | 50.0515 | 8.3818 | 54.5205 | 8.6604 | 72.5391 | 11.4307 | 76.5 | 16.5505 | 78.9332 | 16.7052 | 82.3585 | 17.0145 | 83.5003 | 17.0145 | 84.4138 | 17.1692
| 36 | 49.5656 | 8.8407 | 54.0181 | 9.1244 | 71.7627 | 11.8328 | 75.4496 | 16.9527 | 77.6544 | 17.0764 | 80.76 | 17.3239 | 81.8561 | 17.3239 | 82.7239 | 17.4476
| 38 | 48.5872 | 9.7237 | 53.0134 | 10.0525 | 70.2099 | 12.6372 | 73.3487 | 17.757 | 75.0967 | 17.8189 | 77.563 | 17.9426 | 78.5678 | 17.9426 | 79.3442 | 18.0045
| 40 | 47.7288 | 10.6426 | 52.0086 | 10.9806 | 68.657 | 13.4415 | 71.2478 | 18.5613 | 72.5391 | 18.5613 | 74.366 | 18.5613 | 75.2794 | 18.5613 | 75.9645 | 18.5613
| 43 | 42.4129 | 11.6902 | 46.6306 | 12.0281 | 63.579 | 14.4874 | 65.5791 | 19.6655 | 67.3179 | 19.6182 | 69.1128 | 19.6424 | 70.0085 | 19.6538 | 70.6929 | 19.6655
| 46 | 39.015 | 12.0819 | 43.605 | 12.4129 | 60.435 | 14.8955 | 62.73 | 19.8606 | 64.26 | 19.8606 | 65.79 | 19.8606 | 67.32 | 19.8606 | 70.6929 | 19.8606
| 48 | 37.485 | 12.2474 | 42.075 | 12.5784 | 58.14 | 15.061 | 60.435 | 20.0261 | 61.2 | 20.0261 | 65.025 | 20.0261 | 65.79 | 20.0261 | 70.6929 | 20.0261
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 44.7347 | 4.0989 | 48.2384 | 4.279 | 64.5654 | 6.3883 | 67.9087 | 10.4911 | 70.6422 | 10.637 | 74.2877 | 10.8233 | 75.9376 | 10.8883 | 78.2 | 10.9652
| 12 | 44.5617 | 4.0989 | 48.1086 | 4.279 | 64.52 | 6.3883 | 67.8625 | 10.5175 | 70.5499 | 10.664 | 74.1985 | 10.8233 | 75.8281 | 10.8883 | 77.8351 | 10.9652
| 14 | 44.67 | 4.1504 | 48.2787 | 4.3047 | 64.7147 | 6.4146 | 68.1624 | 10.544 | 70.4576 | 10.6911 | 74.0202 | 10.8514 | 75.6311 | 10.9169 | 77.6188 | 10.9943
| 16 | 44.7329 | 4.2018 | 48.4038 | 4.3561 | 64.5777 | 6.4934 | 68.0233 | 10.5968 | 70.72 | 10.7452 | 74.1373 | 10.9076 | 75.6973 | 10.974 | 77.6341 | 11.0524
| 18 | 44.7935 | 4.2533 | 48.4832 | 4.4333 | 64.804 | 6.5459 | 67.8842 | 10.6761 | 70.402 | 10.8264 | 74.1165 | 11.0201 | 75.6496 | 11.0741 | 77.558 | 11.1397
| 20 | 44.8078 | 4.3561 | 48.5603 | 4.5362 | 64.495 | 6.6772 | 67.9958 | 10.7818 | 70.4355 | 10.9347 | 74.0463 | 11.1044 | 75.5083 | 11.1598 | 77.345 | 11.227
| 22 | 44.88 | 4.4848 | 48.28 | 4.6648 | 64.5925 | 6.7823 | 68.105 | 10.8875 | 70.4656 | 11.043 | 74.324 | 11.245 | 75.6586 | 11.3027 | 77.52 | 11.3724
| 24 | 44.7391 | 4.6134 | 48.6188 | 4.7934 | 64.6414 | 6.9399 | 68.1648 | 11.0461 | 70.3983 | 11.2054 | 73.9918 | 11.3855 | 75.6826 | 11.4456 | 77.3718 | 11.5178
| 25 | 44.5831 | 4.6905 | 48.4627 | 4.8834 | 64.4792 | 7.0186 | 68 | 11.1385 | 70.1628 | 11.2866 | 74.0195 | 11.4839 | 75.6434 | 11.5456 | 77.2673 | 11.6196
| 26 | 44.5727 | 4.8342 | 48.4627 | 5.0413 | 64.4792 | 7.1765 | 68 | 11.2964 | 70.1628 | 11.4445 | 74.0195 | 11.6542 | 75.6434 | 11.7035 | 77.2673 | 11.7874
| 28 | 44.5039 | 5.1737 | 48.4627 | 5.3571 | 64.4792 | 7.4923 | 68 | 11.6122 | 70.1628 | 11.7602 | 74.0195 | 11.9946 | 75.6434 | 12.0193 | 77.2673 | 12.1229
| 30 | 44.5216 | 5.4877 | 48.4627 | 5.6729 | 64.4792 | 7.8081 | 68 | 11.928 | 70.1628 | 12.076 | 74.0195 | 12.335 | 75.6434 | 12.335 | 77.2673 | 12.4584
| 32 | 44.4484 | 5.95 | 48.4627 | 6.1663 | 64.4792 | 8.3311 | 68 | 12.4362 | 70.1628 | 12.5743 | 73.6947 | 12.8284 | 75.075 | 12.8284 | 76.3741 | 12.9518
| 34 | 44.463 | 6.4389 | 48.4627 | 6.6597 | 64.4792 | 8.8541 | 68 | 12.9444 | 70.1628 | 13.0727 | 73.37 | 13.3219 | 74.5067 | 13.3219 | 75.481 | 13.4452
| 35 | 44.4903 | 6.6842 | 48.4627 | 6.9064 | 64.4792 | 9.1156 | 68 | 13.1985 | 70.1628 | 13.3219 | 73.2076 | 13.5686 | 74.2225 | 13.5686 | 75.0344 | 13.6919
| 36 | 44.0583 | 7.0502 | 48.0161 | 7.2764 | 63.7891 | 9.4363 | 67.0663 | 13.5192 | 69.0261 | 13.6179 | 71.7867 | 13.8153 | 72.761 | 13.8153 | 73.5324 | 13.9139
| 38 | 43.1886 | 7.7544 | 47.123 | 8.0165 | 62.4088 | 10.0777 | 65.1988 | 14.1606 | 66.7527 | 14.21 | 68.9449 | 14.3087 | 69.838 | 14.3087 | 70.5282 | 14.358
| 40 | 42.4256 | 8.4872 | 46.2299 | 8.7566 | 61.0285 | 10.7192 | 63.3313 | 14.8021 | 64.4792 | 14.8021 | 66.1031 | 14.8021 | 66.915 | 14.8021 | 67.524 | 14.8021
| 43 | 37.7003 | 9.3226 | 41.4495 | 9.592 | 56.5146 | 11.5532 | 58.2926 | 15.6826 | 59.8381 | 15.6449 | 61.4336 | 15.6642 | 62.2298 | 15.6733 | 62.8382 | 15.6826
| 46 | 34.68 | 9.6349 | 38.76 | 9.8989 | 53.72 | 11.8787 | 55.76 | 15.8382 | 57.12 | 15.8382 | 58.48 | 15.8382 | 59.84 | 15.8382 | 62.8382 | 15.8382
| 48 | 33.32 | 9.7669 | 37.4 | 10.0309 | 51.68 | 12.0106 | 53.72 | 15.9702 | 54.4 | 15.9702 | 57.8 | 15.9702 | 58.48 | 15.9702 | 62.8382 | 15.9702
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 39.1428 | 3.3182 | 42.2086 | 3.4639 | 56.4948 | 5.1715 | 59.4201 | 8.4928 | 61.8119 | 8.6109 | 65.0017 | 8.7617 | 66.4454 | 8.8143 | 68.425 | 8.8766
| 12 | 38.9914 | 3.3182 | 42.095 | 3.4639 | 56.455 | 5.1715 | 59.3797 | 8.5142 | 61.7312 | 8.6328 | 64.9237 | 8.7617 | 66.3496 | 8.8143 | 68.1058 | 8.8766
| 14 | 39.0863 | 3.3598 | 42.2439 | 3.4848 | 56.6253 | 5.1928 | 59.6421 | 8.5356 | 61.6504 | 8.6547 | 64.7677 | 8.7845 | 66.1772 | 8.8375 | 67.9165 | 8.9001
| 16 | 39.1413 | 3.4015 | 42.3533 | 3.5264 | 56.5055 | 5.2565 | 59.5204 | 8.5784 | 61.88 | 8.6985 | 64.8702 | 8.83 | 66.2352 | 8.8837 | 67.9299 | 8.9472
| 18 | 39.1943 | 3.4431 | 42.4228 | 3.5889 | 56.7035 | 5.2991 | 59.3987 | 8.6426 | 61.6018 | 8.7643 | 64.852 | 8.921 | 66.1934 | 8.9647 | 67.8632 | 9.0179
| 20 | 39.2068 | 3.5264 | 42.4903 | 3.6722 | 56.4331 | 5.4054 | 59.4963 | 8.7281 | 61.631 | 8.8519 | 64.7905 | 8.9893 | 66.0697 | 9.0341 | 67.6769 | 9.0885
| 22 | 39.27 | 3.6305 | 42.245 | 3.7763 | 56.5185 | 5.4904 | 59.5919 | 8.8137 | 61.6574 | 8.9395 | 65.0335 | 9.1031 | 66.2012 | 9.1498 | 67.83 | 9.2062
| 24 | 39.1467 | 3.7346 | 42.5414 | 3.8804 | 56.5613 | 5.618 | 59.6442 | 8.942 | 61.5985 | 9.071 | 64.7428 | 9.2169 | 66.2223 | 9.2655 | 67.7004 | 9.3239
| 25 | 39.0102 | 3.7971 | 42.4049 | 3.9533 | 56.4193 | 5.6818 | 59.5 | 9.0169 | 61.3925 | 9.1367 | 64.7671 | 9.2965 | 66.188 | 9.3464 | 67.6089 | 9.4064
| 26 | 39.0011 | 3.9134 | 42.4049 | 4.0811 | 56.4193 | 5.8096 | 59.5 | 9.1447 | 61.3925 | 9.2646 | 64.7671 | 9.4343 | 66.188 | 9.4743 | 67.6089 | 9.5422
| 28 | 38.9409 | 4.1882 | 42.4049 | 4.3367 | 56.4193 | 6.0652 | 59.5 | 9.4004 | 61.3925 | 9.5202 | 64.7671 | 9.7099 | 66.188 | 9.7299 | 67.6089 | 9.8138
| 30 | 38.9564 | 4.4424 | 42.4049 | 4.5923 | 56.4193 | 6.3208 | 59.5 | 9.656 | 61.3925 | 9.7758 | 64.7671 | 9.9855 | 66.188 | 9.9855 | 67.6089 | 10.0854
| 32 | 38.8924 | 4.8167 | 42.4049 | 4.9918 | 56.4193 | 6.7442 | 59.5 | 10.0674 | 61.3925 | 10.1792 | 64.4829 | 10.3849 | 65.6907 | 10.3849 | 66.8274 | 10.4848
| 34 | 38.9051 | 5.2125 | 42.4049 | 5.3912 | 56.4193 | 7.1676 | 59.5 | 10.4788 | 61.3925 | 10.5826 | 64.1987 | 10.7844 | 65.1934 | 10.7844 | 66.0459 | 10.8842
| 35 | 38.929 | 5.411 | 42.4049 | 5.5909 | 56.4193 | 7.3793 | 59.5 | 10.6845 | 61.3925 | 10.7844 | 64.0566 | 10.9841 | 64.9447 | 10.9841 | 65.6551 | 11.0839
| 36 | 38.5511 | 5.7073 | 42.0141 | 5.8905 | 55.8154 | 7.6389 | 58.683 | 10.9441 | 60.3978 | 11.024 | 62.8134 | 11.1838 | 63.6659 | 11.1838 | 64.3408 | 11.2637
| 38 | 37.79 | 6.2773 | 41.2326 | 6.4896 | 54.6077 | 8.1582 | 57.049 | 11.4634 | 58.4086 | 11.5033 | 60.3268 | 11.5832 | 61.1083 | 11.5832 | 61.7122 | 11.6231
| 40 | 37.1224 | 6.8706 | 40.4511 | 7.0887 | 53.3999 | 8.6774 | 55.4149 | 11.9826 | 56.4193 | 11.9826 | 57.8402 | 11.9826 | 58.5507 | 11.9826 | 59.0835 | 11.9826
| 43 | 32.9878 | 7.5468 | 36.2683 | 7.765 | 49.4503 | 9.3526 | 51.006 | 12.6954 | 52.3584 | 12.6649 | 53.7544 | 12.6806 | 54.4511 | 12.6879 | 54.9834 | 12.6954
| 46 | 30.345 | 7.7997 | 33.915 | 8.0134 | 47.005 | 9.6161 | 48.79 | 12.8214 | 49.98 | 12.8214 | 51.17 | 12.8214 | 52.36 | 12.8214 | 54.9834 | 12.8214
| 48 | 29.155 | 7.9065 | 32.725 | 8.1202 | 45.22 | 9.7229 | 47.005 | 12.9282 | 47.6 | 12.9282 | 50.575 | 12.9282 | 51.17 | 12.9282 | 54.9834 | 12.9282
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 33.551 | 2.7001 | 36.1788 | 2.8187 | 48.4241 | 4.2082 | 50.9315 | 6.9108 | 52.9817 | 7.0069 | 55.7158 | 7.1296 | 56.9532 | 7.1725 | 58.65 | 7.2231
| 12 | 33.4212 | 2.7001 | 36.0815 | 2.8187 | 48.39 | 4.2082 | 50.8969 | 6.9282 | 52.9124 | 7.0247 | 55.6489 | 7.1296 | 56.8711 | 7.1725 | 58.3764 | 7.2231
| 14 | 33.5025 | 2.734 | 36.2091 | 2.8356 | 48.536 | 4.2255 | 51.1218 | 6.9456 | 52.8432 | 7.0426 | 55.5152 | 7.1481 | 56.7233 | 7.1913 | 58.2141 | 7.2423
| 16 | 33.5497 | 2.7679 | 36.3029 | 2.8695 | 48.4333 | 4.2774 | 51.0175 | 6.9804 | 53.04 | 7.0782 | 55.603 | 7.1852 | 56.773 | 7.2289 | 58.2256 | 7.2806
| 18 | 33.5952 | 2.8018 | 36.3624 | 2.9204 | 48.603 | 4.312 | 50.9131 | 7.0327 | 52.8015 | 7.1317 | 55.5874 | 7.2593 | 56.7372 | 7.2948 | 58.1685 | 7.3381
| 20 | 33.6059 | 2.8695 | 36.4203 | 2.9881 | 48.3712 | 4.3985 | 50.9968 | 7.1023 | 52.8266 | 7.203 | 55.5347 | 7.3148 | 56.6312 | 7.3513 | 58.0088 | 7.3955
| 22 | 33.66 | 2.9542 | 36.21 | 3.0729 | 48.4444 | 4.4677 | 51.0787 | 7.1719 | 52.8492 | 7.2743 | 55.743 | 7.4074 | 56.7439 | 7.4454 | 58.14 | 7.4913
| 24 | 33.5543 | 3.039 | 36.4641 | 3.1576 | 48.4811 | 4.5715 | 51.1236 | 7.2764 | 52.7987 | 7.3813 | 55.4939 | 7.5 | 56.762 | 7.5395 | 58.0289 | 7.5871
| 25 | 33.4373 | 3.0898 | 36.347 | 3.2169 | 48.3594 | 4.6234 | 51 | 7.3373 | 52.6221 | 7.4348 | 55.5146 | 7.5648 | 56.7326 | 7.6054 | 57.9505 | 7.6542
| 26 | 33.4295 | 3.1845 | 36.347 | 3.3209 | 48.3594 | 4.7274 | 51 | 7.4413 | 52.6221 | 7.5388 | 55.5146 | 7.6769 | 56.7326 | 7.7094 | 57.9505 | 7.7647
| 28 | 33.3779 | 3.4081 | 36.347 | 3.5289 | 48.3594 | 4.9354 | 51 | 7.6493 | 52.6221 | 7.7468 | 55.5146 | 7.9012 | 56.7326 | 7.9175 | 57.9505 | 7.9857
| 30 | 33.3912 | 3.6149 | 36.347 | 3.7369 | 48.3594 | 5.1434 | 51 | 7.8573 | 52.6221 | 7.9548 | 55.5146 | 8.1255 | 56.7326 | 8.1255 | 57.9505 | 8.2067
| 32 | 33.3363 | 3.9194 | 36.347 | 4.0619 | 48.3594 | 5.4879 | 51 | 8.1921 | 52.6221 | 8.2831 | 55.2711 | 8.4505 | 56.3063 | 8.4505 | 57.2806 | 8.5317
| 34 | 33.3472 | 4.2415 | 36.347 | 4.3869 | 48.3594 | 5.8325 | 51 | 8.5269 | 52.6221 | 8.6114 | 55.0275 | 8.7755 | 55.88 | 8.7755 | 56.6108 | 8.8568
| 35 | 33.3677 | 4.4031 | 36.347 | 4.5494 | 48.3594 | 6.0047 | 51 | 8.6943 | 52.6221 | 8.7755 | 54.9057 | 8.938 | 55.6669 | 8.938 | 56.2758 | 9.0193
| 36 | 33.0438 | 4.6442 | 36.0121 | 4.7932 | 47.8418 | 6.216 | 50.2997 | 8.9055 | 51.7696 | 8.9705 | 53.84 | 9.1005 | 54.5708 | 9.1005 | 55.1493 | 9.1655
| 38 | 32.3915 | 5.108 | 35.3422 | 5.2807 | 46.8066 | 6.6385 | 48.8991 | 9.328 | 50.0645 | 9.3605 | 51.7087 | 9.4255 | 52.3785 | 9.4255 | 52.8961 | 9.458
| 40 | 31.8192 | 5.5908 | 34.6724 | 5.7683 | 45.7714 | 7.061 | 47.4985 | 9.7506 | 48.3594 | 9.7506 | 49.5773 | 9.7506 | 50.1863 | 9.7506 | 50.643 | 9.7506
| 43 | 28.2753 | 6.141 | 31.0871 | 6.3186 | 42.386 | 7.6105 | 43.7194 | 10.3306 | 44.8786 | 10.3057 | 46.0752 | 10.3185 | 46.6723 | 10.3245 | 47.1286 | 10.3306
| 46 | 26.01 | 6.3468 | 29.07 | 6.5207 | 40.29 | 7.8248 | 41.82 | 10.4331 | 42.84 | 10.4331 | 43.86 | 10.4331 | 44.88 | 10.4331 | 47.1286 | 10.4331
| 48 | 24.99 | 6.4337 | 28.05 | 6.6076 | 38.76 | 7.9118 | 40.29 | 10.52 | 40.8 | 10.52 | 43.35 | 10.52 | 43.86 | 10.52 | 47.1286 | 10.52
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 27.9592 | 2.1796 | 30.149 | 2.2753 | 40.3534 | 3.397 | 42.4429 | 5.5786 | 44.1514 | 5.6562 | 46.4298 | 5.7552 | 47.461 | 5.7898 | 48.875 | 5.8307
| 12 | 27.851 | 2.1796 | 30.0679 | 2.2753 | 40.325 | 3.397 | 42.4141 | 5.5927 | 44.0937 | 5.6706 | 46.3741 | 5.7552 | 47.3926 | 5.7898 | 48.647 | 5.8307
| 14 | 27.9188 | 2.2069 | 30.1742 | 2.289 | 40.4467 | 3.4109 | 42.6015 | 5.6067 | 44.036 | 5.685 | 46.2626 | 5.7702 | 47.2694 | 5.805 | 48.5118 | 5.8462
| 16 | 27.9581 | 2.2343 | 30.2524 | 2.3164 | 40.3611 | 3.4528 | 42.5146 | 5.6348 | 44.2 | 5.7137 | 46.3358 | 5.8001 | 47.3108 | 5.8354 | 48.5213 | 5.8771
| 18 | 27.996 | 2.2617 | 30.302 | 2.3574 | 40.5025 | 3.4808 | 42.4276 | 5.677 | 44.0013 | 5.7569 | 46.3228 | 5.8599 | 47.281 | 5.8886 | 48.4737 | 5.9235
| 20 | 28.0049 | 2.3164 | 30.3502 | 2.4121 | 40.3094 | 3.5506 | 42.4974 | 5.7332 | 44.0222 | 5.8145 | 46.2789 | 5.9047 | 47.1927 | 5.9342 | 48.3406 | 5.9699
| 22 | 28.05 | 2.3848 | 30.175 | 2.4805 | 40.3703 | 3.6064 | 42.5656 | 5.7894 | 44.041 | 5.8721 | 46.4525 | 5.9795 | 47.2866 | 6.0102 | 48.45 | 6.0472
| 24 | 27.962 | 2.4531 | 30.3867 | 2.5489 | 40.4009 | 3.6902 | 42.603 | 5.8737 | 43.9989 | 5.9584 | 46.2449 | 6.0542 | 47.3016 | 6.0861 | 48.3574 | 6.1246
| 25 | 27.8644 | 2.4942 | 30.2892 | 2.5968 | 40.2995 | 3.7321 | 42.5 | 5.9229 | 43.8518 | 6.0016 | 46.2622 | 6.1065 | 47.2771 | 6.1393 | 48.2921 | 6.1787
| 26 | 27.8579 | 2.5706 | 30.2892 | 2.6807 | 40.2995 | 3.8161 | 42.5 | 6.0068 | 43.8518 | 6.0855 | 46.2622 | 6.197 | 47.2771 | 6.2233 | 48.2921 | 6.2679
| 28 | 27.8149 | 2.7511 | 30.2892 | 2.8486 | 40.2995 | 3.984 | 42.5 | 6.1747 | 43.8518 | 6.2535 | 46.2622 | 6.3781 | 47.2771 | 6.3912 | 48.2921 | 6.4463
| 30 | 27.826 | 2.9181 | 30.2892 | 3.0165 | 40.2995 | 4.1519 | 42.5 | 6.3427 | 43.8518 | 6.4214 | 46.2622 | 6.5591 | 47.2771 | 6.5591 | 48.2921 | 6.6247
| 32 | 27.7803 | 3.1639 | 30.2892 | 3.2789 | 40.2995 | 4.43 | 42.5 | 6.6129 | 43.8518 | 6.6864 | 46.0592 | 6.8215 | 46.9219 | 6.8215 | 47.7338 | 6.8871
| 34 | 27.7893 | 3.4239 | 30.2892 | 3.5413 | 40.2995 | 4.7081 | 42.5 | 6.8831 | 43.8518 | 6.9513 | 45.8562 | 7.0838 | 46.5667 | 7.0838 | 47.1756 | 7.1494
| 35 | 27.8064 | 3.5543 | 30.2892 | 3.6724 | 40.2995 | 4.8472 | 42.5 | 7.0183 | 43.8518 | 7.0838 | 45.7547 | 7.215 | 46.3891 | 7.215 | 46.8965 | 7.2806
| 36 | 27.5365 | 3.7489 | 30.0101 | 3.8692 | 39.8682 | 5.0177 | 41.9164 | 7.1888 | 43.1413 | 7.2413 | 44.8667 | 7.3462 | 45.4756 | 7.3462 | 45.9577 | 7.3987
| 38 | 26.9929 | 4.1234 | 29.4519 | 4.2628 | 39.0055 | 5.3588 | 40.7493 | 7.5299 | 41.7204 | 7.5561 | 43.0906 | 7.6086 | 43.6488 | 7.6086 | 44.0801 | 7.6348
| 40 | 26.516 | 4.513 | 28.8937 | 4.6563 | 38.1428 | 5.6999 | 39.5821 | 7.8709 | 40.2995 | 7.8709 | 41.3144 | 7.8709 | 41.8219 | 7.8709 | 42.2025 | 7.8709
| 43 | 23.5627 | 4.9572 | 25.9059 | 5.1005 | 35.3217 | 6.1434 | 36.4329 | 8.3392 | 37.3988 | 8.3191 | 38.396 | 8.3294 | 38.8936 | 8.3342 | 39.2739 | 8.3392
| 46 | 21.675 | 5.1233 | 24.225 | 5.2637 | 33.575 | 6.3164 | 34.85 | 8.4219 | 35.7 | 8.4219 | 36.55 | 8.4219 | 37.4 | 8.4219 | 39.2739 | 8.4219
| 48 | 20.825 | 5.1935 | 23.375 | 5.3339 | 32.3 | 6.3866 | 33.575 | 8.4921 | 34 | 8.4921 | 36.125 | 8.4921 | 36.55 | 8.4921 | 39.2739 | 8.4921
Outdoor Unit: 32HP（AVWT-308HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 62.7601 | 7.3696 | 67.6756 | 7.6933 | 90.5815 | 11.4858 | 95.2719 | 18.8623 | 99.1069 | 19.1246 | 104.2213 | 19.4595 | 106.536 | 19.5764 | 109.71 | 19.7147
| 12 | 62.5174 | 7.3696 | 67.4936 | 7.6933 | 90.5178 | 11.4858 | 95.2072 | 18.9098 | 98.9774 | 19.1732 | 104.0962 | 19.4595 | 106.3824 | 19.5764 | 109.1981 | 19.7147
| 14 | 62.6694 | 7.4621 | 67.7322 | 7.7396 | 90.7909 | 11.533 | 95.6279 | 18.9573 | 98.8479 | 19.2219 | 103.846 | 19.5101 | 106.106 | 19.6278 | 108.8946 | 19.767
| 16 | 62.7576 | 7.5546 | 67.9077 | 7.8321 | 90.5987 | 11.6746 | 95.4327 | 19.0523 | 99.216 | 19.3192 | 104.0103 | 19.6112 | 106.1989 | 19.7306 | 108.9161 | 19.8715
| 18 | 62.8427 | 7.6471 | 68.0191 | 7.9708 | 90.9162 | 11.7691 | 95.2375 | 19.1949 | 98.7699 | 19.4652 | 103.9811 | 19.8133 | 106.1319 | 19.9104 | 108.8093 | 20.0284
| 20 | 62.8627 | 7.8321 | 68.1273 | 8.1558 | 90.4827 | 12.0052 | 95.3941 | 19.3849 | 98.8168 | 19.6599 | 103.8826 | 19.965 | 105.9337 | 20.0646 | 108.5105 | 20.1853
| 22 | 62.964 | 8.0633 | 67.734 | 8.387 | 90.6195 | 12.1941 | 95.5473 | 19.575 | 98.8591 | 19.8545 | 104.2722 | 20.2177 | 106.1445 | 20.3215 | 108.756 | 20.4468
| 24 | 62.7664 | 8.2945 | 68.2093 | 8.6182 | 90.6881 | 12.4774 | 95.6312 | 19.8601 | 98.7646 | 20.1465 | 103.8061 | 20.4704 | 106.1783 | 20.5784 | 108.5481 | 20.7082
| 25 | 62.5474 | 8.4333 | 67.9903 | 8.7801 | 90.4606 | 12.619 | 95.4 | 20.0263 | 98.4343 | 20.2925 | 103.845 | 20.6473 | 106.1232 | 20.7582 | 108.4015 | 20.8913
| 26 | 62.5329 | 8.6916 | 67.9903 | 9.064 | 90.4606 | 12.9029 | 95.4 | 20.3102 | 98.4343 | 20.5763 | 103.845 | 20.9534 | 106.1232 | 21.0421 | 108.4015 | 21.1929
| 28 | 62.4363 | 9.3019 | 67.9903 | 9.6317 | 90.4606 | 13.4707 | 95.4 | 20.878 | 98.4343 | 21.1441 | 103.845 | 21.5655 | 106.1232 | 21.6098 | 108.4015 | 21.7961
| 30 | 62.4612 | 9.8665 | 67.9903 | 10.1995 | 90.4606 | 14.0384 | 95.4 | 21.4457 | 98.4343 | 21.7118 | 103.845 | 22.1776 | 106.1232 | 22.1776 | 108.4015 | 22.3993
| 32 | 62.3586 | 10.6977 | 67.9903 | 11.0866 | 90.4606 | 14.9787 | 95.4 | 22.3594 | 98.4343 | 22.6078 | 103.3894 | 23.0647 | 105.3259 | 23.0647 | 107.1484 | 23.2864
| 34 | 62.3789 | 11.5768 | 67.9903 | 11.9737 | 90.4606 | 15.9191 | 95.4 | 23.2731 | 98.4343 | 23.5038 | 102.9338 | 23.9518 | 104.5285 | 23.9518 | 105.8954 | 24.1736
| 35 | 62.4172 | 12.0177 | 67.9903 | 12.4172 | 90.4606 | 16.3892 | 95.4 | 23.73 | 98.4343 | 23.9518 | 102.7059 | 24.3953 | 104.1298 | 24.3953 | 105.2689 | 24.6171
| 36 | 61.8113 | 12.6758 | 67.3638 | 13.0825 | 89.4923 | 16.9658 | 94.09 | 24.3066 | 96.8395 | 24.484 | 100.7125 | 24.8389 | 102.0794 | 24.8389 | 103.1616 | 25.0163
| 38 | 60.5911 | 13.9418 | 66.1108 | 14.4132 | 87.5558 | 18.1191 | 91.4701 | 25.4599 | 93.6501 | 25.5486 | 96.7256 | 25.726 | 97.9786 | 25.726 | 98.9469 | 25.8147
| 40 | 59.5206 | 15.2594 | 64.8578 | 15.7439 | 85.6194 | 19.2723 | 88.8501 | 26.6131 | 90.4606 | 26.6131 | 92.7388 | 26.6131 | 93.8779 | 26.6131 | 94.7322 | 26.6131
| 43 | 52.8914 | 16.7613 | 58.1511 | 17.2458 | 79.2867 | 20.7719 | 81.781 | 28.1963 | 83.9494 | 28.1284 | 86.1877 | 28.1632 | 87.3047 | 28.1796 | 88.1582 | 28.1963
| 46 | 48.654 | 17.3229 | 54.378 | 17.7975 | 75.366 | 21.357 | 78.228 | 28.476 | 80.136 | 28.476 | 82.044 | 28.476 | 83.952 | 28.476 | 88.1582 | 28.476
| 48 | 46.746 | 17.5602 | 52.47 | 18.0348 | 72.504 | 21.5943 | 75.366 | 28.7133 | 76.32 | 28.7133 | 81.09 | 28.7133 | 82.044 | 28.7133 | 88.1582 | 28.7133
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 62.7601 | 7.2994 | 67.6756 | 7.62 | 90.5815 | 11.3764 | 95.2719 | 18.6827 | 99.1069 | 18.9424 | 104.2213 | 19.2742 | 106.536 | 19.39 | 109.71 | 19.5269
| 12 | 62.5174 | 7.2994 | 67.4936 | 7.62 | 90.5178 | 11.3764 | 95.2072 | 18.7297 | 98.9774 | 18.9906 | 104.0962 | 19.2742 | 106.3824 | 19.39 | 109.1981 | 19.5269
| 14 | 62.6694 | 7.391 | 67.7322 | 7.6659 | 90.7909 | 11.4231 | 95.6279 | 18.7768 | 98.8479 | 19.0388 | 103.846 | 19.3243 | 106.106 | 19.4409 | 108.8946 | 19.5787
| 16 | 62.7576 | 7.4826 | 67.9077 | 7.7575 | 90.5987 | 11.5634 | 95.4327 | 18.8709 | 99.216 | 19.1352 | 104.0103 | 19.4244 | 106.1989 | 19.5427 | 108.9161 | 19.6823
| 18 | 62.8427 | 7.5742 | 68.0191 | 7.8949 | 90.9162 | 11.657 | 95.2375 | 19.0121 | 98.7699 | 19.2798 | 103.9811 | 19.6246 | 106.1319 | 19.7208 | 108.8093 | 19.8377
| 20 | 62.8627 | 7.7575 | 68.1273 | 8.0781 | 90.4827 | 11.8908 | 95.3941 | 19.2003 | 98.8168 | 19.4726 | 103.8826 | 19.7748 | 105.9337 | 19.8735 | 108.5105 | 19.9931
| 22 | 62.964 | 7.9865 | 67.734 | 8.3071 | 90.6195 | 12.0779 | 95.5473 | 19.3886 | 98.8591 | 19.6654 | 104.2722 | 20.0251 | 106.1445 | 20.1279 | 108.756 | 20.252
| 24 | 62.7664 | 8.2155 | 68.2093 | 8.5362 | 90.6881 | 12.3585 | 95.6312 | 19.6709 | 98.7646 | 19.9546 | 103.8061 | 20.2755 | 106.1783 | 20.3824 | 108.5481 | 20.511
| 25 | 62.5474 | 8.3529 | 67.9903 | 8.6965 | 90.4606 | 12.4989 | 95.4 | 19.8356 | 98.4343 | 20.0992 | 103.845 | 20.4507 | 106.1232 | 20.5605 | 108.4015 | 20.6923
| 26 | 62.5329 | 8.6089 | 67.9903 | 8.9776 | 90.4606 | 12.78 | 95.4 | 20.1168 | 98.4343 | 20.3804 | 103.845 | 20.7538 | 106.1232 | 20.8417 | 108.4015 | 20.991
| 28 | 62.4363 | 9.2133 | 67.9903 | 9.54 | 90.4606 | 13.3424 | 95.4 | 20.6791 | 98.4343 | 20.9427 | 103.845 | 21.3601 | 106.1232 | 21.404 | 108.4015 | 21.5885
| 30 | 62.4612 | 9.7726 | 67.9903 | 10.1023 | 90.4606 | 13.9047 | 95.4 | 21.2415 | 98.4343 | 21.5051 | 103.845 | 21.9664 | 106.1232 | 21.9664 | 108.4015 | 22.186
| 32 | 62.3586 | 10.5958 | 67.9903 | 10.981 | 90.4606 | 14.8361 | 95.4 | 22.1465 | 98.4343 | 22.3925 | 103.3894 | 22.845 | 105.3259 | 22.845 | 107.1484 | 23.0647
| 34 | 62.3789 | 11.4665 | 67.9903 | 11.8596 | 90.4606 | 15.7674 | 95.4 | 23.0515 | 98.4343 | 23.2799 | 102.9338 | 23.7237 | 104.5285 | 23.7237 | 105.8954 | 23.9433
| 35 | 62.4172 | 11.9033 | 67.9903 | 12.299 | 90.4606 | 16.2331 | 95.4 | 23.504 | 98.4343 | 23.7237 | 102.7059 | 24.163 | 104.1298 | 24.163 | 105.2689 | 24.3827
| 36 | 61.8113 | 12.5551 | 67.3638 | 12.958 | 89.4923 | 16.8043 | 94.09 | 24.0751 | 96.8395 | 24.2509 | 100.7125 | 24.6023 | 102.0794 | 24.6023 | 103.1616 | 24.778
| 38 | 60.5911 | 13.809 | 66.1108 | 14.2759 | 87.5558 | 17.9465 | 91.4701 | 25.2174 | 93.6501 | 25.3052 | 96.7256 | 25.481 | 97.9786 | 25.481 | 98.9469 | 25.5688
| 40 | 59.5206 | 15.114 | 64.8578 | 15.5939 | 85.6194 | 19.0888 | 88.8501 | 26.3596 | 90.4606 | 26.3596 | 92.7388 | 26.3596 | 93.8779 | 26.3596 | 94.7322 | 26.3596
| 43 | 52.8914 | 16.6017 | 58.1511 | 17.0816 | 79.2867 | 20.5741 | 81.781 | 27.9277 | 83.9494 | 27.8605 | 86.1877 | 27.895 | 87.3047 | 27.9112 | 88.1582 | 27.9277
| 46 | 48.654 | 17.1579 | 54.378 | 17.628 | 75.366 | 21.1536 | 78.228 | 28.2048 | 80.136 | 28.2048 | 82.044 | 28.2048 | 83.952 | 28.2048 | 88.1582 | 28.2048
| 48 | 46.746 | 17.393 | 52.47 | 17.863 | 72.504 | 21.3886 | 75.366 | 28.4398 | 76.32 | 28.4398 | 81.09 | 28.4398 | 82.044 | 28.4398 | 88.1582 | 28.4398
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 62.7601 | 7.2292 | 67.6756 | 7.5468 | 90.5815 | 11.267 | 95.2719 | 18.503 | 99.1069 | 18.7603 | 104.2213 | 19.0889 | 106.536 | 19.2035 | 109.71 | 19.3391
| 12 | 62.5174 | 7.2292 | 67.4936 | 7.5468 | 90.5178 | 11.267 | 95.2072 | 18.5496 | 98.9774 | 18.808 | 104.0962 | 19.0889 | 106.3824 | 19.2035 | 109.1981 | 19.3391
| 14 | 62.6694 | 7.32 | 67.7322 | 7.5921 | 90.7909 | 11.3133 | 95.6279 | 18.5962 | 98.8479 | 18.8558 | 103.846 | 19.1385 | 106.106 | 19.2539 | 108.8946 | 19.3904
| 16 | 62.7576 | 7.4107 | 67.9077 | 7.6829 | 90.5987 | 11.4523 | 95.4327 | 18.6894 | 99.216 | 18.9512 | 104.0103 | 19.2376 | 106.1989 | 19.3548 | 108.9161 | 19.493
| 18 | 62.8427 | 7.5014 | 68.0191 | 7.819 | 90.9162 | 11.5449 | 95.2375 | 18.8293 | 98.7699 | 19.0944 | 103.9811 | 19.4359 | 106.1319 | 19.5312 | 108.8093 | 19.6469
| 20 | 62.8627 | 7.6829 | 68.1273 | 8.0004 | 90.4827 | 11.7765 | 95.3941 | 19.0157 | 98.8168 | 19.2854 | 103.8826 | 19.5847 | 105.9337 | 19.6824 | 108.5105 | 19.8008
| 22 | 62.964 | 7.9097 | 67.734 | 8.2273 | 90.6195 | 11.9618 | 95.5473 | 19.2021 | 98.8591 | 19.4763 | 104.2722 | 19.8326 | 106.1445 | 19.9344 | 108.756 | 20.0573
| 24 | 62.7664 | 8.1365 | 68.2093 | 8.4541 | 90.6881 | 12.2397 | 95.6312 | 19.4818 | 98.7646 | 19.7627 | 103.8061 | 20.0805 | 106.1783 | 20.1864 | 108.5481 | 20.3138
| 25 | 62.5474 | 8.2726 | 67.9903 | 8.6129 | 90.4606 | 12.3787 | 95.4 | 19.6449 | 98.4343 | 19.906 | 103.845 | 20.254 | 106.1232 | 20.3628 | 108.4015 | 20.4933
| 26 | 62.5329 | 8.5261 | 67.9903 | 8.8913 | 90.4606 | 12.6571 | 95.4 | 19.9234 | 98.4343 | 20.1844 | 103.845 | 20.5543 | 106.1232 | 20.6413 | 108.4015 | 20.7892
| 28 | 62.4363 | 9.1247 | 67.9903 | 9.4483 | 90.4606 | 13.2141 | 95.4 | 20.4803 | 98.4343 | 20.7414 | 103.845 | 21.1547 | 106.1232 | 21.1982 | 108.4015 | 21.381
| 30 | 62.4612 | 9.6786 | 67.9903 | 10.0052 | 90.4606 | 13.771 | 95.4 | 21.0372 | 98.4343 | 21.2983 | 103.845 | 21.7551 | 106.1232 | 21.7551 | 108.4015 | 21.9727
| 32 | 62.3586 | 10.4939 | 67.9903 | 10.8754 | 90.4606 | 14.6934 | 95.4 | 21.9335 | 98.4343 | 22.1772 | 103.3894 | 22.6253 | 105.3259 | 22.6253 | 107.1484 | 22.8429
| 34 | 62.3789 | 11.3562 | 67.9903 | 11.7456 | 90.4606 | 15.6158 | 95.4 | 22.8298 | 98.4343 | 23.0561 | 102.9338 | 23.4956 | 104.5285 | 23.4956 | 105.8954 | 23.7131
| 35 | 62.4172 | 11.7888 | 67.9903 | 12.1807 | 90.4606 | 16.077 | 95.4 | 23.278 | 98.4343 | 23.4956 | 102.7059 | 23.9307 | 104.1298 | 23.9307 | 105.2689 | 24.1482
| 36 | 61.8113 | 12.4344 | 67.3638 | 12.8334 | 89.4923 | 16.6427 | 94.09 | 23.8436 | 96.8395 | 24.0177 | 100.7125 | 24.3658 | 102.0794 | 24.3658 | 103.1616 | 24.5398
| 38 | 60.5911 | 13.6763 | 66.1108 | 14.1387 | 87.5558 | 17.7739 | 91.4701 | 24.9749 | 93.6501 | 25.0619 | 96.7256 | 25.236 | 97.9786 | 25.236 | 98.9469 | 25.323
| 40 | 59.5206 | 14.9687 | 64.8578 | 15.444 | 85.6194 | 18.9052 | 88.8501 | 26.1062 | 90.4606 | 26.1062 | 92.7388 | 26.1062 | 93.8779 | 26.1062 | 94.7322 | 26.1062
| 43 | 52.8914 | 16.442 | 58.1511 | 16.9173 | 79.2867 | 20.3763 | 81.781 | 27.6592 | 83.9494 | 27.5926 | 86.1877 | 27.6268 | 87.3047 | 27.6428 | 88.1582 | 27.6592
| 46 | 48.654 | 16.9929 | 54.378 | 17.4585 | 75.366 | 20.9502 | 78.228 | 27.9336 | 80.136 | 27.9336 | 82.044 | 27.9336 | 83.952 | 27.9336 | 88.1582 | 27.9336
| 48 | 46.746 | 17.2257 | 52.47 | 17.6913 | 72.504 | 21.183 | 75.366 | 28.1664 | 76.32 | 28.1664 | 81.09 | 28.1664 | 82.044 | 28.1664 | 88.1582 | 28.1664
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 61.576 | 7.159 | 66.3987 | 7.4735 | 88.8724 | 11.1576 | 93.4743 | 18.3234 | 97.2369 | 18.5781 | 102.2548 | 18.9035 | 104.5259 | 19.0171 | 107.64 | 19.1514
| 12 | 61.3378 | 7.159 | 66.2201 | 7.4735 | 88.8099 | 11.1576 | 93.4108 | 18.3695 | 97.1099 | 18.6254 | 102.1321 | 18.9035 | 104.3752 | 19.0171 | 107.1378 | 19.1514
| 14 | 61.487 | 7.2489 | 66.4543 | 7.5184 | 89.0778 | 11.2035 | 93.8236 | 18.4157 | 96.9828 | 18.6727 | 101.8866 | 18.9526 | 104.104 | 19.067 | 106.84 | 19.2022
| 16 | 61.5735 | 7.3387 | 66.6264 | 7.6083 | 88.8893 | 11.3411 | 93.6321 | 18.508 | 97.344 | 18.7672 | 102.0479 | 19.0508 | 104.1952 | 19.1668 | 106.8611 | 19.3038
| 18 | 61.657 | 7.4286 | 66.7357 | 7.7431 | 89.2008 | 11.4328 | 93.4406 | 18.6465 | 96.9063 | 18.9091 | 102.0192 | 19.2472 | 104.1294 | 19.3415 | 106.7563 | 19.4562
| 20 | 61.6766 | 7.6083 | 66.8419 | 7.9228 | 88.7754 | 11.6622 | 93.5942 | 18.8311 | 96.9524 | 19.0981 | 101.9226 | 19.3945 | 103.9349 | 19.4913 | 106.4632 | 19.6086
| 22 | 61.776 | 7.8329 | 66.456 | 8.1474 | 88.9097 | 11.8457 | 93.7445 | 19.0157 | 96.9938 | 19.2872 | 102.3048 | 19.64 | 104.1418 | 19.7408 | 106.704 | 19.8626
| 24 | 61.5821 | 8.0575 | 66.9223 | 8.372 | 88.977 | 12.1209 | 93.8268 | 19.2926 | 96.9011 | 19.5709 | 101.8475 | 19.8855 | 104.1749 | 19.9904 | 106.5001 | 20.1166
| 25 | 61.3673 | 8.1923 | 66.7075 | 8.5292 | 88.7538 | 12.2585 | 93.6 | 19.4542 | 96.577 | 19.7127 | 101.8857 | 20.0574 | 104.1209 | 20.1651 | 106.3561 | 20.2944
| 26 | 61.353 | 8.4433 | 66.7075 | 8.805 | 88.7538 | 12.5343 | 93.6 | 19.7299 | 96.577 | 19.9885 | 101.8857 | 20.3547 | 104.1209 | 20.4409 | 106.3561 | 20.5874
| 28 | 61.2582 | 9.0361 | 66.7075 | 9.3565 | 88.7538 | 13.0858 | 93.6 | 20.2815 | 96.577 | 20.54 | 101.8857 | 20.9493 | 104.1209 | 20.9924 | 106.3561 | 21.1734
| 30 | 61.2827 | 9.5846 | 66.7075 | 9.9081 | 88.7538 | 13.6373 | 93.6 | 20.833 | 96.577 | 21.0915 | 101.8857 | 21.5439 | 104.1209 | 21.5439 | 106.3561 | 21.7594
| 32 | 61.182 | 10.3921 | 66.7075 | 10.7698 | 88.7538 | 14.5508 | 93.6 | 21.7206 | 96.577 | 21.9619 | 101.4387 | 22.4057 | 103.3386 | 22.4057 | 105.1268 | 22.6211
| 34 | 61.202 | 11.246 | 66.7075 | 11.6316 | 88.7538 | 15.4642 | 93.6 | 22.6082 | 96.577 | 22.8323 | 100.9916 | 23.2674 | 102.5563 | 23.2674 | 103.8974 | 23.4829
| 35 | 61.2395 | 11.6744 | 66.7075 | 12.0624 | 88.7538 | 15.921 | 93.6 | 23.052 | 96.577 | 23.2674 | 100.7681 | 23.6983 | 102.1651 | 23.6983 | 103.2827 | 23.9138
| 36 | 60.645 | 12.3136 | 66.0928 | 12.7088 | 87.8038 | 16.4811 | 92.3147 | 23.6121 | 95.0124 | 23.7845 | 98.8123 | 24.1292 | 100.1534 | 24.1292 | 101.2151 | 24.3015
| 38 | 59.4478 | 13.5435 | 64.8634 | 14.0014 | 85.9038 | 17.6014 | 89.7442 | 24.7324 | 91.8831 | 24.8186 | 94.9006 | 24.991 | 96.13 | 24.991 | 97.08 | 25.0771
| 40 | 58.3976 | 14.8234 | 63.634 | 15.294 | 84.0039 | 18.7217 | 87.1737 | 25.8527 | 88.7538 | 25.8527 | 90.989 | 25.8527 | 92.1066 | 25.8527 | 92.9448 | 25.8527
| 43 | 51.8934 | 16.2824 | 57.054 | 16.7531 | 77.7908 | 20.1785 | 80.238 | 27.3906 | 82.3654 | 27.3247 | 84.5615 | 27.3585 | 85.6575 | 27.3744 | 86.4949 | 27.3906
| 46 | 47.736 | 16.828 | 53.352 | 17.289 | 73.944 | 20.7468 | 76.752 | 27.6624 | 78.624 | 27.6624 | 80.496 | 27.6624 | 82.368 | 27.6624 | 86.4949 | 27.6624
| 48 | 45.864 | 17.0585 | 51.48 | 17.5195 | 71.136 | 20.9773 | 73.944 | 27.8929 | 74.88 | 27.8929 | 79.56 | 27.8929 | 80.496 | 27.8929 | 86.4949 | 27.8929
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 60.3918 | 7.0888 | 65.1218 | 7.4002 | 87.1633 | 11.0482 | 91.6767 | 18.1437 | 95.367 | 18.396 | 100.2884 | 18.7182 | 102.5158 | 18.8307 | 105.57 | 18.9636
| 12 | 60.1582 | 7.0888 | 64.9466 | 7.4002 | 87.102 | 11.0482 | 91.6144 | 18.1894 | 95.2424 | 18.4428 | 100.168 | 18.7182 | 102.368 | 18.8307 | 105.0774 | 18.9636
| 14 | 60.3045 | 7.1778 | 65.1763 | 7.4447 | 87.3648 | 11.0936 | 92.0193 | 18.2351 | 95.1178 | 18.4896 | 99.9273 | 18.7668 | 102.102 | 18.8801 | 104.7854 | 19.0139
| 16 | 60.3894 | 7.2668 | 65.3452 | 7.5337 | 87.1799 | 11.2299 | 91.8315 | 18.3265 | 95.472 | 18.5832 | 100.0854 | 18.8641 | 102.1914 | 18.9789 | 104.8061 | 19.1145
| 18 | 60.4713 | 7.3558 | 65.4523 | 7.6671 | 87.4854 | 11.3207 | 91.6437 | 18.4637 | 95.0427 | 18.7237 | 100.0573 | 19.0585 | 102.1269 | 19.1519 | 104.7033 | 19.2654
| 20 | 60.4905 | 7.5337 | 65.5565 | 7.8451 | 87.0682 | 11.5478 | 91.7943 | 18.6465 | 95.0879 | 18.9109 | 99.9625 | 19.2044 | 101.9362 | 19.3002 | 104.4158 | 19.4163
| 22 | 60.588 | 7.7561 | 65.178 | 8.0675 | 87.1999 | 11.7295 | 91.9417 | 18.8293 | 95.1286 | 19.0981 | 100.3374 | 19.4475 | 102.1391 | 19.5473 | 104.652 | 19.6679
| 24 | 60.3978 | 7.9785 | 65.6353 | 8.2899 | 87.2659 | 12.002 | 92.0224 | 19.1035 | 95.0377 | 19.379 | 99.8889 | 19.6906 | 102.1716 | 19.7944 | 104.452 | 19.9194
| 25 | 60.1871 | 8.112 | 65.4246 | 8.4456 | 87.047 | 12.1383 | 91.8 | 19.2634 | 94.7198 | 19.5194 | 99.9264 | 19.8608 | 102.1186 | 19.9674 | 104.3108 | 20.0954
| 26 | 60.1732 | 8.3605 | 65.4246 | 8.7187 | 87.047 | 12.4114 | 91.8 | 19.5365 | 94.7198 | 19.7925 | 99.9264 | 20.1551 | 102.1186 | 20.2405 | 104.3108 | 20.3855
| 28 | 60.0802 | 8.9476 | 65.4246 | 9.2648 | 87.047 | 12.9575 | 91.8 | 20.0826 | 94.7198 | 20.3386 | 99.9264 | 20.7439 | 102.1186 | 20.7866 | 104.3108 | 20.9658
| 30 | 60.1042 | 9.4907 | 65.4246 | 9.8109 | 87.047 | 13.5036 | 91.8 | 20.6287 | 94.7198 | 20.8847 | 99.9264 | 21.3327 | 102.1186 | 21.3327 | 104.3108 | 21.546
| 32 | 60.0054 | 10.2902 | 65.4246 | 10.6642 | 87.047 | 14.4081 | 91.8 | 21.5076 | 94.7198 | 21.7466 | 99.4879 | 22.186 | 101.3513 | 22.186 | 103.1051 | 22.3993
| 34 | 60.025 | 11.1357 | 65.4246 | 11.5175 | 87.047 | 15.3126 | 91.8 | 22.3865 | 94.7198 | 22.6084 | 99.0495 | 23.0393 | 100.584 | 23.0393 | 101.8994 | 23.2527
| 35 | 60.0618 | 11.5599 | 65.4246 | 11.9442 | 87.047 | 15.7649 | 91.8 | 22.826 | 94.7198 | 23.0393 | 98.8302 | 23.466 | 100.2004 | 23.466 | 101.2965 | 23.6793
| 36 | 59.4788 | 12.1929 | 64.8218 | 12.5842 | 86.1153 | 16.3195 | 90.5395 | 23.3807 | 93.1852 | 23.5513 | 96.912 | 23.8926 | 98.2274 | 23.8926 | 99.2687 | 24.0633
| 38 | 58.3046 | 13.4107 | 63.616 | 13.8641 | 84.2518 | 17.4288 | 88.0184 | 24.49 | 90.1161 | 24.5753 | 93.0756 | 24.7459 | 94.2813 | 24.7459 | 95.213 | 24.8313
| 40 | 57.2745 | 14.678 | 62.4103 | 15.1441 | 82.3884 | 18.5381 | 85.4973 | 25.5993 | 87.047 | 25.5993 | 89.2392 | 25.5993 | 90.3353 | 25.5993 | 91.1574 | 25.5993
| 43 | 50.8955 | 16.1228 | 55.9568 | 16.5888 | 76.2948 | 19.9806 | 78.695 | 27.1221 | 80.7815 | 27.0568 | 82.9354 | 27.0903 | 84.0102 | 27.106 | 84.8315 | 27.1221
| 46 | 46.818 | 16.663 | 52.326 | 17.1195 | 72.522 | 20.5434 | 75.276 | 27.3912 | 77.112 | 27.3912 | 78.948 | 27.3912 | 80.784 | 27.3912 | 84.8315 | 27.3912
| 48 | 44.982 | 16.8912 | 50.49 | 17.3478 | 69.768 | 20.7717 | 72.522 | 27.6195 | 73.44 | 27.6195 | 78.03 | 27.6195 | 78.948 | 27.6195 | 84.8315 | 27.6195
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 59.2077 | 7.0187 | 63.8449 | 7.327 | 85.4542 | 10.9388 | 89.8791 | 17.9641 | 93.497 | 18.2139 | 98.322 | 18.5329 | 100.5057 | 18.6442 | 103.5 | 18.7759
| 12 | 58.9787 | 7.0187 | 63.6732 | 7.327 | 85.3941 | 10.9388 | 89.8181 | 18.0093 | 93.3749 | 18.2602 | 98.204 | 18.5329 | 100.3608 | 18.6442 | 103.0171 | 18.7759
| 14 | 59.1221 | 7.1068 | 63.8983 | 7.371 | 85.6518 | 10.9838 | 90.215 | 18.0546 | 93.2527 | 18.3066 | 97.9679 | 18.581 | 100.1 | 18.6932 | 102.7308 | 18.8257
| 16 | 59.2053 | 7.1948 | 64.0639 | 7.4591 | 85.4705 | 11.1187 | 90.0308 | 18.1451 | 93.6 | 18.3993 | 98.1229 | 18.6773 | 100.1877 | 18.791 | 102.7511 | 18.9253
| 18 | 59.2856 | 7.2829 | 64.1689 | 7.5912 | 85.77 | 11.2086 | 89.8467 | 18.2808 | 93.1792 | 18.5383 | 98.0954 | 18.8698 | 100.1244 | 18.9623 | 102.6503 | 19.0747
| 20 | 59.3045 | 7.4591 | 64.271 | 7.7674 | 85.361 | 11.4335 | 89.9944 | 18.4618 | 93.2234 | 18.7237 | 98.0025 | 19.0143 | 99.9374 | 19.1091 | 102.3684 | 19.2241
| 22 | 59.4 | 7.6793 | 63.9 | 7.9876 | 85.4901 | 11.6134 | 90.1389 | 18.6428 | 93.2633 | 18.9091 | 98.37 | 19.2549 | 100.1363 | 19.3538 | 102.6 | 19.4731
| 24 | 59.2136 | 7.8995 | 64.3484 | 8.2078 | 85.5548 | 11.8832 | 90.2181 | 18.9143 | 93.1742 | 19.1871 | 97.9303 | 19.4956 | 100.1682 | 19.5984 | 102.4039 | 19.7221
| 25 | 59.007 | 8.0317 | 64.1418 | 8.362 | 85.3401 | 12.0181 | 90 | 19.0727 | 92.8625 | 19.3262 | 97.967 | 19.6641 | 100.1163 | 19.7697 | 102.2655 | 19.8964
| 26 | 58.9933 | 8.2778 | 64.1418 | 8.6324 | 85.3401 | 12.2885 | 90 | 19.3431 | 92.8625 | 19.5965 | 97.967 | 19.9556 | 100.1163 | 20.0401 | 102.2655 | 20.1837
| 28 | 58.9022 | 8.859 | 64.1418 | 9.1731 | 85.3401 | 12.8292 | 90 | 19.8838 | 92.8625 | 20.1372 | 97.967 | 20.5385 | 100.1163 | 20.5808 | 102.2655 | 20.7582
| 30 | 58.9257 | 9.3967 | 64.1418 | 9.7138 | 85.3401 | 13.3699 | 90 | 20.4245 | 92.8625 | 20.6779 | 97.967 | 21.1215 | 100.1163 | 21.1215 | 102.2655 | 21.3327
| 32 | 58.8288 | 10.1883 | 64.1418 | 10.5586 | 85.3401 | 14.2655 | 90 | 21.2947 | 92.8625 | 21.5313 | 97.5372 | 21.9664 | 99.364 | 21.9664 | 101.0834 | 22.1776
| 34 | 58.848 | 11.0255 | 64.1418 | 11.4035 | 85.3401 | 15.161 | 90 | 22.1649 | 92.8625 | 22.3846 | 97.1073 | 22.8112 | 98.6118 | 22.8112 | 99.9013 | 23.0224
| 35 | 58.8842 | 11.4455 | 64.1418 | 11.8259 | 85.3401 | 15.6088 | 90 | 22.6 | 92.8625 | 22.8112 | 96.8924 | 23.2336 | 98.2357 | 23.2336 | 99.3103 | 23.4449
| 36 | 58.3125 | 12.0722 | 63.5507 | 12.4596 | 84.4267 | 16.1579 | 88.7642 | 23.1492 | 91.3581 | 23.3181 | 95.0118 | 23.6561 | 96.3013 | 23.6561 | 97.3222 | 23.825
| 38 | 57.1614 | 13.2779 | 62.3687 | 13.7269 | 82.5999 | 17.2563 | 86.2925 | 24.2475 | 88.3491 | 24.332 | 91.2506 | 24.5009 | 92.4327 | 24.5009 | 93.3461 | 24.5854
| 40 | 56.1515 | 14.5327 | 61.1866 | 14.9941 | 80.773 | 18.3546 | 83.8209 | 25.3458 | 85.3401 | 25.3458 | 87.4894 | 25.3458 | 88.564 | 25.3458 | 89.37 | 25.3458
| 43 | 49.8975 | 15.9632 | 54.8596 | 16.4246 | 74.7988 | 19.7828 | 77.1519 | 26.8536 | 79.1975 | 26.789 | 81.3092 | 26.8221 | 82.363 | 26.8377 | 83.1682 | 26.8536
| 46 | 45.9 | 16.498 | 51.3 | 16.95 | 71.1 | 20.34 | 73.8 | 27.12 | 75.6 | 27.12 | 77.4 | 27.12 | 79.2 | 27.12 | 83.1682 | 27.12
| 48 | 44.1 | 16.724 | 49.5 | 17.176 | 68.4 | 20.566 | 71.1 | 27.346 | 72 | 27.346 | 76.5 | 27.346 | 77.4 | 27.346 | 83.1682 | 27.346
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 53.2869 | 5.5447 | 57.4604 | 5.7883 | 76.9088 | 8.6417 | 80.8912 | 14.1916 | 84.1473 | 14.389 | 88.4898 | 14.641 | 90.4551 | 14.7289 | 93.15 | 14.8329
| 12 | 53.0808 | 5.5447 | 57.3058 | 5.7883 | 76.8547 | 8.6417 | 80.8363 | 14.2274 | 84.0374 | 14.4256 | 88.3836 | 14.641 | 90.3247 | 14.7289 | 92.7154 | 14.8329
| 14 | 53.2099 | 5.6143 | 57.5085 | 5.8231 | 77.0866 | 8.6772 | 81.1935 | 14.2631 | 83.9274 | 14.4622 | 88.1711 | 14.679 | 90.09 | 14.7676 | 92.4577 | 14.8723
| 16 | 53.2848 | 5.6839 | 57.6575 | 5.8927 | 76.9234 | 8.7838 | 81.0278 | 14.3346 | 84.24 | 14.5354 | 88.3106 | 14.7551 | 90.1689 | 14.8449 | 92.476 | 14.951
| 18 | 53.357 | 5.7535 | 57.752 | 5.9971 | 77.193 | 8.8548 | 80.8621 | 14.4419 | 83.8612 | 14.6452 | 88.2859 | 14.9072 | 90.112 | 14.9802 | 92.3852 | 15.069
| 20 | 53.374 | 5.8927 | 57.8439 | 6.1363 | 76.8249 | 9.0325 | 80.995 | 14.5849 | 83.9011 | 14.7917 | 88.2022 | 15.0213 | 89.9437 | 15.0962 | 92.1316 | 15.187
| 22 | 53.46 | 6.0667 | 57.51 | 6.3102 | 76.9411 | 9.1746 | 81.125 | 14.7278 | 83.937 | 14.9382 | 88.533 | 15.2114 | 90.1227 | 15.2895 | 92.34 | 15.3838
| 24 | 53.2922 | 6.2406 | 57.9135 | 6.4842 | 76.9994 | 9.3877 | 81.1963 | 14.9423 | 83.8568 | 15.1578 | 88.1373 | 15.4015 | 90.1514 | 15.4828 | 92.1635 | 15.5805
| 25 | 53.1063 | 6.345 | 57.7276 | 6.606 | 76.8061 | 9.4943 | 81 | 15.0674 | 83.5763 | 15.2677 | 88.1703 | 15.5346 | 90.1046 | 15.6181 | 92.039 | 15.7182
| 26 | 53.094 | 6.5394 | 57.7276 | 6.8196 | 76.8061 | 9.7079 | 81 | 15.281 | 83.5763 | 15.4813 | 88.1703 | 15.7649 | 90.1046 | 15.8317 | 92.039 | 15.9451
| 28 | 53.0119 | 6.9986 | 57.7276 | 7.2467 | 76.8061 | 10.1351 | 81 | 15.7082 | 83.5763 | 15.9084 | 88.1703 | 16.2254 | 90.1046 | 16.2588 | 92.039 | 16.399
| 30 | 53.0331 | 7.4234 | 57.7276 | 7.6739 | 76.8061 | 10.5622 | 81 | 16.1353 | 83.5763 | 16.3356 | 88.1703 | 16.686 | 90.1046 | 16.686 | 92.039 | 16.8528
| 32 | 52.9459 | 8.0487 | 57.7276 | 8.3413 | 76.8061 | 11.2697 | 81 | 16.8228 | 83.5763 | 17.0097 | 87.7834 | 17.3534 | 89.4276 | 17.3534 | 90.9751 | 17.5203
| 34 | 52.9632 | 8.7101 | 57.7276 | 9.0088 | 76.8061 | 11.9772 | 81 | 17.5103 | 83.5763 | 17.6838 | 87.3966 | 18.0209 | 88.7506 | 18.0209 | 89.9112 | 18.1877
| 35 | 52.9957 | 9.0419 | 57.7276 | 9.3425 | 76.8061 | 12.3309 | 81 | 17.854 | 83.5763 | 18.0209 | 87.2031 | 18.3546 | 88.4121 | 18.3546 | 89.3793 | 18.5214
| 36 | 52.4813 | 9.537 | 57.1957 | 9.8431 | 75.984 | 12.7648 | 79.8878 | 18.2878 | 82.2223 | 18.4213 | 85.5106 | 18.6883 | 86.6712 | 18.6883 | 87.59 | 18.8218
| 38 | 51.4453 | 10.4896 | 56.1318 | 10.8442 | 74.3399 | 13.6324 | 77.6633 | 19.1555 | 79.5142 | 19.2223 | 82.1255 | 19.3557 | 83.1894 | 19.3557 | 84.0115 | 19.4225
| 40 | 50.5364 | 11.4808 | 55.0679 | 11.8454 | 72.6957 | 14.5001 | 75.4388 | 20.0232 | 76.8061 | 20.0232 | 78.7405 | 20.0232 | 79.7076 | 20.0232 | 80.433 | 20.0232
| 43 | 44.9078 | 12.6109 | 49.3736 | 12.9754 | 67.3189 | 15.6284 | 69.4367 | 21.2143 | 71.2778 | 21.1633 | 73.1783 | 21.1895 | 74.1267 | 21.2018 | 74.8513 | 21.2143
| 46 | 41.31 | 13.0334 | 46.17 | 13.3905 | 63.99 | 16.0686 | 66.42 | 21.4248 | 68.04 | 21.4248 | 69.66 | 21.4248 | 71.28 | 21.4248 | 74.8513 | 21.4248
| 48 | 39.69 | 13.212 | 44.55 | 13.569 | 61.56 | 16.2471 | 63.99 | 21.6033 | 64.8 | 21.6033 | 68.85 | 21.6033 | 69.66 | 21.6033 | 74.8513 | 21.6033
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 47.3661 | 4.4218 | 51.0759 | 4.616 | 68.3634 | 6.8915 | 71.9033 | 11.3174 | 74.7976 | 11.4747 | 78.6576 | 11.6757 | 80.4045 | 11.7459 | 82.8 | 11.8288
| 12 | 47.1829 | 4.4218 | 50.9385 | 4.616 | 68.3153 | 6.8915 | 71.8545 | 11.3459 | 74.6999 | 11.5039 | 78.5632 | 11.6757 | 80.2886 | 11.7459 | 82.4137 | 11.8288
| 14 | 47.2977 | 4.4773 | 51.1187 | 4.6437 | 68.5214 | 6.9198 | 72.172 | 11.3744 | 74.6022 | 11.5331 | 78.3743 | 11.706 | 80.08 | 11.7767 | 82.1846 | 11.8602
| 16 | 47.3642 | 4.5327 | 51.2511 | 4.6992 | 68.3764 | 7.0048 | 72.0247 | 11.4314 | 74.88 | 11.5915 | 78.4983 | 11.7667 | 80.1501 | 11.8383 | 82.2009 | 11.9229
| 18 | 47.4285 | 4.5882 | 51.3352 | 4.7825 | 68.616 | 7.0614 | 71.8774 | 11.5169 | 74.5433 | 11.6791 | 78.4763 | 11.888 | 80.0995 | 11.9462 | 82.1202 | 12.0171
| 20 | 47.4436 | 4.6992 | 51.4168 | 4.8935 | 68.2888 | 7.2031 | 71.9955 | 11.631 | 74.5787 | 11.7959 | 78.402 | 11.979 | 79.9499 | 12.0387 | 81.8947 | 12.1112
| 22 | 47.52 | 4.838 | 51.12 | 5.0322 | 68.3921 | 7.3164 | 72.1112 | 11.745 | 74.6106 | 11.9127 | 78.696 | 12.1306 | 80.1091 | 12.1929 | 82.08 | 12.2681
| 24 | 47.3708 | 4.9767 | 51.4787 | 5.1709 | 68.4439 | 7.4864 | 72.1745 | 11.916 | 74.5393 | 12.0879 | 78.3443 | 12.2822 | 80.1346 | 12.347 | 81.9231 | 12.4249
| 25 | 47.2056 | 5.06 | 51.3134 | 5.2681 | 68.2721 | 7.5714 | 72 | 12.0158 | 74.29 | 12.1755 | 78.3736 | 12.3884 | 80.093 | 12.4549 | 81.8124 | 12.5348
| 26 | 47.1946 | 5.215 | 51.3134 | 5.4384 | 68.2721 | 7.7417 | 72 | 12.1861 | 74.29 | 12.3458 | 78.3736 | 12.572 | 80.093 | 12.6252 | 81.8124 | 12.7157
| 28 | 47.1217 | 5.5811 | 51.3134 | 5.779 | 68.2721 | 8.0824 | 72 | 12.5268 | 74.29 | 12.6865 | 78.3736 | 12.9393 | 80.093 | 12.9659 | 81.8124 | 13.0777
| 30 | 47.1406 | 5.9199 | 51.3134 | 6.1197 | 68.2721 | 8.423 | 72 | 12.8674 | 74.29 | 13.0271 | 78.3736 | 13.3065 | 80.093 | 13.3065 | 81.8124 | 13.4396
| 32 | 47.0631 | 6.4186 | 51.3134 | 6.6519 | 68.2721 | 8.9872 | 72 | 13.4157 | 74.29 | 13.5647 | 78.0297 | 13.8388 | 79.4912 | 13.8388 | 80.8667 | 13.9719
| 34 | 47.0784 | 6.9461 | 51.3134 | 7.1842 | 68.2721 | 9.5514 | 72 | 13.9639 | 74.29 | 14.1023 | 77.6859 | 14.3711 | 78.8894 | 14.3711 | 79.9211 | 14.5041
| 35 | 47.1073 | 7.2106 | 51.3134 | 7.4503 | 68.2721 | 9.8335 | 72 | 14.238 | 74.29 | 14.3711 | 77.5139 | 14.6372 | 78.5885 | 14.6372 | 79.4482 | 14.7703
| 36 | 46.65 | 7.6055 | 50.8406 | 7.8495 | 67.5414 | 10.1795 | 71.0113 | 14.584 | 73.0864 | 14.6904 | 76.0094 | 14.9033 | 77.0411 | 14.9033 | 77.8578 | 15.0098
| 38 | 45.7291 | 8.3651 | 49.8949 | 8.6479 | 66.0799 | 10.8714 | 69.034 | 15.2759 | 70.6793 | 15.3291 | 73.0005 | 15.4356 | 73.9461 | 15.4356 | 74.6769 | 15.4888
| 40 | 44.9212 | 9.1556 | 48.9493 | 9.4463 | 64.6184 | 11.5634 | 67.0567 | 15.9679 | 68.2721 | 15.9679 | 69.9915 | 15.9679 | 70.8512 | 15.9679 | 71.496 | 15.9679
| 43 | 39.918 | 10.0568 | 43.8877 | 10.3475 | 59.839 | 12.4632 | 61.7215 | 16.9178 | 63.358 | 16.877 | 65.0473 | 16.8979 | 65.8904 | 16.9077 | 66.5345 | 16.9178
| 46 | 36.72 | 10.3937 | 41.04 | 10.6785 | 56.88 | 12.8142 | 59.04 | 17.0856 | 60.48 | 17.0856 | 61.92 | 17.0856 | 63.36 | 17.0856 | 66.5345 | 17.0856
| 48 | 35.28 | 10.5361 | 39.6 | 10.8209 | 54.72 | 12.9566 | 56.88 | 17.228 | 57.6 | 17.228 | 61.2 | 17.228 | 61.92 | 17.228 | 66.5345 | 17.228
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 41.4454 | 3.5795 | 44.6914 | 3.7368 | 59.818 | 5.5788 | 62.9154 | 9.1617 | 65.4479 | 9.2891 | 68.8254 | 9.4518 | 70.354 | 9.5086 | 72.45 | 9.5757
| 12 | 41.2851 | 3.5795 | 44.5712 | 3.7368 | 59.7759 | 5.5788 | 62.8726 | 9.1848 | 65.3624 | 9.3127 | 68.7428 | 9.4518 | 70.2525 | 9.5086 | 72.112 | 9.5757
| 14 | 41.3855 | 3.6244 | 44.7288 | 3.7592 | 59.9562 | 5.6017 | 63.1505 | 9.2078 | 65.2769 | 9.3363 | 68.5776 | 9.4763 | 70.07 | 9.5335 | 71.9116 | 9.6011
| 16 | 41.4437 | 3.6694 | 44.8447 | 3.8041 | 59.8293 | 5.6705 | 63.0216 | 9.254 | 65.52 | 9.3836 | 68.6861 | 9.5254 | 70.1314 | 9.5834 | 71.9257 | 9.6519
| 18 | 41.4999 | 3.7143 | 44.9183 | 3.8715 | 60.039 | 5.7164 | 62.8927 | 9.3232 | 65.2254 | 9.4545 | 68.6668 | 9.6236 | 70.0871 | 9.6708 | 71.8552 | 9.7281
| 20 | 41.5131 | 3.8041 | 44.9897 | 3.9614 | 59.7527 | 5.8311 | 62.9961 | 9.4155 | 65.2564 | 9.5491 | 68.6017 | 9.6973 | 69.9562 | 9.7456 | 71.6579 | 9.8043
| 22 | 41.58 | 3.9165 | 44.73 | 4.0737 | 59.8431 | 5.9228 | 63.0973 | 9.5078 | 65.2843 | 9.6436 | 68.859 | 9.82 | 70.0954 | 9.8704 | 71.82 | 9.9313
| 24 | 41.4495 | 4.0288 | 45.0439 | 4.186 | 59.8884 | 6.0604 | 63.1526 | 9.6463 | 65.2219 | 9.7854 | 68.5512 | 9.9428 | 70.1177 | 9.9952 | 71.6827 | 10.0583
| 25 | 41.3049 | 4.0962 | 44.8993 | 4.2646 | 59.7381 | 6.1292 | 63 | 9.7271 | 65.0038 | 9.8563 | 68.5769 | 10.0287 | 70.0814 | 10.0826 | 71.5859 | 10.1472
| 26 | 41.2953 | 4.2217 | 44.8993 | 4.4025 | 59.7381 | 6.2671 | 63 | 9.865 | 65.0038 | 9.9942 | 68.5769 | 10.1774 | 70.0814 | 10.2204 | 71.5859 | 10.2937
| 28 | 41.2315 | 4.5181 | 44.8993 | 4.6783 | 59.7381 | 6.5429 | 63 | 10.1407 | 65.0038 | 10.27 | 68.5769 | 10.4747 | 70.0814 | 10.4962 | 71.5859 | 10.5867
| 30 | 41.248 | 4.7923 | 44.8993 | 4.954 | 59.7381 | 6.8187 | 63 | 10.4165 | 65.0038 | 10.5458 | 68.5769 | 10.772 | 70.0814 | 10.772 | 71.5859 | 10.8797
| 32 | 41.1802 | 5.196 | 44.8993 | 5.3849 | 59.7381 | 7.2754 | 63 | 10.8603 | 65.0038 | 10.9809 | 68.276 | 11.2028 | 69.5548 | 11.2028 | 70.7584 | 11.3106
| 34 | 41.1936 | 5.623 | 44.8993 | 5.8158 | 59.7381 | 7.7321 | 63 | 11.3041 | 65.0038 | 11.4161 | 67.9751 | 11.6337 | 69.0283 | 11.6337 | 69.9309 | 11.7414
| 35 | 41.2189 | 5.8372 | 44.8993 | 6.0312 | 59.7381 | 7.9605 | 63 | 11.526 | 65.0038 | 11.6337 | 67.8247 | 11.8492 | 68.765 | 11.8492 | 69.5172 | 11.9569
| 36 | 40.8188 | 6.1568 | 44.4855 | 6.3544 | 59.0987 | 8.2406 | 62.1349 | 11.8061 | 63.9506 | 11.8922 | 66.5083 | 12.0646 | 67.4109 | 12.0646 | 68.1256 | 12.1508
| 38 | 40.013 | 6.7717 | 43.6581 | 7.0007 | 57.8199 | 8.8007 | 60.4048 | 12.3662 | 61.8444 | 12.4093 | 63.8754 | 12.4955 | 64.7029 | 12.4955 | 65.3423 | 12.5386
| 40 | 39.3061 | 7.4117 | 42.8306 | 7.647 | 56.5411 | 9.3608 | 58.6746 | 12.9264 | 59.7381 | 12.9264 | 61.2426 | 12.9264 | 61.9948 | 12.9264 | 62.559 | 12.9264
| 43 | 34.9283 | 8.1412 | 38.4017 | 8.3765 | 52.3592 | 10.0892 | 54.0064 | 13.6953 | 55.4383 | 13.6624 | 56.9164 | 13.6793 | 57.6541 | 13.6872 | 58.2177 | 13.6953
| 46 | 32.13 | 8.414 | 35.91 | 8.6445 | 49.77 | 10.3734 | 51.66 | 13.8312 | 52.92 | 13.8312 | 54.18 | 13.8312 | 55.44 | 13.8312 | 58.2177 | 13.8312
| 48 | 30.87 | 8.5292 | 34.65 | 8.7598 | 47.88 | 10.4887 | 49.77 | 13.9465 | 50.4 | 13.9465 | 53.55 | 13.9465 | 54.18 | 13.9465 | 58.2177 | 13.9465
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 35.5246 | 2.9127 | 38.307 | 3.0407 | 51.2725 | 4.5396 | 53.9275 | 7.4551 | 56.0982 | 7.5588 | 58.9932 | 7.6911 | 60.3034 | 7.7373 | 62.1 | 7.792
| 12 | 35.3872 | 2.9127 | 38.2039 | 3.0407 | 51.2365 | 4.5396 | 53.8908 | 7.4739 | 56.0249 | 7.578 | 58.9224 | 7.6911 | 60.2165 | 7.7373 | 61.8103 | 7.792
| 14 | 35.4732 | 2.9493 | 38.339 | 3.059 | 51.3911 | 4.5583 | 54.129 | 7.4927 | 55.9516 | 7.5972 | 58.7808 | 7.7111 | 60.06 | 7.7577 | 61.6385 | 7.8127
| 16 | 35.5232 | 2.9859 | 38.4383 | 3.0955 | 51.2823 | 4.6143 | 54.0185 | 7.5302 | 56.16 | 7.6357 | 58.8738 | 7.7511 | 60.1126 | 7.7983 | 61.6506 | 7.854
| 18 | 35.5713 | 3.0224 | 38.5014 | 3.1504 | 51.462 | 4.6516 | 53.908 | 7.5865 | 55.9075 | 7.6934 | 58.8573 | 7.831 | 60.0747 | 7.8694 | 61.5902 | 7.916
| 20 | 35.5827 | 3.0955 | 38.5626 | 3.2235 | 51.2166 | 4.7449 | 53.9966 | 7.6617 | 55.9341 | 7.7703 | 58.8015 | 7.8909 | 59.9624 | 7.9303 | 61.4211 | 7.978
| 22 | 35.64 | 3.1869 | 38.34 | 3.3149 | 51.2941 | 4.8196 | 54.0834 | 7.7368 | 55.958 | 7.8473 | 59.022 | 7.9908 | 60.0818 | 8.0318 | 61.56 | 8.0813
| 24 | 35.5281 | 3.2783 | 38.609 | 3.4063 | 51.3329 | 4.9315 | 54.1308 | 7.8494 | 55.9045 | 7.9627 | 58.7582 | 8.0907 | 60.1009 | 8.1334 | 61.4423 | 8.1847
| 25 | 35.4042 | 3.3331 | 38.4851 | 3.4702 | 51.2041 | 4.9875 | 54 | 7.9152 | 55.7175 | 8.0204 | 58.7802 | 8.1606 | 60.0698 | 8.2044 | 61.3593 | 8.257
| 26 | 35.396 | 3.4353 | 38.4851 | 3.5824 | 51.2041 | 5.0997 | 54 | 8.0274 | 55.7175 | 8.1326 | 58.7802 | 8.2816 | 60.0698 | 8.3166 | 61.3593 | 8.3762
| 28 | 35.3413 | 3.6765 | 38.4851 | 3.8068 | 51.2041 | 5.3241 | 54 | 8.2518 | 55.7175 | 8.357 | 58.7802 | 8.5235 | 60.0698 | 8.541 | 61.3593 | 8.6147
| 30 | 35.3554 | 3.8996 | 38.4851 | 4.0312 | 51.2041 | 5.5485 | 54 | 8.4762 | 55.7175 | 8.5813 | 58.7802 | 8.7654 | 60.0698 | 8.7654 | 61.3593 | 8.8531
| 32 | 35.2973 | 4.2281 | 38.4851 | 4.3818 | 51.2041 | 5.9202 | 54 | 8.8373 | 55.7175 | 8.9355 | 58.5223 | 9.116 | 59.6184 | 9.116 | 60.6501 | 9.2037
| 34 | 35.3088 | 4.5756 | 38.4851 | 4.7325 | 51.2041 | 6.2918 | 54 | 9.1984 | 55.7175 | 9.2896 | 58.2644 | 9.4667 | 59.1671 | 9.4667 | 59.9408 | 9.5543
| 35 | 35.3305 | 4.7499 | 38.4851 | 4.9078 | 51.2041 | 6.4776 | 54 | 9.379 | 55.7175 | 9.4667 | 58.1354 | 9.642 | 58.9414 | 9.642 | 59.5862 | 9.7296
| 36 | 34.9875 | 5.01 | 38.1304 | 5.1707 | 50.656 | 6.7055 | 53.2585 | 9.6069 | 54.8148 | 9.677 | 57.0071 | 9.8173 | 57.7808 | 9.8173 | 58.3933 | 9.8874
| 38 | 34.2968 | 5.5103 | 37.4212 | 5.6966 | 49.5599 | 7.1613 | 51.7755 | 10.0627 | 53.0095 | 10.0978 | 54.7504 | 10.1679 | 55.4596 | 10.1679 | 56.0077 | 10.2029
| 40 | 33.6909 | 6.0311 | 36.7119 | 6.2226 | 48.4638 | 7.6172 | 50.2925 | 10.5185 | 51.2041 | 10.5185 | 52.4936 | 10.5185 | 53.1384 | 10.5185 | 53.622 | 10.5185
| 43 | 29.9385 | 6.6247 | 32.9157 | 6.8162 | 44.8793 | 8.2099 | 46.2912 | 11.1442 | 47.5185 | 11.1174 | 48.7855 | 11.1312 | 49.4178 | 11.1376 | 49.9009 | 11.1442
| 46 | 27.54 | 6.8467 | 30.78 | 7.0343 | 42.66 | 8.4411 | 44.28 | 11.2548 | 45.36 | 11.2548 | 46.44 | 11.2548 | 47.52 | 11.2548 | 49.9009 | 11.2548
| 48 | 26.46 | 6.9405 | 29.7 | 7.128 | 41.04 | 8.5349 | 42.66 | 11.3486 | 43.2 | 11.3486 | 45.9 | 11.3486 | 46.44 | 11.3486 | 49.9009 | 11.3486
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 29.6038 | 2.3513 | 31.9225 | 2.4545 | 42.7271 | 3.6645 | 44.9396 | 6.018 | 46.7485 | 6.1016 | 49.161 | 6.2085 | 50.2528 | 6.2458 | 51.75 | 6.2899
| 12 | 29.4893 | 2.3513 | 31.8366 | 2.4545 | 42.6971 | 3.6645 | 44.909 | 6.0331 | 46.6874 | 6.1172 | 49.102 | 6.2085 | 50.1804 | 6.2458 | 51.5086 | 6.2899
| 14 | 29.561 | 2.3808 | 31.9492 | 2.4693 | 42.8259 | 3.6796 | 45.1075 | 6.0483 | 46.6264 | 6.1327 | 48.984 | 6.2246 | 50.05 | 6.2622 | 51.3654 | 6.3066
| 16 | 29.6026 | 2.4103 | 32.0319 | 2.4988 | 42.7352 | 3.7248 | 45.0154 | 6.0786 | 46.8 | 6.1637 | 49.0615 | 6.2569 | 50.0938 | 6.295 | 51.3755 | 6.34
| 18 | 29.6428 | 2.4398 | 32.0845 | 2.5431 | 42.885 | 3.7549 | 44.9234 | 6.1241 | 46.5896 | 6.2103 | 49.0477 | 6.3214 | 50.0622 | 6.3524 | 51.3251 | 6.39
| 20 | 29.6522 | 2.4988 | 32.1355 | 2.6021 | 42.6805 | 3.8302 | 44.9972 | 6.1847 | 46.6117 | 6.2724 | 49.0012 | 6.3698 | 49.9687 | 6.4015 | 51.1842 | 6.4401
| 22 | 29.7 | 2.5726 | 31.95 | 2.6759 | 42.7451 | 3.8905 | 45.0695 | 6.2454 | 46.6317 | 6.3345 | 49.185 | 6.4504 | 50.0682 | 6.4835 | 51.3 | 6.5235
| 24 | 29.6068 | 2.6463 | 32.1742 | 2.7496 | 42.7774 | 3.9809 | 45.109 | 6.3363 | 46.5871 | 6.4277 | 48.9652 | 6.531 | 50.0841 | 6.5655 | 51.202 | 6.6069
| 25 | 29.5035 | 2.6906 | 32.0709 | 2.8013 | 42.6701 | 4.0261 | 45 | 6.3894 | 46.4313 | 6.4743 | 48.9835 | 6.5875 | 50.0581 | 6.6229 | 51.1328 | 6.6653
| 26 | 29.4966 | 2.773 | 32.0709 | 2.8918 | 42.6701 | 4.1166 | 45 | 6.4799 | 46.4313 | 6.5648 | 48.9835 | 6.6851 | 50.0581 | 6.7134 | 51.1328 | 6.7615
| 28 | 29.4511 | 2.9678 | 32.0709 | 3.073 | 42.6701 | 4.2978 | 45 | 6.6611 | 46.4313 | 6.746 | 48.9835 | 6.8804 | 50.0581 | 6.8946 | 51.1328 | 6.954
| 30 | 29.4629 | 3.1479 | 32.0709 | 3.2541 | 42.6701 | 4.4789 | 45 | 6.8422 | 46.4313 | 6.9271 | 48.9835 | 7.0757 | 50.0581 | 7.0757 | 51.1328 | 7.1465
| 32 | 29.4144 | 3.4131 | 32.0709 | 3.5371 | 42.6701 | 4.7789 | 45 | 7.1337 | 46.4313 | 7.213 | 48.7686 | 7.3587 | 49.682 | 7.3587 | 50.5417 | 7.4295
| 34 | 29.424 | 3.6935 | 32.0709 | 3.8202 | 42.6701 | 5.0789 | 45 | 7.4252 | 46.4313 | 7.4988 | 48.5537 | 7.6418 | 49.3059 | 7.6418 | 49.9507 | 7.7125
| 35 | 29.4421 | 3.8342 | 32.0709 | 3.9617 | 42.6701 | 5.2289 | 45 | 7.571 | 46.4313 | 7.6418 | 48.4462 | 7.7833 | 49.1178 | 7.7833 | 49.6551 | 7.854
| 36 | 29.1563 | 4.0442 | 31.7754 | 4.174 | 42.2134 | 5.4129 | 44.3821 | 7.755 | 45.679 | 7.8116 | 47.5059 | 7.9248 | 48.1507 | 7.9248 | 48.6611 | 7.9814
| 38 | 28.5807 | 4.4481 | 31.1843 | 4.5985 | 41.2999 | 5.7808 | 43.1463 | 8.1229 | 44.1746 | 8.1512 | 45.6253 | 8.2078 | 46.2163 | 8.2078 | 46.6731 | 8.2361
| 40 | 28.0758 | 4.8685 | 30.5933 | 5.023 | 40.3865 | 6.1488 | 41.9104 | 8.4908 | 42.6701 | 8.4908 | 43.7447 | 8.4908 | 44.282 | 8.4908 | 44.685 | 8.4908
| 43 | 24.9488 | 5.3477 | 27.4298 | 5.5022 | 37.3994 | 6.6272 | 38.576 | 8.9959 | 39.5988 | 8.9743 | 40.6546 | 8.9854 | 41.1815 | 8.9906 | 41.5841 | 8.9959
| 46 | 22.95 | 5.5268 | 25.65 | 5.6783 | 35.55 | 6.8139 | 36.9 | 9.0852 | 37.8 | 9.0852 | 38.7 | 9.0852 | 39.6 | 9.0852 | 41.5841 | 9.0852
| 48 | 22.05 | 5.6025 | 24.75 | 5.754 | 34.2 | 6.8896 | 35.55 | 9.1609 | 36 | 9.1609 | 38.25 | 9.1609 | 38.7 | 9.1609 | 41.5841 | 9.1609
Outdoor Unit: 34HP（AVWT-324HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 66.2468 | 7.8261 | 71.4354 | 8.1699 | 95.6138 | 12.1973 | 100.5648 | 20.0308 | 104.6128 | 20.3093 | 110.0114 | 20.665 | 112.4547 | 20.7891 | 115.805 | 20.9359
| 12 | 65.9906 | 7.8261 | 71.2432 | 8.1699 | 95.5465 | 12.1973 | 100.4964 | 20.0812 | 104.4761 | 20.3609 | 109.8793 | 20.665 | 112.2926 | 20.7891 | 115.2647 | 20.9359
| 14 | 66.151 | 7.9243 | 71.4951 | 8.219 | 95.8348 | 12.2474 | 100.9405 | 20.1317 | 104.3394 | 20.4126 | 109.6152 | 20.7187 | 112.0007 | 20.8437 | 114.9443 | 20.9915
| 16 | 66.2441 | 8.0226 | 71.6804 | 8.3172 | 95.632 | 12.3978 | 100.7345 | 20.2326 | 104.728 | 20.516 | 109.7887 | 20.826 | 112.0989 | 20.9528 | 114.967 | 21.1025
| 18 | 66.334 | 8.1208 | 71.7979 | 8.4646 | 95.9671 | 12.4981 | 100.5285 | 20.3839 | 104.2571 | 20.671 | 109.7579 | 21.0407 | 112.0281 | 21.1438 | 114.8542 | 21.2691
| 20 | 66.3551 | 8.3172 | 71.9122 | 8.661 | 95.5095 | 12.7489 | 100.6937 | 20.5858 | 104.3066 | 20.8777 | 109.6539 | 21.2017 | 111.8189 | 21.3075 | 114.5389 | 21.4357
| 22 | 66.462 | 8.5628 | 71.497 | 8.9066 | 95.654 | 12.9494 | 100.8555 | 20.7876 | 104.3513 | 21.0844 | 110.0651 | 21.4701 | 112.0414 | 21.5803 | 114.798 | 21.7134
| 24 | 66.2534 | 8.8083 | 71.9987 | 9.1521 | 95.7264 | 13.2503 | 100.944 | 21.0903 | 104.2516 | 21.3945 | 109.5732 | 21.7385 | 112.0771 | 21.8531 | 114.5786 | 21.9911
| 25 | 66.0223 | 8.9557 | 71.7675 | 9.324 | 95.4861 | 13.4007 | 100.7 | 21.2669 | 103.9029 | 21.5495 | 109.6142 | 21.9264 | 112.019 | 22.0441 | 114.4238 | 22.1854
| 26 | 66.0069 | 9.2301 | 71.7675 | 9.6255 | 95.4861 | 13.7022 | 100.7 | 21.5684 | 103.9029 | 21.851 | 109.6142 | 22.2514 | 112.019 | 22.3456 | 114.4238 | 22.5057
| 28 | 65.905 | 9.8781 | 71.7675 | 10.2284 | 95.4861 | 14.3051 | 100.7 | 22.1713 | 103.9029 | 22.4539 | 109.6142 | 22.9014 | 112.019 | 22.9485 | 114.4238 | 23.1463
| 30 | 65.9313 | 10.4777 | 71.7675 | 10.8313 | 95.4861 | 14.908 | 100.7 | 22.7742 | 103.9029 | 23.0568 | 109.6142 | 23.5514 | 112.019 | 23.5514 | 114.4238 | 23.7869
| 32 | 65.8229 | 11.3604 | 71.7675 | 11.7733 | 95.4861 | 15.9066 | 100.7 | 23.7445 | 103.9029 | 24.0083 | 109.1332 | 24.4935 | 111.1773 | 24.4935 | 113.1011 | 24.729
| 34 | 65.8444 | 12.2939 | 71.7675 | 12.7154 | 95.4861 | 16.9052 | 100.7 | 24.7148 | 103.9029 | 24.9598 | 108.6523 | 25.4355 | 110.3356 | 25.4355 | 111.7785 | 25.671
| 35 | 65.8848 | 12.7622 | 71.7675 | 13.1864 | 95.4861 | 17.4045 | 100.7 | 25.2 | 103.9029 | 25.4355 | 108.4118 | 25.9065 | 109.9148 | 25.9065 | 111.1172 | 26.1421
| 36 | 65.2452 | 13.461 | 71.1062 | 13.893 | 94.4641 | 18.0168 | 99.3173 | 25.8123 | 102.2195 | 26.0007 | 106.3076 | 26.3776 | 107.7505 | 26.3776 | 108.8928 | 26.566
| 38 | 63.9572 | 14.8055 | 69.7836 | 15.3061 | 92.4201 | 19.2415 | 96.5518 | 27.037 | 98.8528 | 27.1312 | 102.0993 | 27.3196 | 103.4219 | 27.3196 | 104.4439 | 27.4138
| 40 | 62.8273 | 16.2046 | 68.461 | 16.7191 | 90.376 | 20.4662 | 93.7863 | 28.2617 | 95.4861 | 28.2617 | 97.8909 | 28.2617 | 99.0933 | 28.2617 | 99.9951 | 28.2617
| 43 | 55.8298 | 17.7996 | 61.3818 | 18.3141 | 83.6915 | 22.0587 | 86.3244 | 29.9429 | 88.6132 | 29.8709 | 90.9759 | 29.9078 | 92.155 | 29.9252 | 93.0559 | 29.9429
| 46 | 51.357 | 18.396 | 57.399 | 18.9 | 79.553 | 22.68 | 82.574 | 30.24 | 84.588 | 30.24 | 86.602 | 30.24 | 88.616 | 30.24 | 93.0559 | 30.24
| 48 | 49.343 | 18.648 | 55.385 | 19.152 | 76.532 | 22.932 | 79.553 | 30.492 | 80.56 | 30.492 | 85.595 | 30.492 | 86.602 | 30.492 | 93.0559 | 30.492
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 66.2468 | 7.7516 | 71.4354 | 8.0921 | 95.6138 | 12.0811 | 100.5648 | 19.84 | 104.6128 | 20.1159 | 110.0114 | 20.4682 | 112.4547 | 20.5911 | 115.805 | 20.7365
| 12 | 65.9906 | 7.7516 | 71.2432 | 8.0921 | 95.5465 | 12.0811 | 100.4964 | 19.89 | 104.4761 | 20.167 | 109.8793 | 20.4682 | 112.2926 | 20.5911 | 115.2647 | 20.7365
| 14 | 66.151 | 7.8489 | 71.4951 | 8.1407 | 95.8348 | 12.1308 | 100.9405 | 19.9399 | 104.3394 | 20.2182 | 109.6152 | 20.5213 | 112.0007 | 20.6452 | 114.9443 | 20.7915
| 16 | 66.2441 | 7.9462 | 71.6804 | 8.238 | 95.632 | 12.2798 | 100.7345 | 20.0399 | 104.728 | 20.3206 | 109.7887 | 20.6277 | 112.0989 | 20.7533 | 114.967 | 20.9016
| 18 | 66.334 | 8.0434 | 71.7979 | 8.3839 | 95.9671 | 12.3791 | 100.5285 | 20.1898 | 104.2571 | 20.4741 | 109.7579 | 20.8403 | 112.0281 | 20.9424 | 114.8542 | 21.0666
| 20 | 66.3551 | 8.238 | 71.9122 | 8.5785 | 95.5095 | 12.6274 | 100.6937 | 20.3897 | 104.3066 | 20.6789 | 109.6539 | 20.9998 | 111.8189 | 21.1046 | 114.5389 | 21.2316
| 22 | 66.462 | 8.4812 | 71.497 | 8.8217 | 95.654 | 12.8261 | 100.8555 | 20.5896 | 104.3513 | 20.8836 | 110.0651 | 21.2656 | 112.0414 | 21.3748 | 114.798 | 21.5066
| 24 | 66.2534 | 8.7244 | 71.9987 | 9.0649 | 95.7264 | 13.1241 | 100.944 | 20.8895 | 104.2516 | 21.1907 | 109.5732 | 21.5315 | 112.0771 | 21.645 | 114.5786 | 21.7816
| 25 | 66.0223 | 8.8704 | 71.7675 | 9.2352 | 95.4861 | 13.2731 | 100.7 | 21.0644 | 103.9029 | 21.3443 | 109.6142 | 21.7175 | 112.019 | 21.8342 | 114.4238 | 21.9741
| 26 | 66.0069 | 9.1422 | 71.7675 | 9.5338 | 95.4861 | 13.5717 | 100.7 | 21.363 | 103.9029 | 21.6429 | 109.6142 | 22.0394 | 112.019 | 22.1328 | 114.4238 | 22.2914
| 28 | 65.905 | 9.7841 | 71.7675 | 10.131 | 95.4861 | 14.1689 | 100.7 | 21.9601 | 103.9029 | 22.2401 | 109.6142 | 22.6833 | 112.019 | 22.7299 | 114.4238 | 22.9259
| 30 | 65.9313 | 10.378 | 71.7675 | 10.7281 | 95.4861 | 14.7661 | 100.7 | 22.5573 | 103.9029 | 22.8372 | 109.6142 | 23.3271 | 112.019 | 23.3271 | 114.4238 | 23.5604
| 32 | 65.8229 | 11.2522 | 71.7675 | 11.6612 | 95.4861 | 15.7551 | 100.7 | 23.5184 | 103.9029 | 23.7796 | 109.1332 | 24.2602 | 111.1773 | 24.2602 | 113.1011 | 24.4935
| 34 | 65.8444 | 12.1768 | 71.7675 | 12.5943 | 95.4861 | 16.7442 | 100.7 | 24.4795 | 103.9029 | 24.7221 | 108.6523 | 25.1933 | 110.3356 | 25.1933 | 111.7785 | 25.4265
| 35 | 65.8848 | 12.6406 | 71.7675 | 13.0608 | 95.4861 | 17.2387 | 100.7 | 24.96 | 103.9029 | 25.1933 | 108.4118 | 25.6598 | 109.9148 | 25.6598 | 111.1172 | 25.8931
| 36 | 65.2452 | 13.3328 | 71.1062 | 13.7607 | 94.4641 | 17.8452 | 99.3173 | 25.5665 | 102.2195 | 25.7531 | 106.3076 | 26.1264 | 107.7505 | 26.1264 | 108.8928 | 26.313
| 38 | 63.9572 | 14.6645 | 69.7836 | 15.1603 | 92.4201 | 19.0582 | 96.5518 | 26.7795 | 98.8528 | 26.8728 | 102.0993 | 27.0594 | 103.4219 | 27.0594 | 104.4439 | 27.1527
| 40 | 62.8273 | 16.0503 | 68.461 | 16.5599 | 90.376 | 20.2713 | 93.7863 | 27.9925 | 95.4861 | 27.9925 | 97.8909 | 27.9925 | 99.0933 | 27.9925 | 99.9951 | 27.9925
| 43 | 55.8298 | 17.6301 | 61.3818 | 18.1397 | 83.6915 | 21.8486 | 86.3244 | 29.6578 | 88.6132 | 29.5864 | 90.9759 | 29.623 | 92.155 | 29.6402 | 93.0559 | 29.6578
| 46 | 51.357 | 18.2208 | 57.399 | 18.72 | 79.553 | 22.464 | 82.574 | 29.952 | 84.588 | 29.952 | 86.602 | 29.952 | 88.616 | 29.952 | 93.0559 | 29.952
| 48 | 49.343 | 18.4704 | 55.385 | 18.9696 | 76.532 | 22.7136 | 79.553 | 30.2016 | 80.56 | 30.2016 | 85.595 | 30.2016 | 86.602 | 30.2016 | 93.0559 | 30.2016
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 66.2468 | 7.6771 | 71.4354 | 8.0143 | 95.6138 | 11.9649 | 100.5648 | 19.6492 | 104.6128 | 19.9224 | 110.0114 | 20.2714 | 112.4547 | 20.3931 | 115.805 | 20.5371
| 12 | 65.9906 | 7.6771 | 71.2432 | 8.0143 | 95.5465 | 11.9649 | 100.4964 | 19.6987 | 104.4761 | 19.9731 | 109.8793 | 20.2714 | 112.2926 | 20.3931 | 115.2647 | 20.5371
| 14 | 66.151 | 7.7734 | 71.4951 | 8.0625 | 95.8348 | 12.0141 | 100.9405 | 19.7482 | 104.3394 | 20.0238 | 109.6152 | 20.324 | 112.0007 | 20.4467 | 114.9443 | 20.5916
| 16 | 66.2441 | 7.8698 | 71.6804 | 8.1588 | 95.632 | 12.1617 | 100.7345 | 19.8472 | 104.728 | 20.1252 | 109.7887 | 20.4293 | 112.0989 | 20.5537 | 114.967 | 20.7006
| 18 | 66.334 | 7.9661 | 71.7979 | 8.3033 | 95.9671 | 12.2601 | 100.5285 | 19.9957 | 104.2571 | 20.2773 | 109.7579 | 20.6399 | 112.0281 | 20.7411 | 114.8542 | 20.864
| 20 | 66.3551 | 8.1588 | 71.9122 | 8.496 | 95.5095 | 12.506 | 100.6937 | 20.1937 | 104.3066 | 20.4801 | 109.6539 | 20.7979 | 111.8189 | 20.9016 | 114.5389 | 21.0274
| 22 | 66.462 | 8.3997 | 71.497 | 8.7369 | 95.654 | 12.7028 | 100.8555 | 20.3916 | 104.3513 | 20.6828 | 110.0651 | 21.0612 | 112.0414 | 21.1693 | 114.798 | 21.2998
| 24 | 66.2534 | 8.6406 | 71.9987 | 8.9778 | 95.7264 | 12.9979 | 100.944 | 20.6886 | 104.2516 | 20.987 | 109.5732 | 21.3244 | 112.0771 | 21.4369 | 114.5786 | 21.5722
| 25 | 66.0223 | 8.7851 | 71.7675 | 9.1464 | 95.4861 | 13.1455 | 100.7 | 20.8618 | 103.9029 | 21.1391 | 109.6142 | 21.5087 | 112.019 | 21.6242 | 114.4238 | 21.7628
| 26 | 66.0069 | 9.0543 | 71.7675 | 9.4421 | 95.4861 | 13.4412 | 100.7 | 21.1575 | 103.9029 | 21.4348 | 109.6142 | 21.8275 | 112.019 | 21.9199 | 114.4238 | 22.077
| 28 | 65.905 | 9.69 | 71.7675 | 10.0335 | 95.4861 | 14.0326 | 100.7 | 21.749 | 103.9029 | 22.0262 | 109.6142 | 22.4652 | 112.019 | 22.5114 | 114.4238 | 22.7054
| 30 | 65.9313 | 10.2782 | 71.7675 | 10.625 | 95.4861 | 14.6241 | 100.7 | 22.3404 | 103.9029 | 22.6176 | 109.6142 | 23.1028 | 112.019 | 23.1028 | 114.4238 | 23.3338
| 32 | 65.8229 | 11.144 | 71.7675 | 11.5491 | 95.4861 | 15.6036 | 100.7 | 23.2922 | 103.9029 | 23.551 | 109.1332 | 24.0269 | 111.1773 | 24.0269 | 113.1011 | 24.2579
| 34 | 65.8444 | 12.0597 | 71.7675 | 12.4732 | 95.4861 | 16.5832 | 100.7 | 24.2441 | 103.9029 | 24.4844 | 108.6523 | 24.951 | 110.3356 | 24.951 | 111.7785 | 25.1821
| 35 | 65.8848 | 12.5191 | 71.7675 | 12.9353 | 95.4861 | 17.073 | 100.7 | 24.72 | 103.9029 | 24.951 | 108.4118 | 25.4131 | 109.9148 | 25.4131 | 111.1172 | 25.6441
| 36 | 65.2452 | 13.2046 | 71.1062 | 13.6283 | 94.4641 | 17.6736 | 99.3173 | 25.3207 | 102.2195 | 25.5055 | 106.3076 | 25.8751 | 107.7505 | 25.8751 | 108.8928 | 26.06
| 38 | 63.9572 | 14.5235 | 69.7836 | 15.0145 | 92.4201 | 18.875 | 96.5518 | 26.522 | 98.8528 | 26.6144 | 102.0993 | 26.7993 | 103.4219 | 26.7993 | 104.4439 | 26.8917
| 40 | 62.8273 | 15.896 | 68.461 | 16.4007 | 90.376 | 20.0763 | 93.7863 | 27.7234 | 95.4861 | 27.7234 | 97.8909 | 27.7234 | 99.0933 | 27.7234 | 99.9951 | 27.7234
| 43 | 55.8298 | 17.4606 | 61.3818 | 17.9653 | 83.6915 | 21.6385 | 86.3244 | 29.3726 | 88.6132 | 29.3019 | 90.9759 | 29.3381 | 92.155 | 29.3552 | 93.0559 | 29.3726
| 46 | 51.357 | 18.0456 | 57.399 | 18.54 | 79.553 | 22.248 | 82.574 | 29.664 | 84.588 | 29.664 | 86.602 | 29.664 | 88.616 | 29.664 | 93.0559 | 29.664
| 48 | 49.343 | 18.2928 | 55.385 | 18.7872 | 76.532 | 22.4952 | 79.553 | 29.9112 | 80.56 | 29.9112 | 85.595 | 29.9112 | 86.602 | 29.9112 | 93.0559 | 29.9112
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 64.9968 | 7.6025 | 70.0875 | 7.9365 | 93.8098 | 11.8488 | 98.6673 | 19.4585 | 102.639 | 19.729 | 107.9357 | 20.0746 | 110.3329 | 20.1952 | 113.62 | 20.3378
| 12 | 64.7455 | 7.6025 | 69.899 | 7.9365 | 93.7438 | 11.8488 | 98.6003 | 19.5075 | 102.5049 | 19.7792 | 107.8061 | 20.0746 | 110.1738 | 20.1952 | 113.0899 | 20.3378
| 14 | 64.9029 | 7.6979 | 70.1462 | 7.9842 | 94.0266 | 11.8975 | 99.036 | 19.5565 | 102.3708 | 19.8294 | 107.547 | 20.1267 | 109.8875 | 20.2482 | 112.7756 | 20.3917
| 16 | 64.9943 | 7.7933 | 70.3279 | 8.0796 | 93.8276 | 12.0436 | 98.8339 | 19.6545 | 102.752 | 19.9298 | 107.7172 | 20.231 | 109.9838 | 20.3542 | 112.7978 | 20.4996
| 18 | 65.0824 | 7.8888 | 70.4432 | 8.2227 | 94.1564 | 12.141 | 98.6317 | 19.8015 | 102.29 | 20.0804 | 107.687 | 20.4395 | 109.9144 | 20.5397 | 112.6872 | 20.6614
| 20 | 65.1031 | 8.0796 | 70.5553 | 8.4135 | 93.7074 | 12.3846 | 98.7938 | 19.9976 | 102.3386 | 20.2812 | 107.5849 | 20.596 | 109.7091 | 20.6987 | 112.3778 | 20.8233
| 22 | 65.208 | 8.3181 | 70.148 | 8.6521 | 93.8492 | 12.5795 | 98.9525 | 20.1937 | 102.3824 | 20.482 | 107.9884 | 20.8567 | 109.9275 | 20.9637 | 112.632 | 21.093
| 24 | 65.0033 | 8.5567 | 70.6402 | 8.8906 | 93.9202 | 12.8717 | 99.0394 | 20.4877 | 102.2845 | 20.7832 | 107.5057 | 21.1174 | 109.9624 | 21.2288 | 112.4167 | 21.3627
| 25 | 64.7766 | 8.6998 | 70.4134 | 9.0576 | 93.6845 | 13.0179 | 98.8 | 20.6593 | 101.9424 | 20.9338 | 107.546 | 21.2999 | 109.9054 | 21.4143 | 112.2648 | 21.5516
| 26 | 64.7615 | 8.9664 | 70.4134 | 9.3504 | 93.6845 | 13.3107 | 98.8 | 20.9521 | 101.9424 | 21.2267 | 107.546 | 21.6156 | 109.9054 | 21.7071 | 112.2648 | 21.8627
| 28 | 64.6615 | 9.5959 | 70.4134 | 9.9361 | 93.6845 | 13.8964 | 98.8 | 21.5378 | 101.9424 | 21.8124 | 107.546 | 22.2471 | 109.9054 | 22.2928 | 112.2648 | 22.485
| 30 | 64.6873 | 10.1784 | 70.4134 | 10.5218 | 93.6845 | 14.4821 | 98.8 | 22.1235 | 101.9424 | 22.3981 | 107.546 | 22.8785 | 109.9054 | 22.8785 | 112.2648 | 23.1073
| 32 | 64.581 | 11.0358 | 70.4134 | 11.437 | 93.6845 | 15.4521 | 98.8 | 23.0661 | 101.9424 | 23.3223 | 107.0741 | 23.7936 | 109.0796 | 23.7936 | 110.9671 | 24.0224
| 34 | 64.6021 | 11.9426 | 70.4134 | 12.3521 | 93.6845 | 16.4222 | 98.8 | 24.0087 | 101.9424 | 24.2466 | 106.6023 | 24.7088 | 108.2538 | 24.7088 | 109.6695 | 24.9376
| 35 | 64.6417 | 12.3976 | 70.4134 | 12.8097 | 93.6845 | 16.9072 | 98.8 | 24.48 | 101.9424 | 24.7088 | 106.3663 | 25.1664 | 107.8409 | 25.1664 | 109.0206 | 25.3951
| 36 | 64.0142 | 13.0764 | 69.7646 | 13.496 | 92.6818 | 17.5021 | 97.4433 | 25.0748 | 100.2908 | 25.2579 | 104.3018 | 25.6239 | 105.7175 | 25.6239 | 106.8382 | 25.807
| 38 | 62.7505 | 14.3825 | 68.4669 | 14.8687 | 90.6763 | 18.6917 | 94.73 | 26.2645 | 96.9877 | 26.356 | 100.1729 | 26.5391 | 101.4705 | 26.5391 | 102.4733 | 26.6306
| 40 | 61.6419 | 15.7416 | 67.1693 | 16.2415 | 88.6708 | 19.8814 | 92.0167 | 27.4542 | 93.6845 | 27.4542 | 96.0439 | 27.4542 | 97.2236 | 27.4542 | 98.1084 | 27.4542
| 43 | 54.7764 | 17.2911 | 60.2236 | 17.7909 | 82.1125 | 21.4284 | 84.6957 | 29.0874 | 86.9413 | 29.0174 | 89.2594 | 29.0533 | 90.4162 | 29.0702 | 91.3002 | 29.0874
| 46 | 50.388 | 17.8704 | 56.316 | 18.36 | 78.052 | 22.032 | 81.016 | 29.376 | 82.992 | 29.376 | 84.968 | 29.376 | 86.944 | 29.376 | 91.3002 | 29.376
| 48 | 48.412 | 18.1152 | 54.34 | 18.6048 | 75.088 | 22.2768 | 78.052 | 29.6208 | 79.04 | 29.6208 | 83.98 | 29.6208 | 84.968 | 29.6208 | 91.3002 | 29.6208
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 63.7469 | 7.528 | 68.7397 | 7.8587 | 92.0057 | 11.7326 | 96.7699 | 19.2677 | 100.6651 | 19.5356 | 105.86 | 19.8777 | 108.2111 | 19.9972 | 111.435 | 20.1384
| 12 | 63.5004 | 7.528 | 68.5548 | 7.8587 | 91.941 | 11.7326 | 96.7041 | 19.3162 | 100.5336 | 19.5853 | 105.7329 | 19.8777 | 108.0551 | 19.9972 | 110.9151 | 20.1384
| 14 | 63.6548 | 7.6225 | 68.7972 | 7.9059 | 92.2184 | 11.7808 | 97.1314 | 19.3648 | 100.4021 | 19.635 | 105.4788 | 19.9294 | 107.7743 | 20.0496 | 110.6068 | 20.1918
| 16 | 63.7444 | 7.7169 | 68.9754 | 8.0004 | 92.0232 | 11.9255 | 96.9332 | 19.4618 | 100.776 | 19.7344 | 105.6457 | 20.0326 | 107.8687 | 20.1546 | 110.6287 | 20.2986
| 18 | 63.8308 | 7.8114 | 69.0886 | 8.1421 | 92.3457 | 12.022 | 96.735 | 19.6074 | 100.3229 | 19.8835 | 105.6161 | 20.2392 | 107.8006 | 20.3383 | 110.5201 | 20.4589
| 20 | 63.8511 | 8.0004 | 69.1985 | 8.3311 | 91.9053 | 12.2632 | 96.894 | 19.8015 | 100.3705 | 20.0824 | 105.516 | 20.3941 | 107.5993 | 20.4958 | 110.2167 | 20.6191
| 22 | 63.954 | 8.2366 | 68.799 | 8.5673 | 92.0444 | 12.4561 | 97.0496 | 19.9957 | 100.4135 | 20.2812 | 105.9117 | 20.6522 | 107.8135 | 20.7582 | 110.466 | 20.8862
| 24 | 63.7533 | 8.4728 | 69.2817 | 8.8035 | 92.114 | 12.7455 | 97.1348 | 20.2869 | 100.3175 | 20.5795 | 105.4383 | 20.9104 | 107.8477 | 21.0206 | 110.2549 | 21.1533
| 25 | 63.5309 | 8.6145 | 69.0593 | 8.9688 | 91.8829 | 12.8902 | 96.9 | 20.4567 | 99.982 | 20.7286 | 105.4778 | 21.0911 | 107.7918 | 21.2043 | 110.1059 | 21.3403
| 26 | 63.5161 | 8.8784 | 69.0593 | 9.2588 | 91.8829 | 13.1802 | 96.9 | 20.7467 | 99.982 | 21.0186 | 105.4778 | 21.4037 | 107.7918 | 21.4943 | 110.1059 | 21.6484
| 28 | 63.418 | 9.5018 | 69.0593 | 9.8387 | 91.8829 | 13.7602 | 96.9 | 21.3267 | 99.982 | 21.5985 | 105.4778 | 22.0289 | 107.7918 | 22.0743 | 110.1059 | 22.2646
| 30 | 63.4433 | 10.0786 | 69.0593 | 10.4187 | 91.8829 | 14.3401 | 96.9 | 21.9066 | 99.982 | 22.1785 | 105.4778 | 22.6542 | 107.7918 | 22.6542 | 110.1059 | 22.8807
| 32 | 63.339 | 10.9276 | 69.0593 | 11.3248 | 91.8829 | 15.3007 | 96.9 | 22.84 | 99.982 | 23.0937 | 105.015 | 23.5604 | 106.9819 | 23.5604 | 108.8332 | 23.7869
| 34 | 63.3597 | 11.8256 | 69.0593 | 12.231 | 91.8829 | 16.2612 | 96.9 | 23.7733 | 99.982 | 24.0089 | 104.5522 | 24.4665 | 106.172 | 24.4665 | 107.5604 | 24.6931
| 35 | 63.3986 | 12.276 | 69.0593 | 12.6841 | 91.8829 | 16.7415 | 96.9 | 24.24 | 99.982 | 24.4665 | 104.3208 | 24.9196 | 105.7671 | 24.9196 | 106.9241 | 25.1462
| 36 | 62.7831 | 12.9482 | 68.423 | 13.3637 | 90.8994 | 17.3305 | 95.5694 | 24.829 | 98.3622 | 25.0102 | 102.296 | 25.3727 | 103.6844 | 25.3727 | 104.7836 | 25.5539
| 38 | 61.5438 | 14.2414 | 67.1503 | 14.723 | 88.9325 | 18.5085 | 92.9083 | 26.007 | 95.1225 | 26.0976 | 98.2465 | 26.2789 | 99.5192 | 26.2789 | 100.5027 | 26.3695
| 40 | 60.4565 | 15.5873 | 65.8775 | 16.0822 | 86.9656 | 19.6865 | 90.2472 | 27.185 | 91.8829 | 27.185 | 94.1969 | 27.185 | 95.3539 | 27.185 | 96.2217 | 27.185
| 43 | 53.723 | 17.1215 | 59.0655 | 17.6165 | 80.5334 | 21.2184 | 83.0669 | 28.8022 | 85.2693 | 28.7329 | 87.5429 | 28.7685 | 88.6775 | 28.7852 | 89.5444 | 28.8022
| 46 | 49.419 | 17.6952 | 55.233 | 18.18 | 76.551 | 21.816 | 79.458 | 29.088 | 81.396 | 29.088 | 83.334 | 29.088 | 85.272 | 29.088 | 89.5444 | 29.088
| 48 | 47.481 | 17.9376 | 53.295 | 18.4224 | 73.644 | 22.0584 | 76.551 | 29.3304 | 77.52 | 29.3304 | 82.365 | 29.3304 | 83.334 | 29.3304 | 89.5444 | 29.3304
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 62.497 | 7.4534 | 67.3919 | 7.7809 | 90.2017 | 11.6164 | 94.8724 | 19.0769 | 98.6913 | 19.3422 | 103.7843 | 19.6809 | 106.0893 | 19.7992 | 109.25 | 19.939
| 12 | 62.2552 | 7.4534 | 67.2106 | 7.7809 | 90.1382 | 11.6164 | 94.808 | 19.125 | 98.5624 | 19.3914 | 103.6597 | 19.6809 | 105.9364 | 19.7992 | 108.7403 | 19.939
| 14 | 62.4066 | 7.547 | 67.4482 | 7.8276 | 90.4102 | 11.6642 | 95.2269 | 19.173 | 98.4334 | 19.4406 | 103.4106 | 19.7321 | 105.6611 | 19.8511 | 108.4381 | 19.9919
| 16 | 62.4945 | 7.6405 | 67.623 | 7.9212 | 90.2189 | 11.8075 | 95.0326 | 19.2691 | 98.8 | 19.539 | 103.5742 | 19.8343 | 105.7536 | 19.9551 | 108.4595 | 20.0976
| 18 | 62.5792 | 7.7341 | 67.7339 | 8.0615 | 90.535 | 11.903 | 94.8382 | 19.4133 | 98.3558 | 19.6867 | 103.5452 | 20.0388 | 105.6869 | 20.1369 | 108.3531 | 20.2563
| 20 | 62.5991 | 7.9212 | 67.8417 | 8.2486 | 90.1033 | 12.1418 | 94.9941 | 19.6055 | 98.4025 | 19.8835 | 103.4471 | 20.1921 | 105.4895 | 20.2928 | 108.0556 | 20.415
| 22 | 62.7 | 8.155 | 67.45 | 8.4824 | 90.2396 | 12.3328 | 95.1467 | 19.7977 | 98.4446 | 20.0804 | 103.835 | 20.4477 | 105.6995 | 20.5527 | 108.3 | 20.6794
| 24 | 62.5032 | 8.3889 | 67.9233 | 8.7163 | 90.3079 | 12.6193 | 95.2302 | 20.086 | 98.3505 | 20.3757 | 103.3709 | 20.7033 | 105.7331 | 20.8125 | 108.093 | 20.9439
| 25 | 62.2852 | 8.5292 | 67.7052 | 8.88 | 90.0813 | 12.7626 | 95 | 20.2542 | 98.0216 | 20.5234 | 103.4096 | 20.8822 | 105.6783 | 20.9944 | 107.9469 | 21.129
| 26 | 62.2707 | 8.7905 | 67.7052 | 9.1671 | 90.0813 | 13.0497 | 95 | 20.5413 | 98.0216 | 20.8105 | 103.4096 | 21.1918 | 105.6783 | 21.2815 | 107.9469 | 21.434
| 28 | 62.1745 | 9.4077 | 67.7052 | 9.7413 | 90.0813 | 13.6239 | 95 | 21.1155 | 98.0216 | 21.3847 | 103.4096 | 21.8108 | 105.6783 | 21.8557 | 107.9469 | 22.0441
| 30 | 62.1994 | 9.9788 | 67.7052 | 10.3155 | 90.0813 | 14.1981 | 95 | 21.6897 | 98.0216 | 21.9589 | 103.4096 | 22.4299 | 105.6783 | 22.4299 | 107.9469 | 22.6542
| 32 | 62.0971 | 10.8194 | 67.7052 | 11.2127 | 90.0813 | 15.1492 | 95 | 22.6138 | 98.0216 | 22.865 | 102.9559 | 23.3271 | 104.8843 | 23.3271 | 106.6992 | 23.5514
| 34 | 62.1174 | 11.7085 | 67.7052 | 12.1099 | 90.0813 | 16.1002 | 95 | 23.5379 | 98.0216 | 23.7712 | 102.5022 | 24.2243 | 104.0902 | 24.2243 | 105.4514 | 24.4486
| 35 | 62.1555 | 12.1545 | 67.7052 | 12.5585 | 90.0813 | 16.5757 | 95 | 24 | 98.0216 | 24.2243 | 102.2753 | 24.6729 | 103.6932 | 24.6729 | 104.8275 | 24.8972
| 36 | 61.5521 | 12.82 | 67.0813 | 13.2314 | 89.1171 | 17.1589 | 93.6955 | 24.5832 | 96.4335 | 24.7626 | 100.2902 | 25.1215 | 101.6514 | 25.1215 | 102.729 | 25.3009
| 38 | 60.337 | 14.1004 | 65.8336 | 14.5772 | 87.1887 | 18.3252 | 91.0866 | 25.7495 | 93.2574 | 25.8393 | 96.3201 | 26.0187 | 97.5678 | 26.0187 | 98.532 | 26.1084
| 40 | 59.271 | 15.433 | 64.5858 | 15.923 | 85.2604 | 19.4916 | 88.4776 | 26.9159 | 90.0813 | 26.9159 | 92.3499 | 26.9159 | 93.4843 | 26.9159 | 94.335 | 26.9159
| 43 | 52.6696 | 16.952 | 57.9073 | 17.442 | 78.9543 | 21.0083 | 81.4382 | 28.5171 | 83.5974 | 28.4484 | 85.8263 | 28.4836 | 86.9387 | 28.5002 | 87.7886 | 28.5171
| 46 | 48.45 | 17.52 | 54.15 | 18 | 75.05 | 21.6 | 77.9 | 28.8 | 79.8 | 28.8 | 81.7 | 28.8 | 83.6 | 28.8 | 87.7886 | 28.8
| 48 | 46.55 | 17.76 | 52.25 | 18.24 | 72.2 | 21.84 | 75.05 | 29.04 | 76 | 29.04 | 80.75 | 29.04 | 81.7 | 29.04 | 87.7886 | 29.04
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 56.2473 | 5.8882 | 60.6527 | 6.1469 | 81.1815 | 9.177 | 85.3852 | 15.0708 | 88.8222 | 15.2803 | 93.4059 | 15.5479 | 95.4804 | 15.6413 | 98.325 | 15.7518
| 12 | 56.0297 | 5.8882 | 60.4895 | 6.1469 | 81.1244 | 9.177 | 85.3272 | 15.1087 | 88.7061 | 15.3192 | 93.2938 | 15.5479 | 95.3427 | 15.6413 | 97.8663 | 15.7518
| 14 | 56.166 | 5.9621 | 60.7034 | 6.1838 | 81.3692 | 9.2147 | 85.7042 | 15.1467 | 88.5901 | 15.3581 | 93.0695 | 15.5883 | 95.095 | 15.6824 | 97.5942 | 15.7936
| 16 | 56.245 | 6.036 | 60.8607 | 6.2577 | 81.197 | 9.3279 | 85.5293 | 15.2226 | 88.92 | 15.4358 | 93.2168 | 15.6691 | 95.1783 | 15.7645 | 97.6135 | 15.8771
| 18 | 56.3213 | 6.1099 | 60.9605 | 6.3686 | 81.4815 | 9.4034 | 85.3544 | 15.3365 | 88.5202 | 15.5525 | 93.1906 | 15.8306 | 95.1182 | 15.9082 | 97.5177 | 16.0025
| 20 | 56.3392 | 6.2577 | 61.0575 | 6.5164 | 81.093 | 9.592 | 85.4947 | 15.4883 | 88.5622 | 15.708 | 93.1024 | 15.9518 | 94.9405 | 16.0313 | 97.25 | 16.1278
| 22 | 56.43 | 6.4425 | 60.705 | 6.7011 | 81.2156 | 9.7429 | 85.632 | 15.6402 | 88.6001 | 15.8635 | 93.4515 | 16.1537 | 95.1295 | 16.2366 | 97.47 | 16.3367
| 24 | 56.2529 | 6.6272 | 61.1309 | 6.8859 | 81.2771 | 9.9693 | 85.7072 | 15.868 | 88.5155 | 16.0968 | 93.0338 | 16.3556 | 95.1598 | 16.4419 | 97.2837 | 16.5457
| 25 | 56.0566 | 6.7381 | 60.9347 | 7.0152 | 81.0731 | 10.0825 | 85.5 | 16.0008 | 88.2194 | 16.2135 | 93.0687 | 16.497 | 95.1105 | 16.5856 | 97.1522 | 16.6919
| 26 | 56.0436 | 6.9445 | 60.9347 | 7.242 | 81.0731 | 10.3093 | 85.5 | 16.2276 | 88.2194 | 16.4403 | 93.0687 | 16.7415 | 95.1105 | 16.8124 | 97.1522 | 16.9329
| 28 | 55.9571 | 7.4321 | 60.9347 | 7.6956 | 81.0731 | 10.7629 | 85.5 | 16.6813 | 88.2194 | 16.8939 | 93.0687 | 17.2306 | 95.1105 | 17.266 | 97.1522 | 17.4148
| 30 | 55.9794 | 7.8833 | 60.9347 | 8.1493 | 81.0731 | 11.2165 | 85.5 | 17.1349 | 88.2194 | 17.3475 | 93.0687 | 17.7196 | 95.1105 | 17.7196 | 97.1522 | 17.8968
| 32 | 55.8874 | 8.5473 | 60.9347 | 8.858 | 81.0731 | 11.9678 | 85.5 | 17.8649 | 88.2194 | 18.0634 | 92.6603 | 18.4284 | 94.3958 | 18.4284 | 96.0293 | 18.6056
| 34 | 55.9056 | 9.2497 | 60.9347 | 9.5668 | 81.0731 | 12.7191 | 85.5 | 18.595 | 88.2194 | 18.7793 | 92.2519 | 19.1372 | 93.6812 | 19.1372 | 94.9063 | 19.3144
| 35 | 55.94 | 9.602 | 60.9347 | 9.9212 | 81.0731 | 13.0948 | 85.5 | 18.96 | 88.2194 | 19.1372 | 92.0478 | 19.4916 | 93.3239 | 19.4916 | 94.3448 | 19.6688
| 36 | 55.3969 | 10.1278 | 60.3732 | 10.4528 | 80.2054 | 13.5555 | 84.326 | 19.4207 | 86.7902 | 19.5625 | 90.2612 | 19.846 | 91.4863 | 19.846 | 92.4561 | 19.9877
| 38 | 54.3033 | 11.1393 | 59.2502 | 11.516 | 78.4699 | 14.4769 | 81.9779 | 20.3421 | 83.9316 | 20.413 | 86.6881 | 20.5548 | 87.8111 | 20.5548 | 88.6788 | 20.6256
| 40 | 53.3439 | 12.1921 | 58.1272 | 12.5792 | 76.7343 | 15.3984 | 79.6299 | 21.2636 | 81.0731 | 21.2636 | 83.1149 | 21.2636 | 84.1358 | 21.2636 | 84.9015 | 21.2636
| 43 | 47.4026 | 13.3921 | 52.1166 | 13.7792 | 71.0589 | 16.5965 | 73.2943 | 22.5285 | 75.2377 | 22.4743 | 77.2437 | 22.5021 | 78.2448 | 22.5151 | 79.0097 | 22.5285
| 46 | 43.605 | 13.8408 | 48.735 | 14.22 | 67.545 | 17.064 | 70.11 | 22.752 | 71.82 | 22.752 | 73.53 | 22.752 | 75.24 | 22.752 | 79.0097 | 22.752
| 48 | 41.895 | 14.0304 | 47.025 | 14.4096 | 64.98 | 17.2536 | 67.545 | 22.9416 | 68.4 | 22.9416 | 72.675 | 22.9416 | 73.53 | 22.9416 | 79.0097 | 22.9416
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 49.9976 | 4.6957 | 53.9135 | 4.9019 | 72.1614 | 7.3184 | 75.8979 | 12.0185 | 78.9531 | 12.1856 | 83.0274 | 12.399 | 84.8715 | 12.4735 | 87.4 | 12.5616
| 12 | 49.8042 | 4.6957 | 53.7685 | 4.9019 | 72.1106 | 7.3184 | 75.8464 | 12.0487 | 78.8499 | 12.2166 | 82.9278 | 12.399 | 84.7491 | 12.4735 | 86.9922 | 12.5616
| 14 | 49.9253 | 4.7546 | 53.9586 | 4.9314 | 72.3282 | 7.3484 | 76.1815 | 12.079 | 78.7467 | 12.2476 | 82.7285 | 12.4312 | 84.5289 | 12.5062 | 86.7504 | 12.5949
| 16 | 49.9956 | 4.8135 | 54.0984 | 4.9903 | 72.1751 | 7.4387 | 76.026 | 12.1395 | 79.04 | 12.3096 | 82.8594 | 12.4956 | 84.6029 | 12.5717 | 86.7676 | 12.6615
| 18 | 50.0634 | 4.8725 | 54.1871 | 5.0787 | 72.428 | 7.4989 | 75.8706 | 12.2304 | 78.6846 | 12.4026 | 82.8361 | 12.6244 | 84.5495 | 12.6863 | 86.6824 | 12.7615
| 20 | 50.0793 | 4.9903 | 54.2733 | 5.1966 | 72.0826 | 7.6493 | 75.9953 | 12.3515 | 78.722 | 12.5266 | 82.7576 | 12.721 | 84.3916 | 12.7845 | 86.4444 | 12.8614
| 22 | 50.16 | 5.1377 | 53.96 | 5.3439 | 72.1917 | 7.7697 | 76.1173 | 12.4726 | 78.7557 | 12.6507 | 83.068 | 12.8821 | 84.5596 | 12.9482 | 86.64 | 13.028
| 24 | 50.0026 | 5.285 | 54.3386 | 5.4913 | 72.2463 | 7.9502 | 76.1841 | 12.6542 | 78.6804 | 12.8367 | 82.6967 | 13.0431 | 84.5865 | 13.1119 | 86.4744 | 13.1946
| 25 | 49.8281 | 5.3734 | 54.1642 | 5.5944 | 72.065 | 8.0404 | 76 | 12.7601 | 78.4173 | 12.9297 | 82.7277 | 13.1558 | 84.5426 | 13.2265 | 86.3576 | 13.3113
| 26 | 49.8166 | 5.538 | 54.1642 | 5.7753 | 72.065 | 8.2213 | 76 | 12.941 | 78.4173 | 13.1106 | 82.7277 | 13.3508 | 84.5426 | 13.4073 | 86.3576 | 13.5034
| 28 | 49.7396 | 5.9269 | 54.1642 | 6.137 | 72.065 | 8.5831 | 76 | 13.3028 | 78.4173 | 13.4723 | 82.7277 | 13.7408 | 84.5426 | 13.7691 | 86.3576 | 13.8878
| 30 | 49.7595 | 6.2866 | 54.1642 | 6.4988 | 72.065 | 8.9448 | 76 | 13.6645 | 78.4173 | 13.8341 | 82.7277 | 14.1308 | 84.5426 | 14.1308 | 86.3576 | 14.2721
| 32 | 49.6777 | 6.8162 | 54.1642 | 7.064 | 72.065 | 9.544 | 76 | 14.2467 | 78.4173 | 14.405 | 82.3647 | 14.6961 | 83.9074 | 14.6961 | 85.3593 | 14.8374
| 34 | 49.6939 | 7.3763 | 54.1642 | 7.6292 | 72.065 | 10.1431 | 76 | 14.8289 | 78.4173 | 14.9759 | 82.0017 | 15.2613 | 83.2722 | 15.2613 | 84.3611 | 15.4026
| 35 | 49.7244 | 7.6573 | 54.1642 | 7.9119 | 72.065 | 10.4427 | 76 | 15.12 | 78.4173 | 15.2613 | 81.8202 | 15.5439 | 82.9546 | 15.5439 | 83.862 | 15.6852
| 36 | 49.2417 | 8.0766 | 53.6651 | 8.3358 | 71.2937 | 10.8101 | 74.9564 | 15.4874 | 77.1468 | 15.6004 | 80.2322 | 15.8265 | 81.3211 | 15.8265 | 82.1832 | 15.9396
| 38 | 48.2696 | 8.8833 | 52.6669 | 9.1836 | 69.751 | 11.5449 | 72.8693 | 16.2222 | 74.6059 | 16.2787 | 77.0561 | 16.3918 | 78.0543 | 16.3918 | 78.8256 | 16.4483
| 40 | 47.4168 | 9.7228 | 51.6687 | 10.0315 | 68.2083 | 12.2797 | 70.7821 | 16.957 | 72.065 | 16.957 | 73.8799 | 16.957 | 74.7874 | 16.957 | 75.468 | 16.957
| 43 | 42.1357 | 10.6798 | 46.3259 | 10.9885 | 63.1634 | 13.2352 | 65.1505 | 17.9658 | 66.8779 | 17.9225 | 68.6611 | 17.9447 | 69.5509 | 17.9551 | 70.2309 | 17.9658
| 46 | 38.76 | 11.0376 | 43.32 | 11.34 | 60.04 | 13.608 | 62.32 | 18.144 | 63.84 | 18.144 | 65.36 | 18.144 | 66.88 | 18.144 | 70.2309 | 18.144
| 48 | 37.24 | 11.1888 | 41.8 | 11.4912 | 57.76 | 13.7592 | 60.04 | 18.2952 | 60.8 | 18.2952 | 64.6 | 18.2952 | 65.36 | 18.2952 | 70.2309 | 18.2952
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 43.7479 | 3.8013 | 47.1743 | 3.9682 | 63.1412 | 5.9244 | 66.4107 | 9.7292 | 69.0839 | 9.8645 | 72.649 | 10.0373 | 74.2625 | 10.0976 | 76.475 | 10.1689
| 12 | 43.5787 | 3.8013 | 47.0474 | 3.9682 | 63.0968 | 5.9244 | 66.3656 | 9.7537 | 68.9937 | 9.8896 | 72.5618 | 10.0373 | 74.1555 | 10.0976 | 76.1182 | 10.1689
| 14 | 43.6846 | 3.849 | 47.2138 | 3.9921 | 63.2871 | 5.9487 | 66.6588 | 9.7782 | 68.9034 | 9.9147 | 72.3874 | 10.0633 | 73.9628 | 10.1241 | 75.9066 | 10.1959
| 16 | 43.7461 | 3.8967 | 47.3361 | 4.0398 | 63.1532 | 6.0218 | 66.5228 | 9.8273 | 69.16 | 9.9649 | 72.5019 | 10.1155 | 74.0275 | 10.1771 | 75.9216 | 10.2498
| 18 | 43.8054 | 3.9444 | 47.4137 | 4.1114 | 63.3745 | 6.0705 | 66.3867 | 9.9008 | 68.849 | 10.0402 | 72.4816 | 10.2198 | 73.9808 | 10.2698 | 75.8471 | 10.3307
| 20 | 43.8194 | 4.0398 | 47.4892 | 4.2068 | 63.0723 | 6.1923 | 66.4959 | 9.9988 | 68.8817 | 10.1406 | 72.4129 | 10.298 | 73.8426 | 10.3494 | 75.6389 | 10.4116
| 22 | 43.89 | 4.1591 | 47.215 | 4.326 | 63.1677 | 6.2897 | 66.6027 | 10.0968 | 68.9112 | 10.241 | 72.6845 | 10.4283 | 73.9896 | 10.4819 | 75.81 | 10.5465
| 24 | 43.7522 | 4.2783 | 47.5463 | 4.4453 | 63.2155 | 6.4359 | 66.6611 | 10.2439 | 68.8454 | 10.3916 | 72.3596 | 10.5587 | 74.0132 | 10.6144 | 75.6651 | 10.6814
| 25 | 43.5996 | 4.3499 | 47.3937 | 4.5288 | 63.0569 | 6.5089 | 66.5 | 10.3296 | 68.6151 | 10.4669 | 72.3867 | 10.6499 | 73.9748 | 10.7071 | 75.5629 | 10.7758
| 26 | 43.5895 | 4.4832 | 47.3937 | 4.6752 | 63.0569 | 6.6554 | 66.5 | 10.4761 | 68.6151 | 10.6133 | 72.3867 | 10.8078 | 73.9748 | 10.8536 | 75.5629 | 10.9313
| 28 | 43.5222 | 4.798 | 47.3937 | 4.9681 | 63.0569 | 6.9482 | 66.5 | 10.7689 | 68.6151 | 10.9062 | 72.3867 | 11.1235 | 73.9748 | 11.1464 | 75.5629 | 11.2425
| 30 | 43.5395 | 5.0892 | 47.3937 | 5.2609 | 63.0569 | 7.241 | 66.5 | 11.0618 | 68.6151 | 11.199 | 72.3867 | 11.4393 | 73.9748 | 11.4393 | 75.5629 | 11.5536
| 32 | 43.468 | 5.5179 | 47.3937 | 5.7185 | 63.0569 | 7.7261 | 66.5 | 11.5331 | 68.6151 | 11.6612 | 72.0691 | 11.8968 | 73.419 | 11.8968 | 74.6894 | 12.0112
| 34 | 43.4822 | 5.9713 | 47.3937 | 6.1761 | 63.0569 | 8.2111 | 66.5 | 12.0044 | 68.6151 | 12.1233 | 71.7515 | 12.3544 | 72.8632 | 12.3544 | 73.816 | 12.4688
| 35 | 43.5089 | 6.1988 | 47.3937 | 6.4048 | 63.0569 | 8.4536 | 66.5 | 12.24 | 68.6151 | 12.3544 | 71.5927 | 12.5832 | 72.5852 | 12.5832 | 73.3793 | 12.6976
| 36 | 43.0865 | 6.5382 | 46.9569 | 6.748 | 62.382 | 8.751 | 65.5869 | 12.5374 | 67.5035 | 12.6289 | 70.2032 | 12.812 | 71.156 | 12.812 | 71.9103 | 12.9035
| 38 | 42.2359 | 7.1912 | 46.0835 | 7.4344 | 61.0321 | 9.3459 | 63.7606 | 13.1323 | 65.2802 | 13.178 | 67.4241 | 13.2695 | 68.2975 | 13.2695 | 68.9724 | 13.3153
| 40 | 41.4897 | 7.8708 | 45.2101 | 8.1207 | 59.6823 | 9.9407 | 61.9343 | 13.7271 | 63.0569 | 13.7271 | 64.6449 | 13.7271 | 65.439 | 13.7271 | 66.0345 | 13.7271
| 43 | 36.8687 | 8.6455 | 40.5351 | 8.8954 | 55.268 | 10.7142 | 57.0067 | 14.5437 | 58.5182 | 14.5087 | 60.0784 | 14.5267 | 60.8571 | 14.5351 | 61.452 | 14.5437
| 46 | 33.915 | 8.9352 | 37.905 | 9.18 | 52.535 | 11.016 | 54.53 | 14.688 | 55.86 | 14.688 | 57.19 | 14.688 | 58.52 | 14.688 | 61.452 | 14.688
| 48 | 32.585 | 9.0576 | 36.575 | 9.3024 | 50.54 | 11.1384 | 52.535 | 14.8104 | 53.2 | 14.8104 | 56.525 | 14.8104 | 57.19 | 14.8104 | 61.452 | 14.8104
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 37.4982 | 3.0932 | 40.4351 | 3.2291 | 54.121 | 4.8208 | 56.9234 | 7.9169 | 59.2148 | 8.027 | 62.2706 | 8.1676 | 63.6536 | 8.2167 | 65.55 | 8.2747
| 12 | 37.3531 | 3.0932 | 40.3263 | 3.2291 | 54.0829 | 4.8208 | 56.8848 | 7.9369 | 59.1374 | 8.0474 | 62.1958 | 8.1676 | 63.5618 | 8.2167 | 65.2442 | 8.2747
| 14 | 37.444 | 3.132 | 40.4689 | 3.2485 | 54.2461 | 4.8406 | 57.1361 | 7.9568 | 59.0601 | 8.0678 | 62.0464 | 8.1888 | 63.3966 | 8.2382 | 65.0628 | 8.2966
| 16 | 37.4967 | 3.1708 | 40.5738 | 3.2873 | 54.1313 | 4.9001 | 57.0195 | 7.9967 | 59.28 | 8.1087 | 62.1445 | 8.2312 | 63.4522 | 8.2814 | 65.0757 | 8.3405
| 18 | 37.5475 | 3.2096 | 40.6403 | 3.3455 | 54.321 | 4.9397 | 56.9029 | 8.0565 | 59.0135 | 8.17 | 62.1271 | 8.3161 | 63.4121 | 8.3568 | 65.0118 | 8.4064
| 20 | 37.5595 | 3.2873 | 40.705 | 3.4232 | 54.062 | 5.0388 | 56.9964 | 8.1363 | 59.0415 | 8.2517 | 62.0682 | 8.3797 | 63.2937 | 8.4215 | 64.8333 | 8.4722
| 22 | 37.62 | 3.3843 | 40.47 | 3.5202 | 54.1437 | 5.1181 | 57.088 | 8.216 | 59.0668 | 8.3334 | 62.301 | 8.4858 | 63.4197 | 8.5294 | 64.98 | 8.582
| 24 | 37.5019 | 3.4814 | 40.754 | 3.6173 | 54.1847 | 5.237 | 57.1381 | 8.3357 | 59.0103 | 8.4559 | 62.0225 | 8.5919 | 63.4399 | 8.6372 | 64.8558 | 8.6917
| 25 | 37.3711 | 3.5396 | 40.6231 | 3.6852 | 54.0488 | 5.2965 | 57 | 8.4055 | 58.8129 | 8.5172 | 62.0458 | 8.6661 | 63.407 | 8.7127 | 64.7682 | 8.7685
| 26 | 37.3624 | 3.6481 | 40.6231 | 3.8043 | 54.0488 | 5.4156 | 57 | 8.5246 | 58.8129 | 8.6363 | 62.0458 | 8.7946 | 63.407 | 8.8318 | 64.7682 | 8.8951
| 28 | 37.3047 | 3.9042 | 40.6231 | 4.0426 | 54.0488 | 5.6539 | 57 | 8.7629 | 58.8129 | 8.8746 | 62.0458 | 9.0515 | 63.407 | 9.0701 | 64.7682 | 9.1483
| 30 | 37.3196 | 4.1412 | 40.6231 | 4.2809 | 54.0488 | 5.8922 | 57 | 9.0012 | 58.8129 | 9.1129 | 62.0458 | 9.3084 | 63.407 | 9.3084 | 64.7682 | 9.4015
| 32 | 37.2583 | 4.4901 | 40.6231 | 4.6533 | 54.0488 | 6.2869 | 57 | 9.3847 | 58.8129 | 9.489 | 61.7735 | 9.6807 | 62.9306 | 9.6807 | 64.0195 | 9.7738
| 34 | 37.2704 | 4.859 | 40.6231 | 5.0256 | 54.0488 | 6.6816 | 57 | 9.7682 | 58.8129 | 9.8651 | 61.5013 | 10.0531 | 62.4541 | 10.0531 | 63.2709 | 10.1462
| 35 | 37.2933 | 5.0441 | 40.6231 | 5.2118 | 54.0488 | 6.8789 | 57 | 9.96 | 58.8129 | 10.0531 | 61.3652 | 10.2393 | 62.2159 | 10.2393 | 62.8965 | 10.3323
| 36 | 36.9313 | 5.3203 | 40.2488 | 5.491 | 53.4703 | 7.1209 | 56.2173 | 10.202 | 57.8601 | 10.2765 | 60.1741 | 10.4254 | 60.9909 | 10.4254 | 61.6374 | 10.4999
| 38 | 36.2022 | 5.8517 | 39.5001 | 6.0495 | 52.3132 | 7.605 | 54.6519 | 10.6861 | 55.9544 | 10.7233 | 57.792 | 10.7978 | 58.5407 | 10.7978 | 59.1192 | 10.835
| 40 | 35.5626 | 6.4047 | 38.7515 | 6.608 | 51.1562 | 8.089 | 53.0866 | 11.1701 | 54.0488 | 11.1701 | 55.41 | 11.1701 | 56.0906 | 11.1701 | 56.601 | 11.1701
| 43 | 31.6018 | 7.0351 | 34.7444 | 7.2384 | 47.3726 | 8.7184 | 48.8629 | 11.8346 | 50.1584 | 11.8061 | 51.4958 | 11.8207 | 52.1632 | 11.8276 | 52.6732 | 11.8346
| 46 | 29.07 | 7.2708 | 32.49 | 7.47 | 45.03 | 8.964 | 46.74 | 11.952 | 47.88 | 11.952 | 49.02 | 11.952 | 50.16 | 11.952 | 52.6732 | 11.952
| 48 | 27.93 | 7.3704 | 31.35 | 7.5696 | 43.32 | 9.0636 | 45.03 | 12.0516 | 45.6 | 12.0516 | 48.45 | 12.0516 | 49.02 | 12.0516 | 52.6732 | 12.0516
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 31.2485 | 2.4969 | 33.6959 | 2.6066 | 45.1009 | 3.8915 | 47.4362 | 6.3908 | 49.3457 | 6.4796 | 51.8921 | 6.5931 | 53.0447 | 6.6327 | 54.625 | 6.6796
| 12 | 31.1276 | 2.4969 | 33.6053 | 2.6066 | 45.0691 | 3.8915 | 47.404 | 6.4069 | 49.2812 | 6.4961 | 51.8299 | 6.5931 | 52.9682 | 6.6327 | 54.3701 | 6.6796
| 14 | 31.2033 | 2.5282 | 33.7241 | 2.6223 | 45.2051 | 3.9075 | 47.6134 | 6.423 | 49.2167 | 6.5126 | 51.7053 | 6.6102 | 52.8305 | 6.6501 | 54.219 | 6.6973
| 16 | 31.2472 | 2.5596 | 33.8115 | 2.6536 | 45.1094 | 3.9555 | 47.5163 | 6.4552 | 49.4 | 6.5456 | 51.7871 | 6.6445 | 52.8768 | 6.6849 | 54.2297 | 6.7327
| 18 | 31.2896 | 2.5909 | 33.8669 | 2.7006 | 45.2675 | 3.9875 | 47.4191 | 6.5035 | 49.1779 | 6.595 | 51.7726 | 6.713 | 52.8434 | 6.7459 | 54.1765 | 6.7859
| 20 | 31.2996 | 2.6536 | 33.9208 | 2.7633 | 45.0516 | 4.0675 | 47.497 | 6.5678 | 49.2012 | 6.661 | 51.7235 | 6.7644 | 52.7447 | 6.7981 | 54.0278 | 6.839
| 22 | 31.35 | 2.7319 | 33.725 | 2.8416 | 45.1198 | 4.1315 | 47.5733 | 6.6322 | 49.2223 | 6.7269 | 51.9175 | 6.85 | 52.8497 | 6.8851 | 54.15 | 6.9276
| 24 | 31.2516 | 2.8103 | 33.9616 | 2.92 | 45.1539 | 4.2275 | 47.6151 | 6.7288 | 49.1753 | 6.8259 | 51.6855 | 6.9356 | 52.8665 | 6.9722 | 54.0465 | 7.0162
| 25 | 31.1426 | 2.8573 | 33.8526 | 2.9748 | 45.0406 | 4.2755 | 47.5 | 6.7852 | 49.0108 | 6.8753 | 51.7048 | 6.9956 | 52.8391 | 7.0331 | 53.9735 | 7.0782
| 26 | 31.1353 | 2.9448 | 33.8526 | 3.071 | 45.0406 | 4.3717 | 47.5 | 6.8813 | 49.0108 | 6.9715 | 51.7048 | 7.0992 | 52.8391 | 7.1293 | 53.9735 | 7.1804
| 28 | 31.0873 | 3.1516 | 33.8526 | 3.2633 | 45.0406 | 4.564 | 47.5 | 7.0737 | 49.0108 | 7.1639 | 51.7048 | 7.3066 | 52.8391 | 7.3217 | 53.9735 | 7.3848
| 30 | 31.0997 | 3.3429 | 33.8526 | 3.4557 | 45.0406 | 4.7564 | 47.5 | 7.2661 | 49.0108 | 7.3562 | 51.7048 | 7.514 | 52.8391 | 7.514 | 53.9735 | 7.5892
| 32 | 31.0485 | 3.6245 | 33.8526 | 3.7563 | 45.0406 | 5.075 | 47.5 | 7.5756 | 49.0108 | 7.6598 | 51.4779 | 7.8146 | 52.4421 | 7.8146 | 53.3496 | 7.8897
| 34 | 31.0587 | 3.9223 | 33.8526 | 4.0568 | 45.0406 | 5.3936 | 47.5 | 7.8852 | 49.0108 | 7.9634 | 51.2511 | 8.1151 | 52.0451 | 8.1151 | 52.7257 | 8.1903
| 35 | 31.0778 | 4.0717 | 33.8526 | 4.2071 | 45.0406 | 5.5529 | 47.5 | 8.04 | 49.0108 | 8.1151 | 51.1376 | 8.2654 | 51.8466 | 8.2654 | 52.4138 | 8.3406
| 36 | 30.776 | 4.2947 | 33.5407 | 4.4325 | 44.5585 | 5.7482 | 46.8478 | 8.2354 | 48.2168 | 8.2955 | 50.1451 | 8.4157 | 50.8257 | 8.4157 | 51.3645 | 8.4758
| 38 | 30.1685 | 4.7236 | 32.9168 | 4.8834 | 43.5944 | 6.139 | 45.5433 | 8.6261 | 46.6287 | 8.6561 | 48.16 | 8.7163 | 48.7839 | 8.7163 | 49.266 | 8.7463
| 40 | 29.6355 | 5.17 | 32.2929 | 5.3342 | 42.6302 | 6.5297 | 44.2388 | 9.0168 | 45.0406 | 9.0168 | 46.175 | 9.0168 | 46.7421 | 9.0168 | 47.1675 | 9.0168
| 43 | 26.3348 | 5.6789 | 28.9537 | 5.8431 | 39.4771 | 7.0378 | 40.7191 | 9.5532 | 41.7987 | 9.5302 | 42.9132 | 9.542 | 43.4693 | 9.5476 | 43.8943 | 9.5532
| 46 | 24.225 | 5.8692 | 27.075 | 6.03 | 37.525 | 7.236 | 38.95 | 9.648 | 39.9 | 9.648 | 40.85 | 9.648 | 41.8 | 9.648 | 43.8943 | 9.648
| 48 | 23.275 | 5.9496 | 26.125 | 6.1104 | 36.1 | 7.3164 | 37.525 | 9.7284 | 38 | 9.7284 | 40.375 | 9.7284 | 40.85 | 9.7284 | 43.8943 | 9.7284
Outdoor Unit: 36HP（AVWT-340HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 69.7335 | 8.2826 | 75.1951 | 8.6465 | 100.6461 | 12.9088 | 105.8576 | 21.1992 | 110.1187 | 21.494 | 115.8014 | 21.8704 | 118.3733 | 22.0018 | 121.9 | 22.1572
| 12 | 69.4638 | 8.2826 | 74.9928 | 8.6465 | 100.5753 | 12.9088 | 105.7857 | 21.2526 | 109.9749 | 21.5487 | 115.6624 | 21.8704 | 118.2027 | 22.0018 | 121.3313 | 22.1572
| 14 | 69.6327 | 8.3866 | 75.258 | 8.6984 | 100.8787 | 12.9618 | 106.2532 | 21.306 | 109.831 | 21.6034 | 115.3845 | 21.9272 | 117.8955 | 22.0596 | 120.994 | 22.216
| 16 | 69.7307 | 8.4905 | 75.453 | 8.8024 | 100.6653 | 13.121 | 106.0363 | 21.4128 | 110.24 | 21.7127 | 115.567 | 22.0409 | 117.9988 | 22.1751 | 121.0179 | 22.3335
| 18 | 69.8252 | 8.5945 | 75.5768 | 8.9583 | 101.018 | 13.2272 | 105.8195 | 21.573 | 109.7444 | 21.8768 | 115.5346 | 22.2681 | 117.9243 | 22.3772 | 120.8992 | 22.5098
| 20 | 69.8475 | 8.8024 | 75.697 | 9.1662 | 100.5363 | 13.4925 | 105.9934 | 21.7866 | 109.7965 | 22.0956 | 115.4251 | 22.4385 | 117.7041 | 22.5504 | 120.5672 | 22.6861
| 22 | 69.96 | 9.0623 | 75.26 | 9.4261 | 100.6884 | 13.7048 | 106.1636 | 22.0002 | 109.8435 | 22.3144 | 115.858 | 22.7225 | 117.9384 | 22.8392 | 120.84 | 22.98
| 24 | 69.7404 | 9.3222 | 75.7881 | 9.686 | 100.7646 | 14.0232 | 106.2568 | 22.3206 | 109.7385 | 22.6425 | 115.3402 | 23.0066 | 117.9759 | 23.1279 | 120.609 | 23.2739
| 25 | 69.4971 | 9.4781 | 75.5448 | 9.8679 | 100.5117 | 14.1825 | 106 | 22.5075 | 109.3714 | 22.8066 | 115.3834 | 23.2054 | 117.9147 | 23.33 | 120.4461 | 23.4796
| 26 | 69.481 | 9.7685 | 75.5448 | 10.1869 | 100.5117 | 14.5015 | 106 | 22.8265 | 109.3714 | 23.1256 | 115.3834 | 23.5494 | 117.9147 | 23.6491 | 120.4461 | 23.8186
| 28 | 69.3737 | 10.4544 | 75.5448 | 10.825 | 100.5117 | 15.1396 | 106 | 23.4646 | 109.3714 | 23.7637 | 115.3834 | 24.2373 | 117.9147 | 24.2871 | 120.4461 | 24.4965
| 30 | 69.4014 | 11.0889 | 75.5448 | 11.4631 | 100.5117 | 15.7777 | 106 | 24.1027 | 109.3714 | 24.4018 | 115.3834 | 24.9252 | 117.9147 | 24.9252 | 120.4461 | 25.1745
| 32 | 69.2873 | 12.0231 | 75.5448 | 12.4601 | 100.5117 | 16.8345 | 106 | 25.1296 | 109.3714 | 25.4088 | 114.8771 | 25.9222 | 117.0287 | 25.9222 | 119.0538 | 26.1715
| 34 | 69.3099 | 13.011 | 75.5448 | 13.4571 | 100.5117 | 17.8913 | 106 | 26.1565 | 109.3714 | 26.4158 | 114.3708 | 26.9193 | 116.1428 | 26.9193 | 117.6616 | 27.1685
| 35 | 69.3525 | 13.5067 | 75.5448 | 13.9556 | 100.5117 | 18.4197 | 106 | 26.67 | 109.3714 | 26.9193 | 114.1177 | 27.4178 | 115.6998 | 27.4178 | 116.9655 | 27.667
| 36 | 68.6792 | 14.2463 | 74.8487 | 14.7034 | 99.4359 | 19.0678 | 104.5445 | 27.3181 | 107.5995 | 27.5175 | 111.9028 | 27.9163 | 113.4216 | 27.9163 | 114.624 | 28.1157
| 38 | 67.3234 | 15.6691 | 73.4564 | 16.1989 | 97.2843 | 20.3639 | 101.6334 | 28.6142 | 104.0556 | 28.7139 | 107.4729 | 28.9133 | 108.8652 | 28.9133 | 109.941 | 29.013
| 40 | 66.134 | 17.1499 | 72.0642 | 17.6944 | 95.1326 | 21.66 | 98.7224 | 29.9103 | 100.5117 | 29.9103 | 103.0431 | 29.9103 | 104.3087 | 29.9103 | 105.258 | 29.9103
| 43 | 58.7682 | 18.8379 | 64.6124 | 19.3825 | 88.0964 | 23.3455 | 90.8678 | 31.6896 | 93.2771 | 31.6133 | 95.7641 | 31.6524 | 97.0053 | 31.6708 | 97.9536 | 31.6896
| 46 | 54.06 | 19.4691 | 60.42 | 20.0025 | 83.74 | 24.003 | 86.92 | 32.004 | 89.04 | 32.004 | 91.16 | 32.004 | 93.28 | 32.004 | 97.9536 | 32.004
| 48 | 51.94 | 19.7358 | 58.3 | 20.2692 | 80.56 | 24.2697 | 83.74 | 32.2707 | 84.8 | 32.2707 | 90.1 | 32.2707 | 91.16 | 32.2707 | 97.9536 | 32.2707
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 69.7335 | 8.2038 | 75.1951 | 8.5641 | 100.6461 | 12.7858 | 105.8576 | 20.9973 | 110.1187 | 21.2893 | 115.8014 | 21.6622 | 118.3733 | 21.7923 | 121.9 | 21.9462
| 12 | 69.4638 | 8.2038 | 74.9928 | 8.5641 | 100.5753 | 12.7858 | 105.7857 | 21.0502 | 109.9749 | 21.3434 | 115.6624 | 21.6622 | 118.2027 | 21.7923 | 121.3313 | 21.9462
| 14 | 69.6327 | 8.3067 | 75.258 | 8.6156 | 100.8787 | 12.8384 | 106.2532 | 21.1031 | 109.831 | 21.3976 | 115.3845 | 21.7184 | 117.8955 | 21.8495 | 120.994 | 22.0044
| 16 | 69.7307 | 8.4097 | 75.453 | 8.7186 | 100.6653 | 12.9961 | 106.0363 | 21.2089 | 110.24 | 21.506 | 115.567 | 21.8309 | 117.9988 | 21.9639 | 121.0179 | 22.1208
| 18 | 69.8252 | 8.5126 | 75.5768 | 8.873 | 101.018 | 13.1012 | 105.8195 | 21.3676 | 109.7444 | 21.6685 | 115.5346 | 22.056 | 117.9243 | 22.1641 | 120.8992 | 22.2954
| 20 | 69.8475 | 8.7186 | 75.697 | 9.0789 | 100.5363 | 13.364 | 105.9934 | 21.5791 | 109.7965 | 21.8852 | 115.4251 | 22.2248 | 117.7041 | 22.3357 | 120.5672 | 22.4701
| 22 | 69.96 | 8.976 | 75.26 | 9.3363 | 100.6884 | 13.5743 | 106.1636 | 21.7907 | 109.8435 | 22.1018 | 115.858 | 22.5061 | 117.9384 | 22.6216 | 120.84 | 22.7611
| 24 | 69.7404 | 9.2334 | 75.7881 | 9.5937 | 100.7646 | 13.8897 | 106.2568 | 22.108 | 109.7385 | 22.4269 | 115.3402 | 22.7875 | 117.9759 | 22.9076 | 120.609 | 23.0522
| 25 | 69.4971 | 9.3878 | 75.5448 | 9.7739 | 100.5117 | 14.0474 | 106 | 22.2931 | 109.3714 | 22.5894 | 115.3834 | 22.9844 | 117.9147 | 23.1078 | 120.4461 | 23.256
| 26 | 69.481 | 9.6755 | 75.5448 | 10.0899 | 100.5117 | 14.3634 | 106 | 22.6091 | 109.3714 | 22.9054 | 115.3834 | 23.3251 | 117.9147 | 23.4238 | 120.4461 | 23.5917
| 28 | 69.3737 | 10.3548 | 75.5448 | 10.7219 | 100.5117 | 14.9954 | 106 | 23.2411 | 109.3714 | 23.5374 | 115.3834 | 24.0065 | 117.9147 | 24.0558 | 120.4461 | 24.2632
| 30 | 69.4014 | 10.9833 | 75.5448 | 11.3539 | 100.5117 | 15.6274 | 106 | 23.8732 | 109.3714 | 24.1694 | 115.3834 | 24.6879 | 117.9147 | 24.6879 | 120.4461 | 24.9347
| 32 | 69.2873 | 11.9086 | 75.5448 | 12.3415 | 100.5117 | 16.6742 | 106 | 24.8903 | 109.3714 | 25.1668 | 114.8771 | 25.6754 | 117.0287 | 25.6754 | 119.0538 | 25.9222
| 34 | 69.3099 | 12.8871 | 75.5448 | 13.329 | 100.5117 | 17.7209 | 106 | 25.9074 | 109.3714 | 26.1642 | 114.3708 | 26.6629 | 116.1428 | 26.6629 | 117.6616 | 26.9098
| 35 | 69.3525 | 13.378 | 75.5448 | 13.8227 | 100.5117 | 18.2443 | 106 | 26.416 | 109.3714 | 26.6629 | 114.1177 | 27.1566 | 115.6998 | 27.1566 | 116.9655 | 27.4035
| 36 | 68.6792 | 14.1106 | 74.8487 | 14.5634 | 99.4359 | 18.8862 | 104.5445 | 27.0579 | 107.5995 | 27.2554 | 111.9028 | 27.6504 | 113.4216 | 27.6504 | 114.624 | 27.8479
| 38 | 67.3234 | 15.5199 | 73.4564 | 16.0446 | 97.2843 | 20.17 | 101.6334 | 28.3417 | 104.0556 | 28.4404 | 107.4729 | 28.6379 | 108.8652 | 28.6379 | 109.941 | 28.7367
| 40 | 66.134 | 16.9866 | 72.0642 | 17.5259 | 95.1326 | 21.4537 | 98.7224 | 29.6254 | 100.5117 | 29.6254 | 103.0431 | 29.6254 | 104.3087 | 29.6254 | 105.258 | 29.6254
| 43 | 58.7682 | 18.6585 | 64.6124 | 19.1979 | 88.0964 | 23.1231 | 90.8678 | 31.3878 | 93.2771 | 31.3123 | 95.7641 | 31.351 | 97.0053 | 31.3692 | 97.9536 | 31.3878
| 46 | 54.06 | 19.2837 | 60.42 | 19.812 | 83.74 | 23.7744 | 86.92 | 31.6992 | 89.04 | 31.6992 | 91.16 | 31.6992 | 93.28 | 31.6992 | 97.9536 | 31.6992
| 48 | 51.94 | 19.5478 | 58.3 | 20.0762 | 80.56 | 24.0386 | 83.74 | 31.9634 | 84.8 | 31.9634 | 90.1 | 31.9634 | 91.16 | 31.9634 | 97.9536 | 31.9634
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 69.7335 | 8.1249 | 75.1951 | 8.4818 | 100.6461 | 12.6629 | 105.8576 | 20.7954 | 110.1187 | 21.0846 | 115.8014 | 21.4539 | 118.3733 | 21.5827 | 121.9 | 21.7351
| 12 | 69.4638 | 8.1249 | 74.9928 | 8.4818 | 100.5753 | 12.6629 | 105.7857 | 20.8478 | 109.9749 | 21.1382 | 115.6624 | 21.4539 | 118.2027 | 21.5827 | 121.3313 | 21.7351
| 14 | 69.6327 | 8.2268 | 75.258 | 8.5328 | 100.8787 | 12.7149 | 106.2532 | 20.9002 | 109.831 | 21.1919 | 115.3845 | 21.5096 | 117.8955 | 21.6394 | 120.994 | 21.7928
| 16 | 69.7307 | 8.3288 | 75.453 | 8.6347 | 100.6653 | 12.8711 | 106.0363 | 21.005 | 110.24 | 21.2992 | 115.567 | 21.621 | 117.9988 | 21.7527 | 121.0179 | 21.9081
| 18 | 69.8252 | 8.4308 | 75.5768 | 8.7877 | 101.018 | 12.9752 | 105.8195 | 21.1621 | 109.7444 | 21.4601 | 115.5346 | 21.8439 | 117.9243 | 21.951 | 120.8992 | 22.0811
| 20 | 69.8475 | 8.6347 | 75.697 | 8.9916 | 100.5363 | 13.2355 | 105.9934 | 21.3716 | 109.7965 | 21.6747 | 115.4251 | 22.0111 | 117.7041 | 22.1209 | 120.5672 | 22.254
| 22 | 69.96 | 8.8897 | 75.26 | 9.2466 | 100.6884 | 13.4438 | 106.1636 | 21.5811 | 109.8435 | 21.8893 | 115.858 | 22.2897 | 117.9384 | 22.4041 | 120.84 | 22.5423
| 24 | 69.7404 | 9.1446 | 75.7881 | 9.5015 | 100.7646 | 13.7561 | 106.2568 | 21.8954 | 109.7385 | 22.2112 | 115.3402 | 22.5683 | 117.9759 | 22.6874 | 120.609 | 22.8306
| 25 | 69.4971 | 9.2975 | 75.5448 | 9.6799 | 100.5117 | 13.9123 | 106 | 22.0788 | 109.3714 | 22.3722 | 115.3834 | 22.7634 | 117.9147 | 22.8856 | 120.4461 | 23.0323
| 26 | 69.481 | 9.5824 | 75.5448 | 9.9929 | 100.5117 | 14.2253 | 106 | 22.3917 | 109.3714 | 22.6851 | 115.3834 | 23.1008 | 117.9147 | 23.1986 | 120.4461 | 23.3649
| 28 | 69.3737 | 10.2552 | 75.5448 | 10.6188 | 100.5117 | 14.8512 | 106 | 23.0177 | 109.3714 | 23.3111 | 115.3834 | 23.7756 | 117.9147 | 23.8245 | 120.4461 | 24.0299
| 30 | 69.4014 | 10.8777 | 75.5448 | 11.2448 | 100.5117 | 15.4771 | 106 | 23.6436 | 109.3714 | 23.937 | 115.3834 | 24.4505 | 117.9147 | 24.4505 | 120.4461 | 24.695
| 32 | 69.2873 | 11.7941 | 75.5448 | 12.2228 | 100.5117 | 16.5138 | 106 | 24.651 | 109.3714 | 24.9248 | 114.8771 | 25.4285 | 117.0287 | 25.4285 | 119.0538 | 25.673
| 34 | 69.3099 | 12.7632 | 75.5448 | 13.2008 | 100.5117 | 17.5505 | 106 | 25.6583 | 109.3714 | 25.9126 | 114.3708 | 26.4065 | 116.1428 | 26.4065 | 117.6616 | 26.651
| 35 | 69.3525 | 13.2494 | 75.5448 | 13.6898 | 100.5117 | 18.0689 | 106 | 26.162 | 109.3714 | 26.4065 | 114.1177 | 26.8955 | 115.6998 | 26.8955 | 116.9655 | 27.14
| 36 | 68.6792 | 13.9749 | 74.8487 | 14.4233 | 99.4359 | 18.7046 | 104.5445 | 26.7977 | 107.5995 | 26.9933 | 111.9028 | 27.3845 | 113.4216 | 27.3845 | 114.624 | 27.5801
| 38 | 67.3234 | 15.3707 | 73.4564 | 15.8904 | 97.2843 | 19.976 | 101.6334 | 28.0691 | 104.0556 | 28.1669 | 107.4729 | 28.3625 | 108.8652 | 28.3625 | 109.941 | 28.4603
| 40 | 66.134 | 16.8232 | 72.0642 | 17.3574 | 95.1326 | 21.2475 | 98.7224 | 29.3406 | 100.5117 | 29.3406 | 103.0431 | 29.3406 | 104.3087 | 29.3406 | 105.258 | 29.3406
| 43 | 58.7682 | 18.4791 | 64.6124 | 19.0133 | 88.0964 | 22.9008 | 90.8678 | 31.086 | 93.2771 | 31.0112 | 95.7641 | 31.0495 | 97.0053 | 31.0676 | 97.9536 | 31.086
| 46 | 54.06 | 19.0983 | 60.42 | 19.6215 | 83.74 | 23.5458 | 86.92 | 31.3944 | 89.04 | 31.3944 | 91.16 | 31.3944 | 93.28 | 31.3944 | 97.9536 | 31.3944
| 48 | 51.94 | 19.3599 | 58.3 | 19.8831 | 80.56 | 23.8074 | 83.74 | 31.656 | 84.8 | 31.656 | 90.1 | 31.656 | 91.16 | 31.656 | 97.9536 | 31.656
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 68.4177 | 8.046 | 73.7763 | 8.3994 | 98.7471 | 12.5399 | 103.8603 | 20.5935 | 108.041 | 20.8799 | 113.6165 | 21.2456 | 116.1399 | 21.3732 | 119.6 | 21.5241
| 12 | 68.1531 | 8.046 | 73.5779 | 8.3994 | 98.6777 | 12.5399 | 103.7898 | 20.6454 | 107.8999 | 20.933 | 113.4801 | 21.2456 | 115.9725 | 21.3732 | 119.042 | 21.5241
| 14 | 68.3188 | 8.147 | 73.8381 | 8.4499 | 98.9754 | 12.5915 | 104.2484 | 20.6973 | 107.7587 | 20.9861 | 113.2074 | 21.3008 | 115.6711 | 21.4293 | 118.7111 | 21.5812
| 16 | 68.415 | 8.248 | 74.0294 | 8.5509 | 98.7659 | 12.7462 | 104.0356 | 20.801 | 108.16 | 21.0924 | 113.3865 | 21.4111 | 115.7724 | 21.5415 | 118.7346 | 21.6954
| 18 | 68.5078 | 8.3489 | 74.1508 | 8.7024 | 99.112 | 12.8493 | 103.8229 | 20.9566 | 107.6737 | 21.2518 | 113.3547 | 21.6319 | 115.6993 | 21.7378 | 118.6181 | 21.8667
| 20 | 68.5296 | 8.5509 | 74.2688 | 8.9043 | 98.6394 | 13.107 | 103.9935 | 21.1641 | 107.7248 | 21.4643 | 113.2473 | 21.7974 | 115.4832 | 21.9061 | 118.2924 | 22.038
| 22 | 68.64 | 8.8034 | 73.84 | 9.1568 | 98.7886 | 13.3133 | 104.1606 | 21.3716 | 107.7709 | 21.6768 | 113.672 | 22.0733 | 115.7131 | 22.1866 | 118.56 | 22.3234
| 24 | 68.4246 | 9.0558 | 74.3581 | 9.4092 | 98.8634 | 13.6226 | 104.252 | 21.6829 | 107.6679 | 21.9956 | 113.1639 | 22.3492 | 115.7499 | 22.4671 | 118.3334 | 22.6089
| 25 | 68.1859 | 9.2073 | 74.1194 | 9.586 | 98.6153 | 13.7772 | 104 | 21.8644 | 107.3078 | 22.155 | 113.2063 | 22.5424 | 115.6899 | 22.6634 | 118.1735 | 22.8087
| 26 | 68.17 | 9.4894 | 74.1194 | 9.8959 | 98.6153 | 14.0872 | 104 | 22.1743 | 107.3078 | 22.4649 | 113.2063 | 22.8765 | 115.6899 | 22.9734 | 118.1735 | 23.138
| 28 | 68.0647 | 10.1557 | 74.1194 | 10.5157 | 98.6153 | 14.707 | 104 | 22.7942 | 107.3078 | 23.0848 | 113.2063 | 23.5448 | 115.6899 | 23.5932 | 118.1735 | 23.7966
| 30 | 68.0919 | 10.7721 | 74.1194 | 11.1356 | 98.6153 | 15.3269 | 104 | 23.4141 | 107.3078 | 23.7046 | 113.2063 | 24.2131 | 115.6899 | 24.2131 | 118.1735 | 24.4552
| 32 | 67.98 | 11.6796 | 74.1194 | 12.1041 | 98.6153 | 16.3535 | 104 | 24.4116 | 107.3078 | 24.6828 | 112.7096 | 25.1816 | 114.8207 | 25.1816 | 116.8075 | 25.4237
| 34 | 68.0022 | 12.6393 | 74.1194 | 13.0726 | 98.6153 | 17.3802 | 104 | 25.4092 | 107.3078 | 25.661 | 112.2129 | 26.1501 | 113.9514 | 26.1501 | 115.4416 | 26.3923
| 35 | 68.0439 | 13.1207 | 74.1194 | 13.5569 | 98.6153 | 17.8935 | 104 | 25.908 | 107.3078 | 26.1501 | 111.9645 | 26.6344 | 113.5168 | 26.6344 | 114.7586 | 26.8765
| 36 | 67.3833 | 13.8392 | 73.4364 | 14.2833 | 97.5598 | 18.523 | 102.5719 | 26.5375 | 105.5693 | 26.7312 | 109.7914 | 27.1187 | 111.2816 | 27.1187 | 112.4613 | 27.3124
| 38 | 66.0532 | 15.2214 | 72.0704 | 15.7361 | 95.4487 | 19.7821 | 99.7158 | 27.7966 | 102.0923 | 27.8935 | 105.4451 | 28.0872 | 106.8111 | 28.0872 | 107.8666 | 28.184
| 40 | 64.8862 | 16.6599 | 70.7045 | 17.1889 | 93.3377 | 21.0412 | 96.8597 | 29.0557 | 98.6153 | 29.0557 | 101.0989 | 29.0557 | 102.3407 | 29.0557 | 103.272 | 29.0557
| 43 | 57.6594 | 18.2997 | 63.3933 | 18.8287 | 86.4342 | 22.6784 | 89.1533 | 30.7842 | 91.5171 | 30.7101 | 93.9573 | 30.7481 | 95.175 | 30.7659 | 96.1054 | 30.7842
| 46 | 53.04 | 18.9128 | 59.28 | 19.431 | 82.16 | 23.3172 | 85.28 | 31.0896 | 87.36 | 31.0896 | 89.44 | 31.0896 | 91.52 | 31.0896 | 96.1054 | 31.0896
| 48 | 50.96 | 19.1719 | 57.2 | 19.6901 | 79.04 | 23.5763 | 82.16 | 31.3487 | 83.2 | 31.3487 | 88.4 | 31.3487 | 89.44 | 31.3487 | 96.1054 | 31.3487
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 67.102 | 7.9671 | 72.3576 | 8.3171 | 96.8481 | 12.417 | 101.863 | 20.3916 | 105.9633 | 20.6752 | 111.4316 | 21.0373 | 113.9064 | 21.1637 | 117.3 | 21.3131
| 12 | 66.8425 | 7.9671 | 72.1629 | 8.3171 | 96.78 | 12.417 | 101.7938 | 20.443 | 105.8249 | 20.7278 | 111.2978 | 21.0373 | 113.7422 | 21.1637 | 116.7527 | 21.3131
| 14 | 67.005 | 8.0671 | 72.4181 | 8.3671 | 97.072 | 12.4681 | 102.2436 | 20.4944 | 105.6864 | 20.7804 | 111.0303 | 21.0919 | 113.4466 | 21.2192 | 116.4282 | 21.3696
| 16 | 67.0993 | 8.1671 | 72.6057 | 8.4671 | 96.8666 | 12.6212 | 102.035 | 20.5971 | 106.08 | 20.8856 | 111.206 | 21.2012 | 113.546 | 21.3303 | 116.4512 | 21.4827
| 18 | 67.1903 | 8.2671 | 72.7248 | 8.6171 | 97.206 | 12.7233 | 101.8263 | 20.7512 | 105.6031 | 21.0434 | 111.1748 | 21.4198 | 113.4743 | 21.5247 | 116.337 | 21.6523
| 20 | 67.2117 | 8.4671 | 72.8405 | 8.817 | 96.7425 | 12.9785 | 101.9936 | 20.9566 | 105.6532 | 21.2539 | 111.0695 | 21.5837 | 113.2624 | 21.6914 | 116.0175 | 21.8219
| 22 | 67.32 | 8.717 | 72.42 | 9.067 | 96.8888 | 13.1827 | 102.1575 | 21.1621 | 105.6984 | 21.4643 | 111.486 | 21.8569 | 113.4879 | 21.9691 | 116.28 | 22.1046
| 24 | 67.1087 | 8.967 | 72.9281 | 9.317 | 96.9622 | 13.489 | 102.2471 | 21.4703 | 105.5974 | 21.7799 | 110.9877 | 22.1301 | 113.5239 | 22.2468 | 116.0578 | 22.3872
| 25 | 66.8746 | 9.117 | 72.694 | 9.492 | 96.7188 | 13.6422 | 102 | 21.6501 | 105.2442 | 21.9378 | 111.0293 | 22.3214 | 113.4651 | 22.4413 | 115.9009 | 22.5851
| 26 | 66.8591 | 9.3964 | 72.694 | 9.7989 | 96.7188 | 13.9491 | 102 | 21.9569 | 105.2442 | 22.2447 | 111.0293 | 22.6522 | 113.4651 | 22.7481 | 115.9009 | 22.9112
| 28 | 66.7558 | 10.0561 | 72.694 | 10.4126 | 96.7188 | 14.5628 | 102 | 22.5707 | 105.2442 | 22.8584 | 111.0293 | 23.314 | 113.4651 | 23.3619 | 115.9009 | 23.5633
| 30 | 66.7825 | 10.6665 | 72.694 | 11.0264 | 96.7188 | 15.1766 | 102 | 23.1845 | 105.2442 | 23.4722 | 111.0293 | 23.9757 | 113.4651 | 23.9757 | 115.9009 | 24.2155
| 32 | 66.6727 | 11.5651 | 72.694 | 11.9855 | 96.7188 | 16.1932 | 102 | 24.1723 | 105.2442 | 24.4408 | 110.5421 | 24.9347 | 112.6126 | 24.9347 | 114.5612 | 25.1745
| 34 | 66.6944 | 12.5154 | 72.694 | 12.9445 | 96.7188 | 17.2098 | 102 | 25.1601 | 105.2442 | 25.4094 | 110.055 | 25.8938 | 111.76 | 25.8938 | 113.2215 | 26.1335
| 35 | 66.7354 | 12.9921 | 72.694 | 13.424 | 96.7188 | 17.718 | 102 | 25.654 | 105.2442 | 25.8938 | 109.8114 | 26.3733 | 111.3338 | 26.3733 | 112.5517 | 26.613
| 36 | 66.0875 | 13.7035 | 72.0242 | 14.1433 | 95.6836 | 18.3414 | 100.5994 | 26.2774 | 103.5391 | 26.4692 | 107.68 | 26.8528 | 109.1415 | 26.8528 | 110.2985 | 27.0446
| 38 | 64.7829 | 15.0722 | 70.6845 | 15.5818 | 93.6132 | 19.5881 | 97.7982 | 27.5241 | 100.129 | 27.62 | 103.4173 | 27.8118 | 104.757 | 27.8118 | 105.7923 | 27.9077
| 40 | 63.6384 | 16.4966 | 69.3448 | 17.0204 | 91.5427 | 20.8349 | 94.997 | 28.7708 | 96.7188 | 28.7708 | 99.1547 | 28.7708 | 100.3726 | 28.7708 | 101.286 | 28.7708
| 43 | 56.5505 | 18.1203 | 62.1742 | 18.6441 | 84.772 | 22.4561 | 87.4389 | 30.4824 | 89.7572 | 30.409 | 92.1504 | 30.4466 | 93.3447 | 30.4643 | 94.2572 | 30.4824
| 46 | 52.02 | 18.7274 | 58.14 | 19.2405 | 80.58 | 23.0886 | 83.64 | 30.7848 | 85.68 | 30.7848 | 87.72 | 30.7848 | 89.76 | 30.7848 | 94.2572 | 30.7848
| 48 | 49.98 | 18.984 | 56.1 | 19.497 | 77.52 | 23.3451 | 80.58 | 31.0413 | 81.6 | 31.0413 | 86.7 | 31.0413 | 87.72 | 31.0413 | 94.2572 | 31.0413
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 65.7863 | 7.8882 | 70.9388 | 8.2347 | 94.9492 | 12.2941 | 99.8657 | 20.1897 | 103.8856 | 20.4705 | 109.2466 | 20.829 | 111.673 | 20.9541 | 115 | 21.1021
| 12 | 65.5318 | 7.8882 | 70.748 | 8.2347 | 94.8824 | 12.2941 | 99.7979 | 20.2406 | 103.7499 | 20.5225 | 109.1155 | 20.829 | 111.512 | 20.9541 | 114.4635 | 21.1021
| 14 | 65.6912 | 7.9872 | 70.9981 | 8.2842 | 95.1686 | 12.3446 | 100.2388 | 20.2914 | 103.6141 | 20.5746 | 108.8533 | 20.8831 | 111.2222 | 21.0091 | 114.1453 | 21.1581
| 16 | 65.7837 | 8.0862 | 71.1821 | 8.3832 | 94.9672 | 12.4962 | 100.0343 | 20.3932 | 104 | 20.6788 | 109.0255 | 20.9913 | 111.3196 | 21.1191 | 114.1679 | 21.27
| 18 | 65.8728 | 8.1852 | 71.2988 | 8.5317 | 95.3 | 12.5973 | 99.8297 | 20.5457 | 103.5324 | 20.8351 | 108.9949 | 21.2077 | 111.2494 | 21.3116 | 114.0558 | 21.4379
| 20 | 65.8938 | 8.3832 | 71.4123 | 8.7297 | 94.8456 | 12.85 | 99.9938 | 20.7491 | 103.5816 | 21.0434 | 108.8916 | 21.37 | 111.0416 | 21.4766 | 113.7427 | 21.6059
| 22 | 66 | 8.6307 | 71 | 8.9772 | 94.989 | 13.0522 | 100.1544 | 20.9526 | 103.6259 | 21.2518 | 109.3 | 21.6405 | 111.2626 | 21.7516 | 114 | 21.8857
| 24 | 65.7928 | 8.8782 | 71.4982 | 9.2247 | 95.0609 | 13.3555 | 100.2423 | 21.2577 | 103.5269 | 21.5643 | 108.8115 | 21.911 | 111.298 | 22.0266 | 113.7821 | 22.1656
| 25 | 65.5633 | 9.0267 | 71.2687 | 9.398 | 94.8224 | 13.5071 | 100 | 21.4357 | 103.1806 | 21.7206 | 108.8522 | 22.1004 | 111.2403 | 22.2191 | 113.6284 | 22.3615
| 26 | 65.5481 | 9.3033 | 71.2687 | 9.7019 | 94.8224 | 13.811 | 100 | 21.7396 | 103.1806 | 22.0244 | 108.8522 | 22.428 | 111.2403 | 22.5229 | 113.6284 | 22.6843
| 28 | 65.4468 | 9.9565 | 71.2687 | 10.3096 | 94.8224 | 14.4187 | 100 | 22.3473 | 103.1806 | 22.6321 | 108.8522 | 23.0831 | 111.2403 | 23.1306 | 113.6284 | 23.33
| 30 | 65.473 | 10.5609 | 71.2687 | 10.9173 | 94.8224 | 15.0264 | 100 | 22.955 | 103.1806 | 23.2398 | 108.8522 | 23.7383 | 111.2403 | 23.7383 | 113.6284 | 23.9757
| 32 | 65.3654 | 11.4506 | 71.2687 | 11.8668 | 94.8224 | 16.0329 | 100 | 23.933 | 103.1806 | 24.1988 | 108.3746 | 24.6879 | 110.4045 | 24.6879 | 112.3149 | 24.9252
| 34 | 65.3867 | 12.3915 | 71.2687 | 12.8163 | 94.8224 | 17.0394 | 100 | 24.911 | 103.1806 | 25.1579 | 107.897 | 25.6374 | 109.5687 | 25.6374 | 111.0015 | 25.8748
| 35 | 65.4268 | 12.8635 | 71.2687 | 13.2911 | 94.8224 | 17.5426 | 100 | 25.4 | 103.1806 | 25.6374 | 107.6582 | 26.1121 | 109.1507 | 26.1121 | 110.3448 | 26.3495
| 36 | 64.7917 | 13.5679 | 70.6119 | 14.0032 | 93.8075 | 18.1598 | 98.6269 | 26.0172 | 101.509 | 26.2071 | 105.5687 | 26.5869 | 107.0015 | 26.5869 | 108.1358 | 26.7768
| 38 | 63.5127 | 14.923 | 69.2985 | 15.4275 | 91.7776 | 19.3942 | 95.8806 | 27.2516 | 98.1657 | 27.3465 | 101.3896 | 27.5364 | 102.703 | 27.5364 | 103.7179 | 27.6314
| 40 | 62.3906 | 16.3332 | 67.9851 | 16.8518 | 89.7478 | 20.6286 | 93.1343 | 28.486 | 94.8224 | 28.486 | 97.2104 | 28.486 | 98.4045 | 28.486 | 99.3 | 28.486
| 43 | 55.4417 | 17.9409 | 60.9551 | 18.4595 | 83.1098 | 22.2338 | 85.7244 | 30.1806 | 87.9973 | 30.1079 | 90.3435 | 30.1452 | 91.5144 | 30.1627 | 92.4091 | 30.1806
| 46 | 51 | 18.542 | 57 | 19.05 | 79 | 22.86 | 82 | 30.48 | 84 | 30.48 | 86 | 30.48 | 88 | 30.48 | 92.4091 | 30.48
| 48 | 49 | 18.796 | 55 | 19.304 | 76 | 23.114 | 79 | 30.734 | 80 | 30.734 | 85 | 30.734 | 86 | 30.734 | 92.4091 | 30.734
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 59.2077 | 6.2317 | 63.8449 | 6.5054 | 85.4542 | 9.7123 | 89.8791 | 15.9499 | 93.497 | 16.1717 | 98.322 | 16.4549 | 100.5057 | 16.5538 | 103.5 | 16.6706
| 12 | 58.9787 | 6.2317 | 63.6732 | 6.5054 | 85.3941 | 9.7123 | 89.8181 | 15.9901 | 93.3749 | 16.2128 | 98.204 | 16.4549 | 100.3608 | 16.5538 | 103.0171 | 16.6706
| 14 | 59.1221 | 6.3099 | 63.8983 | 6.5445 | 85.6518 | 9.7522 | 90.215 | 16.0302 | 93.2527 | 16.254 | 97.9679 | 16.4976 | 100.1 | 16.5972 | 102.7308 | 16.7149
| 16 | 59.2053 | 6.3881 | 64.0639 | 6.6228 | 85.4705 | 9.872 | 90.0308 | 16.1106 | 93.6 | 16.3363 | 98.1229 | 16.5831 | 100.1877 | 16.6841 | 102.7511 | 16.8033
| 18 | 59.2856 | 6.4663 | 64.1689 | 6.7401 | 85.77 | 9.9519 | 89.8467 | 16.2311 | 93.1792 | 16.4597 | 98.0954 | 16.7541 | 100.1244 | 16.8362 | 102.6503 | 16.936
| 20 | 59.3045 | 6.6228 | 64.271 | 6.8965 | 85.361 | 10.1515 | 89.9944 | 16.3918 | 93.2234 | 16.6243 | 98.0025 | 16.8823 | 99.9374 | 16.9665 | 102.3684 | 17.0686
| 22 | 59.4 | 6.8183 | 63.9 | 7.092 | 85.4901 | 10.3112 | 90.1389 | 16.5525 | 93.2633 | 16.7889 | 98.37 | 17.096 | 100.1363 | 17.1838 | 102.6 | 17.2897
| 24 | 59.2136 | 7.0138 | 64.3484 | 7.2876 | 85.5548 | 10.5508 | 90.2181 | 16.7936 | 93.1742 | 17.0358 | 97.9303 | 17.3097 | 100.1682 | 17.401 | 102.4039 | 17.5108
| 25 | 59.007 | 7.1311 | 64.1418 | 7.4244 | 85.3401 | 10.6706 | 90 | 16.9342 | 92.8625 | 17.1592 | 97.967 | 17.4593 | 100.1163 | 17.5531 | 102.2655 | 17.6656
| 26 | 58.9933 | 7.3496 | 64.1418 | 7.6645 | 85.3401 | 10.9107 | 90 | 17.1742 | 92.8625 | 17.3993 | 97.967 | 17.7181 | 100.1163 | 17.7931 | 102.2655 | 17.9206
| 28 | 58.9022 | 7.8657 | 64.1418 | 8.1445 | 85.3401 | 11.3907 | 90 | 17.6543 | 92.8625 | 17.8794 | 97.967 | 18.2357 | 100.1163 | 18.2732 | 102.2655 | 18.4307
| 30 | 58.9257 | 8.3431 | 64.1418 | 8.6246 | 85.3401 | 11.8708 | 90 | 18.1344 | 92.8625 | 18.3595 | 97.967 | 18.7533 | 100.1163 | 18.7533 | 102.2655 | 18.9408
| 32 | 58.8288 | 9.0459 | 64.1418 | 9.3748 | 85.3401 | 12.666 | 90 | 18.907 | 92.8625 | 19.1171 | 97.5372 | 19.5034 | 99.364 | 19.5034 | 101.0834 | 19.6909
| 34 | 58.848 | 9.7893 | 64.1418 | 10.1249 | 85.3401 | 13.4611 | 90 | 19.6797 | 92.8625 | 19.8747 | 97.1073 | 20.2535 | 98.6118 | 20.2535 | 99.9013 | 20.4411
| 35 | 58.8842 | 10.1621 | 64.1418 | 10.5 | 85.3401 | 13.8587 | 90 | 20.066 | 92.8625 | 20.2535 | 96.8924 | 20.6286 | 98.2357 | 20.6286 | 99.3103 | 20.8161
| 36 | 58.3125 | 10.7186 | 63.5507 | 11.0626 | 84.4267 | 14.3463 | 88.7642 | 20.5536 | 91.3581 | 20.7036 | 95.0118 | 21.0037 | 96.3013 | 21.0037 | 97.3222 | 21.1537
| 38 | 57.1614 | 11.7891 | 62.3687 | 12.1878 | 82.5999 | 15.3214 | 86.2925 | 21.5288 | 88.3491 | 21.6038 | 91.2506 | 21.7538 | 92.4327 | 21.7538 | 93.3461 | 21.8288
| 40 | 56.1515 | 12.9033 | 61.1866 | 13.3129 | 80.773 | 16.2966 | 83.8209 | 22.5039 | 85.3401 | 22.5039 | 87.4894 | 22.5039 | 88.564 | 22.5039 | 89.37 | 22.5039
| 43 | 49.8975 | 14.1733 | 54.8596 | 14.583 | 74.7988 | 17.5647 | 77.1519 | 23.8426 | 79.1975 | 23.7853 | 81.3092 | 23.8147 | 82.363 | 23.8285 | 83.1682 | 23.8426
| 46 | 45.9 | 14.6482 | 51.3 | 15.0495 | 71.1 | 18.0594 | 73.8 | 24.0792 | 75.6 | 24.0792 | 77.4 | 24.0792 | 79.2 | 24.0792 | 83.1682 | 24.0792
| 48 | 44.1 | 14.8488 | 49.5 | 15.2502 | 68.4 | 18.2601 | 71.1 | 24.2799 | 72 | 24.2799 | 76.5 | 24.2799 | 77.4 | 24.2799 | 83.1682 | 24.2799
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 52.629 | 4.9696 | 56.751 | 5.1879 | 75.9593 | 7.7453 | 79.8926 | 12.7195 | 83.1085 | 12.8964 | 87.3973 | 13.1223 | 89.3384 | 13.2011 | 92 | 13.2943
| 12 | 52.4255 | 4.9696 | 56.5984 | 5.1879 | 75.9059 | 7.7453 | 79.8383 | 12.7516 | 82.9999 | 12.9292 | 87.2924 | 13.1223 | 89.2096 | 13.2011 | 91.5708 | 13.2943
| 14 | 52.553 | 5.032 | 56.7985 | 5.2191 | 76.1349 | 7.7771 | 80.1911 | 12.7836 | 82.8913 | 12.962 | 87.0826 | 13.1563 | 88.9777 | 13.2357 | 91.3163 | 13.3296
| 16 | 52.6269 | 5.0943 | 56.9457 | 5.2814 | 75.9738 | 7.8726 | 80.0274 | 12.8477 | 83.2 | 13.0276 | 87.2204 | 13.2245 | 89.0557 | 13.305 | 91.3343 | 13.4001
| 18 | 52.6983 | 5.1567 | 57.0391 | 5.375 | 76.24 | 7.9363 | 79.8638 | 12.9438 | 82.8259 | 13.1261 | 87.1959 | 13.3609 | 88.9995 | 13.4263 | 91.2447 | 13.5059
| 20 | 52.7151 | 5.2814 | 57.1298 | 5.4997 | 75.8764 | 8.0955 | 79.995 | 13.072 | 82.8653 | 13.2574 | 87.1133 | 13.4631 | 88.8333 | 13.5303 | 90.9941 | 13.6117
| 22 | 52.8 | 5.4374 | 56.8 | 5.6557 | 75.9912 | 8.2229 | 80.1235 | 13.2001 | 82.9007 | 13.3886 | 87.44 | 13.6335 | 89.0101 | 13.7035 | 91.2 | 13.788
| 24 | 52.6343 | 5.5933 | 57.1985 | 5.8116 | 76.0488 | 8.4139 | 80.1938 | 13.3924 | 82.8215 | 13.5855 | 87.0492 | 13.8039 | 89.0384 | 13.8767 | 91.0257 | 13.9643
| 25 | 52.4507 | 5.6868 | 57.0149 | 5.9207 | 75.8579 | 8.5095 | 80 | 13.5045 | 82.5445 | 13.684 | 87.0818 | 13.9232 | 88.9922 | 13.998 | 90.9027 | 14.0877
| 26 | 52.4385 | 5.8611 | 57.0149 | 6.1122 | 75.8579 | 8.7009 | 80 | 13.6959 | 82.5445 | 13.8754 | 87.0818 | 14.1296 | 88.9922 | 14.1894 | 90.9027 | 14.2911
| 28 | 52.3575 | 6.2726 | 57.0149 | 6.495 | 75.8579 | 9.0838 | 80 | 14.0788 | 82.5445 | 14.2582 | 87.0818 | 14.5424 | 88.9922 | 14.5723 | 90.9027 | 14.6979
| 30 | 52.3784 | 6.6534 | 57.0149 | 6.8779 | 75.8579 | 9.4666 | 80 | 14.4616 | 82.5445 | 14.6411 | 87.0818 | 14.9551 | 88.9922 | 14.9551 | 90.9027 | 15.1047
| 32 | 52.2923 | 7.2138 | 57.0149 | 7.4761 | 75.8579 | 10.1007 | 80 | 15.0778 | 82.5445 | 15.2453 | 86.6997 | 15.5533 | 88.3236 | 15.5533 | 89.8519 | 15.7029
| 34 | 52.3094 | 7.8066 | 57.0149 | 8.0743 | 75.8579 | 10.7348 | 80 | 15.6939 | 82.5445 | 15.8495 | 86.3176 | 16.1516 | 87.6549 | 16.1516 | 88.8012 | 16.3011
| 35 | 52.3415 | 8.104 | 57.0149 | 8.3734 | 75.8579 | 11.0518 | 80 | 16.002 | 82.5445 | 16.1516 | 86.1266 | 16.4507 | 87.3206 | 16.4507 | 88.2758 | 16.6002
| 36 | 51.8333 | 8.5478 | 56.4896 | 8.822 | 75.046 | 11.4407 | 78.9015 | 16.3908 | 81.2072 | 16.5105 | 84.4549 | 16.7498 | 85.6012 | 16.7498 | 86.5087 | 16.8694
| 38 | 50.8101 | 9.4015 | 55.4388 | 9.7193 | 73.4221 | 12.2183 | 76.7045 | 17.1685 | 78.5325 | 17.2283 | 81.1116 | 17.348 | 82.1624 | 17.348 | 82.9743 | 17.4078
| 40 | 49.9125 | 10.2899 | 54.3881 | 10.6167 | 71.7982 | 12.996 | 74.5075 | 17.9462 | 75.8579 | 17.9462 | 77.7684 | 17.9462 | 78.7236 | 17.9462 | 79.44 | 17.9462
| 43 | 44.3534 | 11.3028 | 48.7641 | 11.6295 | 66.4878 | 14.0073 | 68.5795 | 19.0138 | 70.3978 | 18.968 | 72.2748 | 18.9915 | 73.2115 | 19.0025 | 73.9272 | 19.0138
| 46 | 40.8 | 11.6815 | 45.6 | 12.0015 | 63.2 | 14.4018 | 65.6 | 19.2024 | 67.2 | 19.2024 | 68.8 | 19.2024 | 70.4 | 19.2024 | 73.9272 | 19.2024
| 48 | 39.2 | 11.8415 | 44 | 12.1615 | 60.8 | 14.5618 | 63.2 | 19.3624 | 64 | 19.3624 | 68 | 19.3624 | 68.8 | 19.3624 | 73.9272 | 19.3624
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 46.0504 | 4.023 | 49.6572 | 4.1997 | 66.4644 | 6.27 | 69.906 | 10.2968 | 72.7199 | 10.4399 | 76.4726 | 10.6228 | 78.1711 | 10.6866 | 80.5 | 10.7621
| 12 | 45.8723 | 4.023 | 49.5236 | 4.1997 | 66.4177 | 6.27 | 69.8585 | 10.3227 | 72.6249 | 10.4665 | 76.3809 | 10.6228 | 78.0584 | 10.6866 | 80.1244 | 10.7621
| 14 | 45.9838 | 4.0735 | 49.6987 | 4.225 | 66.618 | 6.2957 | 70.1672 | 10.3486 | 72.5299 | 10.4931 | 76.1973 | 10.6504 | 77.8555 | 10.7146 | 79.9017 | 10.7906
| 16 | 46.0486 | 4.124 | 49.8275 | 4.2755 | 66.4771 | 6.3731 | 70.024 | 10.4005 | 72.8 | 10.5462 | 76.3178 | 10.7056 | 77.9237 | 10.7707 | 79.9175 | 10.8477
| 18 | 46.111 | 4.1745 | 49.9092 | 4.3512 | 66.71 | 6.4246 | 69.8808 | 10.4783 | 72.4727 | 10.6259 | 76.2964 | 10.8159 | 77.8745 | 10.8689 | 79.8391 | 10.9333
| 20 | 46.1257 | 4.2755 | 49.9886 | 4.4522 | 66.3919 | 6.5535 | 69.9956 | 10.5821 | 72.5071 | 10.7321 | 76.2242 | 10.8987 | 77.7291 | 10.9531 | 79.6199 | 11.019
| 22 | 46.2 | 4.4017 | 49.7 | 4.5784 | 66.4923 | 6.6566 | 70.1081 | 10.6858 | 72.5381 | 10.8384 | 76.51 | 11.0367 | 77.8838 | 11.0933 | 79.8 | 11.1617
| 24 | 46.055 | 4.5279 | 50.0487 | 4.7046 | 66.5427 | 6.8113 | 70.1696 | 10.8414 | 72.4688 | 10.9978 | 76.168 | 11.1746 | 77.9086 | 11.2336 | 79.6475 | 11.3044
| 25 | 45.8943 | 4.6036 | 49.8881 | 4.793 | 66.3757 | 6.8886 | 70 | 10.9322 | 72.2264 | 11.0775 | 76.1966 | 11.2712 | 77.8682 | 11.3317 | 79.5399 | 11.4044
| 26 | 45.8837 | 4.7447 | 49.8881 | 4.9479 | 66.3757 | 7.0436 | 70 | 11.0872 | 72.2264 | 11.2324 | 76.1966 | 11.4383 | 77.8682 | 11.4867 | 79.5399 | 11.569
| 28 | 45.8128 | 5.0778 | 49.8881 | 5.2579 | 66.3757 | 7.3535 | 70 | 11.3971 | 72.2264 | 11.5424 | 76.1966 | 11.7724 | 77.8682 | 11.7966 | 79.5399 | 11.8983
| 30 | 45.8311 | 5.3861 | 49.8881 | 5.5678 | 66.3757 | 7.6634 | 70 | 11.707 | 72.2264 | 11.8523 | 76.1966 | 12.1065 | 77.8682 | 12.1065 | 79.5399 | 12.2276
| 32 | 45.7558 | 5.8398 | 49.8881 | 6.0521 | 66.3757 | 8.1768 | 70 | 12.2058 | 72.2264 | 12.3414 | 75.8622 | 12.5908 | 77.2831 | 12.5908 | 78.6204 | 12.7119
| 34 | 45.7707 | 6.3197 | 49.8881 | 6.5363 | 66.3757 | 8.6901 | 70 | 12.7046 | 72.2264 | 12.8305 | 75.5279 | 13.0751 | 76.6981 | 13.0751 | 77.701 | 13.1961
| 35 | 45.7988 | 6.5604 | 49.8881 | 6.7785 | 66.3757 | 8.9467 | 70 | 12.954 | 72.2264 | 13.0751 | 75.3607 | 13.3172 | 76.4055 | 13.3172 | 77.2413 | 13.4383
| 36 | 45.3542 | 6.9196 | 49.4284 | 7.1416 | 65.6652 | 9.2615 | 69.0388 | 13.2688 | 71.0563 | 13.3656 | 73.8981 | 13.5593 | 74.901 | 13.5593 | 75.6951 | 13.6562
| 38 | 44.4589 | 7.6107 | 48.509 | 7.868 | 64.2443 | 9.891 | 67.1164 | 13.8983 | 68.716 | 13.9467 | 70.9727 | 14.0436 | 71.8921 | 14.0436 | 72.6025 | 14.092
| 40 | 43.6734 | 8.3299 | 47.5896 | 8.5944 | 62.8234 | 10.5206 | 65.194 | 14.5279 | 66.3757 | 14.5279 | 68.0473 | 14.5279 | 68.8831 | 14.5279 | 69.51 | 14.5279
| 43 | 38.8092 | 9.1499 | 42.6686 | 9.4143 | 58.1768 | 11.3392 | 60.0071 | 15.3921 | 61.5981 | 15.355 | 63.2405 | 15.374 | 64.0601 | 15.383 | 64.6863 | 15.3921
| 46 | 35.7 | 9.4564 | 39.9 | 9.7155 | 55.3 | 11.6586 | 57.4 | 15.5448 | 58.8 | 15.5448 | 60.2 | 15.5448 | 61.6 | 15.5448 | 64.6863 | 15.5448
| 48 | 34.3 | 9.586 | 38.5 | 9.845 | 53.2 | 11.7881 | 55.3 | 15.6743 | 56 | 15.6743 | 59.5 | 15.6743 | 60.2 | 15.6743 | 64.6863 | 15.6743
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 39.4718 | 3.2736 | 42.5633 | 3.4174 | 56.9695 | 5.102 | 59.9194 | 8.3787 | 62.3314 | 8.4952 | 65.548 | 8.644 | 67.0038 | 8.696 | 69 | 8.7574
| 12 | 39.3191 | 3.2736 | 42.4488 | 3.4174 | 56.9294 | 5.102 | 59.8787 | 8.3998 | 62.2499 | 8.5169 | 65.4693 | 8.644 | 66.9072 | 8.696 | 68.6781 | 8.7574
| 14 | 39.4147 | 3.3147 | 42.5989 | 3.438 | 57.1012 | 5.123 | 60.1433 | 8.421 | 62.1685 | 8.5385 | 65.312 | 8.6665 | 66.7333 | 8.7188 | 68.4872 | 8.7806
| 16 | 39.4702 | 3.3558 | 42.7093 | 3.479 | 56.9803 | 5.1859 | 60.0206 | 8.4632 | 62.4 | 8.5817 | 65.4153 | 8.7114 | 66.7918 | 8.7644 | 68.5007 | 8.8271
| 18 | 39.5237 | 3.3969 | 42.7793 | 3.5407 | 57.18 | 5.2279 | 59.8978 | 8.5265 | 62.1194 | 8.6466 | 65.3969 | 8.8012 | 66.7496 | 8.8443 | 68.4335 | 8.8967
| 20 | 39.5363 | 3.479 | 42.8474 | 3.6228 | 56.9073 | 5.3328 | 59.9963 | 8.6109 | 62.1489 | 8.733 | 65.335 | 8.8686 | 66.6249 | 8.9128 | 68.2456 | 8.9664
| 22 | 39.6 | 3.5818 | 42.6 | 3.7256 | 56.9934 | 5.4167 | 60.0926 | 8.6953 | 62.1755 | 8.8195 | 65.58 | 8.9808 | 66.7576 | 9.0269 | 68.4 | 9.0826
| 24 | 39.4757 | 3.6845 | 42.8989 | 3.8283 | 57.0366 | 5.5425 | 60.1454 | 8.8219 | 62.1161 | 8.9492 | 65.2869 | 9.0931 | 66.7788 | 9.141 | 68.2693 | 9.1987
| 25 | 39.338 | 3.7461 | 42.7612 | 3.9002 | 56.8934 | 5.6054 | 60 | 8.8958 | 61.9084 | 9.014 | 65.3113 | 9.1717 | 66.7442 | 9.2209 | 68.177 | 9.28
| 26 | 39.3289 | 3.8609 | 42.7612 | 4.0263 | 56.8934 | 5.7315 | 60 | 9.0219 | 61.9084 | 9.1401 | 65.3113 | 9.3076 | 66.7442 | 9.347 | 68.177 | 9.414
| 28 | 39.2681 | 4.132 | 42.7612 | 4.2785 | 56.8934 | 5.9837 | 60 | 9.2741 | 61.9084 | 9.3923 | 65.3113 | 9.5795 | 66.7442 | 9.5992 | 68.177 | 9.682
| 30 | 39.2838 | 4.3828 | 42.7612 | 4.5307 | 56.8934 | 6.2359 | 60 | 9.5263 | 61.9084 | 9.6445 | 65.3113 | 9.8514 | 66.7442 | 9.8514 | 68.177 | 9.9499
| 32 | 39.2192 | 4.752 | 42.7612 | 4.9247 | 56.8934 | 6.6536 | 60 | 9.9322 | 61.9084 | 10.0425 | 65.0248 | 10.2455 | 66.2427 | 10.2455 | 67.389 | 10.344
| 34 | 39.232 | 5.1425 | 42.7612 | 5.3188 | 56.8934 | 7.0713 | 60 | 10.3381 | 61.9084 | 10.4405 | 64.7382 | 10.6395 | 65.7412 | 10.6395 | 66.6009 | 10.738
| 35 | 39.2561 | 5.3383 | 42.7612 | 5.5158 | 56.8934 | 7.2802 | 60 | 10.541 | 61.9084 | 10.6395 | 64.5949 | 10.8365 | 65.4904 | 10.8365 | 66.2069 | 10.9351
| 36 | 38.875 | 5.6307 | 42.3672 | 5.8113 | 56.2845 | 7.5363 | 59.1761 | 10.7971 | 60.9054 | 10.8759 | 63.3412 | 11.0336 | 64.2009 | 11.0336 | 64.8815 | 11.1124
| 38 | 38.1076 | 6.193 | 41.5791 | 6.4024 | 55.0666 | 8.0486 | 57.5284 | 11.3094 | 58.8994 | 11.3488 | 60.8337 | 11.4276 | 61.6218 | 11.4276 | 62.2307 | 11.467
| 40 | 37.4343 | 6.7783 | 40.791 | 6.9935 | 53.8487 | 8.5609 | 55.8806 | 11.8217 | 56.8934 | 11.8217 | 58.3263 | 11.8217 | 59.0427 | 11.8217 | 59.58 | 11.8217
| 43 | 33.265 | 7.4455 | 36.573 | 7.6607 | 49.8659 | 9.227 | 51.4346 | 12.5249 | 52.7984 | 12.4948 | 54.2061 | 12.5103 | 54.9086 | 12.5175 | 55.4454 | 12.5249
| 46 | 30.6 | 7.6949 | 34.2 | 7.9057 | 47.4 | 9.4869 | 49.2 | 12.6492 | 50.4 | 12.6492 | 51.6 | 12.6492 | 52.8 | 12.6492 | 55.4454 | 12.6492
| 48 | 29.4 | 7.8003 | 33 | 8.0112 | 45.6 | 9.5923 | 47.4 | 12.7546 | 48 | 12.7546 | 51 | 12.7546 | 51.6 | 12.7546 | 55.4454 | 12.7546
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 32.8931 | 2.6426 | 35.4694 | 2.7586 | 47.4746 | 4.1185 | 49.9328 | 6.7636 | 51.9428 | 6.8576 | 54.6233 | 6.9777 | 55.8365 | 7.0196 | 57.5 | 7.0692
| 12 | 32.7659 | 2.6426 | 35.374 | 2.7586 | 47.4412 | 4.1185 | 49.8989 | 6.7806 | 51.8749 | 6.8751 | 54.5578 | 6.9777 | 55.756 | 7.0196 | 57.2317 | 7.0692
| 14 | 32.8456 | 2.6757 | 35.4991 | 2.7752 | 47.5843 | 4.1354 | 50.1194 | 6.7976 | 51.8071 | 6.8925 | 54.4266 | 6.9958 | 55.6111 | 7.0381 | 57.0727 | 7.088
| 16 | 32.8918 | 2.7089 | 35.591 | 2.8084 | 47.4836 | 4.1862 | 50.0171 | 6.8317 | 52 | 6.9274 | 54.5127 | 7.0321 | 55.6598 | 7.0749 | 57.0839 | 7.1255
| 18 | 32.9364 | 2.7421 | 35.6494 | 2.8581 | 47.65 | 4.2201 | 49.9148 | 6.8828 | 51.7662 | 6.9797 | 54.4975 | 7.1046 | 55.6247 | 7.1394 | 57.0279 | 7.1817
| 20 | 32.9469 | 2.8084 | 35.7061 | 2.9245 | 47.4228 | 4.3048 | 49.9969 | 6.951 | 51.7908 | 7.0495 | 54.4458 | 7.159 | 55.5208 | 7.1947 | 56.8713 | 7.238
| 22 | 33 | 2.8913 | 35.5 | 3.0074 | 47.4945 | 4.3725 | 50.0772 | 7.0191 | 51.8129 | 7.1193 | 54.65 | 7.2496 | 55.6313 | 7.2868 | 57 | 7.3317
| 24 | 32.8964 | 2.9742 | 35.7491 | 3.0903 | 47.5305 | 4.4741 | 50.1211 | 7.1213 | 51.7634 | 7.224 | 54.4057 | 7.3402 | 55.649 | 7.3789 | 56.8911 | 7.4255
| 25 | 32.7817 | 3.024 | 35.6343 | 3.1483 | 47.4112 | 4.5249 | 50 | 7.181 | 51.5903 | 7.2764 | 54.4261 | 7.4036 | 55.6201 | 7.4434 | 56.8142 | 7.4911
| 26 | 32.774 | 3.1166 | 35.6343 | 3.2501 | 47.4112 | 4.6267 | 50 | 7.2827 | 51.5903 | 7.3782 | 54.4261 | 7.5134 | 55.6201 | 7.5452 | 56.8142 | 7.5993
| 28 | 32.7234 | 3.3354 | 35.6343 | 3.4537 | 47.4112 | 4.8302 | 50 | 7.4863 | 51.5903 | 7.5818 | 54.4261 | 7.7329 | 55.6201 | 7.7488 | 56.8142 | 7.8156
| 30 | 32.7365 | 3.5379 | 35.6343 | 3.6573 | 47.4112 | 5.0338 | 50 | 7.6899 | 51.5903 | 7.7853 | 54.4261 | 7.9523 | 55.6201 | 7.9523 | 56.8142 | 8.0319
| 32 | 32.6827 | 3.8359 | 35.6343 | 3.9754 | 47.4112 | 5.371 | 50 | 8.0175 | 51.5903 | 8.1066 | 54.1873 | 8.2704 | 55.2022 | 8.2704 | 56.1575 | 8.35
| 34 | 32.6934 | 4.1511 | 35.6343 | 4.2935 | 47.4112 | 5.7082 | 50 | 8.3452 | 51.5903 | 8.4279 | 53.9485 | 8.5885 | 54.7843 | 8.5885 | 55.5007 | 8.668
| 35 | 32.7134 | 4.3093 | 35.6343 | 4.4525 | 47.4112 | 5.8768 | 50 | 8.509 | 51.5903 | 8.5885 | 53.8291 | 8.7476 | 54.5754 | 8.7476 | 55.1724 | 8.8271
| 36 | 32.3958 | 4.5452 | 35.306 | 4.6911 | 46.9037 | 6.0835 | 49.3134 | 8.7158 | 50.7545 | 8.7794 | 52.7843 | 8.9066 | 53.5007 | 8.9066 | 54.0679 | 8.9702
| 38 | 31.7563 | 4.9992 | 34.6493 | 5.1682 | 45.8888 | 6.4971 | 47.9403 | 9.1293 | 49.0828 | 9.1611 | 50.6948 | 9.2247 | 51.3515 | 9.2247 | 51.859 | 9.2565
| 40 | 31.1953 | 5.4716 | 33.9925 | 5.6454 | 44.8739 | 6.9106 | 46.5672 | 9.5428 | 47.4112 | 9.5428 | 48.6052 | 9.5428 | 49.2022 | 9.5428 | 49.65 | 9.5428
| 43 | 27.7208 | 6.0102 | 30.4775 | 6.1839 | 41.5549 | 7.4483 | 42.8622 | 10.1105 | 43.9986 | 10.0862 | 45.1718 | 10.0986 | 45.7572 | 10.1045 | 46.2045 | 10.1105
| 46 | 25.5 | 6.2116 | 28.5 | 6.3818 | 39.5 | 7.6581 | 41 | 10.2108 | 42 | 10.2108 | 43 | 10.2108 | 44 | 10.2108 | 46.2045 | 10.2108
| 48 | 24.5 | 6.2967 | 27.5 | 6.4668 | 38 | 7.7432 | 39.5 | 10.2959 | 40 | 10.2959 | 42.5 | 10.2959 | 43 | 10.2959 | 46.2045 | 10.2959
Outdoor Unit: 38HP（AVWT-360HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 73.9175 | 8.8696 | 79.7068 | 9.2592 | 106.6849 | 13.8236 | 112.2091 | 22.7015 | 116.7259 | 23.0172 | 122.7495 | 23.4203 | 125.4757 | 23.561 | 129.214 | 23.7274
| 12 | 73.6316 | 8.8696 | 79.4924 | 9.2592 | 106.6098 | 13.8236 | 112.1329 | 22.7587 | 116.5733 | 23.0757 | 122.6022 | 23.4203 | 125.2949 | 23.561 | 128.6111 | 23.7274
| 14 | 73.8106 | 8.9809 | 79.7735 | 9.3149 | 106.9315 | 13.8804 | 112.6284 | 22.8159 | 116.4208 | 23.1343 | 122.3075 | 23.4811 | 124.9692 | 23.6228 | 128.2537 | 23.7903
| 16 | 73.9145 | 9.0922 | 79.9802 | 9.4262 | 106.7052 | 14.0509 | 112.3985 | 22.9303 | 116.8544 | 23.2514 | 122.501 | 23.6028 | 125.0787 | 23.7465 | 128.279 | 23.9162
| 18 | 74.0147 | 9.2036 | 80.1114 | 9.5932 | 107.0791 | 14.1645 | 112.1686 | 23.1018 | 116.329 | 23.4271 | 122.4667 | 23.8461 | 124.9998 | 23.963 | 128.1531 | 24.105
| 20 | 74.0383 | 9.4262 | 80.2388 | 9.8158 | 106.5685 | 14.4487 | 112.353 | 23.3305 | 116.3843 | 23.6614 | 122.3507 | 24.0286 | 124.7663 | 24.1485 | 127.8013 | 24.2938
| 22 | 74.1576 | 9.7045 | 79.7756 | 10.0941 | 106.7297 | 14.676 | 112.5335 | 23.5593 | 116.4341 | 23.8957 | 122.8095 | 24.3328 | 125.0147 | 24.4577 | 128.0904 | 24.6085
| 24 | 73.9248 | 9.9828 | 80.3354 | 10.3724 | 106.8105 | 15.017 | 112.6322 | 23.9024 | 116.3228 | 24.2471 | 122.2606 | 24.637 | 125.0544 | 24.7669 | 127.8456 | 24.9232
| 25 | 73.6669 | 10.1498 | 80.0775 | 10.5672 | 106.5424 | 15.1875 | 112.36 | 24.1025 | 115.9337 | 24.4228 | 122.3064 | 24.8499 | 124.9896 | 24.9833 | 127.6728 | 25.1435
| 26 | 73.6498 | 10.4607 | 80.0775 | 10.9089 | 106.5424 | 15.5292 | 112.36 | 24.4442 | 115.9337 | 24.7645 | 122.3064 | 25.2182 | 124.9896 | 25.325 | 127.6728 | 25.5065
| 28 | 73.5361 | 11.1952 | 80.0775 | 11.5922 | 106.5424 | 16.2125 | 112.36 | 25.1275 | 115.9337 | 25.4478 | 122.3064 | 25.9549 | 124.9896 | 26.0083 | 127.6728 | 26.2325
| 30 | 73.5655 | 11.8748 | 80.0775 | 12.2755 | 106.5424 | 16.8958 | 112.36 | 25.8108 | 115.9337 | 26.1311 | 122.3064 | 26.6916 | 124.9896 | 26.6916 | 127.6728 | 26.9585
| 32 | 73.4445 | 12.8751 | 80.0775 | 13.3431 | 106.5424 | 18.0275 | 112.36 | 26.9105 | 115.9337 | 27.2094 | 121.7697 | 27.7593 | 124.0505 | 27.7593 | 126.1971 | 28.0262
| 34 | 73.4685 | 13.9331 | 80.0775 | 14.4108 | 106.5424 | 19.1592 | 112.36 | 28.0102 | 115.9337 | 28.2877 | 121.2331 | 28.8269 | 123.1113 | 28.8269 | 124.7213 | 29.0938
| 35 | 73.5136 | 14.4638 | 80.0775 | 14.9446 | 106.5424 | 19.7251 | 112.36 | 28.56 | 115.9337 | 28.8269 | 120.9648 | 29.3607 | 122.6418 | 29.3607 | 123.9834 | 29.6277
| 36 | 72.7999 | 15.2558 | 79.3396 | 15.7454 | 105.4021 | 20.4191 | 110.8171 | 29.254 | 114.0555 | 29.4675 | 118.6169 | 29.8946 | 120.2269 | 29.8946 | 121.5014 | 30.1081
| 38 | 71.3628 | 16.7795 | 77.8638 | 17.3469 | 103.1213 | 21.807 | 107.7314 | 30.6419 | 110.2989 | 30.7487 | 113.9213 | 30.9622 | 115.3971 | 30.9622 | 116.5374 | 31.069
| 40 | 70.1021 | 18.3652 | 76.388 | 18.9484 | 100.8406 | 23.195 | 104.6457 | 32.0299 | 106.5424 | 32.0299 | 109.2257 | 32.0299 | 110.5673 | 32.0299 | 111.5735 | 32.0299
| 43 | 62.2943 | 20.1729 | 68.4891 | 20.756 | 93.3821 | 24.9999 | 96.3199 | 33.9353 | 98.8737 | 33.8537 | 101.51 | 33.8955 | 102.8256 | 33.9152 | 103.8308 | 33.9353
| 46 | 57.3036 | 20.8488 | 64.0452 | 21.42 | 88.7644 | 25.704 | 92.1352 | 34.272 | 94.3824 | 34.272 | 96.6296 | 34.272 | 98.8768 | 34.272 | 103.8308 | 34.272
| 48 | 55.0564 | 21.1344 | 61.798 | 21.7056 | 85.3936 | 25.9896 | 88.7644 | 34.5576 | 89.888 | 34.5576 | 95.506 | 34.5576 | 96.6296 | 34.5576 | 103.8308 | 34.5576
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 73.9175 | 8.7851 | 79.7068 | 9.171 | 106.6849 | 13.6919 | 112.2091 | 22.4853 | 116.7259 | 22.798 | 122.7495 | 23.1973 | 125.4757 | 23.3366 | 129.214 | 23.5014
| 12 | 73.6316 | 8.7851 | 79.4924 | 9.171 | 106.6098 | 13.6919 | 112.1329 | 22.542 | 116.5733 | 22.856 | 122.6022 | 23.1973 | 125.2949 | 23.3366 | 128.6111 | 23.5014
| 14 | 73.8106 | 8.8954 | 79.7735 | 9.2262 | 106.9315 | 13.7482 | 112.6284 | 22.5986 | 116.4208 | 22.914 | 122.3075 | 23.2575 | 124.9692 | 23.3979 | 128.2537 | 23.5637
| 16 | 73.9145 | 9.0056 | 79.9802 | 9.3364 | 106.7052 | 13.9171 | 112.3985 | 22.7119 | 116.8544 | 23.03 | 122.501 | 23.378 | 125.0787 | 23.5204 | 128.279 | 23.6884
| 18 | 74.0147 | 9.1159 | 80.1114 | 9.5018 | 107.0791 | 14.0296 | 112.1686 | 22.8818 | 116.329 | 23.204 | 122.4667 | 23.619 | 124.9998 | 23.7347 | 128.1531 | 23.8754
| 20 | 74.0383 | 9.3364 | 80.2388 | 9.7223 | 106.5685 | 14.3111 | 112.353 | 23.1083 | 116.3843 | 23.4361 | 122.3507 | 23.7998 | 124.7663 | 23.9185 | 127.8013 | 24.0625
| 22 | 74.1576 | 9.6121 | 79.7756 | 9.998 | 106.7297 | 14.5363 | 112.5335 | 23.3349 | 116.4341 | 23.6681 | 122.8095 | 24.1011 | 125.0147 | 24.2248 | 128.0904 | 24.3741
| 24 | 73.9248 | 9.8877 | 80.3354 | 10.2736 | 106.8105 | 14.874 | 112.6322 | 23.6747 | 116.3228 | 24.0162 | 122.2606 | 24.4023 | 125.0544 | 24.531 | 127.8456 | 24.6858
| 25 | 73.6669 | 10.0531 | 80.0775 | 10.4666 | 106.5424 | 15.0429 | 112.36 | 23.873 | 115.9337 | 24.1902 | 122.3064 | 24.6132 | 124.9896 | 24.7454 | 127.6728 | 24.904
| 26 | 73.6498 | 10.3611 | 80.0775 | 10.805 | 106.5424 | 15.3813 | 112.36 | 24.2114 | 115.9337 | 24.5286 | 122.3064 | 24.978 | 124.9896 | 25.0838 | 127.6728 | 25.2636
| 28 | 73.5361 | 11.0886 | 80.0775 | 11.4818 | 106.5424 | 16.0581 | 112.36 | 24.8882 | 115.9337 | 25.2054 | 122.3064 | 25.7077 | 124.9896 | 25.7606 | 127.6728 | 25.9827
| 30 | 73.5655 | 11.7617 | 80.0775 | 12.1586 | 106.5424 | 16.7349 | 112.36 | 25.5649 | 115.9337 | 25.8822 | 122.3064 | 26.4374 | 124.9896 | 26.4374 | 127.6728 | 26.7018
| 32 | 73.4445 | 12.7525 | 80.0775 | 13.216 | 106.5424 | 17.8558 | 112.36 | 26.6542 | 115.9337 | 26.9503 | 121.7697 | 27.4949 | 124.0505 | 27.4949 | 126.1971 | 27.7593
| 34 | 73.4685 | 13.8004 | 80.0775 | 14.2735 | 106.5424 | 18.9768 | 112.36 | 27.7434 | 115.9337 | 28.0183 | 121.2331 | 28.5524 | 123.1113 | 28.5524 | 124.7213 | 28.8167
| 35 | 73.5136 | 14.3261 | 80.0775 | 14.8023 | 106.5424 | 19.5372 | 112.36 | 28.288 | 115.9337 | 28.5524 | 120.9648 | 29.0811 | 122.6418 | 29.0811 | 123.9834 | 29.3455
| 36 | 72.7999 | 15.1105 | 79.3396 | 15.5954 | 105.4021 | 20.2246 | 110.8171 | 28.9754 | 114.0555 | 29.1869 | 118.6169 | 29.6099 | 120.2269 | 29.6099 | 121.5014 | 29.8214
| 38 | 71.3628 | 16.6197 | 77.8638 | 17.1817 | 103.1213 | 21.5993 | 107.7314 | 30.3501 | 110.2989 | 30.4559 | 113.9213 | 30.6674 | 115.3971 | 30.6674 | 116.5374 | 30.7731
| 40 | 70.1021 | 18.1903 | 76.388 | 18.7679 | 100.8406 | 22.9741 | 104.6457 | 31.7249 | 106.5424 | 31.7249 | 109.2257 | 31.7249 | 110.5673 | 31.7249 | 111.5735 | 31.7249
| 43 | 62.2943 | 19.9808 | 68.4891 | 20.5583 | 93.3821 | 24.7618 | 96.3199 | 33.6121 | 98.8737 | 33.5312 | 101.51 | 33.5727 | 102.8256 | 33.5922 | 103.8308 | 33.6121
| 46 | 57.3036 | 20.6502 | 64.0452 | 21.216 | 88.7644 | 25.4592 | 92.1352 | 33.9456 | 94.3824 | 33.9456 | 96.6296 | 33.9456 | 98.8768 | 33.9456 | 103.8308 | 33.9456
| 48 | 55.0564 | 20.9331 | 61.798 | 21.4989 | 85.3936 | 25.7421 | 88.7644 | 34.2285 | 89.888 | 34.2285 | 95.506 | 34.2285 | 96.6296 | 34.2285 | 103.8308 | 34.2285
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 73.9175 | 8.7007 | 79.7068 | 9.0828 | 106.6849 | 13.5603 | 112.2091 | 22.2691 | 116.7259 | 22.5788 | 122.7495 | 22.9742 | 125.4757 | 23.1122 | 129.214 | 23.2754
| 12 | 73.6316 | 8.7007 | 79.4924 | 9.0828 | 106.6098 | 13.5603 | 112.1329 | 22.3252 | 116.5733 | 22.6362 | 122.6022 | 22.9742 | 125.2949 | 23.1122 | 128.6111 | 23.2754
| 14 | 73.8106 | 8.8099 | 79.7735 | 9.1374 | 106.9315 | 13.616 | 112.6284 | 22.3813 | 116.4208 | 22.6937 | 122.3075 | 23.0339 | 124.9692 | 23.1729 | 128.2537 | 23.3372
| 16 | 73.9145 | 8.9191 | 79.9802 | 9.2466 | 106.7052 | 13.7833 | 112.3985 | 22.4935 | 116.8544 | 22.8086 | 122.501 | 23.1532 | 125.0787 | 23.2942 | 128.279 | 23.4607
| 18 | 74.0147 | 9.0282 | 80.1114 | 9.4104 | 107.0791 | 13.8947 | 112.1686 | 22.6618 | 116.329 | 22.9809 | 122.4667 | 23.3919 | 124.9998 | 23.5065 | 128.1531 | 23.6459
| 20 | 74.0383 | 9.2466 | 80.2388 | 9.6288 | 106.5685 | 14.1735 | 112.353 | 22.8861 | 116.3843 | 23.2107 | 122.3507 | 23.5709 | 124.7663 | 23.6885 | 127.8013 | 23.8311
| 22 | 74.1576 | 9.5196 | 79.7756 | 9.9018 | 106.7297 | 14.3965 | 112.5335 | 23.1105 | 116.4341 | 23.4405 | 122.8095 | 23.8693 | 125.0147 | 23.9918 | 128.0904 | 24.1398
| 24 | 73.9248 | 9.7926 | 80.3354 | 10.1748 | 106.8105 | 14.731 | 112.6322 | 23.4471 | 116.3228 | 23.7853 | 122.2606 | 24.1677 | 125.0544 | 24.2951 | 127.8456 | 24.4485
| 25 | 73.6669 | 9.9564 | 80.0775 | 10.3659 | 106.5424 | 14.8982 | 112.36 | 23.6434 | 115.9337 | 23.9576 | 122.3064 | 24.3765 | 124.9896 | 24.5075 | 127.6728 | 24.6646
| 26 | 73.6498 | 10.2615 | 80.0775 | 10.7011 | 106.5424 | 15.2334 | 112.36 | 23.9786 | 115.9337 | 24.2928 | 122.3064 | 24.7379 | 124.9896 | 24.8426 | 127.6728 | 25.0206
| 28 | 73.5361 | 10.982 | 80.0775 | 11.3714 | 106.5424 | 15.9037 | 112.36 | 24.6488 | 115.9337 | 24.963 | 122.3064 | 25.4605 | 124.9896 | 25.5129 | 127.6728 | 25.7328
| 30 | 73.5655 | 11.6486 | 80.0775 | 12.0416 | 106.5424 | 16.574 | 112.36 | 25.3191 | 115.9337 | 25.6333 | 122.3064 | 26.1832 | 124.9896 | 26.1832 | 127.6728 | 26.445
| 32 | 73.4445 | 12.6299 | 80.0775 | 13.089 | 106.5424 | 17.6841 | 112.36 | 26.3979 | 115.9337 | 26.6911 | 121.7697 | 27.2305 | 124.0505 | 27.2305 | 126.1971 | 27.4923
| 34 | 73.4685 | 13.6677 | 80.0775 | 14.1363 | 106.5424 | 18.7943 | 112.36 | 27.4766 | 115.9337 | 27.7489 | 121.2331 | 28.2778 | 123.1113 | 28.2778 | 124.7213 | 28.5397
| 35 | 73.5136 | 14.1883 | 80.0775 | 14.66 | 106.5424 | 19.3494 | 112.36 | 28.016 | 115.9337 | 28.2778 | 120.9648 | 28.8015 | 122.6418 | 28.8015 | 123.9834 | 29.0633
| 36 | 72.7999 | 14.9652 | 79.3396 | 15.4455 | 105.4021 | 20.0301 | 110.8171 | 28.6968 | 114.0555 | 28.9062 | 118.6169 | 29.3252 | 120.2269 | 29.3252 | 121.5014 | 29.5346
| 38 | 71.3628 | 16.4599 | 77.8638 | 17.0164 | 103.1213 | 21.3917 | 107.7314 | 30.0583 | 110.2989 | 30.163 | 113.9213 | 30.3725 | 115.3971 | 30.3725 | 116.5374 | 30.4772
| 40 | 70.1021 | 18.0154 | 76.388 | 18.5874 | 100.8406 | 22.7532 | 104.6457 | 31.4198 | 106.5424 | 31.4198 | 109.2257 | 31.4198 | 110.5673 | 31.4198 | 111.5735 | 31.4198
| 43 | 62.2943 | 19.7887 | 68.4891 | 20.3607 | 93.3821 | 24.5237 | 96.3199 | 33.2889 | 98.8737 | 33.2088 | 101.51 | 33.2499 | 102.8256 | 33.2692 | 103.8308 | 33.2889
| 46 | 57.3036 | 20.4517 | 64.0452 | 21.012 | 88.7644 | 25.2144 | 92.1352 | 33.6192 | 94.3824 | 33.6192 | 96.6296 | 33.6192 | 98.8768 | 33.6192 | 103.8308 | 33.6192
| 48 | 55.0564 | 20.7318 | 61.798 | 21.2922 | 85.3936 | 25.4946 | 88.7644 | 33.8994 | 89.888 | 33.8994 | 95.506 | 33.8994 | 96.6296 | 33.8994 | 103.8308 | 33.8994
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 72.5228 | 8.6162 | 78.2029 | 8.9947 | 104.672 | 13.4286 | 110.0919 | 22.0529 | 114.5235 | 22.3595 | 120.4335 | 22.7512 | 123.1083 | 22.8878 | 126.776 | 23.0495
| 12 | 72.2423 | 8.6162 | 77.9926 | 8.9947 | 104.5983 | 13.4286 | 110.0172 | 22.1085 | 114.3738 | 22.4164 | 120.2889 | 22.7512 | 122.9308 | 22.8878 | 126.1845 | 23.0495
| 14 | 72.418 | 8.7243 | 78.2684 | 9.0487 | 104.9139 | 13.4838 | 110.5033 | 22.164 | 114.2242 | 22.4733 | 119.9998 | 22.8103 | 122.6113 | 22.9479 | 125.8338 | 23.1106
| 16 | 72.5199 | 8.8325 | 78.4711 | 9.1569 | 104.6919 | 13.6494 | 110.2778 | 22.2751 | 114.6496 | 22.5871 | 120.1897 | 22.9284 | 122.7188 | 23.0681 | 125.8586 | 23.2329
| 18 | 72.6182 | 8.9406 | 78.5998 | 9.3191 | 105.0587 | 13.7598 | 110.0523 | 22.4418 | 114.1341 | 22.7578 | 120.156 | 23.1648 | 122.6413 | 23.2783 | 125.7352 | 23.4163
| 20 | 72.6414 | 9.1569 | 78.7249 | 9.5354 | 104.5577 | 14.0359 | 110.2331 | 22.664 | 114.1883 | 22.9854 | 120.0421 | 23.3421 | 122.4122 | 23.4585 | 125.3899 | 23.5997
| 22 | 72.7584 | 9.4272 | 78.2704 | 9.8057 | 104.7159 | 14.2567 | 110.4102 | 22.8861 | 114.2372 | 23.213 | 120.4923 | 23.6376 | 122.6559 | 23.7589 | 125.6736 | 23.9054
| 24 | 72.53 | 9.6976 | 78.8196 | 10.076 | 104.7952 | 14.588 | 110.5071 | 23.2194 | 114.128 | 23.5543 | 119.9538 | 23.933 | 122.6949 | 24.0593 | 125.4334 | 24.2111
| 25 | 72.277 | 9.8598 | 78.5666 | 10.2653 | 104.5322 | 14.7536 | 110.24 | 23.4139 | 113.7463 | 23.725 | 119.9987 | 24.1399 | 122.6313 | 24.2695 | 125.2639 | 24.4251
| 26 | 72.2602 | 10.1619 | 78.5666 | 10.5972 | 104.5322 | 15.0855 | 110.24 | 23.7458 | 113.7463 | 24.0569 | 119.9987 | 24.4977 | 122.6313 | 24.6014 | 125.2639 | 24.7777
| 28 | 72.1486 | 10.8754 | 78.5666 | 11.261 | 104.5322 | 15.7493 | 110.24 | 24.4095 | 113.7463 | 24.7207 | 119.9987 | 25.2133 | 122.6313 | 25.2652 | 125.2639 | 25.483
| 30 | 72.1774 | 11.5355 | 78.5666 | 11.9247 | 104.5322 | 16.413 | 110.24 | 25.0733 | 113.7463 | 25.3845 | 119.9987 | 25.929 | 122.6313 | 25.929 | 125.2639 | 26.1883
| 32 | 72.0588 | 12.5072 | 78.5666 | 12.9619 | 104.5322 | 17.5124 | 110.24 | 26.1416 | 113.7463 | 26.432 | 119.4722 | 26.9661 | 121.7099 | 26.9661 | 123.816 | 27.2254
| 34 | 72.0823 | 13.535 | 78.5666 | 13.9991 | 104.5322 | 18.6118 | 110.24 | 27.2099 | 113.7463 | 27.4795 | 118.9457 | 28.0033 | 120.7885 | 28.0033 | 122.368 | 28.2626
| 35 | 72.1266 | 14.0506 | 78.5666 | 14.5176 | 104.5322 | 19.1615 | 110.24 | 27.744 | 113.7463 | 28.0033 | 118.6824 | 28.5219 | 120.3278 | 28.5219 | 121.6441 | 28.7812
| 36 | 71.4264 | 14.8199 | 77.8426 | 15.2955 | 103.4133 | 19.8357 | 108.7263 | 28.4182 | 111.9035 | 28.6256 | 116.3789 | 29.0404 | 117.9584 | 29.0404 | 119.2089 | 29.2479
| 38 | 70.0164 | 16.3001 | 76.3947 | 16.8512 | 101.1756 | 21.184 | 105.6988 | 29.7665 | 108.2178 | 29.8702 | 111.7718 | 30.0776 | 113.2198 | 30.0776 | 114.3386 | 30.1813
| 40 | 68.7794 | 17.8405 | 74.9467 | 18.407 | 98.9379 | 22.5323 | 102.6713 | 31.1148 | 104.5322 | 31.1148 | 107.1648 | 31.1148 | 108.4811 | 31.1148 | 109.4683 | 31.1148
| 43 | 61.1189 | 19.5965 | 67.1969 | 20.163 | 91.6202 | 24.2856 | 94.5025 | 32.9657 | 97.0082 | 32.8864 | 99.5947 | 32.9271 | 100.8855 | 32.9462 | 101.8717 | 32.9657
| 46 | 56.2224 | 20.2531 | 62.8368 | 20.808 | 87.0896 | 24.9696 | 90.3968 | 33.2928 | 92.6016 | 33.2928 | 94.8064 | 33.2928 | 97.0112 | 33.2928 | 101.8717 | 33.2928
| 48 | 54.0176 | 20.5306 | 60.632 | 21.0854 | 83.7824 | 25.247 | 87.0896 | 33.5702 | 88.192 | 33.5702 | 93.704 | 33.5702 | 94.8064 | 33.5702 | 101.8717 | 33.5702
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 71.1281 | 8.5317 | 76.699 | 8.9065 | 102.659 | 13.2969 | 107.9748 | 21.8367 | 112.3211 | 22.1403 | 118.1175 | 22.5281 | 120.7408 | 22.6634 | 124.338 | 22.8235
| 12 | 70.853 | 8.5317 | 76.4927 | 8.9065 | 102.5868 | 13.2969 | 107.9014 | 21.8917 | 112.1744 | 22.1967 | 117.9757 | 22.5281 | 120.5667 | 22.6634 | 123.7579 | 22.8235
| 14 | 71.0253 | 8.6388 | 76.7632 | 8.96 | 102.8963 | 13.3516 | 108.3782 | 21.9467 | 112.0276 | 22.253 | 117.6921 | 22.5866 | 120.2534 | 22.7229 | 123.4139 | 22.884
| 16 | 71.1253 | 8.7459 | 76.9621 | 9.0671 | 102.6786 | 13.5156 | 108.1571 | 22.0567 | 112.4448 | 22.3657 | 117.8784 | 22.7037 | 120.3588 | 22.8419 | 123.4383 | 23.0051
| 18 | 71.2217 | 8.8529 | 77.0883 | 9.2277 | 103.0384 | 13.6249 | 107.9359 | 22.2217 | 111.9392 | 22.5347 | 117.8453 | 22.9377 | 120.2828 | 23.0501 | 123.3172 | 23.1867
| 20 | 71.2444 | 9.0671 | 77.211 | 9.4419 | 102.547 | 13.8983 | 108.1133 | 22.4418 | 111.9924 | 22.76 | 117.7336 | 23.1133 | 120.0581 | 23.2285 | 122.9786 | 23.3683
| 22 | 71.3592 | 9.3348 | 76.7652 | 9.7096 | 102.7021 | 14.1169 | 108.2869 | 22.6618 | 112.0403 | 22.9854 | 118.1752 | 23.4058 | 120.2971 | 23.526 | 123.2568 | 23.671
| 24 | 71.1352 | 9.6025 | 77.3038 | 9.9773 | 102.7799 | 14.4449 | 108.382 | 22.9918 | 111.9332 | 23.3234 | 117.647 | 23.6984 | 120.3354 | 23.8234 | 123.0212 | 23.9737
| 25 | 70.8871 | 9.7631 | 77.0557 | 10.1646 | 102.522 | 14.6089 | 108.12 | 23.1843 | 111.5589 | 23.4924 | 117.691 | 23.9032 | 120.273 | 24.0316 | 122.855 | 24.1856
| 26 | 70.8706 | 10.0622 | 77.0557 | 10.4933 | 102.522 | 14.9376 | 108.12 | 23.513 | 111.5589 | 23.821 | 117.691 | 24.2575 | 120.273 | 24.3602 | 122.855 | 24.5348
| 28 | 70.7611 | 10.7687 | 77.0557 | 11.1506 | 102.522 | 15.5949 | 108.12 | 24.1702 | 111.5589 | 24.4783 | 117.691 | 24.9661 | 120.273 | 25.0175 | 122.855 | 25.2332
| 30 | 70.7894 | 11.4224 | 77.0557 | 11.8078 | 102.522 | 16.2521 | 108.12 | 24.8275 | 111.5589 | 25.1356 | 117.691 | 25.6748 | 120.273 | 25.6748 | 122.855 | 25.9315
| 32 | 70.673 | 12.3846 | 77.0557 | 12.8348 | 102.522 | 17.3407 | 108.12 | 25.8853 | 111.5589 | 26.1729 | 117.1746 | 26.7018 | 119.3693 | 26.7018 | 121.4349 | 26.9585
| 34 | 70.6961 | 13.4023 | 77.0557 | 13.8618 | 102.522 | 18.4293 | 108.12 | 26.9431 | 111.5589 | 27.2101 | 116.6583 | 27.7287 | 118.4656 | 27.7287 | 120.0148 | 27.9855
| 35 | 70.7395 | 13.9128 | 77.0557 | 14.3753 | 102.522 | 18.9737 | 108.12 | 27.472 | 111.5589 | 27.7287 | 116.4001 | 28.2422 | 118.0138 | 28.2422 | 119.3048 | 28.499
| 36 | 70.0528 | 14.6747 | 76.3456 | 15.1455 | 101.4246 | 19.6412 | 106.6354 | 28.1395 | 109.7515 | 28.3449 | 114.1408 | 28.7557 | 115.69 | 28.7557 | 116.9164 | 28.9611
| 38 | 68.6699 | 16.1403 | 74.9255 | 16.686 | 99.23 | 20.9763 | 103.6661 | 29.4746 | 106.1367 | 29.5773 | 109.6224 | 29.7827 | 111.0425 | 29.7827 | 112.1398 | 29.8854
| 40 | 67.4567 | 17.6656 | 73.5055 | 18.2265 | 97.0353 | 22.3114 | 100.6968 | 30.8097 | 102.522 | 30.8097 | 105.1039 | 30.8097 | 106.3949 | 30.8097 | 107.3632 | 30.8097
| 43 | 59.9436 | 19.4044 | 65.9046 | 19.9653 | 89.8583 | 24.0475 | 92.6852 | 32.6425 | 95.1426 | 32.564 | 97.6794 | 32.6043 | 98.9454 | 32.6232 | 99.9127 | 32.6425
| 46 | 55.1412 | 20.0546 | 61.6284 | 20.604 | 85.4148 | 24.7248 | 88.6584 | 32.9664 | 90.8208 | 32.9664 | 92.9832 | 32.9664 | 95.1456 | 32.9664 | 99.9127 | 32.9664
| 48 | 52.9788 | 20.3293 | 59.466 | 20.8787 | 82.1712 | 24.9995 | 85.4148 | 33.2411 | 86.496 | 33.2411 | 91.902 | 33.2411 | 92.9832 | 33.2411 | 99.9127 | 33.2411
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 69.7335 | 8.4472 | 75.1951 | 8.8183 | 100.6461 | 13.1653 | 105.8576 | 21.6205 | 110.1187 | 21.9211 | 115.8014 | 22.3051 | 118.3733 | 22.4391 | 121.9 | 22.5975
| 12 | 69.4638 | 8.4472 | 74.9928 | 8.8183 | 100.5753 | 13.1653 | 105.7857 | 21.675 | 109.9749 | 21.9769 | 115.6624 | 22.3051 | 118.2027 | 22.4391 | 121.3313 | 22.5975
| 14 | 69.6327 | 8.5533 | 75.258 | 8.8713 | 100.8787 | 13.2194 | 106.2532 | 21.7294 | 109.831 | 22.0327 | 115.3845 | 22.363 | 117.8955 | 22.498 | 120.994 | 22.6575
| 16 | 69.7307 | 8.6593 | 75.453 | 8.9773 | 100.6653 | 13.3818 | 106.0363 | 21.8383 | 110.24 | 22.1442 | 115.567 | 22.4789 | 117.9988 | 22.6157 | 121.0179 | 22.7773
| 18 | 69.8252 | 8.7653 | 75.5768 | 9.1364 | 101.018 | 13.49 | 105.8195 | 22.0017 | 109.7444 | 22.3116 | 115.5346 | 22.7106 | 117.9243 | 22.8219 | 120.8992 | 22.9572
| 20 | 69.8475 | 8.9773 | 75.697 | 9.3484 | 100.5363 | 13.7607 | 105.9934 | 22.2196 | 109.7965 | 22.5347 | 115.4251 | 22.8844 | 117.7041 | 22.9986 | 120.5672 | 23.137
| 22 | 69.96 | 9.2424 | 75.26 | 9.6134 | 100.6884 | 13.9772 | 106.1636 | 22.4374 | 109.8435 | 22.7578 | 115.858 | 23.1741 | 117.9384 | 23.293 | 120.84 | 23.4367
| 24 | 69.7404 | 9.5074 | 75.7881 | 9.8785 | 100.7646 | 14.3019 | 106.2568 | 22.7642 | 109.7385 | 23.0925 | 115.3402 | 23.4638 | 117.9759 | 23.5875 | 120.609 | 23.7364
| 25 | 69.4971 | 9.6664 | 75.5448 | 10.064 | 100.5117 | 14.4643 | 106 | 22.9548 | 109.3714 | 23.2598 | 115.3834 | 23.6665 | 117.9147 | 23.7936 | 120.4461 | 23.9462
| 26 | 69.481 | 9.9626 | 75.5448 | 10.3894 | 100.5117 | 14.7897 | 106 | 23.2801 | 109.3714 | 23.5852 | 115.3834 | 24.0173 | 117.9147 | 24.119 | 120.4461 | 24.2919
| 28 | 69.3737 | 10.6621 | 75.5448 | 11.0401 | 100.5117 | 15.4404 | 106 | 23.9309 | 109.3714 | 24.236 | 115.3834 | 24.719 | 117.9147 | 24.7698 | 120.4461 | 24.9833
| 30 | 69.4014 | 11.3093 | 75.5448 | 11.6909 | 100.5117 | 16.0912 | 106 | 24.5817 | 109.3714 | 24.8867 | 115.3834 | 25.4206 | 117.9147 | 25.4206 | 120.4461 | 25.6748
| 32 | 69.2873 | 12.262 | 75.5448 | 12.7077 | 100.5117 | 17.169 | 106 | 25.629 | 109.3714 | 25.9137 | 114.8771 | 26.4374 | 117.0287 | 26.4374 | 119.0538 | 26.6916
| 34 | 69.3099 | 13.2696 | 75.5448 | 13.7246 | 100.5117 | 18.2469 | 106 | 26.6763 | 109.3714 | 26.9407 | 114.3708 | 27.4542 | 116.1428 | 27.4542 | 117.6616 | 27.7084
| 35 | 69.3525 | 13.7751 | 75.5448 | 14.233 | 100.5117 | 18.7858 | 106 | 27.2 | 109.3714 | 27.4542 | 114.1177 | 27.9626 | 115.6998 | 27.9626 | 116.9655 | 28.2168
| 36 | 68.6792 | 14.5294 | 74.8487 | 14.9956 | 99.4359 | 19.4467 | 104.5445 | 27.8609 | 107.5995 | 28.0643 | 111.9028 | 28.471 | 113.4216 | 28.471 | 114.624 | 28.6744
| 38 | 67.3234 | 15.9805 | 73.4564 | 16.5208 | 97.2843 | 20.7686 | 101.6334 | 29.1828 | 104.0556 | 29.2845 | 107.4729 | 29.4879 | 108.8652 | 29.4879 | 109.941 | 29.5895
| 40 | 66.134 | 17.4907 | 72.0642 | 18.0461 | 95.1326 | 22.0905 | 98.7224 | 30.5047 | 100.5117 | 30.5047 | 103.0431 | 30.5047 | 104.3087 | 30.5047 | 105.258 | 30.5047
| 43 | 58.7682 | 19.2123 | 64.6124 | 19.7676 | 88.0964 | 23.8094 | 90.8678 | 32.3193 | 93.2771 | 32.2416 | 95.7641 | 32.2815 | 97.0053 | 32.3002 | 97.9536 | 32.3193
| 46 | 54.06 | 19.856 | 60.42 | 20.4 | 83.74 | 24.48 | 86.92 | 32.64 | 89.04 | 32.64 | 91.16 | 32.64 | 93.28 | 32.64 | 97.9536 | 32.64
| 48 | 51.94 | 20.128 | 58.3 | 20.672 | 80.56 | 24.752 | 83.74 | 32.912 | 84.8 | 32.912 | 90.1 | 32.912 | 91.16 | 32.912 | 97.9536 | 32.912
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 62.7601 | 6.6733 | 67.6756 | 6.9665 | 90.5815 | 10.4006 | 95.2719 | 17.0802 | 99.1069 | 17.3177 | 104.2213 | 17.621 | 106.536 | 17.7269 | 109.71 | 17.852
| 12 | 62.5174 | 6.6733 | 67.4936 | 6.9665 | 90.5178 | 10.4006 | 95.2072 | 17.1232 | 98.9774 | 17.3617 | 104.0962 | 17.621 | 106.3824 | 17.7269 | 109.1981 | 17.852
| 14 | 62.6694 | 6.7571 | 67.7322 | 7.0083 | 90.7909 | 10.4433 | 95.6279 | 17.1662 | 98.8479 | 17.4058 | 103.846 | 17.6668 | 106.106 | 17.7734 | 108.8946 | 17.8994
| 16 | 62.7576 | 6.8408 | 67.9077 | 7.0921 | 90.5987 | 10.5716 | 95.4327 | 17.2523 | 99.216 | 17.4939 | 104.0103 | 17.7583 | 106.1989 | 17.8664 | 108.9161 | 17.9941
| 18 | 62.8427 | 6.9246 | 68.0191 | 7.2177 | 90.9162 | 10.6571 | 95.2375 | 17.3814 | 98.7699 | 17.6261 | 103.9811 | 17.9414 | 106.1319 | 18.0293 | 108.8093 | 18.1362
| 20 | 62.8627 | 7.0921 | 68.1273 | 7.3852 | 90.4827 | 10.8709 | 95.3941 | 17.5535 | 98.8168 | 17.8024 | 103.8826 | 18.0787 | 105.9337 | 18.1689 | 108.5105 | 18.2782
| 22 | 62.964 | 7.3015 | 67.734 | 7.5946 | 90.6195 | 11.042 | 95.5473 | 17.7255 | 98.8591 | 17.9787 | 104.2722 | 18.3075 | 106.1445 | 18.4015 | 108.756 | 18.515
| 24 | 62.7664 | 7.5109 | 68.2093 | 7.804 | 90.6881 | 11.2985 | 95.6312 | 17.9837 | 98.7646 | 18.2431 | 103.8061 | 18.5364 | 106.1783 | 18.6341 | 108.5481 | 18.7517
| 25 | 62.5474 | 7.6365 | 67.9903 | 7.9506 | 90.4606 | 11.4268 | 95.4 | 18.1343 | 98.4343 | 18.3753 | 103.845 | 18.6966 | 106.1232 | 18.797 | 108.4015 | 18.9175
| 26 | 62.5329 | 7.8705 | 67.9903 | 8.2076 | 90.4606 | 11.6838 | 95.4 | 18.3913 | 98.4343 | 18.6323 | 103.845 | 18.9737 | 106.1232 | 19.054 | 108.4015 | 19.1906
| 28 | 62.4363 | 8.4231 | 67.9903 | 8.7217 | 90.4606 | 12.198 | 95.4 | 18.9054 | 98.4343 | 19.1464 | 103.845 | 19.528 | 106.1232 | 19.5681 | 108.4015 | 19.7368
| 30 | 62.4612 | 8.9344 | 67.9903 | 9.2358 | 90.4606 | 12.7121 | 95.4 | 19.4195 | 98.4343 | 19.6605 | 103.845 | 20.0822 | 106.1232 | 20.0822 | 108.4015 | 20.2831
| 32 | 62.3586 | 9.687 | 67.9903 | 10.0391 | 90.4606 | 13.5635 | 95.4 | 20.2469 | 98.4343 | 20.4718 | 103.3894 | 20.8855 | 105.3259 | 20.8855 | 107.1484 | 21.0864
| 34 | 62.3789 | 10.483 | 67.9903 | 10.8424 | 90.4606 | 14.415 | 95.4 | 21.0743 | 98.4343 | 21.2832 | 102.9338 | 21.6888 | 104.5285 | 21.6888 | 105.8954 | 21.8896
| 35 | 62.4172 | 10.8823 | 67.9903 | 11.244 | 90.4606 | 14.8408 | 95.4 | 21.488 | 98.4343 | 21.6888 | 102.7059 | 22.0905 | 104.1298 | 22.0905 | 105.2689 | 22.2913
| 36 | 61.8113 | 11.4782 | 67.3638 | 11.8465 | 89.4923 | 15.3629 | 94.09 | 22.0101 | 96.8395 | 22.1708 | 100.7125 | 22.4921 | 102.0794 | 22.4921 | 103.1616 | 22.6528
| 38 | 60.5911 | 12.6246 | 66.1108 | 13.0514 | 87.5558 | 16.4072 | 91.4701 | 23.0544 | 93.6501 | 23.1347 | 96.7256 | 23.2954 | 97.9786 | 23.2954 | 98.9469 | 23.3757
| 40 | 59.5206 | 13.8177 | 64.8578 | 14.2564 | 85.6194 | 17.4515 | 88.8501 | 24.0987 | 90.4606 | 24.0987 | 92.7388 | 24.0987 | 93.8779 | 24.0987 | 94.7322 | 24.0987
| 43 | 52.8914 | 15.1777 | 58.1511 | 15.6164 | 79.2867 | 18.8094 | 81.781 | 25.5323 | 83.9494 | 25.4708 | 86.1877 | 25.5024 | 87.3047 | 25.5172 | 88.1582 | 25.5323
| 46 | 48.654 | 15.6862 | 54.378 | 16.116 | 75.366 | 19.3392 | 78.228 | 25.7856 | 80.136 | 25.7856 | 82.044 | 25.7856 | 83.952 | 25.7856 | 88.1582 | 25.7856
| 48 | 46.746 | 15.9011 | 52.47 | 16.3309 | 72.504 | 19.5541 | 75.366 | 26.0005 | 76.32 | 26.0005 | 81.09 | 26.0005 | 82.044 | 26.0005 | 88.1582 | 26.0005
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 55.7868 | 5.3218 | 60.1561 | 5.5555 | 80.5169 | 8.2941 | 84.6861 | 13.6209 | 88.095 | 13.8103 | 92.6411 | 14.0522 | 94.6987 | 14.1366 | 97.52 | 14.2364
| 12 | 55.571 | 5.3218 | 59.9943 | 5.5555 | 80.4602 | 8.2941 | 84.6286 | 13.6552 | 87.9799 | 13.8454 | 92.5299 | 14.0522 | 94.5622 | 14.1366 | 97.065 | 14.2364
| 14 | 55.7061 | 5.3886 | 60.2064 | 5.5889 | 80.703 | 8.3282 | 85.0025 | 13.6895 | 87.8648 | 13.8806 | 92.3076 | 14.0887 | 94.3164 | 14.1737 | 96.7952 | 14.2742
| 16 | 55.7845 | 5.4553 | 60.3624 | 5.6557 | 80.5322 | 8.4305 | 84.8291 | 13.7582 | 88.192 | 13.9509 | 92.4536 | 14.1617 | 94.399 | 14.2479 | 96.8143 | 14.3497
| 18 | 55.8602 | 5.5221 | 60.4614 | 5.7559 | 80.8144 | 8.4987 | 84.6556 | 13.8611 | 87.7955 | 14.0563 | 92.4277 | 14.3077 | 94.3395 | 14.3778 | 96.7194 | 14.463
| 20 | 55.878 | 5.6557 | 60.5576 | 5.8895 | 80.429 | 8.6692 | 84.7947 | 13.9983 | 87.8372 | 14.1969 | 92.3401 | 14.4172 | 94.1633 | 14.4891 | 96.4538 | 14.5763
| 22 | 55.968 | 5.8227 | 60.208 | 6.0565 | 80.5507 | 8.8056 | 84.9309 | 14.1356 | 87.8748 | 14.3374 | 92.6864 | 14.5997 | 94.3507 | 14.6746 | 96.672 | 14.7651
| 24 | 55.7923 | 5.9897 | 60.6305 | 6.2234 | 80.6117 | 9.0102 | 85.0055 | 14.3414 | 87.7908 | 14.5483 | 92.2721 | 14.7822 | 94.3807 | 14.8601 | 96.4872 | 14.9539
| 25 | 55.5977 | 6.0899 | 60.4358 | 6.3403 | 80.4094 | 9.1125 | 84.8 | 14.4615 | 87.4971 | 14.6537 | 92.3067 | 14.9099 | 94.3318 | 14.99 | 96.3568 | 15.0861
| 26 | 55.5848 | 6.2764 | 60.4358 | 6.5453 | 80.4094 | 9.3175 | 84.8 | 14.6665 | 87.4971 | 14.8587 | 92.3067 | 15.1309 | 94.3318 | 15.195 | 96.3568 | 15.3039
| 28 | 55.4989 | 6.7171 | 60.4358 | 6.9553 | 80.4094 | 9.7275 | 84.8 | 15.0765 | 87.4971 | 15.2687 | 92.3067 | 15.5729 | 94.3318 | 15.605 | 96.3568 | 15.7395
| 30 | 55.5211 | 7.1249 | 60.4358 | 7.3653 | 80.4094 | 10.1375 | 84.8 | 15.4865 | 87.4971 | 15.6786 | 92.3067 | 16.015 | 94.3318 | 16.015 | 96.3568 | 16.1751
| 32 | 55.4298 | 7.7251 | 60.4358 | 8.0059 | 80.4094 | 10.8165 | 84.8 | 16.1463 | 87.4971 | 16.3256 | 91.9017 | 16.6556 | 93.623 | 16.6556 | 95.2431 | 16.8157
| 34 | 55.4479 | 8.3599 | 60.4358 | 8.6465 | 80.4094 | 11.4955 | 84.8 | 16.8061 | 87.4971 | 16.9726 | 91.4967 | 17.2961 | 92.9142 | 17.2961 | 94.1293 | 17.4563
| 35 | 55.482 | 8.6783 | 60.4358 | 8.9668 | 80.4094 | 11.8351 | 84.8 | 17.136 | 87.4971 | 17.2961 | 91.2942 | 17.6164 | 92.5598 | 17.6164 | 93.5724 | 17.7766
| 36 | 54.9433 | 9.1535 | 59.8789 | 9.4472 | 79.5487 | 12.2514 | 83.6356 | 17.5524 | 86.0796 | 17.6805 | 89.5222 | 17.9367 | 90.7373 | 17.9367 | 91.6992 | 18.0649
| 38 | 53.8587 | 10.0677 | 58.7651 | 10.4081 | 77.8274 | 13.0842 | 81.3067 | 18.3852 | 83.2445 | 18.4492 | 85.9783 | 18.5773 | 87.0921 | 18.5773 | 87.9528 | 18.6414
| 40 | 52.9072 | 11.0191 | 57.6513 | 11.369 | 76.1061 | 13.917 | 78.9779 | 19.2179 | 80.4094 | 19.2179 | 82.4345 | 19.2179 | 83.447 | 19.2179 | 84.2064 | 19.2179
| 43 | 47.0146 | 12.1037 | 51.6899 | 12.4536 | 70.4771 | 14.9999 | 72.6943 | 20.3612 | 74.6217 | 20.3122 | 76.6113 | 20.3373 | 77.6042 | 20.3491 | 78.3629 | 20.3612
| 46 | 43.248 | 12.5093 | 48.336 | 12.852 | 66.992 | 15.4224 | 69.536 | 20.5632 | 71.232 | 20.5632 | 72.928 | 20.5632 | 74.624 | 20.5632 | 78.3629 | 20.5632
| 48 | 41.552 | 12.6806 | 46.64 | 13.0234 | 64.448 | 15.5938 | 66.992 | 20.7346 | 67.84 | 20.7346 | 72.08 | 20.7346 | 72.928 | 20.7346 | 78.3629 | 20.7346
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 48.8134 | 4.3081 | 52.6366 | 4.4973 | 70.4523 | 6.7143 | 74.1003 | 11.0265 | 77.0831 | 11.1798 | 81.061 | 11.3756 | 82.8613 | 11.4439 | 85.33 | 11.5247
| 12 | 48.6246 | 4.3081 | 52.495 | 4.4973 | 70.4027 | 6.7143 | 74.05 | 11.0542 | 76.9824 | 11.2082 | 80.9637 | 11.3756 | 82.7419 | 11.4439 | 84.9319 | 11.5247
| 14 | 48.7429 | 4.3622 | 52.6806 | 4.5244 | 70.6151 | 6.7419 | 74.3772 | 11.082 | 76.8817 | 11.2367 | 80.7691 | 11.4051 | 82.5269 | 11.474 | 84.6958 | 11.5553
| 16 | 48.8115 | 4.4162 | 52.8171 | 4.5784 | 70.4657 | 6.8247 | 74.2254 | 11.1376 | 77.168 | 11.2936 | 80.8969 | 11.4642 | 82.5992 | 11.534 | 84.7125 | 11.6164
| 18 | 48.8777 | 4.4703 | 52.9037 | 4.6595 | 70.7126 | 6.8799 | 74.0736 | 11.2209 | 76.821 | 11.3789 | 80.8742 | 11.5824 | 82.547 | 11.6392 | 84.6294 | 11.7081
| 20 | 48.8932 | 4.5784 | 52.9879 | 4.7677 | 70.3754 | 7.0179 | 74.1954 | 11.332 | 76.8575 | 11.4927 | 80.7976 | 11.6711 | 82.3928 | 11.7293 | 84.3971 | 11.7999
| 22 | 48.972 | 4.7136 | 52.682 | 4.9028 | 70.4819 | 7.1284 | 74.3145 | 11.4431 | 76.8904 | 11.6065 | 81.1006 | 11.8188 | 82.5569 | 11.8794 | 84.588 | 11.9527
| 24 | 48.8183 | 4.8488 | 53.0517 | 5.038 | 70.5352 | 7.294 | 74.3798 | 11.6097 | 76.8169 | 11.7772 | 80.7381 | 11.9665 | 82.5831 | 12.0296 | 84.4263 | 12.1056
| 25 | 48.648 | 4.9299 | 52.8813 | 5.1326 | 70.3582 | 7.3768 | 74.2 | 11.7069 | 76.56 | 11.8625 | 80.7684 | 12.0699 | 82.5403 | 12.1348 | 84.3122 | 12.2125
| 26 | 48.6367 | 5.0809 | 52.8813 | 5.2986 | 70.3582 | 7.5427 | 74.2 | 11.8729 | 76.56 | 12.0285 | 80.7684 | 12.2488 | 82.5403 | 12.3007 | 84.3122 | 12.3889
| 28 | 48.5616 | 5.4377 | 52.8813 | 5.6305 | 70.3582 | 7.8746 | 74.2 | 12.2048 | 76.56 | 12.3603 | 80.7684 | 12.6067 | 82.5403 | 12.6326 | 84.3122 | 12.7415
| 30 | 48.581 | 5.7677 | 52.8813 | 5.9624 | 70.3582 | 8.2065 | 74.2 | 12.5367 | 76.56 | 12.6922 | 80.7684 | 12.9645 | 82.5403 | 12.9645 | 84.3122 | 13.0941
| 32 | 48.5011 | 6.2536 | 52.8813 | 6.4809 | 70.3582 | 8.7562 | 74.2 | 13.0708 | 76.56 | 13.216 | 80.414 | 13.4831 | 81.9201 | 13.4831 | 83.3377 | 13.6127
| 34 | 48.5169 | 6.7675 | 52.8813 | 6.9995 | 70.3582 | 9.3059 | 74.2 | 13.6049 | 76.56 | 13.7398 | 80.0596 | 14.0016 | 81.2999 | 14.0016 | 82.3631 | 14.1313
| 35 | 48.5467 | 7.0253 | 52.8813 | 7.2588 | 70.3582 | 9.5808 | 74.2 | 13.872 | 76.56 | 14.0016 | 79.8824 | 14.2609 | 80.9899 | 14.2609 | 81.8758 | 14.3906
| 36 | 48.0754 | 7.41 | 52.3941 | 7.6478 | 69.6051 | 9.9178 | 73.1811 | 14.2091 | 75.3196 | 14.3128 | 78.3319 | 14.5202 | 79.3951 | 14.5202 | 80.2368 | 14.6239
| 38 | 47.1264 | 8.1501 | 51.4195 | 8.4256 | 68.099 | 10.592 | 71.1434 | 14.8832 | 72.8389 | 14.9351 | 75.231 | 15.0388 | 76.2056 | 15.0388 | 76.9587 | 15.0907
| 40 | 46.2938 | 8.9203 | 50.4449 | 9.2035 | 66.5928 | 11.2661 | 69.1057 | 15.5574 | 70.3582 | 15.5574 | 72.1302 | 15.5574 | 73.0161 | 15.5574 | 73.6806 | 15.5574
| 43 | 41.1377 | 9.7983 | 45.2287 | 10.0815 | 61.6675 | 12.1428 | 63.6075 | 16.4829 | 65.294 | 16.4432 | 67.0349 | 16.4635 | 67.9037 | 16.4731 | 68.5675 | 16.4829
| 46 | 37.842 | 10.1266 | 42.294 | 10.404 | 58.618 | 12.4848 | 60.844 | 16.6464 | 62.328 | 16.6464 | 63.812 | 16.6464 | 65.296 | 16.6464 | 68.5675 | 16.6464
| 48 | 36.358 | 10.2653 | 40.81 | 10.5427 | 56.392 | 12.6235 | 58.618 | 16.7851 | 59.36 | 16.7851 | 63.07 | 16.7851 | 63.812 | 16.7851 | 68.5675 | 16.7851
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 41.8401 | 3.5056 | 45.1171 | 3.6596 | 60.3877 | 5.4636 | 63.5146 | 8.9725 | 66.0712 | 9.0973 | 69.4809 | 9.2566 | 71.024 | 9.3122 | 73.14 | 9.378
| 12 | 41.6783 | 3.5056 | 44.9957 | 3.6596 | 60.3452 | 5.4636 | 63.4714 | 8.9951 | 65.9849 | 9.1204 | 69.3975 | 9.2566 | 70.9216 | 9.3122 | 72.7988 | 9.378
| 14 | 41.7796 | 3.5496 | 45.1548 | 3.6816 | 60.5272 | 5.4861 | 63.7519 | 9.0177 | 65.8986 | 9.1436 | 69.2307 | 9.2806 | 70.7373 | 9.3366 | 72.5964 | 9.4028
| 16 | 41.8384 | 3.5936 | 45.2718 | 3.7256 | 60.3992 | 5.5534 | 63.6218 | 9.0629 | 66.144 | 9.1899 | 69.3402 | 9.3287 | 70.7993 | 9.3855 | 72.6108 | 9.4526
| 18 | 41.8951 | 3.6376 | 45.3461 | 3.7916 | 60.6108 | 5.5984 | 63.4917 | 9.1307 | 65.8466 | 9.2593 | 69.3208 | 9.4249 | 70.7546 | 9.4711 | 72.5395 | 9.5272
| 20 | 41.9085 | 3.7256 | 45.4182 | 3.8796 | 60.3218 | 5.7107 | 63.596 | 9.2211 | 65.8779 | 9.3519 | 69.2551 | 9.497 | 70.6224 | 9.5444 | 72.3403 | 9.6018
| 22 | 41.976 | 3.8356 | 45.156 | 3.9896 | 60.413 | 5.8005 | 63.6982 | 9.3115 | 65.9061 | 9.4445 | 69.5148 | 9.6172 | 70.763 | 9.6666 | 72.504 | 9.7262
| 24 | 41.8442 | 3.9456 | 45.4728 | 4.0996 | 60.4588 | 5.9353 | 63.7541 | 9.4471 | 65.8431 | 9.5834 | 69.2041 | 9.7375 | 70.7855 | 9.7888 | 72.3654 | 9.8506
| 25 | 41.6983 | 4.0116 | 45.3269 | 4.1766 | 60.307 | 6.0027 | 63.6 | 9.5262 | 65.6229 | 9.6528 | 69.23 | 9.8216 | 70.7488 | 9.8744 | 72.2676 | 9.9377
| 26 | 41.6886 | 4.1345 | 45.3269 | 4.3116 | 60.307 | 6.1377 | 63.6 | 9.6613 | 65.6229 | 9.7879 | 69.23 | 9.9672 | 70.7488 | 10.0094 | 72.2676 | 10.0811
| 28 | 41.6242 | 4.4248 | 45.3269 | 4.5817 | 60.307 | 6.4078 | 63.6 | 9.9313 | 65.6229 | 10.0579 | 69.23 | 10.2584 | 70.7488 | 10.2795 | 72.2676 | 10.3681
| 30 | 41.6408 | 4.6934 | 45.3269 | 4.8517 | 60.307 | 6.6779 | 63.6 | 10.2014 | 65.6229 | 10.328 | 69.23 | 10.5495 | 70.7488 | 10.5495 | 72.2676 | 10.655
| 32 | 41.5724 | 5.0887 | 45.3269 | 5.2737 | 60.307 | 7.1252 | 63.6 | 10.636 | 65.6229 | 10.7542 | 68.9263 | 10.9715 | 70.2172 | 10.9715 | 71.4323 | 11.077
| 34 | 41.5859 | 5.5069 | 45.3269 | 5.6957 | 60.307 | 7.5725 | 63.6 | 11.0707 | 65.6229 | 11.1804 | 68.6225 | 11.3935 | 69.6857 | 11.3935 | 70.5969 | 11.499
| 35 | 41.6115 | 5.7167 | 45.3269 | 5.9067 | 60.307 | 7.7961 | 63.6 | 11.288 | 65.6229 | 11.3935 | 68.4706 | 11.6045 | 69.4199 | 11.6045 | 70.1793 | 11.71
| 36 | 41.2075 | 6.0297 | 44.9092 | 6.2232 | 59.6615 | 8.0704 | 62.7267 | 11.5623 | 64.5597 | 11.6467 | 67.1417 | 11.8155 | 68.0529 | 11.8155 | 68.7744 | 11.8999
| 38 | 40.394 | 6.6319 | 44.0739 | 6.8561 | 58.3706 | 8.619 | 60.9801 | 12.1109 | 62.4334 | 12.1531 | 64.4838 | 12.2375 | 65.3191 | 12.2375 | 65.9646 | 12.2797
| 40 | 39.6804 | 7.2586 | 43.2385 | 7.4891 | 57.0796 | 9.1675 | 59.2334 | 12.6594 | 60.307 | 12.6594 | 61.8258 | 12.6594 | 62.5852 | 12.6594 | 63.1548 | 12.6594
| 43 | 35.2609 | 7.9731 | 38.7674 | 8.2036 | 52.8578 | 9.8809 | 54.5207 | 13.4125 | 55.9663 | 13.3803 | 57.4585 | 13.3968 | 58.2032 | 13.4046 | 58.7722 | 13.4125
| 46 | 32.436 | 8.2402 | 36.252 | 8.466 | 50.244 | 10.1592 | 52.152 | 13.5456 | 53.424 | 13.5456 | 54.696 | 13.5456 | 55.968 | 13.5456 | 58.7722 | 13.5456
| 48 | 31.164 | 8.3531 | 34.98 | 8.5789 | 48.336 | 10.2721 | 50.244 | 13.6585 | 50.88 | 13.6585 | 54.06 | 13.6585 | 54.696 | 13.6585 | 58.7722 | 13.6585
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 34.8667 | 2.8298 | 37.5976 | 2.9541 | 50.3231 | 4.4104 | 52.9288 | 7.2429 | 55.0594 | 7.3436 | 57.9007 | 7.4722 | 59.1867 | 7.5171 | 60.95 | 7.5702
| 12 | 34.7319 | 2.8298 | 37.4964 | 2.9541 | 50.2877 | 4.4104 | 52.8929 | 7.2611 | 54.9874 | 7.3623 | 57.8312 | 7.4722 | 59.1013 | 7.5171 | 60.6656 | 7.5702
| 14 | 34.8163 | 2.8653 | 37.629 | 2.9719 | 50.4394 | 4.4285 | 53.1266 | 7.2794 | 54.9155 | 7.3809 | 57.6922 | 7.4916 | 58.9478 | 7.5368 | 60.497 | 7.5902
| 16 | 34.8653 | 2.9009 | 37.7265 | 3.0074 | 50.3326 | 4.4829 | 53.0182 | 7.3158 | 55.12 | 7.4183 | 57.7835 | 7.5304 | 58.9994 | 7.5763 | 60.509 | 7.6304
| 18 | 34.9126 | 2.9364 | 37.7884 | 3.0607 | 50.509 | 4.5192 | 52.9097 | 7.3706 | 54.8722 | 7.4744 | 57.7673 | 7.6081 | 58.9622 | 7.6453 | 60.4496 | 7.6906
| 20 | 34.9237 | 3.0074 | 37.8485 | 3.1317 | 50.2681 | 4.6098 | 52.9967 | 7.4436 | 54.8982 | 7.5491 | 57.7126 | 7.6663 | 58.852 | 7.7045 | 60.2836 | 7.7509
| 22 | 34.98 | 3.0962 | 37.63 | 3.2205 | 50.3442 | 4.6824 | 53.0818 | 7.5165 | 54.9217 | 7.6239 | 57.929 | 7.7633 | 58.9692 | 7.8032 | 60.42 | 7.8513
| 24 | 34.8702 | 3.185 | 37.894 | 3.3093 | 50.3823 | 4.7911 | 53.1284 | 7.626 | 54.8692 | 7.736 | 57.6701 | 7.8604 | 58.9879 | 7.9018 | 60.3045 | 7.9517
| 25 | 34.7486 | 3.2383 | 37.7724 | 3.3714 | 50.2559 | 4.8455 | 53 | 7.6898 | 54.6857 | 7.792 | 57.6917 | 7.9283 | 58.9574 | 7.9709 | 60.223 | 8.022
| 26 | 34.7405 | 3.3375 | 37.7724 | 3.4804 | 50.2559 | 4.9545 | 53 | 7.7989 | 54.6857 | 7.901 | 57.6917 | 8.0458 | 58.9574 | 8.0799 | 60.223 | 8.1378
| 28 | 34.6868 | 3.5718 | 37.7724 | 3.6985 | 50.2559 | 5.1726 | 53 | 8.0169 | 54.6857 | 8.119 | 57.6917 | 8.2808 | 58.9574 | 8.2979 | 60.223 | 8.3694
| 30 | 34.7007 | 3.7886 | 37.7724 | 3.9165 | 50.2559 | 5.3906 | 53 | 8.2349 | 54.6857 | 8.3371 | 57.6917 | 8.5159 | 58.9574 | 8.5159 | 60.223 | 8.601
| 32 | 34.6436 | 4.1078 | 37.7724 | 4.2571 | 50.2559 | 5.7516 | 53 | 8.5857 | 54.6857 | 8.6811 | 57.4386 | 8.8565 | 58.5144 | 8.8565 | 59.5269 | 8.9417
| 34 | 34.655 | 4.4453 | 37.7724 | 4.5977 | 50.2559 | 6.1127 | 53 | 8.9366 | 54.6857 | 9.0251 | 57.1854 | 9.1972 | 58.0714 | 9.1972 | 58.8308 | 9.2823
| 35 | 34.6762 | 4.6146 | 37.7724 | 4.768 | 50.2559 | 6.2932 | 53 | 9.112 | 54.6857 | 9.1972 | 57.0589 | 9.3675 | 57.8499 | 9.3675 | 58.4827 | 9.4526
| 36 | 34.3396 | 4.8673 | 37.4243 | 5.0235 | 49.718 | 6.5147 | 52.2722 | 9.3334 | 53.7997 | 9.4015 | 55.9514 | 9.5378 | 56.7108 | 9.5378 | 57.312 | 9.6059
| 38 | 33.6617 | 5.3535 | 36.7282 | 5.5345 | 48.6421 | 6.9575 | 50.8167 | 9.7762 | 52.0278 | 9.8103 | 53.7365 | 9.8784 | 54.4326 | 9.8784 | 54.9705 | 9.9125
| 40 | 33.067 | 5.8594 | 36.0321 | 6.0454 | 47.5663 | 7.4003 | 49.3612 | 10.2191 | 50.2559 | 10.2191 | 51.5215 | 10.2191 | 52.1544 | 10.2191 | 52.629 | 10.2191
| 43 | 29.3841 | 6.4361 | 32.3062 | 6.6222 | 44.0482 | 7.9761 | 45.4339 | 10.827 | 46.6385 | 10.8009 | 47.8821 | 10.8143 | 48.5026 | 10.8206 | 48.9768 | 10.827
| 46 | 27.03 | 6.6518 | 30.21 | 6.834 | 41.87 | 8.2008 | 43.46 | 10.9344 | 44.52 | 10.9344 | 45.58 | 10.9344 | 46.64 | 10.9344 | 48.9768 | 10.9344
| 48 | 25.97 | 6.7429 | 29.15 | 6.9251 | 40.28 | 8.2919 | 41.87 | 11.0255 | 42.4 | 11.0255 | 45.05 | 11.0255 | 45.58 | 11.0255 | 48.9768 | 11.0255
Outdoor Unit: 40HP（AVWT-380HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 78.1015 | 9.4566 | 84.2185 | 9.872 | 112.7236 | 14.7384 | 118.5606 | 24.2038 | 123.333 | 24.5404 | 129.6976 | 24.9702 | 132.5781 | 25.1202 | 136.528 | 25.2976
| 12 | 77.7994 | 9.4566 | 83.992 | 9.872 | 112.6443 | 14.7384 | 118.48 | 24.2648 | 123.1718 | 24.6028 | 129.5419 | 24.9702 | 132.387 | 25.1202 | 135.891 | 25.2976
| 14 | 77.9886 | 9.5752 | 84.289 | 9.9313 | 112.9842 | 14.7989 | 119.0035 | 24.3258 | 123.0107 | 24.6653 | 129.2306 | 25.035 | 132.043 | 25.1861 | 135.5133 | 25.3647
| 16 | 78.0984 | 9.6939 | 84.5074 | 10.05 | 112.7451 | 14.9807 | 118.7607 | 24.4477 | 123.4688 | 24.7901 | 129.4351 | 25.1648 | 132.1587 | 25.318 | 135.5401 | 25.4989
| 18 | 78.2042 | 9.8126 | 84.646 | 10.228 | 113.1402 | 15.1019 | 118.5178 | 24.6306 | 122.9137 | 24.9775 | 129.3988 | 25.4242 | 132.0752 | 25.5488 | 135.4071 | 25.7002
| 20 | 78.2292 | 10.05 | 84.7807 | 10.4654 | 112.6007 | 15.4049 | 118.7126 | 24.8745 | 122.972 | 25.2273 | 129.2762 | 25.6188 | 131.8286 | 25.7465 | 135.0353 | 25.9015
| 22 | 78.3552 | 10.3467 | 84.2912 | 10.7621 | 112.771 | 15.6472 | 118.9033 | 25.1183 | 123.0247 | 25.477 | 129.761 | 25.9431 | 132.091 | 26.0762 | 135.3408 | 26.237
| 24 | 78.1093 | 10.6434 | 84.8826 | 11.0588 | 112.8563 | 16.0108 | 119.0077 | 25.4841 | 122.9071 | 25.8517 | 129.181 | 26.2673 | 132.133 | 26.4059 | 135.0821 | 26.5725
| 25 | 77.8368 | 10.8214 | 84.6101 | 11.2665 | 112.5731 | 16.1926 | 118.72 | 25.6975 | 122.496 | 26.039 | 129.2294 | 26.4943 | 132.0645 | 26.6366 | 134.8996 | 26.8074
| 26 | 77.8187 | 11.153 | 84.6101 | 11.6308 | 112.5731 | 16.5568 | 118.72 | 26.0618 | 122.496 | 26.4033 | 129.2294 | 26.8871 | 132.0645 | 27.0009 | 134.8996 | 27.1944
| 28 | 77.6985 | 11.9361 | 84.6101 | 12.3593 | 112.5731 | 17.2854 | 118.72 | 26.7903 | 122.496 | 27.1318 | 129.2294 | 27.6725 | 132.0645 | 27.7294 | 134.8996 | 27.9685
| 30 | 77.7295 | 12.6606 | 84.6101 | 13.0878 | 112.5731 | 18.0139 | 118.72 | 27.5188 | 122.496 | 27.8603 | 129.2294 | 28.4579 | 132.0645 | 28.4579 | 134.8996 | 28.7425
| 32 | 77.6018 | 13.7271 | 84.6101 | 14.2261 | 112.5731 | 19.2205 | 118.72 | 28.6913 | 122.496 | 29.01 | 128.6624 | 29.5963 | 131.0722 | 29.5963 | 133.3403 | 29.8808
| 34 | 77.6271 | 14.8551 | 84.6101 | 15.3644 | 112.5731 | 20.4271 | 118.72 | 29.8638 | 122.496 | 30.1597 | 128.0953 | 30.7346 | 130.0799 | 30.7346 | 131.781 | 31.0192
| 35 | 77.6747 | 15.421 | 84.6101 | 15.9336 | 112.5731 | 21.0304 | 118.72 | 30.45 | 122.496 | 30.7346 | 127.8118 | 31.3037 | 129.5838 | 31.3037 | 131.0013 | 31.5883
| 36 | 76.9207 | 16.2654 | 83.8305 | 16.7873 | 111.3682 | 21.7703 | 117.0898 | 31.1899 | 120.5114 | 31.4176 | 125.3311 | 31.8729 | 127.0322 | 31.8729 | 128.3788 | 32.1006
| 38 | 75.4022 | 17.8899 | 82.2712 | 18.4948 | 108.9584 | 23.2501 | 113.8294 | 32.6697 | 116.5423 | 32.7836 | 120.3697 | 33.0112 | 121.929 | 33.0112 | 123.1339 | 33.125
| 40 | 74.0701 | 19.5806 | 80.7119 | 20.2023 | 106.5485 | 24.73 | 110.5691 | 34.1495 | 112.5731 | 34.1495 | 115.4082 | 34.1495 | 116.8258 | 34.1495 | 117.889 | 34.1495
| 43 | 65.8204 | 21.5079 | 72.3659 | 22.1296 | 98.6679 | 26.6543 | 101.772 | 36.181 | 104.4703 | 36.094 | 107.2558 | 36.1386 | 108.6459 | 36.1596 | 109.708 | 36.181
| 46 | 60.5472 | 22.2285 | 67.6704 | 22.8375 | 93.7888 | 27.405 | 97.3504 | 36.54 | 99.7248 | 36.54 | 102.0992 | 36.54 | 104.4736 | 36.54 | 109.708 | 36.54
| 48 | 58.1728 | 22.533 | 65.296 | 23.142 | 90.2272 | 27.7095 | 93.7888 | 36.8445 | 94.976 | 36.8445 | 100.912 | 36.8445 | 102.0992 | 36.8445 | 109.708 | 36.8445
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 78.1015 | 9.3665 | 84.2185 | 9.7779 | 112.7236 | 14.598 | 118.5606 | 23.9733 | 123.333 | 24.3067 | 129.6976 | 24.7324 | 132.5781 | 24.881 | 136.528 | 25.0567
| 12 | 77.7994 | 9.3665 | 83.992 | 9.7779 | 112.6443 | 14.598 | 118.48 | 24.0337 | 123.1718 | 24.3685 | 129.5419 | 24.7324 | 132.387 | 24.881 | 135.891 | 25.0567
| 14 | 77.9886 | 9.4841 | 84.289 | 9.8367 | 112.9842 | 14.658 | 119.0035 | 24.0941 | 123.0107 | 24.4304 | 129.2306 | 24.7966 | 132.043 | 24.9463 | 135.5133 | 25.1231
| 16 | 78.0984 | 9.6016 | 84.5074 | 9.9543 | 112.7451 | 14.8381 | 118.7607 | 24.2149 | 123.4688 | 24.554 | 129.4351 | 24.9251 | 132.1587 | 25.0769 | 135.5401 | 25.256
| 18 | 78.2042 | 9.7192 | 84.646 | 10.1306 | 113.1402 | 14.9581 | 118.5178 | 24.396 | 122.9137 | 24.7396 | 129.3988 | 25.1821 | 132.0752 | 25.3054 | 135.4071 | 25.4554
| 20 | 78.2292 | 9.9543 | 84.7807 | 10.3657 | 112.6007 | 15.2582 | 118.7126 | 24.6376 | 122.972 | 24.987 | 129.2762 | 25.3748 | 131.8286 | 25.5013 | 135.0353 | 25.6548
| 22 | 78.3552 | 10.2482 | 84.2912 | 10.6596 | 112.771 | 15.4982 | 118.9033 | 24.8791 | 123.0247 | 25.2344 | 129.761 | 25.696 | 132.091 | 25.8279 | 135.3408 | 25.9871
| 24 | 78.1093 | 10.542 | 84.8826 | 10.9535 | 112.8563 | 15.8583 | 119.0077 | 25.2414 | 122.9071 | 25.6055 | 129.181 | 26.0172 | 132.133 | 26.1544 | 135.0821 | 26.3195
| 25 | 77.8368 | 10.7184 | 84.6101 | 11.1592 | 112.5731 | 16.0384 | 118.72 | 25.4528 | 122.496 | 25.791 | 129.2294 | 26.242 | 132.0645 | 26.383 | 134.8996 | 26.5521
| 26 | 77.8187 | 11.0468 | 84.6101 | 11.52 | 112.5731 | 16.3991 | 118.72 | 25.8136 | 122.496 | 26.1518 | 129.2294 | 26.631 | 132.0645 | 26.7437 | 134.8996 | 26.9354
| 28 | 77.6985 | 11.8224 | 84.6101 | 12.2416 | 112.5731 | 17.1207 | 118.72 | 26.5352 | 122.496 | 26.8734 | 129.2294 | 27.409 | 132.0645 | 27.4653 | 134.8996 | 27.7021
| 30 | 77.7295 | 12.54 | 84.6101 | 12.9632 | 112.5731 | 17.8423 | 118.72 | 27.2567 | 122.496 | 27.595 | 129.2294 | 28.1869 | 132.0645 | 28.1869 | 134.8996 | 28.4688
| 32 | 77.6018 | 13.5964 | 84.6101 | 14.0906 | 112.5731 | 19.0374 | 118.72 | 28.418 | 122.496 | 28.7337 | 128.6624 | 29.3144 | 131.0722 | 29.3144 | 133.3403 | 29.5963
| 34 | 77.6271 | 14.7137 | 84.6101 | 15.2181 | 112.5731 | 20.2326 | 118.72 | 29.5793 | 122.496 | 29.8725 | 128.0953 | 30.4419 | 130.0799 | 30.4419 | 131.781 | 30.7237
| 35 | 77.6747 | 15.2741 | 84.6101 | 15.7819 | 112.5731 | 20.8301 | 118.72 | 30.16 | 122.496 | 30.4419 | 127.8118 | 31.0056 | 129.5838 | 31.0056 | 131.0013 | 31.2875
| 36 | 76.9207 | 16.1105 | 83.8305 | 16.6275 | 111.3682 | 21.563 | 117.0898 | 30.8929 | 120.5114 | 31.1184 | 125.3311 | 31.5693 | 127.0322 | 31.5693 | 128.3788 | 31.7948
| 38 | 75.4022 | 17.7196 | 82.2712 | 18.3187 | 108.9584 | 23.0287 | 113.8294 | 32.3586 | 116.5423 | 32.4713 | 120.3697 | 32.6968 | 121.929 | 32.6968 | 123.1339 | 32.8096
| 40 | 74.0701 | 19.3941 | 80.7119 | 20.0099 | 106.5485 | 24.4944 | 110.5691 | 33.8243 | 112.5731 | 33.8243 | 115.4082 | 33.8243 | 116.8258 | 33.8243 | 117.889 | 33.8243
| 43 | 65.8204 | 21.303 | 72.3659 | 21.9188 | 98.6679 | 26.4004 | 101.772 | 35.8364 | 104.4703 | 35.7502 | 107.2558 | 35.7944 | 108.6459 | 35.8152 | 109.708 | 35.8364
| 46 | 60.5472 | 22.0168 | 67.6704 | 22.62 | 93.7888 | 27.144 | 97.3504 | 36.192 | 99.7248 | 36.192 | 102.0992 | 36.192 | 104.4736 | 36.192 | 109.708 | 36.192
| 48 | 58.1728 | 22.3184 | 65.296 | 22.9216 | 90.2272 | 27.4456 | 93.7888 | 36.4936 | 94.976 | 36.4936 | 100.912 | 36.4936 | 102.0992 | 36.4936 | 109.708 | 36.4936
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 78.1015 | 9.2764 | 84.2185 | 9.6839 | 112.7236 | 14.4576 | 118.5606 | 23.7428 | 123.333 | 24.0729 | 129.6976 | 24.4946 | 132.5781 | 24.6417 | 136.528 | 24.8157
| 12 | 77.7994 | 9.2764 | 83.992 | 9.6839 | 112.6443 | 14.4576 | 118.48 | 23.8026 | 123.1718 | 24.1342 | 129.5419 | 24.4946 | 132.387 | 24.6417 | 135.891 | 24.8157
| 14 | 77.9886 | 9.3929 | 84.289 | 9.7421 | 112.9842 | 14.5171 | 119.0035 | 23.8624 | 123.0107 | 24.1954 | 129.2306 | 24.5582 | 132.043 | 24.7064 | 135.5133 | 24.8815
| 16 | 78.0984 | 9.5093 | 84.5074 | 9.8586 | 112.7451 | 14.6954 | 118.7607 | 23.982 | 123.4688 | 24.318 | 129.4351 | 24.6854 | 132.1587 | 24.8357 | 135.5401 | 25.0132
| 18 | 78.2042 | 9.6257 | 84.646 | 10.0332 | 113.1402 | 14.8143 | 118.5178 | 24.1614 | 122.9137 | 24.5017 | 129.3988 | 24.9399 | 132.0752 | 25.0621 | 135.4071 | 25.2107
| 20 | 78.2292 | 9.8586 | 84.7807 | 10.266 | 112.6007 | 15.1114 | 118.7126 | 24.4007 | 122.972 | 24.7467 | 129.2762 | 25.1308 | 131.8286 | 25.2561 | 135.0353 | 25.4081
| 22 | 78.3552 | 10.1496 | 84.2912 | 10.5571 | 112.771 | 15.3492 | 118.9033 | 24.6399 | 123.0247 | 24.9917 | 129.761 | 25.4489 | 132.091 | 25.5795 | 135.3408 | 25.7373
| 24 | 78.1093 | 10.4407 | 84.8826 | 10.8482 | 112.8563 | 15.7058 | 119.0077 | 24.9987 | 122.9071 | 25.3593 | 129.181 | 25.767 | 132.133 | 25.9029 | 135.0821 | 26.0664
| 25 | 77.8368 | 10.6153 | 84.6101 | 11.0519 | 112.5731 | 15.8841 | 118.72 | 25.208 | 122.496 | 25.543 | 129.2294 | 25.9897 | 132.0645 | 26.1293 | 134.8996 | 26.2968
| 26 | 77.8187 | 10.9406 | 84.6101 | 11.4092 | 112.5731 | 16.2415 | 118.72 | 25.5654 | 122.496 | 25.9004 | 129.2294 | 26.3749 | 132.0645 | 26.4866 | 134.8996 | 26.6764
| 28 | 77.6985 | 11.7087 | 84.6101 | 12.1239 | 112.5731 | 16.9561 | 118.72 | 26.28 | 122.496 | 26.615 | 129.2294 | 27.1454 | 132.0645 | 27.2012 | 134.8996 | 27.4357
| 30 | 77.7295 | 12.4195 | 84.6101 | 12.8385 | 112.5731 | 17.6708 | 118.72 | 26.9947 | 122.496 | 27.3297 | 129.2294 | 27.9159 | 132.0645 | 27.9159 | 134.8996 | 28.195
| 32 | 77.6018 | 13.4657 | 84.6101 | 13.9552 | 112.5731 | 18.8544 | 118.72 | 28.1448 | 122.496 | 28.4575 | 128.6624 | 29.0325 | 131.0722 | 29.0325 | 133.3403 | 29.3117
| 34 | 77.6271 | 14.5722 | 84.6101 | 15.0718 | 112.5731 | 20.038 | 118.72 | 29.2949 | 122.496 | 29.5853 | 128.0953 | 30.1492 | 130.0799 | 30.1492 | 131.781 | 30.4283
| 35 | 77.6747 | 15.1272 | 84.6101 | 15.6301 | 112.5731 | 20.6298 | 118.72 | 29.87 | 122.496 | 30.1492 | 127.8118 | 30.7075 | 129.5838 | 30.7075 | 131.0013 | 30.9866
| 36 | 76.9207 | 15.9556 | 83.8305 | 16.4676 | 111.3682 | 21.3557 | 117.0898 | 30.5958 | 120.5114 | 30.8191 | 125.3311 | 31.2658 | 127.0322 | 31.2658 | 128.3788 | 31.4891
| 38 | 75.4022 | 17.5492 | 82.2712 | 18.1425 | 108.9584 | 22.8073 | 113.8294 | 32.0474 | 116.5423 | 32.1591 | 120.3697 | 32.3824 | 121.929 | 32.3824 | 123.1339 | 32.4941
| 40 | 74.0701 | 19.2076 | 80.7119 | 19.8175 | 106.5485 | 24.2589 | 110.5691 | 33.4991 | 112.5731 | 33.4991 | 115.4082 | 33.4991 | 116.8258 | 33.4991 | 117.889 | 33.4991
| 43 | 65.8204 | 21.0982 | 72.3659 | 21.7081 | 98.6679 | 26.1466 | 101.772 | 35.4919 | 104.4703 | 35.4065 | 107.2558 | 35.4503 | 108.6459 | 35.4708 | 109.708 | 35.4919
| 46 | 60.5472 | 21.8051 | 67.6704 | 22.4025 | 93.7888 | 26.883 | 97.3504 | 35.844 | 99.7248 | 35.844 | 102.0992 | 35.844 | 104.4736 | 35.844 | 109.708 | 35.844
| 48 | 58.1728 | 22.1038 | 65.296 | 22.7012 | 90.2272 | 27.1817 | 93.7888 | 36.1427 | 94.976 | 36.1427 | 100.912 | 36.1427 | 102.0992 | 36.1427 | 109.708 | 36.1427
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 76.6279 | 9.1864 | 82.6295 | 9.5899 | 110.5968 | 14.3173 | 116.3236 | 23.5123 | 121.0059 | 23.8392 | 127.2505 | 24.2568 | 130.0767 | 24.4025 | 133.952 | 24.5748
| 12 | 76.3315 | 9.1864 | 82.4072 | 9.5899 | 110.519 | 14.3173 | 116.2445 | 23.5715 | 120.8478 | 23.8999 | 127.0977 | 24.2568 | 129.8891 | 24.4025 | 133.327 | 24.5748
| 14 | 76.5171 | 9.3017 | 82.6986 | 9.6475 | 110.8524 | 14.3761 | 116.7582 | 23.6307 | 120.6897 | 23.9605 | 126.7923 | 24.3198 | 129.5516 | 24.4665 | 132.9565 | 24.64
| 16 | 76.6248 | 9.417 | 82.9129 | 9.7628 | 110.6178 | 14.5527 | 116.5199 | 23.7492 | 121.1392 | 24.0819 | 126.9929 | 24.4458 | 129.6651 | 24.5946 | 132.9827 | 24.7703
| 18 | 76.7287 | 9.5323 | 83.0489 | 9.9358 | 111.0054 | 14.6704 | 116.2816 | 23.9269 | 120.5945 | 24.2638 | 126.9573 | 24.6978 | 129.5832 | 24.8188 | 132.8523 | 24.9659
| 20 | 76.7531 | 9.7628 | 83.181 | 10.1664 | 110.4761 | 14.9647 | 116.4727 | 24.1638 | 120.6518 | 24.5065 | 126.837 | 24.8868 | 129.3412 | 25.0109 | 132.4875 | 25.1615
| 22 | 76.8768 | 10.0511 | 82.7008 | 10.4546 | 110.6432 | 15.2002 | 116.6598 | 24.4007 | 120.7034 | 24.7491 | 127.3126 | 25.2018 | 129.5987 | 25.3312 | 132.7872 | 25.4874
| 24 | 76.6355 | 10.3393 | 83.2811 | 10.7428 | 110.727 | 15.5533 | 116.7622 | 24.756 | 120.5881 | 25.1131 | 126.7436 | 25.5168 | 129.6399 | 25.6514 | 132.5334 | 25.8133
| 25 | 76.3682 | 10.5122 | 83.0137 | 10.9446 | 110.4491 | 15.7299 | 116.48 | 24.9633 | 120.1848 | 25.295 | 126.7911 | 25.7374 | 129.5727 | 25.8756 | 132.3543 | 26.0415
| 26 | 76.3504 | 10.8343 | 83.0137 | 11.2985 | 110.4491 | 16.0838 | 116.48 | 25.3172 | 120.1848 | 25.6489 | 126.7911 | 26.1189 | 129.5727 | 26.2294 | 132.3543 | 26.4174
| 28 | 76.2325 | 11.595 | 83.0137 | 12.0062 | 110.4491 | 16.7915 | 116.48 | 26.0249 | 120.1848 | 26.3566 | 126.7911 | 26.8819 | 129.5727 | 26.9372 | 132.3543 | 27.1694
| 30 | 76.263 | 12.2989 | 83.0137 | 12.7139 | 110.4491 | 17.4992 | 116.48 | 26.7326 | 120.1848 | 27.0643 | 126.7911 | 27.6449 | 129.5727 | 27.6449 | 132.3543 | 27.9213
| 32 | 76.1376 | 13.3349 | 83.0137 | 13.8197 | 110.4491 | 18.6713 | 116.48 | 27.8715 | 120.1848 | 28.1812 | 126.2348 | 28.7507 | 128.5991 | 28.7507 | 130.8244 | 29.0271
| 34 | 76.1624 | 14.4307 | 83.0137 | 14.9255 | 110.4491 | 19.8435 | 116.48 | 29.0105 | 120.1848 | 29.298 | 125.6784 | 29.8564 | 127.6256 | 29.8564 | 129.2945 | 30.1329
| 35 | 76.2092 | 14.9804 | 83.0137 | 15.4784 | 110.4491 | 20.4296 | 116.48 | 29.58 | 120.1848 | 29.8564 | 125.4003 | 30.4093 | 127.1388 | 30.4093 | 128.5296 | 30.6858
| 36 | 75.4694 | 15.8007 | 82.2488 | 16.3077 | 109.2669 | 21.1483 | 114.8806 | 30.2988 | 118.2376 | 30.5199 | 122.9664 | 30.9622 | 124.6353 | 30.9622 | 125.9566 | 31.1834
| 38 | 73.9795 | 17.3788 | 80.7189 | 17.9664 | 106.9026 | 22.5859 | 111.6817 | 31.7363 | 114.3434 | 31.8469 | 118.0986 | 32.068 | 119.6284 | 32.068 | 120.8106 | 32.1786
| 40 | 72.6725 | 19.0211 | 79.189 | 19.6251 | 104.5382 | 24.0234 | 108.4829 | 33.1738 | 110.4491 | 33.1738 | 113.2307 | 33.1738 | 114.6215 | 33.1738 | 115.6646 | 33.1738
| 43 | 64.5785 | 20.8934 | 71.0005 | 21.4973 | 96.8063 | 25.8927 | 99.8517 | 35.1473 | 102.4992 | 35.0627 | 105.2321 | 35.1061 | 106.596 | 35.1265 | 107.6381 | 35.1473
| 46 | 59.4048 | 21.5934 | 66.3936 | 22.185 | 92.0192 | 26.622 | 95.5136 | 35.496 | 97.8432 | 35.496 | 100.1728 | 35.496 | 102.5024 | 35.496 | 107.6381 | 35.496
| 48 | 57.0752 | 21.8892 | 64.064 | 22.4808 | 88.5248 | 26.9178 | 92.0192 | 35.7918 | 93.184 | 35.7918 | 99.008 | 35.7918 | 100.1728 | 35.7918 | 107.6381 | 35.7918
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 75.1543 | 9.0963 | 81.0405 | 9.4959 | 108.4699 | 14.1769 | 114.0866 | 23.2818 | 118.6789 | 23.6055 | 124.8033 | 24.0189 | 127.5752 | 24.1632 | 131.376 | 24.3339
| 12 | 74.8636 | 9.0963 | 80.8225 | 9.4959 | 108.3936 | 14.1769 | 114.0091 | 23.3404 | 118.5238 | 23.6656 | 124.6536 | 24.0189 | 127.3913 | 24.1632 | 130.763 | 24.3339
| 14 | 75.0456 | 9.2105 | 81.1083 | 9.553 | 108.7206 | 14.2352 | 114.5128 | 23.3991 | 118.3688 | 23.7256 | 124.354 | 24.0813 | 127.0602 | 24.2267 | 130.3996 | 24.3984
| 16 | 75.1513 | 9.3246 | 81.3184 | 9.6671 | 108.4906 | 14.41 | 114.2791 | 23.5164 | 118.8096 | 23.8458 | 124.5507 | 24.2061 | 127.1715 | 24.3535 | 130.4254 | 24.5275
| 18 | 75.2531 | 9.4388 | 81.4518 | 9.8384 | 108.8707 | 14.5266 | 114.0454 | 23.6923 | 118.2754 | 24.026 | 124.5158 | 24.4557 | 127.0913 | 24.5755 | 130.2974 | 24.7211
| 20 | 75.2771 | 9.6671 | 81.5814 | 10.0667 | 108.3516 | 14.818 | 114.2329 | 23.9269 | 118.3316 | 24.2662 | 124.3978 | 24.6428 | 126.8539 | 24.7657 | 129.9396 | 24.9148
| 22 | 75.3984 | 9.9525 | 81.1104 | 10.3521 | 108.5155 | 15.0512 | 114.4164 | 24.1614 | 118.3822 | 24.5065 | 124.8643 | 24.9547 | 127.1064 | 25.0828 | 130.2336 | 25.2375
| 24 | 75.1617 | 10.2379 | 81.6795 | 10.6375 | 108.5976 | 15.4009 | 114.5168 | 24.5133 | 118.2691 | 24.8669 | 124.3062 | 25.2667 | 127.1468 | 25.3999 | 129.9847 | 25.5602
| 25 | 74.8995 | 10.4092 | 81.4173 | 10.8373 | 108.3251 | 15.5757 | 114.24 | 24.7186 | 117.8735 | 25.0471 | 124.3528 | 25.485 | 127.0809 | 25.6219 | 129.809 | 25.7861
| 26 | 74.8821 | 10.7281 | 81.4173 | 11.1877 | 108.3251 | 15.9261 | 114.24 | 25.069 | 117.8735 | 25.3974 | 124.3528 | 25.8628 | 127.0809 | 25.9723 | 129.809 | 26.1584
| 28 | 74.7665 | 11.4814 | 81.4173 | 11.8885 | 108.3251 | 16.6269 | 114.24 | 25.7697 | 117.8735 | 26.0982 | 124.3528 | 26.6183 | 127.0809 | 26.6731 | 129.809 | 26.903
| 30 | 74.7964 | 12.1783 | 81.4173 | 12.5892 | 108.3251 | 17.3276 | 114.24 | 26.4705 | 117.8735 | 26.799 | 124.3528 | 27.3738 | 127.0809 | 27.3738 | 129.809 | 27.6476
| 32 | 74.6734 | 13.2042 | 81.4173 | 13.6842 | 108.3251 | 18.4883 | 114.24 | 27.5983 | 117.8735 | 27.9049 | 123.8072 | 28.4688 | 126.1261 | 28.4688 | 128.3086 | 28.7425
| 34 | 74.6978 | 14.2892 | 81.4173 | 14.7791 | 108.3251 | 19.6489 | 114.24 | 28.7261 | 117.8735 | 29.0108 | 123.2615 | 29.5637 | 125.1712 | 29.5637 | 126.8081 | 29.8375
| 35 | 74.7436 | 14.8335 | 81.4173 | 15.3266 | 108.3251 | 20.2293 | 114.24 | 29.29 | 117.8735 | 29.5637 | 122.9887 | 30.1112 | 124.6938 | 30.1112 | 126.0579 | 30.385
| 36 | 74.018 | 15.6458 | 80.6671 | 16.1478 | 107.1656 | 20.941 | 112.6713 | 30.0017 | 115.9638 | 30.2207 | 120.6016 | 30.6587 | 122.2385 | 30.6587 | 123.5344 | 30.8777
| 38 | 72.5569 | 17.2084 | 79.1666 | 17.7903 | 104.8467 | 22.3644 | 109.534 | 31.4252 | 112.1445 | 31.5347 | 115.8274 | 31.7536 | 117.3279 | 31.7536 | 118.4873 | 31.8631
| 40 | 71.275 | 18.8347 | 77.6661 | 19.4327 | 102.5278 | 23.7879 | 106.3967 | 32.8486 | 108.3251 | 32.8486 | 111.0532 | 32.8486 | 112.4173 | 32.8486 | 113.4403 | 32.8486
| 43 | 63.3366 | 20.6885 | 69.6351 | 21.2866 | 94.9446 | 25.6389 | 97.9315 | 34.8027 | 100.5281 | 34.719 | 103.2084 | 34.7619 | 104.5461 | 34.7821 | 105.5681 | 34.8027
| 46 | 58.2624 | 21.3817 | 65.1168 | 21.9675 | 90.2496 | 26.361 | 93.6768 | 35.148 | 95.9616 | 35.148 | 98.2464 | 35.148 | 100.5312 | 35.148 | 105.5681 | 35.148
| 48 | 55.9776 | 21.6746 | 62.832 | 22.2604 | 86.8224 | 26.6539 | 90.2496 | 35.4409 | 91.392 | 35.4409 | 97.104 | 35.4409 | 98.2464 | 35.4409 | 105.5681 | 35.4409
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 73.6806 | 9.0062 | 79.4515 | 9.4019 | 106.3431 | 14.0365 | 111.8496 | 23.0513 | 116.3519 | 23.3718 | 122.3562 | 23.7811 | 125.0737 | 23.924 | 128.8 | 24.0929
| 12 | 73.3957 | 9.0062 | 79.2377 | 9.4019 | 106.2683 | 14.0365 | 111.7736 | 23.1093 | 116.1998 | 23.4313 | 122.2094 | 23.7811 | 124.8934 | 23.924 | 128.1991 | 24.0929
| 14 | 73.5741 | 9.1193 | 79.5179 | 9.4584 | 106.5889 | 14.0942 | 112.2675 | 23.1674 | 116.0478 | 23.4907 | 121.9156 | 23.8429 | 124.5688 | 23.9868 | 127.8428 | 24.1568
| 16 | 73.6777 | 9.2323 | 79.7239 | 9.5714 | 106.3633 | 14.2674 | 112.0384 | 23.2835 | 116.48 | 23.6097 | 122.1085 | 23.9664 | 124.678 | 24.1124 | 127.868 | 24.2847
| 18 | 73.7776 | 9.3453 | 79.8547 | 9.741 | 106.736 | 14.3828 | 111.8093 | 23.4577 | 115.9563 | 23.7881 | 122.0743 | 24.2135 | 124.5993 | 24.3321 | 127.7425 | 24.4764
| 20 | 73.8011 | 9.5714 | 79.9817 | 9.967 | 106.227 | 14.6713 | 111.993 | 23.69 | 116.0114 | 24.026 | 121.9586 | 24.3988 | 124.3666 | 24.5205 | 127.3918 | 24.6681
| 22 | 73.92 | 9.854 | 79.52 | 10.2496 | 106.3877 | 14.9021 | 112.1729 | 23.9222 | 116.061 | 24.2638 | 122.416 | 24.7077 | 124.6141 | 24.8345 | 127.68 | 24.9876
| 24 | 73.688 | 10.1366 | 80.078 | 10.5322 | 106.4683 | 15.2484 | 112.2714 | 24.2706 | 115.9501 | 24.6207 | 121.8689 | 25.0165 | 124.6537 | 25.1485 | 127.436 | 25.3072
| 25 | 73.4309 | 10.3061 | 79.8209 | 10.73 | 106.2011 | 15.4215 | 112 | 24.4738 | 115.5623 | 24.7991 | 121.9145 | 25.2327 | 124.5891 | 25.3682 | 127.2638 | 25.5308
| 26 | 73.4139 | 10.6219 | 79.8209 | 11.0769 | 106.2011 | 15.7684 | 112 | 24.8207 | 115.5623 | 25.146 | 121.9145 | 25.6067 | 124.5891 | 25.7151 | 127.2638 | 25.8994
| 28 | 73.3005 | 11.3677 | 79.8209 | 11.7707 | 106.2011 | 16.4622 | 112 | 25.5146 | 115.5623 | 25.8398 | 121.9145 | 26.3548 | 124.5891 | 26.409 | 127.2638 | 26.6366
| 30 | 73.3298 | 12.0577 | 79.8209 | 12.4646 | 106.2011 | 17.1561 | 112 | 26.2084 | 115.5623 | 26.5336 | 121.9145 | 27.1028 | 124.5891 | 27.1028 | 127.2638 | 27.3738
| 32 | 73.2092 | 13.0735 | 79.8209 | 13.5487 | 106.2011 | 18.3052 | 112 | 27.325 | 115.5623 | 27.6286 | 121.3796 | 28.1869 | 123.653 | 28.1869 | 125.7927 | 28.4579
| 34 | 73.2331 | 14.1477 | 79.8209 | 14.6328 | 106.2011 | 19.4544 | 112 | 28.4417 | 115.5623 | 28.7236 | 120.8447 | 29.271 | 122.7169 | 29.271 | 124.3217 | 29.5421
| 35 | 73.2781 | 14.6867 | 79.8209 | 15.1749 | 106.2011 | 20.029 | 112 | 29 | 115.5623 | 29.271 | 120.5772 | 29.8131 | 122.2488 | 29.8131 | 123.5861 | 30.0841
| 36 | 72.5667 | 15.4909 | 79.0854 | 15.9879 | 105.0644 | 20.7336 | 110.4621 | 29.7047 | 113.69 | 29.9215 | 118.2369 | 30.3551 | 119.8417 | 30.3551 | 121.1121 | 30.572
| 38 | 71.1342 | 17.038 | 77.6143 | 17.6141 | 102.7909 | 22.143 | 107.3863 | 31.114 | 109.9456 | 31.2224 | 113.5563 | 31.4393 | 115.0273 | 31.4393 | 116.1641 | 31.5477
| 40 | 69.8774 | 18.6482 | 76.1433 | 19.2403 | 100.5175 | 23.5523 | 104.3104 | 32.5234 | 106.2011 | 32.5234 | 108.8757 | 32.5234 | 110.213 | 32.5234 | 111.216 | 32.5234
| 43 | 62.0947 | 20.4837 | 68.2697 | 21.0758 | 93.083 | 25.385 | 96.0113 | 34.4581 | 98.5569 | 34.3752 | 101.1847 | 34.4177 | 102.4961 | 34.4377 | 103.4981 | 34.4581
| 46 | 57.12 | 21.17 | 63.84 | 21.75 | 88.48 | 26.1 | 91.84 | 34.8 | 94.08 | 34.8 | 96.32 | 34.8 | 98.56 | 34.8 | 103.4981 | 34.8
| 48 | 54.88 | 21.46 | 61.6 | 22.04 | 85.12 | 26.39 | 88.48 | 35.09 | 89.6 | 35.09 | 95.2 | 35.09 | 96.32 | 35.09 | 103.4981 | 35.09
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 66.3126 | 7.1149 | 71.5063 | 7.4275 | 95.7088 | 11.0889 | 100.6646 | 18.2105 | 104.7167 | 18.4637 | 110.1206 | 18.7871 | 112.5664 | 18.9 | 115.92 | 19.0334
| 12 | 66.0561 | 7.1149 | 71.3139 | 7.4275 | 95.6414 | 11.0889 | 100.5962 | 18.2564 | 104.5799 | 18.5107 | 109.9884 | 18.7871 | 112.4041 | 18.9 | 115.3792 | 19.0334
| 14 | 66.2167 | 7.2042 | 71.5661 | 7.4721 | 95.93 | 11.1344 | 101.0407 | 18.3022 | 104.443 | 18.5577 | 109.7241 | 18.8359 | 112.112 | 18.9496 | 115.0585 | 19.0839
| 16 | 66.3099 | 7.2935 | 71.7515 | 7.5614 | 95.727 | 11.2712 | 100.8345 | 18.394 | 104.832 | 18.6516 | 109.8977 | 18.9335 | 112.2102 | 19.0488 | 115.0812 | 19.1849
| 18 | 66.3998 | 7.3828 | 71.8692 | 7.6954 | 96.0624 | 11.3624 | 100.6283 | 18.5316 | 104.3607 | 18.7926 | 109.8669 | 19.1287 | 112.1393 | 19.2224 | 114.9683 | 19.3363
| 20 | 66.421 | 7.5614 | 71.9836 | 7.874 | 95.6043 | 11.5903 | 100.7937 | 18.7151 | 104.4102 | 18.9805 | 109.7628 | 19.2751 | 111.9299 | 19.3712 | 114.6526 | 19.4878
| 22 | 66.528 | 7.7847 | 71.568 | 8.0972 | 95.7489 | 11.7727 | 100.9556 | 18.8986 | 104.4549 | 19.1684 | 110.1744 | 19.5191 | 112.1527 | 19.6192 | 114.912 | 19.7402
| 24 | 66.3192 | 8.0079 | 72.0702 | 8.3204 | 95.8214 | 12.0462 | 101.0442 | 19.1738 | 104.3551 | 19.4503 | 109.682 | 19.763 | 112.1884 | 19.8673 | 114.6924 | 19.9927
| 25 | 66.0878 | 8.1418 | 71.8388 | 8.4767 | 95.581 | 12.183 | 100.8 | 19.3343 | 104.006 | 19.5913 | 109.7231 | 19.9338 | 112.1302 | 20.0409 | 114.5374 | 20.1694
| 26 | 66.0725 | 8.3913 | 71.8388 | 8.7508 | 95.581 | 12.457 | 100.8 | 19.6084 | 104.006 | 19.8653 | 109.7231 | 20.2293 | 112.1302 | 20.315 | 114.5374 | 20.4606
| 28 | 65.9704 | 8.9805 | 71.8388 | 9.2989 | 95.581 | 13.0052 | 100.8 | 20.1565 | 104.006 | 20.4135 | 109.7231 | 20.8203 | 112.1302 | 20.8631 | 114.5374 | 21.0429
| 30 | 65.9968 | 9.5256 | 71.8388 | 9.847 | 95.581 | 13.5533 | 100.8 | 20.7046 | 104.006 | 20.9616 | 109.7231 | 21.4112 | 112.1302 | 21.4112 | 114.5374 | 21.6253
| 32 | 65.8883 | 10.328 | 71.8388 | 10.7035 | 95.581 | 14.4611 | 100.8 | 21.5868 | 104.006 | 21.8266 | 109.2416 | 22.2677 | 111.2877 | 22.2677 | 113.2134 | 22.4818
| 34 | 65.9098 | 11.1767 | 71.8388 | 11.5599 | 95.581 | 15.369 | 100.8 | 22.4689 | 104.006 | 22.6916 | 108.7602 | 23.1241 | 110.4452 | 23.1241 | 111.8895 | 23.3382
| 35 | 65.9503 | 11.6025 | 71.8388 | 11.9881 | 95.581 | 15.8229 | 100.8 | 22.91 | 104.006 | 23.1241 | 108.5195 | 23.5523 | 110.024 | 23.5523 | 111.2275 | 23.7664
| 36 | 65.31 | 12.2378 | 71.1768 | 12.6305 | 94.5579 | 16.3796 | 99.4159 | 23.4667 | 102.321 | 23.638 | 106.4132 | 23.9806 | 107.8575 | 23.9806 | 109.0009 | 24.1519
| 38 | 64.0208 | 13.46 | 69.8529 | 13.9151 | 92.5118 | 17.493 | 96.6476 | 24.5801 | 98.951 | 24.6657 | 102.2007 | 24.837 | 103.5246 | 24.837 | 104.5477 | 24.9227
| 40 | 62.8897 | 14.7321 | 68.529 | 15.1998 | 90.4657 | 18.6063 | 93.8794 | 25.6935 | 95.581 | 25.6935 | 97.9881 | 25.6935 | 99.1917 | 25.6935 | 100.0944 | 25.6935
| 43 | 55.8852 | 16.1821 | 61.4427 | 16.6499 | 83.7747 | 20.0542 | 86.4102 | 27.2219 | 88.7012 | 27.1564 | 91.0663 | 27.19 | 92.2465 | 27.2058 | 93.1483 | 27.2219
| 46 | 51.408 | 16.7243 | 57.456 | 17.1825 | 79.632 | 20.619 | 82.656 | 27.492 | 84.672 | 27.492 | 86.688 | 27.492 | 88.704 | 27.492 | 93.1483 | 27.492
| 48 | 49.392 | 16.9534 | 55.44 | 17.4116 | 76.608 | 20.8481 | 79.632 | 27.7211 | 80.64 | 27.7211 | 85.68 | 27.7211 | 86.688 | 27.7211 | 93.1483 | 27.7211
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 58.9445 | 5.6739 | 63.5612 | 5.9232 | 85.0744 | 8.843 | 89.4797 | 14.5223 | 93.0815 | 14.7242 | 97.885 | 14.9821 | 100.059 | 15.0721 | 103.04 | 15.1785
| 12 | 58.7165 | 5.6739 | 63.3902 | 5.9232 | 85.0146 | 8.843 | 89.4189 | 14.5589 | 92.9599 | 14.7617 | 97.7675 | 14.9821 | 99.9147 | 15.0721 | 102.5593 | 15.1785
| 14 | 58.8593 | 5.7451 | 63.6143 | 5.9588 | 85.2711 | 8.8794 | 89.814 | 14.5955 | 92.8383 | 14.7992 | 97.5325 | 15.021 | 99.6551 | 15.1117 | 102.2742 | 15.2188
| 16 | 58.9422 | 5.8164 | 63.7792 | 6.03 | 85.0906 | 8.9884 | 89.6307 | 14.6686 | 93.184 | 14.8741 | 97.6868 | 15.0989 | 99.7424 | 15.1908 | 102.2944 | 15.2993
| 18 | 59.0221 | 5.8876 | 63.8837 | 6.1368 | 85.3888 | 9.0611 | 89.4474 | 14.7784 | 92.765 | 14.9865 | 97.6594 | 15.2545 | 99.6794 | 15.3293 | 102.194 | 15.4201
| 20 | 59.0409 | 6.03 | 63.9854 | 6.2792 | 84.9816 | 9.2429 | 89.5944 | 14.9247 | 92.8091 | 15.1364 | 97.5669 | 15.3713 | 99.4932 | 15.4479 | 101.9134 | 15.5409
| 22 | 59.136 | 6.208 | 63.616 | 6.4573 | 85.1102 | 9.3883 | 89.7383 | 15.071 | 92.8488 | 15.2862 | 97.9328 | 15.5658 | 99.6913 | 15.6457 | 102.144 | 15.7422
| 24 | 58.9504 | 6.386 | 64.0624 | 6.6353 | 85.1746 | 9.6065 | 89.8171 | 15.2905 | 92.7601 | 15.511 | 97.4951 | 15.7604 | 99.723 | 15.8435 | 101.9488 | 15.9435
| 25 | 58.7447 | 6.4929 | 63.8567 | 6.7599 | 84.9609 | 9.7155 | 89.6 | 15.4185 | 92.4498 | 15.6234 | 97.5316 | 15.8966 | 99.6713 | 15.982 | 101.811 | 16.0844
| 26 | 58.7311 | 6.6918 | 63.8567 | 6.9785 | 84.9609 | 9.9341 | 89.6 | 15.6371 | 92.4498 | 15.842 | 97.5316 | 16.1322 | 99.6713 | 16.2005 | 101.811 | 16.3166
| 28 | 58.6404 | 7.1616 | 63.8567 | 7.4156 | 84.9609 | 10.3712 | 89.6 | 16.0742 | 92.4498 | 16.2791 | 97.5316 | 16.6035 | 99.6713 | 16.6377 | 101.811 | 16.7811
| 30 | 58.6638 | 7.5964 | 63.8567 | 7.8527 | 84.9609 | 10.8083 | 89.6 | 16.5113 | 92.4498 | 16.7162 | 97.5316 | 17.0748 | 99.6713 | 17.0748 | 101.811 | 17.2455
| 32 | 58.5674 | 8.2363 | 63.8567 | 8.5357 | 84.9609 | 11.5323 | 89.6 | 17.2148 | 92.4498 | 17.406 | 97.1037 | 17.7578 | 98.9224 | 17.7578 | 100.6342 | 17.9285
| 34 | 58.5865 | 8.9131 | 63.8567 | 9.2187 | 84.9609 | 12.2563 | 89.6 | 17.9183 | 92.4498 | 18.0958 | 96.6757 | 18.4407 | 98.1735 | 18.4407 | 99.4573 | 18.6115
| 35 | 58.6225 | 9.2526 | 63.8567 | 9.5602 | 84.9609 | 12.6183 | 89.6 | 18.27 | 92.4498 | 18.4407 | 96.4618 | 18.7822 | 97.7991 | 18.7822 | 98.8689 | 18.953
| 36 | 58.0533 | 9.7592 | 63.2683 | 10.0724 | 84.0515 | 13.0622 | 88.3697 | 18.7139 | 90.952 | 18.8505 | 94.5895 | 19.1237 | 95.8733 | 19.1237 | 96.8897 | 19.2603
| 38 | 56.9073 | 10.734 | 62.0915 | 11.0969 | 82.2327 | 13.9501 | 85.909 | 19.6018 | 87.9564 | 19.6701 | 90.845 | 19.8067 | 92.0219 | 19.8067 | 92.9312 | 19.875
| 40 | 55.902 | 11.7484 | 60.9146 | 12.1214 | 80.414 | 14.838 | 83.4484 | 20.4897 | 84.9609 | 20.4897 | 87.1006 | 20.4897 | 88.1704 | 20.4897 | 88.9728 | 20.4897
| 43 | 49.6758 | 12.9047 | 54.6158 | 13.2777 | 74.4664 | 15.9926 | 76.809 | 21.7086 | 78.8455 | 21.6564 | 80.9478 | 21.6832 | 81.9969 | 21.6958 | 82.7985 | 21.7086
| 46 | 45.696 | 13.3371 | 51.072 | 13.7025 | 70.784 | 16.443 | 73.472 | 21.924 | 75.264 | 21.924 | 77.056 | 21.924 | 78.848 | 21.924 | 82.7985 | 21.924
| 48 | 43.904 | 13.5198 | 49.28 | 13.8852 | 68.096 | 16.6257 | 70.784 | 22.1067 | 71.68 | 22.1067 | 76.16 | 22.1067 | 77.056 | 22.1067 | 82.7985 | 22.1067
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 51.5764 | 4.5932 | 55.616 | 4.795 | 74.4401 | 7.1586 | 78.2947 | 11.7561 | 81.4463 | 11.9196 | 85.6494 | 12.1284 | 87.5516 | 12.2012 | 90.16 | 12.2874
| 12 | 51.377 | 4.5932 | 55.4664 | 4.795 | 74.3878 | 7.1586 | 78.2415 | 11.7858 | 81.3399 | 11.9499 | 85.5466 | 12.1284 | 87.4254 | 12.2012 | 89.7393 | 12.2874
| 14 | 51.5019 | 4.6508 | 55.6625 | 4.8238 | 74.6122 | 7.1881 | 78.5872 | 11.8154 | 81.2335 | 11.9803 | 85.341 | 12.1599 | 87.1982 | 12.2333 | 89.4899 | 12.32
| 16 | 51.5744 | 4.7085 | 55.8068 | 4.8814 | 74.4543 | 7.2764 | 78.4269 | 11.8746 | 81.536 | 12.0409 | 85.476 | 12.2229 | 87.2746 | 12.2973 | 89.5076 | 12.3852
| 18 | 51.6443 | 4.7661 | 55.8983 | 4.9679 | 74.7152 | 7.3352 | 78.2665 | 11.9634 | 81.1694 | 12.1319 | 85.452 | 12.3489 | 87.2195 | 12.4094 | 89.4198 | 12.483
| 20 | 51.6608 | 4.8814 | 55.9872 | 5.0832 | 74.3589 | 7.4824 | 78.3951 | 12.0819 | 81.208 | 12.2532 | 85.371 | 12.4434 | 87.0566 | 12.5055 | 89.1743 | 12.5807
| 22 | 51.744 | 5.0255 | 55.664 | 5.2273 | 74.4714 | 7.6001 | 78.521 | 12.2003 | 81.2427 | 12.3746 | 85.6912 | 12.6009 | 87.2299 | 12.6656 | 89.376 | 12.7437
| 24 | 51.5816 | 5.1697 | 56.0546 | 5.3714 | 74.5278 | 7.7767 | 78.59 | 12.378 | 81.1651 | 12.5565 | 85.3082 | 12.7584 | 87.2576 | 12.8257 | 89.2052 | 12.9067
| 25 | 51.4016 | 5.2561 | 55.8746 | 5.4723 | 74.3408 | 7.865 | 78.4 | 12.4817 | 80.8936 | 12.6475 | 85.3402 | 12.8687 | 87.2124 | 12.9378 | 89.0846 | 13.0207
| 26 | 51.3897 | 5.4172 | 55.8746 | 5.6492 | 74.3408 | 8.0419 | 78.4 | 12.6586 | 80.8936 | 12.8245 | 85.3402 | 13.0594 | 87.2124 | 13.1147 | 89.0846 | 13.2087
| 28 | 51.3103 | 5.7975 | 55.8746 | 6.0031 | 74.3408 | 8.3957 | 78.4 | 13.0124 | 80.8936 | 13.1783 | 85.3402 | 13.4409 | 87.2124 | 13.4686 | 89.0846 | 13.5847
| 30 | 51.3308 | 6.1494 | 55.8746 | 6.3569 | 74.3408 | 8.7496 | 78.4 | 13.3663 | 80.8936 | 13.5322 | 85.3402 | 13.8224 | 87.2124 | 13.8224 | 89.0846 | 13.9607
| 32 | 51.2464 | 6.6675 | 55.8746 | 6.9098 | 74.3408 | 9.3357 | 78.4 | 13.9358 | 80.8936 | 14.0906 | 84.9657 | 14.3753 | 86.5571 | 14.3753 | 88.0549 | 14.5136
| 34 | 51.2632 | 7.2153 | 55.8746 | 7.4627 | 74.3408 | 9.9217 | 78.4 | 14.5053 | 80.8936 | 14.649 | 84.5913 | 14.9282 | 85.9018 | 14.9282 | 87.0252 | 15.0664
| 35 | 51.2946 | 7.4902 | 55.8746 | 7.7392 | 74.3408 | 10.2148 | 78.4 | 14.79 | 80.8936 | 14.9282 | 84.404 | 15.2047 | 85.5742 | 15.2047 | 86.5103 | 15.3429
| 36 | 50.7967 | 7.9003 | 55.3598 | 8.1539 | 73.5451 | 10.5742 | 77.3235 | 15.1494 | 79.583 | 15.26 | 82.7658 | 15.4811 | 83.8892 | 15.4811 | 84.7785 | 15.5917
| 38 | 49.7939 | 8.6894 | 54.33 | 8.9832 | 71.9536 | 11.2929 | 75.1704 | 15.8681 | 76.9619 | 15.9234 | 79.4894 | 16.034 | 80.5191 | 16.034 | 81.3148 | 16.0893
| 40 | 48.9142 | 9.5106 | 53.3003 | 9.8125 | 70.3622 | 12.0117 | 73.0173 | 16.5869 | 74.3408 | 16.5869 | 76.213 | 16.5869 | 77.1491 | 16.5869 | 77.8512 | 16.5869
| 43 | 43.4663 | 10.4467 | 47.7888 | 10.7487 | 65.1581 | 12.9464 | 67.2079 | 17.5736 | 68.9898 | 17.5314 | 70.8293 | 17.553 | 71.7473 | 17.5632 | 72.4487 | 17.5736
| 46 | 39.984 | 10.7967 | 44.688 | 11.0925 | 61.936 | 13.311 | 64.288 | 17.748 | 65.856 | 17.748 | 67.424 | 17.748 | 68.992 | 17.748 | 72.4487 | 17.748
| 48 | 38.416 | 10.9446 | 43.12 | 11.2404 | 59.584 | 13.4589 | 61.936 | 17.8959 | 62.72 | 17.8959 | 66.64 | 17.8959 | 67.424 | 17.8959 | 72.4487 | 17.8959
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 44.2084 | 3.7376 | 47.6709 | 3.9018 | 63.8058 | 5.8252 | 67.1097 | 9.5663 | 69.8111 | 9.6993 | 73.4137 | 9.8692 | 75.0442 | 9.9285 | 77.28 | 9.9986
| 12 | 44.0374 | 3.7376 | 47.5426 | 3.9018 | 63.761 | 5.8252 | 67.0642 | 9.5904 | 69.7199 | 9.724 | 73.3256 | 9.8692 | 74.936 | 9.9285 | 76.9194 | 9.9986
| 14 | 44.1445 | 3.7845 | 47.7108 | 3.9252 | 63.9533 | 5.8491 | 67.3605 | 9.6145 | 69.6287 | 9.7486 | 73.1494 | 9.8948 | 74.7413 | 9.9545 | 76.7057 | 10.0251
| 16 | 44.2066 | 3.8314 | 47.8344 | 3.9721 | 63.818 | 5.921 | 67.223 | 9.6627 | 69.888 | 9.798 | 73.2651 | 9.9461 | 74.8068 | 10.0066 | 76.7208 | 10.0781
| 18 | 44.2666 | 3.8783 | 47.9128 | 4.0425 | 64.0416 | 5.9688 | 67.0856 | 9.735 | 69.5738 | 9.8721 | 73.2446 | 10.0486 | 74.7596 | 10.0978 | 76.6455 | 10.1577
| 20 | 44.2807 | 3.9721 | 47.989 | 4.1363 | 63.7362 | 6.0886 | 67.1958 | 9.8313 | 69.6068 | 9.9708 | 73.1752 | 10.1255 | 74.6199 | 10.176 | 76.4351 | 10.2373
| 22 | 44.352 | 4.0894 | 47.712 | 4.2536 | 63.8326 | 6.1844 | 67.3037 | 9.9277 | 69.6366 | 10.0695 | 73.4496 | 10.2537 | 74.7685 | 10.3063 | 76.608 | 10.3699
| 24 | 44.2128 | 4.2067 | 48.0468 | 4.3709 | 63.881 | 6.3281 | 67.3628 | 10.0723 | 69.5701 | 10.2176 | 73.1213 | 10.3819 | 74.7922 | 10.4366 | 76.4616 | 10.5025
| 25 | 44.0585 | 4.277 | 47.8925 | 4.453 | 63.7206 | 6.3999 | 67.2 | 10.1566 | 69.3374 | 10.2916 | 73.1487 | 10.4716 | 74.7535 | 10.5278 | 76.3583 | 10.5953
| 26 | 44.0483 | 4.4081 | 47.8925 | 4.5969 | 63.7206 | 6.5439 | 67.2 | 10.3006 | 69.3374 | 10.4356 | 73.1487 | 10.6268 | 74.7535 | 10.6718 | 76.3583 | 10.7483
| 28 | 43.9803 | 4.7176 | 47.8925 | 4.8849 | 63.7206 | 6.8318 | 67.2 | 10.5886 | 69.3374 | 10.7235 | 73.1487 | 10.9372 | 74.7535 | 10.9597 | 76.3583 | 11.0542
| 30 | 43.9979 | 5.004 | 47.8925 | 5.1728 | 63.7206 | 7.1198 | 67.2 | 10.8765 | 69.3374 | 11.0115 | 73.1487 | 11.2477 | 74.7535 | 11.2477 | 76.3583 | 11.3601
| 32 | 43.9255 | 5.4255 | 47.8925 | 5.6227 | 63.7206 | 7.5967 | 67.2 | 11.3399 | 69.3374 | 11.4659 | 72.8277 | 11.6976 | 74.1918 | 11.6976 | 75.4756 | 11.81
| 34 | 43.9399 | 5.8713 | 47.8925 | 6.0726 | 63.7206 | 8.0736 | 67.2 | 11.8033 | 69.3374 | 11.9203 | 72.5068 | 12.1475 | 73.6301 | 12.1475 | 74.593 | 12.26
| 35 | 43.9668 | 6.095 | 47.8925 | 6.2976 | 63.7206 | 8.312 | 67.2 | 12.035 | 69.3374 | 12.1475 | 72.3463 | 12.3724 | 73.3493 | 12.3724 | 74.1517 | 12.4849
| 36 | 43.54 | 6.4287 | 47.4512 | 6.635 | 63.0386 | 8.6045 | 66.2773 | 12.3274 | 68.214 | 12.4174 | 70.9421 | 12.5974 | 71.905 | 12.5974 | 72.6673 | 12.6874
| 38 | 42.6805 | 7.0708 | 46.5686 | 7.3099 | 61.6746 | 9.1893 | 64.4318 | 12.9123 | 65.9673 | 12.9573 | 68.1338 | 13.0473 | 69.0164 | 13.0473 | 69.6984 | 13.0923
| 40 | 41.9265 | 7.739 | 45.686 | 7.9847 | 60.3105 | 9.7742 | 62.5863 | 13.4972 | 63.7206 | 13.4972 | 65.3254 | 13.4972 | 66.1278 | 13.4972 | 66.7296 | 13.4972
| 43 | 37.2568 | 8.5007 | 40.9618 | 8.7465 | 55.8498 | 10.5348 | 57.6068 | 14.3001 | 59.1342 | 14.2657 | 60.7108 | 14.2834 | 61.4977 | 14.2917 | 62.0989 | 14.3001
| 46 | 34.272 | 8.7856 | 38.304 | 9.0263 | 53.088 | 10.8315 | 55.104 | 14.442 | 56.448 | 14.442 | 57.792 | 14.442 | 59.136 | 14.442 | 62.0989 | 14.442
| 48 | 32.928 | 8.9059 | 36.96 | 9.1466 | 51.072 | 10.9519 | 53.088 | 14.5624 | 53.76 | 14.5624 | 57.12 | 14.5624 | 57.792 | 14.5624 | 62.0989 | 14.5624
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 36.8403 | 3.0171 | 39.7257 | 3.1496 | 53.1715 | 4.7022 | 55.9248 | 7.7222 | 58.1759 | 7.8295 | 61.1781 | 7.9667 | 62.5369 | 8.0145 | 64.4 | 8.0711
| 12 | 36.6978 | 3.0171 | 39.6189 | 3.1496 | 53.1341 | 4.7022 | 55.8868 | 7.7416 | 58.0999 | 7.8495 | 61.1047 | 7.9667 | 62.4467 | 8.0145 | 64.0995 | 8.0711
| 14 | 36.7871 | 3.055 | 39.759 | 3.1686 | 53.2944 | 4.7216 | 56.1337 | 7.7611 | 58.0239 | 7.8694 | 60.9578 | 7.9874 | 62.2844 | 8.0356 | 63.9214 | 8.0925
| 16 | 36.8389 | 3.0928 | 39.862 | 3.2064 | 53.1816 | 4.7796 | 56.0192 | 7.8 | 58.24 | 7.9092 | 61.0543 | 8.0288 | 62.339 | 8.0776 | 63.934 | 8.1354
| 18 | 36.8888 | 3.1307 | 39.9273 | 3.2632 | 53.368 | 4.8182 | 55.9046 | 7.8583 | 57.9781 | 7.969 | 61.0372 | 8.1115 | 62.2996 | 8.1513 | 63.8713 | 8.1996
| 20 | 36.9005 | 3.2064 | 39.9909 | 3.339 | 53.1135 | 4.9149 | 55.9965 | 7.9361 | 58.0057 | 8.0487 | 60.9793 | 8.1736 | 62.1833 | 8.2144 | 63.6959 | 8.2638
| 22 | 36.96 | 3.3011 | 39.76 | 3.4336 | 53.1939 | 4.9922 | 56.0865 | 8.0139 | 58.0305 | 8.1284 | 61.208 | 8.2771 | 62.3071 | 8.3196 | 63.84 | 8.3709
| 24 | 36.844 | 3.3958 | 40.039 | 3.5283 | 53.2341 | 5.1082 | 56.1357 | 8.1307 | 57.975 | 8.2479 | 60.9344 | 8.3805 | 62.3269 | 8.4247 | 63.718 | 8.4779
| 25 | 36.7155 | 3.4526 | 39.9104 | 3.5946 | 53.1005 | 5.1662 | 56 | 8.1987 | 57.7811 | 8.3077 | 60.9573 | 8.453 | 62.2946 | 8.4984 | 63.6319 | 8.5528
| 26 | 36.7069 | 3.5583 | 39.9104 | 3.7108 | 53.1005 | 5.2824 | 56 | 8.315 | 57.7811 | 8.4239 | 60.9573 | 8.5783 | 62.2946 | 8.6146 | 63.6319 | 8.6763
| 28 | 36.6502 | 3.8082 | 39.9104 | 3.9432 | 53.1005 | 5.5149 | 56 | 8.5474 | 57.7811 | 8.6563 | 60.9573 | 8.8288 | 62.2946 | 8.847 | 63.6319 | 8.9233
| 30 | 36.6649 | 4.0393 | 39.9104 | 4.1756 | 53.1005 | 5.7473 | 56 | 8.7798 | 57.7811 | 8.8888 | 60.9573 | 9.0794 | 62.2946 | 9.0794 | 63.6319 | 9.1702
| 32 | 36.6046 | 4.3796 | 39.9104 | 4.5388 | 53.1005 | 6.1323 | 56 | 9.1539 | 57.7811 | 9.2556 | 60.6898 | 9.4426 | 61.8265 | 9.4426 | 62.8964 | 9.5334
| 34 | 36.6166 | 4.7395 | 39.9104 | 4.902 | 53.1005 | 6.5172 | 56 | 9.528 | 57.7811 | 9.6224 | 60.4223 | 9.8058 | 61.3584 | 9.8058 | 62.1608 | 9.8966
| 35 | 36.639 | 4.92 | 39.9104 | 5.0836 | 53.1005 | 6.7097 | 56 | 9.715 | 57.7811 | 9.8058 | 60.2886 | 9.9874 | 61.1244 | 9.9874 | 61.7931 | 10.0782
| 36 | 36.2833 | 5.1894 | 39.5427 | 5.356 | 52.5322 | 6.9458 | 55.231 | 9.9511 | 56.845 | 10.0237 | 59.1184 | 10.169 | 59.9208 | 10.169 | 60.5561 | 10.2416
| 38 | 35.5671 | 5.7077 | 38.8072 | 5.9007 | 51.3955 | 7.4179 | 53.6931 | 10.4232 | 54.9728 | 10.4595 | 56.7781 | 10.5321 | 57.5137 | 10.5321 | 58.082 | 10.5685
| 40 | 34.9387 | 6.2471 | 38.0716 | 6.4455 | 50.2587 | 7.89 | 52.1552 | 10.8953 | 53.1005 | 10.8953 | 54.4379 | 10.8953 | 55.1065 | 10.8953 | 55.608 | 10.8953
| 43 | 31.0473 | 6.862 | 34.1348 | 7.0604 | 46.5415 | 8.504 | 48.0056 | 11.5435 | 49.2785 | 11.5157 | 50.5924 | 11.5299 | 51.2481 | 11.5366 | 51.7491 | 11.5435
| 46 | 28.56 | 7.0919 | 31.92 | 7.2862 | 44.24 | 8.7435 | 45.92 | 11.658 | 47.04 | 11.658 | 48.16 | 11.658 | 49.28 | 11.658 | 51.7491 | 11.658
| 48 | 27.44 | 7.1891 | 30.8 | 7.3834 | 42.56 | 8.8407 | 44.24 | 11.7551 | 44.8 | 11.7551 | 47.6 | 11.7551 | 48.16 | 11.7551 | 51.7491 | 11.7551
Outdoor Unit: 42HP（AVWT-402HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 81.9368 | 10.3044 | 88.3543 | 10.757 | 118.2592 | 16.0597 | 124.3827 | 26.3738 | 129.3895 | 26.7405 | 136.0667 | 27.2089 | 139.0887 | 27.3723 | 143.2325 | 27.5656
| 12 | 81.6199 | 10.3044 | 88.1166 | 10.757 | 118.176 | 16.0597 | 124.2982 | 26.4403 | 129.2205 | 26.8086 | 135.9034 | 27.2089 | 138.8882 | 27.3723 | 142.5642 | 27.5656
| 14 | 81.8184 | 10.4337 | 88.4282 | 10.8217 | 118.5325 | 16.1258 | 124.8475 | 26.5067 | 129.0514 | 26.8766 | 135.5767 | 27.2796 | 138.5272 | 27.4442 | 142.168 | 27.6388
| 16 | 81.9336 | 10.563 | 88.6573 | 10.951 | 118.2817 | 16.3238 | 124.5927 | 26.6396 | 129.532 | 27.0127 | 135.7912 | 27.4209 | 138.6486 | 27.5879 | 142.1961 | 27.785
| 18 | 82.0446 | 10.6924 | 88.8027 | 11.145 | 118.6962 | 16.4559 | 124.3379 | 26.8389 | 128.9496 | 27.2168 | 135.7532 | 27.7036 | 138.5611 | 27.8393 | 142.0566 | 28.0044
| 20 | 82.0708 | 10.951 | 88.944 | 11.4037 | 118.1301 | 16.786 | 124.5422 | 27.1046 | 129.0109 | 27.489 | 135.6245 | 27.9156 | 138.3023 | 28.0549 | 141.6665 | 28.2237
| 22 | 82.203 | 11.2743 | 88.4305 | 11.727 | 118.3088 | 17.0501 | 124.7423 | 27.3703 | 129.0661 | 27.7612 | 136.1332 | 28.269 | 138.5776 | 28.4141 | 141.987 | 28.5893
| 24 | 81.945 | 11.5976 | 89.051 | 12.0503 | 118.3984 | 17.4462 | 124.8518 | 27.7689 | 128.9427 | 28.1694 | 135.5247 | 28.6223 | 138.6216 | 28.7733 | 141.7156 | 28.9549
| 25 | 81.6591 | 11.7916 | 88.7651 | 12.2766 | 118.1013 | 17.6443 | 124.55 | 28.0014 | 128.5114 | 28.3736 | 135.5755 | 28.8697 | 138.5498 | 29.0247 | 141.5241 | 29.2108
| 26 | 81.6402 | 12.1529 | 88.7651 | 12.6735 | 118.1013 | 18.0412 | 124.55 | 28.3984 | 128.5114 | 28.7705 | 135.5755 | 29.2976 | 138.5498 | 29.4217 | 141.5241 | 29.6325
| 28 | 81.514 | 13.0062 | 88.7651 | 13.4674 | 118.1013 | 18.8351 | 124.55 | 29.1922 | 128.5114 | 29.5643 | 135.5755 | 30.1535 | 138.5498 | 30.2155 | 141.5241 | 30.476
| 30 | 81.5466 | 13.7957 | 88.7651 | 14.2612 | 118.1013 | 19.6289 | 124.55 | 29.986 | 128.5114 | 30.3581 | 135.5755 | 31.0093 | 138.5498 | 31.0093 | 141.5241 | 31.3194
| 32 | 81.4126 | 14.9578 | 88.7651 | 15.5016 | 118.1013 | 20.9437 | 124.55 | 31.2636 | 128.5114 | 31.6109 | 134.9806 | 32.2497 | 137.5088 | 32.2497 | 139.8882 | 32.5598
| 34 | 81.4391 | 16.187 | 88.7651 | 16.7419 | 118.1013 | 22.2585 | 124.55 | 32.5412 | 128.5114 | 32.8637 | 134.3857 | 33.4901 | 136.4678 | 33.4901 | 138.2524 | 33.8002
| 35 | 81.4891 | 16.8036 | 88.7651 | 17.3621 | 118.1013 | 22.9159 | 124.55 | 33.18 | 128.5114 | 33.4901 | 134.0883 | 34.1103 | 135.9473 | 34.1103 | 137.4344 | 34.4204
| 36 | 80.698 | 17.7237 | 87.9472 | 18.2924 | 116.8372 | 23.7221 | 122.8398 | 33.9862 | 126.4294 | 34.2343 | 131.4858 | 34.7305 | 133.2704 | 34.7305 | 134.6832 | 34.9785
| 38 | 79.105 | 19.4939 | 86.3113 | 20.153 | 114.309 | 25.3346 | 119.4193 | 35.5987 | 122.2653 | 35.7228 | 126.2807 | 35.9708 | 127.9166 | 35.9708 | 129.1807 | 36.0949
| 40 | 77.7075 | 21.3361 | 84.6754 | 22.0135 | 111.7808 | 26.9471 | 115.9988 | 37.2112 | 118.1013 | 37.2112 | 121.0756 | 37.2112 | 122.5628 | 37.2112 | 123.6782 | 37.2112
| 43 | 69.0526 | 23.4362 | 75.9196 | 24.1136 | 103.5132 | 29.0439 | 106.7697 | 39.4248 | 109.6006 | 39.33 | 112.5229 | 39.3786 | 113.9812 | 39.4015 | 115.0955 | 39.4248
| 46 | 63.5205 | 24.2214 | 70.9935 | 24.885 | 98.3945 | 29.862 | 102.131 | 39.816 | 104.622 | 39.816 | 107.113 | 39.816 | 109.604 | 39.816 | 115.0955 | 39.816
| 48 | 61.0295 | 24.5532 | 68.5025 | 25.2168 | 94.658 | 30.1938 | 98.3945 | 40.1478 | 99.64 | 40.1478 | 105.8675 | 40.1478 | 107.113 | 40.1478 | 115.0955 | 40.1478
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 81.9368 | 10.2063 | 88.3543 | 10.6546 | 118.2592 | 15.9068 | 124.3827 | 26.1227 | 129.3895 | 26.4859 | 136.0667 | 26.9498 | 139.0887 | 27.1117 | 143.2325 | 27.3031
| 12 | 81.6199 | 10.2063 | 88.1166 | 10.6546 | 118.176 | 15.9068 | 124.2982 | 26.1885 | 129.2205 | 26.5533 | 135.9034 | 26.9498 | 138.8882 | 27.1117 | 142.5642 | 27.3031
| 14 | 81.8184 | 10.3343 | 88.4282 | 10.7186 | 118.5325 | 15.9722 | 124.8475 | 26.2543 | 129.0514 | 26.6207 | 135.5767 | 27.0198 | 138.5272 | 27.1828 | 142.168 | 27.3755
| 16 | 81.9336 | 10.4624 | 88.6573 | 10.8467 | 118.2817 | 16.1684 | 124.5927 | 26.3859 | 129.532 | 26.7554 | 135.7912 | 27.1598 | 138.6486 | 27.3251 | 142.1961 | 27.5204
| 18 | 82.0446 | 10.5905 | 88.8027 | 11.0389 | 118.6962 | 16.2992 | 124.3379 | 26.5833 | 128.9496 | 26.9576 | 135.7532 | 27.4398 | 138.5611 | 27.5742 | 142.0566 | 27.7376
| 20 | 82.0708 | 10.8467 | 88.944 | 11.295 | 118.1301 | 16.6261 | 124.5422 | 26.8465 | 129.0109 | 27.2272 | 135.6245 | 27.6498 | 138.3023 | 27.7877 | 141.6665 | 27.9549
| 22 | 82.203 | 11.167 | 88.4305 | 11.6153 | 118.3088 | 16.8877 | 124.7423 | 27.1097 | 129.0661 | 27.4968 | 136.1332 | 27.9998 | 138.5776 | 28.1435 | 141.987 | 28.317
| 24 | 81.945 | 11.4872 | 89.051 | 11.9355 | 118.3984 | 17.2801 | 124.8518 | 27.5045 | 128.9427 | 27.9011 | 135.5247 | 28.3498 | 138.6216 | 28.4993 | 141.7156 | 28.6791
| 25 | 81.6591 | 11.6793 | 88.7651 | 12.1597 | 118.1013 | 17.4763 | 124.55 | 27.7348 | 128.5114 | 28.1033 | 135.5755 | 28.5948 | 138.5498 | 28.7483 | 141.5241 | 28.9326
| 26 | 81.6402 | 12.0372 | 88.7651 | 12.5528 | 118.1013 | 17.8694 | 124.55 | 28.1279 | 128.5114 | 28.4965 | 135.5755 | 29.0186 | 138.5498 | 29.1415 | 141.5241 | 29.3503
| 28 | 81.514 | 12.8823 | 88.7651 | 13.3391 | 118.1013 | 18.6557 | 124.55 | 28.9142 | 128.5114 | 29.2827 | 135.5755 | 29.8663 | 138.5498 | 29.9277 | 141.5241 | 30.1857
| 30 | 81.5466 | 13.6643 | 88.7651 | 14.1254 | 118.1013 | 19.442 | 124.55 | 29.7005 | 128.5114 | 30.069 | 135.5755 | 30.714 | 138.5498 | 30.714 | 141.5241 | 31.0212
| 32 | 81.4126 | 14.8154 | 88.7651 | 15.3539 | 118.1013 | 20.7442 | 124.55 | 30.9659 | 128.5114 | 31.3099 | 134.9806 | 31.9426 | 137.5088 | 31.9426 | 139.8882 | 32.2497
| 34 | 81.4391 | 16.0328 | 88.7651 | 16.5825 | 118.1013 | 22.0465 | 124.55 | 32.2313 | 128.5114 | 32.5507 | 134.3857 | 33.1711 | 136.4678 | 33.1711 | 138.2524 | 33.4783
| 35 | 81.4891 | 16.6435 | 88.7651 | 17.1968 | 118.1013 | 22.6977 | 124.55 | 32.864 | 128.5114 | 33.1711 | 134.0883 | 33.7854 | 135.9473 | 33.7854 | 137.4344 | 34.0926
| 36 | 80.698 | 17.5549 | 87.9472 | 18.1182 | 116.8372 | 23.4962 | 122.8398 | 33.6626 | 126.4294 | 33.9083 | 131.4858 | 34.3997 | 133.2704 | 34.3997 | 134.6832 | 34.6454
| 38 | 79.105 | 19.3082 | 86.3113 | 19.961 | 114.309 | 25.0934 | 119.4193 | 35.2597 | 122.2653 | 35.3825 | 126.2807 | 35.6283 | 127.9166 | 35.6283 | 129.1807 | 35.7511
| 40 | 77.7075 | 21.1329 | 84.6754 | 21.8039 | 111.7808 | 26.6905 | 115.9988 | 36.8568 | 118.1013 | 36.8568 | 121.0756 | 36.8568 | 122.5628 | 36.8568 | 123.6782 | 36.8568
| 43 | 69.0526 | 23.213 | 75.9196 | 23.884 | 103.5132 | 28.7673 | 106.7697 | 39.0494 | 109.6006 | 38.9554 | 112.5229 | 39.0036 | 113.9812 | 39.0262 | 115.0955 | 39.0494
| 46 | 63.5205 | 23.9907 | 70.9935 | 24.648 | 98.3945 | 29.5776 | 102.131 | 39.4368 | 104.622 | 39.4368 | 107.113 | 39.4368 | 109.604 | 39.4368 | 115.0955 | 39.4368
| 48 | 61.0295 | 24.3194 | 68.5025 | 24.9766 | 94.658 | 29.9062 | 98.3945 | 39.7654 | 99.64 | 39.7654 | 105.8675 | 39.7654 | 107.113 | 39.7654 | 115.0955 | 39.7654
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 81.9368 | 10.1081 | 88.3543 | 10.5521 | 118.2592 | 15.7538 | 124.3827 | 25.8715 | 129.3895 | 26.2312 | 136.0667 | 26.6906 | 139.0887 | 26.851 | 143.2325 | 27.0406
| 12 | 81.6199 | 10.1081 | 88.1166 | 10.5521 | 118.176 | 15.7538 | 124.2982 | 25.9366 | 129.2205 | 26.2979 | 135.9034 | 26.6906 | 138.8882 | 26.851 | 142.5642 | 27.0406
| 14 | 81.8184 | 10.235 | 88.4282 | 10.6156 | 118.5325 | 15.8186 | 124.8475 | 26.0018 | 129.0514 | 26.3647 | 135.5767 | 26.76 | 138.5272 | 26.9214 | 142.168 | 27.1123
| 16 | 81.9336 | 10.3618 | 88.6573 | 10.7424 | 118.2817 | 16.0129 | 124.5927 | 26.1321 | 129.532 | 26.4982 | 135.7912 | 26.8986 | 138.6486 | 27.0624 | 142.1961 | 27.2558
| 18 | 82.0446 | 10.4887 | 88.8027 | 10.9327 | 118.6962 | 16.1424 | 124.3379 | 26.3276 | 128.9496 | 26.6984 | 135.7532 | 27.1759 | 138.5611 | 27.3091 | 142.0566 | 27.4709
| 20 | 82.0708 | 10.7424 | 88.944 | 11.1864 | 118.1301 | 16.4663 | 124.5422 | 26.5883 | 129.0109 | 26.9654 | 135.6245 | 27.3839 | 138.3023 | 27.5205 | 141.6665 | 27.6861
| 22 | 82.203 | 11.0596 | 88.4305 | 11.5036 | 118.3088 | 16.7253 | 124.7423 | 26.849 | 129.0661 | 27.2324 | 136.1332 | 27.7305 | 138.5776 | 27.8729 | 141.987 | 28.0447
| 24 | 81.945 | 11.3767 | 89.051 | 11.8208 | 118.3984 | 17.1139 | 124.8518 | 27.24 | 128.9427 | 27.6329 | 135.5247 | 28.0772 | 138.6216 | 28.2252 | 141.7156 | 28.4034
| 25 | 81.6591 | 11.567 | 88.7651 | 12.0428 | 118.1013 | 17.3082 | 124.55 | 27.4681 | 128.5114 | 27.8331 | 135.5755 | 28.3198 | 138.5498 | 28.4719 | 141.5241 | 28.6544
| 26 | 81.6402 | 11.9214 | 88.7651 | 12.4321 | 118.1013 | 17.6976 | 124.55 | 27.8574 | 128.5114 | 28.2225 | 135.5755 | 28.7396 | 138.5498 | 28.8613 | 141.5241 | 29.0681
| 28 | 81.514 | 12.7585 | 88.7651 | 13.2108 | 118.1013 | 18.4763 | 124.55 | 28.6362 | 128.5114 | 29.0012 | 135.5755 | 29.5791 | 138.5498 | 29.64 | 141.5241 | 29.8955
| 30 | 81.5466 | 13.5329 | 88.7651 | 13.9896 | 118.1013 | 19.255 | 124.55 | 29.4149 | 128.5114 | 29.7799 | 135.5755 | 30.4187 | 138.5498 | 30.4187 | 141.5241 | 30.7229
| 32 | 81.4126 | 14.6729 | 88.7651 | 15.2063 | 118.1013 | 20.5448 | 124.55 | 30.6681 | 128.5114 | 31.0088 | 134.9806 | 31.6354 | 137.5088 | 31.6354 | 139.8882 | 31.9396
| 34 | 81.4391 | 15.8786 | 88.7651 | 16.4231 | 118.1013 | 21.8345 | 124.55 | 31.9214 | 128.5114 | 32.2377 | 134.3857 | 32.8522 | 136.4678 | 32.8522 | 138.2524 | 33.1564
| 35 | 81.4891 | 16.4835 | 88.7651 | 17.0314 | 118.1013 | 22.4794 | 124.55 | 32.548 | 128.5114 | 32.8522 | 134.0883 | 33.4606 | 135.9473 | 33.4606 | 137.4344 | 33.7647
| 36 | 80.698 | 17.3861 | 87.9472 | 17.944 | 116.8372 | 23.2703 | 122.8398 | 33.3389 | 126.4294 | 33.5822 | 131.4858 | 34.0689 | 133.2704 | 34.0689 | 134.6832 | 34.3123
| 38 | 79.105 | 19.1225 | 86.3113 | 19.7691 | 114.309 | 24.8521 | 119.4193 | 34.9207 | 122.2653 | 35.0423 | 126.2807 | 35.2857 | 127.9166 | 35.2857 | 129.1807 | 35.4074
| 40 | 77.7075 | 20.9297 | 84.6754 | 21.5942 | 111.7808 | 26.4338 | 115.9988 | 36.5024 | 118.1013 | 36.5024 | 121.0756 | 36.5024 | 122.5628 | 36.5024 | 123.6782 | 36.5024
| 43 | 69.0526 | 22.9898 | 75.9196 | 23.6543 | 103.5132 | 28.4907 | 106.7697 | 38.6739 | 109.6006 | 38.5808 | 112.5229 | 38.6286 | 113.9812 | 38.651 | 115.0955 | 38.6739
| 46 | 63.5205 | 23.76 | 70.9935 | 24.411 | 98.3945 | 29.2932 | 102.131 | 39.0576 | 104.622 | 39.0576 | 107.113 | 39.0576 | 109.604 | 39.0576 | 115.0955 | 39.0576
| 48 | 61.0295 | 24.0855 | 68.5025 | 24.7365 | 94.658 | 29.6187 | 98.3945 | 39.3831 | 99.64 | 39.3831 | 105.8675 | 39.3831 | 107.113 | 39.3831 | 115.0955 | 39.3831
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 80.3908 | 10.01 | 86.6872 | 10.4497 | 116.0279 | 15.6009 | 122.0359 | 25.6203 | 126.9482 | 25.9765 | 133.4994 | 26.4315 | 136.4644 | 26.5903 | 140.53 | 26.778
| 12 | 80.0799 | 10.01 | 86.454 | 10.4497 | 115.9463 | 15.6009 | 121.953 | 25.6848 | 126.7823 | 26.0426 | 133.3391 | 26.4315 | 136.2676 | 26.5903 | 139.8743 | 26.778
| 14 | 80.2746 | 10.1356 | 86.7597 | 10.5125 | 116.2961 | 15.665 | 122.4919 | 25.7494 | 126.6165 | 26.1087 | 133.0187 | 26.5002 | 135.9135 | 26.6601 | 139.4856 | 26.8491
| 16 | 80.3876 | 10.2612 | 86.9845 | 10.6381 | 116.0499 | 15.8574 | 122.2419 | 25.8784 | 127.088 | 26.2409 | 133.2291 | 26.6375 | 136.0326 | 26.7997 | 139.5131 | 26.9911
| 18 | 80.4966 | 10.3869 | 87.1272 | 10.8266 | 116.4566 | 15.9857 | 121.9919 | 26.072 | 126.5166 | 26.4392 | 133.1918 | 26.9121 | 135.9467 | 27.0439 | 139.3762 | 27.2042
| 20 | 80.5223 | 10.6381 | 87.2658 | 11.0778 | 115.9013 | 16.3064 | 122.1924 | 26.3302 | 126.5767 | 26.7036 | 133.0656 | 27.118 | 135.6928 | 27.2533 | 138.9936 | 27.4173
| 22 | 80.652 | 10.9522 | 86.762 | 11.3919 | 116.0766 | 16.563 | 122.3887 | 26.5883 | 126.6308 | 26.968 | 133.5646 | 27.4613 | 135.9629 | 27.6022 | 139.308 | 27.7725
| 24 | 80.3989 | 11.2663 | 87.3708 | 11.706 | 116.1645 | 16.9478 | 122.4961 | 26.9755 | 126.5098 | 27.3646 | 132.9676 | 27.8046 | 136.0061 | 27.9512 | 139.0418 | 28.1276
| 25 | 80.1184 | 11.4547 | 87.0903 | 11.9258 | 115.873 | 17.1402 | 122.2 | 27.2014 | 126.0867 | 27.5629 | 133.0174 | 28.0449 | 135.9356 | 28.1955 | 138.8539 | 28.3762
| 26 | 80.0998 | 11.8057 | 87.0903 | 12.3114 | 115.873 | 17.5258 | 122.2 | 27.587 | 126.0867 | 27.9485 | 133.0174 | 28.4606 | 135.9356 | 28.581 | 138.8539 | 28.7859
| 28 | 79.976 | 12.6346 | 87.0903 | 13.0826 | 115.873 | 18.2969 | 122.2 | 28.3581 | 126.0867 | 28.7196 | 133.0174 | 29.292 | 135.9356 | 29.3522 | 138.8539 | 29.6052
| 30 | 80.008 | 13.4015 | 87.0903 | 13.8537 | 115.873 | 19.0681 | 122.2 | 29.1293 | 126.0867 | 29.4908 | 133.0174 | 30.1234 | 135.9356 | 30.1234 | 138.8539 | 30.4246
| 32 | 79.8765 | 14.5305 | 87.0903 | 15.0587 | 115.873 | 20.3453 | 122.2 | 30.3704 | 126.0867 | 30.7078 | 132.4338 | 31.3283 | 134.9143 | 31.3283 | 137.2488 | 31.6295
| 34 | 79.9026 | 15.7245 | 87.0903 | 16.2636 | 115.873 | 21.6226 | 122.2 | 31.6115 | 126.0867 | 31.9247 | 131.8502 | 32.5332 | 133.8929 | 32.5332 | 135.6438 | 32.8345
| 35 | 79.9516 | 16.3235 | 87.0903 | 16.8661 | 115.873 | 22.2612 | 122.2 | 32.232 | 126.0867 | 32.5332 | 131.5583 | 33.1357 | 133.3822 | 33.1357 | 134.8413 | 33.4369
| 36 | 79.1754 | 17.2173 | 86.2878 | 17.7698 | 114.6327 | 23.0444 | 120.522 | 33.0152 | 124.0439 | 33.2562 | 129.0049 | 33.7382 | 130.7558 | 33.7382 | 132.142 | 33.9792
| 38 | 77.6125 | 18.9369 | 84.6828 | 19.5772 | 112.1522 | 24.6108 | 117.1661 | 34.5816 | 119.9585 | 34.7021 | 123.898 | 34.9431 | 125.503 | 34.9431 | 126.7433 | 35.0636
| 40 | 76.2413 | 20.7265 | 83.0778 | 21.3846 | 109.6718 | 26.1772 | 113.8101 | 36.148 | 115.873 | 36.148 | 118.7912 | 36.148 | 120.2503 | 36.148 | 121.3446 | 36.148
| 43 | 67.7497 | 22.7666 | 74.4871 | 23.4247 | 101.5601 | 28.2141 | 104.7552 | 38.2984 | 107.5326 | 38.2063 | 110.3998 | 38.2535 | 111.8306 | 38.2757 | 112.9239 | 38.2984
| 46 | 62.322 | 23.5294 | 69.654 | 24.174 | 96.538 | 29.0088 | 100.204 | 38.6784 | 102.648 | 38.6784 | 105.092 | 38.6784 | 107.536 | 38.6784 | 112.9239 | 38.6784
| 48 | 59.878 | 23.8517 | 67.21 | 24.4963 | 92.872 | 29.3311 | 96.538 | 39.0007 | 97.76 | 39.0007 | 103.87 | 39.0007 | 105.092 | 39.0007 | 112.9239 | 39.0007
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 78.8449 | 9.9118 | 85.0201 | 10.3472 | 113.7966 | 15.4479 | 119.689 | 25.3691 | 124.5069 | 25.7219 | 130.9321 | 26.1724 | 133.8401 | 26.3296 | 137.8275 | 26.5155
| 12 | 78.5399 | 9.9118 | 84.7914 | 10.3472 | 113.7165 | 15.4479 | 119.6077 | 25.433 | 124.3442 | 25.7873 | 130.7749 | 26.1724 | 133.6471 | 26.3296 | 137.1844 | 26.5155
| 14 | 78.7309 | 10.0362 | 85.0913 | 10.4094 | 114.0596 | 15.5114 | 120.1362 | 25.4969 | 124.1815 | 25.8528 | 130.4606 | 26.2403 | 133.2998 | 26.3987 | 136.8032 | 26.5859
| 16 | 78.8417 | 10.1606 | 85.3117 | 10.5338 | 113.8182 | 15.702 | 119.8911 | 25.6247 | 124.644 | 25.9837 | 130.667 | 26.3763 | 133.4166 | 26.5369 | 136.8302 | 26.7265
| 18 | 78.9486 | 10.285 | 85.4516 | 10.7204 | 114.2171 | 15.829 | 119.6459 | 25.8164 | 124.0836 | 26.18 | 130.6304 | 26.6482 | 133.3324 | 26.7788 | 136.6959 | 26.9375
| 20 | 78.9738 | 10.5338 | 85.5876 | 10.9692 | 113.6724 | 16.1465 | 119.8425 | 26.072 | 124.1425 | 26.4418 | 130.5066 | 26.8522 | 133.0833 | 26.9861 | 136.3206 | 27.1485
| 22 | 79.101 | 10.8448 | 85.0935 | 11.2802 | 113.8444 | 16.4006 | 120.035 | 26.3276 | 124.1956 | 26.7036 | 130.9961 | 27.1921 | 133.3482 | 27.3316 | 136.629 | 27.5002
| 24 | 78.8527 | 11.1558 | 85.6906 | 11.5912 | 113.9305 | 16.7816 | 120.1404 | 26.7111 | 124.0769 | 27.0963 | 130.4106 | 27.532 | 133.3906 | 27.6772 | 136.3679 | 27.8518
| 25 | 78.5776 | 11.3424 | 85.4155 | 11.8089 | 113.6446 | 16.9722 | 119.85 | 26.9347 | 123.6619 | 27.2927 | 130.4594 | 27.7699 | 133.3215 | 27.919 | 136.1836 | 28.098
| 26 | 78.5594 | 11.69 | 85.4155 | 12.1907 | 113.6446 | 17.354 | 119.85 | 27.3165 | 123.6619 | 27.6745 | 130.4594 | 28.1815 | 133.3215 | 28.3008 | 136.1836 | 28.5037
| 28 | 78.438 | 12.5107 | 85.4155 | 12.9543 | 113.6446 | 18.1175 | 119.85 | 28.0801 | 123.6619 | 28.4381 | 130.4594 | 29.0048 | 133.3215 | 29.0644 | 136.1836 | 29.315
| 30 | 78.4694 | 13.2701 | 85.4155 | 13.7179 | 113.6446 | 18.8811 | 119.85 | 28.8437 | 123.6619 | 29.2016 | 130.4594 | 29.828 | 133.3215 | 29.828 | 136.1836 | 30.1263
| 32 | 78.3404 | 14.388 | 85.4155 | 14.911 | 113.6446 | 20.1459 | 119.85 | 30.0726 | 123.6619 | 30.4067 | 129.887 | 31.0212 | 132.3198 | 31.0212 | 134.6094 | 31.3194
| 34 | 78.366 | 15.5703 | 85.4155 | 16.1042 | 113.6446 | 21.4106 | 119.85 | 31.3015 | 123.6619 | 31.6118 | 129.3146 | 32.2143 | 131.318 | 32.2143 | 133.0353 | 32.5126
| 35 | 78.4141 | 16.1634 | 85.4155 | 16.7007 | 113.6446 | 22.0429 | 119.85 | 31.916 | 123.6619 | 32.2143 | 129.0284 | 32.8108 | 130.8172 | 32.8108 | 132.2482 | 33.1091
| 36 | 77.6528 | 17.0485 | 84.6284 | 17.5956 | 112.4282 | 22.8184 | 118.2043 | 32.6915 | 121.6585 | 32.9302 | 126.524 | 33.4074 | 128.2413 | 33.4074 | 129.6008 | 33.646
| 38 | 76.1199 | 18.7512 | 83.0543 | 19.3852 | 109.9955 | 24.3695 | 114.9129 | 34.2426 | 117.6516 | 34.3619 | 121.5154 | 34.6005 | 123.0895 | 34.6005 | 124.3059 | 34.7198
| 40 | 74.7751 | 20.5233 | 81.4801 | 21.1749 | 107.5627 | 25.9206 | 111.6215 | 35.7936 | 113.6446 | 35.7936 | 116.5067 | 35.7936 | 117.9378 | 35.7936 | 119.0111 | 35.7936
| 43 | 66.4469 | 22.5434 | 73.0547 | 23.195 | 99.6071 | 27.9375 | 102.7407 | 37.9229 | 105.4647 | 37.8317 | 108.2767 | 37.8785 | 109.68 | 37.9005 | 110.7523 | 37.9229
| 46 | 61.1235 | 23.2987 | 68.3145 | 23.937 | 94.6815 | 28.7244 | 98.277 | 38.2992 | 100.674 | 38.2992 | 103.071 | 38.2992 | 105.468 | 38.2992 | 110.7523 | 38.2992
| 48 | 58.7265 | 23.6178 | 65.9175 | 24.2562 | 91.086 | 29.0436 | 94.6815 | 38.6184 | 95.88 | 38.6184 | 101.8725 | 38.6184 | 103.071 | 38.6184 | 110.7523 | 38.6184
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 77.2989 | 9.8137 | 83.3531 | 10.2448 | 111.5653 | 15.295 | 117.3422 | 25.1179 | 122.0656 | 25.4672 | 128.3648 | 25.9132 | 131.2157 | 26.0689 | 135.125 | 26.253
| 12 | 76.9999 | 9.8137 | 83.1289 | 10.2448 | 111.4868 | 15.295 | 117.2625 | 25.1812 | 121.9061 | 25.532 | 128.2107 | 25.9132 | 131.0266 | 26.0689 | 134.4946 | 26.253
| 14 | 77.1872 | 9.9369 | 83.4228 | 10.3064 | 111.8231 | 15.3579 | 117.7806 | 25.2445 | 121.7466 | 25.5968 | 127.9026 | 25.9805 | 130.6861 | 26.1373 | 134.1208 | 26.3226
| 16 | 77.2958 | 10.06 | 83.639 | 10.4295 | 111.5865 | 15.5465 | 117.5403 | 25.371 | 122.2 | 25.7264 | 128.1049 | 26.1152 | 130.8006 | 26.2742 | 134.1472 | 26.4619
| 18 | 77.4006 | 10.1832 | 83.7761 | 10.6143 | 111.9775 | 15.6723 | 117.2999 | 25.5608 | 121.6506 | 25.9208 | 128.069 | 26.3844 | 130.718 | 26.5136 | 134.0156 | 26.6708
| 20 | 77.4253 | 10.4295 | 83.9094 | 10.8606 | 111.4435 | 15.9867 | 117.4927 | 25.8139 | 121.7084 | 26.18 | 127.9477 | 26.5863 | 130.4738 | 26.7189 | 133.6477 | 26.8797
| 22 | 77.55 | 10.7375 | 83.425 | 11.1685 | 111.6121 | 16.2382 | 117.6814 | 26.067 | 121.7604 | 26.4392 | 128.4275 | 26.9228 | 130.7336 | 27.061 | 133.95 | 27.2279
| 24 | 77.3066 | 11.0454 | 84.0104 | 11.4765 | 111.6966 | 16.6155 | 117.7847 | 26.4466 | 121.6441 | 26.828 | 127.8535 | 27.2594 | 130.7751 | 27.4031 | 133.694 | 27.5761
| 25 | 77.0369 | 11.2301 | 83.7407 | 11.692 | 111.4163 | 16.8041 | 117.5 | 26.668 | 121.2372 | 27.0224 | 127.9014 | 27.495 | 130.7074 | 27.6426 | 133.5133 | 27.8198
| 26 | 77.019 | 11.5742 | 83.7407 | 12.07 | 111.4163 | 17.1821 | 117.5 | 27.0461 | 121.2372 | 27.4004 | 127.9014 | 27.9025 | 130.7074 | 28.0206 | 133.5133 | 28.2215
| 28 | 76.9 | 12.3869 | 83.7407 | 12.8261 | 111.4163 | 17.9382 | 117.5 | 27.8021 | 121.2372 | 28.1565 | 127.9014 | 28.7176 | 130.7074 | 28.7767 | 133.5133 | 29.0247
| 30 | 76.9308 | 13.1388 | 83.7407 | 13.5821 | 111.4163 | 18.6942 | 117.5 | 28.5581 | 121.2372 | 28.9125 | 127.9014 | 29.5327 | 130.7074 | 29.5327 | 133.5133 | 29.828
| 32 | 76.8043 | 14.2456 | 83.7407 | 14.7634 | 111.4163 | 19.9464 | 117.5 | 29.7749 | 121.2372 | 30.1056 | 127.3402 | 30.714 | 129.7253 | 30.714 | 131.97 | 31.0093
| 34 | 76.8294 | 15.4162 | 83.7407 | 15.9447 | 111.4163 | 21.1986 | 117.5 | 30.9916 | 121.2372 | 31.2988 | 126.779 | 31.8953 | 128.7432 | 31.8953 | 130.4268 | 32.1907
| 35 | 76.8765 | 16.0034 | 83.7407 | 16.5354 | 111.4163 | 21.8247 | 117.5 | 31.6 | 121.2372 | 31.8953 | 126.4984 | 32.486 | 128.2521 | 32.486 | 129.6551 | 32.7813
| 36 | 76.1302 | 16.8797 | 82.969 | 17.4213 | 110.2238 | 22.5925 | 115.8866 | 32.3679 | 119.273 | 32.6041 | 124.0432 | 33.0766 | 125.7268 | 33.0766 | 127.0596 | 33.3129
| 38 | 74.6274 | 18.5656 | 81.4257 | 19.1933 | 107.8387 | 24.1282 | 112.6597 | 33.9036 | 115.3447 | 34.0217 | 119.1327 | 34.2579 | 120.676 | 34.2579 | 121.8685 | 34.3761
| 40 | 73.3089 | 20.3201 | 79.8825 | 20.9653 | 105.4536 | 25.6639 | 109.4328 | 35.4393 | 111.4163 | 35.4393 | 114.2223 | 35.4393 | 115.6253 | 35.4393 | 116.6775 | 35.4393
| 43 | 65.144 | 22.3202 | 71.6222 | 22.9653 | 97.654 | 27.6609 | 100.7261 | 37.5475 | 103.3968 | 37.4571 | 106.1536 | 37.5035 | 107.5294 | 37.5252 | 108.5806 | 37.5475
| 46 | 59.925 | 23.068 | 66.975 | 23.7 | 92.825 | 28.44 | 96.35 | 37.92 | 98.7 | 37.92 | 101.05 | 37.92 | 103.4 | 37.92 | 108.5806 | 37.92
| 48 | 57.575 | 23.384 | 64.625 | 24.016 | 89.3 | 28.756 | 92.825 | 38.236 | 94 | 38.236 | 99.875 | 38.236 | 101.05 | 38.236 | 108.5806 | 38.236
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 69.569 | 7.7528 | 75.0178 | 8.0934 | 100.4087 | 12.083 | 105.608 | 19.8432 | 109.859 | 20.1191 | 115.5283 | 20.4715 | 118.0942 | 20.5944 | 121.6125 | 20.7399
| 12 | 69.2999 | 7.7528 | 74.816 | 8.0934 | 100.3381 | 12.083 | 105.5362 | 19.8932 | 109.7155 | 20.1703 | 115.3896 | 20.4715 | 117.9239 | 20.5944 | 121.0451 | 20.7399
| 14 | 69.4684 | 7.8501 | 75.0805 | 8.142 | 100.6408 | 12.1327 | 106.0026 | 19.9431 | 109.5719 | 20.2215 | 115.1123 | 20.5246 | 117.6175 | 20.6485 | 120.7087 | 20.7949
| 16 | 69.5662 | 7.9474 | 75.2751 | 8.2393 | 100.4278 | 12.2817 | 105.7862 | 20.0431 | 109.98 | 20.3238 | 115.2944 | 20.631 | 117.7205 | 20.7566 | 120.7325 | 20.9049
| 18 | 69.6605 | 8.0447 | 75.3985 | 8.3853 | 100.7797 | 12.3811 | 105.5699 | 20.1931 | 109.4855 | 20.4774 | 115.2621 | 20.8437 | 117.6462 | 20.9458 | 120.6141 | 21.0699
| 20 | 69.6827 | 8.2393 | 75.5185 | 8.5799 | 100.2992 | 12.6295 | 105.7434 | 20.393 | 109.5375 | 20.6822 | 115.1529 | 21.0032 | 117.4265 | 21.1079 | 120.2829 | 21.235
| 22 | 69.795 | 8.4826 | 75.0825 | 8.8231 | 100.4509 | 12.8282 | 105.9133 | 20.5929 | 109.5844 | 20.887 | 115.5848 | 21.269 | 117.6602 | 21.3782 | 120.555 | 21.51
| 24 | 69.5759 | 8.7258 | 75.6093 | 9.0664 | 100.5269 | 13.1262 | 106.0062 | 20.8928 | 109.4797 | 21.1941 | 115.0681 | 21.5349 | 117.6976 | 21.6485 | 120.3246 | 21.7851
| 25 | 69.3332 | 8.8718 | 75.3666 | 9.2367 | 100.2747 | 13.2752 | 105.75 | 21.0677 | 109.1135 | 21.3477 | 115.1112 | 21.721 | 117.6366 | 21.8377 | 120.162 | 21.9777
| 26 | 69.3171 | 9.1436 | 75.3666 | 9.5353 | 100.2747 | 13.5739 | 105.75 | 21.3664 | 109.1135 | 21.6464 | 115.1112 | 22.043 | 117.6366 | 22.1363 | 120.162 | 22.295
| 28 | 69.21 | 9.7856 | 75.3666 | 10.1326 | 100.2747 | 14.1712 | 105.75 | 21.9637 | 109.1135 | 22.2436 | 115.1112 | 22.6869 | 117.6366 | 22.7336 | 120.162 | 22.9296
| 30 | 69.2377 | 10.3796 | 75.3666 | 10.7299 | 100.2747 | 14.7684 | 105.75 | 22.5609 | 109.1135 | 22.8409 | 115.1112 | 23.3308 | 117.6366 | 23.3308 | 120.162 | 23.5641
| 32 | 69.1239 | 11.254 | 75.3666 | 11.6631 | 100.2747 | 15.7577 | 105.75 | 23.5222 | 109.1135 | 23.7835 | 114.6062 | 24.2641 | 116.7527 | 24.2641 | 118.773 | 24.4974
| 34 | 69.1464 | 12.1788 | 75.3666 | 12.5963 | 100.2747 | 16.7469 | 105.75 | 24.4834 | 109.1135 | 24.726 | 114.1011 | 25.1973 | 115.8689 | 25.1973 | 117.3841 | 25.4306
| 35 | 69.1889 | 12.6427 | 75.3666 | 13.0629 | 100.2747 | 17.2415 | 105.75 | 24.964 | 109.1135 | 25.1973 | 113.8486 | 25.6639 | 115.4269 | 25.6639 | 116.6896 | 25.8972
| 36 | 68.5172 | 13.335 | 74.6721 | 13.7629 | 99.2014 | 17.8481 | 104.2979 | 25.5706 | 107.3457 | 25.7572 | 111.6389 | 26.1305 | 113.1541 | 26.1305 | 114.3536 | 26.3172
| 38 | 67.1646 | 14.6668 | 73.2832 | 15.1627 | 97.0548 | 19.0613 | 101.3937 | 26.7838 | 103.8102 | 26.8771 | 107.2195 | 27.0638 | 108.6084 | 27.0638 | 109.6817 | 27.1571
| 40 | 65.978 | 16.0529 | 71.8942 | 16.5626 | 94.9083 | 20.2745 | 98.4896 | 27.997 | 100.2747 | 27.997 | 102.8 | 27.997 | 104.0627 | 27.997 | 105.0097 | 27.997
| 43 | 58.6296 | 17.6329 | 64.46 | 18.1426 | 87.8886 | 21.8521 | 90.6535 | 29.6625 | 93.0571 | 29.5911 | 95.5383 | 29.6277 | 96.7765 | 29.6449 | 97.7226 | 29.6625
| 46 | 53.9325 | 18.2237 | 60.2775 | 18.723 | 83.5425 | 22.4676 | 86.715 | 29.9568 | 88.83 | 29.9568 | 90.945 | 29.9568 | 93.06 | 29.9568 | 97.7226 | 29.9568
| 48 | 51.8175 | 18.4734 | 58.1625 | 18.9726 | 80.37 | 22.7172 | 83.5425 | 30.2064 | 84.6 | 30.2064 | 89.8875 | 30.2064 | 90.945 | 30.2064 | 97.7226 | 30.2064
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 61.8391 | 6.1826 | 66.6825 | 6.4542 | 89.2522 | 9.6358 | 93.8738 | 15.8243 | 97.6525 | 16.0443 | 102.6918 | 16.3253 | 104.9726 | 16.4234 | 108.1 | 16.5394
| 12 | 61.5999 | 6.1826 | 66.5031 | 6.4542 | 89.1894 | 9.6358 | 93.81 | 15.8642 | 97.5249 | 16.0852 | 102.5686 | 16.3253 | 104.8213 | 16.4234 | 107.5956 | 16.5394
| 14 | 61.7497 | 6.2602 | 66.7383 | 6.493 | 89.4585 | 9.6755 | 94.2245 | 15.904 | 97.3973 | 16.126 | 102.3221 | 16.3677 | 104.5489 | 16.4665 | 107.2966 | 16.5833
| 16 | 61.8366 | 6.3378 | 66.9112 | 6.5706 | 89.2692 | 9.7943 | 94.0322 | 15.9837 | 97.76 | 16.2076 | 102.484 | 16.4525 | 104.6404 | 16.5527 | 107.3178 | 16.671
| 18 | 61.9205 | 6.4154 | 67.0209 | 6.687 | 89.582 | 9.8735 | 93.8399 | 16.1033 | 97.3205 | 16.3301 | 102.4552 | 16.6222 | 104.5744 | 16.7036 | 107.2125 | 16.8026
| 20 | 61.9402 | 6.5706 | 67.1275 | 6.8422 | 89.1548 | 10.0716 | 93.9941 | 16.2628 | 97.3667 | 16.4934 | 102.3581 | 16.7494 | 104.3791 | 16.8329 | 106.9181 | 16.9342
| 22 | 62.04 | 6.7646 | 66.74 | 7.0362 | 89.2897 | 10.2301 | 94.1451 | 16.4222 | 97.4083 | 16.6567 | 102.742 | 16.9614 | 104.5868 | 17.0484 | 107.16 | 17.1536
| 24 | 61.8453 | 6.9586 | 67.2083 | 7.2302 | 89.3573 | 10.4677 | 94.2278 | 16.6614 | 97.3153 | 16.9017 | 102.2828 | 17.1734 | 104.6201 | 17.264 | 106.9552 | 17.3729
| 25 | 61.6295 | 7.075 | 66.9925 | 7.366 | 89.133 | 10.5866 | 94 | 16.8009 | 96.9898 | 17.0241 | 102.3211 | 17.3218 | 104.5659 | 17.4148 | 106.8107 | 17.5265
| 26 | 61.6152 | 7.2918 | 66.9925 | 7.6041 | 89.133 | 10.8247 | 94 | 17.039 | 96.9898 | 17.2623 | 102.3211 | 17.5786 | 104.5659 | 17.653 | 106.8107 | 17.7795
| 28 | 61.52 | 7.8037 | 66.9925 | 8.0804 | 89.133 | 11.301 | 94 | 17.5153 | 96.9898 | 17.7386 | 102.3211 | 18.0921 | 104.5659 | 18.1293 | 106.8107 | 18.2856
| 30 | 61.5446 | 8.2774 | 66.9925 | 8.5567 | 89.133 | 11.7773 | 94 | 17.9916 | 96.9898 | 18.2149 | 102.3211 | 18.6056 | 104.5659 | 18.6056 | 106.8107 | 18.7917
| 32 | 61.4434 | 8.9747 | 66.9925 | 9.3009 | 89.133 | 12.5662 | 94 | 18.7582 | 96.9898 | 18.9666 | 101.8721 | 19.3498 | 103.7802 | 19.3498 | 105.576 | 19.5359
| 34 | 61.4635 | 9.7122 | 66.9925 | 10.0452 | 89.133 | 13.3551 | 94 | 19.5247 | 96.9898 | 19.7182 | 101.4232 | 20.0941 | 102.9945 | 20.0941 | 104.3414 | 20.2801
| 35 | 61.5012 | 10.0821 | 66.9925 | 10.4173 | 89.133 | 13.7495 | 94 | 19.908 | 96.9898 | 20.0941 | 101.1987 | 20.4662 | 102.6017 | 20.4662 | 103.7241 | 20.6522
| 36 | 60.9042 | 10.6342 | 66.3752 | 10.9754 | 88.179 | 14.2333 | 92.7093 | 20.3917 | 95.4184 | 20.5406 | 99.2345 | 20.8383 | 100.5814 | 20.8383 | 101.6477 | 20.9871
| 38 | 59.7019 | 11.6963 | 65.1406 | 12.0918 | 86.271 | 15.2008 | 90.1278 | 21.3592 | 92.2757 | 21.4337 | 95.3062 | 21.5825 | 96.5408 | 21.5825 | 97.4948 | 21.6569
| 40 | 58.6471 | 12.8017 | 63.906 | 13.2081 | 84.3629 | 16.1683 | 87.5463 | 22.3267 | 89.133 | 22.3267 | 91.3778 | 22.3267 | 92.5002 | 22.3267 | 93.342 | 22.3267
| 43 | 52.1152 | 14.0617 | 57.2978 | 14.4682 | 78.1232 | 17.4264 | 80.5809 | 23.6549 | 82.7174 | 23.598 | 84.9229 | 23.6272 | 86.0235 | 23.6409 | 86.8645 | 23.6549
| 46 | 47.94 | 14.5328 | 53.58 | 14.931 | 74.26 | 17.9172 | 77.08 | 23.8896 | 78.96 | 23.8896 | 80.84 | 23.8896 | 82.72 | 23.8896 | 86.8645 | 23.8896
| 48 | 46.06 | 14.7319 | 51.7 | 15.1301 | 71.44 | 18.1163 | 74.26 | 24.0887 | 75.2 | 24.0887 | 79.9 | 24.0887 | 80.84 | 24.0887 | 86.8645 | 24.0887
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 54.1092 | 5.005 | 58.3472 | 5.2248 | 78.0957 | 7.8004 | 82.1395 | 12.8101 | 85.4459 | 12.9883 | 89.8554 | 13.2158 | 91.851 | 13.2951 | 94.5875 | 13.389
| 12 | 53.8999 | 5.005 | 58.1902 | 5.2248 | 78.0407 | 7.8004 | 82.0837 | 12.8424 | 85.3343 | 13.0213 | 89.7475 | 13.2158 | 91.7186 | 13.2951 | 94.1462 | 13.389
| 14 | 54.031 | 5.0678 | 58.396 | 5.2563 | 78.2762 | 7.8325 | 82.4464 | 12.8747 | 85.2226 | 13.0544 | 89.5318 | 13.2501 | 91.4802 | 13.33 | 93.8845 | 13.4245
| 16 | 54.1071 | 5.1306 | 58.5473 | 5.3191 | 78.1105 | 7.9287 | 82.2782 | 12.9392 | 85.54 | 13.1205 | 89.6735 | 13.3187 | 91.5604 | 13.3998 | 93.9031 | 13.4956
| 18 | 54.1804 | 5.1934 | 58.6433 | 5.4133 | 78.3842 | 7.9929 | 82.1099 | 13.036 | 85.1554 | 13.2196 | 89.6483 | 13.456 | 91.5026 | 13.522 | 93.8109 | 13.6021
| 20 | 54.1977 | 5.3191 | 58.7366 | 5.5389 | 78.0105 | 8.1532 | 82.2449 | 13.1651 | 85.1958 | 13.3518 | 89.5634 | 13.559 | 91.3317 | 13.6266 | 93.5534 | 13.7087
| 22 | 54.285 | 5.4761 | 58.3975 | 5.696 | 78.1285 | 8.2815 | 82.377 | 13.2942 | 85.2323 | 13.484 | 89.8993 | 13.7306 | 91.5135 | 13.8011 | 93.765 | 13.8862
| 24 | 54.1146 | 5.6331 | 58.8073 | 5.853 | 78.1876 | 8.4739 | 82.4493 | 13.4878 | 85.1508 | 13.6823 | 89.4974 | 13.9023 | 91.5426 | 13.9756 | 93.5858 | 14.0638
| 25 | 53.9258 | 5.7274 | 58.6185 | 5.9629 | 77.9914 | 8.5701 | 82.25 | 13.6007 | 84.866 | 13.7814 | 89.531 | 14.0224 | 91.4951 | 14.0977 | 93.4593 | 14.1881
| 26 | 53.9133 | 5.9028 | 58.6185 | 6.1557 | 77.9914 | 8.7629 | 82.25 | 13.7935 | 84.866 | 13.9742 | 89.531 | 14.2303 | 91.4951 | 14.2905 | 93.4593 | 14.3929
| 28 | 53.83 | 6.3173 | 58.6185 | 6.5413 | 77.9914 | 9.1485 | 82.25 | 14.1791 | 84.866 | 14.3598 | 89.531 | 14.646 | 91.4951 | 14.6761 | 93.4593 | 14.8026
| 30 | 53.8515 | 6.7008 | 58.6185 | 6.9269 | 77.9914 | 9.534 | 82.25 | 14.5646 | 84.866 | 14.7454 | 89.531 | 15.0617 | 91.4951 | 15.0617 | 93.4593 | 15.2123
| 32 | 53.763 | 7.2652 | 58.6185 | 7.5293 | 77.9914 | 10.1727 | 82.25 | 15.1852 | 84.866 | 15.3539 | 89.1381 | 15.6641 | 90.8077 | 15.6641 | 92.379 | 15.8148
| 34 | 53.7806 | 7.8622 | 58.6185 | 8.1318 | 77.9914 | 10.8113 | 82.25 | 15.8057 | 84.866 | 15.9624 | 88.7453 | 16.2666 | 90.1202 | 16.2666 | 91.2987 | 16.4172
| 35 | 53.8136 | 8.1617 | 58.6185 | 8.433 | 77.9914 | 11.1306 | 82.25 | 16.116 | 84.866 | 16.2666 | 88.5489 | 16.5679 | 89.7765 | 16.5679 | 90.7586 | 16.7185
| 36 | 53.2912 | 8.6086 | 58.0783 | 8.8849 | 77.1566 | 11.5222 | 81.1206 | 16.5076 | 83.4911 | 16.6281 | 86.8302 | 16.8691 | 88.0087 | 16.8691 | 88.9417 | 16.9896
| 38 | 52.2392 | 9.4684 | 56.998 | 9.7886 | 75.4871 | 12.3054 | 78.8618 | 17.2908 | 80.7413 | 17.3511 | 83.3929 | 17.4716 | 84.4732 | 17.4716 | 85.308 | 17.5318
| 40 | 51.3162 | 10.3632 | 55.9177 | 10.6923 | 73.8175 | 13.0886 | 76.603 | 18.074 | 77.9914 | 18.074 | 79.9556 | 18.074 | 80.9377 | 18.074 | 81.6743 | 18.074
| 43 | 45.6008 | 11.3833 | 50.1356 | 11.7123 | 68.3578 | 14.1071 | 70.5083 | 19.1492 | 72.3777 | 19.1031 | 74.3075 | 19.1268 | 75.2706 | 19.1379 | 76.0065 | 19.1492
| 46 | 41.9475 | 11.7647 | 46.8825 | 12.087 | 64.9775 | 14.5044 | 67.445 | 19.3392 | 69.09 | 19.3392 | 70.735 | 19.3392 | 72.38 | 19.3392 | 76.0065 | 19.3392
| 48 | 40.3025 | 11.9258 | 45.2375 | 12.2482 | 62.51 | 14.6656 | 64.9775 | 19.5004 | 65.8 | 19.5004 | 69.9125 | 19.5004 | 70.735 | 19.5004 | 76.0065 | 19.5004
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 46.3793 | 4.0727 | 50.0119 | 4.2516 | 66.9392 | 6.3474 | 70.4053 | 10.4239 | 73.2393 | 10.5689 | 77.0189 | 10.754 | 78.7294 | 10.8186 | 81.075 | 10.895
| 12 | 46.1999 | 4.0727 | 49.8773 | 4.2516 | 66.8921 | 6.3474 | 70.3575 | 10.4502 | 73.1437 | 10.5958 | 76.9264 | 10.754 | 78.6159 | 10.8186 | 80.6967 | 10.895
| 14 | 46.3123 | 4.1238 | 50.0537 | 4.2771 | 67.0939 | 6.3735 | 70.6684 | 10.4765 | 73.048 | 10.6227 | 76.7415 | 10.7819 | 78.4116 | 10.847 | 80.4725 | 10.9239
| 16 | 46.3775 | 4.1749 | 50.1834 | 4.3283 | 66.9519 | 6.4518 | 70.5242 | 10.529 | 73.32 | 10.6765 | 76.863 | 10.8378 | 78.4803 | 10.9038 | 80.4883 | 10.9817
| 18 | 46.4404 | 4.226 | 50.2657 | 4.4049 | 67.1865 | 6.504 | 70.3799 | 10.6077 | 72.9903 | 10.7571 | 76.8414 | 10.9495 | 78.4308 | 11.0032 | 80.4094 | 11.0684
| 20 | 46.4552 | 4.3283 | 50.3457 | 4.5072 | 66.8661 | 6.6345 | 70.4956 | 10.7128 | 73.025 | 10.8647 | 76.7686 | 11.0333 | 78.2843 | 11.0883 | 80.1886 | 11.1551
| 22 | 46.53 | 4.456 | 50.055 | 4.6349 | 66.9673 | 6.7388 | 70.6088 | 10.8178 | 73.0563 | 10.9723 | 77.0565 | 11.173 | 78.4401 | 11.2303 | 80.37 | 11.2996
| 24 | 46.384 | 4.5838 | 50.4062 | 4.7627 | 67.018 | 6.8954 | 70.6708 | 10.9753 | 72.9864 | 11.1336 | 76.7121 | 11.3126 | 78.4651 | 11.3723 | 80.2164 | 11.4441
| 25 | 46.2221 | 4.6605 | 50.2444 | 4.8522 | 66.8498 | 6.9737 | 70.5 | 11.0672 | 72.7423 | 11.2143 | 76.7408 | 11.4104 | 78.4244 | 11.4717 | 80.108 | 11.5452
| 26 | 46.2114 | 4.8033 | 50.2444 | 5.0091 | 66.8498 | 7.1306 | 70.5 | 11.2241 | 72.7423 | 11.3712 | 76.7408 | 11.5795 | 78.4244 | 11.6286 | 80.108 | 11.7119
| 28 | 46.14 | 5.1406 | 50.2444 | 5.3228 | 66.8498 | 7.4443 | 70.5 | 11.5379 | 72.7423 | 11.6849 | 76.7408 | 11.9178 | 78.4244 | 11.9423 | 80.108 | 12.0453
| 30 | 46.1585 | 5.4526 | 50.2444 | 5.6366 | 66.8498 | 7.7581 | 70.5 | 11.8516 | 72.7423 | 11.9987 | 76.7408 | 12.2561 | 78.4244 | 12.2561 | 80.108 | 12.3786
| 32 | 46.0826 | 5.9119 | 50.2444 | 6.1268 | 66.8498 | 8.2778 | 70.5 | 12.3566 | 72.7423 | 12.4938 | 76.4041 | 12.7463 | 77.8352 | 12.7463 | 79.182 | 12.8689
| 34 | 46.0976 | 6.3977 | 50.2444 | 6.6171 | 66.8498 | 8.7974 | 70.5 | 12.8615 | 72.7423 | 12.989 | 76.0674 | 13.2366 | 77.2459 | 13.2366 | 78.2561 | 13.3591
| 35 | 46.1259 | 6.6414 | 50.2444 | 6.8622 | 66.8498 | 9.0572 | 70.5 | 13.114 | 72.7423 | 13.2366 | 75.899 | 13.4817 | 76.9513 | 13.4817 | 77.7931 | 13.6042
| 36 | 45.6781 | 7.0051 | 49.7814 | 7.2299 | 66.1343 | 9.3759 | 69.5319 | 13.4327 | 71.5638 | 13.5307 | 74.4259 | 13.7268 | 75.4361 | 13.7268 | 76.2358 | 13.8249
| 38 | 44.7764 | 7.7047 | 48.8554 | 7.9652 | 64.7032 | 10.0132 | 67.5958 | 14.07 | 69.2068 | 14.119 | 71.4796 | 14.217 | 72.4056 | 14.217 | 73.1211 | 14.2661
| 40 | 43.9854 | 8.4328 | 47.9295 | 8.7006 | 63.2722 | 10.6505 | 65.6597 | 14.7073 | 66.8498 | 14.7073 | 68.5334 | 14.7073 | 69.3752 | 14.7073 | 70.0065 | 14.7073
| 43 | 39.0864 | 9.2629 | 42.9733 | 9.5306 | 58.5924 | 11.4793 | 60.4357 | 15.5822 | 62.0381 | 15.5447 | 63.6922 | 15.5639 | 64.5177 | 15.573 | 65.1484 | 15.5822
| 46 | 35.955 | 9.5732 | 40.185 | 9.8355 | 55.695 | 11.8026 | 57.81 | 15.7368 | 59.22 | 15.7368 | 60.63 | 15.7368 | 62.04 | 15.7368 | 65.1484 | 15.7368
| 48 | 34.545 | 9.7044 | 38.775 | 9.9666 | 53.58 | 11.9337 | 55.695 | 15.8679 | 56.4 | 15.8679 | 59.925 | 15.8679 | 60.63 | 15.8679 | 65.1484 | 15.8679
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 38.6494 | 3.2876 | 41.6765 | 3.432 | 55.7826 | 5.1238 | 58.6711 | 8.4145 | 61.0328 | 8.5315 | 64.1824 | 8.6809 | 65.6079 | 8.7331 | 67.5625 | 8.7948
| 12 | 38.5 | 3.2876 | 41.5644 | 3.432 | 55.7434 | 5.1238 | 58.6312 | 8.4357 | 60.953 | 8.5532 | 64.1054 | 8.6809 | 65.5133 | 8.7331 | 67.2473 | 8.7948
| 14 | 38.5936 | 3.3289 | 41.7114 | 3.4526 | 55.9116 | 5.1449 | 58.8903 | 8.4569 | 60.8733 | 8.5749 | 63.9513 | 8.7035 | 65.343 | 8.756 | 67.0604 | 8.8181
| 16 | 38.6479 | 3.3701 | 41.8195 | 3.4939 | 55.7932 | 5.2081 | 58.7701 | 8.4993 | 61.1 | 8.6183 | 64.0525 | 8.7486 | 65.4003 | 8.8018 | 67.0736 | 8.8647
| 18 | 38.7003 | 3.4114 | 41.8881 | 3.5558 | 55.9887 | 5.2502 | 58.6499 | 8.5629 | 60.8253 | 8.6835 | 64.0345 | 8.8388 | 65.359 | 8.8821 | 67.0078 | 8.9347
| 20 | 38.7126 | 3.4939 | 41.9547 | 3.6383 | 55.7218 | 5.3555 | 58.7463 | 8.6477 | 60.8542 | 8.7703 | 63.9738 | 8.9064 | 65.2369 | 8.9508 | 66.8238 | 9.0047
| 22 | 38.775 | 3.597 | 41.7125 | 3.7415 | 55.8061 | 5.4398 | 58.8407 | 8.7324 | 60.8802 | 8.8571 | 64.2138 | 9.0192 | 65.3668 | 9.0654 | 66.975 | 9.1213
| 24 | 38.6533 | 3.7002 | 42.0052 | 3.8446 | 55.8483 | 5.5662 | 58.8924 | 8.8596 | 60.822 | 8.9874 | 63.9267 | 9.1319 | 65.3876 | 9.1801 | 66.847 | 9.238
| 25 | 38.5184 | 3.7621 | 41.8703 | 3.9168 | 55.7082 | 5.6294 | 58.75 | 8.9338 | 60.6186 | 9.0525 | 63.9507 | 9.2108 | 65.3537 | 9.2603 | 66.7567 | 9.3196
| 26 | 38.5095 | 3.8774 | 41.8703 | 4.0435 | 55.7082 | 5.756 | 58.75 | 9.0604 | 60.6186 | 9.1792 | 63.9507 | 9.3473 | 65.3537 | 9.3869 | 66.7567 | 9.4542
| 28 | 38.45 | 4.1496 | 41.8703 | 4.2967 | 55.7082 | 6.0093 | 58.75 | 9.3137 | 60.6186 | 9.4324 | 63.9507 | 9.6204 | 65.3537 | 9.6402 | 66.7567 | 9.7233
| 30 | 38.4654 | 4.4015 | 41.8703 | 4.55 | 55.7082 | 6.2626 | 58.75 | 9.567 | 60.6186 | 9.6857 | 63.9507 | 9.8935 | 65.3537 | 9.8935 | 66.7567 | 9.9924
| 32 | 38.4021 | 4.7723 | 41.8703 | 4.9457 | 55.7082 | 6.682 | 58.75 | 9.9746 | 60.6186 | 10.0854 | 63.6701 | 10.2892 | 64.8626 | 10.2892 | 65.985 | 10.3881
| 34 | 38.4147 | 5.1644 | 41.8703 | 5.3415 | 55.7082 | 7.1015 | 58.75 | 10.3822 | 60.6186 | 10.4851 | 63.3895 | 10.6849 | 64.3716 | 10.6849 | 65.2134 | 10.7839
| 35 | 38.4383 | 5.3611 | 41.8703 | 5.5393 | 55.7082 | 7.3113 | 58.75 | 10.586 | 60.6186 | 10.6849 | 63.2492 | 10.8828 | 64.1261 | 10.8828 | 64.8276 | 10.9817
| 36 | 38.0651 | 5.6547 | 41.4845 | 5.8362 | 55.1119 | 7.5685 | 57.9433 | 10.8432 | 59.6365 | 10.9224 | 62.0216 | 11.0807 | 62.8634 | 11.0807 | 63.5298 | 11.1598
| 38 | 37.3137 | 6.2195 | 40.7129 | 6.4298 | 53.9193 | 8.083 | 56.3299 | 11.3577 | 57.6723 | 11.3973 | 59.5664 | 11.4764 | 60.338 | 11.4764 | 60.9343 | 11.516
| 40 | 36.6545 | 6.8072 | 39.9412 | 7.0234 | 52.7268 | 8.5974 | 54.7164 | 11.8721 | 55.7082 | 11.8721 | 57.1111 | 11.8721 | 57.8126 | 11.8721 | 58.3387 | 11.8721
| 43 | 32.572 | 7.4773 | 35.8111 | 7.6934 | 48.827 | 9.2664 | 50.3631 | 12.5784 | 51.6984 | 12.5481 | 53.0768 | 12.5637 | 53.7647 | 12.571 | 54.2903 | 12.5784
| 46 | 29.9625 | 7.7278 | 33.4875 | 7.9395 | 46.4125 | 9.5274 | 48.175 | 12.7032 | 49.35 | 12.7032 | 50.525 | 12.7032 | 51.7 | 12.7032 | 54.2903 | 12.7032
| 48 | 28.7875 | 7.8336 | 32.3125 | 8.0454 | 44.65 | 9.6333 | 46.4125 | 12.8091 | 47 | 12.8091 | 49.9375 | 12.8091 | 50.525 | 12.8091 | 54.2903 | 12.8091
Outdoor Unit: 44HP（AVWT-424HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 85.7722 | 11.1522 | 92.49 | 11.6421 | 123.7947 | 17.3811 | 130.2049 | 28.5438 | 135.446 | 28.9407 | 142.4358 | 29.4476 | 145.5992 | 29.6245 | 149.937 | 29.8337
| 12 | 85.4404 | 11.1522 | 92.2412 | 11.6421 | 123.7076 | 17.3811 | 130.1164 | 28.6157 | 135.2691 | 29.0144 | 142.2648 | 29.4476 | 145.3893 | 29.6245 | 149.2374 | 29.8337
| 14 | 85.6482 | 11.2922 | 92.5674 | 11.7121 | 124.0809 | 17.4526 | 130.6914 | 28.6876 | 135.0921 | 29.088 | 141.9229 | 29.5241 | 145.0115 | 29.7023 | 148.8227 | 29.9128
| 16 | 85.7687 | 11.4322 | 92.8072 | 11.852 | 123.8183 | 17.6669 | 130.4247 | 28.8314 | 135.5952 | 29.2353 | 142.1474 | 29.6771 | 145.1385 | 29.8578 | 148.8521 | 30.0711
| 18 | 85.885 | 11.5721 | 92.9594 | 12.062 | 124.2521 | 17.8098 | 130.158 | 29.0471 | 134.9856 | 29.4562 | 142.1076 | 29.983 | 145.0469 | 30.1299 | 148.706 | 30.3085
| 20 | 85.9124 | 11.852 | 93.1073 | 12.3419 | 123.6596 | 18.1671 | 130.3719 | 29.3347 | 135.0497 | 29.7508 | 141.9729 | 30.2125 | 144.776 | 30.3632 | 148.2977 | 30.5459
| 22 | 86.0508 | 12.202 | 92.5698 | 12.6918 | 123.8467 | 18.453 | 130.5813 | 29.6223 | 135.1074 | 30.0453 | 142.5053 | 30.5949 | 145.0642 | 30.7519 | 148.6332 | 30.9416
| 24 | 85.7807 | 12.5519 | 93.2193 | 13.0418 | 123.9405 | 18.8817 | 130.6959 | 30.0537 | 134.9783 | 30.4872 | 141.8684 | 30.9774 | 145.1103 | 31.1407 | 148.3491 | 31.3373
| 25 | 85.4815 | 12.7618 | 92.9201 | 13.2867 | 123.6294 | 19.0961 | 130.38 | 30.3054 | 134.5269 | 30.7081 | 141.9215 | 31.2451 | 145.0351 | 31.4129 | 148.1487 | 31.6142
| 26 | 85.4616 | 13.1528 | 92.9201 | 13.7163 | 123.6294 | 19.5256 | 130.38 | 30.7349 | 134.5269 | 31.1377 | 141.9215 | 31.7082 | 145.0351 | 31.8424 | 148.1487 | 32.0707
| 28 | 85.3296 | 14.0763 | 92.9201 | 14.5754 | 123.6294 | 20.3848 | 130.38 | 31.5941 | 134.5269 | 31.9968 | 141.9215 | 32.6345 | 145.0351 | 32.7016 | 148.1487 | 32.9835
| 30 | 85.3637 | 14.9308 | 92.9201 | 15.4346 | 123.6294 | 21.244 | 130.38 | 32.4532 | 134.5269 | 32.856 | 141.9215 | 33.5607 | 145.0351 | 33.5607 | 148.1487 | 33.8964
| 32 | 85.2234 | 16.1886 | 92.9201 | 16.777 | 123.6294 | 22.6669 | 130.38 | 33.8359 | 134.5269 | 34.2118 | 141.2988 | 34.9032 | 143.9454 | 34.9032 | 146.4362 | 35.2388
| 34 | 85.2512 | 17.5188 | 92.9201 | 18.1194 | 123.6294 | 24.0899 | 130.38 | 35.2186 | 134.5269 | 35.5677 | 140.6761 | 36.2456 | 142.8556 | 36.2456 | 144.7237 | 36.5812
| 35 | 85.3035 | 18.1861 | 92.9201 | 18.7907 | 123.6294 | 24.8014 | 130.38 | 35.91 | 134.5269 | 36.2456 | 140.3648 | 36.9168 | 142.3107 | 36.9168 | 143.8675 | 37.2524
| 36 | 84.4754 | 19.182 | 92.0638 | 19.7975 | 122.3062 | 25.674 | 128.5897 | 36.7826 | 132.3474 | 37.0511 | 137.6404 | 37.588 | 139.5085 | 37.588 | 140.9875 | 37.8565
| 38 | 82.8078 | 21.0978 | 90.3514 | 21.8111 | 119.6597 | 27.4191 | 125.0091 | 38.5277 | 127.9884 | 38.662 | 132.1917 | 38.9305 | 133.9042 | 38.9305 | 135.2274 | 39.0647
| 40 | 81.3448 | 23.0916 | 88.6389 | 23.8248 | 117.0131 | 29.1643 | 121.4285 | 40.2729 | 123.6294 | 40.2729 | 126.743 | 40.2729 | 128.2998 | 40.2729 | 129.4673 | 40.2729
| 43 | 72.2849 | 25.3645 | 79.4732 | 26.0976 | 108.3585 | 31.4336 | 111.7674 | 42.6687 | 114.7308 | 42.566 | 117.7899 | 42.6186 | 119.3165 | 42.6434 | 120.4829 | 42.6687
| 46 | 66.4938 | 26.2143 | 74.3166 | 26.9325 | 103.0002 | 32.319 | 106.9116 | 43.092 | 109.5192 | 43.092 | 112.1268 | 43.092 | 114.7344 | 43.092 | 120.4829 | 43.092
| 48 | 63.8862 | 26.5734 | 71.709 | 27.2916 | 99.0888 | 32.6781 | 103.0002 | 43.4511 | 104.304 | 43.4511 | 110.823 | 43.4511 | 112.1268 | 43.4511 | 120.4829 | 43.4511
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 85.7722 | 11.046 | 92.49 | 11.5312 | 123.7947 | 17.2156 | 130.2049 | 28.272 | 135.446 | 28.6651 | 142.4358 | 29.1672 | 145.5992 | 29.3424 | 149.937 | 29.5496
| 12 | 85.4404 | 11.046 | 92.2412 | 11.5312 | 123.7076 | 17.2156 | 130.1164 | 28.3432 | 135.2691 | 28.738 | 142.2648 | 29.1672 | 145.3893 | 29.3424 | 149.2374 | 29.5496
| 14 | 85.6482 | 11.1846 | 92.5674 | 11.6005 | 124.0809 | 17.2863 | 130.6914 | 28.4144 | 135.0921 | 28.811 | 141.9229 | 29.2429 | 145.0115 | 29.4194 | 148.8227 | 29.6279
| 16 | 85.7687 | 11.3233 | 92.8072 | 11.7392 | 123.8183 | 17.4987 | 130.4247 | 28.5568 | 135.5952 | 28.9568 | 142.1474 | 29.3944 | 145.1385 | 29.5734 | 148.8521 | 29.7847
| 18 | 85.885 | 11.4619 | 92.9594 | 11.9471 | 124.2521 | 17.6402 | 130.158 | 28.7705 | 134.9856 | 29.1757 | 142.1076 | 29.6975 | 145.0469 | 29.843 | 148.706 | 30.0199
| 20 | 85.9124 | 11.7392 | 93.1073 | 12.2244 | 123.6596 | 17.9941 | 130.3719 | 29.0553 | 135.0497 | 29.4674 | 141.9729 | 29.9247 | 144.776 | 30.074 | 148.2977 | 30.255
| 22 | 86.0508 | 12.0858 | 92.5698 | 12.571 | 123.8467 | 18.2772 | 130.5813 | 29.3402 | 135.1074 | 29.7592 | 142.5053 | 30.3035 | 145.0642 | 30.4591 | 148.6332 | 30.6469
| 24 | 85.7807 | 12.4323 | 93.2193 | 12.9176 | 123.9405 | 18.7019 | 130.6959 | 29.7675 | 134.9783 | 30.1968 | 141.8684 | 30.6823 | 145.1103 | 30.8441 | 148.3491 | 31.0388
| 25 | 85.4815 | 12.6403 | 92.9201 | 13.1602 | 123.6294 | 18.9142 | 130.38 | 30.0167 | 134.5269 | 30.4156 | 141.9215 | 30.9475 | 145.0351 | 31.1137 | 148.1487 | 31.3131
| 26 | 85.4616 | 13.0276 | 92.9201 | 13.5856 | 123.6294 | 19.3397 | 130.38 | 30.4422 | 134.5269 | 30.8411 | 141.9215 | 31.4062 | 145.0351 | 31.5392 | 148.1487 | 31.7652
| 28 | 85.3296 | 13.9423 | 92.9201 | 14.4366 | 123.6294 | 20.1907 | 130.38 | 31.2932 | 134.5269 | 31.6921 | 141.9215 | 32.3237 | 145.0351 | 32.3901 | 148.1487 | 32.6694
| 30 | 85.3637 | 14.7886 | 92.9201 | 15.2876 | 123.6294 | 21.0416 | 130.38 | 32.1442 | 134.5269 | 32.5431 | 141.9215 | 33.2411 | 145.0351 | 33.2411 | 148.1487 | 33.5735
| 32 | 85.2234 | 16.0344 | 92.9201 | 16.6172 | 123.6294 | 22.4511 | 130.38 | 33.5137 | 134.5269 | 33.886 | 141.2988 | 34.5708 | 143.9454 | 34.5708 | 146.4362 | 34.9032
| 34 | 85.2512 | 17.352 | 92.9201 | 17.9469 | 123.6294 | 23.8605 | 130.38 | 34.8832 | 134.5269 | 35.2289 | 140.6761 | 35.9004 | 142.8556 | 35.9004 | 144.7237 | 36.2328
| 35 | 85.3035 | 18.0129 | 92.9201 | 18.6117 | 123.6294 | 24.5652 | 130.38 | 35.568 | 134.5269 | 35.9004 | 140.3648 | 36.5652 | 142.3107 | 36.5652 | 143.8675 | 36.8976
| 36 | 84.4754 | 18.9993 | 92.0638 | 19.6089 | 122.3062 | 25.4295 | 128.5897 | 36.4323 | 132.3474 | 36.6982 | 137.6404 | 37.2301 | 139.5085 | 37.2301 | 140.9875 | 37.496
| 38 | 82.8078 | 20.8969 | 90.3514 | 21.6034 | 119.6597 | 27.158 | 125.0091 | 38.1608 | 127.9884 | 38.2938 | 132.1917 | 38.5597 | 133.9042 | 38.5597 | 135.2274 | 38.6927
| 40 | 81.3448 | 22.8717 | 88.6389 | 23.5979 | 117.0131 | 28.8865 | 121.4285 | 39.8893 | 123.6294 | 39.8893 | 126.743 | 39.8893 | 128.2998 | 39.8893 | 129.4673 | 39.8893
| 43 | 72.2849 | 25.1229 | 79.4732 | 25.8491 | 108.3585 | 31.1343 | 111.7674 | 42.2623 | 114.7308 | 42.1606 | 117.7899 | 42.2128 | 119.3165 | 42.2373 | 120.4829 | 42.2623
| 46 | 66.4938 | 25.9646 | 74.3166 | 26.676 | 103.0002 | 32.0112 | 106.9116 | 42.6816 | 109.5192 | 42.6816 | 112.1268 | 42.6816 | 114.7344 | 42.6816 | 120.4829 | 42.6816
| 48 | 63.8862 | 26.3203 | 71.709 | 27.0317 | 99.0888 | 32.3669 | 103.0002 | 43.0373 | 104.304 | 43.0373 | 110.823 | 43.0373 | 112.1268 | 43.0373 | 120.4829 | 43.0373
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 85.7722 | 10.9398 | 92.49 | 11.4203 | 123.7947 | 17.05 | 130.2049 | 28.0001 | 135.446 | 28.3895 | 142.4358 | 28.8867 | 145.5992 | 29.0602 | 149.937 | 29.2654
| 12 | 85.4404 | 10.9398 | 92.2412 | 11.4203 | 123.7076 | 17.05 | 130.1164 | 28.0707 | 135.2691 | 28.4617 | 142.2648 | 28.8867 | 145.3893 | 29.0602 | 149.2374 | 29.2654
| 14 | 85.6482 | 11.0771 | 92.5674 | 11.489 | 124.0809 | 17.1201 | 130.6914 | 28.1412 | 135.0921 | 28.5339 | 141.9229 | 28.9617 | 145.0115 | 29.1365 | 148.8227 | 29.3431
| 16 | 85.7687 | 11.2144 | 92.8072 | 11.6263 | 123.8183 | 17.3304 | 130.4247 | 28.2823 | 135.5952 | 28.6784 | 142.1474 | 29.1118 | 145.1385 | 29.289 | 148.8521 | 29.4983
| 18 | 85.885 | 11.3517 | 92.9594 | 11.8322 | 124.2521 | 17.4706 | 130.158 | 28.4938 | 134.9856 | 28.8951 | 142.1076 | 29.4119 | 145.0469 | 29.556 | 148.706 | 29.7312
| 20 | 85.9124 | 11.6263 | 93.1073 | 12.1068 | 123.6596 | 17.8211 | 130.3719 | 28.776 | 135.0497 | 29.1841 | 141.9729 | 29.637 | 144.776 | 29.7848 | 148.2977 | 29.9641
| 22 | 86.0508 | 11.9695 | 92.5698 | 12.4501 | 123.8467 | 18.1015 | 130.5813 | 29.0581 | 135.1074 | 29.473 | 142.5053 | 30.0122 | 145.0642 | 30.1662 | 148.6332 | 30.3522
| 24 | 85.7807 | 12.3128 | 93.2193 | 12.7933 | 123.9405 | 18.522 | 130.6959 | 29.4813 | 134.9783 | 29.9065 | 141.8684 | 30.3873 | 145.1103 | 30.5476 | 148.3491 | 30.7404
| 25 | 85.4815 | 12.5187 | 92.9201 | 13.0336 | 123.6294 | 18.7323 | 130.38 | 29.7281 | 134.5269 | 30.1232 | 141.9215 | 30.6499 | 145.0351 | 30.8145 | 148.1487 | 31.012
| 26 | 85.4616 | 12.9023 | 92.9201 | 13.455 | 123.6294 | 19.1537 | 130.38 | 30.1495 | 134.5269 | 30.5446 | 141.9215 | 31.1042 | 145.0351 | 31.2359 | 148.1487 | 31.4598
| 28 | 85.3296 | 13.8082 | 92.9201 | 14.2978 | 123.6294 | 19.9965 | 130.38 | 30.9923 | 134.5269 | 31.3874 | 141.9215 | 32.0129 | 145.0351 | 32.0787 | 148.1487 | 32.3552
| 30 | 85.3637 | 14.6464 | 92.9201 | 15.1406 | 123.6294 | 20.8393 | 130.38 | 31.8351 | 134.5269 | 32.2301 | 141.9215 | 32.9215 | 145.0351 | 32.9215 | 148.1487 | 33.2507
| 32 | 85.2234 | 15.8802 | 92.9201 | 16.4575 | 123.6294 | 22.2352 | 130.38 | 33.1915 | 134.5269 | 33.5602 | 141.2988 | 34.2384 | 143.9454 | 34.2384 | 146.4362 | 34.5676
| 34 | 85.2512 | 17.1851 | 92.9201 | 17.7743 | 123.6294 | 23.631 | 130.38 | 34.5478 | 134.5269 | 34.8902 | 140.6761 | 35.5552 | 142.8556 | 35.5552 | 144.7237 | 35.8844
| 35 | 85.3035 | 17.8397 | 92.9201 | 18.4327 | 123.6294 | 24.329 | 130.38 | 35.226 | 134.5269 | 35.5552 | 140.3648 | 36.2136 | 142.3107 | 36.2136 | 143.8675 | 36.5429
| 36 | 84.4754 | 18.8166 | 92.0638 | 19.4204 | 122.3062 | 25.1849 | 128.5897 | 36.082 | 132.3474 | 36.3453 | 137.6404 | 36.8721 | 139.5085 | 36.8721 | 140.9875 | 37.1354
| 38 | 82.8078 | 20.6959 | 90.3514 | 21.3957 | 119.6597 | 26.8969 | 125.0091 | 37.7939 | 127.9884 | 37.9256 | 132.1917 | 38.1889 | 133.9042 | 38.1889 | 135.2274 | 38.3206
| 40 | 81.3448 | 22.6518 | 88.6389 | 23.371 | 117.0131 | 28.6088 | 121.4285 | 39.5058 | 123.6294 | 39.5058 | 126.743 | 39.5058 | 128.2998 | 39.5058 | 129.4673 | 39.5058
| 43 | 72.2849 | 24.8813 | 79.4732 | 25.6005 | 108.3585 | 30.8349 | 111.7674 | 41.8559 | 114.7308 | 41.7552 | 117.7899 | 41.8069 | 119.3165 | 41.8311 | 120.4829 | 41.8559
| 46 | 66.4938 | 25.715 | 74.3166 | 26.4195 | 103.0002 | 31.7034 | 106.9116 | 42.2712 | 109.5192 | 42.2712 | 112.1268 | 42.2712 | 114.7344 | 42.2712 | 120.4829 | 42.2712
| 48 | 63.8862 | 26.0672 | 71.709 | 26.7718 | 99.0888 | 32.0557 | 103.0002 | 42.6235 | 104.304 | 42.6235 | 110.823 | 42.6235 | 112.1268 | 42.6235 | 120.4829 | 42.6235
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 84.1538 | 10.8336 | 90.7449 | 11.3095 | 121.459 | 16.8845 | 127.7482 | 27.7283 | 132.8905 | 28.1138 | 139.7483 | 28.6062 | 142.8521 | 28.7781 | 147.108 | 28.9813
| 12 | 83.8283 | 10.8336 | 90.5008 | 11.3095 | 121.3735 | 16.8845 | 127.6614 | 27.7981 | 132.7168 | 28.1854 | 139.5806 | 28.6062 | 142.6461 | 28.7781 | 146.4216 | 28.9813
| 14 | 84.0322 | 10.9696 | 90.8208 | 11.3775 | 121.7397 | 16.9539 | 128.2255 | 27.868 | 132.5432 | 28.2569 | 139.2451 | 28.6805 | 142.2754 | 28.8536 | 146.0147 | 29.0582
| 16 | 84.1505 | 11.1055 | 91.0561 | 11.5134 | 121.4821 | 17.1622 | 127.9638 | 28.0077 | 133.0368 | 28.4 | 139.4654 | 28.8292 | 142.4001 | 29.0047 | 146.0435 | 29.2119
| 18 | 84.2645 | 11.2415 | 91.2055 | 11.7174 | 121.9078 | 17.301 | 127.7022 | 28.2172 | 132.4387 | 28.6146 | 139.4263 | 29.1264 | 142.3102 | 29.2691 | 145.9002 | 29.4425
| 20 | 84.2914 | 11.5134 | 91.3506 | 11.9893 | 121.3264 | 17.6481 | 127.912 | 28.4966 | 132.5016 | 28.9007 | 139.2942 | 29.3493 | 142.0444 | 29.4957 | 145.4996 | 29.6732
| 22 | 84.4272 | 11.8533 | 90.8232 | 12.3292 | 121.51 | 17.9257 | 128.1175 | 28.776 | 132.5582 | 29.1869 | 139.8166 | 29.7208 | 142.3271 | 29.8733 | 145.8288 | 30.0575
| 24 | 84.1622 | 12.1933 | 91.4605 | 12.6691 | 121.602 | 18.3422 | 128.2299 | 29.195 | 132.4316 | 29.6161 | 139.1916 | 30.0923 | 142.3724 | 30.251 | 145.5501 | 30.4419
| 25 | 83.8686 | 12.3972 | 91.1669 | 12.9071 | 121.2968 | 18.5505 | 127.92 | 29.4395 | 131.9886 | 29.8307 | 139.2438 | 30.3523 | 142.2986 | 30.5153 | 145.3534 | 30.711
| 26 | 83.8491 | 12.7771 | 91.1669 | 13.3244 | 121.2968 | 18.9678 | 127.92 | 29.8568 | 131.9886 | 30.248 | 139.2438 | 30.8022 | 142.2986 | 30.9327 | 145.3534 | 31.1543
| 28 | 83.7196 | 13.6742 | 91.1669 | 14.159 | 121.2968 | 19.8024 | 127.92 | 30.6914 | 131.9886 | 31.0826 | 139.2438 | 31.7021 | 142.2986 | 31.7673 | 145.3534 | 32.0411
| 30 | 83.7531 | 14.5042 | 91.1669 | 14.9936 | 121.2968 | 20.637 | 127.92 | 31.526 | 131.9886 | 31.9172 | 139.2438 | 32.6019 | 142.2986 | 32.6019 | 145.3534 | 32.9279
| 32 | 83.6154 | 15.726 | 91.1669 | 16.2977 | 121.2968 | 22.0193 | 127.92 | 32.8692 | 131.9886 | 33.2343 | 138.6328 | 33.9059 | 141.2294 | 33.9059 | 143.6733 | 34.232
| 34 | 83.6427 | 17.0183 | 91.1669 | 17.6017 | 121.2968 | 23.4016 | 127.92 | 34.2124 | 131.9886 | 34.5515 | 138.0219 | 35.21 | 140.1602 | 35.21 | 141.9931 | 35.536
| 35 | 83.694 | 17.6665 | 91.1669 | 18.2538 | 121.2968 | 24.0928 | 127.92 | 34.884 | 131.9886 | 35.21 | 137.7164 | 35.8621 | 139.6256 | 35.8621 | 141.153 | 36.1881
| 36 | 82.8815 | 18.6339 | 90.3268 | 19.2318 | 119.9985 | 24.9404 | 126.1635 | 35.7316 | 129.8503 | 35.9925 | 135.0434 | 36.5141 | 136.8763 | 36.5141 | 138.3273 | 36.7749
| 38 | 81.2454 | 20.495 | 88.6467 | 21.188 | 117.4019 | 26.6357 | 122.6505 | 37.4269 | 125.5735 | 37.5574 | 129.6975 | 37.8182 | 131.3777 | 37.8182 | 132.676 | 37.9486
| 40 | 79.81 | 22.4318 | 86.9665 | 23.1441 | 114.8053 | 28.331 | 119.1374 | 39.1222 | 121.2968 | 39.1222 | 124.3516 | 39.1222 | 125.879 | 39.1222 | 127.0246 | 39.1222
| 43 | 70.921 | 24.6398 | 77.9737 | 25.352 | 106.314 | 30.5355 | 109.6586 | 41.4496 | 112.5661 | 41.3498 | 115.5674 | 41.401 | 117.0652 | 41.425 | 118.2097 | 41.4496
| 46 | 65.2392 | 25.4653 | 72.9144 | 26.163 | 101.0568 | 31.3956 | 104.8944 | 41.8608 | 107.4528 | 41.8608 | 110.0112 | 41.8608 | 112.5696 | 41.8608 | 118.2097 | 41.8608
| 48 | 62.6808 | 25.8142 | 70.356 | 26.5118 | 97.2192 | 31.7444 | 101.0568 | 42.2096 | 102.336 | 42.2096 | 108.732 | 42.2096 | 110.0112 | 42.2096 | 118.2097 | 42.2096
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 82.5355 | 10.7274 | 88.9998 | 11.1986 | 119.1232 | 16.719 | 125.2915 | 27.4564 | 130.3349 | 27.8382 | 137.0608 | 28.3258 | 140.1049 | 28.496 | 144.279 | 28.6972
| 12 | 82.2162 | 10.7274 | 88.7604 | 11.1986 | 119.0394 | 16.719 | 125.2064 | 27.5256 | 130.1646 | 27.909 | 136.8963 | 28.3258 | 139.9029 | 28.496 | 143.6058 | 28.6972
| 14 | 82.4162 | 10.862 | 89.0743 | 11.2659 | 119.3986 | 16.7877 | 125.7596 | 27.5948 | 129.9943 | 27.9799 | 136.5673 | 28.3994 | 139.5394 | 28.5707 | 143.2067 | 28.7733
| 16 | 82.5322 | 10.9966 | 89.3051 | 11.4005 | 119.1459 | 16.9939 | 125.503 | 27.7331 | 130.4784 | 28.1215 | 136.7834 | 28.5465 | 139.6616 | 28.7203 | 143.235 | 28.9255
| 18 | 82.6441 | 11.1313 | 89.4515 | 11.6025 | 119.5634 | 17.1314 | 125.2463 | 27.9406 | 129.8918 | 28.3341 | 136.745 | 28.8408 | 139.5734 | 28.9821 | 143.0945 | 29.1539
| 20 | 82.6704 | 11.4005 | 89.5938 | 11.8718 | 118.9932 | 17.475 | 125.4522 | 28.2172 | 129.9534 | 28.6174 | 136.6155 | 29.0615 | 139.3128 | 29.2065 | 142.7016 | 29.3823
| 22 | 82.8036 | 11.7371 | 89.0766 | 12.2083 | 119.1732 | 17.75 | 125.6537 | 28.4938 | 130.0091 | 28.9007 | 137.1278 | 29.4294 | 139.5901 | 29.5804 | 143.0244 | 29.7629
| 24 | 82.5437 | 12.0737 | 89.7016 | 12.5449 | 119.2635 | 18.1624 | 125.764 | 28.9088 | 129.8848 | 29.3257 | 136.5149 | 29.7973 | 139.6345 | 29.9544 | 142.751 | 30.1435
| 25 | 82.2557 | 12.2757 | 89.4137 | 12.7805 | 118.9642 | 18.3686 | 125.46 | 29.1509 | 129.4504 | 29.5383 | 136.566 | 30.0548 | 139.5621 | 30.2162 | 142.5581 | 30.4099
| 26 | 82.2366 | 12.6518 | 89.4137 | 13.1938 | 118.9642 | 18.7818 | 125.46 | 29.5641 | 129.4504 | 29.9515 | 136.566 | 30.5003 | 139.5621 | 30.6294 | 142.5581 | 30.8489
| 28 | 82.1096 | 13.5401 | 89.4137 | 14.0202 | 118.9642 | 19.6082 | 125.46 | 30.3905 | 129.4504 | 30.7779 | 136.566 | 31.3913 | 139.5621 | 31.4558 | 142.5581 | 31.727
| 30 | 82.1424 | 14.362 | 89.4137 | 14.8466 | 118.9642 | 20.4347 | 125.46 | 31.2169 | 129.4504 | 31.6043 | 136.566 | 32.2822 | 139.5621 | 32.2822 | 142.5581 | 32.6051
| 32 | 82.0074 | 15.5718 | 89.4137 | 16.1379 | 118.9642 | 21.8034 | 125.46 | 32.547 | 129.4504 | 32.9085 | 135.9668 | 33.5735 | 138.5135 | 33.5735 | 140.9103 | 33.8964
| 34 | 82.0342 | 16.8514 | 89.4137 | 17.4292 | 118.9642 | 23.1722 | 125.46 | 33.877 | 129.4504 | 34.2127 | 135.3676 | 34.8648 | 137.4648 | 34.8648 | 139.2625 | 35.1876
| 35 | 82.0845 | 17.4933 | 89.4137 | 18.0748 | 118.9642 | 23.8566 | 125.46 | 34.542 | 129.4504 | 34.8648 | 135.068 | 35.5105 | 136.9405 | 35.5105 | 138.4386 | 35.8333
| 36 | 81.2876 | 18.4512 | 88.5897 | 19.0433 | 117.6908 | 24.6959 | 123.7373 | 35.3813 | 127.3531 | 35.6396 | 132.4464 | 36.1561 | 134.2441 | 36.1561 | 135.6672 | 36.4144
| 38 | 79.683 | 20.2941 | 86.9419 | 20.9802 | 115.1442 | 26.3746 | 120.2918 | 37.06 | 123.1587 | 37.1891 | 127.2033 | 37.4474 | 128.8512 | 37.4474 | 130.1245 | 37.5765
| 40 | 78.2752 | 22.2119 | 85.2941 | 22.9172 | 112.5975 | 28.0533 | 116.8463 | 38.7387 | 118.9642 | 38.7387 | 121.9602 | 38.7387 | 123.4583 | 38.7387 | 124.5818 | 38.7387
| 43 | 69.5571 | 24.3982 | 76.4742 | 25.1034 | 104.2695 | 30.2362 | 107.5498 | 41.0432 | 110.4014 | 40.9444 | 113.345 | 40.9951 | 114.814 | 41.0189 | 115.9364 | 41.0432
| 46 | 63.9846 | 25.2157 | 71.5122 | 25.9065 | 99.1134 | 31.0878 | 102.8772 | 41.4504 | 105.3864 | 41.4504 | 107.8956 | 41.4504 | 110.4048 | 41.4504 | 115.9364 | 41.4504
| 48 | 61.4754 | 25.5611 | 69.003 | 26.2519 | 95.3496 | 31.4332 | 99.1134 | 41.7958 | 100.368 | 41.7958 | 106.641 | 41.7958 | 107.8956 | 41.7958 | 115.9364 | 41.7958
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 80.9171 | 10.6212 | 87.2547 | 11.0877 | 116.7875 | 16.5534 | 122.8348 | 27.1846 | 127.7793 | 27.5626 | 134.3734 | 28.0453 | 137.3577 | 28.2138 | 141.45 | 28.413
| 12 | 80.6042 | 10.6212 | 87.02 | 11.0877 | 116.7053 | 16.5534 | 122.7514 | 27.2531 | 127.6123 | 27.6327 | 134.2121 | 28.0453 | 137.1597 | 28.2138 | 140.79 | 28.413
| 14 | 80.8002 | 10.7545 | 87.3277 | 11.1544 | 117.0574 | 16.6215 | 123.2938 | 27.3216 | 127.4454 | 27.7029 | 133.8895 | 28.1182 | 136.8033 | 28.2879 | 140.3987 | 28.4884
| 16 | 80.9139 | 10.8878 | 87.554 | 11.2877 | 116.8097 | 16.8256 | 123.0421 | 27.4585 | 127.92 | 27.8431 | 134.1013 | 28.2639 | 136.9231 | 28.436 | 140.4265 | 28.6391
| 18 | 81.0236 | 11.0211 | 87.6976 | 11.4876 | 117.219 | 16.9618 | 122.7905 | 27.6639 | 127.3449 | 28.0535 | 134.0637 | 28.5553 | 136.8367 | 28.6952 | 140.2887 | 28.8652
| 20 | 81.0494 | 11.2877 | 87.8371 | 11.7542 | 116.66 | 17.302 | 122.9923 | 27.9378 | 127.4053 | 28.3341 | 133.9367 | 28.7738 | 136.5811 | 28.9173 | 139.9035 | 29.0913
| 22 | 81.18 | 11.6209 | 87.33 | 12.0875 | 116.8365 | 17.5742 | 123.1899 | 28.2117 | 127.4599 | 28.6146 | 134.439 | 29.138 | 136.853 | 29.2876 | 140.22 | 29.4682
| 24 | 80.9252 | 11.9542 | 87.9428 | 12.4207 | 116.925 | 17.9826 | 123.298 | 28.6226 | 127.338 | 29.0354 | 133.8381 | 29.5022 | 136.8965 | 29.6578 | 139.952 | 29.845
| 25 | 80.6429 | 12.1541 | 87.6604 | 12.654 | 116.6315 | 18.1867 | 123 | 28.8622 | 126.9121 | 29.2458 | 133.8883 | 29.7572 | 136.8256 | 29.917 | 139.7629 | 30.1088
| 26 | 80.6242 | 12.5265 | 87.6604 | 13.0631 | 116.6315 | 18.5959 | 123 | 29.2714 | 126.9121 | 29.6549 | 133.8883 | 30.1983 | 136.8256 | 30.3261 | 139.7629 | 30.5435
| 28 | 80.4996 | 13.406 | 87.6604 | 13.8814 | 116.6315 | 19.4141 | 123 | 30.0896 | 126.9121 | 30.4732 | 133.8883 | 31.0804 | 136.8256 | 31.1444 | 139.7629 | 31.4129
| 30 | 80.5318 | 14.2198 | 87.6604 | 14.6996 | 116.6315 | 20.2323 | 123 | 30.9079 | 126.9121 | 31.2914 | 133.8883 | 31.9626 | 136.8256 | 31.9626 | 139.7629 | 32.2822
| 32 | 80.3994 | 15.4177 | 87.6604 | 15.9781 | 116.6315 | 21.5876 | 123 | 32.2247 | 126.9121 | 32.5827 | 133.3008 | 33.2411 | 135.7975 | 33.2411 | 138.1474 | 33.5607
| 34 | 80.4256 | 16.6846 | 87.6604 | 17.2566 | 116.6315 | 22.9428 | 123 | 33.5416 | 126.9121 | 33.874 | 132.7133 | 34.5196 | 134.7694 | 34.5196 | 136.5318 | 34.8393
| 35 | 80.475 | 17.3201 | 87.6604 | 17.8959 | 116.6315 | 23.6204 | 123 | 34.2 | 126.9121 | 34.5196 | 132.4196 | 35.1589 | 134.2554 | 35.1589 | 135.7241 | 35.4785
| 36 | 79.6938 | 18.2685 | 86.8527 | 18.8547 | 115.3832 | 24.4514 | 121.311 | 35.031 | 124.856 | 35.2867 | 129.8494 | 35.7981 | 131.6118 | 35.7981 | 133.0071 | 36.0538
| 38 | 78.1206 | 20.0931 | 85.2372 | 20.7725 | 112.8865 | 26.1135 | 117.9331 | 36.6931 | 120.7438 | 36.8209 | 124.7091 | 37.0766 | 126.3247 | 37.0766 | 127.573 | 37.2045
| 40 | 76.7404 | 21.992 | 83.6216 | 22.6903 | 110.3897 | 27.7755 | 114.5552 | 38.3551 | 116.6315 | 38.3551 | 119.5689 | 38.3551 | 121.0375 | 38.3551 | 122.139 | 38.3551
| 43 | 68.1933 | 24.1566 | 74.9748 | 24.8549 | 102.225 | 29.9368 | 105.441 | 40.6368 | 108.2366 | 40.539 | 111.1225 | 40.5892 | 112.5627 | 40.6128 | 113.6631 | 40.6368
| 46 | 62.73 | 24.966 | 70.11 | 25.65 | 97.17 | 30.78 | 100.86 | 41.04 | 103.32 | 41.04 | 105.78 | 41.04 | 108.24 | 41.04 | 113.6631 | 41.04
| 48 | 60.27 | 25.308 | 67.65 | 25.992 | 93.48 | 31.122 | 97.17 | 41.382 | 98.4 | 41.382 | 104.55 | 41.382 | 105.78 | 41.382 | 113.6631 | 41.382
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 72.8254 | 8.3907 | 78.5292 | 8.7593 | 105.1087 | 13.0772 | 110.5513 | 21.4758 | 115.0014 | 21.7744 | 120.936 | 22.1558 | 123.622 | 22.2889 | 127.305 | 22.4463
| 12 | 72.5437 | 8.3907 | 78.318 | 8.7593 | 105.0348 | 13.0772 | 110.4762 | 21.5299 | 114.8511 | 21.8298 | 120.7909 | 22.1558 | 123.4438 | 22.2889 | 126.711 | 22.4463
| 14 | 72.7202 | 8.496 | 78.5949 | 8.8119 | 105.3517 | 13.131 | 110.9644 | 21.584 | 114.7008 | 21.8853 | 120.5006 | 22.2134 | 123.123 | 22.3474 | 126.3589 | 22.5058
| 16 | 72.8225 | 8.6013 | 78.7986 | 8.9173 | 105.1287 | 13.2923 | 110.7379 | 21.6922 | 115.128 | 21.9961 | 120.6912 | 22.3285 | 123.2308 | 22.4644 | 126.3838 | 22.6249
| 18 | 72.9212 | 8.7066 | 78.9278 | 9.0752 | 105.4971 | 13.3998 | 110.5115 | 21.8545 | 114.6104 | 22.1623 | 120.6574 | 22.5587 | 123.153 | 22.6692 | 126.2598 | 22.8035
| 20 | 72.9445 | 8.9173 | 79.0534 | 9.2858 | 104.994 | 13.6686 | 110.6931 | 22.0709 | 114.6648 | 22.3839 | 120.543 | 22.7313 | 122.923 | 22.8447 | 125.9132 | 22.9822
| 22 | 73.062 | 9.1805 | 78.597 | 9.5491 | 105.1529 | 13.8836 | 110.8709 | 22.2873 | 114.7139 | 22.6055 | 120.9951 | 23.019 | 123.1677 | 23.1372 | 126.198 | 23.2799
| 24 | 72.8327 | 9.4438 | 79.1485 | 9.8124 | 105.2325 | 14.2062 | 110.9682 | 22.6118 | 114.6042 | 22.938 | 120.4543 | 23.3068 | 123.2069 | 23.4297 | 125.9568 | 23.5776
| 25 | 72.5786 | 9.6018 | 78.8944 | 9.9967 | 104.9684 | 14.3675 | 110.7 | 22.8012 | 114.2209 | 23.1042 | 120.4994 | 23.5082 | 123.143 | 23.6344 | 125.7866 | 23.7859
| 26 | 72.5617 | 9.896 | 78.8944 | 10.3199 | 104.9684 | 14.6907 | 110.7 | 23.1244 | 114.2209 | 23.4274 | 120.4994 | 23.8566 | 123.143 | 23.9576 | 125.7866 | 24.1293
| 28 | 72.4497 | 10.5908 | 78.8944 | 10.9663 | 104.9684 | 15.3371 | 110.7 | 23.7708 | 114.2209 | 24.0738 | 120.4994 | 24.5536 | 123.143 | 24.6041 | 125.7866 | 24.8162
| 30 | 72.4786 | 11.2336 | 78.8944 | 11.6127 | 104.9684 | 15.9835 | 110.7 | 24.4172 | 114.2209 | 24.7202 | 120.4994 | 25.2505 | 123.143 | 25.2505 | 125.7866 | 25.503
| 32 | 72.3595 | 12.18 | 78.8944 | 12.6227 | 104.9684 | 17.0542 | 110.7 | 25.4575 | 114.2209 | 25.7403 | 119.9707 | 26.2605 | 122.2178 | 26.2605 | 124.3326 | 26.513
| 34 | 72.3831 | 13.1808 | 78.8944 | 13.6327 | 104.9684 | 18.1248 | 110.7 | 26.4978 | 114.2209 | 26.7604 | 119.442 | 27.2705 | 121.2925 | 27.2705 | 122.8787 | 27.523
| 35 | 72.4275 | 13.6829 | 78.8944 | 14.1377 | 104.9684 | 18.6601 | 110.7 | 27.018 | 114.2209 | 27.2705 | 119.1776 | 27.7755 | 120.8299 | 27.7755 | 122.1517 | 28.028
| 36 | 71.7244 | 14.4321 | 78.1674 | 14.8953 | 103.8449 | 19.3166 | 109.1799 | 27.6745 | 112.3704 | 27.8765 | 116.8645 | 28.2805 | 118.4507 | 28.2805 | 119.7064 | 28.4825
| 38 | 70.3085 | 15.8736 | 76.7134 | 16.4103 | 101.5978 | 20.6296 | 106.1398 | 28.9875 | 108.6694 | 29.0885 | 112.2382 | 29.2905 | 113.6922 | 29.2905 | 114.8157 | 29.3915
| 40 | 69.0664 | 17.3737 | 75.2595 | 17.9253 | 99.3508 | 21.9427 | 103.0997 | 30.3006 | 104.9684 | 30.3006 | 107.612 | 30.3006 | 108.9338 | 30.3006 | 109.9251 | 30.3006
| 43 | 61.374 | 19.0837 | 67.4773 | 19.6354 | 92.0025 | 23.6501 | 94.8969 | 32.1031 | 97.413 | 32.0258 | 100.0103 | 32.0655 | 101.3064 | 32.0841 | 102.2968 | 32.1031
| 46 | 56.457 | 19.7231 | 63.099 | 20.2635 | 87.453 | 24.3162 | 90.774 | 32.4216 | 92.988 | 32.4216 | 95.202 | 32.4216 | 97.416 | 32.4216 | 102.2968 | 32.4216
| 48 | 54.243 | 19.9933 | 60.885 | 20.5337 | 84.132 | 24.5864 | 87.453 | 32.6918 | 88.56 | 32.6918 | 94.095 | 32.6918 | 95.202 | 32.6918 | 102.2968 | 32.6918
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 64.7337 | 6.6913 | 69.8038 | 6.9853 | 93.43 | 10.4287 | 98.2678 | 17.1263 | 102.2234 | 17.3644 | 107.4987 | 17.6686 | 109.8862 | 17.7747 | 113.16 | 17.9002
| 12 | 64.4833 | 6.6913 | 69.616 | 6.9853 | 93.3642 | 10.4287 | 98.2011 | 17.1694 | 102.0899 | 17.4086 | 107.3697 | 17.6686 | 109.7278 | 17.7747 | 112.632 | 17.9002
| 14 | 64.6401 | 6.7753 | 69.8622 | 7.0273 | 93.6459 | 10.4715 | 98.635 | 17.2126 | 101.9563 | 17.4528 | 107.1116 | 17.7145 | 109.4426 | 17.8214 | 112.319 | 17.9477
| 16 | 64.7311 | 6.8593 | 70.0432 | 7.1112 | 93.4477 | 10.6002 | 98.4337 | 17.2989 | 102.336 | 17.5412 | 107.2811 | 17.8062 | 109.5385 | 17.9147 | 112.3412 | 18.0427
| 18 | 64.8189 | 6.9433 | 70.158 | 7.2372 | 93.7752 | 10.6859 | 98.2324 | 17.4283 | 101.8759 | 17.6737 | 107.251 | 17.9898 | 109.4694 | 18.0779 | 112.231 | 18.1851
| 20 | 64.8395 | 7.1112 | 70.2697 | 7.4052 | 93.328 | 10.9003 | 98.3939 | 17.6008 | 101.9243 | 17.8505 | 107.1494 | 18.1275 | 109.2649 | 18.2179 | 111.9228 | 18.3275
| 22 | 64.944 | 7.3212 | 69.864 | 7.6151 | 93.4692 | 11.0718 | 98.5519 | 17.7734 | 101.9679 | 18.0272 | 107.5512 | 18.3569 | 109.4824 | 18.4512 | 112.176 | 18.5649
| 24 | 64.7402 | 7.5311 | 70.3542 | 7.8251 | 93.54 | 11.329 | 98.6384 | 18.0322 | 101.8704 | 18.2923 | 107.0705 | 18.5864 | 109.5172 | 18.6844 | 111.9616 | 18.8024
| 25 | 64.5143 | 7.6571 | 70.1284 | 7.972 | 93.3052 | 11.4576 | 98.4 | 18.1832 | 101.5297 | 18.4249 | 107.1106 | 18.747 | 109.4605 | 18.8477 | 111.8103 | 18.9685
| 26 | 64.4993 | 7.8917 | 70.1284 | 8.2298 | 93.3052 | 11.7154 | 98.4 | 18.441 | 101.5297 | 18.6826 | 107.1106 | 19.0249 | 109.4605 | 19.1055 | 111.8103 | 19.2424
| 28 | 64.3997 | 8.4458 | 70.1284 | 8.7453 | 93.3052 | 12.2309 | 98.4 | 18.9565 | 101.5297 | 19.1981 | 107.1106 | 19.5807 | 109.4605 | 19.621 | 111.8103 | 19.7901
| 30 | 64.4254 | 8.9585 | 70.1284 | 9.2608 | 93.3052 | 12.7464 | 98.4 | 19.4719 | 101.5297 | 19.7136 | 107.1106 | 20.1364 | 109.4605 | 20.1364 | 111.8103 | 20.3378
| 32 | 64.3195 | 9.7131 | 70.1284 | 10.0662 | 93.3052 | 13.6002 | 98.4 | 20.3016 | 101.5297 | 20.5271 | 106.6406 | 20.9419 | 108.638 | 20.9419 | 110.5179 | 21.1433
| 34 | 64.3405 | 10.5113 | 70.1284 | 10.8717 | 93.3052 | 14.4539 | 98.4 | 21.1312 | 101.5297 | 21.3406 | 106.1707 | 21.7474 | 107.8156 | 21.7474 | 109.2255 | 21.9487
| 35 | 64.38 | 10.9117 | 70.1284 | 11.2744 | 93.3052 | 14.8808 | 98.4 | 21.546 | 101.5297 | 21.7474 | 105.9357 | 22.1501 | 107.4043 | 22.1501 | 108.5793 | 22.3515
| 36 | 63.755 | 11.5092 | 69.4821 | 11.8785 | 92.3065 | 15.4044 | 97.0488 | 22.0695 | 99.8848 | 22.2306 | 103.8796 | 22.5528 | 105.2895 | 22.5528 | 106.4056 | 22.7139
| 38 | 62.4965 | 12.6587 | 68.1897 | 13.0867 | 90.3092 | 16.4515 | 94.3465 | 23.1166 | 96.595 | 23.1972 | 99.7673 | 23.3583 | 101.0597 | 23.3583 | 102.0584 | 23.4388
| 40 | 61.3923 | 13.855 | 66.8973 | 14.2949 | 88.3118 | 17.4986 | 91.6442 | 24.1637 | 93.3052 | 24.1637 | 95.6551 | 24.1637 | 96.83 | 24.1637 | 97.7112 | 24.1637
| 43 | 54.5546 | 15.2187 | 59.9798 | 15.6586 | 81.78 | 18.8602 | 84.3528 | 25.6012 | 86.5893 | 25.5396 | 88.898 | 25.5712 | 90.0502 | 25.586 | 90.9305 | 25.6012
| 46 | 50.184 | 15.7286 | 56.088 | 16.1595 | 77.736 | 19.3914 | 80.688 | 25.8552 | 82.656 | 25.8552 | 84.624 | 25.8552 | 86.592 | 25.8552 | 90.9305 | 25.8552
| 48 | 48.216 | 15.944 | 54.12 | 16.375 | 74.784 | 19.6069 | 77.736 | 26.0707 | 78.72 | 26.0707 | 83.64 | 26.0707 | 84.624 | 26.0707 | 90.9305 | 26.0707
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 56.642 | 5.4168 | 61.0783 | 5.6547 | 81.7512 | 8.4422 | 85.9844 | 13.8641 | 89.4455 | 14.0569 | 94.0613 | 14.3031 | 96.1504 | 14.389 | 99.015 | 14.4907
| 12 | 56.4229 | 5.4168 | 60.914 | 5.6547 | 81.6937 | 8.4422 | 85.926 | 13.8991 | 89.3286 | 14.0927 | 93.9484 | 14.3031 | 96.0118 | 14.389 | 98.553 | 14.4907
| 14 | 56.5601 | 5.4848 | 61.1294 | 5.6887 | 81.9402 | 8.477 | 86.3056 | 13.934 | 89.2118 | 14.1285 | 93.7227 | 14.3403 | 95.7623 | 14.4268 | 98.2791 | 14.5291
| 16 | 56.6397 | 5.5528 | 61.2878 | 5.7567 | 81.7668 | 8.5811 | 86.1295 | 14.0038 | 89.544 | 14.2 | 93.8709 | 14.4146 | 95.8462 | 14.5023 | 98.2985 | 14.606
| 18 | 56.7165 | 5.6207 | 61.3883 | 5.8587 | 82.0533 | 8.6505 | 85.9534 | 14.1086 | 89.1414 | 14.3073 | 93.8446 | 14.5632 | 95.7857 | 14.6345 | 98.2021 | 14.7213
| 20 | 56.7346 | 5.7567 | 61.486 | 5.9947 | 81.662 | 8.824 | 86.0946 | 14.2483 | 89.1837 | 14.4504 | 93.7557 | 14.6746 | 95.6068 | 14.7478 | 97.9325 | 14.8366
| 22 | 56.826 | 5.9267 | 61.131 | 6.1646 | 81.7856 | 8.9629 | 86.2329 | 14.388 | 89.2219 | 14.5934 | 94.1073 | 14.8604 | 95.7971 | 14.9367 | 98.154 | 15.0288
| 24 | 56.6476 | 6.0966 | 61.5599 | 6.3346 | 81.8475 | 9.1711 | 86.3086 | 14.5975 | 89.1366 | 14.8081 | 93.6867 | 15.0461 | 95.8276 | 15.1255 | 97.9664 | 15.221
| 25 | 56.45 | 6.1986 | 61.3623 | 6.4535 | 81.6421 | 9.2752 | 86.1 | 14.7197 | 88.8385 | 14.9154 | 93.7218 | 15.1762 | 95.7779 | 15.2577 | 97.834 | 15.3555
| 26 | 56.4369 | 6.3885 | 61.3623 | 6.6622 | 81.6421 | 9.4839 | 86.1 | 14.9284 | 88.8385 | 15.124 | 93.7218 | 15.4011 | 95.7779 | 15.4663 | 97.834 | 15.5772
| 28 | 56.3497 | 6.8371 | 61.3623 | 7.0795 | 81.6421 | 9.9012 | 86.1 | 15.3457 | 88.8385 | 15.5413 | 93.7218 | 15.851 | 95.7779 | 15.8836 | 97.834 | 16.0206
| 30 | 56.3723 | 7.2521 | 61.3623 | 7.4968 | 81.6421 | 10.3185 | 86.1 | 15.763 | 88.8385 | 15.9586 | 93.7218 | 16.3009 | 95.7779 | 16.3009 | 97.834 | 16.4639
| 32 | 56.2796 | 7.863 | 61.3623 | 8.1488 | 81.6421 | 11.0097 | 86.1 | 16.4346 | 88.8385 | 16.6172 | 93.3106 | 16.953 | 95.0583 | 16.953 | 96.7032 | 17.116
| 34 | 56.298 | 8.5091 | 61.3623 | 8.8009 | 81.6421 | 11.7008 | 86.1 | 17.1062 | 88.8385 | 17.2757 | 92.8993 | 17.605 | 94.3386 | 17.605 | 95.5723 | 17.768
| 35 | 56.3325 | 8.8333 | 61.3623 | 9.1269 | 81.6421 | 12.0464 | 86.1 | 17.442 | 88.8385 | 17.605 | 92.6937 | 17.931 | 93.9788 | 17.931 | 95.0069 | 18.094
| 36 | 55.7856 | 9.317 | 60.7969 | 9.6159 | 80.7682 | 12.4702 | 84.9177 | 17.8658 | 87.3992 | 17.9962 | 90.8946 | 18.257 | 92.1283 | 18.257 | 93.1049 | 18.3875
| 38 | 54.6844 | 10.2475 | 59.666 | 10.594 | 79.0205 | 13.3179 | 82.5532 | 18.7135 | 84.5206 | 18.7787 | 87.2964 | 18.9091 | 88.4273 | 18.9091 | 89.3011 | 18.9743
| 40 | 53.7183 | 11.2159 | 58.5351 | 11.572 | 77.2728 | 14.1655 | 80.1887 | 19.5611 | 81.6421 | 19.5611 | 83.6982 | 19.5611 | 84.7263 | 19.5611 | 85.4973 | 19.5611
| 43 | 47.7353 | 12.3199 | 52.4823 | 12.676 | 71.5575 | 15.2678 | 73.8087 | 20.7248 | 75.7656 | 20.6749 | 77.7858 | 20.7005 | 78.7939 | 20.7125 | 79.5642 | 20.7248
| 46 | 43.911 | 12.7327 | 49.077 | 13.0815 | 68.019 | 15.6978 | 70.602 | 20.9304 | 72.324 | 20.9304 | 74.046 | 20.9304 | 75.768 | 20.9304 | 79.5642 | 20.9304
| 48 | 42.189 | 12.9071 | 47.355 | 13.2559 | 65.436 | 15.8722 | 68.019 | 21.1048 | 68.88 | 21.1048 | 73.185 | 21.1048 | 74.046 | 21.1048 | 79.5642 | 21.1048
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 48.5503 | 4.4078 | 52.3528 | 4.6014 | 70.0725 | 6.8697 | 73.7009 | 11.2816 | 76.6676 | 11.4385 | 80.624 | 11.6388 | 82.4146 | 11.7087 | 84.87 | 11.7914
| 12 | 48.3625 | 4.4078 | 52.212 | 4.6014 | 70.0232 | 6.8697 | 73.6508 | 11.31 | 76.5674 | 11.4676 | 80.5272 | 11.6388 | 82.2958 | 11.7087 | 84.474 | 11.7914
| 14 | 48.4801 | 4.4631 | 52.3966 | 4.6291 | 70.2344 | 6.8979 | 73.9763 | 11.3384 | 76.4672 | 11.4967 | 80.3337 | 11.669 | 82.082 | 11.7395 | 84.2392 | 11.8227
| 16 | 48.5483 | 4.5184 | 52.5324 | 4.6844 | 70.0858 | 6.9826 | 73.8253 | 11.3953 | 76.752 | 11.5549 | 80.4608 | 11.7295 | 82.1539 | 11.8009 | 84.2559 | 11.8852
| 18 | 48.6142 | 4.5737 | 52.6185 | 4.7674 | 70.3314 | 7.0391 | 73.6743 | 11.4805 | 76.4069 | 11.6422 | 80.4382 | 11.8504 | 82.102 | 11.9085 | 84.1732 | 11.9791
| 20 | 48.6296 | 4.6844 | 52.7023 | 4.878 | 69.996 | 7.1803 | 73.7954 | 11.5942 | 76.4432 | 11.7586 | 80.362 | 11.9411 | 81.9487 | 12.0007 | 83.9421 | 12.0729
| 22 | 48.708 | 4.8227 | 52.398 | 5.0163 | 70.1019 | 7.2933 | 73.9139 | 11.7079 | 76.4759 | 11.8751 | 80.6634 | 12.0923 | 82.1118 | 12.1543 | 84.132 | 12.2293
| 24 | 48.5551 | 4.961 | 52.7657 | 5.1546 | 70.155 | 7.4628 | 73.9788 | 11.8784 | 76.4028 | 12.0497 | 80.3029 | 12.2434 | 82.1379 | 12.308 | 83.9712 | 12.3857
| 25 | 48.3857 | 5.044 | 52.5963 | 5.2514 | 69.9789 | 7.5475 | 73.8 | 11.9778 | 76.1473 | 12.137 | 80.333 | 12.3492 | 82.0953 | 12.4156 | 83.8577 | 12.4951
| 26 | 48.3745 | 5.1985 | 52.5963 | 5.4212 | 69.9789 | 7.7173 | 73.8 | 12.1476 | 76.1473 | 12.3068 | 80.333 | 12.5323 | 82.0953 | 12.5853 | 83.8577 | 12.6755
| 28 | 48.2998 | 5.5635 | 52.5963 | 5.7608 | 69.9789 | 8.0568 | 73.8 | 12.4872 | 76.1473 | 12.6464 | 80.333 | 12.8984 | 82.0953 | 12.9249 | 83.8577 | 13.0363
| 30 | 48.3191 | 5.9012 | 52.5963 | 6.1003 | 69.9789 | 8.3964 | 73.8 | 12.8268 | 76.1473 | 12.9859 | 80.333 | 13.2645 | 82.0953 | 13.2645 | 83.8577 | 13.3971
| 32 | 48.2396 | 6.3983 | 52.5963 | 6.6309 | 69.9789 | 8.9588 | 73.8 | 13.3733 | 76.1473 | 13.5218 | 79.9805 | 13.7951 | 81.4785 | 13.7951 | 82.8884 | 13.9277
| 34 | 48.2554 | 6.9241 | 52.5963 | 7.1615 | 69.9789 | 9.5212 | 73.8 | 13.9198 | 76.1473 | 14.0577 | 79.628 | 14.3256 | 80.8617 | 14.3256 | 81.9191 | 14.4583
| 35 | 48.285 | 7.1878 | 52.5963 | 7.4268 | 69.9789 | 9.8025 | 73.8 | 14.193 | 76.1473 | 14.3256 | 79.4518 | 14.5909 | 80.5533 | 14.5909 | 81.4344 | 14.7236
| 36 | 47.8163 | 7.5814 | 52.1116 | 7.8247 | 69.2299 | 10.1473 | 72.7866 | 14.5379 | 74.9136 | 14.644 | 77.9097 | 14.8562 | 78.9671 | 14.8562 | 79.8042 | 14.9623
| 38 | 46.8723 | 8.3386 | 51.1423 | 8.6206 | 67.7319 | 10.8371 | 70.7599 | 15.2276 | 72.4463 | 15.2807 | 74.8255 | 15.3868 | 75.7948 | 15.3868 | 76.5438 | 15.4399
| 40 | 46.0442 | 9.1267 | 50.173 | 9.4165 | 66.2338 | 11.5268 | 68.7331 | 15.9174 | 69.9789 | 15.9174 | 71.7413 | 15.9174 | 72.6225 | 15.9174 | 73.2834 | 15.9174
| 43 | 40.916 | 10.025 | 44.9849 | 10.3148 | 61.335 | 12.4238 | 63.2646 | 16.8643 | 64.942 | 16.8237 | 66.6735 | 16.8445 | 67.5376 | 16.8543 | 68.1979 | 16.8643
| 46 | 37.638 | 10.3609 | 42.066 | 10.6448 | 58.302 | 12.7737 | 60.516 | 17.0316 | 61.992 | 17.0316 | 63.468 | 17.0316 | 64.944 | 17.0316 | 68.1979 | 17.0316
| 48 | 36.162 | 10.5028 | 40.59 | 10.7867 | 56.088 | 12.9156 | 58.302 | 17.1735 | 59.04 | 17.1735 | 62.73 | 17.1735 | 63.468 | 17.1735 | 68.1979 | 17.1735
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 40.4586 | 3.5581 | 43.6274 | 3.7144 | 58.3937 | 5.5454 | 61.4174 | 9.1068 | 63.8896 | 9.2335 | 67.1867 | 9.3952 | 68.6789 | 9.4516 | 70.725 | 9.5184
| 12 | 40.3021 | 3.5581 | 43.51 | 3.7144 | 58.3527 | 5.5454 | 61.3757 | 9.1298 | 63.8062 | 9.257 | 67.106 | 9.3952 | 68.5799 | 9.4516 | 70.395 | 9.5184
| 14 | 40.4001 | 3.6027 | 43.6639 | 3.7367 | 58.5287 | 5.5682 | 61.6469 | 9.1527 | 63.7227 | 9.2805 | 66.9448 | 9.4196 | 68.4016 | 9.4764 | 70.1994 | 9.5436
| 16 | 40.457 | 3.6474 | 43.777 | 3.7814 | 58.4048 | 5.6366 | 61.5211 | 9.1986 | 63.96 | 9.3274 | 67.0507 | 9.4684 | 68.4616 | 9.526 | 70.2132 | 9.5941
| 18 | 40.5118 | 3.6921 | 43.8488 | 3.8484 | 58.6095 | 5.6822 | 61.3953 | 9.2674 | 63.6724 | 9.3979 | 67.0319 | 9.566 | 68.4184 | 9.6129 | 70.1443 | 9.6699
| 20 | 40.5247 | 3.7814 | 43.9185 | 3.9377 | 58.33 | 5.7962 | 61.4962 | 9.3592 | 63.7027 | 9.4919 | 66.9684 | 9.6392 | 68.2906 | 9.6873 | 69.9518 | 9.7456
| 22 | 40.59 | 3.893 | 43.665 | 4.0493 | 58.4183 | 5.8874 | 61.5949 | 9.4509 | 63.7299 | 9.5859 | 67.2195 | 9.7612 | 68.4265 | 9.8113 | 70.11 | 9.8718
| 24 | 40.4626 | 4.0046 | 43.9714 | 4.1609 | 58.4625 | 6.0242 | 61.649 | 9.5886 | 63.669 | 9.7269 | 66.9191 | 9.8832 | 68.4483 | 9.9354 | 69.976 | 9.9981
| 25 | 40.3214 | 4.0716 | 43.8302 | 4.2391 | 58.3158 | 6.0926 | 61.5 | 9.6689 | 63.4561 | 9.7973 | 66.9441 | 9.9687 | 68.4128 | 10.0222 | 69.8814 | 10.0864
| 26 | 40.3121 | 4.1964 | 43.8302 | 4.3761 | 58.3158 | 6.2296 | 61.5 | 9.8059 | 63.4561 | 9.9344 | 66.9441 | 10.1164 | 68.4128 | 10.1593 | 69.8814 | 10.2321
| 28 | 40.2498 | 4.491 | 43.8302 | 4.6503 | 58.3158 | 6.5037 | 61.5 | 10.08 | 63.4561 | 10.2085 | 66.9441 | 10.412 | 68.4128 | 10.4334 | 69.8814 | 10.5233
| 30 | 40.2659 | 4.7636 | 43.8302 | 4.9244 | 58.3158 | 6.7778 | 61.5 | 10.3541 | 63.4561 | 10.4826 | 66.9441 | 10.7075 | 68.4128 | 10.7075 | 69.8814 | 10.8146
| 32 | 40.1997 | 5.1649 | 43.8302 | 5.3527 | 58.3158 | 7.2318 | 61.5 | 10.7953 | 63.4561 | 10.9152 | 66.6504 | 11.1358 | 67.8988 | 11.1358 | 69.0737 | 11.2429
| 34 | 40.2128 | 5.5893 | 43.8302 | 5.781 | 58.3158 | 7.6858 | 61.5 | 11.2364 | 63.4561 | 11.3478 | 66.3567 | 11.5641 | 67.3847 | 11.5641 | 68.2659 | 11.6711
| 35 | 40.2375 | 5.8022 | 43.8302 | 5.9951 | 58.3158 | 7.9128 | 61.5 | 11.457 | 63.4561 | 11.5641 | 66.2098 | 11.7782 | 67.1277 | 11.7782 | 67.862 | 11.8853
| 36 | 39.8469 | 6.12 | 43.4263 | 6.3163 | 57.6916 | 8.1912 | 60.6555 | 11.7354 | 62.428 | 11.8211 | 64.9247 | 11.9924 | 65.8059 | 11.9924 | 66.5035 | 12.078
| 38 | 39.0603 | 6.7312 | 42.6186 | 6.9588 | 56.4432 | 8.748 | 58.9666 | 12.2922 | 60.3719 | 12.335 | 62.3546 | 12.4207 | 63.1623 | 12.4207 | 63.7865 | 12.4635
| 40 | 38.3702 | 7.3673 | 41.8108 | 7.6012 | 55.1949 | 9.3048 | 57.2776 | 12.849 | 58.3158 | 12.849 | 59.7844 | 12.849 | 60.5188 | 12.849 | 61.0695 | 12.849
| 43 | 34.0966 | 8.0925 | 37.4874 | 8.3264 | 51.1125 | 10.0288 | 52.7205 | 13.6133 | 54.1183 | 13.5806 | 55.5613 | 13.5974 | 56.2814 | 13.6053 | 56.8316 | 13.6133
| 46 | 31.365 | 8.3636 | 35.055 | 8.5928 | 48.585 | 10.3113 | 50.43 | 13.7484 | 51.66 | 13.7484 | 52.89 | 13.7484 | 54.12 | 13.7484 | 56.8316 | 13.7484
| 48 | 30.135 | 8.4782 | 33.825 | 8.7073 | 46.74 | 10.4259 | 48.585 | 13.863 | 49.2 | 13.863 | 52.275 | 13.863 | 52.89 | 13.863 | 56.8316 | 13.863
Outdoor Unit: 46HP（AVWT-444HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 90.6535 | 10.5163 | 97.7537 | 10.9783 | 130.8399 | 16.3901 | 137.6149 | 26.9163 | 143.1544 | 27.2906 | 150.5419 | 27.7686 | 153.8853 | 27.9354 | 158.47 | 28.1327
| 12 | 90.3029 | 10.5163 | 97.4907 | 10.9783 | 130.7479 | 16.3901 | 137.5214 | 26.9841 | 142.9673 | 27.36 | 150.3612 | 27.7686 | 153.6635 | 27.9354 | 157.7306 | 28.1327
| 14 | 90.5225 | 10.6483 | 97.8354 | 11.0443 | 131.1424 | 16.4575 | 138.1291 | 27.0519 | 142.7803 | 27.4295 | 149.9998 | 27.8407 | 153.2642 | 28.0087 | 157.2923 | 28.2073
| 16 | 90.6499 | 10.7803 | 98.0889 | 11.1763 | 130.8648 | 16.6596 | 137.8472 | 27.1875 | 143.312 | 27.5684 | 150.2371 | 27.985 | 153.3984 | 28.1554 | 157.3233 | 28.3565
| 18 | 90.7728 | 10.9123 | 98.2498 | 11.3743 | 131.3234 | 16.7944 | 137.5653 | 27.3909 | 142.6677 | 27.7767 | 150.195 | 28.2735 | 153.3016 | 28.412 | 157.169 | 28.5804
| 20 | 90.8017 | 11.1763 | 98.4061 | 11.6382 | 130.6972 | 17.1313 | 137.7914 | 27.6621 | 142.7354 | 28.0544 | 150.0527 | 28.4898 | 153.0153 | 28.6319 | 156.7374 | 28.8043
| 22 | 90.948 | 11.5062 | 97.838 | 11.9682 | 130.8949 | 17.4008 | 138.0127 | 27.9333 | 142.7965 | 28.3322 | 150.6154 | 28.8505 | 153.3199 | 28.9985 | 157.092 | 29.1774
| 24 | 90.6625 | 11.8362 | 98.5245 | 12.2982 | 130.994 | 17.8051 | 138.1339 | 28.3401 | 142.66 | 28.7489 | 149.9422 | 29.2111 | 153.3686 | 29.3652 | 156.7918 | 29.5505
| 25 | 90.3463 | 12.0342 | 98.2082 | 12.5291 | 130.6653 | 18.0073 | 137.8 | 28.5774 | 142.1829 | 28.9572 | 149.9984 | 29.4635 | 153.2891 | 29.6218 | 156.5799 | 29.8117
| 26 | 90.3253 | 12.4029 | 98.2082 | 12.9342 | 130.6653 | 18.4123 | 137.8 | 28.9825 | 142.1829 | 29.3623 | 149.9984 | 29.9003 | 153.2891 | 30.0269 | 156.5799 | 30.2421
| 28 | 90.1858 | 13.2737 | 98.2082 | 13.7444 | 130.6653 | 19.2225 | 137.8 | 29.7927 | 142.1829 | 30.1724 | 149.9984 | 30.7737 | 153.2891 | 30.837 | 156.5799 | 31.1029
| 30 | 90.2218 | 14.0795 | 98.2082 | 14.5545 | 130.6653 | 20.0327 | 137.8 | 30.6028 | 142.1829 | 30.9826 | 149.9984 | 31.6472 | 153.2891 | 31.6472 | 156.5799 | 31.9637
| 32 | 90.0735 | 15.2655 | 98.2082 | 15.8204 | 130.6653 | 21.3745 | 137.8 | 31.9067 | 142.1829 | 32.2612 | 149.3402 | 32.9131 | 152.1374 | 32.9131 | 154.77 | 33.2296
| 34 | 90.1029 | 16.5199 | 98.2082 | 17.0863 | 130.6653 | 22.7164 | 137.8 | 33.2106 | 142.1829 | 33.5397 | 148.6821 | 34.179 | 150.9856 | 34.179 | 152.9601 | 34.4954
| 35 | 90.1582 | 17.1492 | 98.2082 | 17.7193 | 130.6653 | 23.3873 | 137.8 | 33.8625 | 142.1829 | 34.179 | 148.353 | 34.8119 | 150.4097 | 34.8119 | 152.0551 | 35.1284
| 36 | 89.2829 | 18.0883 | 97.3033 | 18.6687 | 129.2667 | 24.2101 | 135.9078 | 34.6853 | 139.8793 | 34.9385 | 145.4736 | 35.4449 | 147.4481 | 35.4449 | 149.0112 | 35.698
| 38 | 87.5204 | 19.8948 | 95.4933 | 20.5675 | 126.4695 | 25.8558 | 132.1235 | 36.331 | 135.2723 | 36.4576 | 139.7148 | 36.7107 | 141.5247 | 36.7107 | 142.9233 | 36.8373
| 40 | 85.9742 | 21.775 | 93.6834 | 22.4663 | 123.6724 | 27.5014 | 128.3391 | 37.9766 | 130.6653 | 37.9766 | 133.956 | 37.9766 | 135.6014 | 37.9766 | 136.8354 | 37.9766
| 43 | 76.3986 | 23.9182 | 83.9961 | 24.6096 | 114.5253 | 29.6414 | 118.1282 | 40.2358 | 121.2602 | 40.139 | 124.4934 | 40.1886 | 126.1068 | 40.212 | 127.3397 | 40.2358
| 46 | 70.278 | 24.7196 | 78.546 | 25.3969 | 108.862 | 30.4763 | 112.996 | 40.635 | 115.752 | 40.635 | 118.508 | 40.635 | 121.264 | 40.635 | 127.3397 | 40.635
| 48 | 67.522 | 25.0583 | 75.79 | 25.7355 | 104.728 | 30.8149 | 108.862 | 40.9736 | 110.24 | 40.9736 | 117.13 | 40.9736 | 118.508 | 40.9736 | 127.3397 | 40.9736
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 90.6535 | 10.4162 | 97.7537 | 10.8737 | 130.8399 | 16.234 | 137.6149 | 26.66 | 143.1544 | 27.0307 | 150.5419 | 27.5041 | 153.8853 | 27.6693 | 158.47 | 27.8647
| 12 | 90.3029 | 10.4162 | 97.4907 | 10.8737 | 130.7479 | 16.234 | 137.5214 | 26.7271 | 142.9673 | 27.0995 | 150.3612 | 27.5041 | 153.6635 | 27.6693 | 157.7306 | 27.8647
| 14 | 90.5225 | 10.5469 | 97.8354 | 10.9391 | 131.1424 | 16.3007 | 138.1291 | 26.7943 | 142.7803 | 27.1682 | 149.9998 | 27.5756 | 153.2642 | 27.742 | 157.2923 | 27.9386
| 16 | 90.6499 | 10.6776 | 98.0889 | 11.0698 | 130.8648 | 16.5009 | 137.8472 | 26.9286 | 143.312 | 27.3058 | 150.2371 | 27.7184 | 153.3984 | 27.8872 | 157.3233 | 28.0865
| 18 | 90.7728 | 10.8084 | 98.2498 | 11.2659 | 131.3234 | 16.6344 | 137.5653 | 27.1301 | 142.6677 | 27.5121 | 150.195 | 28.0042 | 153.3016 | 28.1414 | 157.169 | 28.3082
| 20 | 90.8017 | 11.0698 | 98.4061 | 11.5274 | 130.6972 | 16.9681 | 137.7914 | 27.3987 | 142.7354 | 27.7873 | 150.0527 | 28.2185 | 153.0153 | 28.3593 | 156.7374 | 28.5299
| 22 | 90.948 | 11.3967 | 97.838 | 11.8542 | 130.8949 | 17.2351 | 138.0127 | 27.6673 | 142.7965 | 28.0624 | 150.6154 | 28.5757 | 153.3199 | 28.7224 | 157.092 | 28.8995
| 24 | 90.6625 | 11.7235 | 98.5245 | 12.181 | 130.994 | 17.6355 | 138.1339 | 28.0702 | 142.66 | 28.4751 | 149.9422 | 28.9329 | 153.3686 | 29.0855 | 156.7918 | 29.269
| 25 | 90.3463 | 11.9196 | 98.2082 | 12.4098 | 130.6653 | 17.8358 | 137.8 | 28.3053 | 142.1829 | 28.6814 | 149.9984 | 29.1829 | 153.2891 | 29.3397 | 156.5799 | 29.5277
| 26 | 90.3253 | 12.2848 | 98.2082 | 12.811 | 130.6653 | 18.237 | 137.8 | 28.7065 | 142.1829 | 29.0826 | 149.9984 | 29.6155 | 153.2891 | 29.7409 | 156.5799 | 29.954
| 28 | 90.1858 | 13.1473 | 98.2082 | 13.6135 | 130.6653 | 19.0394 | 137.8 | 29.5089 | 142.1829 | 29.8851 | 149.9984 | 30.4807 | 153.2891 | 30.5433 | 156.5799 | 30.8066
| 30 | 90.2218 | 13.9454 | 98.2082 | 14.4159 | 130.6653 | 19.8419 | 137.8 | 30.3114 | 142.1829 | 30.6875 | 149.9984 | 31.3458 | 153.2891 | 31.3458 | 156.5799 | 31.6593
| 32 | 90.0735 | 15.1201 | 98.2082 | 15.6698 | 130.6653 | 21.1709 | 137.8 | 31.6028 | 142.1829 | 31.9539 | 149.3402 | 32.5996 | 152.1374 | 32.5996 | 154.77 | 32.9131
| 34 | 90.1029 | 16.3626 | 98.2082 | 16.9236 | 130.6653 | 22.5 | 137.8 | 32.8943 | 142.1829 | 33.2203 | 148.6821 | 33.8535 | 150.9856 | 33.8535 | 152.9601 | 34.1669
| 35 | 90.1582 | 16.9859 | 98.2082 | 17.5505 | 130.6653 | 23.1645 | 137.8 | 33.54 | 142.1829 | 33.8535 | 148.353 | 34.4804 | 150.4097 | 34.4804 | 152.0551 | 34.7938
| 36 | 89.2829 | 17.916 | 97.3033 | 18.4909 | 129.2667 | 23.9795 | 135.9078 | 34.355 | 139.8793 | 34.6058 | 145.4736 | 35.1073 | 147.4481 | 35.1073 | 149.0112 | 35.3581
| 38 | 87.5204 | 19.7054 | 95.4933 | 20.3716 | 126.4695 | 25.6095 | 132.1235 | 35.985 | 135.2723 | 36.1104 | 139.7148 | 36.3611 | 141.5247 | 36.3611 | 142.9233 | 36.4865
| 40 | 85.9742 | 21.5676 | 93.6834 | 22.2524 | 123.6724 | 27.2395 | 128.3391 | 37.615 | 130.6653 | 37.615 | 133.956 | 37.615 | 135.6014 | 37.615 | 136.8354 | 37.615
| 43 | 76.3986 | 23.6904 | 83.9961 | 24.3752 | 114.5253 | 29.3591 | 118.1282 | 39.8526 | 121.2602 | 39.7567 | 124.4934 | 39.8059 | 126.1068 | 39.829 | 127.3397 | 39.8526
| 46 | 70.278 | 24.4842 | 78.546 | 25.155 | 108.862 | 30.186 | 112.996 | 40.248 | 115.752 | 40.248 | 118.508 | 40.248 | 121.264 | 40.248 | 127.3397 | 40.248
| 48 | 67.522 | 24.8196 | 75.79 | 25.4904 | 104.728 | 30.5214 | 108.862 | 40.5834 | 110.24 | 40.5834 | 117.13 | 40.5834 | 118.508 | 40.5834 | 127.3397 | 40.5834
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 90.6535 | 10.316 | 97.7537 | 10.7692 | 130.8399 | 16.0779 | 137.6149 | 26.4036 | 143.1544 | 26.7708 | 150.5419 | 27.2396 | 153.8853 | 27.4033 | 158.47 | 27.5968
| 12 | 90.3029 | 10.316 | 97.4907 | 10.7692 | 130.7479 | 16.0779 | 137.5214 | 26.4702 | 142.9673 | 26.8389 | 150.3612 | 27.2396 | 153.6635 | 27.4033 | 157.7306 | 27.5968
| 14 | 90.5225 | 10.4455 | 97.8354 | 10.8339 | 131.1424 | 16.144 | 138.1291 | 26.5367 | 142.7803 | 26.907 | 149.9998 | 27.3104 | 153.2642 | 27.4752 | 157.2923 | 27.67
| 16 | 90.6499 | 10.575 | 98.0889 | 10.9634 | 130.8648 | 16.3423 | 137.8472 | 26.6697 | 143.312 | 27.0432 | 150.2371 | 27.4519 | 153.3984 | 27.6191 | 157.3233 | 27.8164
| 18 | 90.7728 | 10.7045 | 98.2498 | 11.1576 | 131.3234 | 16.4745 | 137.5653 | 26.8692 | 142.6677 | 27.2476 | 150.195 | 27.7349 | 153.3016 | 27.8708 | 157.169 | 28.036
| 20 | 90.8017 | 10.9634 | 98.4061 | 11.4165 | 130.6972 | 16.805 | 137.7914 | 27.1352 | 142.7354 | 27.5201 | 150.0527 | 27.9472 | 153.0153 | 28.0866 | 156.7374 | 28.2556
| 22 | 90.948 | 11.2871 | 97.838 | 11.7402 | 130.8949 | 17.0694 | 138.0127 | 27.4013 | 142.7965 | 27.7925 | 150.6154 | 28.3009 | 153.3199 | 28.4462 | 157.092 | 28.6216
| 24 | 90.6625 | 11.6108 | 98.5245 | 12.0639 | 130.994 | 17.466 | 138.1339 | 27.8003 | 142.66 | 28.2013 | 149.9422 | 28.6547 | 153.3686 | 28.8058 | 156.7918 | 28.9876
| 25 | 90.3463 | 11.805 | 98.2082 | 12.2905 | 130.6653 | 17.6643 | 137.8 | 28.0331 | 142.1829 | 28.4056 | 149.9984 | 28.9023 | 153.2891 | 29.0576 | 156.5799 | 29.2438
| 26 | 90.3253 | 12.1667 | 98.2082 | 12.6878 | 130.6653 | 18.0616 | 137.8 | 28.4305 | 142.1829 | 28.803 | 149.9984 | 29.3307 | 153.2891 | 29.4549 | 156.5799 | 29.666
| 28 | 90.1858 | 13.0209 | 98.2082 | 13.4826 | 130.6653 | 18.8564 | 137.8 | 29.2252 | 142.1829 | 29.5977 | 149.9984 | 30.1876 | 153.2891 | 30.2497 | 156.5799 | 30.5104
| 30 | 90.2218 | 13.8113 | 98.2082 | 14.2773 | 130.6653 | 19.6511 | 137.8 | 30.0199 | 142.1829 | 30.3925 | 149.9984 | 31.0444 | 153.2891 | 31.0444 | 156.5799 | 31.3548
| 32 | 90.0735 | 14.9748 | 98.2082 | 15.5191 | 130.6653 | 20.9674 | 137.8 | 31.299 | 142.1829 | 31.6467 | 149.3402 | 32.2862 | 152.1374 | 32.2862 | 154.77 | 32.5966
| 34 | 90.1029 | 16.2053 | 98.2082 | 16.7609 | 130.6653 | 22.2837 | 137.8 | 32.578 | 142.1829 | 32.9008 | 148.6821 | 33.5279 | 150.9856 | 33.5279 | 152.9601 | 33.8384
| 35 | 90.1582 | 16.8225 | 98.2082 | 17.3818 | 130.6653 | 22.9418 | 137.8 | 33.2175 | 142.1829 | 33.5279 | 148.353 | 34.1488 | 150.4097 | 34.1488 | 152.0551 | 34.4593
| 36 | 89.2829 | 17.7437 | 97.3033 | 18.3131 | 129.2667 | 23.749 | 135.9078 | 34.0247 | 139.8793 | 34.273 | 145.4736 | 34.7697 | 147.4481 | 34.7697 | 149.0112 | 35.0181
| 38 | 87.5204 | 19.5159 | 95.4933 | 20.1758 | 126.4695 | 25.3633 | 132.1235 | 35.639 | 135.2723 | 35.7631 | 139.7148 | 36.0115 | 141.5247 | 36.0115 | 142.9233 | 36.1357
| 40 | 85.9742 | 21.3602 | 93.6834 | 22.0384 | 123.6724 | 26.9776 | 128.3391 | 37.2533 | 130.6653 | 37.2533 | 133.956 | 37.2533 | 135.6014 | 37.2533 | 136.8354 | 37.2533
| 43 | 76.3986 | 23.4627 | 83.9961 | 24.1409 | 114.5253 | 29.0768 | 118.1282 | 39.4694 | 121.2602 | 39.3744 | 124.4934 | 39.4231 | 126.1068 | 39.446 | 127.3397 | 39.4694
| 46 | 70.278 | 24.2488 | 78.546 | 24.9131 | 108.862 | 29.8958 | 112.996 | 39.861 | 115.752 | 39.861 | 118.508 | 39.861 | 121.264 | 39.861 | 127.3397 | 39.861
| 48 | 67.522 | 24.581 | 75.79 | 25.2453 | 104.728 | 30.2279 | 108.862 | 40.1932 | 110.24 | 40.1932 | 117.13 | 40.1932 | 118.508 | 40.1932 | 127.3397 | 40.1932
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 88.9431 | 10.2159 | 95.9093 | 10.6646 | 128.3713 | 15.9218 | 135.0184 | 26.1473 | 140.4533 | 26.5109 | 147.7014 | 26.9752 | 150.9819 | 27.1372 | 155.48 | 27.3289
| 12 | 88.599 | 10.2159 | 95.6512 | 10.6646 | 128.281 | 15.9218 | 134.9267 | 26.2132 | 140.2698 | 26.5783 | 147.5242 | 26.9752 | 150.7642 | 27.1372 | 154.7546 | 27.3289
| 14 | 88.8145 | 10.3441 | 95.9895 | 10.7287 | 128.668 | 15.9872 | 135.5229 | 26.279 | 140.0863 | 26.6458 | 147.1696 | 27.0453 | 150.3724 | 27.2085 | 154.3245 | 27.4014
| 16 | 88.9395 | 10.4723 | 96.2382 | 10.857 | 128.3957 | 16.1836 | 135.2463 | 26.4107 | 140.608 | 26.7807 | 147.4025 | 27.1854 | 150.5041 | 27.3509 | 154.3549 | 27.5463
| 18 | 89.0601 | 10.6005 | 96.396 | 11.0493 | 128.8456 | 16.3145 | 134.9698 | 26.6083 | 139.9758 | 26.9831 | 147.3611 | 27.4656 | 150.4091 | 27.6002 | 154.2035 | 27.7638
| 20 | 89.0885 | 10.857 | 96.5494 | 11.3057 | 128.2312 | 16.6418 | 135.1916 | 26.8718 | 140.0423 | 27.2529 | 147.2215 | 27.6758 | 150.1282 | 27.8139 | 153.7801 | 27.9813
| 22 | 89.232 | 11.1775 | 95.992 | 11.6262 | 128.4252 | 16.9036 | 135.4087 | 27.1352 | 140.1022 | 27.5227 | 147.7736 | 28.0262 | 150.427 | 28.17 | 154.128 | 28.3437
| 24 | 88.9519 | 11.498 | 96.6655 | 11.9468 | 128.5224 | 17.2964 | 135.5276 | 27.5304 | 139.9683 | 27.9275 | 147.1131 | 28.3765 | 150.4749 | 28.5261 | 153.8334 | 28.7062
| 25 | 88.6416 | 11.6903 | 96.3552 | 12.1712 | 128.1999 | 17.4928 | 135.2 | 27.7609 | 139.5002 | 28.1298 | 147.1682 | 28.6217 | 150.3969 | 28.7754 | 153.6255 | 28.9599
| 26 | 88.621 | 12.0485 | 96.3552 | 12.5647 | 128.1999 | 17.8863 | 135.2 | 28.1544 | 139.5002 | 28.5233 | 147.1682 | 29.046 | 150.3969 | 29.1689 | 153.6255 | 29.378
| 28 | 88.4841 | 12.8945 | 96.3552 | 13.3517 | 128.1999 | 18.6733 | 135.2 | 28.9415 | 139.5002 | 29.3104 | 147.1682 | 29.8945 | 150.3969 | 29.956 | 153.6255 | 30.2142
| 30 | 88.5195 | 13.6772 | 96.3552 | 14.1387 | 128.1999 | 19.4603 | 135.2 | 29.7285 | 139.5002 | 30.0974 | 147.1682 | 30.743 | 150.3969 | 30.743 | 153.6255 | 31.0504
| 32 | 88.374 | 14.8294 | 96.3552 | 15.3684 | 128.1999 | 20.7638 | 135.2 | 30.9951 | 139.5002 | 31.3394 | 146.5225 | 31.9727 | 149.2669 | 31.9727 | 151.8498 | 32.2801
| 34 | 88.4028 | 16.0479 | 96.3552 | 16.5981 | 128.1999 | 22.0673 | 135.2 | 32.2617 | 139.5002 | 32.5814 | 145.8768 | 33.2024 | 148.1368 | 33.2024 | 150.074 | 33.5099
| 35 | 88.4571 | 16.6592 | 96.3552 | 17.213 | 128.1999 | 22.7191 | 135.2 | 32.895 | 139.5002 | 33.2024 | 145.5539 | 33.8173 | 147.5718 | 33.8173 | 149.1861 | 34.1247
| 36 | 87.5984 | 17.5714 | 95.4673 | 18.1353 | 126.8277 | 23.5184 | 133.3435 | 33.6943 | 137.2401 | 33.9403 | 142.7288 | 34.4321 | 144.666 | 34.4321 | 146.1996 | 34.6781
| 38 | 85.8691 | 19.3264 | 93.6916 | 19.9799 | 124.0833 | 25.117 | 129.6306 | 35.293 | 132.72 | 35.4159 | 137.0787 | 35.6619 | 138.8544 | 35.6619 | 140.2266 | 35.7848
| 40 | 84.3521 | 21.1528 | 91.9158 | 21.8244 | 121.339 | 26.7157 | 125.9176 | 36.8916 | 128.1999 | 36.8916 | 131.4285 | 36.8916 | 133.0429 | 36.8916 | 134.2536 | 36.8916
| 43 | 74.9572 | 23.2349 | 82.4113 | 23.9065 | 112.3644 | 28.7945 | 115.8993 | 39.0862 | 118.9723 | 38.9922 | 122.1444 | 39.0404 | 123.7275 | 39.0631 | 124.937 | 39.0862
| 46 | 68.952 | 24.0134 | 77.064 | 24.6713 | 106.808 | 29.6055 | 110.864 | 39.474 | 113.568 | 39.474 | 116.272 | 39.474 | 118.976 | 39.474 | 124.937 | 39.474
| 48 | 66.248 | 24.3423 | 74.36 | 25.0002 | 102.752 | 29.9345 | 106.808 | 39.803 | 108.16 | 39.803 | 114.92 | 39.803 | 116.272 | 39.803 | 124.937 | 39.803
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 87.2326 | 10.1157 | 94.0648 | 10.5601 | 125.9026 | 15.7657 | 132.4219 | 25.891 | 137.7523 | 26.2509 | 144.861 | 26.7107 | 148.0784 | 26.8712 | 152.49 | 27.0609
| 12 | 86.8952 | 10.1157 | 93.8118 | 10.5601 | 125.814 | 15.7657 | 132.332 | 25.9562 | 137.5723 | 26.3177 | 144.6872 | 26.7107 | 147.8649 | 26.8712 | 151.7785 | 27.0609
| 14 | 87.1065 | 10.2427 | 94.1435 | 10.6236 | 126.1936 | 15.8305 | 132.9167 | 26.0214 | 137.3923 | 26.3845 | 144.3394 | 26.7801 | 147.4806 | 26.9417 | 151.3567 | 27.1327
| 16 | 87.2291 | 10.3696 | 94.3875 | 10.7505 | 125.9265 | 16.0249 | 132.6454 | 26.1518 | 137.904 | 26.5181 | 144.5678 | 26.9189 | 147.6098 | 27.0828 | 151.3866 | 27.2763
| 18 | 87.3474 | 10.4966 | 94.5422 | 10.9409 | 126.3678 | 16.1546 | 132.3742 | 26.3475 | 137.284 | 26.7185 | 144.5273 | 27.1964 | 147.5166 | 27.3296 | 151.2381 | 27.4916
| 20 | 87.3752 | 10.7505 | 94.6927 | 11.1949 | 125.7652 | 16.4787 | 132.5917 | 26.6083 | 137.3492 | 26.9857 | 144.3903 | 27.4045 | 147.2411 | 27.5412 | 150.8228 | 27.707
| 22 | 87.516 | 11.0679 | 94.146 | 11.5123 | 125.9555 | 16.7379 | 132.8047 | 26.8692 | 137.4079 | 27.2529 | 144.9318 | 27.7514 | 147.5342 | 27.8938 | 151.164 | 28.0658
| 24 | 87.2413 | 11.3853 | 94.8066 | 11.8296 | 126.0508 | 17.1268 | 132.9213 | 27.2605 | 137.2766 | 27.6537 | 144.284 | 28.0983 | 147.5811 | 28.2465 | 150.8751 | 28.4247
| 25 | 86.937 | 11.5757 | 94.5022 | 12.0518 | 125.7345 | 17.3213 | 132.6 | 27.4888 | 136.8175 | 27.8541 | 144.3381 | 28.3411 | 147.5046 | 28.4933 | 150.6712 | 28.676
| 26 | 86.9168 | 11.9304 | 94.5022 | 12.4415 | 125.7345 | 17.7109 | 132.6 | 27.8784 | 136.8175 | 28.2437 | 144.3381 | 28.7612 | 147.5046 | 28.883 | 150.6712 | 29.09
| 28 | 86.7825 | 12.7681 | 94.5022 | 13.2208 | 125.7345 | 18.4902 | 132.6 | 28.6577 | 136.8175 | 29.023 | 144.3381 | 29.6014 | 147.5046 | 29.6623 | 150.6712 | 29.918
| 30 | 86.8172 | 13.5431 | 94.5022 | 14.0001 | 125.7345 | 19.2695 | 132.6 | 29.437 | 136.8175 | 29.8023 | 144.3381 | 30.4416 | 147.5046 | 30.4416 | 150.6712 | 30.746
| 32 | 86.6745 | 14.684 | 94.5022 | 15.2178 | 125.7345 | 20.5602 | 132.6 | 30.6912 | 136.8175 | 31.0322 | 143.7048 | 31.6593 | 146.3963 | 31.6593 | 148.9296 | 31.9637
| 34 | 86.7028 | 15.8906 | 94.5022 | 16.4354 | 125.7345 | 21.851 | 132.6 | 31.9454 | 136.8175 | 32.262 | 143.0714 | 32.8769 | 145.288 | 32.8769 | 147.188 | 33.1813
| 35 | 86.756 | 16.4959 | 94.5022 | 17.0442 | 125.7345 | 22.4963 | 132.6 | 32.5725 | 136.8175 | 32.8769 | 142.7548 | 33.4857 | 144.7339 | 33.4857 | 146.3172 | 33.7902
| 36 | 85.9138 | 17.3992 | 93.6314 | 17.9575 | 124.3887 | 23.2878 | 130.7792 | 33.364 | 134.6009 | 33.6075 | 139.984 | 34.0946 | 141.884 | 34.0946 | 143.3881 | 34.3381
| 38 | 84.2178 | 19.1369 | 91.8898 | 19.784 | 121.6971 | 24.8708 | 127.1377 | 34.9469 | 130.1677 | 35.0687 | 134.4425 | 35.3122 | 136.1842 | 35.3122 | 137.5299 | 35.434
| 40 | 82.7299 | 20.9454 | 90.1482 | 21.6105 | 119.0055 | 26.4537 | 123.4961 | 36.5299 | 125.7345 | 36.5299 | 128.9011 | 36.5299 | 130.4843 | 36.5299 | 131.6718 | 36.5299
| 43 | 73.5157 | 23.0071 | 80.8264 | 23.6721 | 110.2036 | 28.5122 | 113.6705 | 38.703 | 116.6844 | 38.6099 | 119.7955 | 38.6576 | 121.3481 | 38.6801 | 122.5344 | 38.703
| 46 | 67.626 | 23.7779 | 75.582 | 24.4294 | 104.754 | 29.3152 | 108.732 | 39.087 | 111.384 | 39.087 | 114.036 | 39.087 | 116.688 | 39.087 | 122.5344 | 39.087
| 48 | 64.974 | 24.1036 | 72.93 | 24.7551 | 100.776 | 29.641 | 104.754 | 39.4127 | 106.08 | 39.4127 | 112.71 | 39.4127 | 114.036 | 39.4127 | 122.5344 | 39.4127
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 85.5222 | 10.0156 | 92.2204 | 10.4555 | 123.4339 | 15.6096 | 129.8254 | 25.6346 | 135.0513 | 25.991 | 142.0206 | 26.4463 | 145.1749 | 26.6051 | 149.5 | 26.793
| 12 | 85.1914 | 10.0156 | 91.9724 | 10.4555 | 123.3471 | 15.6096 | 129.7372 | 25.6992 | 134.8748 | 26.0572 | 141.8502 | 26.4463 | 144.9656 | 26.6051 | 148.8025 | 26.793
| 14 | 85.3986 | 10.1413 | 92.2976 | 10.5184 | 123.7192 | 15.6738 | 130.3105 | 25.7637 | 134.6984 | 26.1233 | 141.5092 | 26.515 | 144.5888 | 26.675 | 148.3889 | 26.8641
| 16 | 85.5188 | 10.267 | 92.5367 | 10.6441 | 123.4574 | 15.8663 | 130.0445 | 25.8929 | 135.2 | 26.2556 | 141.7331 | 26.6523 | 144.7155 | 26.8146 | 148.4182 | 27.0062
| 18 | 85.6347 | 10.3927 | 92.6885 | 10.8326 | 123.89 | 15.9946 | 129.7786 | 26.0866 | 134.5921 | 26.454 | 141.6934 | 26.9271 | 144.6242 | 27.059 | 148.2726 | 27.2194
| 20 | 85.662 | 10.6441 | 92.836 | 11.084 | 123.2992 | 16.3155 | 129.9919 | 26.3449 | 134.656 | 26.7185 | 141.5591 | 27.1332 | 144.354 | 27.2685 | 147.8655 | 27.4326
| 22 | 85.8 | 10.9583 | 92.3 | 11.3983 | 123.4857 | 16.5722 | 130.2007 | 26.6032 | 134.7137 | 26.9831 | 142.09 | 27.4766 | 144.6414 | 27.6177 | 148.2 | 27.788
| 24 | 85.5307 | 11.2726 | 92.9476 | 11.7125 | 123.5792 | 16.9572 | 130.315 | 26.9906 | 134.5849 | 27.3799 | 141.4549 | 27.8201 | 144.6874 | 27.9668 | 147.9168 | 28.1433
| 25 | 85.2323 | 11.4611 | 92.6493 | 11.9325 | 123.2691 | 17.1498 | 130 | 27.2166 | 134.1348 | 27.5783 | 141.5079 | 28.0605 | 144.6124 | 28.2112 | 147.7169 | 28.3921
| 26 | 85.2125 | 11.8123 | 92.6493 | 12.3183 | 123.2691 | 17.5356 | 130 | 27.6024 | 134.1348 | 27.9641 | 141.5079 | 28.4764 | 144.6124 | 28.597 | 147.7169 | 28.802
| 28 | 85.0809 | 12.6417 | 92.6493 | 13.0899 | 123.2691 | 18.3071 | 130 | 28.374 | 134.1348 | 28.7357 | 141.5079 | 29.3083 | 144.6124 | 29.3686 | 147.7169 | 29.6218
| 30 | 85.1149 | 13.409 | 92.6493 | 13.8615 | 123.2691 | 19.0787 | 130 | 29.1456 | 134.1348 | 29.5072 | 141.5079 | 30.1402 | 144.6124 | 30.1402 | 147.7169 | 30.4416
| 32 | 84.975 | 14.5386 | 92.6493 | 15.0671 | 123.2691 | 20.3567 | 130 | 30.3873 | 134.1348 | 30.7249 | 140.887 | 31.3458 | 143.5258 | 31.3458 | 146.0094 | 31.6472
| 34 | 85.0027 | 15.7333 | 92.6493 | 16.2727 | 123.2691 | 21.6346 | 130 | 31.6291 | 134.1348 | 31.9426 | 140.2661 | 32.5514 | 142.4393 | 32.5514 | 144.3019 | 32.8528
| 35 | 85.0549 | 16.3326 | 92.6493 | 16.8755 | 123.2691 | 22.2736 | 130 | 32.25 | 134.1348 | 32.5514 | 139.9557 | 33.1542 | 141.896 | 33.1542 | 143.4482 | 33.4556
| 36 | 84.2292 | 17.2269 | 91.7955 | 17.7797 | 121.9497 | 23.0572 | 128.2149 | 33.0336 | 131.9616 | 33.2748 | 137.2393 | 33.757 | 139.1019 | 33.757 | 140.5766 | 33.9981
| 38 | 82.5665 | 18.9475 | 90.0881 | 19.5881 | 119.3109 | 24.6245 | 124.6448 | 34.6009 | 127.6154 | 34.7215 | 131.8064 | 34.9626 | 133.5139 | 34.9626 | 134.8333 | 35.0832
| 40 | 81.1077 | 20.7381 | 88.3806 | 21.3965 | 116.6721 | 26.1918 | 121.0746 | 36.1682 | 123.2691 | 36.1682 | 126.3736 | 36.1682 | 127.9258 | 36.1682 | 129.09 | 36.1682
| 43 | 72.0742 | 22.7793 | 79.2416 | 23.4377 | 108.0427 | 28.2299 | 111.4417 | 38.3198 | 114.3964 | 38.2276 | 117.4466 | 38.2749 | 118.9687 | 38.2971 | 120.1318 | 38.3198
| 46 | 66.3 | 23.5425 | 74.1 | 24.1875 | 102.7 | 29.025 | 106.6 | 38.7 | 109.2 | 38.7 | 111.8 | 38.7 | 114.4 | 38.7 | 120.1318 | 38.7
| 48 | 63.7 | 23.865 | 71.5 | 24.51 | 98.8 | 29.3475 | 102.7 | 39.0225 | 104 | 39.0225 | 110.5 | 39.0225 | 111.8 | 39.0225 | 120.1318 | 39.0225
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 76.97 | 7.9123 | 82.9984 | 8.2599 | 111.0905 | 12.3316 | 116.8429 | 20.2513 | 121.5462 | 20.5329 | 127.8186 | 20.8925 | 130.6574 | 21.0181 | 134.55 | 21.1665
| 12 | 76.6723 | 7.9123 | 82.7751 | 8.2599 | 111.0124 | 12.3316 | 116.7635 | 20.3023 | 121.3873 | 20.5852 | 127.6651 | 20.8925 | 130.469 | 21.0181 | 133.9222 | 21.1665
| 14 | 76.8587 | 8.0116 | 83.0678 | 8.3095 | 111.3473 | 12.3823 | 117.2794 | 20.3534 | 121.2285 | 20.6374 | 127.3583 | 20.9468 | 130.13 | 21.0732 | 133.55 | 21.2226
| 16 | 76.9669 | 8.1109 | 83.283 | 8.4088 | 111.1116 | 12.5344 | 117.0401 | 20.4554 | 121.68 | 20.7419 | 127.5598 | 21.0553 | 130.244 | 21.1835 | 133.5764 | 21.3349
| 18 | 77.0712 | 8.2102 | 83.4196 | 8.5578 | 111.501 | 12.6358 | 116.8007 | 20.6084 | 121.1329 | 20.8986 | 127.524 | 21.2724 | 130.1617 | 21.3766 | 133.4453 | 21.5033
| 20 | 77.0958 | 8.4088 | 83.5524 | 8.7564 | 110.9693 | 12.8892 | 116.9927 | 20.8125 | 121.1904 | 21.1076 | 127.4032 | 21.4352 | 129.9186 | 21.5421 | 133.0789 | 21.6718
| 22 | 77.22 | 8.6571 | 83.07 | 9.0046 | 111.1372 | 13.092 | 117.1806 | 21.0165 | 121.2423 | 21.3166 | 127.881 | 21.7065 | 130.1772 | 21.818 | 133.38 | 21.9525
| 24 | 76.9776 | 8.9053 | 83.6529 | 9.2529 | 111.2213 | 13.3962 | 117.2835 | 21.3226 | 121.1264 | 21.6301 | 127.3094 | 21.9779 | 130.2186 | 22.0938 | 133.1251 | 22.2332
| 25 | 76.7091 | 9.0543 | 83.3843 | 9.4267 | 110.9422 | 13.5483 | 117 | 21.5011 | 120.7213 | 21.7868 | 127.3571 | 22.1678 | 130.1511 | 22.2869 | 132.9452 | 22.4297
| 26 | 76.6913 | 9.3317 | 83.3843 | 9.7315 | 110.9422 | 13.8531 | 117 | 21.8059 | 120.7213 | 22.0916 | 127.3571 | 22.4964 | 130.1511 | 22.5916 | 132.9452 | 22.7536
| 28 | 76.5728 | 9.9869 | 83.3843 | 10.341 | 110.9422 | 14.4626 | 117 | 22.4154 | 120.7213 | 22.7012 | 127.3571 | 23.1536 | 130.1511 | 23.2012 | 132.9452 | 23.4012
| 30 | 76.6034 | 10.5931 | 83.3843 | 10.9506 | 110.9422 | 15.0722 | 117 | 23.025 | 120.7213 | 23.3107 | 127.3571 | 23.8107 | 130.1511 | 23.8107 | 132.9452 | 24.0489
| 32 | 76.4775 | 11.4855 | 83.3843 | 11.903 | 110.9422 | 16.0818 | 117 | 24.006 | 120.7213 | 24.2727 | 126.7983 | 24.7632 | 129.1732 | 24.7632 | 131.4085 | 25.0013
| 34 | 76.5024 | 12.4293 | 83.3843 | 12.8554 | 110.9422 | 17.0914 | 117 | 24.987 | 120.7213 | 25.2346 | 126.2395 | 25.7156 | 128.1953 | 25.7156 | 129.8717 | 25.9537
| 35 | 76.5494 | 12.9027 | 83.3843 | 13.3316 | 110.9422 | 17.5961 | 117 | 25.4775 | 120.7213 | 25.7156 | 125.9601 | 26.1918 | 127.7064 | 26.1918 | 129.1034 | 26.4299
| 36 | 75.8063 | 13.6093 | 82.616 | 14.046 | 109.7547 | 18.2152 | 115.3934 | 26.0966 | 118.7655 | 26.2871 | 123.5153 | 26.668 | 125.1917 | 26.668 | 126.5189 | 26.8585
| 38 | 74.3098 | 14.9685 | 81.0793 | 15.4746 | 107.3798 | 19.4534 | 112.1803 | 27.3347 | 114.8538 | 27.43 | 118.6258 | 27.6205 | 120.1625 | 27.6205 | 121.35 | 27.7157
| 40 | 72.997 | 16.3831 | 79.5425 | 16.9032 | 105.0049 | 20.6915 | 108.9672 | 28.5729 | 110.9422 | 28.5729 | 113.7362 | 28.5729 | 115.1332 | 28.5729 | 116.181 | 28.5729
| 43 | 64.8668 | 17.9956 | 71.3174 | 18.5158 | 97.2384 | 22.3016 | 100.2975 | 30.2726 | 102.9568 | 30.1998 | 105.7019 | 30.2372 | 107.0718 | 30.2547 | 108.1186 | 30.2726
| 46 | 59.67 | 18.5986 | 66.69 | 19.1081 | 92.43 | 22.9298 | 95.94 | 30.573 | 98.28 | 30.573 | 100.62 | 30.573 | 102.96 | 30.573 | 108.1186 | 30.573
| 48 | 57.33 | 18.8534 | 64.35 | 19.3629 | 88.92 | 23.1845 | 92.43 | 30.8278 | 93.6 | 30.8278 | 99.45 | 30.8278 | 100.62 | 30.8278 | 108.1186 | 30.8278
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 68.4177 | 6.3098 | 73.7763 | 6.587 | 98.7471 | 9.834 | 103.8603 | 16.1498 | 108.041 | 16.3744 | 113.6165 | 16.6611 | 116.1399 | 16.7612 | 119.6 | 16.8796
| 12 | 68.1531 | 6.3098 | 73.5779 | 6.587 | 98.6777 | 9.834 | 103.7898 | 16.1905 | 107.8999 | 16.416 | 113.4801 | 16.6611 | 115.9725 | 16.7612 | 119.042 | 16.8796
| 14 | 68.3188 | 6.389 | 73.8381 | 6.6266 | 98.9754 | 9.8745 | 104.2484 | 16.2312 | 107.7587 | 16.4577 | 113.2074 | 16.7044 | 115.6711 | 16.8052 | 118.7111 | 16.9244
| 16 | 68.415 | 6.4682 | 74.0294 | 6.7058 | 98.7659 | 9.9958 | 104.0356 | 16.3125 | 108.16 | 16.541 | 113.3865 | 16.791 | 115.7724 | 16.8932 | 118.7346 | 17.0139
| 18 | 68.5078 | 6.5474 | 74.1508 | 6.8246 | 99.112 | 10.0766 | 103.8229 | 16.4346 | 107.6737 | 16.666 | 113.3547 | 16.9641 | 115.6993 | 17.0472 | 118.6181 | 17.1482
| 20 | 68.5296 | 6.7058 | 74.2688 | 6.9829 | 98.6394 | 10.2788 | 103.9935 | 16.5973 | 107.7248 | 16.8327 | 113.2473 | 17.0939 | 115.4832 | 17.1792 | 118.2924 | 17.2826
| 22 | 68.64 | 6.9037 | 73.84 | 7.1809 | 98.7886 | 10.4405 | 104.1606 | 16.76 | 107.7709 | 16.9993 | 113.672 | 17.3103 | 115.7131 | 17.3991 | 118.56 | 17.5064
| 24 | 68.4246 | 7.1017 | 74.3581 | 7.3789 | 98.8634 | 10.6831 | 104.252 | 17.0041 | 107.6679 | 17.2493 | 113.1639 | 17.5267 | 115.7499 | 17.6191 | 118.3334 | 17.7303
| 25 | 68.1859 | 7.2205 | 74.1194 | 7.5175 | 98.6153 | 10.8044 | 104 | 17.1465 | 107.3078 | 17.3743 | 113.2063 | 17.6781 | 115.6899 | 17.7731 | 118.1735 | 17.887
| 26 | 68.17 | 7.4417 | 74.1194 | 7.7605 | 98.6153 | 11.0474 | 104 | 17.3895 | 107.3078 | 17.6174 | 113.2063 | 17.9402 | 115.6899 | 18.0161 | 118.1735 | 18.1452
| 28 | 68.0647 | 7.9642 | 74.1194 | 8.2466 | 98.6153 | 11.5335 | 104 | 17.8756 | 107.3078 | 18.1035 | 113.2063 | 18.4642 | 115.6899 | 18.5022 | 118.1735 | 18.6617
| 30 | 68.0919 | 8.4477 | 74.1194 | 8.7327 | 98.6153 | 12.0196 | 104 | 18.3617 | 107.3078 | 18.5896 | 113.2063 | 18.9883 | 115.6899 | 18.9883 | 118.1735 | 19.1782
| 32 | 67.98 | 9.1593 | 74.1194 | 9.4923 | 98.6153 | 12.8247 | 104 | 19.144 | 107.3078 | 19.3567 | 112.7096 | 19.7479 | 114.8207 | 19.7479 | 116.8075 | 19.9377
| 34 | 68.0022 | 9.912 | 74.1194 | 10.2518 | 98.6153 | 13.6298 | 104 | 19.9263 | 107.3078 | 20.1238 | 112.2129 | 20.5074 | 113.9514 | 20.5074 | 115.4416 | 20.6973
| 35 | 68.0439 | 10.2895 | 74.1194 | 10.6316 | 98.6153 | 14.0324 | 104 | 20.3175 | 107.3078 | 20.5074 | 111.9645 | 20.8871 | 113.5168 | 20.8871 | 114.7586 | 21.077
| 36 | 67.3833 | 10.853 | 73.4364 | 11.2012 | 97.5598 | 14.5261 | 102.5719 | 20.8112 | 105.5693 | 20.9631 | 109.7914 | 21.2669 | 111.2816 | 21.2669 | 112.4613 | 21.4188
| 38 | 66.0532 | 11.9369 | 72.0704 | 12.3405 | 95.4487 | 15.5135 | 99.7158 | 21.7986 | 102.0923 | 21.8745 | 105.4451 | 22.0264 | 106.8111 | 22.0264 | 107.8666 | 22.1024
| 40 | 64.8862 | 13.065 | 70.7045 | 13.4798 | 93.3377 | 16.5008 | 96.8597 | 22.786 | 98.6153 | 22.786 | 101.0989 | 22.786 | 102.3407 | 22.786 | 103.272 | 22.786
| 43 | 57.6594 | 14.3509 | 63.3933 | 14.7658 | 86.4342 | 17.7848 | 89.1533 | 24.1415 | 91.5171 | 24.0834 | 93.9573 | 24.1132 | 95.175 | 24.1272 | 96.1054 | 24.1415
| 46 | 53.04 | 14.8318 | 59.28 | 15.2381 | 82.16 | 18.2858 | 85.28 | 24.381 | 87.36 | 24.381 | 89.44 | 24.381 | 91.52 | 24.381 | 96.1054 | 24.381
| 48 | 50.96 | 15.0349 | 57.2 | 15.4413 | 79.04 | 18.4889 | 82.16 | 24.5842 | 83.2 | 24.5842 | 88.4 | 24.5842 | 89.44 | 24.5842 | 96.1054 | 24.5842
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 59.8655 | 5.1079 | 64.5543 | 5.3323 | 86.4037 | 7.9609 | 90.8778 | 13.0736 | 94.5359 | 13.2554 | 99.4144 | 13.4876 | 101.6224 | 13.5686 | 104.65 | 13.6644
| 12 | 59.634 | 5.1079 | 64.3806 | 5.3323 | 86.343 | 7.9609 | 90.816 | 13.1066 | 94.4124 | 13.2892 | 99.2951 | 13.4876 | 101.4759 | 13.5686 | 104.1617 | 13.6644
| 14 | 59.779 | 5.172 | 64.6083 | 5.3644 | 86.6035 | 7.9936 | 91.2173 | 13.1395 | 94.2889 | 13.3229 | 99.0565 | 13.5226 | 101.2122 | 13.6042 | 103.8722 | 13.7007
| 16 | 59.8631 | 5.2362 | 64.7757 | 5.4285 | 86.4202 | 8.0918 | 91.0312 | 13.2054 | 94.64 | 13.3903 | 99.2132 | 13.5927 | 101.3009 | 13.6755 | 103.8927 | 13.7732
| 18 | 59.9443 | 5.3003 | 64.8819 | 5.5246 | 86.723 | 8.1573 | 90.845 | 13.3042 | 94.2145 | 13.4915 | 99.1854 | 13.7328 | 101.2369 | 13.8001 | 103.7908 | 13.8819
| 20 | 59.9634 | 5.4285 | 64.9852 | 5.6529 | 86.3095 | 8.3209 | 90.9943 | 13.4359 | 94.2592 | 13.6264 | 99.0914 | 13.8379 | 101.0478 | 13.9069 | 103.5058 | 13.9906
| 22 | 60.06 | 5.5887 | 64.61 | 5.8131 | 86.44 | 8.4518 | 91.1405 | 13.5676 | 94.2996 | 13.7614 | 99.463 | 14.0131 | 101.249 | 14.085 | 103.74 | 14.1719
| 24 | 59.8715 | 5.749 | 65.0633 | 5.9734 | 86.5055 | 8.6482 | 91.2205 | 13.7652 | 94.2094 | 13.9637 | 99.0184 | 14.1882 | 101.2812 | 14.2631 | 103.5417 | 14.3531
| 25 | 59.6626 | 5.8452 | 64.8545 | 6.0856 | 86.2884 | 8.7464 | 91 | 13.8805 | 93.8943 | 14.0649 | 99.0555 | 14.3109 | 101.2287 | 14.3877 | 103.4018 | 14.4799
| 26 | 59.6488 | 6.0243 | 64.8545 | 6.2823 | 86.2884 | 8.9431 | 91 | 14.0772 | 93.8943 | 14.2617 | 99.0555 | 14.523 | 101.2287 | 14.5845 | 103.4018 | 14.689
| 28 | 59.5566 | 6.4472 | 64.8545 | 6.6758 | 86.2884 | 9.3366 | 91 | 14.4707 | 93.8943 | 14.6552 | 99.0555 | 14.9472 | 101.2287 | 14.978 | 103.4018 | 15.1071
| 30 | 59.5804 | 6.8386 | 64.8545 | 7.0694 | 86.2884 | 9.7302 | 91 | 14.8642 | 93.8943 | 15.0487 | 99.0555 | 15.3715 | 101.2287 | 15.3715 | 103.4018 | 15.5252
| 32 | 59.4825 | 7.4147 | 64.8545 | 7.6842 | 86.2884 | 10.3819 | 91 | 15.4975 | 93.8943 | 15.6697 | 98.6209 | 15.9864 | 100.4681 | 15.9864 | 102.2066 | 16.1401
| 34 | 59.5019 | 8.024 | 64.8545 | 8.2991 | 86.2884 | 11.0337 | 91 | 16.1308 | 93.8943 | 16.2907 | 98.1863 | 16.6012 | 99.7075 | 16.6012 | 101.0114 | 16.7549
| 35 | 59.5384 | 8.3296 | 64.8545 | 8.6065 | 86.2884 | 11.3595 | 91 | 16.4475 | 93.8943 | 16.6012 | 97.969 | 16.9086 | 99.3272 | 16.9086 | 100.4137 | 17.0624
| 36 | 58.9604 | 8.7857 | 64.2569 | 9.0676 | 85.3648 | 11.7592 | 89.7504 | 16.8472 | 92.3731 | 16.9701 | 96.0675 | 17.2161 | 97.3714 | 17.2161 | 98.4036 | 17.339
| 38 | 57.7965 | 9.6632 | 63.0616 | 9.9899 | 83.5176 | 12.5585 | 87.2513 | 17.6465 | 89.3308 | 17.708 | 92.2645 | 17.8309 | 93.4597 | 17.8309 | 94.3833 | 17.8924
| 40 | 56.7754 | 10.5764 | 61.8664 | 10.9122 | 81.6705 | 13.3578 | 84.7522 | 18.4458 | 86.2884 | 18.4458 | 88.4615 | 18.4458 | 89.5481 | 18.4458 | 90.363 | 18.4458
| 43 | 50.4519 | 11.6174 | 55.4691 | 11.9532 | 75.6299 | 14.3972 | 78.0092 | 19.5431 | 80.0775 | 19.4961 | 82.2126 | 19.5202 | 83.2781 | 19.5315 | 84.0922 | 19.5431
| 46 | 46.41 | 12.0067 | 51.87 | 12.3356 | 71.89 | 14.8028 | 74.62 | 19.737 | 76.44 | 19.737 | 78.26 | 19.737 | 80.08 | 19.737 | 84.0922 | 19.737
| 48 | 44.59 | 12.1712 | 50.05 | 12.5001 | 69.16 | 14.9672 | 71.89 | 19.9015 | 72.8 | 19.9015 | 77.35 | 19.9015 | 78.26 | 19.9015 | 84.0922 | 19.9015
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 51.3133 | 4.1565 | 55.3323 | 4.339 | 74.0603 | 6.478 | 77.8952 | 10.6384 | 81.0308 | 10.7863 | 85.2124 | 10.9752 | 87.1049 | 11.0411 | 89.7 | 11.1191
| 12 | 51.1148 | 4.1565 | 55.1834 | 4.339 | 74.0082 | 6.478 | 77.8423 | 10.6652 | 80.9249 | 10.8137 | 85.1101 | 10.9752 | 86.9793 | 11.0411 | 89.2815 | 11.1191
| 14 | 51.2391 | 4.2086 | 55.3786 | 4.3651 | 74.2315 | 6.5046 | 78.1863 | 10.692 | 80.819 | 10.8412 | 84.9055 | 11.0037 | 86.7533 | 11.0701 | 89.0334 | 11.1486
| 16 | 51.3113 | 4.2608 | 55.522 | 4.4173 | 74.0744 | 6.5845 | 78.0267 | 10.7455 | 81.12 | 10.8961 | 85.0399 | 11.0607 | 86.8293 | 11.1281 | 89.0509 | 11.2076
| 18 | 51.3808 | 4.313 | 55.6131 | 4.4955 | 74.334 | 6.6378 | 77.8672 | 10.8259 | 80.7553 | 10.9784 | 85.016 | 11.1747 | 86.7745 | 11.2295 | 88.9636 | 11.2961
| 20 | 51.3972 | 4.4173 | 55.7016 | 4.5999 | 73.9795 | 6.7709 | 77.9951 | 10.9331 | 80.7936 | 11.0882 | 84.9355 | 11.2603 | 86.6124 | 11.3164 | 88.7193 | 11.3845
| 22 | 51.48 | 4.5477 | 55.38 | 4.7303 | 74.0914 | 6.8775 | 78.1204 | 11.0403 | 80.8282 | 11.198 | 85.254 | 11.4028 | 86.7848 | 11.4613 | 88.92 | 11.532
| 24 | 51.3184 | 4.6781 | 55.7686 | 4.8607 | 74.1475 | 7.0373 | 78.189 | 11.2011 | 80.751 | 11.3626 | 84.873 | 11.5453 | 86.8124 | 11.6062 | 88.7501 | 11.6795
| 25 | 51.1394 | 4.7564 | 55.5896 | 4.952 | 73.9615 | 7.1172 | 78 | 11.2949 | 80.4809 | 11.445 | 84.9047 | 11.6451 | 86.7674 | 11.7077 | 88.6301 | 11.7827
| 26 | 51.1275 | 4.9021 | 55.5896 | 5.1121 | 73.9615 | 7.2773 | 78 | 11.455 | 80.4809 | 11.6051 | 84.9047 | 11.8177 | 86.7674 | 11.8678 | 88.6301 | 11.9528
| 28 | 51.0485 | 5.2463 | 55.5896 | 5.4323 | 73.9615 | 7.5975 | 78 | 11.7752 | 80.4809 | 11.9253 | 84.9047 | 12.163 | 86.7674 | 12.188 | 88.6301 | 12.293
| 30 | 51.0689 | 5.5647 | 55.5896 | 5.7525 | 73.9615 | 7.9177 | 78 | 12.0954 | 80.4809 | 12.2455 | 84.9047 | 12.5082 | 86.7674 | 12.5082 | 88.6301 | 12.6333
| 32 | 50.985 | 6.0335 | 55.5896 | 6.2528 | 73.9615 | 8.448 | 78 | 12.6107 | 80.4809 | 12.7508 | 84.5322 | 13.0085 | 86.1155 | 13.0085 | 87.6056 | 13.1336
| 34 | 51.0016 | 6.5293 | 55.5896 | 6.7532 | 73.9615 | 8.9784 | 78 | 13.1261 | 80.4809 | 13.2562 | 84.1597 | 13.5088 | 85.4636 | 13.5088 | 86.5812 | 13.6339
| 35 | 51.0329 | 6.778 | 55.5896 | 7.0033 | 73.9615 | 9.2435 | 78 | 13.3837 | 80.4809 | 13.5088 | 83.9734 | 13.759 | 85.1376 | 13.759 | 86.0689 | 13.8841
| 36 | 50.5375 | 7.1492 | 55.0773 | 7.3786 | 73.1698 | 9.5688 | 76.929 | 13.709 | 79.177 | 13.809 | 82.3436 | 14.0092 | 83.4612 | 14.0092 | 84.3459 | 14.1092
| 38 | 49.5399 | 7.8632 | 54.0528 | 8.1291 | 71.5865 | 10.2192 | 74.7869 | 14.3594 | 76.5692 | 14.4094 | 79.0839 | 14.5095 | 80.1083 | 14.5095 | 80.9 | 14.5595
| 40 | 48.6646 | 8.6063 | 53.0284 | 8.8796 | 70.0033 | 10.8696 | 72.6448 | 15.0098 | 73.9615 | 15.0098 | 75.8241 | 15.0098 | 76.7555 | 15.0098 | 77.454 | 15.0098
| 43 | 43.2445 | 9.4534 | 47.545 | 9.7267 | 64.8256 | 11.7154 | 66.865 | 15.9027 | 68.6379 | 15.8645 | 70.4679 | 15.8841 | 71.3812 | 15.8933 | 72.0791 | 15.9027
| 46 | 39.78 | 9.7701 | 44.46 | 10.0378 | 61.62 | 12.0454 | 63.96 | 16.0605 | 65.52 | 16.0605 | 67.08 | 16.0605 | 68.64 | 16.0605 | 72.0791 | 16.0605
| 48 | 38.22 | 9.904 | 42.9 | 10.1716 | 59.28 | 12.1792 | 61.62 | 16.1943 | 62.4 | 16.1943 | 66.3 | 16.1943 | 67.08 | 16.1943 | 72.0791 | 16.1943
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 42.7611 | 3.3552 | 46.1102 | 3.5026 | 61.717 | 5.2292 | 64.9127 | 8.5876 | 67.5256 | 8.707 | 71.0103 | 8.8595 | 72.5874 | 8.9127 | 74.75 | 8.9757
| 12 | 42.5957 | 3.3552 | 45.9862 | 3.5026 | 61.6735 | 5.2292 | 64.8686 | 8.6092 | 67.4374 | 8.7292 | 70.9251 | 8.8595 | 72.4828 | 8.9127 | 74.4012 | 8.9757
| 14 | 42.6993 | 3.3973 | 46.1488 | 3.5237 | 61.8596 | 5.2507 | 65.1552 | 8.6309 | 67.3492 | 8.7513 | 70.7546 | 8.8825 | 72.2944 | 8.9361 | 74.1945 | 8.9995
| 16 | 42.7594 | 3.4394 | 46.2684 | 3.5658 | 61.7287 | 5.3152 | 65.0223 | 8.6741 | 67.6 | 8.7956 | 70.8666 | 8.9285 | 72.3578 | 8.9829 | 74.2091 | 9.0471
| 18 | 42.8174 | 3.4815 | 46.3442 | 3.6289 | 61.945 | 5.3582 | 64.8893 | 8.739 | 67.2961 | 8.8621 | 70.8467 | 9.0206 | 72.3121 | 9.0648 | 74.1363 | 9.1185
| 20 | 42.831 | 3.5658 | 46.418 | 3.7131 | 61.6496 | 5.4657 | 64.996 | 8.8255 | 67.328 | 8.9507 | 70.7796 | 9.0896 | 72.177 | 9.135 | 73.9327 | 9.1899
| 22 | 42.9 | 3.671 | 46.15 | 3.8184 | 61.7429 | 5.5517 | 65.1003 | 8.9121 | 67.3568 | 9.0393 | 71.045 | 9.2047 | 72.3207 | 9.2519 | 74.1 | 9.309
| 24 | 42.7653 | 3.7763 | 46.4738 | 3.9237 | 61.7896 | 5.6807 | 65.1575 | 9.0418 | 67.2925 | 9.1723 | 70.7275 | 9.3197 | 72.3437 | 9.3689 | 73.9584 | 9.428
| 25 | 42.6162 | 3.8395 | 46.3246 | 3.9974 | 61.6346 | 5.7452 | 65 | 9.1176 | 67.0674 | 9.2387 | 70.754 | 9.4003 | 72.3062 | 9.4508 | 73.8584 | 9.5113
| 26 | 42.6063 | 3.9571 | 46.3246 | 4.1266 | 61.6346 | 5.8744 | 65 | 9.2468 | 67.0674 | 9.368 | 70.754 | 9.5396 | 72.3062 | 9.58 | 73.8584 | 9.6487
| 28 | 42.5404 | 4.235 | 46.3246 | 4.3851 | 61.6346 | 6.1329 | 65 | 9.5053 | 67.0674 | 9.6264 | 70.754 | 9.8183 | 72.3062 | 9.8385 | 73.8584 | 9.9233
| 30 | 42.5575 | 4.492 | 46.3246 | 4.6436 | 61.6346 | 6.3914 | 65 | 9.7638 | 67.0674 | 9.8849 | 70.754 | 10.097 | 72.3062 | 10.097 | 73.8584 | 10.1979
| 32 | 42.4875 | 4.8704 | 46.3246 | 5.0475 | 61.6346 | 6.8195 | 65 | 10.1798 | 67.0674 | 10.2928 | 70.4435 | 10.5008 | 71.7629 | 10.5008 | 73.0047 | 10.6018
| 34 | 42.5014 | 5.2706 | 46.3246 | 5.4514 | 61.6346 | 7.2476 | 65 | 10.5958 | 67.0674 | 10.7008 | 70.1331 | 10.9047 | 71.2196 | 10.9047 | 72.151 | 11.0057
| 35 | 42.5274 | 5.4714 | 46.3246 | 5.6533 | 61.6346 | 7.4617 | 65 | 10.8038 | 67.0674 | 10.9047 | 69.9778 | 11.1067 | 70.948 | 11.1067 | 71.7241 | 11.2076
| 36 | 42.1146 | 5.771 | 45.8978 | 5.9562 | 60.9749 | 7.7242 | 64.1075 | 11.0663 | 65.9808 | 11.147 | 68.6196 | 11.3086 | 69.551 | 11.3086 | 70.2883 | 11.3894
| 38 | 41.2832 | 6.3474 | 45.044 | 6.562 | 59.6554 | 8.2492 | 62.3224 | 11.5913 | 63.8077 | 11.6317 | 65.9032 | 11.7125 | 66.7569 | 11.7125 | 67.4166 | 11.7529
| 40 | 40.5539 | 6.9473 | 44.1903 | 7.1678 | 58.336 | 8.7743 | 60.5373 | 12.1164 | 61.6346 | 12.1164 | 63.1868 | 12.1164 | 63.9629 | 12.1164 | 64.545 | 12.1164
| 43 | 36.0371 | 7.6311 | 39.6208 | 7.8516 | 54.0214 | 9.457 | 55.7208 | 12.8371 | 57.1982 | 12.8062 | 58.7233 | 12.8221 | 59.4844 | 12.8295 | 60.0659 | 12.8371
| 46 | 33.15 | 7.8867 | 37.05 | 8.1028 | 51.35 | 9.7234 | 53.3 | 12.9645 | 54.6 | 12.9645 | 55.9 | 12.9645 | 57.2 | 12.9645 | 60.0659 | 12.9645
| 48 | 31.85 | 7.9948 | 35.75 | 8.2109 | 49.4 | 9.8314 | 51.35 | 13.0725 | 52 | 13.0725 | 55.25 | 13.0725 | 55.9 | 13.0725 | 60.0659 | 13.0725
Outdoor Unit: 48HP（AVWT-462HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 94.1402 | 11.0544 | 101.5134 | 11.54 | 135.8722 | 17.2286 | 142.9078 | 28.2934 | 148.6603 | 28.6868 | 156.3319 | 29.1893 | 159.804 | 29.3646 | 164.565 | 29.572
| 12 | 93.7761 | 11.0544 | 101.2403 | 11.54 | 135.7767 | 17.2286 | 142.8107 | 28.3647 | 148.4661 | 28.7598 | 156.1443 | 29.1893 | 159.5736 | 29.3646 | 163.7972 | 29.572
| 14 | 94.0041 | 11.1931 | 101.5983 | 11.6093 | 136.1863 | 17.2995 | 143.4418 | 28.436 | 148.2718 | 28.8328 | 155.769 | 29.2651 | 159.1589 | 29.4417 | 163.342 | 29.6504
| 16 | 94.1364 | 11.3319 | 101.8616 | 11.7481 | 135.8981 | 17.512 | 143.149 | 28.5785 | 148.824 | 28.9788 | 156.0155 | 29.4167 | 159.2984 | 29.5959 | 163.3742 | 29.8073
| 18 | 94.264 | 11.4706 | 102.0286 | 11.9562 | 136.3743 | 17.6536 | 142.8563 | 28.7923 | 148.1549 | 29.1978 | 155.9717 | 29.72 | 159.1978 | 29.8656 | 163.2139 | 30.0426
| 20 | 94.2941 | 11.7481 | 102.191 | 12.2337 | 135.724 | 18.0078 | 143.0911 | 29.0774 | 148.2252 | 29.4898 | 155.8239 | 29.9475 | 158.9005 | 30.0968 | 162.7658 | 30.278
| 22 | 94.446 | 12.0949 | 101.601 | 12.5805 | 135.9293 | 18.2911 | 143.3209 | 29.3625 | 148.2887 | 29.7818 | 156.4083 | 30.3265 | 159.2168 | 30.4822 | 163.134 | 30.6702
| 24 | 94.1496 | 12.4418 | 102.3139 | 12.9274 | 136.0322 | 18.7161 | 143.4467 | 29.7901 | 148.1469 | 30.2197 | 155.7092 | 30.7056 | 159.2674 | 30.8676 | 162.8222 | 31.0624
| 25 | 93.8211 | 12.6499 | 101.9854 | 13.1702 | 135.6908 | 18.9286 | 143.1 | 30.0395 | 147.6514 | 30.4387 | 155.7676 | 30.971 | 159.1849 | 31.1373 | 162.6022 | 31.3369
| 26 | 93.7993 | 13.0375 | 101.9854 | 13.596 | 135.6908 | 19.3544 | 143.1 | 30.4653 | 147.6514 | 30.8645 | 155.7676 | 31.4301 | 159.1849 | 31.5631 | 162.6022 | 31.7893
| 28 | 93.6544 | 13.9529 | 101.9854 | 14.4476 | 135.6908 | 20.206 | 143.1 | 31.3169 | 147.6514 | 31.7161 | 155.7676 | 32.3482 | 159.1849 | 32.4147 | 162.6022 | 32.6942
| 30 | 93.6919 | 14.7998 | 101.9854 | 15.2992 | 135.6908 | 21.0576 | 143.1 | 32.1686 | 147.6514 | 32.5678 | 155.7676 | 33.2664 | 159.1849 | 33.2664 | 162.6022 | 33.599
| 32 | 93.5378 | 16.0466 | 101.9854 | 16.6299 | 135.6908 | 22.4681 | 143.1 | 33.5391 | 147.6514 | 33.9117 | 155.0841 | 34.597 | 157.9888 | 34.597 | 160.7227 | 34.9297
| 34 | 93.5684 | 17.3651 | 101.9854 | 17.9605 | 135.6908 | 23.8786 | 143.1 | 34.9097 | 147.6514 | 35.2557 | 154.4006 | 35.9277 | 156.7927 | 35.9277 | 158.8431 | 36.2603
| 35 | 93.6258 | 18.0266 | 101.9854 | 18.6258 | 135.6908 | 24.5838 | 143.1 | 35.595 | 147.6514 | 35.9277 | 154.0589 | 36.593 | 156.1947 | 36.593 | 157.9034 | 36.9257
| 36 | 92.7169 | 19.0137 | 101.0457 | 19.6238 | 134.2385 | 25.4488 | 141.135 | 36.4599 | 145.2593 | 36.7261 | 151.0687 | 37.2583 | 153.1191 | 37.2583 | 154.7424 | 37.5244
| 38 | 90.8866 | 20.9127 | 99.1662 | 21.6198 | 131.3338 | 27.1786 | 137.2051 | 38.1898 | 140.4751 | 38.3228 | 145.0884 | 38.589 | 146.968 | 38.589 | 148.4203 | 38.722
| 40 | 89.2809 | 22.889 | 97.2866 | 23.6158 | 128.429 | 28.9085 | 133.2752 | 39.9196 | 135.6908 | 39.9196 | 139.1082 | 39.9196 | 140.8168 | 39.9196 | 142.0983 | 39.9196
| 43 | 79.3371 | 25.142 | 87.2267 | 25.8687 | 118.9301 | 31.1579 | 122.6716 | 42.2944 | 125.9241 | 42.1926 | 129.2816 | 42.2448 | 130.9571 | 42.2693 | 132.2374 | 42.2944
| 46 | 72.981 | 25.9844 | 81.567 | 26.6963 | 113.049 | 32.0355 | 117.342 | 42.714 | 120.204 | 42.714 | 123.066 | 42.714 | 125.928 | 42.714 | 132.2374 | 42.714
| 48 | 70.119 | 26.3403 | 78.705 | 27.0522 | 108.756 | 32.3915 | 113.049 | 43.07 | 114.48 | 43.07 | 121.635 | 43.07 | 123.066 | 43.07 | 132.2374 | 43.07
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 94.1402 | 10.9491 | 101.5134 | 11.4301 | 135.8722 | 17.0645 | 142.9078 | 28.024 | 148.6603 | 28.4136 | 156.3319 | 28.9113 | 159.804 | 29.085 | 164.565 | 29.2904
| 12 | 93.7761 | 10.9491 | 101.2403 | 11.4301 | 135.7767 | 17.0645 | 142.8107 | 28.0946 | 148.4661 | 28.4859 | 156.1443 | 28.9113 | 159.5736 | 29.085 | 163.7972 | 29.2904
| 14 | 94.0041 | 11.0865 | 101.5983 | 11.4988 | 136.1863 | 17.1347 | 143.4418 | 28.1652 | 148.2718 | 28.5582 | 155.769 | 28.9864 | 159.1589 | 29.1613 | 163.342 | 29.3681
| 16 | 94.1364 | 11.2239 | 101.8616 | 11.6362 | 135.8981 | 17.3452 | 143.149 | 28.3063 | 148.824 | 28.7028 | 156.0155 | 29.1366 | 159.2984 | 29.314 | 163.3742 | 29.5234
| 18 | 94.264 | 11.3614 | 102.0286 | 11.8423 | 136.3743 | 17.4855 | 142.8563 | 28.5181 | 148.1549 | 28.9197 | 155.9717 | 29.437 | 159.1978 | 29.5812 | 163.2139 | 29.7565
| 20 | 94.2941 | 11.6362 | 102.191 | 12.1172 | 135.724 | 17.8363 | 143.0911 | 28.8005 | 148.2252 | 29.2089 | 155.8239 | 29.6622 | 158.9005 | 29.8102 | 162.7658 | 29.9896
| 22 | 94.446 | 11.9797 | 101.601 | 12.4607 | 135.9293 | 18.1169 | 143.3209 | 29.0828 | 148.2887 | 29.4981 | 156.4083 | 30.0377 | 159.2168 | 30.1919 | 163.134 | 30.3781
| 24 | 94.1496 | 12.3233 | 102.3139 | 12.8042 | 136.0322 | 18.5378 | 143.4467 | 29.5064 | 148.1469 | 29.9319 | 155.7092 | 30.4132 | 159.2674 | 30.5736 | 162.8222 | 30.7665
| 25 | 93.8211 | 12.5294 | 101.9854 | 13.0447 | 135.6908 | 18.7483 | 143.1 | 29.7534 | 147.6514 | 30.1488 | 155.7676 | 30.676 | 159.1849 | 30.8408 | 162.6022 | 31.0385
| 26 | 93.7993 | 12.9133 | 101.9854 | 13.4665 | 135.6908 | 19.17 | 143.1 | 30.1752 | 147.6514 | 30.5706 | 155.7676 | 31.1307 | 159.1849 | 31.2625 | 162.6022 | 31.4866
| 28 | 93.6544 | 13.82 | 101.9854 | 14.31 | 135.6908 | 20.0135 | 143.1 | 31.0187 | 147.6514 | 31.4141 | 155.7676 | 32.0401 | 159.1849 | 32.106 | 162.6022 | 32.3828
| 30 | 93.6919 | 14.6589 | 101.9854 | 15.1535 | 135.6908 | 20.8571 | 143.1 | 31.8622 | 147.6514 | 32.2576 | 155.7676 | 32.9495 | 159.1849 | 32.9495 | 162.6022 | 33.279
| 32 | 93.5378 | 15.8937 | 101.9854 | 16.4715 | 135.6908 | 22.2541 | 143.1 | 33.2197 | 147.6514 | 33.5888 | 155.0841 | 34.2675 | 157.9888 | 34.2675 | 160.7227 | 34.597
| 34 | 93.5684 | 17.1998 | 101.9854 | 17.7895 | 135.6908 | 23.6512 | 143.1 | 34.5772 | 147.6514 | 34.9199 | 154.4006 | 35.5855 | 156.7927 | 35.5855 | 158.8431 | 35.915
| 35 | 93.6258 | 17.8549 | 101.9854 | 18.4484 | 135.6908 | 24.3497 | 143.1 | 35.256 | 147.6514 | 35.5855 | 154.0589 | 36.2445 | 156.1947 | 36.2445 | 157.9034 | 36.574
| 36 | 92.7169 | 18.8326 | 101.0457 | 19.4369 | 134.2385 | 25.2064 | 141.135 | 36.1127 | 145.2593 | 36.3763 | 151.0687 | 36.9035 | 153.1191 | 36.9035 | 154.7424 | 37.1671
| 38 | 90.8866 | 20.7135 | 99.1662 | 21.4139 | 131.3338 | 26.9198 | 137.2051 | 37.8261 | 140.4751 | 37.9579 | 145.0884 | 38.2215 | 146.968 | 38.2215 | 148.4203 | 38.3533
| 40 | 89.2809 | 22.671 | 97.2866 | 23.3909 | 128.429 | 28.6331 | 133.2752 | 39.5394 | 135.6908 | 39.5394 | 139.1082 | 39.5394 | 140.8168 | 39.5394 | 142.0983 | 39.5394
| 43 | 79.3371 | 24.9025 | 87.2267 | 25.6223 | 118.9301 | 30.8612 | 122.6716 | 41.8916 | 125.9241 | 41.7908 | 129.2816 | 41.8425 | 130.9571 | 41.8668 | 132.2374 | 41.8916
| 46 | 72.981 | 25.7369 | 81.567 | 26.442 | 113.049 | 31.7304 | 117.342 | 42.3072 | 120.204 | 42.3072 | 123.066 | 42.3072 | 125.928 | 42.3072 | 132.2374 | 42.3072
| 48 | 70.119 | 26.0894 | 78.705 | 26.7946 | 108.756 | 32.083 | 113.049 | 42.6598 | 114.48 | 42.6598 | 121.635 | 42.6598 | 123.066 | 42.6598 | 132.2374 | 42.6598
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 94.1402 | 10.8438 | 101.5134 | 11.3202 | 135.8722 | 16.9005 | 142.9078 | 27.7545 | 148.6603 | 28.1404 | 156.3319 | 28.6333 | 159.804 | 28.8053 | 164.565 | 29.0087
| 12 | 93.7761 | 10.8438 | 101.2403 | 11.3202 | 135.7767 | 16.9005 | 142.8107 | 27.8244 | 148.4661 | 28.212 | 156.1443 | 28.6333 | 159.5736 | 28.8053 | 163.7972 | 29.0087
| 14 | 94.0041 | 10.9799 | 101.5983 | 11.3882 | 136.1863 | 16.9699 | 143.4418 | 27.8943 | 148.2718 | 28.2836 | 155.769 | 28.7077 | 159.1589 | 28.8809 | 163.342 | 29.0857
| 16 | 94.1364 | 11.116 | 101.8616 | 11.5243 | 135.8981 | 17.1784 | 143.149 | 28.0342 | 148.824 | 28.4268 | 156.0155 | 28.8564 | 159.2984 | 29.0321 | 163.3742 | 29.2396
| 18 | 94.264 | 11.2521 | 102.0286 | 11.7285 | 136.3743 | 17.3174 | 142.8563 | 28.2439 | 148.1549 | 28.6417 | 155.9717 | 29.1539 | 159.1978 | 29.2967 | 163.2139 | 29.4704
| 20 | 94.2941 | 11.5243 | 102.191 | 12.0006 | 135.724 | 17.6648 | 143.0911 | 28.5235 | 148.2252 | 28.9281 | 155.8239 | 29.377 | 158.9005 | 29.5236 | 162.7658 | 29.7012
| 22 | 94.446 | 11.8645 | 101.601 | 12.3409 | 135.9293 | 17.9427 | 143.3209 | 28.8032 | 148.2887 | 29.2145 | 156.4083 | 29.7489 | 159.2168 | 29.9016 | 163.134 | 30.086
| 24 | 94.1496 | 12.2048 | 102.3139 | 12.6811 | 136.0322 | 18.3596 | 143.4467 | 29.2227 | 148.1469 | 29.6441 | 155.7092 | 30.1208 | 159.2674 | 30.2796 | 162.8222 | 30.4707
| 25 | 93.8211 | 12.4089 | 101.9854 | 12.9193 | 135.6908 | 18.568 | 143.1 | 29.4673 | 147.6514 | 29.8589 | 155.7676 | 30.3811 | 159.1849 | 30.5442 | 162.6022 | 30.74
| 26 | 93.7993 | 12.7891 | 101.9854 | 13.337 | 135.6908 | 18.9857 | 143.1 | 29.885 | 147.6514 | 30.2766 | 155.7676 | 30.8314 | 159.1849 | 30.9619 | 162.6022 | 31.1838
| 28 | 93.6544 | 13.6871 | 101.9854 | 14.1724 | 135.6908 | 19.8211 | 143.1 | 30.7204 | 147.6514 | 31.112 | 155.7676 | 31.732 | 159.1849 | 31.7973 | 162.6022 | 32.0714
| 30 | 93.6919 | 14.5179 | 101.9854 | 15.0078 | 135.6908 | 20.6565 | 143.1 | 31.5558 | 147.6514 | 31.9474 | 155.7676 | 32.6327 | 159.1849 | 32.6327 | 162.6022 | 32.959
| 32 | 93.5378 | 15.7409 | 101.9854 | 16.3131 | 135.6908 | 22.0401 | 143.1 | 32.9003 | 147.6514 | 33.2658 | 155.0841 | 33.938 | 157.9888 | 33.938 | 160.7227 | 34.2643
| 34 | 93.5684 | 17.0344 | 101.9854 | 17.6184 | 135.6908 | 23.4238 | 143.1 | 34.2448 | 147.6514 | 34.5841 | 154.4006 | 35.2433 | 156.7927 | 35.2433 | 158.8431 | 35.5697
| 35 | 93.6258 | 17.6832 | 101.9854 | 18.2711 | 135.6908 | 24.1156 | 143.1 | 34.917 | 147.6514 | 35.2433 | 154.0589 | 35.896 | 156.1947 | 35.896 | 157.9034 | 36.2223
| 36 | 92.7169 | 18.6515 | 101.0457 | 19.25 | 134.2385 | 24.964 | 141.135 | 35.7655 | 145.2593 | 36.0265 | 151.0687 | 36.5486 | 153.1191 | 36.5486 | 154.7424 | 36.8097
| 38 | 90.8866 | 20.5144 | 99.1662 | 21.208 | 131.3338 | 26.6609 | 137.2051 | 37.4624 | 140.4751 | 37.5929 | 145.0884 | 37.8539 | 146.968 | 37.8539 | 148.4203 | 37.9845
| 40 | 89.2809 | 22.4531 | 97.2866 | 23.166 | 128.429 | 28.3578 | 133.2752 | 39.1593 | 135.6908 | 39.1593 | 139.1082 | 39.1593 | 140.8168 | 39.1593 | 142.0983 | 39.1593
| 43 | 79.3371 | 24.6631 | 87.2267 | 25.376 | 118.9301 | 30.5644 | 122.6716 | 41.4888 | 125.9241 | 41.3889 | 129.2816 | 41.4401 | 130.9571 | 41.4642 | 132.2374 | 41.4888
| 46 | 72.981 | 25.4894 | 81.567 | 26.1878 | 113.049 | 31.4253 | 117.342 | 41.9004 | 120.204 | 41.9004 | 123.066 | 41.9004 | 125.928 | 41.9004 | 132.2374 | 41.9004
| 48 | 70.119 | 25.8386 | 78.705 | 26.5369 | 108.756 | 31.7745 | 113.049 | 42.2496 | 114.48 | 42.2496 | 121.635 | 42.2496 | 123.066 | 42.2496 | 132.2374 | 42.2496
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 92.3639 | 10.7386 | 99.5981 | 11.2103 | 133.3086 | 16.7364 | 140.2114 | 27.4851 | 145.8554 | 27.8672 | 153.3823 | 28.3553 | 156.7888 | 28.5257 | 161.46 | 28.7271
| 12 | 92.0067 | 10.7386 | 99.3301 | 11.2103 | 133.2148 | 16.7364 | 140.1162 | 27.5543 | 145.6648 | 27.9381 | 153.1982 | 28.3553 | 156.5628 | 28.5257 | 160.7067 | 28.7271
| 14 | 92.2304 | 10.8733 | 99.6814 | 11.2777 | 133.6168 | 16.8052 | 140.7353 | 27.6235 | 145.4742 | 28.009 | 152.83 | 28.429 | 156.156 | 28.6005 | 160.26 | 28.8033
| 16 | 92.3603 | 11.0081 | 99.9397 | 11.4124 | 133.334 | 17.0116 | 140.4481 | 27.762 | 146.016 | 28.1509 | 153.0718 | 28.5763 | 156.2927 | 28.7503 | 160.2917 | 28.9557
| 18 | 92.4855 | 11.1429 | 100.1035 | 11.6146 | 133.8012 | 17.1492 | 140.1609 | 27.9697 | 145.3595 | 28.3636 | 153.0289 | 28.8709 | 156.1941 | 29.0123 | 160.1344 | 29.1843
| 20 | 92.5149 | 11.4124 | 100.2628 | 11.8841 | 133.1632 | 17.4933 | 140.3913 | 28.2466 | 145.4285 | 28.6472 | 152.8839 | 29.0918 | 155.9024 | 29.2369 | 159.6947 | 29.4129
| 22 | 92.664 | 11.7494 | 99.684 | 12.2211 | 133.3646 | 17.7685 | 140.6167 | 28.5235 | 145.4908 | 28.9309 | 153.4572 | 29.4601 | 156.2127 | 29.6113 | 160.056 | 29.7939
| 24 | 92.3732 | 12.0863 | 100.3834 | 12.558 | 133.4656 | 18.1813 | 140.7402 | 28.9389 | 145.3517 | 29.3563 | 152.7713 | 29.8283 | 156.2624 | 29.9856 | 159.7501 | 30.1749
| 25 | 92.0509 | 12.2885 | 100.0612 | 12.7939 | 133.1306 | 18.3877 | 140.4 | 29.1812 | 144.8656 | 29.569 | 152.8285 | 30.0861 | 156.1814 | 30.2477 | 159.5342 | 30.4416
| 26 | 92.0295 | 12.665 | 100.0612 | 13.2075 | 133.1306 | 18.8014 | 140.4 | 29.5949 | 144.8656 | 29.9827 | 152.8285 | 30.5321 | 156.1814 | 30.6613 | 159.5342 | 30.8811
| 28 | 91.8874 | 13.5542 | 100.0612 | 14.0348 | 133.1306 | 19.6287 | 140.4 | 30.4222 | 144.8656 | 30.81 | 152.8285 | 31.424 | 156.1814 | 31.4886 | 159.5342 | 31.7601
| 30 | 91.9241 | 14.377 | 100.0612 | 14.8621 | 133.1306 | 20.456 | 140.4 | 31.2495 | 144.8656 | 31.6373 | 152.8285 | 32.3159 | 156.1814 | 32.3159 | 159.5342 | 32.639
| 32 | 91.773 | 15.5881 | 100.0612 | 16.1547 | 133.1306 | 21.8262 | 140.4 | 32.5809 | 144.8656 | 32.9428 | 152.158 | 33.6085 | 155.0079 | 33.6085 | 157.6902 | 33.9317
| 34 | 91.8029 | 16.869 | 100.0612 | 17.4473 | 133.1306 | 23.1963 | 140.4 | 33.9123 | 144.8656 | 34.2484 | 151.4874 | 34.9012 | 153.8344 | 34.9012 | 155.8461 | 35.2243
| 35 | 91.8593 | 17.5116 | 100.0612 | 18.0937 | 133.1306 | 23.8814 | 140.4 | 34.578 | 144.8656 | 34.9012 | 151.1521 | 35.5475 | 153.2476 | 35.5475 | 154.9241 | 35.8706
| 36 | 90.9675 | 18.4704 | 99.1392 | 19.0631 | 131.7057 | 24.7217 | 138.4721 | 35.4182 | 142.5186 | 35.6767 | 148.2184 | 36.1938 | 150.2301 | 36.1938 | 151.8227 | 36.4523
| 38 | 89.1718 | 20.3152 | 97.2951 | 21.0021 | 128.8558 | 26.4021 | 134.6164 | 37.0986 | 137.8246 | 37.2279 | 142.3509 | 37.4864 | 144.195 | 37.4864 | 145.6199 | 37.6157
| 40 | 87.5964 | 22.2351 | 95.451 | 22.941 | 126.0059 | 28.0825 | 130.7606 | 38.7791 | 133.1306 | 38.7791 | 136.4835 | 38.7791 | 138.1599 | 38.7791 | 139.4172 | 38.7791
| 43 | 77.8401 | 24.4236 | 85.5809 | 25.1296 | 116.6861 | 30.2677 | 120.357 | 41.086 | 123.5481 | 40.9871 | 126.8423 | 41.0378 | 128.4862 | 41.0616 | 129.7423 | 41.086
| 46 | 71.604 | 25.2419 | 80.028 | 25.9335 | 110.916 | 31.1202 | 115.128 | 41.4936 | 117.936 | 41.4936 | 120.744 | 41.4936 | 123.552 | 41.4936 | 129.7423 | 41.4936
| 48 | 68.796 | 25.5877 | 77.22 | 26.2793 | 106.704 | 31.466 | 110.916 | 41.8394 | 112.32 | 41.8394 | 119.34 | 41.8394 | 120.744 | 41.8394 | 129.7423 | 41.8394
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 90.5877 | 10.6333 | 97.6827 | 11.1004 | 130.745 | 16.5723 | 137.5151 | 27.2156 | 143.0505 | 27.594 | 150.4326 | 28.0773 | 153.7737 | 28.246 | 158.355 | 28.4454
| 12 | 90.2373 | 10.6333 | 97.4199 | 11.1004 | 130.653 | 16.5723 | 137.4216 | 27.2842 | 142.8636 | 27.6642 | 150.252 | 28.0773 | 153.552 | 28.246 | 157.6162 | 28.4454
| 14 | 90.4568 | 10.7667 | 97.7644 | 11.1671 | 131.0472 | 16.6404 | 138.0289 | 27.3527 | 142.6767 | 27.7344 | 149.8909 | 28.1502 | 153.153 | 28.3201 | 157.1781 | 28.5209
| 16 | 90.5841 | 10.9002 | 98.0177 | 11.3005 | 130.7699 | 16.8448 | 137.7472 | 27.4898 | 143.208 | 27.8749 | 150.1281 | 28.2961 | 153.2871 | 28.4684 | 157.2091 | 28.6718
| 18 | 90.7069 | 11.0336 | 98.1785 | 11.5007 | 131.2281 | 16.9811 | 137.4655 | 27.6955 | 142.5641 | 28.0855 | 150.086 | 28.5878 | 153.1904 | 28.7279 | 157.0549 | 28.8982
| 20 | 90.7358 | 11.3005 | 98.3347 | 11.7676 | 130.6023 | 17.3218 | 137.6914 | 27.9697 | 142.6318 | 28.3664 | 149.9438 | 28.8066 | 152.9042 | 28.9503 | 156.6237 | 29.1245
| 22 | 90.882 | 11.6342 | 97.767 | 12.1013 | 130.7999 | 17.5943 | 137.9126 | 28.2439 | 142.6929 | 28.6472 | 150.5061 | 29.1712 | 153.2086 | 29.321 | 156.978 | 29.5018
| 24 | 90.5967 | 11.9678 | 98.453 | 12.4349 | 130.8989 | 18.0031 | 138.0336 | 28.6552 | 142.5565 | 29.0685 | 149.8334 | 29.5359 | 153.2573 | 29.6916 | 156.678 | 29.879
| 25 | 90.2807 | 12.168 | 98.1369 | 12.6684 | 130.5704 | 18.2075 | 137.7 | 28.8952 | 142.0797 | 29.2791 | 149.8895 | 29.7911 | 153.1779 | 29.9511 | 156.4662 | 30.1431
| 26 | 90.2597 | 12.5408 | 98.1369 | 13.078 | 130.5704 | 18.6171 | 137.7 | 29.3047 | 142.0797 | 29.6887 | 149.8895 | 30.2327 | 153.1779 | 30.3607 | 156.4662 | 30.5783
| 28 | 90.1203 | 13.4213 | 98.1369 | 13.8972 | 130.5704 | 19.4362 | 137.7 | 30.1239 | 142.0797 | 30.5079 | 149.8895 | 31.1159 | 153.1779 | 31.1799 | 156.4662 | 31.4487
| 30 | 90.1563 | 14.236 | 98.1369 | 14.7164 | 130.5704 | 20.2554 | 137.7 | 30.9431 | 142.0797 | 31.3271 | 149.8895 | 31.9991 | 153.1779 | 31.9991 | 156.4662 | 32.3191
| 32 | 90.0081 | 15.4353 | 98.1369 | 15.9963 | 130.5704 | 21.6122 | 137.7 | 32.2615 | 142.0797 | 32.6198 | 149.2319 | 33.279 | 152.027 | 33.279 | 154.6577 | 33.599
| 34 | 90.0375 | 16.7036 | 98.1369 | 17.2763 | 130.5704 | 22.9689 | 137.7 | 33.5798 | 142.0797 | 33.9126 | 148.5742 | 34.559 | 150.876 | 34.559 | 152.8491 | 34.879
| 35 | 90.0928 | 17.3399 | 98.1369 | 17.9163 | 130.5704 | 23.6473 | 137.7 | 34.239 | 142.0797 | 34.559 | 148.2454 | 35.199 | 150.3006 | 35.199 | 151.9448 | 35.519
| 36 | 89.2181 | 18.2894 | 97.2326 | 18.8762 | 129.1729 | 24.4793 | 135.8092 | 35.071 | 139.7778 | 35.327 | 145.368 | 35.839 | 147.3411 | 35.839 | 148.903 | 36.0949
| 38 | 87.4569 | 20.116 | 95.424 | 20.7962 | 126.3778 | 26.1432 | 132.0276 | 36.7349 | 135.1741 | 36.8629 | 139.6134 | 37.1189 | 141.422 | 37.1189 | 142.8196 | 37.2469
| 40 | 85.9118 | 22.0171 | 93.6154 | 22.7161 | 123.5827 | 27.8072 | 128.246 | 38.3989 | 130.5704 | 38.3989 | 133.8588 | 38.3989 | 135.503 | 38.3989 | 136.7361 | 38.3989
| 43 | 76.3432 | 24.1842 | 83.9351 | 24.8832 | 114.4422 | 29.9709 | 118.0425 | 40.6832 | 121.1722 | 40.5853 | 124.403 | 40.6355 | 126.0153 | 40.6591 | 127.2473 | 40.6832
| 46 | 70.227 | 24.9945 | 78.489 | 25.6793 | 108.783 | 30.8151 | 112.914 | 41.0868 | 115.668 | 41.0868 | 118.422 | 41.0868 | 121.176 | 41.0868 | 127.2473 | 41.0868
| 48 | 67.473 | 25.3369 | 75.735 | 26.0216 | 104.652 | 31.1575 | 108.783 | 41.4292 | 110.16 | 41.4292 | 117.045 | 41.4292 | 118.422 | 41.4292 | 127.2473 | 41.4292
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 88.8115 | 10.528 | 95.7674 | 10.9905 | 128.1814 | 16.4082 | 134.8187 | 26.9461 | 140.2456 | 27.3208 | 147.4829 | 27.7993 | 150.7585 | 27.9663 | 155.25 | 28.1638
| 12 | 88.468 | 10.528 | 95.5097 | 10.9905 | 128.0912 | 16.4082 | 134.7271 | 27.014 | 140.0623 | 27.3903 | 147.3059 | 27.7993 | 150.5412 | 27.9663 | 154.5257 | 28.1638
| 14 | 88.6831 | 10.6601 | 95.8475 | 11.0565 | 128.4776 | 16.4757 | 135.3224 | 27.0819 | 139.8791 | 27.4598 | 146.9519 | 27.8715 | 150.15 | 28.0397 | 154.0962 | 28.2385
| 16 | 88.8079 | 10.7923 | 96.0958 | 11.1887 | 128.2057 | 16.678 | 135.0463 | 27.2176 | 140.4 | 27.5989 | 147.1844 | 28.0159 | 150.2815 | 28.1865 | 154.1266 | 28.3879
| 18 | 88.9283 | 10.9244 | 96.2534 | 11.3868 | 128.655 | 16.813 | 134.7701 | 27.4213 | 139.7687 | 27.8074 | 147.1431 | 28.3048 | 150.1866 | 28.4434 | 153.9754 | 28.612
| 20 | 88.9567 | 11.1887 | 96.4066 | 11.6511 | 128.0415 | 17.1502 | 134.9916 | 27.6928 | 139.8351 | 28.0855 | 147.0037 | 28.5214 | 149.9061 | 28.6636 | 153.5526 | 28.8362
| 22 | 89.1 | 11.519 | 95.85 | 11.9814 | 128.2352 | 17.4201 | 135.2084 | 27.9643 | 139.895 | 28.3636 | 147.555 | 28.8824 | 150.2045 | 29.0307 | 153.9 | 29.2097
| 24 | 88.8203 | 11.8493 | 96.5225 | 12.3118 | 128.3323 | 17.8248 | 135.3271 | 28.3715 | 139.7613 | 28.7807 | 146.8955 | 29.2434 | 150.2523 | 29.3977 | 153.6059 | 29.5832
| 25 | 88.5105 | 12.0475 | 96.2127 | 12.543 | 128.0102 | 18.0272 | 135 | 28.6091 | 139.2938 | 28.9893 | 146.9505 | 29.4962 | 150.1744 | 29.6546 | 153.3983 | 29.8447
| 26 | 88.4899 | 12.4166 | 96.2127 | 12.9485 | 128.0102 | 18.4327 | 135 | 29.0146 | 139.2938 | 29.3948 | 146.9505 | 29.9334 | 150.1744 | 30.0601 | 153.3983 | 30.2756
| 28 | 88.3532 | 13.2884 | 96.2127 | 13.7596 | 128.0102 | 19.2438 | 135 | 29.8257 | 139.2938 | 30.2059 | 146.9505 | 30.8078 | 150.1744 | 30.8712 | 153.3983 | 31.1373
| 30 | 88.3886 | 14.0951 | 96.2127 | 14.5707 | 128.0102 | 20.0549 | 135 | 30.6367 | 139.2938 | 31.0169 | 146.9505 | 31.6822 | 150.1744 | 31.6822 | 153.3983 | 31.9991
| 32 | 88.2432 | 15.2824 | 96.2127 | 15.838 | 128.0102 | 21.3982 | 135 | 31.942 | 139.2938 | 32.2969 | 146.3057 | 32.9495 | 149.046 | 32.9495 | 151.6251 | 33.2664
| 34 | 88.272 | 16.5382 | 96.2127 | 17.1052 | 128.0102 | 22.7415 | 135 | 33.2473 | 139.2938 | 33.5768 | 145.661 | 34.2168 | 147.9177 | 34.2168 | 149.852 | 34.5336
| 35 | 88.3262 | 17.1682 | 96.2127 | 17.7389 | 128.0102 | 23.4132 | 135 | 33.9 | 139.2938 | 34.2168 | 145.3386 | 34.8505 | 147.3535 | 34.8505 | 148.9654 | 35.1673
| 36 | 87.4688 | 18.1083 | 95.3261 | 18.6894 | 126.6401 | 24.2369 | 133.1463 | 34.7237 | 137.0371 | 34.9772 | 142.5177 | 35.4841 | 144.452 | 35.4841 | 145.9834 | 35.7376
| 38 | 85.7421 | 19.9169 | 93.553 | 20.5903 | 123.8998 | 25.8844 | 129.4388 | 36.3712 | 132.5237 | 36.4979 | 136.8759 | 36.7514 | 138.649 | 36.7514 | 140.0192 | 36.8781
| 40 | 84.2273 | 21.7991 | 91.7799 | 22.4912 | 121.1595 | 27.5319 | 125.7313 | 38.0187 | 128.0102 | 38.0187 | 131.2341 | 38.0187 | 132.846 | 38.0187 | 134.055 | 38.0187
| 43 | 74.8463 | 23.9447 | 82.2894 | 24.6369 | 112.1982 | 29.6742 | 115.7279 | 40.2804 | 118.7963 | 40.1834 | 121.9638 | 40.2331 | 123.5444 | 40.2565 | 124.7522 | 40.2804
| 46 | 68.85 | 24.747 | 76.95 | 25.425 | 106.65 | 30.51 | 110.7 | 40.68 | 113.4 | 40.68 | 116.1 | 40.68 | 118.8 | 40.68 | 124.7522 | 40.68
| 48 | 66.15 | 25.086 | 74.25 | 25.764 | 102.6 | 30.849 | 106.65 | 41.019 | 108 | 41.019 | 114.75 | 41.019 | 116.1 | 41.019 | 124.7522 | 41.019
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 79.9303 | 8.3171 | 86.1906 | 8.6825 | 115.3632 | 12.9625 | 121.3368 | 21.2875 | 126.221 | 21.5834 | 132.7347 | 21.9615 | 135.6827 | 22.0934 | 139.725 | 22.2494
| 12 | 79.6212 | 8.3171 | 85.9588 | 8.6825 | 115.2821 | 12.9625 | 121.2544 | 21.3411 | 126.0561 | 21.6384 | 132.5753 | 21.9615 | 135.487 | 22.0934 | 139.0731 | 22.2494
| 14 | 79.8148 | 8.4215 | 86.2627 | 8.7347 | 115.6299 | 13.0158 | 121.7902 | 21.3947 | 125.8912 | 21.6933 | 132.2567 | 22.0185 | 135.135 | 22.1514 | 138.6866 | 22.3084
| 16 | 79.9271 | 8.5259 | 86.4862 | 8.839 | 115.3852 | 13.1757 | 121.5416 | 21.5019 | 126.36 | 21.8031 | 132.466 | 22.1326 | 135.2533 | 22.2674 | 138.7139 | 22.4265
| 18 | 80.0355 | 8.6303 | 86.6281 | 8.9956 | 115.7895 | 13.2822 | 121.2931 | 21.6628 | 125.7919 | 21.9679 | 132.4288 | 22.3608 | 135.168 | 22.4703 | 138.5779 | 22.6035
| 20 | 80.061 | 8.839 | 86.7659 | 9.2044 | 115.2374 | 13.5487 | 121.4924 | 21.8773 | 125.8516 | 22.1876 | 132.3033 | 22.5319 | 134.9155 | 22.6443 | 138.1974 | 22.7806
| 22 | 80.19 | 9.1 | 86.265 | 9.4653 | 115.4117 | 13.7619 | 121.6876 | 22.0918 | 125.9055 | 22.4072 | 132.7995 | 22.8171 | 135.1841 | 22.9342 | 138.51 | 23.0756
| 24 | 79.9383 | 9.361 | 86.8703 | 9.7263 | 115.499 | 14.0816 | 121.7944 | 22.4135 | 125.7851 | 22.7368 | 132.2059 | 23.1023 | 135.2271 | 23.2242 | 138.2453 | 23.3707
| 25 | 79.6594 | 9.5175 | 86.5914 | 9.909 | 115.2092 | 14.2415 | 121.5 | 22.6012 | 125.3644 | 22.9015 | 132.2555 | 23.302 | 135.157 | 23.4271 | 138.0585 | 23.5773
| 26 | 79.6409 | 9.8091 | 86.5914 | 10.2293 | 115.2092 | 14.5619 | 121.5 | 22.9215 | 125.3644 | 23.2219 | 132.2555 | 23.6474 | 135.157 | 23.7475 | 138.0585 | 23.9177
| 28 | 79.5179 | 10.4979 | 86.5914 | 10.8701 | 115.2092 | 15.2026 | 121.5 | 23.5623 | 125.3644 | 23.8626 | 132.2555 | 24.3382 | 135.157 | 24.3882 | 138.0585 | 24.5985
| 30 | 79.5497 | 11.1351 | 86.5914 | 11.5108 | 115.2092 | 15.8433 | 121.5 | 24.203 | 125.3644 | 24.5034 | 132.2555 | 25.029 | 135.157 | 25.029 | 138.0585 | 25.2793
| 32 | 79.4189 | 12.0731 | 86.5914 | 12.512 | 115.2092 | 16.9046 | 121.5 | 25.2342 | 125.3644 | 25.5145 | 131.6752 | 26.0301 | 134.1414 | 26.0301 | 136.4626 | 26.2804
| 34 | 79.4448 | 13.0652 | 86.5914 | 13.5131 | 115.2092 | 17.9658 | 121.5 | 26.2654 | 125.3644 | 26.5257 | 131.0949 | 27.0313 | 133.1259 | 27.0313 | 134.8668 | 27.2816
| 35 | 79.4936 | 13.5629 | 86.5914 | 14.0137 | 115.2092 | 18.4964 | 121.5 | 26.781 | 125.3644 | 27.0313 | 130.8047 | 27.5319 | 132.6182 | 27.5319 | 134.0689 | 27.7822
| 36 | 78.7219 | 14.3055 | 85.7935 | 14.7646 | 113.9761 | 19.1472 | 119.8316 | 27.4318 | 123.3334 | 27.632 | 128.2659 | 28.0324 | 130.0068 | 28.0324 | 131.385 | 28.2327
| 38 | 77.1679 | 15.7343 | 84.1977 | 16.2663 | 111.5098 | 20.4487 | 116.4949 | 28.7333 | 119.2713 | 28.8334 | 123.1883 | 29.0336 | 124.7841 | 29.0336 | 126.0173 | 29.1337
| 40 | 75.8045 | 17.2213 | 82.6019 | 17.7681 | 109.0435 | 21.7502 | 113.1582 | 30.0348 | 115.2092 | 30.0348 | 118.1107 | 30.0348 | 119.5614 | 30.0348 | 120.6495 | 30.0348
| 43 | 67.3617 | 18.9163 | 74.0604 | 19.4631 | 100.9784 | 23.4426 | 104.1551 | 31.8215 | 106.9167 | 31.7449 | 109.7674 | 31.7842 | 111.19 | 31.8026 | 112.277 | 31.8215
| 46 | 61.965 | 19.5501 | 69.255 | 20.0858 | 95.985 | 24.1029 | 99.63 | 32.1372 | 102.06 | 32.1372 | 104.49 | 32.1372 | 106.92 | 32.1372 | 112.277 | 32.1372
| 48 | 59.535 | 19.8179 | 66.825 | 20.3536 | 92.34 | 24.3707 | 95.985 | 32.405 | 97.2 | 32.405 | 103.275 | 32.405 | 104.49 | 32.405 | 112.277 | 32.405
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 71.0492 | 6.6326 | 76.6139 | 6.924 | 102.5451 | 10.3372 | 107.855 | 16.9761 | 112.1964 | 17.2121 | 117.9864 | 17.5136 | 120.6068 | 17.6188 | 124.2 | 17.7432
| 12 | 70.7744 | 6.6326 | 76.4078 | 6.924 | 102.473 | 10.3372 | 107.7817 | 17.0188 | 112.0499 | 17.2559 | 117.8447 | 17.5136 | 120.4329 | 17.6188 | 123.6205 | 17.7432
| 14 | 70.9465 | 6.7159 | 76.678 | 6.9656 | 102.7821 | 10.3797 | 108.2579 | 17.0616 | 111.9033 | 17.2997 | 117.5615 | 17.5591 | 120.12 | 17.665 | 123.2769 | 17.7903
| 16 | 71.0464 | 6.7991 | 76.8767 | 7.0489 | 102.5646 | 10.5072 | 108.037 | 17.1471 | 112.32 | 17.3873 | 117.7475 | 17.65 | 120.2252 | 17.7575 | 123.3013 | 17.8844
| 18 | 71.1427 | 6.8824 | 77.0027 | 7.1737 | 102.924 | 10.5922 | 107.8161 | 17.2754 | 111.815 | 17.5187 | 117.7145 | 17.832 | 120.1493 | 17.9194 | 123.1803 | 18.0256
| 20 | 71.1653 | 7.0489 | 77.1253 | 7.3402 | 102.4332 | 10.8047 | 107.9933 | 17.4464 | 111.8681 | 17.6939 | 117.603 | 17.9685 | 119.9249 | 18.0581 | 122.8421 | 18.1668
| 22 | 71.28 | 7.257 | 76.68 | 7.5483 | 102.5882 | 10.9747 | 108.1667 | 17.6175 | 111.916 | 17.8691 | 118.044 | 18.1959 | 120.1636 | 18.2893 | 123.12 | 18.4021
| 24 | 71.0563 | 7.4651 | 77.218 | 7.7564 | 102.6658 | 11.2296 | 108.2617 | 17.874 | 111.809 | 18.1318 | 117.5164 | 18.4234 | 120.2018 | 18.5205 | 122.8847 | 18.6374
| 25 | 70.8084 | 7.5899 | 76.9701 | 7.9021 | 102.4082 | 11.3571 | 108 | 18.0237 | 111.435 | 18.2632 | 117.5604 | 18.5826 | 120.1395 | 18.6824 | 122.7186 | 18.8021
| 26 | 70.7919 | 7.8225 | 76.9701 | 8.1576 | 102.4082 | 11.6126 | 108 | 18.2792 | 111.435 | 18.5187 | 117.5604 | 18.858 | 120.1395 | 18.9379 | 122.7186 | 19.0736
| 28 | 70.6826 | 8.3717 | 76.9701 | 8.6685 | 102.4082 | 12.1236 | 108 | 18.7902 | 111.435 | 19.0297 | 117.5604 | 19.4089 | 120.1395 | 19.4488 | 122.7186 | 19.6165
| 30 | 70.7108 | 8.8799 | 76.9701 | 9.1795 | 102.4082 | 12.6346 | 108 | 19.3011 | 111.435 | 19.5407 | 117.5604 | 19.9598 | 120.1395 | 19.9598 | 122.7186 | 20.1594
| 32 | 70.5946 | 9.6279 | 76.9701 | 9.9779 | 102.4082 | 13.4809 | 108 | 20.1235 | 111.435 | 20.347 | 117.0446 | 20.7582 | 119.2368 | 20.7582 | 121.3001 | 20.9578
| 34 | 70.6176 | 10.4191 | 76.9701 | 10.7763 | 102.4082 | 14.3272 | 108 | 20.9458 | 111.435 | 21.1534 | 116.5288 | 21.5566 | 118.3341 | 21.5566 | 119.8816 | 21.7562
| 35 | 70.661 | 10.816 | 76.9701 | 11.1755 | 102.4082 | 14.7503 | 108 | 21.357 | 111.435 | 21.5566 | 116.2709 | 21.9558 | 117.8828 | 21.9558 | 119.1724 | 22.1554
| 36 | 69.975 | 11.4082 | 76.2609 | 11.7743 | 101.3121 | 15.2693 | 106.517 | 21.876 | 109.6297 | 22.0356 | 114.0141 | 22.355 | 115.5616 | 22.355 | 116.7867 | 22.5147
| 38 | 68.5937 | 12.5476 | 74.8424 | 12.9719 | 99.1198 | 16.3072 | 103.551 | 22.9139 | 106.0189 | 22.9937 | 109.5007 | 23.1534 | 110.9192 | 23.1534 | 112.0153 | 23.2332
| 40 | 67.3818 | 13.7334 | 73.4239 | 14.1695 | 96.9276 | 17.3451 | 100.5851 | 23.9518 | 102.4082 | 23.9518 | 104.9873 | 23.9518 | 106.2768 | 23.9518 | 107.244 | 23.9518
| 43 | 59.877 | 15.0852 | 65.8315 | 15.5212 | 89.7586 | 18.6947 | 92.5823 | 25.3766 | 95.037 | 25.3156 | 97.571 | 25.3469 | 98.8356 | 25.3616 | 99.8018 | 25.3766
| 46 | 55.08 | 15.5906 | 61.56 | 16.0178 | 85.32 | 19.2213 | 88.56 | 25.6284 | 90.72 | 25.6284 | 92.88 | 25.6284 | 95.04 | 25.6284 | 99.8018 | 25.6284
| 48 | 52.92 | 15.8042 | 59.4 | 16.2313 | 82.08 | 19.4349 | 85.32 | 25.842 | 86.4 | 25.842 | 91.8 | 25.842 | 92.88 | 25.842 | 99.8018 | 25.842
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 62.168 | 5.3693 | 67.0372 | 5.6051 | 89.727 | 8.3682 | 94.3731 | 13.7425 | 98.1719 | 13.9336 | 103.2381 | 14.1777 | 105.531 | 14.2628 | 108.675 | 14.3635
| 12 | 61.9276 | 5.3693 | 66.8568 | 5.6051 | 89.6638 | 8.3682 | 94.309 | 13.7771 | 98.0436 | 13.9691 | 103.1142 | 14.1777 | 105.3788 | 14.2628 | 108.168 | 14.3635
| 14 | 62.0782 | 5.4367 | 67.0932 | 5.6388 | 89.9344 | 8.4026 | 94.7257 | 13.8118 | 97.9153 | 14.0045 | 102.8663 | 14.2145 | 105.105 | 14.3003 | 107.8673 | 14.4016
| 16 | 62.1656 | 5.5041 | 67.2671 | 5.7062 | 89.744 | 8.5058 | 94.5324 | 13.881 | 98.28 | 14.0754 | 103.0291 | 14.2881 | 105.197 | 14.3751 | 107.8886 | 14.4778
| 18 | 62.2498 | 5.5714 | 67.3774 | 5.8073 | 90.0585 | 8.5746 | 94.3391 | 13.9848 | 97.8381 | 14.1818 | 103.0002 | 14.4354 | 105.1306 | 14.5062 | 107.7828 | 14.5921
| 20 | 62.2697 | 5.7062 | 67.4846 | 5.9421 | 89.6291 | 8.7466 | 94.4941 | 14.1233 | 97.8846 | 14.3236 | 102.9026 | 14.5459 | 104.9343 | 14.6185 | 107.4868 | 14.7064
| 22 | 62.37 | 5.8747 | 67.095 | 6.1105 | 89.7646 | 8.8842 | 94.6459 | 14.2618 | 97.9265 | 14.4654 | 103.2885 | 14.73 | 105.1432 | 14.8056 | 107.73 | 14.8969
| 24 | 62.1742 | 6.0431 | 67.5658 | 6.279 | 89.8326 | 9.0907 | 94.729 | 14.4695 | 97.8329 | 14.6782 | 102.8268 | 14.9142 | 105.1766 | 14.9928 | 107.5241 | 15.0874
| 25 | 61.9573 | 6.1442 | 67.3489 | 6.3969 | 89.6072 | 9.1939 | 94.5 | 14.5906 | 97.5057 | 14.7845 | 102.8654 | 15.043 | 105.1221 | 15.1238 | 107.3788 | 15.2208
| 26 | 61.943 | 6.3325 | 67.3489 | 6.6038 | 89.6072 | 9.4007 | 94.5 | 14.7974 | 97.5057 | 14.9913 | 102.8654 | 15.266 | 105.1221 | 15.3307 | 107.3788 | 15.4405
| 28 | 61.8473 | 6.7771 | 67.3489 | 7.0174 | 89.6072 | 9.8143 | 94.5 | 15.2111 | 97.5057 | 15.405 | 102.8654 | 15.712 | 105.1221 | 15.7443 | 107.3788 | 15.88
| 30 | 61.872 | 7.1885 | 67.3489 | 7.431 | 89.6072 | 10.228 | 94.5 | 15.6247 | 97.5057 | 15.8186 | 102.8654 | 16.1579 | 105.1221 | 16.1579 | 107.3788 | 16.3195
| 32 | 61.7703 | 7.794 | 67.3489 | 8.0774 | 89.6072 | 10.9131 | 94.5 | 16.2904 | 97.5057 | 16.4714 | 102.414 | 16.8043 | 104.3322 | 16.8043 | 106.1376 | 16.9658
| 34 | 61.7904 | 8.4345 | 67.3489 | 8.7237 | 89.6072 | 11.5982 | 94.5 | 16.9561 | 97.5057 | 17.1242 | 101.9627 | 17.4506 | 103.5424 | 17.4506 | 104.8964 | 17.6122
| 35 | 61.8284 | 8.7558 | 67.3489 | 9.0468 | 89.6072 | 11.9407 | 94.5 | 17.289 | 97.5057 | 17.4506 | 101.737 | 17.7737 | 103.1475 | 17.7737 | 104.2758 | 17.9353
| 36 | 61.2281 | 9.2352 | 66.7283 | 9.5316 | 88.6481 | 12.3608 | 93.2024 | 17.7091 | 95.926 | 17.8384 | 99.7624 | 18.0969 | 101.1164 | 18.0969 | 102.1884 | 18.2262
| 38 | 60.0195 | 10.1576 | 65.4871 | 10.501 | 86.7298 | 13.201 | 90.6072 | 18.5493 | 92.7666 | 18.614 | 95.8131 | 18.7432 | 97.0543 | 18.7432 | 98.0134 | 18.8078
| 40 | 58.9591 | 11.1175 | 64.2459 | 11.4705 | 84.8116 | 14.0413 | 88.0119 | 19.3895 | 89.6072 | 19.3895 | 91.8639 | 19.3895 | 92.9922 | 19.3895 | 93.8385 | 19.3895
| 43 | 52.3924 | 12.2118 | 57.6026 | 12.5648 | 78.5387 | 15.1338 | 81.0095 | 20.543 | 83.1574 | 20.4935 | 85.3746 | 20.5189 | 86.4811 | 20.5308 | 87.3266 | 20.543
| 46 | 48.195 | 12.621 | 53.865 | 12.9668 | 74.655 | 15.5601 | 77.49 | 20.7468 | 79.38 | 20.7468 | 81.27 | 20.7468 | 83.16 | 20.7468 | 87.3266 | 20.7468
| 48 | 46.305 | 12.7939 | 51.975 | 13.1396 | 71.82 | 15.733 | 74.655 | 20.9197 | 75.6 | 20.9197 | 80.325 | 20.9197 | 81.27 | 20.9197 | 87.3266 | 20.9197
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 53.2869 | 4.3691 | 57.4604 | 4.561 | 76.9088 | 6.8094 | 80.8912 | 11.1826 | 84.1473 | 11.3381 | 88.4898 | 11.5367 | 90.4551 | 11.606 | 93.15 | 11.688
| 12 | 53.0808 | 4.3691 | 57.3058 | 4.561 | 76.8547 | 6.8094 | 80.8363 | 11.2108 | 84.0374 | 11.367 | 88.3836 | 11.5367 | 90.3247 | 11.606 | 92.7154 | 11.688
| 14 | 53.2099 | 4.424 | 57.5085 | 4.5885 | 77.0866 | 6.8374 | 81.1935 | 11.239 | 83.9274 | 11.3958 | 88.1711 | 11.5667 | 90.09 | 11.6365 | 92.4577 | 11.719
| 16 | 53.2848 | 4.4788 | 57.6575 | 4.6433 | 76.9234 | 6.9214 | 81.0278 | 11.2953 | 84.24 | 11.4535 | 88.3106 | 11.6266 | 90.1689 | 11.6974 | 92.476 | 11.781
| 18 | 53.357 | 4.5336 | 57.752 | 4.7255 | 77.193 | 6.9774 | 80.8621 | 11.3798 | 83.8612 | 11.5401 | 88.2859 | 11.7465 | 90.112 | 11.804 | 92.3852 | 11.874
| 20 | 53.374 | 4.6433 | 57.8439 | 4.8352 | 76.8249 | 7.1174 | 80.995 | 11.4925 | 83.9011 | 11.6555 | 88.2022 | 11.8364 | 89.9437 | 11.8954 | 92.1316 | 11.967
| 22 | 53.46 | 4.7804 | 57.51 | 4.9723 | 76.9411 | 7.2293 | 81.125 | 11.6052 | 83.937 | 11.7709 | 88.533 | 11.9862 | 90.1227 | 12.0477 | 92.34 | 12.122
| 24 | 53.2922 | 4.9175 | 57.9135 | 5.1094 | 76.9994 | 7.3973 | 81.1963 | 11.7742 | 83.8568 | 11.944 | 88.1373 | 12.136 | 90.1514 | 12.2 | 92.1635 | 12.277
| 25 | 53.1063 | 4.9997 | 57.7276 | 5.2053 | 76.8061 | 7.4813 | 81 | 11.8728 | 83.5763 | 12.0305 | 88.1703 | 12.2409 | 90.1046 | 12.3067 | 92.039 | 12.3855
| 26 | 53.094 | 5.1529 | 57.7276 | 5.3736 | 76.8061 | 7.6496 | 81 | 12.0411 | 83.5763 | 12.1988 | 88.1703 | 12.4224 | 90.1046 | 12.4749 | 92.039 | 12.5644
| 28 | 53.0119 | 5.5147 | 57.7276 | 5.7102 | 76.8061 | 7.9862 | 81 | 12.3777 | 83.5763 | 12.5354 | 88.1703 | 12.7852 | 90.1046 | 12.8115 | 92.039 | 12.922
| 30 | 53.0331 | 5.8495 | 57.7276 | 6.0468 | 76.8061 | 8.3228 | 81 | 12.7142 | 83.5763 | 12.872 | 88.1703 | 13.1481 | 90.1046 | 13.1481 | 92.039 | 13.2796
| 32 | 52.9459 | 6.3422 | 57.7276 | 6.5728 | 76.8061 | 8.8802 | 81 | 13.2559 | 83.5763 | 13.4032 | 87.7834 | 13.6741 | 89.4276 | 13.6741 | 90.9751 | 13.8055
| 34 | 52.9632 | 6.8634 | 57.7276 | 7.0987 | 76.8061 | 9.4377 | 81 | 13.7976 | 83.5763 | 13.9344 | 87.3966 | 14.2 | 88.7506 | 14.2 | 89.9112 | 14.3315
| 35 | 52.9957 | 7.1248 | 57.7276 | 7.3616 | 76.8061 | 9.7165 | 81 | 14.0685 | 83.5763 | 14.2 | 87.2031 | 14.4629 | 88.4121 | 14.4629 | 89.3793 | 14.5944
| 36 | 52.4813 | 7.5149 | 57.1957 | 7.7561 | 75.984 | 10.0583 | 79.8878 | 14.4104 | 82.2223 | 14.5155 | 85.5106 | 14.7259 | 86.6712 | 14.7259 | 87.59 | 14.8311
| 38 | 51.4453 | 8.2655 | 56.1318 | 8.545 | 74.3399 | 10.742 | 77.6633 | 15.0941 | 79.5142 | 15.1466 | 82.1255 | 15.2518 | 83.1894 | 15.2518 | 84.0115 | 15.3044
| 40 | 50.5364 | 9.0466 | 55.0679 | 9.3339 | 72.6957 | 11.4257 | 75.4388 | 15.7778 | 76.8061 | 15.7778 | 78.7405 | 15.7778 | 79.7076 | 15.7778 | 80.433 | 15.7778
| 43 | 44.9078 | 9.9371 | 49.3736 | 10.2243 | 67.3189 | 12.3148 | 69.4367 | 16.7163 | 71.2778 | 16.6761 | 73.1783 | 16.6968 | 74.1267 | 16.7064 | 74.8513 | 16.7163
| 46 | 41.31 | 10.27 | 46.17 | 10.5514 | 63.99 | 12.6617 | 66.42 | 16.8822 | 68.04 | 16.8822 | 69.66 | 16.8822 | 71.28 | 16.8822 | 74.8513 | 16.8822
| 48 | 39.69 | 10.4107 | 44.55 | 10.6921 | 61.56 | 12.8023 | 63.99 | 17.0229 | 64.8 | 17.0229 | 68.85 | 17.0229 | 69.66 | 17.0229 | 74.8513 | 17.0229
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 44.4057 | 3.5269 | 47.8837 | 3.6818 | 64.0907 | 5.4968 | 67.4093 | 9.027 | 70.1228 | 9.1525 | 73.7415 | 9.3128 | 75.3793 | 9.3687 | 77.625 | 9.4349
| 12 | 44.234 | 3.5269 | 47.7549 | 3.6818 | 64.0456 | 5.4968 | 67.3636 | 9.0497 | 70.0312 | 9.1758 | 73.653 | 9.3128 | 75.2706 | 9.3687 | 77.2628 | 9.4349
| 14 | 44.3416 | 3.5711 | 47.9237 | 3.7039 | 64.2388 | 5.5194 | 67.6612 | 9.0724 | 69.9395 | 9.199 | 73.4759 | 9.337 | 75.075 | 9.3933 | 77.0481 | 9.4599
| 16 | 44.404 | 3.6154 | 48.0479 | 3.7482 | 64.1029 | 5.5871 | 67.5231 | 9.1179 | 70.2 | 9.2456 | 73.5922 | 9.3853 | 75.1407 | 9.4425 | 77.0633 | 9.51
| 18 | 44.4642 | 3.6597 | 48.1267 | 3.8146 | 64.3275 | 5.6323 | 67.385 | 9.1861 | 69.8844 | 9.3155 | 73.5716 | 9.4821 | 75.0933 | 9.5286 | 76.9877 | 9.585
| 20 | 44.4783 | 3.7482 | 48.2033 | 3.9031 | 64.0208 | 5.7453 | 67.4958 | 9.2771 | 69.9176 | 9.4086 | 73.5019 | 9.5547 | 74.9531 | 9.6023 | 76.7763 | 9.6601
| 22 | 44.55 | 3.8589 | 47.925 | 4.0138 | 64.1176 | 5.8357 | 67.6042 | 9.368 | 69.9475 | 9.5018 | 73.7775 | 9.6756 | 75.1023 | 9.7253 | 76.95 | 9.7852
| 24 | 44.4102 | 3.9695 | 48.2613 | 4.1244 | 64.1661 | 5.9713 | 67.6636 | 9.5045 | 69.8806 | 9.6415 | 73.4477 | 9.7966 | 75.1261 | 9.8482 | 76.8029 | 9.9104
| 25 | 44.2552 | 4.0359 | 48.1063 | 4.2019 | 64.0051 | 6.0391 | 67.5 | 9.584 | 69.6469 | 9.7114 | 73.4753 | 9.8812 | 75.0872 | 9.9343 | 76.6991 | 9.998
| 26 | 44.245 | 4.1596 | 48.1063 | 4.3378 | 64.0051 | 6.175 | 67.5 | 9.7199 | 69.6469 | 9.8473 | 73.4753 | 10.0277 | 75.0872 | 10.0701 | 76.6991 | 10.1423
| 28 | 44.1766 | 4.4516 | 48.1063 | 4.6095 | 64.0051 | 6.4467 | 67.5 | 9.9916 | 69.6469 | 10.119 | 73.4753 | 10.3206 | 75.0872 | 10.3418 | 76.6991 | 10.431
| 30 | 44.1943 | 4.7218 | 48.1063 | 4.8812 | 64.0051 | 6.7184 | 67.5 | 10.2633 | 69.6469 | 10.3907 | 73.4753 | 10.6136 | 75.0872 | 10.6136 | 76.6991 | 10.7197
| 32 | 44.1216 | 5.1196 | 48.1063 | 5.3057 | 64.0051 | 7.1684 | 67.5 | 10.7006 | 69.6469 | 10.8195 | 73.1529 | 11.0381 | 74.523 | 11.0381 | 75.8126 | 11.1442
| 34 | 44.136 | 5.5403 | 48.1063 | 5.7303 | 64.0051 | 7.6184 | 67.5 | 11.1379 | 69.6469 | 11.2482 | 72.8305 | 11.4626 | 73.9588 | 11.4626 | 74.926 | 11.5688
| 35 | 44.1631 | 5.7513 | 48.1063 | 5.9425 | 64.0051 | 7.8434 | 67.5 | 11.3565 | 69.6469 | 11.4626 | 72.6693 | 11.6749 | 73.6768 | 11.6749 | 74.4827 | 11.781
| 36 | 43.7344 | 6.0663 | 47.6631 | 6.2609 | 63.32 | 8.1194 | 66.5731 | 11.6325 | 68.5185 | 11.7174 | 71.2588 | 11.8872 | 72.226 | 11.8872 | 72.9917 | 11.9721
| 38 | 42.871 | 6.6722 | 46.7765 | 6.8977 | 61.9499 | 8.6713 | 64.7194 | 12.1844 | 66.2618 | 12.2268 | 68.4379 | 12.3117 | 69.3245 | 12.3117 | 70.0096 | 12.3542
| 40 | 42.1136 | 7.3027 | 45.8899 | 7.5346 | 60.5797 | 9.2232 | 62.8657 | 12.7363 | 64.0051 | 12.7363 | 65.6171 | 12.7363 | 66.423 | 12.7363 | 67.0275 | 12.7363
| 43 | 37.4231 | 8.0215 | 41.1447 | 8.2534 | 56.0991 | 9.9409 | 57.864 | 13.4939 | 59.3981 | 13.4614 | 60.9819 | 13.4781 | 61.7722 | 13.4859 | 62.3761 | 13.4939
| 46 | 34.425 | 8.2902 | 38.475 | 8.5174 | 53.325 | 10.2209 | 55.35 | 13.6278 | 56.7 | 13.6278 | 58.05 | 13.6278 | 59.4 | 13.6278 | 62.3761 | 13.6278
| 48 | 33.075 | 8.4038 | 37.125 | 8.6309 | 51.3 | 10.3344 | 53.325 | 13.7414 | 54 | 13.7414 | 57.375 | 13.7414 | 58.05 | 13.7414 | 62.3761 | 13.7414
Outdoor Unit: 50HP（AVWT-478HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 97.6268 | 11.5109 | 105.2732 | 12.0166 | 140.9046 | 17.9401 | 148.2007 | 29.4619 | 154.1662 | 29.8716 | 162.122 | 30.3948 | 165.7227 | 30.5773 | 170.66 | 30.7933
| 12 | 97.2493 | 11.5109 | 104.99 | 12.0166 | 140.8054 | 17.9401 | 148.1 | 29.5361 | 153.9648 | 29.9476 | 161.9274 | 30.3948 | 165.4838 | 30.5773 | 169.8638 | 30.7933
| 14 | 97.4857 | 11.6554 | 105.3612 | 12.0888 | 141.2302 | 18.0139 | 148.7544 | 29.6103 | 153.7634 | 30.0236 | 161.5382 | 30.4737 | 165.0537 | 30.6576 | 169.3917 | 30.8749
| 16 | 97.623 | 11.7999 | 105.6342 | 12.2333 | 140.9314 | 18.2352 | 148.4509 | 29.7588 | 154.336 | 30.1756 | 161.7938 | 30.6316 | 165.1983 | 30.8181 | 169.4251 | 31.0383
| 18 | 97.7553 | 11.9443 | 105.8075 | 12.45 | 141.4252 | 18.3827 | 148.1473 | 29.9814 | 153.6421 | 30.4036 | 161.7484 | 30.9474 | 165.094 | 31.099 | 169.2589 | 31.2833
| 20 | 97.7864 | 12.2333 | 105.9758 | 12.7389 | 140.7508 | 18.7514 | 148.3908 | 30.2782 | 153.7151 | 30.7077 | 161.5952 | 31.1842 | 164.7857 | 31.3398 | 168.7941 | 31.5284
| 22 | 97.944 | 12.5944 | 105.364 | 13.1001 | 140.9637 | 19.0465 | 148.6291 | 30.5751 | 153.7808 | 31.0117 | 162.2012 | 31.579 | 165.1137 | 31.741 | 169.176 | 31.9368
| 24 | 97.6366 | 12.9556 | 106.1033 | 13.4612 | 141.0704 | 19.489 | 148.7596 | 31.0203 | 153.6339 | 31.4677 | 161.4762 | 31.9737 | 165.1662 | 32.1423 | 168.8527 | 32.3452
| 25 | 97.296 | 13.1723 | 105.7627 | 13.7141 | 140.7164 | 19.7103 | 148.4 | 31.2801 | 153.12 | 31.6958 | 161.5367 | 32.25 | 165.0806 | 32.4232 | 168.6245 | 32.6311
| 26 | 97.2734 | 13.5759 | 105.7627 | 14.1574 | 140.7164 | 20.1537 | 148.4 | 31.7235 | 153.12 | 32.1392 | 161.5367 | 32.728 | 165.0806 | 32.8666 | 168.6245 | 33.1022
| 28 | 97.1231 | 14.5291 | 105.7627 | 15.0442 | 140.7164 | 21.0404 | 148.4 | 32.6103 | 153.12 | 33.026 | 161.5367 | 33.6841 | 165.0806 | 33.7534 | 168.6245 | 34.0444
| 30 | 97.1619 | 15.411 | 105.7627 | 15.931 | 140.7164 | 21.9272 | 148.4 | 33.4971 | 153.12 | 33.9127 | 161.5367 | 34.6402 | 165.0806 | 34.6402 | 168.6245 | 34.9866
| 32 | 97.0022 | 16.7092 | 105.7627 | 17.3166 | 140.7164 | 23.396 | 148.4 | 34.9242 | 153.12 | 35.3122 | 160.8279 | 36.0258 | 163.8402 | 36.0258 | 166.6753 | 36.3722
| 34 | 97.0339 | 18.0823 | 105.7627 | 18.7022 | 140.7164 | 24.8647 | 148.4 | 36.3514 | 153.12 | 36.7117 | 160.1192 | 37.4114 | 162.5999 | 37.4114 | 164.7262 | 37.7578
| 35 | 97.0934 | 18.7711 | 105.7627 | 19.395 | 140.7164 | 25.5991 | 148.4 | 37.065 | 153.12 | 37.4114 | 159.7648 | 38.1042 | 161.9797 | 38.1042 | 163.7516 | 38.4506
| 36 | 96.1509 | 19.7989 | 104.7881 | 20.4342 | 139.2103 | 26.4997 | 146.3623 | 37.9656 | 150.6393 | 38.2428 | 156.6639 | 38.797 | 158.7902 | 38.797 | 160.4736 | 39.0741
| 38 | 94.2528 | 21.7764 | 102.839 | 22.5127 | 136.198 | 28.301 | 142.2868 | 39.7669 | 145.6779 | 39.9055 | 150.4621 | 40.1826 | 152.4112 | 40.1826 | 153.9174 | 40.3212
| 40 | 92.5876 | 23.8343 | 100.8899 | 24.5911 | 133.1857 | 30.1023 | 138.2113 | 41.5682 | 140.7164 | 41.5682 | 144.2603 | 41.5682 | 146.0322 | 41.5682 | 147.3612 | 41.5682
| 43 | 82.2755 | 26.1803 | 90.4573 | 26.937 | 123.3349 | 32.4447 | 127.215 | 44.041 | 130.5879 | 43.9351 | 134.0698 | 43.9894 | 135.8074 | 44.015 | 137.135 | 44.041
| 46 | 75.684 | 27.0574 | 84.588 | 27.7987 | 117.236 | 33.3585 | 121.688 | 44.478 | 124.656 | 44.478 | 127.624 | 44.478 | 130.592 | 44.478 | 137.135 | 44.478
| 48 | 72.716 | 27.4281 | 81.62 | 28.1694 | 112.784 | 33.7291 | 117.236 | 44.8486 | 118.72 | 44.8486 | 126.14 | 44.8486 | 127.624 | 44.8486 | 137.135 | 44.8486
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 97.6268 | 11.4013 | 105.2732 | 11.9021 | 140.9046 | 17.7693 | 148.2007 | 29.1813 | 154.1662 | 29.5871 | 162.122 | 30.1053 | 165.7227 | 30.2861 | 170.66 | 30.5
| 12 | 97.2493 | 11.4013 | 104.99 | 11.9021 | 140.8054 | 17.7693 | 148.1 | 29.2548 | 153.9648 | 29.6623 | 161.9274 | 30.1053 | 165.4838 | 30.2861 | 169.8638 | 30.5
| 14 | 97.4857 | 11.5444 | 105.3612 | 11.9737 | 141.2302 | 17.8423 | 148.7544 | 29.3283 | 153.7634 | 29.7376 | 161.5382 | 30.1835 | 165.0537 | 30.3656 | 169.3917 | 30.5809
| 16 | 97.623 | 11.6875 | 105.6342 | 12.1167 | 140.9314 | 18.0615 | 148.4509 | 29.4753 | 154.336 | 29.8882 | 161.7938 | 30.3399 | 165.1983 | 30.5246 | 169.4251 | 30.7427
| 18 | 97.7553 | 11.8306 | 105.8075 | 12.3314 | 141.4252 | 18.2076 | 148.1473 | 29.6959 | 153.6421 | 30.1141 | 161.7484 | 30.6526 | 165.094 | 30.8028 | 169.2589 | 30.9854
| 20 | 97.7864 | 12.1167 | 105.9758 | 12.6176 | 140.7508 | 18.5729 | 148.3908 | 29.9899 | 153.7151 | 30.4152 | 161.5952 | 30.8872 | 164.7857 | 31.0413 | 168.7941 | 31.2281
| 22 | 97.944 | 12.4745 | 105.364 | 12.9753 | 140.9637 | 18.8651 | 148.6291 | 30.2839 | 153.7808 | 30.7163 | 162.2012 | 31.2782 | 165.1137 | 31.4387 | 169.176 | 31.6326
| 24 | 97.6366 | 12.8322 | 106.1033 | 13.333 | 141.0704 | 19.3034 | 148.7596 | 30.7249 | 153.6339 | 31.1681 | 161.4762 | 31.6692 | 165.1662 | 31.8362 | 168.8527 | 32.0371
| 25 | 97.296 | 13.0468 | 105.7627 | 13.5834 | 140.7164 | 19.5225 | 148.4 | 30.9822 | 153.12 | 31.3939 | 161.5367 | 31.9429 | 165.0806 | 32.1144 | 168.6245 | 32.3203
| 26 | 97.2734 | 13.4466 | 105.7627 | 14.0226 | 140.7164 | 19.9617 | 148.4 | 31.4214 | 153.12 | 31.8331 | 161.5367 | 32.4164 | 165.0806 | 32.5536 | 168.6245 | 32.7869
| 28 | 97.1231 | 14.3907 | 105.7627 | 14.901 | 140.7164 | 20.8401 | 148.4 | 32.2997 | 153.12 | 32.7114 | 161.5367 | 33.3633 | 165.0806 | 33.4319 | 168.6245 | 33.7201
| 30 | 97.1619 | 15.2642 | 105.7627 | 15.7793 | 140.7164 | 21.7184 | 148.4 | 33.178 | 153.12 | 33.5898 | 161.5367 | 34.3103 | 165.0806 | 34.3103 | 168.6245 | 34.6534
| 32 | 97.0022 | 16.5501 | 105.7627 | 17.1517 | 140.7164 | 23.1732 | 148.4 | 34.5916 | 153.12 | 34.9759 | 160.8279 | 35.6827 | 163.8402 | 35.6827 | 166.6753 | 36.0258
| 34 | 97.0339 | 17.9101 | 105.7627 | 18.5241 | 140.7164 | 24.6279 | 148.4 | 36.0052 | 153.12 | 36.362 | 160.1192 | 37.0551 | 162.5999 | 37.0551 | 164.7262 | 37.3982
| 35 | 97.0934 | 18.5923 | 105.7627 | 19.2103 | 140.7164 | 25.3553 | 148.4 | 36.712 | 153.12 | 37.0551 | 159.7648 | 37.7413 | 161.9797 | 37.7413 | 163.7516 | 38.0844
| 36 | 96.1509 | 19.6104 | 104.7881 | 20.2396 | 139.2103 | 26.2474 | 146.3623 | 37.6041 | 150.6393 | 37.8785 | 156.6639 | 38.4275 | 158.7902 | 38.4275 | 160.4736 | 38.702
| 38 | 94.2528 | 21.569 | 102.839 | 22.2983 | 136.198 | 28.0315 | 142.2868 | 39.3882 | 145.6779 | 39.5254 | 150.4621 | 39.7999 | 152.4112 | 39.7999 | 153.9174 | 39.9372
| 40 | 92.5876 | 23.6073 | 100.8899 | 24.3569 | 133.1857 | 29.8156 | 138.2113 | 41.1723 | 140.7164 | 41.1723 | 144.2603 | 41.1723 | 146.0322 | 41.1723 | 147.3612 | 41.1723
| 43 | 82.2755 | 25.9309 | 90.4573 | 26.6805 | 123.3349 | 32.1357 | 127.215 | 43.6216 | 130.5879 | 43.5166 | 134.0698 | 43.5705 | 135.8074 | 43.5958 | 137.135 | 43.6216
| 46 | 75.684 | 26.7998 | 84.588 | 27.534 | 117.236 | 33.0408 | 121.688 | 44.0544 | 124.656 | 44.0544 | 127.624 | 44.0544 | 130.592 | 44.0544 | 137.135 | 44.0544
| 48 | 72.716 | 27.1669 | 81.62 | 27.9011 | 112.784 | 33.4079 | 117.236 | 44.4215 | 118.72 | 44.4215 | 126.14 | 44.4215 | 127.624 | 44.4215 | 137.135 | 44.4215
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 97.6268 | 11.2917 | 105.2732 | 11.7877 | 140.9046 | 17.5984 | 148.2007 | 28.9007 | 154.1662 | 29.3026 | 162.122 | 29.8158 | 165.7227 | 29.9949 | 170.66 | 30.2067
| 12 | 97.2493 | 11.2917 | 104.99 | 11.7877 | 140.8054 | 17.5984 | 148.1 | 28.9735 | 153.9648 | 29.3771 | 161.9274 | 29.8158 | 165.4838 | 29.9949 | 169.8638 | 30.2067
| 14 | 97.4857 | 11.4334 | 105.3612 | 11.8585 | 141.2302 | 17.6708 | 148.7544 | 29.0463 | 153.7634 | 29.4517 | 161.5382 | 29.8932 | 165.0537 | 30.0736 | 169.3917 | 30.2868
| 16 | 97.623 | 11.5751 | 105.6342 | 12.0002 | 140.9314 | 17.8878 | 148.4509 | 29.1919 | 154.336 | 29.6008 | 161.7938 | 30.0481 | 165.1983 | 30.2311 | 169.4251 | 30.4471
| 18 | 97.7553 | 11.7168 | 105.8075 | 12.2128 | 141.4252 | 18.0325 | 148.1473 | 29.4103 | 153.6421 | 29.8245 | 161.7484 | 30.3579 | 165.094 | 30.5066 | 169.2589 | 30.6875
| 20 | 97.7864 | 12.0002 | 105.9758 | 12.4962 | 140.7508 | 18.3943 | 148.3908 | 29.7015 | 153.7151 | 30.1227 | 161.5952 | 30.5902 | 164.7857 | 30.7428 | 168.7941 | 30.9278
| 22 | 97.944 | 12.3545 | 105.364 | 12.8505 | 140.9637 | 18.6837 | 148.6291 | 29.9927 | 153.7808 | 30.421 | 162.2012 | 30.9775 | 165.1137 | 31.1365 | 169.176 | 31.3285
| 24 | 97.6366 | 12.7088 | 106.1033 | 13.2048 | 141.0704 | 19.1178 | 148.7596 | 30.4295 | 153.6339 | 30.8684 | 161.4762 | 31.3647 | 165.1662 | 31.5301 | 168.8527 | 31.7291
| 25 | 97.296 | 12.9214 | 105.7627 | 13.4528 | 140.7164 | 19.3348 | 148.4 | 30.6843 | 153.12 | 31.092 | 161.5367 | 31.6357 | 165.0806 | 31.8056 | 168.6245 | 32.0095
| 26 | 97.2734 | 13.3173 | 105.7627 | 13.8878 | 140.7164 | 19.7698 | 148.4 | 31.1192 | 153.12 | 31.527 | 161.5367 | 32.1047 | 165.0806 | 32.2406 | 168.6245 | 32.4716
| 28 | 97.1231 | 14.2523 | 105.7627 | 14.7577 | 140.7164 | 20.6397 | 148.4 | 31.9891 | 153.12 | 32.3969 | 161.5367 | 33.0425 | 165.0806 | 33.1105 | 168.6245 | 33.3959
| 30 | 97.1619 | 15.1175 | 105.7627 | 15.6276 | 140.7164 | 21.5096 | 148.4 | 32.859 | 153.12 | 33.2668 | 161.5367 | 33.9804 | 165.0806 | 33.9804 | 168.6245 | 34.3202
| 32 | 97.0022 | 16.391 | 105.7627 | 16.9868 | 140.7164 | 22.9503 | 148.4 | 34.259 | 153.12 | 34.6396 | 160.8279 | 35.3396 | 163.8402 | 35.3396 | 166.6753 | 35.6794
| 34 | 97.0339 | 17.7379 | 105.7627 | 18.346 | 140.7164 | 24.3911 | 148.4 | 35.659 | 153.12 | 36.0124 | 160.1192 | 36.6988 | 162.5999 | 36.6988 | 164.7262 | 37.0386
| 35 | 97.0934 | 18.4135 | 105.7627 | 19.0256 | 140.7164 | 25.1115 | 148.4 | 36.359 | 153.12 | 36.6988 | 159.7648 | 37.3784 | 161.9797 | 37.3784 | 163.7516 | 37.7182
| 36 | 96.1509 | 19.4218 | 104.7881 | 20.045 | 139.2103 | 25.995 | 146.3623 | 37.2425 | 150.6393 | 37.5143 | 156.6639 | 38.058 | 158.7902 | 38.058 | 160.4736 | 38.3299
| 38 | 94.2528 | 21.3616 | 102.839 | 22.0838 | 136.198 | 27.762 | 142.2868 | 39.0095 | 145.6779 | 39.1454 | 150.4621 | 39.4172 | 152.4112 | 39.4172 | 153.9174 | 39.5532
| 40 | 92.5876 | 23.3803 | 100.8899 | 24.1227 | 133.1857 | 29.5289 | 138.2113 | 40.7764 | 140.7164 | 40.7764 | 144.2603 | 40.7764 | 146.0322 | 40.7764 | 147.3612 | 40.7764
| 43 | 82.2755 | 25.6816 | 90.4573 | 26.424 | 123.3349 | 31.8267 | 127.215 | 43.2022 | 130.5879 | 43.0982 | 134.0698 | 43.1515 | 135.8074 | 43.1766 | 137.135 | 43.2022
| 46 | 75.684 | 26.5421 | 84.588 | 27.2692 | 117.236 | 32.7231 | 121.688 | 43.6308 | 124.656 | 43.6308 | 127.624 | 43.6308 | 130.592 | 43.6308 | 137.135 | 43.6308
| 48 | 72.716 | 26.9057 | 81.62 | 27.6328 | 112.784 | 33.0867 | 117.236 | 43.9944 | 118.72 | 43.9944 | 126.14 | 43.9944 | 127.624 | 43.9944 | 137.135 | 43.9944
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 95.7848 | 11.182 | 103.2869 | 11.6732 | 138.246 | 17.4276 | 145.4045 | 28.6201 | 151.2574 | 29.0181 | 159.0631 | 29.5263 | 162.5958 | 29.7037 | 167.44 | 29.9135
| 12 | 95.4144 | 11.182 | 103.009 | 11.6732 | 138.1487 | 17.4276 | 145.3057 | 28.6922 | 151.0598 | 29.0919 | 158.8722 | 29.5263 | 162.3614 | 29.7037 | 166.6588 | 29.9135
| 14 | 95.6464 | 11.3224 | 103.3733 | 11.7434 | 138.5655 | 17.4992 | 145.9477 | 28.7643 | 150.8622 | 29.1658 | 158.4903 | 29.603 | 161.9395 | 29.7817 | 166.1956 | 29.9928
| 16 | 95.781 | 11.4627 | 103.6411 | 11.8837 | 138.2723 | 17.7142 | 145.6499 | 28.9085 | 151.424 | 29.3134 | 158.7411 | 29.7564 | 162.0814 | 29.9376 | 166.2284 | 30.1515
| 18 | 95.9109 | 11.6031 | 103.8111 | 12.0942 | 138.7568 | 17.8574 | 145.352 | 29.1248 | 150.7432 | 29.5349 | 158.6966 | 30.0632 | 161.9791 | 30.2105 | 166.0653 | 30.3895
| 20 | 95.9414 | 11.8837 | 103.9763 | 12.3749 | 138.0951 | 18.2157 | 145.5909 | 29.4131 | 150.8148 | 29.8303 | 158.5462 | 30.2932 | 161.6765 | 30.4443 | 165.6094 | 30.6276
| 22 | 96.096 | 12.2346 | 103.376 | 12.7258 | 138.304 | 18.5023 | 145.8248 | 29.7015 | 150.8793 | 30.1256 | 159.1408 | 30.6767 | 161.9983 | 30.8342 | 165.984 | 31.0243
| 24 | 95.7944 | 12.5854 | 104.1014 | 13.0766 | 138.4087 | 18.9322 | 145.9528 | 30.1341 | 150.7351 | 30.5687 | 158.4295 | 31.0602 | 162.0499 | 31.224 | 165.6668 | 31.421
| 25 | 95.4602 | 12.7959 | 103.7672 | 13.3222 | 138.0614 | 19.1471 | 145.6 | 30.3864 | 150.2309 | 30.7902 | 158.4889 | 31.3286 | 161.9659 | 31.4968 | 165.4429 | 31.6987
| 26 | 95.438 | 13.188 | 103.7672 | 13.7529 | 138.0614 | 19.5778 | 145.6 | 30.8171 | 150.2309 | 31.2209 | 158.4889 | 31.793 | 161.9659 | 31.9276 | 165.4429 | 32.1564
| 28 | 95.2906 | 14.114 | 103.7672 | 14.6144 | 138.0614 | 20.4393 | 145.6 | 31.6785 | 150.2309 | 32.0824 | 158.4889 | 32.7217 | 161.9659 | 32.789 | 165.4429 | 33.0717
| 30 | 95.3287 | 14.9707 | 103.7672 | 15.4758 | 138.0614 | 21.3007 | 145.6 | 32.54 | 150.2309 | 32.9438 | 158.4889 | 33.6505 | 161.9659 | 33.6505 | 165.4429 | 33.987
| 32 | 95.172 | 16.2318 | 103.7672 | 16.8219 | 138.0614 | 22.7275 | 145.6 | 33.9264 | 150.2309 | 34.3033 | 157.7935 | 34.9965 | 160.7489 | 34.9965 | 163.5305 | 35.333
| 34 | 95.203 | 17.5656 | 103.7672 | 18.1679 | 138.0614 | 24.1543 | 145.6 | 35.3128 | 150.2309 | 35.6628 | 157.0981 | 36.3425 | 159.532 | 36.3425 | 161.6182 | 36.679
| 35 | 95.2615 | 18.2347 | 103.7672 | 18.8409 | 138.0614 | 24.8677 | 145.6 | 36.006 | 150.2309 | 36.3425 | 156.7504 | 37.0155 | 158.9235 | 37.0155 | 160.662 | 37.352
| 36 | 94.3367 | 19.2332 | 102.811 | 19.8504 | 136.5837 | 25.7426 | 143.6007 | 36.8809 | 147.797 | 37.1501 | 153.708 | 37.6885 | 155.7942 | 37.6885 | 157.4458 | 37.9577
| 38 | 92.4744 | 21.1542 | 100.8986 | 21.8694 | 133.6282 | 27.4924 | 139.6021 | 38.6307 | 142.9292 | 38.7653 | 147.6232 | 39.0345 | 149.5355 | 39.0345 | 151.0133 | 39.1691
| 40 | 90.8407 | 23.1533 | 98.9863 | 23.8885 | 130.6727 | 29.2423 | 135.6036 | 40.3806 | 138.0614 | 40.3806 | 141.5384 | 40.3806 | 143.2769 | 40.3806 | 144.5808 | 40.3806
| 43 | 80.7231 | 25.4323 | 88.7506 | 26.1674 | 121.0078 | 31.5177 | 124.8147 | 42.7827 | 128.124 | 42.6798 | 131.5402 | 42.7326 | 133.245 | 42.7574 | 134.5476 | 42.7827
| 46 | 74.256 | 26.2844 | 82.992 | 27.0045 | 115.024 | 32.4054 | 119.392 | 43.2072 | 122.304 | 43.2072 | 125.216 | 43.2072 | 128.128 | 43.2072 | 134.5476 | 43.2072
| 48 | 71.344 | 26.6444 | 80.08 | 27.3646 | 110.656 | 32.7655 | 115.024 | 43.5673 | 116.48 | 43.5673 | 123.76 | 43.5673 | 125.216 | 43.5673 | 134.5476 | 43.5673
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 93.9428 | 11.0724 | 101.3006 | 11.5588 | 135.5874 | 17.2567 | 142.6082 | 28.3396 | 148.3486 | 28.7336 | 156.0042 | 29.2369 | 159.469 | 29.4125 | 164.22 | 29.6202
| 12 | 93.5795 | 11.0724 | 101.0281 | 11.5588 | 135.492 | 17.2567 | 142.5113 | 28.4109 | 148.1548 | 28.8067 | 155.8169 | 29.2369 | 159.2391 | 29.4125 | 163.4538 | 29.6202
| 14 | 93.807 | 11.2114 | 101.3854 | 11.6283 | 135.9008 | 17.3276 | 143.1411 | 28.4823 | 147.961 | 28.8798 | 155.4425 | 29.3128 | 158.8253 | 29.4897 | 162.9995 | 29.6988
| 16 | 93.9391 | 11.3503 | 101.648 | 11.7672 | 135.6132 | 17.5405 | 142.8489 | 28.6251 | 148.512 | 29.026 | 155.6884 | 29.4647 | 158.9644 | 29.6441 | 163.0317 | 29.8559
| 18 | 94.0664 | 11.4893 | 101.8147 | 11.9757 | 136.0884 | 17.6824 | 142.5568 | 28.8392 | 147.8443 | 29.2454 | 155.6447 | 29.7684 | 158.8641 | 29.9143 | 162.8717 | 30.0916
| 20 | 94.0964 | 11.7672 | 101.9767 | 12.2536 | 135.4395 | 18.0371 | 142.7911 | 29.1248 | 147.9145 | 29.5378 | 155.4973 | 29.9963 | 158.5674 | 30.1459 | 162.4246 | 30.3273
| 22 | 94.248 | 12.1146 | 101.388 | 12.601 | 135.6443 | 18.3209 | 143.0205 | 29.4103 | 147.9778 | 29.8303 | 156.0804 | 30.376 | 158.883 | 30.5319 | 162.792 | 30.7201
| 24 | 93.9522 | 12.462 | 102.0994 | 12.9484 | 135.747 | 18.7466 | 143.146 | 29.8386 | 147.8364 | 30.269 | 155.3828 | 30.7557 | 158.9335 | 30.9179 | 162.4809 | 31.113
| 25 | 93.6244 | 12.6705 | 101.7716 | 13.1916 | 135.4064 | 18.9594 | 142.8 | 30.0885 | 147.3419 | 30.4883 | 155.441 | 31.0214 | 158.8511 | 31.188 | 162.2613 | 31.388
| 26 | 93.6027 | 13.0587 | 101.7716 | 13.6181 | 135.4064 | 19.3859 | 142.8 | 30.515 | 147.3419 | 30.9148 | 155.441 | 31.4813 | 158.8511 | 31.6145 | 162.2613 | 31.8411
| 28 | 93.4581 | 13.9756 | 101.7716 | 14.4711 | 135.4064 | 20.2389 | 142.8 | 31.368 | 147.3419 | 31.7678 | 155.441 | 32.4009 | 158.8511 | 32.4676 | 162.2613 | 32.7474
| 30 | 93.4954 | 14.8239 | 101.7716 | 15.3241 | 135.4064 | 21.0919 | 142.8 | 32.221 | 147.3419 | 32.6208 | 155.441 | 33.3206 | 158.8511 | 33.3206 | 162.2613 | 33.6538
| 32 | 93.3417 | 16.0727 | 101.7716 | 16.6569 | 135.4064 | 22.5047 | 142.8 | 33.5938 | 147.3419 | 33.967 | 154.759 | 34.6534 | 157.6576 | 34.6534 | 160.3857 | 34.9866
| 34 | 93.3722 | 17.3934 | 101.7716 | 17.9898 | 135.4064 | 23.9175 | 142.8 | 34.9666 | 147.3419 | 35.3131 | 154.0769 | 35.9862 | 156.464 | 35.9862 | 158.5101 | 36.3194
| 35 | 93.4295 | 18.056 | 101.7716 | 18.6562 | 135.4064 | 24.6239 | 142.8 | 35.653 | 147.3419 | 35.9862 | 153.7359 | 36.6526 | 155.8673 | 36.6526 | 157.5723 | 36.9858
| 36 | 92.5225 | 19.0447 | 100.8339 | 19.6558 | 133.9571 | 25.4902 | 140.8392 | 36.5193 | 144.9548 | 36.7859 | 150.752 | 37.319 | 152.7981 | 37.319 | 154.418 | 37.5856
| 38 | 90.6961 | 20.9468 | 98.9583 | 21.655 | 131.0584 | 27.2229 | 136.9175 | 38.252 | 140.1806 | 38.3853 | 144.7843 | 38.6519 | 146.6599 | 38.6519 | 148.1092 | 38.7851
| 40 | 89.0937 | 22.9263 | 97.0827 | 23.6543 | 128.1598 | 28.9556 | 132.9958 | 39.9847 | 135.4064 | 39.9847 | 138.8165 | 39.9847 | 140.5216 | 39.9847 | 141.8004 | 39.9847
| 43 | 79.1707 | 25.1829 | 87.0439 | 25.9109 | 118.6808 | 31.2087 | 122.4144 | 42.3633 | 125.6601 | 42.2614 | 129.0106 | 42.3136 | 130.6826 | 42.3382 | 131.9601 | 42.3633
| 46 | 72.828 | 26.0267 | 81.396 | 26.7398 | 112.812 | 32.0877 | 117.096 | 42.7836 | 119.952 | 42.7836 | 122.808 | 42.7836 | 125.664 | 42.7836 | 131.9601 | 42.7836
| 48 | 69.972 | 26.3832 | 78.54 | 27.0963 | 108.528 | 32.4442 | 112.812 | 43.1401 | 114.24 | 43.1401 | 121.38 | 43.1401 | 122.808 | 43.1401 | 131.9601 | 43.1401
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 92.1008 | 10.9628 | 99.3143 | 11.4443 | 132.9288 | 17.0858 | 139.812 | 28.059 | 145.4398 | 28.4491 | 152.9453 | 28.9474 | 156.3422 | 29.1213 | 161 | 29.3269
| 12 | 91.7446 | 10.9628 | 99.0471 | 11.4443 | 132.8353 | 17.0858 | 139.717 | 28.1296 | 145.2498 | 28.5215 | 152.7617 | 28.9474 | 156.1168 | 29.1213 | 160.2488 | 29.3269
| 14 | 91.9677 | 11.1004 | 99.3974 | 11.5131 | 133.2361 | 17.1561 | 140.3344 | 28.2003 | 145.0598 | 28.5939 | 152.3946 | 29.0226 | 155.7111 | 29.1977 | 159.8034 | 29.4047
| 16 | 92.0971 | 11.238 | 99.6549 | 11.6507 | 132.9541 | 17.3668 | 140.048 | 28.3417 | 145.6 | 28.7387 | 152.6357 | 29.1729 | 155.8475 | 29.3506 | 159.835 | 29.5603
| 18 | 92.222 | 11.3755 | 99.8184 | 11.8571 | 133.42 | 17.5073 | 139.7616 | 28.5537 | 144.9454 | 28.9558 | 152.5929 | 29.4737 | 155.7491 | 29.6181 | 159.6782 | 29.7937
| 20 | 92.2514 | 11.6507 | 99.9772 | 12.1323 | 132.7838 | 17.8585 | 139.9913 | 28.8364 | 145.0142 | 29.2454 | 152.4483 | 29.6993 | 155.4582 | 29.8474 | 159.2398 | 30.027
| 22 | 92.4 | 11.9947 | 99.4 | 12.4762 | 132.9846 | 18.1395 | 140.2161 | 29.1191 | 145.0763 | 29.5349 | 153.02 | 30.0752 | 155.7676 | 30.2296 | 159.6 | 30.416
| 24 | 92.11 | 12.3387 | 100.0975 | 12.8202 | 133.0853 | 18.561 | 140.3392 | 29.5432 | 144.9376 | 29.9693 | 152.3361 | 30.4511 | 155.8172 | 30.6117 | 159.295 | 30.8049
| 25 | 91.7886 | 12.545 | 99.7761 | 13.061 | 132.7513 | 18.7717 | 140 | 29.7906 | 144.4528 | 30.1864 | 152.3931 | 30.7143 | 155.7364 | 30.8793 | 159.0797 | 31.0772
| 26 | 91.7673 | 12.9294 | 99.7761 | 13.4833 | 132.7513 | 19.194 | 140 | 30.2128 | 144.4528 | 30.6087 | 152.3931 | 31.1696 | 155.7364 | 31.3015 | 159.0797 | 31.5259
| 28 | 91.6256 | 13.8372 | 99.7761 | 14.3278 | 132.7513 | 20.0385 | 140 | 31.0574 | 144.4528 | 31.4533 | 152.3931 | 32.0801 | 155.7364 | 32.1461 | 159.0797 | 32.4232
| 30 | 91.6622 | 14.6772 | 99.7761 | 15.1724 | 132.7513 | 20.8831 | 140 | 31.902 | 144.4528 | 32.2979 | 152.3931 | 32.9907 | 155.7364 | 32.9907 | 159.0797 | 33.3206
| 32 | 91.5115 | 15.9136 | 99.7761 | 16.492 | 132.7513 | 22.2819 | 140 | 33.2612 | 144.4528 | 33.6307 | 151.7245 | 34.3103 | 154.5663 | 34.3103 | 157.2409 | 34.6402
| 34 | 91.5414 | 17.2212 | 99.7761 | 17.8117 | 132.7513 | 23.6807 | 140 | 34.6204 | 144.4528 | 34.9635 | 151.0558 | 35.6299 | 153.3961 | 35.6299 | 155.4021 | 35.9598
| 35 | 91.5976 | 17.8772 | 99.7761 | 18.4715 | 132.7513 | 24.3801 | 140 | 35.3 | 144.4528 | 35.6299 | 150.7215 | 36.2897 | 152.811 | 36.2897 | 154.4827 | 36.6196
| 36 | 90.7084 | 18.8561 | 98.8567 | 19.4612 | 131.3304 | 25.2379 | 138.0776 | 36.1578 | 142.1125 | 36.4217 | 147.7961 | 36.9495 | 149.8021 | 36.9495 | 151.3901 | 37.2135
| 38 | 88.9177 | 20.7394 | 97.0179 | 21.4406 | 128.4887 | 26.9534 | 134.2328 | 37.8733 | 137.4319 | 38.0052 | 141.9454 | 38.2692 | 143.7842 | 38.2692 | 145.2051 | 38.4011
| 40 | 87.3468 | 22.6993 | 95.1791 | 23.4201 | 125.6469 | 28.6689 | 130.3881 | 39.5888 | 132.7513 | 39.5888 | 136.0946 | 39.5888 | 137.7663 | 39.5888 | 139.02 | 39.5888
| 43 | 77.6184 | 24.9336 | 85.3371 | 25.6543 | 116.3537 | 30.8997 | 120.0141 | 41.9439 | 123.1962 | 41.8429 | 126.4809 | 41.8947 | 128.1202 | 41.919 | 129.3727 | 41.9439
| 46 | 71.4 | 25.769 | 79.8 | 26.475 | 110.6 | 31.77 | 114.8 | 42.36 | 117.6 | 42.36 | 120.4 | 42.36 | 123.2 | 42.36 | 129.3727 | 42.36
| 48 | 68.6 | 26.122 | 77 | 26.828 | 106.4 | 32.123 | 110.6 | 42.713 | 112 | 42.713 | 119 | 42.713 | 120.4 | 42.713 | 129.3727 | 42.713
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 82.8907 | 8.6606 | 89.3829 | 9.041 | 119.6359 | 13.4978 | 125.8308 | 22.1666 | 130.8959 | 22.4748 | 137.6507 | 22.8684 | 140.7079 | 23.0058 | 144.9 | 23.1683
| 12 | 82.5701 | 8.6606 | 89.1424 | 9.041 | 119.5518 | 13.4978 | 125.7453 | 22.2224 | 130.7248 | 22.532 | 137.4855 | 22.8684 | 140.5051 | 23.0058 | 144.2239 | 23.1683
| 14 | 82.7709 | 8.7693 | 89.4577 | 9.0954 | 119.9125 | 13.5533 | 126.3009 | 22.2783 | 130.5538 | 22.5892 | 137.1551 | 22.9278 | 140.14 | 23.0662 | 143.8231 | 23.2297
| 16 | 82.8874 | 8.878 | 89.6894 | 9.2041 | 119.6587 | 13.7198 | 126.0432 | 22.3899 | 131.04 | 22.7035 | 137.3721 | 23.0466 | 140.2627 | 23.187 | 143.8515 | 23.3526
| 18 | 82.9998 | 8.9867 | 89.8365 | 9.3671 | 120.078 | 13.8308 | 125.7854 | 22.5574 | 130.4508 | 22.8751 | 137.3336 | 23.2842 | 140.1742 | 23.3983 | 143.7104 | 23.537
| 20 | 83.0262 | 9.2041 | 89.9795 | 9.5845 | 119.5054 | 14.1082 | 125.9921 | 22.7808 | 130.5128 | 23.1039 | 137.2035 | 23.4624 | 139.9124 | 23.5794 | 143.3158 | 23.7214
| 22 | 83.16 | 9.4758 | 89.46 | 9.8562 | 119.6862 | 14.3302 | 126.1945 | 23.0041 | 130.5686 | 23.3326 | 137.718 | 23.7594 | 140.1909 | 23.8814 | 143.64 | 24.0286
| 24 | 82.899 | 9.7475 | 90.0877 | 10.128 | 119.7768 | 14.6632 | 126.3053 | 23.3391 | 130.4439 | 23.6757 | 137.1025 | 24.0564 | 140.2355 | 24.1833 | 143.3655 | 24.3359
| 25 | 82.6098 | 9.9106 | 89.7985 | 10.3182 | 119.4762 | 14.8296 | 126 | 23.5345 | 130.0076 | 23.8473 | 137.1538 | 24.2643 | 140.1628 | 24.3946 | 143.1717 | 24.551
| 26 | 82.5906 | 10.2142 | 89.7985 | 10.6518 | 119.4762 | 15.1632 | 126 | 23.8681 | 130.0076 | 24.1809 | 137.1538 | 24.624 | 140.1628 | 24.7282 | 143.1717 | 24.9054
| 28 | 82.463 | 10.9314 | 89.7985 | 11.319 | 119.4762 | 15.8304 | 126 | 24.5353 | 130.0076 | 24.8481 | 137.1538 | 25.3433 | 140.1628 | 25.3954 | 143.1717 | 25.6143
| 30 | 82.496 | 11.595 | 89.7985 | 11.9862 | 119.4762 | 16.4976 | 126 | 25.2026 | 130.0076 | 25.5153 | 137.1538 | 26.0626 | 140.1628 | 26.0626 | 143.1717 | 26.3232
| 32 | 82.3604 | 12.5717 | 89.7985 | 13.0287 | 119.4762 | 17.6027 | 126 | 26.2763 | 130.0076 | 26.5682 | 136.552 | 27.1051 | 139.1096 | 27.1051 | 141.5168 | 27.3657
| 34 | 82.3872 | 13.6048 | 89.7985 | 14.0712 | 119.4762 | 18.7077 | 126 | 27.3501 | 130.0076 | 27.6212 | 135.9502 | 28.1476 | 138.0565 | 28.1476 | 139.8619 | 28.4083
| 35 | 82.4378 | 14.123 | 89.7985 | 14.5925 | 119.4762 | 19.2603 | 126 | 27.887 | 130.0076 | 28.1476 | 135.6493 | 28.6689 | 137.5299 | 28.6689 | 139.0344 | 28.9295
| 36 | 81.6375 | 14.8963 | 88.971 | 15.3743 | 118.1974 | 19.9379 | 124.2699 | 28.5646 | 127.9013 | 28.7731 | 133.0165 | 29.1901 | 134.8219 | 29.1901 | 136.2511 | 29.3986
| 38 | 80.0259 | 16.3841 | 87.3161 | 16.9381 | 115.6398 | 21.2932 | 120.8096 | 29.9199 | 123.6887 | 30.0241 | 127.7508 | 30.2326 | 129.4058 | 30.2326 | 130.6846 | 30.3369
| 40 | 78.6121 | 17.9325 | 85.6612 | 18.5019 | 113.0822 | 22.6484 | 117.3493 | 31.2751 | 119.4762 | 31.2751 | 122.4852 | 31.2751 | 123.9896 | 31.2751 | 125.118 | 31.2751
| 43 | 69.8565 | 19.6975 | 76.8034 | 20.2669 | 104.7183 | 24.4107 | 108.0127 | 33.1356 | 110.8765 | 33.0559 | 113.8328 | 33.0968 | 115.3081 | 33.116 | 116.4354 | 33.1356
| 46 | 64.26 | 20.3575 | 71.82 | 20.9153 | 99.54 | 25.0983 | 103.32 | 33.4644 | 105.84 | 33.4644 | 108.36 | 33.4644 | 110.88 | 33.4644 | 116.4354 | 33.4644
| 48 | 61.74 | 20.6364 | 69.3 | 21.1941 | 95.76 | 25.3772 | 99.54 | 33.7433 | 100.8 | 33.7433 | 107.1 | 33.7433 | 108.36 | 33.7433 | 116.4354 | 33.7433
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 73.6806 | 6.9066 | 79.4515 | 7.2099 | 106.3431 | 10.7641 | 111.8496 | 17.6771 | 116.3519 | 17.9229 | 122.3562 | 18.2369 | 125.0737 | 18.3464 | 128.8 | 18.476
| 12 | 73.3957 | 6.9066 | 79.2377 | 7.2099 | 106.2683 | 10.7641 | 111.7736 | 17.7217 | 116.1998 | 17.9685 | 122.2094 | 18.2369 | 124.8934 | 18.3464 | 128.1991 | 18.476
| 14 | 73.5741 | 6.9932 | 79.5179 | 7.2533 | 106.5889 | 10.8083 | 112.2675 | 17.7662 | 116.0478 | 18.0141 | 121.9156 | 18.2842 | 124.5688 | 18.3946 | 127.8428 | 18.525
| 16 | 73.6777 | 7.0799 | 79.7239 | 7.34 | 106.3633 | 10.9411 | 112.0384 | 17.8553 | 116.48 | 18.1054 | 122.1085 | 18.379 | 124.678 | 18.4909 | 127.868 | 18.623
| 18 | 73.7776 | 7.1666 | 79.8547 | 7.47 | 106.736 | 11.0296 | 111.8093 | 17.9888 | 115.9563 | 18.2422 | 122.0743 | 18.5684 | 124.5993 | 18.6594 | 127.7425 | 18.77
| 20 | 73.8011 | 7.34 | 79.9817 | 7.6433 | 106.227 | 11.2509 | 111.993 | 18.1669 | 116.0114 | 18.4246 | 121.9586 | 18.7105 | 124.3666 | 18.8039 | 127.3918 | 18.917
| 22 | 73.92 | 7.5567 | 79.52 | 7.86 | 106.3877 | 11.4279 | 112.1729 | 18.345 | 116.061 | 18.607 | 122.416 | 18.9474 | 124.6141 | 19.0446 | 127.68 | 19.1621
| 24 | 73.688 | 7.7734 | 80.078 | 8.0767 | 106.4683 | 11.6934 | 112.2714 | 18.6122 | 115.9501 | 18.8806 | 121.8689 | 19.1842 | 124.6537 | 19.2854 | 127.436 | 19.4071
| 25 | 73.4309 | 7.9034 | 79.8209 | 8.2284 | 106.2011 | 11.8262 | 112 | 18.7681 | 115.5623 | 19.0175 | 121.9145 | 19.35 | 124.5891 | 19.4539 | 127.2638 | 19.5786
| 26 | 73.4139 | 8.1455 | 79.8209 | 8.4945 | 106.2011 | 12.0922 | 112 | 19.0341 | 115.5623 | 19.2835 | 121.9145 | 19.6368 | 124.5891 | 19.72 | 127.2638 | 19.8613
| 28 | 73.3005 | 8.7175 | 79.8209 | 9.0265 | 106.2011 | 12.6243 | 112 | 19.5662 | 115.5623 | 19.8156 | 121.9145 | 20.2105 | 124.5891 | 20.252 | 127.2638 | 20.4266
| 30 | 73.3298 | 9.2466 | 79.8209 | 9.5586 | 106.2011 | 13.1563 | 112 | 20.0982 | 115.5623 | 20.3476 | 121.9145 | 20.7841 | 124.5891 | 20.7841 | 127.2638 | 20.992
| 32 | 73.2092 | 10.0255 | 79.8209 | 10.39 | 106.2011 | 14.0376 | 112 | 20.9545 | 115.5623 | 21.1873 | 121.3796 | 21.6155 | 123.653 | 21.6155 | 125.7927 | 21.8233
| 34 | 73.2331 | 10.8494 | 79.8209 | 11.2213 | 106.2011 | 14.9188 | 112 | 21.8108 | 115.5623 | 22.027 | 120.8447 | 22.4468 | 122.7169 | 22.4468 | 124.3217 | 22.6547
| 35 | 73.2781 | 11.2626 | 79.8209 | 11.637 | 106.2011 | 15.3595 | 112 | 22.239 | 115.5623 | 22.4468 | 120.5772 | 22.8625 | 122.2488 | 22.8625 | 123.5861 | 23.0704
| 36 | 72.5667 | 11.8794 | 79.0854 | 12.2605 | 105.0644 | 15.8998 | 110.4621 | 22.7794 | 113.69 | 22.9457 | 118.2369 | 23.2782 | 119.8417 | 23.2782 | 121.1121 | 23.4445
| 38 | 71.1342 | 13.0658 | 77.6143 | 13.5076 | 102.7909 | 16.9806 | 107.3863 | 23.8602 | 109.9456 | 23.9433 | 113.5563 | 24.1096 | 115.0273 | 24.1096 | 116.1641 | 24.1927
| 40 | 69.8774 | 14.3006 | 76.1433 | 14.7546 | 100.5175 | 18.0614 | 104.3104 | 24.9409 | 106.2011 | 24.9409 | 108.8757 | 24.9409 | 110.213 | 24.9409 | 111.216 | 24.9409
| 43 | 62.0947 | 15.7082 | 68.2697 | 16.1622 | 93.083 | 19.4668 | 96.0113 | 26.4246 | 98.5569 | 26.361 | 101.1847 | 26.3937 | 102.4961 | 26.409 | 103.4981 | 26.4246
| 46 | 57.12 | 16.2345 | 63.84 | 16.6792 | 88.48 | 20.0151 | 91.84 | 26.6868 | 94.08 | 26.6868 | 96.32 | 26.6868 | 98.56 | 26.6868 | 103.4981 | 26.6868
| 48 | 54.88 | 16.4569 | 61.6 | 16.9016 | 85.12 | 20.2375 | 88.48 | 26.9092 | 89.6 | 26.9092 | 95.2 | 26.9092 | 96.32 | 26.9092 | 103.4981 | 26.9092
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 64.4706 | 5.591 | 69.52 | 5.8366 | 93.0502 | 8.7138 | 97.8684 | 14.3101 | 101.8079 | 14.509 | 107.0617 | 14.7632 | 109.4395 | 14.8519 | 112.7 | 14.9567
| 12 | 64.2212 | 5.591 | 69.333 | 5.8366 | 92.9847 | 8.7138 | 97.8019 | 14.3461 | 101.6749 | 14.546 | 106.9332 | 14.7632 | 109.2817 | 14.8519 | 112.1742 | 14.9567
| 14 | 64.3774 | 5.6612 | 69.5782 | 5.8717 | 93.2653 | 8.7496 | 98.2341 | 14.3822 | 101.5418 | 14.5829 | 106.6762 | 14.8015 | 108.9977 | 14.8908 | 111.8624 | 14.9964
| 16 | 64.468 | 5.7314 | 69.7585 | 5.9419 | 93.0679 | 8.8571 | 98.0336 | 14.4543 | 101.92 | 14.6567 | 106.845 | 14.8782 | 109.0932 | 14.9688 | 111.8845 | 15.0757
| 18 | 64.5554 | 5.8015 | 69.8728 | 6.0471 | 93.394 | 8.9287 | 97.8331 | 14.5624 | 101.4618 | 14.7675 | 106.815 | 15.0316 | 109.0244 | 15.1052 | 111.7747 | 15.1948
| 20 | 64.576 | 5.9419 | 69.984 | 6.1875 | 92.9487 | 9.1078 | 97.9939 | 14.7066 | 101.5099 | 14.9151 | 106.7138 | 15.1466 | 108.8207 | 15.2222 | 111.4678 | 15.3138
| 22 | 64.68 | 6.1173 | 69.58 | 6.3629 | 93.0893 | 9.2511 | 98.1513 | 14.8508 | 101.5534 | 15.0628 | 107.114 | 15.3384 | 109.0374 | 15.4171 | 111.72 | 15.5121
| 24 | 64.477 | 6.2927 | 70.0682 | 6.5383 | 93.1597 | 9.4661 | 98.2375 | 15.067 | 101.4563 | 15.2843 | 106.6352 | 15.5301 | 109.072 | 15.612 | 111.5065 | 15.7105
| 25 | 64.2521 | 6.398 | 69.8433 | 6.6611 | 92.9259 | 9.5736 | 98 | 15.1932 | 101.117 | 15.3951 | 106.6752 | 15.6643 | 109.0155 | 15.7484 | 111.3558 | 15.8494
| 26 | 64.2371 | 6.594 | 69.8433 | 6.8765 | 92.9259 | 9.7889 | 98 | 15.4085 | 101.117 | 15.6105 | 106.6752 | 15.8965 | 109.0155 | 15.9638 | 111.3558 | 16.0782
| 28 | 64.1379 | 7.057 | 69.8433 | 7.3072 | 92.9259 | 10.2196 | 98 | 15.8393 | 101.117 | 16.0412 | 106.6752 | 16.3609 | 109.0155 | 16.3945 | 111.3558 | 16.5358
| 30 | 64.1635 | 7.4854 | 69.8433 | 7.7379 | 92.9259 | 10.6504 | 98 | 16.27 | 101.117 | 16.4719 | 106.6752 | 16.8252 | 109.0155 | 16.8252 | 111.3558 | 16.9935
| 32 | 64.0581 | 8.1159 | 69.8433 | 8.4109 | 92.9259 | 11.3638 | 98 | 16.9632 | 101.117 | 17.1516 | 106.2071 | 17.4982 | 108.1964 | 17.4982 | 110.0686 | 17.6665
| 34 | 64.079 | 8.7828 | 69.8433 | 9.0839 | 92.9259 | 12.0772 | 98 | 17.6564 | 101.117 | 17.8314 | 105.7391 | 18.1713 | 107.3773 | 18.1713 | 108.7815 | 18.3395
| 35 | 64.1183 | 9.1174 | 69.8433 | 9.4204 | 92.9259 | 12.4338 | 98 | 18.003 | 101.117 | 18.1713 | 105.505 | 18.5078 | 106.9677 | 18.5078 | 108.1379 | 18.676
| 36 | 63.4958 | 9.6166 | 69.1997 | 9.9252 | 91.9313 | 12.8713 | 96.6543 | 18.4405 | 99.4788 | 18.5751 | 103.4573 | 18.8443 | 104.8615 | 18.8443 | 105.9731 | 18.9789
| 38 | 62.2424 | 10.5771 | 67.9125 | 10.9347 | 89.9421 | 13.7462 | 93.963 | 19.3154 | 96.2024 | 19.3827 | 99.3618 | 19.5173 | 100.6489 | 19.5173 | 101.6436 | 19.5846
| 40 | 61.1428 | 11.5767 | 66.6254 | 11.9442 | 87.9528 | 14.6211 | 91.2716 | 20.1903 | 92.9259 | 20.1903 | 95.2662 | 20.1903 | 96.4364 | 20.1903 | 97.314 | 20.1903
| 43 | 54.3329 | 12.7161 | 59.736 | 13.0837 | 81.4476 | 15.7588 | 84.0099 | 21.3914 | 86.2373 | 21.3399 | 88.5367 | 21.3663 | 89.6841 | 21.3787 | 90.5609 | 21.3914
| 46 | 49.98 | 13.1422 | 55.86 | 13.5023 | 77.42 | 16.2027 | 80.36 | 21.6036 | 82.32 | 21.6036 | 84.28 | 21.6036 | 86.24 | 21.6036 | 90.5609 | 21.6036
| 48 | 48.02 | 13.3222 | 53.9 | 13.6823 | 74.48 | 16.3827 | 77.42 | 21.7836 | 78.4 | 21.7836 | 83.3 | 21.7836 | 84.28 | 21.7836 | 90.5609 | 21.7836
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 55.2605 | 4.5496 | 59.5886 | 4.7494 | 79.7573 | 7.0906 | 83.8872 | 11.6445 | 87.2639 | 11.8064 | 91.7672 | 12.0132 | 93.8053 | 12.0853 | 96.6 | 12.1707
| 12 | 55.0467 | 4.5496 | 59.4283 | 4.7494 | 79.7012 | 7.0906 | 83.8302 | 11.6738 | 87.1499 | 11.8364 | 91.657 | 12.0132 | 93.6701 | 12.0853 | 96.1493 | 12.1707
| 14 | 55.1806 | 4.6067 | 59.6384 | 4.7779 | 79.9416 | 7.1198 | 84.2006 | 11.7031 | 87.0359 | 11.8665 | 91.4367 | 12.0444 | 93.4266 | 12.117 | 95.8821 | 12.203
| 16 | 55.2583 | 4.6638 | 59.793 | 4.835 | 79.7725 | 7.2072 | 84.0288 | 11.7618 | 87.36 | 11.9265 | 91.5814 | 12.1068 | 93.5085 | 12.1805 | 95.901 | 12.2675
| 18 | 55.3332 | 4.7209 | 59.891 | 4.9207 | 80.052 | 7.2655 | 83.8569 | 11.8498 | 86.9672 | 12.0167 | 91.5557 | 12.2316 | 93.4495 | 12.2915 | 95.8069 | 12.3644
| 20 | 55.3508 | 4.835 | 59.9863 | 5.0349 | 79.6703 | 7.4113 | 83.9948 | 11.9671 | 87.0085 | 12.1368 | 91.469 | 12.3252 | 93.2749 | 12.3867 | 95.5439 | 12.4612
| 22 | 55.44 | 4.9778 | 59.64 | 5.1776 | 79.7908 | 7.5279 | 84.1297 | 12.0844 | 87.0458 | 12.257 | 91.812 | 12.4812 | 93.4606 | 12.5453 | 95.76 | 12.6226
| 24 | 55.266 | 5.1205 | 60.0585 | 5.3204 | 79.8512 | 7.7028 | 84.2035 | 12.2604 | 86.9626 | 12.4373 | 91.4016 | 12.6372 | 93.4903 | 12.7039 | 95.577 | 12.784
| 25 | 55.0732 | 5.2062 | 59.8657 | 5.4203 | 79.6508 | 7.7902 | 84 | 12.3631 | 86.6717 | 12.5274 | 91.4359 | 12.7464 | 93.4419 | 12.8149 | 95.4478 | 12.897
| 26 | 55.0604 | 5.3657 | 59.8657 | 5.5956 | 79.6508 | 7.9655 | 84 | 12.5383 | 86.6717 | 12.7026 | 91.4359 | 12.9354 | 93.4419 | 12.9901 | 95.4478 | 13.0832
| 28 | 54.9754 | 5.7424 | 59.8657 | 5.9461 | 79.6508 | 8.316 | 84 | 12.8888 | 86.6717 | 13.0531 | 91.4359 | 13.3132 | 93.4419 | 13.3406 | 95.4478 | 13.4556
| 30 | 54.9973 | 6.091 | 59.8657 | 6.2965 | 79.6508 | 8.6665 | 84 | 13.2393 | 86.6717 | 13.4036 | 91.4359 | 13.6911 | 93.4419 | 13.6911 | 95.4478 | 13.828
| 32 | 54.9069 | 6.6041 | 59.8657 | 6.8442 | 79.6508 | 9.247 | 84 | 13.8034 | 86.6717 | 13.9567 | 91.0347 | 14.2388 | 92.7398 | 14.2388 | 94.3445 | 14.3757
| 34 | 54.9248 | 7.1468 | 59.8657 | 7.3918 | 79.6508 | 9.8275 | 84 | 14.3675 | 86.6717 | 14.5099 | 90.6335 | 14.7864 | 92.0377 | 14.7864 | 93.2413 | 14.9233
| 35 | 54.9585 | 7.419 | 59.8657 | 7.6657 | 79.6508 | 10.1177 | 84 | 14.6495 | 86.6717 | 14.7864 | 90.4329 | 15.0602 | 91.6866 | 15.0602 | 92.6896 | 15.1971
| 36 | 54.425 | 7.8253 | 59.314 | 8.0764 | 78.7983 | 10.4737 | 82.8466 | 15.0055 | 85.2675 | 15.115 | 88.6777 | 15.3341 | 89.8813 | 15.3341 | 90.8341 | 15.4436
| 38 | 53.3506 | 8.6069 | 58.2107 | 8.8979 | 77.0932 | 11.1856 | 80.5397 | 15.7174 | 82.4592 | 15.7722 | 85.1672 | 15.8817 | 86.2705 | 15.8817 | 87.123 | 15.9365
| 40 | 52.4081 | 9.4202 | 57.1075 | 9.7193 | 75.3881 | 11.8976 | 78.2328 | 16.4293 | 79.6508 | 16.4293 | 81.6568 | 16.4293 | 82.6598 | 16.4293 | 83.412 | 16.4293
| 43 | 46.571 | 10.3474 | 51.2023 | 10.6465 | 69.8122 | 12.8234 | 72.0085 | 17.4067 | 73.9177 | 17.3648 | 75.8886 | 17.3863 | 76.8721 | 17.3964 | 77.6236 | 17.4067
| 46 | 42.84 | 10.6941 | 47.88 | 10.9871 | 66.36 | 13.1845 | 68.88 | 17.5794 | 70.56 | 17.5794 | 72.24 | 17.5794 | 73.92 | 17.5794 | 77.6236 | 17.5794
| 48 | 41.16 | 10.8406 | 46.2 | 11.1336 | 63.84 | 13.331 | 66.36 | 17.7259 | 67.2 | 17.7259 | 71.4 | 17.7259 | 72.24 | 17.7259 | 77.6236 | 17.7259
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 46.0504 | 3.6725 | 49.6572 | 3.8339 | 66.4644 | 5.7238 | 69.906 | 9.3998 | 72.7199 | 9.5304 | 76.4726 | 9.6974 | 78.1711 | 9.7556 | 80.5 | 9.8245
| 12 | 45.8723 | 3.6725 | 49.5236 | 3.8339 | 66.4177 | 5.7238 | 69.8585 | 9.4234 | 72.6249 | 9.5547 | 76.3809 | 9.6974 | 78.0584 | 9.7556 | 80.1244 | 9.8245
| 14 | 45.9838 | 3.7186 | 49.6987 | 3.8569 | 66.618 | 5.7473 | 70.1672 | 9.4471 | 72.5299 | 9.5789 | 76.1973 | 9.7226 | 77.8555 | 9.7812 | 79.9017 | 9.8506
| 16 | 46.0486 | 3.7647 | 49.8275 | 3.903 | 66.4771 | 5.8179 | 70.024 | 9.4945 | 72.8 | 9.6275 | 76.3178 | 9.7729 | 77.9237 | 9.8324 | 79.9175 | 9.9027
| 18 | 46.111 | 3.8108 | 49.9092 | 3.9721 | 66.71 | 5.8649 | 69.8808 | 9.5655 | 72.4727 | 9.7002 | 76.2964 | 9.8737 | 77.8745 | 9.9221 | 79.8391 | 9.9809
| 20 | 46.1257 | 3.903 | 49.9886 | 4.0643 | 66.3919 | 5.9826 | 69.9956 | 9.6602 | 72.5071 | 9.7972 | 76.2242 | 9.9493 | 77.7291 | 9.9989 | 79.6199 | 10.0591
| 22 | 46.2 | 4.0182 | 49.7 | 4.1795 | 66.4923 | 6.0767 | 70.1081 | 9.7549 | 72.5381 | 9.8942 | 76.51 | 10.0752 | 77.8838 | 10.1269 | 79.8 | 10.1894
| 24 | 46.055 | 4.1335 | 50.0487 | 4.2948 | 66.5427 | 6.2179 | 70.1696 | 9.897 | 72.4688 | 10.0397 | 76.168 | 10.2011 | 77.9086 | 10.2549 | 79.6475 | 10.3197
| 25 | 45.8943 | 4.2026 | 49.8881 | 4.3754 | 66.3757 | 6.2885 | 70 | 9.9798 | 72.2264 | 10.1125 | 76.1966 | 10.2893 | 77.8682 | 10.3445 | 79.5399 | 10.4109
| 26 | 45.8837 | 4.3314 | 49.8881 | 4.5169 | 66.3757 | 6.43 | 70 | 10.1213 | 72.2264 | 10.2539 | 76.1966 | 10.4418 | 77.8682 | 10.486 | 79.5399 | 10.5612
| 28 | 45.8128 | 4.6355 | 49.8881 | 4.7998 | 66.3757 | 6.7129 | 70 | 10.4042 | 72.2264 | 10.5369 | 76.1966 | 10.7468 | 77.8682 | 10.7689 | 79.5399 | 10.8618
| 30 | 45.8311 | 4.9168 | 49.8881 | 5.0828 | 66.3757 | 6.9958 | 70 | 10.6872 | 72.2264 | 10.8198 | 76.1966 | 11.0519 | 77.8682 | 11.0519 | 79.5399 | 11.1624
| 32 | 45.7558 | 5.331 | 49.8881 | 5.5248 | 66.3757 | 7.4644 | 70 | 11.1425 | 72.2264 | 11.2663 | 75.8622 | 11.4939 | 77.2831 | 11.4939 | 78.6204 | 11.6045
| 34 | 45.7707 | 5.7691 | 49.8881 | 5.9669 | 66.3757 | 7.933 | 70 | 11.5978 | 72.2264 | 11.7128 | 75.5279 | 11.936 | 76.6981 | 11.936 | 77.701 | 12.0465
| 35 | 45.7988 | 5.9889 | 49.8881 | 6.1879 | 66.3757 | 8.1673 | 70 | 11.8255 | 72.2264 | 11.936 | 75.3607 | 12.1571 | 76.4055 | 12.1571 | 77.2413 | 12.2676
| 36 | 45.3542 | 6.3168 | 49.4284 | 6.5195 | 65.6652 | 8.4547 | 69.0388 | 12.1128 | 71.0563 | 12.2013 | 73.8981 | 12.3781 | 74.901 | 12.3781 | 75.6951 | 12.4665
| 38 | 44.4589 | 6.9477 | 48.509 | 7.1826 | 64.2443 | 9.0294 | 67.1164 | 12.6875 | 68.716 | 12.7318 | 70.9727 | 12.8202 | 71.8921 | 12.8202 | 72.6025 | 12.8644
| 40 | 43.6734 | 7.6043 | 47.5896 | 7.8457 | 62.8234 | 9.6041 | 65.194 | 13.2622 | 66.3757 | 13.2622 | 68.0473 | 13.2622 | 68.8831 | 13.2622 | 69.51 | 13.2622
| 43 | 38.8092 | 8.3528 | 42.6686 | 8.5942 | 58.1768 | 10.3514 | 60.0071 | 14.0512 | 61.5981 | 14.0174 | 63.2405 | 14.0347 | 64.0601 | 14.0429 | 64.6863 | 14.0512
| 46 | 35.7 | 8.6326 | 39.9 | 8.8691 | 55.3 | 10.643 | 57.4 | 14.1906 | 58.8 | 14.1906 | 60.2 | 14.1906 | 61.6 | 14.1906 | 64.6863 | 14.1906
| 48 | 34.3 | 8.7509 | 38.5 | 8.9874 | 53.2 | 10.7612 | 55.3 | 14.3089 | 56 | 14.3089 | 59.5 | 14.3089 | 60.2 | 14.3089 | 64.6863 | 14.3089
Outdoor Unit: 52HP（AVWT-494HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 101.1135 | 11.9674 | 109.0329 | 12.4931 | 145.9369 | 18.6516 | 153.4936 | 30.6304 | 159.6722 | 31.0563 | 167.9121 | 31.6002 | 171.6413 | 31.79 | 176.755 | 32.0145
| 12 | 100.7224 | 11.9674 | 108.7396 | 12.4931 | 145.8342 | 18.6516 | 153.3893 | 30.7075 | 159.4635 | 31.1353 | 167.7105 | 31.6002 | 171.3939 | 31.79 | 175.9303 | 32.0145
| 14 | 100.9674 | 12.1176 | 109.1241 | 12.5682 | 146.2742 | 18.7283 | 154.0671 | 30.7847 | 159.2549 | 31.2143 | 167.3075 | 31.6823 | 170.9485 | 31.8735 | 175.4414 | 32.0994
| 16 | 101.1095 | 12.2678 | 109.4069 | 12.7184 | 145.9646 | 18.9584 | 153.7527 | 30.939 | 159.848 | 31.3724 | 167.5722 | 31.8464 | 171.0983 | 32.0404 | 175.476 | 32.2693
| 18 | 101.2466 | 12.418 | 109.5863 | 12.9437 | 146.4761 | 19.1117 | 153.4382 | 31.1705 | 159.1293 | 31.6094 | 167.5252 | 32.1748 | 170.9903 | 32.3324 | 175.3038 | 32.524
| 20 | 101.2788 | 12.7184 | 109.7607 | 13.2441 | 145.7776 | 19.4951 | 153.6904 | 31.4791 | 159.2049 | 31.9255 | 167.3665 | 32.421 | 170.6709 | 32.5827 | 174.8225 | 32.7788
| 22 | 101.442 | 13.0939 | 109.127 | 13.6196 | 145.9981 | 19.8019 | 153.9373 | 31.7877 | 159.273 | 32.2416 | 167.9941 | 32.8314 | 171.0106 | 32.9999 | 175.218 | 33.2034
| 24 | 101.1236 | 13.4694 | 109.8927 | 13.9951 | 146.1087 | 20.2619 | 154.0724 | 32.2506 | 159.1208 | 32.7158 | 167.2432 | 33.2418 | 171.065 | 33.4171 | 174.8831 | 33.628
| 25 | 100.7708 | 13.6947 | 109.5399 | 14.258 | 145.742 | 20.492 | 153.7 | 32.5207 | 158.5886 | 32.9528 | 167.3059 | 33.5291 | 170.9763 | 33.7091 | 174.6468 | 33.9252
| 26 | 100.7474 | 14.1143 | 109.5399 | 14.7189 | 145.742 | 20.953 | 153.7 | 32.9816 | 158.5886 | 33.4138 | 167.3059 | 34.026 | 170.9763 | 34.1701 | 174.6468 | 34.415
| 28 | 100.5918 | 15.1053 | 109.5399 | 15.6409 | 145.742 | 21.8749 | 153.7 | 33.9036 | 158.5886 | 34.3358 | 167.3059 | 35.02 | 170.9763 | 35.0921 | 174.6468 | 35.3946
| 30 | 100.632 | 16.0222 | 109.5399 | 16.5628 | 145.742 | 22.7969 | 153.7 | 34.8256 | 158.5886 | 35.2577 | 167.3059 | 36.014 | 170.9763 | 36.014 | 174.6468 | 36.3742
| 32 | 100.4666 | 17.3719 | 109.5399 | 18.0034 | 145.742 | 24.3239 | 153.7 | 36.3093 | 158.5886 | 36.7127 | 166.5718 | 37.4546 | 169.6917 | 37.4546 | 172.628 | 37.8147
| 34 | 100.4994 | 18.7994 | 109.5399 | 19.444 | 145.742 | 25.8509 | 153.7 | 37.7931 | 158.5886 | 38.1677 | 165.8377 | 38.8951 | 168.407 | 38.8951 | 170.6093 | 39.2553
| 35 | 100.5611 | 19.5155 | 109.5399 | 20.1642 | 145.742 | 26.6144 | 153.7 | 38.535 | 158.5886 | 38.8951 | 165.4707 | 39.6154 | 167.7647 | 39.6154 | 169.5999 | 39.9756
| 36 | 99.5848 | 20.5842 | 108.5306 | 21.2447 | 144.1821 | 27.5507 | 151.5895 | 39.4714 | 156.0193 | 39.7595 | 162.259 | 40.3357 | 164.4613 | 40.3357 | 166.2048 | 40.6238
| 38 | 97.619 | 22.64 | 106.5118 | 23.4055 | 141.0622 | 29.4235 | 147.3685 | 41.3441 | 150.8806 | 41.4881 | 155.8357 | 41.7763 | 157.8545 | 41.7763 | 159.4144 | 41.9203
| 40 | 95.8943 | 24.7796 | 104.4931 | 25.5664 | 137.9423 | 31.2962 | 143.1475 | 43.2168 | 145.742 | 43.2168 | 149.4125 | 43.2168 | 151.2477 | 43.2168 | 152.6241 | 43.2168
| 43 | 85.2139 | 27.2186 | 93.688 | 28.0054 | 127.7397 | 33.7314 | 131.7584 | 45.7877 | 135.2518 | 45.6775 | 138.858 | 45.734 | 140.6576 | 45.7606 | 142.0327 | 45.7877
| 46 | 78.387 | 28.1306 | 87.609 | 28.9013 | 121.423 | 34.6815 | 126.034 | 46.242 | 129.108 | 46.242 | 132.182 | 46.242 | 135.256 | 46.242 | 142.0327 | 46.242
| 48 | 75.313 | 28.5159 | 84.535 | 29.2866 | 116.812 | 35.0669 | 121.423 | 46.6273 | 122.96 | 46.6273 | 130.645 | 46.6273 | 132.182 | 46.6273 | 142.0327 | 46.6273
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 101.1135 | 11.8535 | 109.0329 | 12.3741 | 145.9369 | 18.474 | 153.4936 | 30.3387 | 159.6722 | 30.7605 | 167.9121 | 31.2993 | 171.6413 | 31.4873 | 176.755 | 31.7096
| 12 | 100.7224 | 11.8535 | 108.7396 | 12.3741 | 145.8342 | 18.474 | 153.3893 | 30.4151 | 159.4635 | 30.8388 | 167.7105 | 31.2993 | 171.3939 | 31.4873 | 175.9303 | 31.7096
| 14 | 100.9674 | 12.0022 | 109.1241 | 12.4485 | 146.2742 | 18.55 | 154.0671 | 30.4915 | 159.2549 | 30.917 | 167.3075 | 31.3805 | 170.9485 | 31.5699 | 175.4414 | 31.7937
| 16 | 101.1095 | 12.151 | 109.4069 | 12.5973 | 145.9646 | 18.7778 | 153.7527 | 30.6443 | 159.848 | 31.0736 | 167.5722 | 31.5431 | 171.0983 | 31.7352 | 175.476 | 31.962
| 18 | 101.2466 | 12.2998 | 109.5863 | 12.8204 | 146.4761 | 18.9297 | 153.4382 | 30.8736 | 159.1293 | 31.3084 | 167.5252 | 31.8683 | 170.9903 | 32.0245 | 175.3038 | 32.2143
| 20 | 101.2788 | 12.5973 | 109.7607 | 13.118 | 145.7776 | 19.3095 | 153.6904 | 31.1793 | 159.2049 | 31.6215 | 167.3665 | 32.1122 | 170.6709 | 32.2724 | 174.8225 | 32.4666
| 22 | 101.442 | 12.9692 | 109.127 | 13.4899 | 145.9981 | 19.6133 | 153.9373 | 31.485 | 159.273 | 31.9346 | 167.9941 | 32.5187 | 171.0106 | 32.6856 | 175.218 | 32.8872
| 24 | 101.1236 | 13.3411 | 109.8927 | 13.8618 | 146.1087 | 20.069 | 154.0724 | 31.9435 | 159.1208 | 32.4042 | 167.2432 | 32.9252 | 171.065 | 33.0988 | 174.8831 | 33.3077
| 25 | 100.7708 | 13.5643 | 109.5399 | 14.1222 | 145.742 | 20.2968 | 153.7 | 32.2109 | 158.5886 | 32.639 | 167.3059 | 33.2097 | 170.9763 | 33.3881 | 174.6468 | 33.6021
| 26 | 100.7474 | 13.9799 | 109.5399 | 14.5787 | 145.742 | 20.7534 | 153.7 | 32.6675 | 158.5886 | 33.0956 | 167.3059 | 33.702 | 170.9763 | 33.8447 | 174.6468 | 34.0872
| 28 | 100.5918 | 14.9615 | 109.5399 | 15.4919 | 145.742 | 21.6666 | 153.7 | 33.5807 | 158.5886 | 34.0088 | 167.3059 | 34.6865 | 170.9763 | 34.7578 | 174.6468 | 35.0575
| 30 | 100.632 | 15.8696 | 109.5399 | 16.4051 | 145.742 | 22.5798 | 153.7 | 34.4939 | 158.5886 | 34.9219 | 167.3059 | 35.671 | 170.9763 | 35.671 | 174.6468 | 36.0277
| 32 | 100.4666 | 17.2065 | 109.5399 | 17.8319 | 145.742 | 24.0922 | 153.7 | 35.9635 | 158.5886 | 36.363 | 166.5718 | 37.0979 | 169.6917 | 37.0979 | 172.628 | 37.4546
| 34 | 100.4994 | 18.6204 | 109.5399 | 19.2588 | 145.742 | 25.6047 | 153.7 | 37.4332 | 158.5886 | 37.8042 | 165.8377 | 38.5247 | 168.407 | 38.5247 | 170.6093 | 38.8814
| 35 | 100.5611 | 19.3297 | 109.5399 | 19.9722 | 145.742 | 26.3609 | 153.7 | 38.168 | 158.5886 | 38.5247 | 165.4707 | 39.2381 | 167.7647 | 39.2381 | 169.5999 | 39.5948
| 36 | 99.5848 | 20.3881 | 108.5306 | 21.0423 | 144.1821 | 27.2883 | 151.5895 | 39.0954 | 156.0193 | 39.3808 | 162.259 | 39.9516 | 164.4613 | 39.9516 | 166.2048 | 40.2369
| 38 | 97.619 | 22.4244 | 106.5118 | 23.1826 | 141.0622 | 29.1432 | 147.3685 | 40.9503 | 150.8806 | 41.093 | 155.8357 | 41.3784 | 157.8545 | 41.3784 | 159.4144 | 41.5211
| 40 | 95.8943 | 24.5436 | 104.4931 | 25.3229 | 137.9423 | 30.9981 | 143.1475 | 42.8052 | 145.742 | 42.8052 | 149.4125 | 42.8052 | 151.2477 | 42.8052 | 152.6241 | 42.8052
| 43 | 85.2139 | 26.9594 | 93.688 | 27.7386 | 127.7397 | 33.4102 | 131.7584 | 45.3516 | 135.2518 | 45.2425 | 138.858 | 45.2985 | 140.6576 | 45.3248 | 142.0327 | 45.3516
| 46 | 78.387 | 27.8626 | 87.609 | 28.626 | 121.423 | 34.3512 | 126.034 | 45.8016 | 129.108 | 45.8016 | 132.182 | 45.8016 | 135.256 | 45.8016 | 142.0327 | 45.8016
| 48 | 75.313 | 28.2443 | 84.535 | 29.0077 | 116.812 | 34.7329 | 121.423 | 46.1833 | 122.96 | 46.1833 | 130.645 | 46.1833 | 132.182 | 46.1833 | 142.0327 | 46.1833
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 101.1135 | 11.7395 | 109.0329 | 12.2552 | 145.9369 | 18.2964 | 153.4936 | 30.0469 | 159.6722 | 30.4647 | 167.9121 | 30.9983 | 171.6413 | 31.1845 | 176.755 | 31.4047
| 12 | 100.7224 | 11.7395 | 108.7396 | 12.2552 | 145.8342 | 18.2964 | 153.3893 | 30.1226 | 159.4635 | 30.5422 | 167.7105 | 30.9983 | 171.3939 | 31.1845 | 175.9303 | 31.4047
| 14 | 100.9674 | 11.8868 | 109.1241 | 12.3288 | 146.2742 | 18.3716 | 154.0671 | 30.1983 | 159.2549 | 30.6198 | 167.3075 | 31.0788 | 170.9485 | 31.2664 | 175.4414 | 31.488
| 16 | 101.1095 | 12.0342 | 109.4069 | 12.4762 | 145.9646 | 18.5973 | 153.7527 | 30.3497 | 159.848 | 30.7748 | 167.5722 | 31.2398 | 171.0983 | 31.4301 | 175.476 | 31.6546
| 18 | 101.2466 | 12.1815 | 109.5863 | 12.6972 | 146.4761 | 18.7477 | 153.4382 | 30.5767 | 159.1293 | 31.0073 | 167.5252 | 31.5619 | 170.9903 | 31.7165 | 175.3038 | 31.9045
| 20 | 101.2788 | 12.4762 | 109.7607 | 12.9918 | 145.7776 | 19.1238 | 153.6904 | 30.8795 | 159.2049 | 31.3174 | 167.3665 | 31.8034 | 170.6709 | 31.9621 | 174.8225 | 32.1544
| 22 | 101.442 | 12.8445 | 109.127 | 13.3602 | 145.9981 | 19.4247 | 153.9373 | 31.1822 | 159.273 | 31.6275 | 167.9941 | 32.206 | 171.0106 | 32.3713 | 175.218 | 32.5709
| 24 | 101.1236 | 13.2129 | 109.8927 | 13.7285 | 146.1087 | 19.876 | 154.0724 | 31.6363 | 159.1208 | 32.0926 | 167.2432 | 32.6086 | 171.065 | 32.7806 | 174.8831 | 32.9875
| 25 | 100.7708 | 13.4339 | 109.5399 | 13.9864 | 145.742 | 20.1017 | 153.7 | 31.9012 | 158.5886 | 32.3252 | 167.3059 | 32.8904 | 170.9763 | 33.067 | 174.6468 | 33.279
| 26 | 100.7474 | 13.8455 | 109.5399 | 14.4386 | 145.742 | 20.5539 | 153.7 | 32.3534 | 158.5886 | 32.7774 | 167.3059 | 33.3779 | 170.9763 | 33.5192 | 174.6468 | 33.7595
| 28 | 100.5918 | 14.8176 | 109.5399 | 15.343 | 145.742 | 21.4582 | 153.7 | 33.2578 | 158.5886 | 33.6818 | 167.3059 | 34.353 | 170.9763 | 34.4236 | 174.6468 | 34.7204
| 30 | 100.632 | 15.717 | 109.5399 | 16.2474 | 145.742 | 22.3626 | 153.7 | 34.1622 | 158.5886 | 34.5861 | 167.3059 | 35.328 | 170.9763 | 35.328 | 174.6468 | 35.6813
| 32 | 100.4666 | 17.041 | 109.5399 | 17.6605 | 145.742 | 23.8606 | 153.7 | 35.6177 | 158.5886 | 36.0134 | 166.5718 | 36.7412 | 169.6917 | 36.7412 | 172.628 | 37.0944
| 34 | 100.4994 | 18.4413 | 109.5399 | 19.0736 | 145.742 | 25.3585 | 153.7 | 37.0732 | 158.5886 | 37.4407 | 165.8377 | 38.1543 | 168.407 | 38.1543 | 170.6093 | 38.5076
| 35 | 100.5611 | 19.1438 | 109.5399 | 19.7802 | 145.742 | 26.1074 | 153.7 | 37.801 | 158.5886 | 38.1543 | 165.4707 | 38.8608 | 167.7647 | 38.8608 | 169.5999 | 39.2141
| 36 | 99.5848 | 20.1921 | 108.5306 | 20.84 | 144.1821 | 27.0259 | 151.5895 | 38.7195 | 156.0193 | 39.0022 | 162.259 | 39.5674 | 164.4613 | 39.5674 | 166.2048 | 39.85
| 38 | 97.619 | 22.2088 | 106.5118 | 22.9597 | 141.0622 | 28.863 | 147.3685 | 40.5566 | 150.8806 | 40.6979 | 155.8357 | 40.9805 | 157.8545 | 40.9805 | 159.4144 | 41.1218
| 40 | 95.8943 | 24.3076 | 104.4931 | 25.0794 | 137.9423 | 30.7001 | 143.1475 | 42.3936 | 145.742 | 42.3936 | 149.4125 | 42.3936 | 151.2477 | 42.3936 | 152.6241 | 42.3936
| 43 | 85.2139 | 26.7001 | 93.688 | 27.4719 | 127.7397 | 33.0889 | 131.7584 | 44.9156 | 135.2518 | 44.8075 | 138.858 | 44.8629 | 140.6576 | 44.889 | 142.0327 | 44.9156
| 46 | 78.387 | 27.5947 | 87.609 | 28.3508 | 121.423 | 34.0209 | 126.034 | 45.3612 | 129.108 | 45.3612 | 132.182 | 45.3612 | 135.256 | 45.3612 | 142.0327 | 45.3612
| 48 | 75.313 | 27.9727 | 84.535 | 28.7288 | 116.812 | 34.3989 | 121.423 | 45.7392 | 122.96 | 45.7392 | 130.645 | 45.7392 | 132.182 | 45.7392 | 142.0327 | 45.7392
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 99.2057 | 11.6255 | 106.9757 | 12.1362 | 143.1833 | 18.1187 | 150.5975 | 29.7552 | 156.6595 | 30.1689 | 164.7439 | 30.6973 | 168.4028 | 30.8818 | 173.42 | 31.0998
| 12 | 98.822 | 11.6255 | 106.6879 | 12.1362 | 143.0826 | 18.1187 | 150.4952 | 29.8302 | 156.4548 | 30.2457 | 164.5462 | 30.6973 | 168.1601 | 30.8818 | 172.6109 | 31.0998
| 14 | 99.0623 | 11.7714 | 107.0652 | 12.2091 | 143.5143 | 18.1932 | 151.1602 | 29.9051 | 156.2501 | 30.3225 | 164.1507 | 30.7771 | 167.7231 | 30.9628 | 172.1311 | 31.1823
| 16 | 99.2018 | 11.9173 | 107.3426 | 12.355 | 143.2106 | 18.4167 | 150.8517 | 30.055 | 156.832 | 30.476 | 164.4104 | 30.9365 | 167.87 | 31.1249 | 172.1651 | 31.3473
| 18 | 99.3363 | 12.0632 | 107.5186 | 12.5739 | 143.7124 | 18.5657 | 150.5432 | 30.2799 | 156.1269 | 30.7063 | 164.3643 | 31.2555 | 167.764 | 31.4086 | 171.9962 | 31.5948
| 20 | 99.3679 | 12.355 | 107.6897 | 12.8657 | 143.0271 | 18.9381 | 150.7906 | 30.5797 | 156.201 | 31.0134 | 164.2086 | 31.4947 | 167.4507 | 31.6518 | 171.524 | 31.8423
| 22 | 99.528 | 12.7198 | 107.068 | 13.2305 | 143.2435 | 19.2361 | 151.0328 | 30.8795 | 156.2679 | 31.3204 | 164.8244 | 31.8933 | 167.784 | 32.057 | 171.912 | 32.2547
| 24 | 99.2156 | 13.0846 | 107.8193 | 13.5952 | 143.3519 | 19.683 | 151.1654 | 31.3292 | 156.1185 | 31.781 | 164.0877 | 32.292 | 167.8374 | 32.4623 | 171.5834 | 32.6672
| 25 | 98.8695 | 13.3034 | 107.4731 | 13.8506 | 142.9922 | 19.9065 | 150.8 | 31.5915 | 155.5963 | 32.0113 | 164.1492 | 32.5711 | 167.7504 | 32.746 | 171.3516 | 32.9559
| 26 | 98.8465 | 13.711 | 107.4731 | 14.2984 | 142.9922 | 20.3543 | 150.8 | 32.0393 | 155.5963 | 32.4591 | 164.1492 | 33.0539 | 167.7504 | 33.1938 | 171.3516 | 33.4317
| 28 | 98.6938 | 14.6737 | 107.4731 | 15.194 | 142.9922 | 21.2499 | 150.8 | 32.9349 | 155.5963 | 33.3547 | 164.1492 | 34.0195 | 167.7504 | 34.0894 | 171.3516 | 34.3833
| 30 | 98.7333 | 15.5644 | 107.4731 | 16.0896 | 142.9922 | 22.1455 | 150.8 | 33.8305 | 155.5963 | 34.2504 | 164.1492 | 34.985 | 167.7504 | 34.985 | 171.3516 | 35.3349
| 32 | 98.571 | 16.8756 | 107.4731 | 17.489 | 142.9922 | 23.6289 | 150.8 | 35.2719 | 155.5963 | 35.6638 | 163.4289 | 36.3844 | 166.49 | 36.3844 | 169.3709 | 36.7343
| 34 | 98.6031 | 18.2623 | 107.4731 | 18.8884 | 142.9922 | 25.1123 | 150.8 | 36.7133 | 155.5963 | 37.0772 | 162.7087 | 37.7839 | 165.2295 | 37.7839 | 167.3903 | 38.1337
| 35 | 98.6637 | 18.9579 | 107.4731 | 19.5881 | 142.9922 | 25.8539 | 150.8 | 37.434 | 155.5963 | 37.7839 | 162.3486 | 38.4836 | 164.5993 | 38.4836 | 166.3999 | 38.8334
| 36 | 97.7059 | 19.996 | 106.4828 | 20.6377 | 141.4617 | 26.7636 | 148.7293 | 38.3436 | 153.0755 | 38.6235 | 159.1975 | 39.1833 | 161.3583 | 39.1833 | 163.0688 | 39.4631
| 38 | 95.7771 | 21.9932 | 104.5021 | 22.7368 | 138.4006 | 28.5828 | 144.5879 | 40.1628 | 148.0338 | 40.3028 | 152.8954 | 40.5827 | 154.8761 | 40.5827 | 156.4066 | 40.7226
| 40 | 94.085 | 24.0716 | 102.5215 | 24.8359 | 135.3396 | 30.402 | 140.4466 | 41.9821 | 142.9922 | 41.9821 | 146.5934 | 41.9821 | 148.394 | 41.9821 | 149.7444 | 41.9821
| 43 | 83.6061 | 26.4409 | 91.9203 | 27.2052 | 125.3295 | 32.7677 | 129.2724 | 44.4795 | 132.6999 | 44.3725 | 136.238 | 44.4274 | 138.0037 | 44.4532 | 139.3529 | 44.4795
| 46 | 76.908 | 27.3268 | 85.956 | 28.0755 | 119.132 | 33.6906 | 123.656 | 44.9208 | 126.672 | 44.9208 | 129.688 | 44.9208 | 132.704 | 44.9208 | 139.3529 | 44.9208
| 48 | 73.892 | 27.7012 | 82.94 | 28.4498 | 114.608 | 34.0649 | 119.132 | 45.2951 | 120.64 | 45.2951 | 128.18 | 45.2951 | 129.688 | 45.2951 | 139.3529 | 45.2951
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 97.2979 | 11.5115 | 104.9185 | 12.0172 | 140.4298 | 17.9411 | 147.7014 | 29.4635 | 153.6468 | 29.8732 | 161.5758 | 30.3964 | 165.1643 | 30.579 | 170.085 | 30.7949
| 12 | 96.9216 | 11.5115 | 104.6362 | 12.0172 | 140.331 | 17.9411 | 147.601 | 29.5377 | 153.446 | 29.9492 | 161.3818 | 30.3964 | 164.9262 | 30.579 | 169.2914 | 30.7949
| 14 | 97.1573 | 11.656 | 105.0063 | 12.0894 | 140.7544 | 18.0149 | 148.2532 | 29.6119 | 153.2453 | 30.0252 | 160.994 | 30.4753 | 164.4976 | 30.6592 | 168.8209 | 30.8766
| 16 | 97.294 | 11.8005 | 105.2783 | 12.2339 | 140.4565 | 18.2361 | 147.9507 | 29.7604 | 153.816 | 30.1772 | 161.2487 | 30.6332 | 164.6417 | 30.8198 | 168.8543 | 31.04
| 18 | 97.4259 | 11.945 | 105.451 | 12.4506 | 140.9487 | 18.3837 | 147.6481 | 29.983 | 153.1244 | 30.4053 | 161.2035 | 30.9491 | 164.5378 | 31.1007 | 168.6886 | 31.285
| 20 | 97.457 | 12.2339 | 105.6188 | 12.7396 | 140.2766 | 18.7525 | 147.8908 | 30.2799 | 153.1972 | 30.7093 | 161.0507 | 31.1859 | 164.2305 | 31.3415 | 168.2254 | 31.5301
| 22 | 97.614 | 12.5951 | 105.009 | 13.1008 | 140.4888 | 19.0475 | 148.1283 | 30.5767 | 153.2627 | 31.0134 | 161.6547 | 31.5807 | 164.5574 | 31.7428 | 168.606 | 31.9385
| 24 | 97.3076 | 12.9563 | 105.7458 | 13.462 | 140.5951 | 19.4901 | 148.2584 | 31.022 | 153.1162 | 31.4694 | 160.9322 | 31.9754 | 164.6097 | 32.1441 | 168.2838 | 32.3469
| 25 | 96.9681 | 13.173 | 105.4063 | 13.7148 | 140.2423 | 19.7113 | 147.9 | 31.2818 | 152.6041 | 31.6975 | 160.9925 | 32.2518 | 164.5244 | 32.425 | 168.0563 | 32.6328
| 26 | 96.9456 | 13.5766 | 105.4063 | 14.1582 | 140.2423 | 20.1547 | 147.9 | 31.7252 | 152.6041 | 32.1409 | 160.9925 | 32.7298 | 164.5244 | 32.8684 | 168.0563 | 33.1039
| 28 | 96.7959 | 14.5299 | 105.4063 | 15.045 | 140.2423 | 21.0416 | 147.9 | 32.612 | 152.6041 | 33.0277 | 160.9925 | 33.6859 | 164.5244 | 33.7552 | 168.0563 | 34.0462
| 30 | 96.8346 | 15.4118 | 105.4063 | 15.9319 | 140.2423 | 21.9284 | 147.9 | 33.4989 | 152.6041 | 33.9146 | 160.9925 | 34.6421 | 164.5244 | 34.6421 | 168.0563 | 34.9885
| 32 | 96.6754 | 16.7101 | 105.4063 | 17.3176 | 140.2423 | 23.3972 | 147.9 | 34.9261 | 152.6041 | 35.3141 | 160.2861 | 36.0277 | 163.2882 | 36.0277 | 166.1138 | 36.3742
| 34 | 96.7069 | 18.0833 | 105.4063 | 18.7032 | 140.2423 | 24.8661 | 147.9 | 36.3534 | 152.6041 | 36.7137 | 159.5797 | 37.4134 | 162.052 | 37.4134 | 164.1712 | 37.7598
| 35 | 96.7663 | 18.7721 | 105.4063 | 19.3961 | 140.2423 | 25.6005 | 147.9 | 37.067 | 152.6041 | 37.4134 | 159.2265 | 38.1063 | 161.434 | 38.1063 | 163.1999 | 38.4527
| 36 | 95.8269 | 19.8 | 104.4351 | 20.4353 | 138.7412 | 26.5012 | 145.8691 | 37.9677 | 150.1317 | 38.2448 | 156.136 | 38.7991 | 158.2552 | 38.7991 | 159.9329 | 39.0762
| 38 | 93.9352 | 21.7775 | 102.4925 | 22.5139 | 135.7391 | 28.3026 | 141.8074 | 39.7691 | 145.187 | 39.9076 | 149.9551 | 40.1848 | 151.8977 | 40.1848 | 153.3988 | 40.3234
| 40 | 92.2757 | 23.8356 | 100.5499 | 24.5924 | 132.7369 | 30.1039 | 137.7457 | 41.5705 | 140.2423 | 41.5705 | 143.7743 | 41.5705 | 145.5402 | 41.5705 | 146.8647 | 41.5705
| 43 | 81.9983 | 26.1817 | 90.1526 | 26.9385 | 122.9194 | 32.4464 | 126.7863 | 44.0434 | 130.1479 | 43.9374 | 133.6181 | 43.9918 | 135.3498 | 44.0173 | 136.673 | 44.0434
| 46 | 75.429 | 27.0589 | 84.303 | 27.8002 | 116.841 | 33.3603 | 121.278 | 44.4804 | 124.236 | 44.4804 | 127.194 | 44.4804 | 130.152 | 44.4804 | 136.673 | 44.4804
| 48 | 72.471 | 27.4296 | 81.345 | 28.1709 | 112.404 | 33.731 | 116.841 | 44.8511 | 118.32 | 44.8511 | 125.715 | 44.8511 | 127.194 | 44.8511 | 136.673 | 44.8511
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 95.3901 | 11.3976 | 102.8613 | 11.8982 | 137.6763 | 17.7635 | 144.8053 | 29.1718 | 150.6341 | 29.5774 | 158.4076 | 30.0954 | 161.9258 | 30.2762 | 166.75 | 30.49
| 12 | 95.0212 | 11.3976 | 102.5845 | 11.8982 | 137.5794 | 17.7635 | 144.7069 | 29.2453 | 150.4373 | 29.6527 | 158.2175 | 30.0954 | 161.6924 | 30.2762 | 165.972 | 30.49
| 14 | 95.2522 | 11.5406 | 102.9473 | 11.9697 | 137.9945 | 17.8365 | 145.3463 | 29.3187 | 150.2405 | 29.7279 | 157.8372 | 30.1736 | 161.2722 | 30.3557 | 165.5107 | 30.5709
| 16 | 95.3863 | 11.6837 | 103.214 | 12.1128 | 137.7025 | 18.0556 | 145.0497 | 29.4657 | 150.8 | 29.8784 | 158.087 | 30.3299 | 161.4135 | 30.5146 | 165.5434 | 30.7326
| 18 | 95.5156 | 11.8267 | 103.3833 | 12.3274 | 138.185 | 18.2016 | 144.7531 | 29.6861 | 150.122 | 30.1042 | 158.0426 | 30.6426 | 161.3116 | 30.7928 | 165.381 | 30.9753
| 20 | 95.5461 | 12.1128 | 103.5478 | 12.6134 | 137.5261 | 18.5668 | 144.991 | 29.9801 | 150.1933 | 30.4053 | 157.8929 | 30.8771 | 161.0103 | 31.0311 | 164.9269 | 31.2179
| 22 | 95.7 | 12.4704 | 102.95 | 12.9711 | 137.7341 | 18.8589 | 145.2238 | 30.274 | 150.2576 | 30.7063 | 158.485 | 31.268 | 161.3308 | 31.4285 | 165.3 | 31.6223
| 24 | 95.3996 | 12.828 | 103.6724 | 13.3287 | 137.8384 | 19.2971 | 145.3513 | 30.7149 | 150.114 | 31.1579 | 157.7766 | 31.6588 | 161.3821 | 31.8258 | 164.9841 | 32.0267
| 25 | 95.0668 | 13.0426 | 103.3396 | 13.579 | 137.4925 | 19.5162 | 145 | 30.9721 | 149.6119 | 31.3836 | 157.8357 | 31.9324 | 161.2984 | 32.1039 | 164.7611 | 32.3097
| 26 | 95.0447 | 13.4422 | 103.3396 | 14.018 | 137.4925 | 19.9552 | 145 | 31.4111 | 149.6119 | 31.8227 | 157.8357 | 32.4058 | 161.2984 | 32.543 | 164.7611 | 32.7762
| 28 | 94.8979 | 14.386 | 103.3396 | 14.8961 | 137.4925 | 20.8333 | 145 | 32.2891 | 149.6119 | 32.7007 | 157.8357 | 33.3524 | 161.2984 | 33.421 | 164.7611 | 33.7091
| 30 | 94.9359 | 15.2593 | 103.3396 | 15.7741 | 137.4925 | 21.7113 | 145 | 33.1672 | 149.6119 | 33.5788 | 157.8357 | 34.2991 | 161.2984 | 34.2991 | 164.7611 | 34.6421
| 32 | 94.7798 | 16.5447 | 103.3396 | 17.1461 | 137.4925 | 23.1656 | 145 | 34.5803 | 149.6119 | 34.9645 | 157.1432 | 35.671 | 160.0865 | 35.671 | 162.8566 | 36.014
| 34 | 94.8107 | 17.9042 | 103.3396 | 18.5181 | 137.4925 | 24.6199 | 145 | 35.9934 | 149.6119 | 36.3501 | 156.4507 | 37.043 | 158.8746 | 37.043 | 160.9522 | 37.386
| 35 | 94.8689 | 18.5862 | 103.3396 | 19.204 | 137.4925 | 25.347 | 145 | 36.7 | 149.6119 | 37.043 | 156.1044 | 37.729 | 158.2686 | 37.729 | 159.9999 | 38.072
| 36 | 93.9479 | 19.604 | 102.3873 | 20.233 | 136.0208 | 26.2388 | 143.009 | 37.5918 | 147.188 | 37.8662 | 153.0746 | 38.415 | 155.1522 | 38.415 | 156.7969 | 38.6893
| 38 | 92.0934 | 21.5619 | 100.4828 | 22.291 | 133.0775 | 28.0223 | 139.0269 | 39.3753 | 142.3402 | 39.5125 | 147.0149 | 39.7869 | 148.9193 | 39.7869 | 150.391 | 39.9241
| 40 | 90.4663 | 23.5996 | 98.5784 | 24.3489 | 130.1343 | 29.8059 | 135.0448 | 41.1589 | 137.4925 | 41.1589 | 140.9551 | 41.1589 | 142.6865 | 41.1589 | 143.985 | 41.1589
| 43 | 80.3905 | 25.9225 | 88.3849 | 26.6718 | 120.5092 | 32.1252 | 124.3003 | 43.6073 | 127.596 | 43.5024 | 130.9981 | 43.5562 | 132.6959 | 43.5815 | 133.9931 | 43.6073
| 46 | 73.95 | 26.791 | 82.65 | 27.525 | 114.55 | 33.03 | 118.9 | 44.04 | 121.8 | 44.04 | 124.7 | 44.04 | 127.6 | 44.04 | 133.9931 | 44.04
| 48 | 71.05 | 27.158 | 79.75 | 27.892 | 110.2 | 33.397 | 114.55 | 44.407 | 116 | 44.407 | 123.25 | 44.407 | 124.7 | 44.407 | 133.9931 | 44.407
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 85.8511 | 9.0041 | 92.5751 | 9.3996 | 123.9087 | 14.0331 | 130.3247 | 23.0457 | 135.5707 | 23.3661 | 142.5668 | 23.7754 | 145.7332 | 23.9182 | 150.075 | 24.0871
| 12 | 85.5191 | 9.0041 | 92.3261 | 9.3996 | 123.8215 | 14.0331 | 130.2362 | 23.1038 | 135.3936 | 23.4256 | 142.3957 | 23.7754 | 145.5231 | 23.9182 | 149.3748 | 24.0871
| 14 | 85.727 | 9.1171 | 92.6526 | 9.4561 | 124.1951 | 14.0908 | 130.8117 | 23.1618 | 135.2164 | 23.4851 | 142.0535 | 23.8371 | 145.145 | 23.981 | 148.9596 | 24.151
| 16 | 85.8477 | 9.2301 | 92.8926 | 9.5691 | 123.9322 | 14.2639 | 130.5447 | 23.2779 | 135.72 | 23.604 | 142.2783 | 23.9607 | 145.2721 | 24.1066 | 148.9891 | 24.2788
| 18 | 85.9641 | 9.3431 | 93.045 | 9.7386 | 124.3665 | 14.3793 | 130.2778 | 23.4521 | 135.1098 | 23.7823 | 142.2384 | 24.2077 | 145.1804 | 24.3263 | 148.8429 | 24.4705
| 20 | 85.9915 | 9.5691 | 93.193 | 9.9646 | 123.7735 | 14.6678 | 130.4919 | 23.6843 | 135.174 | 24.0202 | 142.1036 | 24.3929 | 144.9093 | 24.5146 | 148.4342 | 24.6621
| 22 | 86.13 | 9.8516 | 92.655 | 10.2471 | 123.9607 | 14.8985 | 130.7015 | 23.9165 | 135.2318 | 24.258 | 142.6365 | 24.7017 | 145.1977 | 24.8285 | 148.77 | 24.9816
| 24 | 85.8597 | 10.1341 | 93.3051 | 10.5297 | 124.0545 | 15.2447 | 130.8162 | 24.2648 | 135.1026 | 24.6147 | 141.999 | 25.0105 | 145.2439 | 25.1424 | 148.4857 | 25.3011
| 25 | 85.5601 | 10.3036 | 93.0056 | 10.7274 | 123.7432 | 15.4178 | 130.5 | 24.4679 | 134.6507 | 24.7931 | 142.0522 | 25.2266 | 145.1686 | 25.3621 | 148.285 | 25.5247
| 26 | 85.5403 | 10.6193 | 93.0056 | 11.0742 | 123.7432 | 15.7646 | 130.5 | 24.8148 | 134.6507 | 25.1399 | 142.0522 | 25.6005 | 145.1686 | 25.7089 | 148.285 | 25.8932
| 28 | 85.4081 | 11.365 | 93.0056 | 11.7679 | 123.7432 | 16.4583 | 130.5 | 25.5084 | 134.6507 | 25.8336 | 142.0522 | 26.3484 | 145.1686 | 26.4026 | 148.285 | 26.6302
| 30 | 85.4423 | 12.0548 | 93.0056 | 12.4616 | 123.7432 | 17.1519 | 130.5 | 26.2021 | 134.6507 | 26.5272 | 142.0522 | 27.0963 | 145.1686 | 27.0963 | 148.285 | 27.3672
| 32 | 85.3018 | 13.0703 | 93.0056 | 13.5454 | 123.7432 | 18.3008 | 130.5 | 27.3185 | 134.6507 | 27.6219 | 141.4289 | 28.1801 | 144.0778 | 28.1801 | 146.571 | 28.4511
| 34 | 85.3296 | 14.1443 | 93.0056 | 14.6293 | 123.7432 | 19.4497 | 130.5 | 28.4348 | 134.6507 | 28.7166 | 140.8056 | 29.264 | 142.9871 | 29.264 | 144.8569 | 29.5349
| 35 | 85.382 | 14.6831 | 93.0056 | 15.1712 | 123.7432 | 20.0241 | 130.5 | 28.993 | 134.6507 | 29.264 | 140.494 | 29.8059 | 142.4417 | 29.8059 | 143.9999 | 30.0769
| 36 | 84.5531 | 15.4871 | 92.1486 | 15.9841 | 122.4187 | 20.7286 | 128.7081 | 29.6975 | 132.4692 | 29.9143 | 137.7671 | 30.3478 | 139.6369 | 30.3478 | 141.1172 | 30.5646
| 38 | 82.884 | 17.0339 | 90.4346 | 17.6099 | 119.7698 | 22.1376 | 125.1242 | 31.1065 | 128.1062 | 31.2149 | 132.3134 | 31.4317 | 134.0274 | 31.4317 | 135.3519 | 31.54
| 40 | 81.4197 | 18.6437 | 88.7205 | 19.2356 | 117.1208 | 23.5467 | 121.5403 | 32.5155 | 123.7432 | 32.5155 | 126.8596 | 32.5155 | 128.4178 | 32.5155 | 129.5865 | 32.5155
| 43 | 72.3514 | 20.4787 | 79.5464 | 21.0707 | 108.4583 | 25.3789 | 111.8703 | 34.4498 | 114.8364 | 34.3669 | 117.8983 | 34.4094 | 119.4263 | 34.4294 | 120.5938 | 34.4498
| 46 | 66.555 | 21.1649 | 74.385 | 21.7448 | 103.095 | 26.0937 | 107.01 | 34.7916 | 109.62 | 34.7916 | 112.23 | 34.7916 | 114.84 | 34.7916 | 120.5938 | 34.7916
| 48 | 63.945 | 21.4548 | 71.775 | 22.0347 | 99.18 | 26.3836 | 103.095 | 35.0815 | 104.4 | 35.0815 | 110.925 | 35.0815 | 112.23 | 35.0815 | 120.5938 | 35.0815
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 76.3121 | 7.1805 | 82.289 | 7.4959 | 110.141 | 11.191 | 115.8442 | 18.3782 | 120.5073 | 18.6338 | 126.7261 | 18.9601 | 129.5406 | 19.074 | 133.4 | 19.2087
| 12 | 76.0169 | 7.1805 | 82.0676 | 7.4959 | 110.0635 | 11.191 | 115.7655 | 18.4245 | 120.3498 | 18.6812 | 126.574 | 18.9601 | 129.3539 | 19.074 | 132.7776 | 19.2087
| 14 | 76.2018 | 7.2706 | 82.3578 | 7.5409 | 110.3956 | 11.237 | 116.2771 | 18.4708 | 120.1924 | 18.7286 | 126.2698 | 19.0094 | 129.0177 | 19.1241 | 132.4086 | 19.2597
| 16 | 76.309 | 7.3607 | 82.5712 | 7.6311 | 110.162 | 11.375 | 116.0398 | 18.5634 | 120.64 | 18.8234 | 126.4696 | 19.1079 | 129.1308 | 19.2242 | 132.4347 | 19.3616
| 18 | 76.4125 | 7.4508 | 82.7066 | 7.7662 | 110.548 | 11.467 | 115.8025 | 18.7023 | 120.0976 | 18.9657 | 126.4341 | 19.3049 | 129.0493 | 19.3994 | 132.3048 | 19.5144
| 20 | 76.4368 | 7.6311 | 82.8382 | 7.9465 | 110.0209 | 11.6971 | 115.9928 | 18.8874 | 120.1546 | 19.1553 | 126.3143 | 19.4526 | 128.8082 | 19.5496 | 131.9415 | 19.6673
| 22 | 76.56 | 7.8564 | 82.36 | 8.1718 | 110.1873 | 11.8811 | 116.1791 | 19.0726 | 120.206 | 19.345 | 126.788 | 19.6988 | 129.0646 | 19.7999 | 132.24 | 19.922
| 24 | 76.3197 | 8.0816 | 82.9379 | 8.3971 | 110.2707 | 12.1572 | 116.2811 | 19.3504 | 120.0912 | 19.6295 | 126.2213 | 19.9451 | 129.1057 | 20.0503 | 131.9873 | 20.1768
| 25 | 76.0534 | 8.2168 | 82.6716 | 8.5548 | 109.994 | 12.2952 | 116 | 19.5124 | 119.6895 | 19.7717 | 126.2686 | 20.1174 | 129.0387 | 20.2255 | 131.8089 | 20.3551
| 26 | 76.0358 | 8.4686 | 82.6716 | 8.8314 | 109.994 | 12.5718 | 116 | 19.789 | 119.6895 | 20.0483 | 126.2686 | 20.4156 | 129.0387 | 20.5021 | 131.8089 | 20.649
| 28 | 75.9183 | 9.0632 | 82.6716 | 9.3845 | 109.994 | 13.1249 | 116 | 20.3422 | 119.6895 | 20.6015 | 126.2686 | 21.012 | 129.0387 | 21.0552 | 131.8089 | 21.2367
| 30 | 75.9487 | 9.6133 | 82.6716 | 9.9377 | 109.994 | 13.6781 | 116 | 20.8953 | 119.6895 | 21.1546 | 126.2686 | 21.6084 | 129.0387 | 21.6084 | 131.8089 | 21.8245
| 32 | 75.8238 | 10.4232 | 82.6716 | 10.802 | 109.994 | 14.5943 | 116 | 21.7856 | 119.6895 | 22.0276 | 125.7146 | 22.4727 | 128.0692 | 22.4727 | 130.2853 | 22.6888
| 34 | 75.8486 | 11.2797 | 82.6716 | 11.6664 | 109.994 | 15.5105 | 116 | 22.6759 | 119.6895 | 22.9006 | 125.1605 | 23.3371 | 127.0996 | 23.3371 | 128.7617 | 23.5532
| 35 | 75.8951 | 11.7093 | 82.6716 | 12.0985 | 109.994 | 15.9686 | 116 | 23.121 | 119.6895 | 23.3371 | 124.8835 | 23.7693 | 126.6149 | 23.7693 | 127.9999 | 23.9853
| 36 | 75.1584 | 12.3505 | 81.9099 | 12.7468 | 108.8167 | 16.5304 | 114.4072 | 23.6828 | 117.7504 | 23.8557 | 122.4596 | 24.2014 | 124.1217 | 24.2014 | 125.4376 | 24.3743
| 38 | 73.6747 | 13.584 | 80.3863 | 14.0433 | 106.462 | 17.6541 | 111.2215 | 24.8065 | 113.8722 | 24.8929 | 117.6119 | 25.0658 | 119.1355 | 25.0658 | 120.3128 | 25.1522
| 40 | 72.3731 | 14.8677 | 78.8627 | 15.3398 | 104.1074 | 18.7777 | 108.0358 | 25.9301 | 109.994 | 25.9301 | 112.7641 | 25.9301 | 114.1492 | 25.9301 | 115.188 | 25.9301
| 43 | 64.3124 | 16.3312 | 70.7079 | 16.8032 | 96.4073 | 20.2389 | 99.4403 | 27.4726 | 102.0768 | 27.4065 | 104.7985 | 27.4404 | 106.1567 | 27.4564 | 107.1945 | 27.4726
| 46 | 59.16 | 16.8783 | 66.12 | 17.3407 | 91.64 | 20.8089 | 95.12 | 27.7452 | 97.44 | 27.7452 | 99.76 | 27.7452 | 102.08 | 27.7452 | 107.1945 | 27.7452
| 48 | 56.84 | 17.1095 | 63.8 | 17.572 | 88.16 | 21.0401 | 91.64 | 27.9764 | 92.8 | 27.9764 | 98.6 | 27.9764 | 99.76 | 27.9764 | 107.1945 | 27.9764
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 66.7731 | 5.8128 | 72.0029 | 6.0681 | 96.3734 | 9.0594 | 101.3637 | 14.8776 | 105.4439 | 15.0845 | 110.8853 | 15.3487 | 113.3481 | 15.4409 | 116.725 | 15.5499
| 12 | 66.5148 | 5.8128 | 71.8092 | 6.0681 | 96.3056 | 9.0594 | 101.2948 | 14.9151 | 105.3061 | 15.1229 | 110.7522 | 15.3487 | 113.1847 | 15.4409 | 116.1804 | 15.5499
| 14 | 66.6766 | 5.8857 | 72.0631 | 6.1046 | 96.5962 | 9.0966 | 101.7424 | 14.9526 | 105.1683 | 15.1612 | 110.4861 | 15.3885 | 112.8905 | 15.4814 | 115.8575 | 15.5912
| 16 | 66.7704 | 5.9587 | 72.2498 | 6.1775 | 96.3917 | 9.2083 | 101.5348 | 15.0275 | 105.56 | 15.238 | 110.6609 | 15.4683 | 112.9894 | 15.5625 | 115.8804 | 15.6737
| 18 | 66.8609 | 6.0316 | 72.3683 | 6.287 | 96.7295 | 9.2828 | 101.3271 | 15.1399 | 105.0854 | 15.3532 | 110.6298 | 15.6277 | 112.9181 | 15.7043 | 115.7667 | 15.7974
| 20 | 66.8822 | 6.1775 | 72.4835 | 6.4329 | 96.2682 | 9.4691 | 101.4937 | 15.2898 | 105.1353 | 15.5067 | 110.525 | 15.7473 | 112.7072 | 15.8259 | 115.4488 | 15.9211
| 22 | 66.99 | 6.3599 | 72.065 | 6.6152 | 96.4139 | 9.618 | 101.6567 | 15.4397 | 105.1803 | 15.6602 | 110.9395 | 15.9467 | 112.9315 | 16.0285 | 115.71 | 16.1274
| 24 | 66.7797 | 6.5423 | 72.5707 | 6.7976 | 96.4869 | 9.8415 | 101.7459 | 15.6646 | 105.0798 | 15.8905 | 110.4436 | 16.146 | 112.9675 | 16.2312 | 115.4889 | 16.3336
| 25 | 66.5468 | 6.6517 | 72.3377 | 6.9253 | 96.2447 | 9.9532 | 101.5 | 15.7957 | 104.7283 | 16.0057 | 110.485 | 16.2855 | 112.9089 | 16.373 | 115.3328 | 16.478
| 26 | 66.5313 | 6.8555 | 72.3377 | 7.1492 | 96.2447 | 10.1772 | 101.5 | 16.0197 | 104.7283 | 16.2296 | 110.485 | 16.5269 | 112.9089 | 16.5969 | 115.3328 | 16.7159
| 28 | 66.4285 | 7.3369 | 72.3377 | 7.597 | 96.2447 | 10.625 | 101.5 | 16.4675 | 104.7283 | 16.6774 | 110.485 | 17.0097 | 112.9089 | 17.0447 | 115.3328 | 17.1917
| 30 | 66.4551 | 7.7822 | 72.3377 | 8.0448 | 96.2447 | 11.0728 | 101.5 | 16.9153 | 104.7283 | 17.1252 | 110.485 | 17.4925 | 112.9089 | 17.4925 | 115.3328 | 17.6674
| 32 | 66.3458 | 8.4378 | 72.3377 | 8.7445 | 96.2447 | 11.8145 | 101.5 | 17.636 | 104.7283 | 17.8319 | 110.0002 | 18.1922 | 112.0605 | 18.1922 | 113.9996 | 18.3671
| 34 | 66.3675 | 9.1311 | 72.3377 | 9.4442 | 96.2447 | 12.5561 | 101.5 | 18.3567 | 104.7283 | 18.5386 | 109.5155 | 18.8919 | 111.2122 | 18.8919 | 112.6665 | 19.0669
| 35 | 66.4082 | 9.479 | 72.3377 | 9.7941 | 96.2447 | 12.927 | 101.5 | 18.717 | 104.7283 | 18.8919 | 109.2731 | 19.2418 | 110.788 | 19.2418 | 111.9999 | 19.4167
| 36 | 65.7636 | 9.998 | 71.6711 | 10.3188 | 95.2146 | 13.3818 | 100.1063 | 19.1718 | 103.0316 | 19.3117 | 107.1522 | 19.5916 | 108.6065 | 19.5916 | 109.7579 | 19.7316
| 38 | 64.4653 | 10.9966 | 70.338 | 11.3684 | 93.1543 | 14.2914 | 97.3188 | 20.0814 | 99.6382 | 20.1514 | 102.9104 | 20.2913 | 104.2435 | 20.2913 | 105.2737 | 20.3613
| 40 | 63.3264 | 12.0358 | 69.0049 | 12.4179 | 91.094 | 15.201 | 94.5313 | 20.991 | 96.2447 | 20.991 | 98.6686 | 20.991 | 99.8805 | 20.991 | 100.7895 | 20.991
| 43 | 56.2733 | 13.2205 | 61.8694 | 13.6026 | 84.3564 | 16.3838 | 87.0102 | 22.2397 | 89.3172 | 22.1862 | 91.6987 | 22.2137 | 92.8871 | 22.2266 | 93.7952 | 22.2397
| 46 | 51.765 | 13.6634 | 57.855 | 14.0378 | 80.185 | 16.8453 | 83.23 | 22.4604 | 85.26 | 22.4604 | 87.29 | 22.4604 | 89.32 | 22.4604 | 93.7952 | 22.4604
| 48 | 49.735 | 13.8506 | 55.825 | 14.2249 | 77.14 | 17.0325 | 80.185 | 22.6476 | 81.2 | 22.6476 | 86.275 | 22.6476 | 87.29 | 22.6476 | 93.7952 | 22.6476
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 57.2341 | 4.73 | 61.7168 | 4.9378 | 82.6058 | 7.3718 | 86.8832 | 12.1063 | 90.3805 | 12.2746 | 95.0446 | 12.4896 | 97.1555 | 12.5646 | 100.05 | 12.6534
| 12 | 57.0127 | 4.73 | 61.5507 | 4.9378 | 82.5477 | 7.3718 | 86.8241 | 12.1368 | 90.2624 | 12.3059 | 94.9305 | 12.4896 | 97.0154 | 12.5646 | 99.5832 | 12.6534
| 14 | 57.1513 | 4.7894 | 61.7684 | 4.9674 | 82.7967 | 7.4021 | 87.2078 | 12.1673 | 90.1443 | 12.3371 | 94.7023 | 12.522 | 96.7633 | 12.5976 | 99.3064 | 12.6869
| 16 | 57.2318 | 4.8487 | 61.9284 | 5.0268 | 82.6215 | 7.4931 | 87.0298 | 12.2283 | 90.48 | 12.3996 | 94.8522 | 12.5869 | 96.8481 | 12.6636 | 99.326 | 12.754
| 18 | 57.3094 | 4.9081 | 62.03 | 5.1159 | 82.911 | 7.5537 | 86.8518 | 12.3198 | 90.0732 | 12.4932 | 94.8256 | 12.7167 | 96.7869 | 12.779 | 99.2286 | 12.8547
| 20 | 57.3276 | 5.0268 | 62.1287 | 5.2346 | 82.5156 | 7.7052 | 86.9946 | 12.4417 | 90.116 | 12.6182 | 94.7357 | 12.814 | 96.6062 | 12.8779 | 98.9561 | 12.9554
| 22 | 57.42 | 5.1752 | 61.77 | 5.383 | 82.6405 | 7.8264 | 87.1343 | 12.5637 | 90.1545 | 12.7431 | 95.091 | 12.9762 | 96.7985 | 13.0428 | 99.18 | 13.1232
| 24 | 57.2398 | 5.3236 | 62.2034 | 5.5314 | 82.703 | 8.0083 | 87.2108 | 12.7467 | 90.0684 | 12.9305 | 94.666 | 13.1384 | 96.8292 | 13.2077 | 98.9904 | 13.2911
| 25 | 57.0401 | 5.4127 | 62.0037 | 5.6353 | 82.4955 | 8.0992 | 87 | 12.8534 | 89.7671 | 13.0242 | 94.7014 | 13.252 | 96.7791 | 13.3231 | 98.8567 | 13.4085
| 26 | 57.0268 | 5.5785 | 62.0037 | 5.8175 | 82.4955 | 8.2814 | 87 | 13.0356 | 89.7671 | 13.2064 | 94.7014 | 13.4484 | 96.7791 | 13.5053 | 98.8567 | 13.6021
| 28 | 56.9388 | 5.9702 | 62.0037 | 6.1819 | 82.4955 | 8.6458 | 87 | 13.4 | 89.7671 | 13.5708 | 94.7014 | 13.8413 | 96.7791 | 13.8697 | 98.8567 | 13.9893
| 30 | 56.9615 | 6.3326 | 62.0037 | 6.5463 | 82.4955 | 9.0102 | 87 | 13.7644 | 89.7671 | 13.9352 | 94.7014 | 14.2341 | 96.7791 | 14.2341 | 98.8567 | 14.3765
| 32 | 56.8679 | 6.866 | 62.0037 | 7.1156 | 82.4955 | 9.6137 | 87 | 14.3508 | 89.7671 | 14.5103 | 94.2859 | 14.8035 | 96.0519 | 14.8035 | 97.714 | 14.9458
| 34 | 56.8864 | 7.4302 | 62.0037 | 7.685 | 82.4955 | 10.2172 | 87 | 14.9373 | 89.7671 | 15.0853 | 93.8704 | 15.3728 | 95.3247 | 15.3728 | 96.5713 | 15.5152
| 35 | 56.9214 | 7.7133 | 62.0037 | 7.9697 | 82.4955 | 10.519 | 87 | 15.2305 | 89.7671 | 15.3728 | 93.6626 | 15.6575 | 94.9611 | 15.6575 | 96 | 15.7999
| 36 | 56.3688 | 8.1356 | 61.4324 | 8.3967 | 81.6125 | 10.8891 | 85.8054 | 15.6006 | 88.3128 | 15.7145 | 91.8447 | 15.9422 | 93.0913 | 15.9422 | 94.0782 | 16.0561
| 38 | 55.256 | 8.9482 | 60.2897 | 9.2507 | 79.8465 | 11.6293 | 83.4161 | 16.3408 | 85.4041 | 16.3977 | 88.2089 | 16.5116 | 89.3516 | 16.5116 | 90.2346 | 16.5685
| 40 | 54.2798 | 9.7938 | 59.147 | 10.1048 | 78.0806 | 12.3694 | 81.0269 | 17.0809 | 82.4955 | 17.0809 | 84.5731 | 17.0809 | 85.6119 | 17.0809 | 86.391 | 17.0809
| 43 | 48.2343 | 10.7578 | 53.0309 | 11.0688 | 72.3055 | 13.3319 | 74.5802 | 18.097 | 76.5576 | 18.0535 | 78.5989 | 18.0758 | 79.6175 | 18.0863 | 80.3959 | 18.097
| 46 | 44.37 | 11.1183 | 49.59 | 11.4229 | 68.73 | 13.7075 | 71.34 | 18.2766 | 73.08 | 18.2766 | 74.82 | 18.2766 | 76.56 | 18.2766 | 80.3959 | 18.2766
| 48 | 42.63 | 11.2706 | 47.85 | 11.5752 | 66.12 | 13.8598 | 68.73 | 18.4289 | 69.6 | 18.4289 | 73.95 | 18.4289 | 74.82 | 18.4289 | 80.3959 | 18.4289
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 47.6951 | 3.8182 | 51.4306 | 3.9859 | 68.8381 | 5.9508 | 72.4026 | 9.7725 | 75.3171 | 9.9084 | 79.2038 | 10.082 | 80.9629 | 10.1425 | 83.375 | 10.2142
| 12 | 47.5106 | 3.8182 | 51.2923 | 3.9859 | 68.7897 | 5.9508 | 72.3534 | 9.7972 | 75.2187 | 9.9336 | 79.1087 | 10.082 | 80.8462 | 10.1425 | 82.986 | 10.2142
| 14 | 47.6261 | 3.8661 | 51.4737 | 4.0099 | 68.9973 | 5.9752 | 72.6732 | 9.8218 | 75.1202 | 9.9589 | 78.9186 | 10.1082 | 80.6361 | 10.1692 | 82.7554 | 10.2413
| 16 | 47.6932 | 3.914 | 51.607 | 4.0578 | 68.8512 | 6.0486 | 72.5248 | 9.871 | 75.4 | 10.0093 | 79.0435 | 10.1605 | 80.7067 | 10.2224 | 82.7717 | 10.2954
| 18 | 47.7578 | 3.9619 | 51.6916 | 4.1297 | 69.0925 | 6.0976 | 72.3765 | 9.9449 | 75.061 | 10.0849 | 79.0213 | 10.2653 | 80.6558 | 10.3156 | 82.6905 | 10.3767
| 20 | 47.773 | 4.0578 | 51.7739 | 4.2255 | 68.763 | 6.2199 | 72.4955 | 10.0433 | 75.0966 | 10.1858 | 78.9464 | 10.3438 | 80.5051 | 10.3954 | 82.4634 | 10.458
| 22 | 47.85 | 4.1776 | 51.475 | 4.3453 | 68.867 | 6.3177 | 72.6119 | 10.1418 | 75.1288 | 10.2866 | 79.2425 | 10.4748 | 80.6654 | 10.5285 | 82.65 | 10.5935
| 24 | 47.6998 | 4.2974 | 51.8362 | 4.4651 | 68.9192 | 6.4645 | 72.6757 | 10.2895 | 75.057 | 10.4379 | 78.8883 | 10.6057 | 80.691 | 10.6616 | 82.492 | 10.7289
| 25 | 47.5334 | 4.3693 | 51.6698 | 4.549 | 68.7462 | 6.5379 | 72.5 | 10.3756 | 74.8059 | 10.5135 | 78.9179 | 10.6974 | 80.6492 | 10.7548 | 82.3806 | 10.8238
| 26 | 47.5224 | 4.5031 | 51.6698 | 4.696 | 68.7462 | 6.685 | 72.5 | 10.5227 | 74.8059 | 10.6606 | 78.9179 | 10.8559 | 80.6492 | 10.9019 | 82.3806 | 10.98
| 28 | 47.449 | 4.8193 | 51.6698 | 4.9902 | 68.7462 | 6.9791 | 72.5 | 10.8169 | 74.8059 | 10.9547 | 78.9179 | 11.1731 | 80.6492 | 11.196 | 82.3806 | 11.2926
| 30 | 47.4679 | 5.1119 | 51.6698 | 5.2843 | 68.7462 | 7.2733 | 72.5 | 11.111 | 74.8059 | 11.2489 | 78.9179 | 11.4902 | 80.6492 | 11.4902 | 82.3806 | 11.6051
| 32 | 47.3899 | 5.5425 | 51.6698 | 5.7439 | 68.7462 | 7.7605 | 72.5 | 11.5844 | 74.8059 | 11.7131 | 78.5716 | 11.9498 | 80.0432 | 11.9498 | 81.4283 | 12.0647
| 34 | 47.4054 | 5.9979 | 51.6698 | 6.2036 | 68.7462 | 8.2477 | 72.5 | 12.0578 | 74.8059 | 12.1773 | 78.2253 | 12.4094 | 79.4373 | 12.4094 | 80.4761 | 12.5243
| 35 | 47.4345 | 6.2264 | 51.6698 | 6.4334 | 68.7462 | 8.4912 | 72.5 | 12.2945 | 74.8059 | 12.4094 | 78.0522 | 12.6392 | 79.1343 | 12.6392 | 80 | 12.7541
| 36 | 46.974 | 6.5673 | 51.1937 | 6.7781 | 68.0104 | 8.79 | 71.5045 | 12.5932 | 73.594 | 12.6852 | 76.5373 | 12.869 | 77.5761 | 12.869 | 78.3985 | 12.9609
| 38 | 46.0467 | 7.2232 | 50.2414 | 7.4675 | 66.5388 | 9.3875 | 69.5134 | 13.1907 | 71.1701 | 13.2367 | 73.5074 | 13.3286 | 74.4597 | 13.3286 | 75.1955 | 13.3746
| 40 | 45.2332 | 7.9059 | 49.2892 | 8.1569 | 65.0671 | 9.985 | 67.5224 | 13.7882 | 68.7462 | 13.7882 | 70.4776 | 13.7882 | 71.3432 | 13.7882 | 71.9925 | 13.7882
| 43 | 40.1952 | 8.684 | 44.1924 | 8.935 | 60.2546 | 10.7619 | 62.1502 | 14.6085 | 63.798 | 14.5733 | 65.4991 | 14.5913 | 66.3479 | 14.5998 | 66.9966 | 14.6085
| 46 | 36.975 | 8.975 | 41.325 | 9.2209 | 57.275 | 11.0651 | 59.45 | 14.7534 | 60.9 | 14.7534 | 62.35 | 14.7534 | 63.8 | 14.7534 | 66.9966 | 14.7534
| 48 | 35.525 | 9.0979 | 39.875 | 9.3438 | 55.1 | 11.188 | 57.275 | 14.8763 | 58 | 14.8763 | 61.625 | 14.8763 | 62.35 | 14.8763 | 66.9966 | 14.8763
Outdoor Unit: 54HP（AVWT-510HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 104.6002 | 12.424 | 112.7927 | 12.9697 | 150.9692 | 19.3631 | 158.7865 | 31.7988 | 165.1781 | 32.241 | 173.7021 | 32.8057 | 177.56 | 33.0027 | 182.85 | 33.2358
| 12 | 104.1956 | 12.424 | 112.4893 | 12.9697 | 150.863 | 19.3631 | 158.6786 | 31.8789 | 164.9623 | 32.323 | 173.4937 | 32.8057 | 177.304 | 33.0027 | 181.9969 | 33.2358
| 14 | 104.449 | 12.5799 | 112.8871 | 13.0477 | 151.3181 | 19.4428 | 159.3798 | 31.959 | 164.7465 | 32.405 | 173.0767 | 32.8909 | 176.8433 | 33.0894 | 181.4911 | 33.3239
| 16 | 104.596 | 12.7358 | 113.1795 | 13.2036 | 150.9979 | 19.6816 | 159.0545 | 32.1192 | 165.36 | 32.5691 | 173.3505 | 33.0613 | 176.9982 | 33.2626 | 181.5269 | 33.5003
| 18 | 104.7378 | 12.8917 | 113.3651 | 13.4375 | 151.527 | 19.8408 | 158.7292 | 32.3595 | 164.6165 | 32.8152 | 173.3019 | 33.4021 | 176.8865 | 33.5658 | 181.3488 | 33.7647
| 20 | 104.7712 | 13.2036 | 113.5455 | 13.7493 | 150.8044 | 20.2388 | 158.9901 | 32.6799 | 164.6947 | 33.1434 | 173.1377 | 33.6578 | 176.5561 | 33.8256 | 180.8509 | 34.0292
| 22 | 104.94 | 13.5934 | 112.89 | 14.1392 | 151.0326 | 20.5572 | 159.2455 | 33.0003 | 164.7652 | 33.4715 | 173.787 | 34.0838 | 176.9075 | 34.2587 | 181.26 | 34.47
| 24 | 104.6106 | 13.9832 | 113.6821 | 14.529 | 151.1469 | 21.0349 | 159.3853 | 33.4809 | 164.6077 | 33.9638 | 173.0102 | 34.5099 | 176.9638 | 34.6919 | 180.9136 | 34.9108
| 25 | 104.2457 | 14.2171 | 113.3172 | 14.8018 | 150.7676 | 21.2737 | 159 | 33.7612 | 164.0571 | 34.2099 | 173.0751 | 34.8081 | 176.8721 | 34.995 | 180.6691 | 35.2194
| 26 | 104.2215 | 14.6527 | 113.3172 | 15.2804 | 150.7676 | 21.7523 | 159 | 34.2398 | 164.0571 | 34.6884 | 173.0751 | 35.324 | 176.8721 | 35.4736 | 180.6691 | 35.7278
| 28 | 104.0605 | 15.6815 | 113.3172 | 16.2375 | 150.7676 | 22.7094 | 159 | 35.1969 | 164.0571 | 35.6456 | 173.0751 | 36.3559 | 176.8721 | 36.4307 | 180.6691 | 36.7448
| 30 | 104.1021 | 16.6334 | 113.3172 | 17.1947 | 150.7676 | 23.6665 | 159 | 36.1541 | 164.0571 | 36.6027 | 173.0751 | 37.3879 | 176.8721 | 37.3879 | 180.6691 | 37.7617
| 32 | 103.9309 | 18.0346 | 113.3172 | 18.6902 | 150.7676 | 25.2518 | 159 | 37.6944 | 164.0571 | 38.1132 | 172.3157 | 38.8834 | 175.5431 | 38.8834 | 178.5807 | 39.2572
| 34 | 103.9649 | 19.5166 | 113.3172 | 20.1857 | 150.7676 | 26.837 | 159 | 39.2348 | 164.0571 | 39.6236 | 171.5563 | 40.3789 | 174.2142 | 40.3789 | 176.4924 | 40.7528
| 35 | 104.0287 | 20.26 | 113.3172 | 20.9335 | 150.7676 | 27.6296 | 159 | 40.005 | 164.0571 | 40.3789 | 171.1766 | 41.1266 | 173.5497 | 41.1266 | 175.4482 | 41.5005
| 36 | 103.0188 | 21.3694 | 112.273 | 22.0551 | 149.1539 | 28.6017 | 156.8167 | 40.9771 | 161.3992 | 41.2762 | 167.8542 | 41.8744 | 170.1324 | 41.8744 | 171.936 | 42.1735
| 38 | 100.9851 | 23.5037 | 110.1846 | 24.2984 | 145.9264 | 30.5459 | 152.4501 | 42.9213 | 156.0834 | 43.0708 | 161.2094 | 43.3699 | 163.2977 | 43.3699 | 164.9115 | 43.5195
| 40 | 99.201 | 25.7248 | 108.0963 | 26.5416 | 142.6989 | 32.49 | 148.0836 | 44.8654 | 150.7676 | 44.8654 | 154.5646 | 44.8654 | 156.4631 | 44.8654 | 157.887 | 44.8654
| 43 | 88.1523 | 28.2569 | 96.9186 | 29.0737 | 132.1445 | 35.0182 | 136.3017 | 47.5344 | 139.9156 | 47.42 | 143.6462 | 47.4787 | 145.5079 | 47.5062 | 146.9304 | 47.5344
| 46 | 81.09 | 29.2036 | 90.63 | 30.0037 | 125.61 | 36.0045 | 130.38 | 48.006 | 133.56 | 48.006 | 136.74 | 48.006 | 139.92 | 48.006 | 146.9304 | 48.006
| 48 | 77.91 | 29.6037 | 87.45 | 30.4038 | 120.84 | 36.4046 | 125.61 | 48.406 | 127.2 | 48.406 | 135.15 | 48.406 | 136.74 | 48.406 | 146.9304 | 48.406
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 104.6002 | 12.3056 | 112.7927 | 12.8462 | 150.9692 | 19.1787 | 158.7865 | 31.496 | 165.1781 | 31.9339 | 173.7021 | 32.4932 | 177.56 | 32.6884 | 182.85 | 32.9193
| 12 | 104.1956 | 12.3056 | 112.4893 | 12.8462 | 150.863 | 19.1787 | 158.6786 | 31.5753 | 164.9623 | 32.0152 | 173.4937 | 32.4932 | 177.304 | 32.6884 | 181.9969 | 32.9193
| 14 | 104.449 | 12.4601 | 112.8871 | 12.9234 | 151.3181 | 19.2576 | 159.3798 | 31.6547 | 164.7465 | 32.0964 | 173.0767 | 32.5776 | 176.8433 | 32.7742 | 181.4911 | 33.0066
| 16 | 104.596 | 12.6145 | 113.1795 | 13.0779 | 150.9979 | 19.4941 | 159.0545 | 31.8133 | 165.36 | 32.2589 | 173.3505 | 32.7464 | 176.9982 | 32.9458 | 181.5269 | 33.1812
| 18 | 104.7378 | 12.769 | 113.3651 | 13.3095 | 151.527 | 19.6518 | 158.7292 | 32.0513 | 164.6165 | 32.5027 | 173.3019 | 33.084 | 176.8865 | 33.2461 | 181.3488 | 33.4432
| 20 | 104.7712 | 13.0779 | 113.5455 | 13.6184 | 150.8044 | 20.0461 | 158.9901 | 32.3687 | 164.6947 | 32.8277 | 173.1377 | 33.3372 | 176.5561 | 33.5035 | 180.8509 | 33.7051
| 22 | 104.94 | 13.464 | 112.89 | 14.0045 | 151.0326 | 20.3615 | 159.2455 | 32.686 | 164.7652 | 33.1528 | 173.787 | 33.7592 | 176.9075 | 33.9325 | 181.26 | 34.1417
| 24 | 104.6106 | 13.8501 | 113.6821 | 14.3906 | 151.1469 | 20.8345 | 159.3853 | 33.162 | 164.6077 | 33.6403 | 173.0102 | 34.1812 | 176.9638 | 34.3615 | 180.9136 | 34.5783
| 25 | 104.2457 | 14.0817 | 113.3172 | 14.6609 | 150.7676 | 21.0711 | 159 | 33.4397 | 164.0571 | 33.8841 | 173.0751 | 34.4766 | 176.8721 | 34.6617 | 180.6691 | 34.8839
| 26 | 104.2215 | 14.5132 | 113.3172 | 15.1349 | 150.7676 | 21.5451 | 159 | 33.9137 | 164.0571 | 34.3581 | 173.0751 | 34.9876 | 176.8721 | 35.1357 | 180.6691 | 35.3876
| 28 | 104.0605 | 15.5322 | 113.3172 | 16.0829 | 150.7676 | 22.4931 | 159 | 34.8617 | 164.0571 | 35.3061 | 173.0751 | 36.0097 | 176.8721 | 36.0838 | 180.6691 | 36.3948
| 30 | 104.1021 | 16.475 | 113.3172 | 17.0309 | 150.7676 | 23.4411 | 159 | 35.8097 | 164.0571 | 36.2541 | 173.0751 | 37.0318 | 176.8721 | 37.0318 | 180.6691 | 37.4021
| 32 | 103.9309 | 17.8629 | 113.3172 | 18.5122 | 150.7676 | 25.0113 | 159 | 37.3354 | 164.0571 | 37.7502 | 172.3157 | 38.513 | 175.5431 | 38.513 | 178.5807 | 38.8834
| 34 | 103.9649 | 19.3307 | 113.3172 | 19.9935 | 150.7676 | 26.5814 | 159 | 38.8611 | 164.0571 | 39.2463 | 171.5563 | 39.9943 | 174.2142 | 39.9943 | 176.4924 | 40.3646
| 35 | 104.0287 | 20.067 | 113.3172 | 20.7341 | 150.7676 | 27.3665 | 159 | 39.624 | 164.0571 | 39.9943 | 171.1766 | 40.735 | 173.5497 | 40.735 | 175.4482 | 41.1053
| 36 | 103.0188 | 21.1659 | 112.273 | 21.845 | 149.1539 | 28.3293 | 156.8167 | 40.5868 | 161.3992 | 40.8831 | 167.8542 | 41.4756 | 170.1324 | 41.4756 | 171.936 | 41.7718
| 38 | 100.9851 | 23.2798 | 110.1846 | 24.067 | 145.9264 | 30.255 | 152.4501 | 42.5125 | 156.0834 | 42.6606 | 161.2094 | 42.9569 | 163.2977 | 42.9569 | 164.9115 | 43.105
| 40 | 99.201 | 25.4798 | 108.0963 | 26.2889 | 142.6989 | 32.1806 | 148.0836 | 44.4381 | 150.7676 | 44.4381 | 154.5646 | 44.4381 | 156.4631 | 44.4381 | 157.887 | 44.4381
| 43 | 88.1523 | 27.9878 | 96.9186 | 28.7968 | 132.1445 | 34.6847 | 136.3017 | 47.0817 | 139.9156 | 46.9684 | 143.6462 | 47.0265 | 145.5079 | 47.0538 | 146.9304 | 47.0817
| 46 | 81.09 | 28.9255 | 90.63 | 29.718 | 125.61 | 35.6616 | 130.38 | 47.5488 | 133.56 | 47.5488 | 136.74 | 47.5488 | 139.92 | 47.5488 | 146.9304 | 47.5488
| 48 | 77.91 | 29.3218 | 87.45 | 30.1142 | 120.84 | 36.0578 | 125.61 | 47.945 | 127.2 | 47.945 | 135.15 | 47.945 | 136.74 | 47.945 | 146.9304 | 47.945
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 104.6002 | 12.1873 | 112.7927 | 12.7227 | 150.9692 | 18.9943 | 158.7865 | 31.1931 | 165.1781 | 31.6269 | 173.7021 | 32.1808 | 177.56 | 32.3741 | 182.85 | 32.6027
| 12 | 104.1956 | 12.1873 | 112.4893 | 12.7227 | 150.863 | 18.9943 | 158.6786 | 31.2717 | 164.9623 | 31.7073 | 173.4937 | 32.1808 | 177.304 | 32.3741 | 181.9969 | 32.6027
| 14 | 104.449 | 12.3403 | 112.8871 | 12.7991 | 151.3181 | 19.0724 | 159.3798 | 31.3503 | 164.7465 | 31.7878 | 173.0767 | 32.2644 | 176.8433 | 32.4591 | 181.4911 | 32.6892
| 16 | 104.596 | 12.4932 | 113.1795 | 12.9521 | 150.9979 | 19.3067 | 159.0545 | 31.5074 | 165.36 | 31.9488 | 173.3505 | 32.4316 | 176.9982 | 32.629 | 181.5269 | 32.8622
| 18 | 104.7378 | 12.6462 | 113.3651 | 13.1815 | 151.527 | 19.4629 | 158.7292 | 31.7431 | 164.6165 | 32.1902 | 173.3019 | 32.7659 | 176.8865 | 32.9264 | 181.3488 | 33.1216
| 20 | 104.7712 | 12.9521 | 113.5455 | 13.4875 | 150.8044 | 19.8533 | 158.9901 | 32.0574 | 164.6947 | 32.5121 | 173.1377 | 33.0167 | 176.5561 | 33.1813 | 180.8509 | 33.381
| 22 | 104.94 | 13.3345 | 112.89 | 13.8698 | 151.0326 | 20.1657 | 159.2455 | 32.3717 | 164.7652 | 32.834 | 173.787 | 33.4346 | 176.9075 | 33.6062 | 181.26 | 33.8134
| 24 | 104.6106 | 13.7169 | 113.6821 | 14.2522 | 151.1469 | 20.6342 | 159.3853 | 32.8432 | 164.6077 | 33.3168 | 173.0102 | 33.8525 | 176.9638 | 34.0311 | 180.9136 | 34.2458
| 25 | 104.2457 | 13.9463 | 113.3172 | 14.5199 | 150.7676 | 20.8685 | 159 | 33.1182 | 164.0571 | 33.5583 | 173.0751 | 34.1451 | 176.8721 | 34.3285 | 180.6691 | 34.5485
| 26 | 104.2215 | 14.3736 | 113.3172 | 14.9894 | 150.7676 | 21.3379 | 159 | 33.5876 | 164.0571 | 34.0277 | 173.0751 | 34.6512 | 176.8721 | 34.7979 | 180.6691 | 35.0473
| 28 | 104.0605 | 15.3828 | 113.3172 | 15.9283 | 150.7676 | 22.2768 | 159 | 34.5265 | 164.0571 | 34.9666 | 173.0751 | 35.6635 | 176.8721 | 35.7368 | 180.6691 | 36.0449
| 30 | 104.1021 | 16.3166 | 113.3172 | 16.8672 | 150.7676 | 23.2157 | 159 | 35.4654 | 164.0571 | 35.9055 | 173.0751 | 36.6757 | 176.8721 | 36.6757 | 180.6691 | 37.0425
| 32 | 103.9309 | 17.6911 | 113.3172 | 18.3342 | 150.7676 | 24.7708 | 159 | 36.9764 | 164.0571 | 37.3872 | 172.3157 | 38.1427 | 175.5431 | 38.1427 | 178.5807 | 38.5095
| 34 | 103.9649 | 19.1448 | 113.3172 | 19.8012 | 150.7676 | 26.3258 | 159 | 38.4875 | 164.0571 | 38.8689 | 171.5563 | 39.6098 | 174.2142 | 39.6098 | 176.4924 | 39.9765
| 35 | 104.0287 | 19.8741 | 113.3172 | 20.5347 | 150.7676 | 27.1033 | 159 | 39.243 | 164.0571 | 39.6098 | 171.1766 | 40.3433 | 173.5497 | 40.3433 | 175.4482 | 40.71
| 36 | 103.0188 | 20.9623 | 112.273 | 21.635 | 149.1539 | 28.0569 | 156.8167 | 40.1966 | 161.3992 | 40.49 | 167.8542 | 41.0768 | 170.1324 | 41.0768 | 171.936 | 41.3702
| 38 | 100.9851 | 23.056 | 110.1846 | 23.8355 | 145.9264 | 29.964 | 152.4501 | 42.1037 | 156.0834 | 42.2504 | 161.2094 | 42.5438 | 163.2977 | 42.5438 | 164.9115 | 42.6905
| 40 | 99.201 | 25.2348 | 108.0963 | 26.0361 | 142.6989 | 31.8712 | 148.0836 | 44.0108 | 150.7676 | 44.0108 | 154.5646 | 44.0108 | 156.4631 | 44.0108 | 157.887 | 44.0108
| 43 | 88.1523 | 27.7187 | 96.9186 | 28.5199 | 132.1445 | 34.3512 | 136.3017 | 46.629 | 139.9156 | 46.5168 | 143.6462 | 46.5743 | 145.5079 | 46.6014 | 146.9304 | 46.629
| 46 | 81.09 | 28.6474 | 90.63 | 29.4322 | 125.61 | 35.3187 | 130.38 | 47.0916 | 133.56 | 47.0916 | 136.74 | 47.0916 | 139.92 | 47.0916 | 146.9304 | 47.0916
| 48 | 77.91 | 29.0398 | 87.45 | 29.8247 | 120.84 | 35.7111 | 125.61 | 47.484 | 127.2 | 47.484 | 135.15 | 47.484 | 136.74 | 47.484 | 146.9304 | 47.484
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 102.6266 | 12.069 | 110.6645 | 12.5991 | 148.1207 | 18.8099 | 155.7905 | 30.8903 | 162.0615 | 31.3198 | 170.4247 | 31.8684 | 174.2098 | 32.0598 | 179.4 | 32.2862
| 12 | 102.2297 | 12.069 | 110.3668 | 12.5991 | 148.0165 | 18.8099 | 155.6847 | 30.9681 | 161.8498 | 31.3995 | 170.2202 | 31.8684 | 173.9587 | 32.0598 | 178.563 | 32.2862
| 14 | 102.4783 | 12.2205 | 110.7571 | 12.6749 | 148.4631 | 18.8872 | 156.3726 | 31.0459 | 161.638 | 31.4792 | 169.8111 | 31.9511 | 173.5066 | 32.1439 | 178.0667 | 32.3718
| 16 | 102.6225 | 12.3719 | 111.0441 | 12.8264 | 148.1489 | 19.1192 | 156.0535 | 31.2015 | 162.24 | 31.6386 | 170.0798 | 32.1167 | 173.6586 | 32.3122 | 178.1019 | 32.5431
| 18 | 102.7616 | 12.5234 | 111.2262 | 13.0536 | 148.668 | 19.2739 | 155.7343 | 31.435 | 161.5106 | 31.8777 | 170.0321 | 32.4478 | 173.549 | 32.6068 | 177.9271 | 32.8
| 20 | 102.7944 | 12.8264 | 111.4031 | 13.3565 | 147.9591 | 19.6606 | 155.9903 | 31.7462 | 161.5873 | 32.1964 | 169.871 | 32.6961 | 173.2249 | 32.8592 | 177.4386 | 33.057
| 22 | 102.96 | 13.205 | 110.76 | 13.7352 | 148.1829 | 19.9699 | 156.2408 | 32.0574 | 161.6564 | 32.5152 | 170.508 | 33.11 | 173.5697 | 33.2799 | 177.84 | 33.4851
| 24 | 102.6368 | 13.5837 | 111.5372 | 14.1139 | 148.2951 | 20.4339 | 156.378 | 32.5243 | 161.5019 | 32.9934 | 169.7459 | 33.5239 | 173.6249 | 33.7007 | 177.5001 | 33.9133
| 25 | 102.2788 | 13.8109 | 111.1791 | 14.3789 | 147.9229 | 20.6659 | 156 | 32.7966 | 160.9617 | 33.2325 | 169.8095 | 33.8136 | 173.5349 | 33.9952 | 177.2602 | 34.2131
| 26 | 102.255 | 14.2341 | 111.1791 | 14.8438 | 147.9229 | 21.1308 | 156 | 33.2615 | 160.9617 | 33.6973 | 169.8095 | 34.3148 | 173.5349 | 34.4601 | 177.2602 | 34.707
| 28 | 102.0971 | 15.2335 | 111.1791 | 15.7736 | 147.9229 | 22.0605 | 156 | 34.1913 | 160.9617 | 34.6271 | 169.8095 | 35.3172 | 173.5349 | 35.3898 | 177.2602 | 35.6949
| 30 | 102.1379 | 16.1582 | 111.1791 | 16.7034 | 147.9229 | 22.9903 | 156 | 35.1211 | 160.9617 | 35.5569 | 169.8095 | 36.3196 | 173.5349 | 36.3196 | 177.2602 | 36.6828
| 32 | 101.97 | 17.5193 | 111.1791 | 18.1562 | 147.9229 | 24.5303 | 156 | 36.6174 | 160.9617 | 37.0242 | 169.0644 | 37.7724 | 172.231 | 37.7724 | 175.2113 | 38.1356
| 34 | 102.0033 | 18.959 | 111.1791 | 19.609 | 147.9229 | 26.0702 | 156 | 38.1138 | 160.9617 | 38.4915 | 168.3193 | 39.2252 | 170.9271 | 39.2252 | 173.1623 | 39.5884
| 35 | 102.0659 | 19.6811 | 111.1791 | 20.3354 | 147.9229 | 26.8402 | 156 | 38.862 | 160.9617 | 39.2252 | 167.9468 | 39.9516 | 170.2752 | 39.9516 | 172.1379 | 40.3148
| 36 | 101.075 | 20.7588 | 110.1546 | 21.4249 | 146.3396 | 27.7845 | 153.8579 | 39.8063 | 158.354 | 40.0969 | 164.6871 | 40.678 | 166.9223 | 40.678 | 168.6919 | 40.9685
| 38 | 99.0797 | 22.8321 | 108.1057 | 23.6041 | 143.1731 | 29.6731 | 149.5737 | 41.6949 | 153.1384 | 41.8402 | 158.1677 | 42.1308 | 160.2167 | 42.1308 | 161.7999 | 42.276
| 40 | 97.3293 | 24.9898 | 106.0567 | 25.7833 | 140.0065 | 31.5618 | 145.2896 | 43.5836 | 147.9229 | 43.5836 | 151.6483 | 43.5836 | 153.511 | 43.5836 | 154.908 | 43.5836
| 43 | 86.489 | 27.4496 | 95.0899 | 28.243 | 129.6513 | 34.0177 | 133.73 | 46.1763 | 137.2757 | 46.0651 | 140.9359 | 46.1221 | 142.7625 | 46.1489 | 144.1581 | 46.1763
| 46 | 79.56 | 28.3693 | 88.92 | 29.1465 | 123.24 | 34.9758 | 127.92 | 46.6344 | 131.04 | 46.6344 | 134.16 | 46.6344 | 137.28 | 46.6344 | 144.1581 | 46.6344
| 48 | 76.44 | 28.7579 | 85.8 | 29.5351 | 118.56 | 35.3644 | 123.24 | 47.023 | 124.8 | 47.023 | 132.6 | 47.023 | 134.16 | 47.023 | 144.1581 | 47.023
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 100.653 | 11.9507 | 108.5364 | 12.4756 | 145.2722 | 18.6255 | 152.7945 | 30.5874 | 158.945 | 31.0127 | 167.1473 | 31.5559 | 170.8596 | 31.7455 | 175.95 | 31.9697
| 12 | 100.2637 | 11.9507 | 108.2444 | 12.4756 | 145.17 | 18.6255 | 152.6907 | 30.6645 | 158.7373 | 31.0917 | 166.9467 | 31.5559 | 170.6133 | 31.7455 | 175.1291 | 31.9697
| 14 | 100.5075 | 12.1007 | 108.6272 | 12.5506 | 145.608 | 18.7021 | 153.3654 | 30.7415 | 158.5296 | 31.1706 | 166.5455 | 31.6379 | 170.1699 | 31.8288 | 174.6423 | 32.0545
| 16 | 100.649 | 12.2506 | 108.9086 | 12.7006 | 145.2998 | 18.9318 | 153.0524 | 30.8956 | 159.12 | 31.3284 | 166.809 | 31.8018 | 170.319 | 31.9955 | 174.6768 | 32.2241
| 18 | 100.7855 | 12.4006 | 109.0872 | 12.9256 | 145.809 | 19.0849 | 152.7394 | 31.1268 | 158.4046 | 31.5651 | 166.7622 | 32.1297 | 170.2115 | 32.2871 | 174.5054 | 32.4785
| 20 | 100.8176 | 12.7006 | 109.2608 | 13.2256 | 145.1137 | 19.4678 | 152.9905 | 31.435 | 158.4798 | 31.8808 | 166.6042 | 32.3756 | 169.8936 | 32.537 | 174.0263 | 32.7329
| 22 | 100.98 | 13.0756 | 108.63 | 13.6005 | 145.3332 | 19.7741 | 153.2362 | 31.7431 | 158.5476 | 32.1964 | 167.229 | 32.7854 | 170.2318 | 32.9537 | 174.42 | 33.1569
| 24 | 100.663 | 13.4505 | 109.3922 | 13.9755 | 145.4432 | 20.2335 | 153.3707 | 32.2054 | 158.3961 | 32.6699 | 166.4816 | 33.1952 | 170.2859 | 33.3703 | 174.0866 | 33.5809
| 25 | 100.3119 | 13.6755 | 109.041 | 14.238 | 145.0783 | 20.4633 | 153 | 32.4751 | 157.8663 | 32.9066 | 166.5439 | 33.4821 | 170.1977 | 33.6619 | 173.8514 | 33.8777
| 26 | 100.2886 | 14.0945 | 109.041 | 14.6983 | 145.0783 | 20.9236 | 153 | 32.9354 | 157.8663 | 33.367 | 166.5439 | 33.9784 | 170.1977 | 34.1222 | 173.8514 | 34.3668
| 28 | 100.1337 | 15.0841 | 109.041 | 15.619 | 145.0783 | 21.8443 | 153 | 33.8561 | 157.8663 | 34.2876 | 166.5439 | 34.971 | 170.1977 | 35.0429 | 173.8514 | 35.345
| 30 | 100.1737 | 15.9998 | 109.041 | 16.5396 | 145.0783 | 22.7649 | 153 | 34.7768 | 157.8663 | 35.2083 | 166.5439 | 35.9636 | 170.1977 | 35.9636 | 173.8514 | 36.3232
| 32 | 100.009 | 17.3476 | 109.041 | 17.9782 | 145.0783 | 24.2898 | 153 | 36.2585 | 157.8663 | 36.6612 | 165.8132 | 37.4021 | 168.9189 | 37.4021 | 171.8418 | 37.7617
| 34 | 100.0417 | 18.7731 | 109.041 | 19.4167 | 145.0783 | 25.8146 | 153 | 37.7402 | 157.8663 | 38.1142 | 165.0824 | 38.8406 | 167.64 | 38.8406 | 169.8323 | 39.2003
| 35 | 100.1031 | 19.4882 | 109.041 | 20.136 | 145.0783 | 26.5771 | 153 | 38.481 | 157.8663 | 38.8406 | 164.7171 | 39.5599 | 167.0006 | 39.5599 | 168.8275 | 39.9195
| 36 | 99.1313 | 20.5553 | 108.0363 | 21.2149 | 143.5254 | 27.5121 | 150.8991 | 39.4161 | 155.3087 | 39.7038 | 161.52 | 40.2792 | 163.7123 | 40.2792 | 165.4478 | 40.5669
| 38 | 97.1744 | 22.6083 | 106.0267 | 23.3727 | 140.4197 | 29.3822 | 146.6973 | 41.2862 | 150.1935 | 41.43 | 155.126 | 41.7177 | 157.1356 | 41.7177 | 158.6884 | 41.8616
| 40 | 95.4576 | 24.7448 | 104.0172 | 25.5305 | 137.3141 | 31.2523 | 142.4955 | 43.1563 | 145.0783 | 43.1563 | 148.732 | 43.1563 | 150.5589 | 43.1563 | 151.929 | 43.1563
| 43 | 84.8258 | 27.1804 | 93.2613 | 27.9661 | 127.158 | 33.6842 | 131.1583 | 45.7236 | 134.6358 | 45.6135 | 138.2256 | 45.67 | 140.017 | 45.6965 | 141.3859 | 45.7236
| 46 | 78.03 | 28.0911 | 87.21 | 28.8607 | 120.87 | 34.6329 | 125.46 | 46.1772 | 128.52 | 46.1772 | 131.58 | 46.1772 | 134.64 | 46.1772 | 141.3859 | 46.1772
| 48 | 74.97 | 28.4759 | 84.15 | 29.2456 | 116.28 | 35.0177 | 120.87 | 46.562 | 122.4 | 46.562 | 130.05 | 46.562 | 131.58 | 46.562 | 141.3859 | 46.562
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 98.6794 | 11.8323 | 106.4082 | 12.3521 | 142.4237 | 18.4411 | 149.7985 | 30.2846 | 155.8284 | 30.7057 | 163.8699 | 31.2435 | 167.5094 | 31.4312 | 172.5 | 31.6531
| 12 | 98.2978 | 11.8323 | 106.1219 | 12.3521 | 142.3235 | 18.4411 | 149.6968 | 30.3609 | 155.6248 | 30.7838 | 163.6733 | 31.2435 | 167.268 | 31.4312 | 171.6952 | 31.6531
| 14 | 98.5368 | 11.9808 | 106.4972 | 12.4264 | 142.7529 | 18.5169 | 150.3583 | 30.4372 | 155.4212 | 30.8619 | 163.2799 | 31.3246 | 166.8333 | 31.5137 | 171.218 | 31.7371
| 16 | 98.6755 | 12.1294 | 106.7731 | 12.5749 | 142.4508 | 18.7444 | 150.0514 | 30.5897 | 156 | 31.0182 | 163.5382 | 31.4869 | 166.9794 | 31.6787 | 171.2518 | 31.905
| 18 | 98.8093 | 12.2779 | 106.9482 | 12.7976 | 142.95 | 18.896 | 149.7445 | 30.8186 | 155.2986 | 31.2526 | 163.4924 | 31.8116 | 166.874 | 31.9674 | 171.0838 | 32.1569
| 20 | 98.8408 | 12.5749 | 107.1184 | 13.0946 | 142.2683 | 19.2751 | 149.9907 | 31.1237 | 155.3724 | 31.5651 | 163.3375 | 32.055 | 166.5624 | 32.2149 | 170.614 | 32.4088
| 22 | 99 | 12.9461 | 106.5 | 13.4659 | 142.4835 | 19.5783 | 150.2316 | 31.4289 | 155.4388 | 31.8777 | 163.95 | 32.4608 | 166.8939 | 32.6274 | 171 | 32.8286
| 24 | 98.6893 | 13.3174 | 107.2473 | 13.8371 | 142.5914 | 20.0332 | 150.3634 | 31.8866 | 155.2903 | 32.3464 | 163.2172 | 32.8665 | 166.947 | 33.0399 | 170.6732 | 33.2484
| 25 | 98.345 | 13.5401 | 106.903 | 14.097 | 142.2336 | 20.2607 | 150 | 32.1536 | 154.7709 | 32.5808 | 163.2784 | 33.1506 | 166.8604 | 33.3286 | 170.4425 | 33.5422
| 26 | 98.3221 | 13.955 | 106.903 | 14.5528 | 142.2336 | 20.7164 | 150 | 32.6093 | 154.7709 | 33.0366 | 163.2784 | 33.6419 | 166.8604 | 33.7844 | 170.4425 | 34.0265
| 28 | 98.1703 | 14.9348 | 106.903 | 15.4643 | 142.2336 | 21.628 | 150 | 33.5209 | 154.7709 | 33.9482 | 163.2784 | 34.6247 | 166.8604 | 34.6959 | 170.4425 | 34.995
| 30 | 98.2095 | 15.8414 | 106.903 | 16.3759 | 142.2336 | 22.5395 | 150 | 34.4324 | 154.7709 | 34.8597 | 163.2784 | 35.6075 | 166.8604 | 35.6075 | 170.4425 | 35.9636
| 32 | 98.048 | 17.1758 | 106.903 | 17.8002 | 142.2336 | 24.0493 | 150 | 35.8995 | 154.7709 | 36.2983 | 162.5619 | 37.0318 | 165.6067 | 37.0318 | 168.4724 | 37.3879
| 34 | 98.0801 | 18.5872 | 106.903 | 19.2245 | 142.2336 | 25.559 | 150 | 37.3665 | 154.7709 | 37.7368 | 161.8455 | 38.4561 | 164.353 | 38.4561 | 166.5022 | 38.8121
| 35 | 98.1403 | 19.2952 | 106.903 | 19.9366 | 142.2336 | 26.3139 | 150 | 38.1 | 154.7709 | 38.4561 | 161.4873 | 39.1682 | 163.7261 | 39.1682 | 165.5172 | 39.5243
| 36 | 97.1875 | 20.3518 | 105.9179 | 21.0049 | 140.7112 | 27.2397 | 147.9403 | 39.0258 | 152.2634 | 39.3107 | 158.353 | 39.8804 | 160.5022 | 39.8804 | 162.2037 | 40.1652
| 38 | 95.269 | 22.3845 | 103.9478 | 23.1413 | 137.6664 | 29.0913 | 143.8209 | 40.8774 | 147.2485 | 41.0198 | 152.0843 | 41.3047 | 154.0545 | 41.3047 | 155.5769 | 41.4471
| 40 | 93.5859 | 24.4998 | 101.9776 | 25.2777 | 134.6216 | 30.9429 | 139.7015 | 42.729 | 142.2336 | 42.729 | 145.8157 | 42.729 | 147.6067 | 42.729 | 148.95 | 42.729
| 43 | 83.1625 | 26.9113 | 91.4326 | 27.6892 | 124.6647 | 33.3506 | 128.5866 | 45.2708 | 131.9959 | 45.1619 | 135.5153 | 45.2178 | 137.2716 | 45.244 | 138.6136 | 45.2708
| 46 | 76.5 | 27.813 | 85.5 | 28.575 | 118.5 | 34.29 | 123 | 45.72 | 126 | 45.72 | 129 | 45.72 | 132 | 45.72 | 138.6136 | 45.72
| 48 | 73.5 | 28.194 | 82.5 | 28.956 | 114 | 34.671 | 118.5 | 46.101 | 120 | 46.101 | 127.5 | 46.101 | 129 | 46.101 | 138.6136 | 46.101
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 88.8115 | 9.3476 | 95.7674 | 9.7582 | 128.1814 | 14.5685 | 134.8187 | 23.9248 | 140.2456 | 24.2575 | 147.4829 | 24.6824 | 150.7585 | 24.8306 | 155.25 | 25.006
| 12 | 88.468 | 9.3476 | 95.5097 | 9.7582 | 128.0912 | 14.5685 | 134.7271 | 23.9851 | 140.0623 | 24.3192 | 147.3059 | 24.6824 | 150.5412 | 24.8306 | 154.5257 | 25.006
| 14 | 88.6831 | 9.4649 | 95.8475 | 9.8168 | 128.4776 | 14.6284 | 135.3224 | 24.0454 | 139.8791 | 24.3809 | 146.9519 | 24.7465 | 150.15 | 24.8958 | 154.0962 | 25.0723
| 16 | 88.8079 | 9.5822 | 96.0958 | 9.9341 | 128.2057 | 14.808 | 135.0463 | 24.1659 | 140.4 | 24.5044 | 147.1844 | 24.8747 | 150.2815 | 25.0261 | 154.1266 | 25.205
| 18 | 88.9283 | 9.6995 | 96.2534 | 10.1101 | 128.655 | 14.9278 | 134.7701 | 24.3467 | 139.7687 | 24.6896 | 147.1431 | 25.1311 | 150.1866 | 25.2543 | 153.9754 | 25.4039
| 20 | 88.9567 | 9.9341 | 96.4066 | 10.3447 | 128.0415 | 15.2273 | 134.9916 | 24.5877 | 139.8351 | 24.9365 | 147.0037 | 25.3235 | 149.9061 | 25.4498 | 153.5526 | 25.6029
| 22 | 89.1 | 10.2274 | 95.85 | 10.638 | 128.2352 | 15.4669 | 135.2084 | 24.8288 | 139.895 | 25.1833 | 147.555 | 25.644 | 150.2045 | 25.7756 | 153.9 | 25.9346
| 24 | 88.8203 | 10.5207 | 96.5225 | 10.9313 | 128.3323 | 15.8262 | 135.3271 | 25.1904 | 139.7613 | 25.5537 | 146.8955 | 25.9646 | 150.2523 | 26.1015 | 153.6059 | 26.2662
| 25 | 88.5105 | 10.6967 | 96.2127 | 11.1366 | 128.0102 | 16.0059 | 135 | 25.4013 | 139.2938 | 25.7389 | 146.9505 | 26.1889 | 150.1744 | 26.3296 | 153.3983 | 26.4984
| 26 | 88.4899 | 11.0244 | 96.2127 | 11.4967 | 128.0102 | 16.366 | 135 | 25.7614 | 139.2938 | 26.0989 | 146.9505 | 26.5771 | 150.1744 | 26.6897 | 153.3983 | 26.8809
| 28 | 88.3532 | 11.7985 | 96.2127 | 12.2168 | 128.0102 | 17.0861 | 135 | 26.4815 | 139.2938 | 26.8191 | 146.9505 | 27.3535 | 150.1744 | 27.4098 | 153.3983 | 27.6461
| 30 | 88.3886 | 12.5147 | 96.2127 | 12.9369 | 128.0102 | 17.8062 | 135 | 27.2016 | 139.2938 | 27.5392 | 146.9505 | 28.1299 | 150.1744 | 28.1299 | 153.3983 | 28.4112
| 32 | 88.2432 | 13.5689 | 96.2127 | 14.0621 | 128.0102 | 18.9989 | 135 | 28.3606 | 139.2938 | 28.6756 | 146.3057 | 29.2551 | 149.046 | 29.2551 | 151.6251 | 29.5364
| 34 | 88.272 | 14.6839 | 96.2127 | 15.1873 | 128.0102 | 20.1916 | 135 | 29.5195 | 139.2938 | 29.8121 | 145.661 | 30.3803 | 147.9177 | 30.3803 | 149.852 | 30.6616
| 35 | 88.3262 | 15.2432 | 96.2127 | 15.7499 | 128.0102 | 20.788 | 135 | 30.099 | 139.2938 | 30.3803 | 145.3386 | 30.9429 | 147.3535 | 30.9429 | 148.9654 | 31.2242
| 36 | 87.4688 | 16.0779 | 95.3261 | 16.5938 | 126.6401 | 21.5194 | 133.1463 | 30.8304 | 137.0371 | 31.0554 | 142.5177 | 31.5055 | 144.452 | 31.5055 | 145.9834 | 31.7305
| 38 | 85.7421 | 17.6837 | 93.553 | 18.2816 | 123.8998 | 22.9821 | 129.4388 | 32.2931 | 132.5237 | 32.4057 | 136.8759 | 32.6307 | 138.649 | 32.6307 | 140.0192 | 32.7432
| 40 | 84.2273 | 19.3549 | 91.7799 | 19.9694 | 121.1595 | 24.4449 | 125.7313 | 33.7559 | 128.0102 | 33.7559 | 131.2341 | 33.7559 | 132.846 | 33.7559 | 134.055 | 33.7559
| 43 | 74.8463 | 21.26 | 82.2894 | 21.8745 | 112.1982 | 26.347 | 115.7279 | 35.764 | 118.7963 | 35.6779 | 121.9638 | 35.722 | 123.5444 | 35.7428 | 124.7522 | 35.764
| 46 | 68.85 | 21.9723 | 76.95 | 22.5742 | 106.65 | 27.0891 | 110.7 | 36.1188 | 113.4 | 36.1188 | 116.1 | 36.1188 | 118.8 | 36.1188 | 124.7522 | 36.1188
| 48 | 66.15 | 22.2733 | 74.25 | 22.8752 | 102.6 | 27.3901 | 106.65 | 36.4198 | 108 | 36.4198 | 114.75 | 36.4198 | 116.1 | 36.4198 | 124.7522 | 36.4198
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 78.9435 | 7.4544 | 85.1266 | 7.7818 | 113.939 | 11.6179 | 119.8388 | 19.0793 | 124.6627 | 19.3446 | 131.096 | 19.6834 | 134.0076 | 19.8016 | 138 | 19.9415
| 12 | 78.6382 | 7.4544 | 84.8976 | 7.7818 | 113.8588 | 11.6179 | 119.7574 | 19.1274 | 124.4998 | 19.3938 | 130.9386 | 19.6834 | 133.8144 | 19.8016 | 137.3561 | 19.9415
| 14 | 78.8294 | 7.5479 | 85.1978 | 7.8286 | 114.2024 | 11.6657 | 120.2866 | 19.1754 | 124.337 | 19.443 | 130.6239 | 19.7345 | 133.4666 | 19.8536 | 136.9744 | 19.9944
| 16 | 78.9404 | 7.6415 | 85.4185 | 7.9222 | 113.9607 | 11.8089 | 120.0411 | 19.2715 | 124.8 | 19.5415 | 130.8306 | 19.8368 | 133.5835 | 19.9576 | 137.0014 | 20.1002
| 18 | 79.0474 | 7.735 | 85.5586 | 8.0625 | 114.36 | 11.9045 | 119.7956 | 19.4157 | 124.2389 | 19.6891 | 130.7939 | 20.0413 | 133.4992 | 20.1395 | 136.867 | 20.2588
| 20 | 79.0726 | 7.9222 | 85.6947 | 8.2496 | 113.8147 | 12.1433 | 119.9925 | 19.6079 | 124.2979 | 19.886 | 130.67 | 20.1947 | 133.2499 | 20.2954 | 136.4912 | 20.4175
| 22 | 79.2 | 8.156 | 85.2 | 8.4835 | 113.9868 | 12.3343 | 120.1853 | 19.8002 | 124.3511 | 20.0829 | 131.16 | 20.4503 | 133.5151 | 20.5552 | 136.8 | 20.682
| 24 | 78.9514 | 8.3899 | 85.7978 | 8.7174 | 114.0731 | 12.6209 | 120.2908 | 20.0885 | 124.2322 | 20.3783 | 130.5738 | 20.7059 | 133.5576 | 20.8151 | 136.5385 | 20.9465
| 25 | 78.676 | 8.5303 | 85.5224 | 8.8811 | 113.7869 | 12.7642 | 120 | 20.2567 | 123.8167 | 20.5259 | 130.6227 | 20.8849 | 133.4884 | 20.997 | 136.354 | 21.1316
| 26 | 78.6577 | 8.7916 | 85.5224 | 9.1682 | 113.7869 | 13.0514 | 120 | 20.5439 | 123.8167 | 20.8131 | 130.6227 | 21.1944 | 133.4884 | 21.2842 | 136.354 | 21.4367
| 28 | 78.5362 | 9.4089 | 85.5224 | 9.7425 | 113.7869 | 13.6256 | 120 | 21.1182 | 123.8167 | 21.3873 | 130.6227 | 21.8136 | 133.4884 | 21.8584 | 136.354 | 22.0469
| 30 | 78.5676 | 9.9801 | 85.5224 | 10.3168 | 113.7869 | 14.1999 | 120 | 21.6924 | 123.8167 | 21.9616 | 130.6227 | 22.4327 | 133.4884 | 22.4327 | 136.354 | 22.657
| 32 | 78.4384 | 10.8208 | 85.5224 | 11.2141 | 113.7869 | 15.1511 | 120 | 22.6167 | 123.8167 | 22.8679 | 130.0496 | 23.33 | 132.4854 | 23.33 | 134.7779 | 23.5543
| 34 | 78.464 | 11.7099 | 85.5224 | 12.1114 | 113.7869 | 16.1022 | 120 | 23.5409 | 123.8167 | 23.7742 | 129.4764 | 24.2273 | 131.4824 | 24.2273 | 133.2018 | 24.4517
| 35 | 78.5122 | 12.156 | 85.5224 | 12.5601 | 113.7869 | 16.5778 | 120 | 24.003 | 123.8167 | 24.2273 | 129.1899 | 24.676 | 130.9809 | 24.676 | 132.4137 | 24.9003
| 36 | 77.75 | 12.8216 | 84.7343 | 13.2331 | 112.569 | 17.161 | 118.3522 | 24.5863 | 121.8107 | 24.7657 | 126.6824 | 25.1246 | 128.4018 | 25.1246 | 129.763 | 25.3041
| 38 | 76.2152 | 14.1022 | 83.1582 | 14.579 | 110.1331 | 18.3275 | 115.0567 | 25.7528 | 117.7988 | 25.8425 | 121.6675 | 26.0219 | 123.2436 | 26.0219 | 124.4615 | 26.1117
| 40 | 74.8687 | 15.4349 | 81.5821 | 15.925 | 107.6973 | 19.494 | 111.7612 | 26.9193 | 113.7869 | 26.9193 | 116.6525 | 26.9193 | 118.0854 | 26.9193 | 119.16 | 26.9193
| 43 | 66.53 | 16.9541 | 73.1461 | 17.4442 | 99.7317 | 21.0109 | 102.8692 | 28.5206 | 105.5967 | 28.452 | 108.4122 | 28.4872 | 109.8173 | 28.5037 | 110.8909 | 28.5206
| 46 | 61.2 | 17.5222 | 68.4 | 18.0022 | 94.8 | 21.6027 | 98.4 | 28.8036 | 100.8 | 28.8036 | 103.2 | 28.8036 | 105.6 | 28.8036 | 110.8909 | 28.8036
| 48 | 58.8 | 17.7622 | 66 | 18.2423 | 91.2 | 21.8427 | 94.8 | 29.0436 | 96 | 29.0436 | 102 | 29.0436 | 103.2 | 29.0436 | 110.8909 | 29.0436
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 69.0756 | 6.0345 | 74.4857 | 6.2996 | 99.6966 | 9.405 | 104.859 | 15.4451 | 109.0799 | 15.6599 | 114.709 | 15.9342 | 117.2566 | 16.0299 | 120.75 | 16.1431
| 12 | 68.8084 | 6.0345 | 74.2854 | 6.2996 | 99.6265 | 9.405 | 104.7877 | 15.4841 | 108.9374 | 15.6997 | 114.5713 | 15.9342 | 117.0876 | 16.0299 | 120.1866 | 16.1431
| 14 | 68.9758 | 6.1102 | 74.5481 | 6.3374 | 99.9271 | 9.4436 | 105.2508 | 15.523 | 108.7948 | 15.7396 | 114.2959 | 15.9756 | 116.7833 | 16.072 | 119.8526 | 16.1859
| 16 | 69.0728 | 6.186 | 74.7412 | 6.4132 | 99.7156 | 9.5596 | 105.036 | 15.6008 | 109.2 | 15.8193 | 114.4768 | 16.0583 | 116.8856 | 16.1561 | 119.8762 | 16.2716
| 18 | 69.1665 | 6.2617 | 74.8638 | 6.5268 | 100.065 | 9.637 | 104.8212 | 15.7175 | 108.709 | 15.9388 | 114.4447 | 16.2239 | 116.8118 | 16.3034 | 119.7586 | 16.4
| 20 | 69.1885 | 6.4132 | 74.9829 | 6.6783 | 99.5878 | 9.8303 | 104.9935 | 15.8731 | 108.7607 | 16.0982 | 114.3362 | 16.3481 | 116.5937 | 16.4296 | 119.4298 | 16.5285
| 22 | 69.3 | 6.6025 | 74.55 | 6.8676 | 99.7385 | 9.9849 | 105.1621 | 16.0287 | 108.8072 | 16.2576 | 114.765 | 16.555 | 116.8257 | 16.64 | 119.7 | 16.7426
| 24 | 69.0825 | 6.7919 | 75.0731 | 7.0569 | 99.814 | 10.2169 | 105.2544 | 16.2621 | 108.7032 | 16.4967 | 114.252 | 16.7619 | 116.8629 | 16.8503 | 119.4712 | 16.9567
| 25 | 68.8415 | 6.9055 | 74.8321 | 7.1895 | 99.5635 | 10.3329 | 105 | 16.3983 | 108.3396 | 16.6162 | 114.2949 | 16.9068 | 116.8023 | 16.9976 | 119.3098 | 17.1065
| 26 | 68.8255 | 7.117 | 74.8321 | 7.4219 | 99.5635 | 10.5654 | 105 | 16.6308 | 108.3396 | 16.8487 | 114.2949 | 17.1574 | 116.8023 | 17.23 | 119.3098 | 17.3535
| 28 | 68.7192 | 7.6167 | 74.8321 | 7.8868 | 99.5635 | 11.0303 | 105 | 17.0956 | 108.3396 | 17.3136 | 114.2949 | 17.6586 | 116.8023 | 17.6949 | 119.3098 | 17.8475
| 30 | 68.7467 | 8.0791 | 74.8321 | 8.3517 | 99.5635 | 11.4952 | 105 | 17.5605 | 108.3396 | 17.7785 | 114.2949 | 18.1598 | 116.8023 | 18.1598 | 119.3098 | 18.3414
| 32 | 68.6336 | 8.7597 | 74.8321 | 9.0781 | 99.5635 | 12.2651 | 105 | 18.3087 | 108.3396 | 18.5121 | 113.7934 | 18.8862 | 115.9247 | 18.8862 | 117.9307 | 19.0678
| 34 | 68.656 | 9.4795 | 74.8321 | 9.8045 | 99.5635 | 13.0351 | 105 | 19.0569 | 108.3396 | 19.2458 | 113.2919 | 19.6126 | 115.0471 | 19.6126 | 116.5516 | 19.7942
| 35 | 68.6982 | 9.8406 | 74.8321 | 10.1677 | 99.5635 | 13.4201 | 105 | 19.431 | 108.3396 | 19.6126 | 113.0411 | 19.9758 | 114.6083 | 19.9758 | 115.862 | 20.1574
| 36 | 68.0313 | 10.3794 | 74.1425 | 10.7125 | 98.4978 | 13.8923 | 103.5582 | 19.9032 | 106.5844 | 20.0484 | 110.8471 | 20.339 | 112.3516 | 20.339 | 113.5426 | 20.4843
| 38 | 66.6883 | 11.4161 | 72.7634 | 11.8021 | 96.3665 | 14.8366 | 100.6746 | 20.8475 | 103.074 | 20.9201 | 106.459 | 21.0654 | 107.8381 | 21.0654 | 108.9038 | 21.138
| 40 | 65.5101 | 12.4949 | 71.3843 | 12.8917 | 94.2351 | 15.7809 | 97.791 | 21.7918 | 99.5635 | 21.7918 | 102.071 | 21.7918 | 103.3247 | 21.7918 | 104.265 | 21.7918
| 43 | 58.2138 | 13.7248 | 64.0028 | 14.1215 | 87.2653 | 17.0088 | 90.0106 | 23.0881 | 92.3971 | 23.0326 | 94.8607 | 23.0611 | 96.0901 | 23.0745 | 97.0295 | 23.0881
| 46 | 53.55 | 14.1846 | 59.85 | 14.5732 | 82.95 | 17.4879 | 86.1 | 23.3172 | 88.2 | 23.3172 | 90.3 | 23.3172 | 92.4 | 23.3172 | 97.0295 | 23.3172
| 48 | 51.45 | 14.3789 | 57.75 | 14.7676 | 79.8 | 17.6822 | 82.95 | 23.5115 | 84 | 23.5115 | 89.25 | 23.5115 | 90.3 | 23.5115 | 97.0295 | 23.5115
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 59.2077 | 4.9104 | 63.8449 | 5.1261 | 85.4542 | 7.6531 | 89.8791 | 12.5681 | 93.497 | 12.7429 | 98.322 | 12.966 | 100.5057 | 13.0439 | 103.5 | 13.136
| 12 | 58.9787 | 4.9104 | 63.6732 | 5.1261 | 85.3941 | 7.6531 | 89.8181 | 12.5998 | 93.3749 | 12.7753 | 98.204 | 12.966 | 100.3608 | 13.0439 | 103.0171 | 13.136
| 14 | 59.1221 | 4.9721 | 63.8983 | 5.1569 | 85.6518 | 7.6845 | 90.215 | 12.6314 | 93.2527 | 12.8077 | 97.9679 | 12.9997 | 100.1 | 13.0782 | 102.7308 | 13.1709
| 16 | 59.2053 | 5.0337 | 64.0639 | 5.2186 | 85.4705 | 7.7789 | 90.0308 | 12.6947 | 93.6 | 12.8726 | 98.1229 | 13.0671 | 100.1877 | 13.1466 | 102.7511 | 13.2406
| 18 | 59.2856 | 5.0953 | 64.1689 | 5.311 | 85.77 | 7.8418 | 89.8467 | 12.7897 | 93.1792 | 12.9698 | 98.0954 | 13.2018 | 100.1244 | 13.2665 | 102.6503 | 13.3451
| 20 | 59.3045 | 5.2186 | 64.271 | 5.4343 | 85.361 | 7.9991 | 89.9944 | 12.9163 | 93.2234 | 13.0995 | 98.0025 | 13.3028 | 99.9374 | 13.3692 | 102.3684 | 13.4496
| 22 | 59.4 | 5.3726 | 63.9 | 5.5883 | 85.4901 | 8.125 | 90.1389 | 13.043 | 93.2633 | 13.2292 | 98.37 | 13.4712 | 100.1363 | 13.5404 | 102.6 | 13.6239
| 24 | 59.2136 | 5.5267 | 64.3484 | 5.7424 | 85.5548 | 8.3138 | 90.2181 | 13.2329 | 93.1742 | 13.4238 | 97.9303 | 13.6396 | 100.1682 | 13.7115 | 102.4039 | 13.7981
| 25 | 59.007 | 5.6191 | 64.1418 | 5.8503 | 85.3401 | 8.4082 | 90 | 13.3437 | 92.8625 | 13.521 | 97.967 | 13.7575 | 100.1163 | 13.8314 | 102.2655 | 13.92
| 26 | 58.9933 | 5.7913 | 64.1418 | 6.0394 | 85.3401 | 8.5973 | 90 | 13.5329 | 92.8625 | 13.7102 | 97.967 | 13.9614 | 100.1163 | 14.0205 | 102.2655 | 14.121
| 28 | 58.9022 | 6.1979 | 64.1418 | 6.4177 | 85.3401 | 8.9756 | 90 | 13.9112 | 92.8625 | 14.0885 | 97.967 | 14.3693 | 100.1163 | 14.3988 | 102.2655 | 14.5229
| 30 | 58.9257 | 6.5742 | 64.1418 | 6.796 | 85.3401 | 9.3539 | 90 | 14.2895 | 92.8625 | 14.4668 | 97.967 | 14.7771 | 100.1163 | 14.7771 | 102.2655 | 14.9249
| 32 | 58.8288 | 7.128 | 64.1418 | 7.3871 | 85.3401 | 9.9805 | 90 | 14.8983 | 92.8625 | 15.0638 | 97.5372 | 15.3682 | 99.364 | 15.3682 | 101.0834 | 15.516
| 34 | 58.848 | 7.7137 | 64.1418 | 7.9782 | 85.3401 | 10.607 | 90 | 15.5071 | 92.8625 | 15.6608 | 97.1073 | 15.9593 | 98.6118 | 15.9593 | 99.9013 | 16.107
| 35 | 58.8842 | 8.0075 | 64.1418 | 8.2737 | 85.3401 | 10.9203 | 90 | 15.8115 | 92.8625 | 15.9593 | 96.8924 | 16.2548 | 98.2357 | 16.2548 | 99.3103 | 16.4026
| 36 | 58.3125 | 8.446 | 63.5507 | 8.717 | 84.4267 | 11.3045 | 88.7642 | 16.1957 | 91.3581 | 16.3139 | 95.0118 | 16.5504 | 96.3013 | 16.5504 | 97.3222 | 16.6686
| 38 | 57.1614 | 9.2895 | 62.3687 | 9.6036 | 82.5999 | 12.0729 | 86.2925 | 16.9641 | 88.3491 | 17.0232 | 91.2506 | 17.1414 | 92.4327 | 17.1414 | 93.3461 | 17.2005
| 40 | 56.1515 | 10.1674 | 61.1866 | 10.4903 | 80.773 | 12.8413 | 83.8209 | 17.7325 | 85.3401 | 17.7325 | 87.4894 | 17.7325 | 88.564 | 17.7325 | 89.37 | 17.7325
| 43 | 49.8975 | 11.1682 | 54.8596 | 11.491 | 74.7988 | 13.8405 | 77.1519 | 18.7874 | 79.1975 | 18.7422 | 81.3092 | 18.7654 | 82.363 | 18.7763 | 83.1682 | 18.7874
| 46 | 45.9 | 11.5424 | 51.3 | 11.8586 | 71.1 | 14.2303 | 73.8 | 18.9738 | 75.6 | 18.9738 | 77.4 | 18.9738 | 79.2 | 18.9738 | 83.1682 | 18.9738
| 48 | 44.1 | 11.7005 | 49.5 | 12.0167 | 68.4 | 14.3885 | 71.1 | 19.1319 | 72 | 19.1319 | 76.5 | 19.1319 | 77.4 | 19.1319 | 83.1682 | 19.1319
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 49.3397 | 3.9638 | 53.2041 | 4.138 | 71.2119 | 6.1778 | 74.8993 | 10.1453 | 77.9142 | 10.2864 | 81.935 | 10.4666 | 83.7547 | 10.5294 | 86.25 | 10.6038
| 12 | 49.1489 | 3.9638 | 53.061 | 4.138 | 71.1618 | 6.1778 | 74.8484 | 10.1709 | 77.8124 | 10.3126 | 81.8366 | 10.4666 | 83.634 | 10.5294 | 85.8476 | 10.6038
| 14 | 49.2684 | 4.0136 | 53.2486 | 4.1628 | 71.3765 | 6.2032 | 75.1791 | 10.1965 | 77.7106 | 10.3388 | 81.6399 | 10.4938 | 83.4166 | 10.5571 | 85.609 | 10.6319
| 16 | 49.3377 | 4.0633 | 53.3866 | 4.2126 | 71.2254 | 6.2794 | 75.0257 | 10.2476 | 78 | 10.3911 | 81.7691 | 10.5481 | 83.4897 | 10.6124 | 85.6259 | 10.6882
| 18 | 49.4046 | 4.1131 | 53.4741 | 4.2872 | 71.475 | 6.3302 | 74.8723 | 10.3242 | 77.6493 | 10.4696 | 81.7462 | 10.6569 | 83.437 | 10.7091 | 85.5419 | 10.7726
| 20 | 49.4204 | 4.2126 | 53.5592 | 4.3867 | 71.1342 | 6.4571 | 74.9953 | 10.4264 | 77.6862 | 10.5743 | 81.6687 | 10.7384 | 83.2812 | 10.792 | 85.307 | 10.8569
| 22 | 49.5 | 4.3369 | 53.25 | 4.5111 | 71.2418 | 6.5587 | 75.1158 | 10.5287 | 77.7194 | 10.679 | 81.975 | 10.8744 | 83.447 | 10.9302 | 85.5 | 10.9976
| 24 | 49.3446 | 4.4613 | 53.6236 | 4.6354 | 71.2957 | 6.7111 | 75.1817 | 10.682 | 77.6451 | 10.8361 | 81.6086 | 11.0103 | 83.4735 | 11.0684 | 85.3366 | 11.1382
| 25 | 49.1725 | 4.5359 | 53.4515 | 4.7225 | 71.1168 | 6.7873 | 75 | 10.7714 | 77.3854 | 10.9146 | 81.6392 | 11.1054 | 83.4302 | 11.1651 | 85.2213 | 11.2367
| 26 | 49.1611 | 4.6749 | 53.4515 | 4.8752 | 71.1168 | 6.94 | 75 | 10.9241 | 77.3854 | 11.0673 | 81.6392 | 11.2701 | 83.4302 | 11.3178 | 85.2213 | 11.3989
| 28 | 49.0851 | 5.0032 | 53.4515 | 5.1805 | 71.1168 | 7.2454 | 75 | 11.2295 | 77.3854 | 11.3726 | 81.6392 | 11.5993 | 83.4302 | 11.6231 | 85.2213 | 11.7233
| 30 | 49.1048 | 5.3069 | 53.4515 | 5.4859 | 71.1168 | 7.5507 | 75 | 11.5349 | 77.3854 | 11.678 | 81.6392 | 11.9285 | 83.4302 | 11.9285 | 85.2213 | 12.0478
| 32 | 49.024 | 5.7539 | 53.4515 | 5.9631 | 71.1168 | 8.0565 | 75 | 12.0263 | 77.3854 | 12.1599 | 81.281 | 12.4056 | 82.8034 | 12.4056 | 84.2362 | 12.5249
| 34 | 49.04 | 6.2267 | 53.4515 | 6.4402 | 71.1168 | 8.5623 | 75 | 12.5178 | 77.3854 | 12.6418 | 80.9228 | 12.8828 | 82.1765 | 12.8828 | 83.2511 | 13.0021
| 35 | 49.0701 | 6.4639 | 53.4515 | 6.6788 | 71.1168 | 8.8152 | 75 | 12.7635 | 77.3854 | 12.8828 | 80.7437 | 13.1214 | 81.8631 | 13.1214 | 82.7586 | 13.2406
| 36 | 48.5938 | 6.8178 | 52.959 | 7.0366 | 70.3556 | 9.1253 | 73.9701 | 13.0736 | 76.1317 | 13.1691 | 79.1765 | 13.3599 | 80.2511 | 13.3599 | 81.1019 | 13.4554
| 38 | 47.6345 | 7.4988 | 51.9739 | 7.7523 | 68.8332 | 9.7456 | 71.9104 | 13.6939 | 73.6243 | 13.7416 | 76.0422 | 13.8371 | 77.0272 | 13.8371 | 77.7884 | 13.8848
| 40 | 46.7929 | 8.2074 | 50.9888 | 8.468 | 67.3108 | 10.3659 | 69.8507 | 14.3142 | 71.1168 | 14.3142 | 72.9078 | 14.3142 | 73.8034 | 14.3142 | 74.475 | 14.3142
| 43 | 41.5813 | 9.0153 | 45.7163 | 9.2759 | 62.3323 | 11.1725 | 64.2933 | 15.1657 | 65.9979 | 15.1292 | 67.7576 | 15.148 | 68.6358 | 15.1568 | 69.3068 | 15.1657
| 46 | 38.25 | 9.3174 | 42.75 | 9.5726 | 59.25 | 11.4871 | 61.5 | 15.3162 | 63 | 15.3162 | 64.5 | 15.3162 | 66 | 15.3162 | 69.3068 | 15.3162
| 48 | 36.75 | 9.445 | 41.25 | 9.7003 | 57 | 11.6148 | 59.25 | 15.4438 | 60 | 15.4438 | 63.75 | 15.4438 | 64.5 | 15.4438 | 69.3068 | 15.4438
Outdoor Unit: 56HP（AVWT-530HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 108.7842 | 13.0109 | 117.3044 | 13.5825 | 157.0079 | 20.2779 | 165.1379 | 33.3011 | 171.7852 | 33.7642 | 180.6502 | 34.3555 | 184.6624 | 34.5619 | 190.164 | 34.806
| 12 | 108.3635 | 13.0109 | 116.9888 | 13.5825 | 156.8975 | 20.2779 | 165.0257 | 33.385 | 171.5608 | 33.8501 | 180.4334 | 34.3555 | 184.3962 | 34.5619 | 189.2768 | 34.806
| 14 | 108.627 | 13.1742 | 117.4025 | 13.6641 | 157.3708 | 20.3613 | 165.7549 | 33.4689 | 171.3363 | 33.936 | 179.9997 | 34.4448 | 183.917 | 34.6526 | 188.7507 | 34.8983
| 16 | 108.7799 | 13.3375 | 117.7067 | 13.8274 | 157.0378 | 20.6114 | 165.4167 | 33.6367 | 171.9744 | 34.1078 | 180.2845 | 34.6232 | 184.0781 | 34.8341 | 188.788 | 35.083
| 18 | 108.9273 | 13.5008 | 117.8997 | 14.0723 | 157.5881 | 20.7781 | 165.0784 | 33.8883 | 171.2012 | 34.3656 | 180.234 | 34.9802 | 183.9619 | 35.1516 | 188.6027 | 35.3599
| 20 | 108.962 | 13.8274 | 118.0873 | 14.3989 | 156.8366 | 21.195 | 165.3497 | 34.2238 | 171.2825 | 34.7092 | 180.0632 | 35.2479 | 183.6183 | 35.4237 | 188.0849 | 35.6369
| 22 | 109.1376 | 14.2356 | 117.4056 | 14.8072 | 157.0739 | 21.5284 | 165.6153 | 34.5594 | 171.3558 | 35.0529 | 180.7385 | 35.6941 | 183.9838 | 35.8773 | 188.5104 | 36.0985
| 24 | 108.795 | 14.6439 | 118.2294 | 15.2154 | 157.1928 | 22.0286 | 165.7607 | 35.0627 | 171.192 | 35.5684 | 179.9307 | 36.1402 | 184.0424 | 36.3308 | 188.1501 | 36.5601
| 25 | 108.4155 | 14.8888 | 117.8499 | 15.5012 | 156.7983 | 22.2787 | 165.36 | 35.3562 | 170.6194 | 35.8261 | 179.9981 | 36.4526 | 183.947 | 36.6483 | 187.8959 | 36.8833
| 26 | 108.3903 | 15.345 | 117.8499 | 16.0023 | 156.7983 | 22.7799 | 165.36 | 35.8574 | 170.6194 | 36.3273 | 179.9981 | 36.9929 | 183.947 | 37.1495 | 187.8959 | 37.4158
| 28 | 108.2229 | 16.4224 | 117.8499 | 17.0047 | 156.7983 | 23.7823 | 165.36 | 36.8598 | 170.6194 | 37.3296 | 179.9981 | 38.0735 | 183.947 | 38.1519 | 187.8959 | 38.4808
| 30 | 108.2662 | 17.4192 | 117.8499 | 18.007 | 156.7983 | 24.7846 | 165.36 | 37.8621 | 170.6194 | 38.332 | 179.9981 | 39.1542 | 183.947 | 39.1542 | 187.8959 | 39.5457
| 32 | 108.0882 | 18.8866 | 117.8499 | 19.5732 | 156.7983 | 26.4448 | 165.36 | 39.4753 | 170.6194 | 39.9138 | 179.2083 | 40.7204 | 182.5648 | 40.7204 | 185.724 | 41.1119
| 34 | 108.1235 | 20.4386 | 117.8499 | 21.1394 | 156.7983 | 28.1049 | 165.36 | 41.0884 | 170.6194 | 41.4956 | 178.4185 | 42.2865 | 181.1827 | 42.2865 | 183.5521 | 42.6781
| 35 | 108.1898 | 21.2171 | 117.8499 | 21.9224 | 156.7983 | 28.935 | 165.36 | 41.895 | 170.6194 | 42.2865 | 178.0236 | 43.0696 | 180.4917 | 43.0696 | 182.4661 | 43.4612
| 36 | 107.1395 | 22.379 | 116.7639 | 23.0971 | 155.12 | 29.953 | 163.0894 | 42.913 | 167.8552 | 43.2262 | 174.5683 | 43.8527 | 176.9377 | 43.8527 | 178.8134 | 44.1659
| 38 | 105.0245 | 24.6141 | 114.592 | 25.4463 | 151.7635 | 31.989 | 158.5482 | 44.949 | 162.3268 | 45.1056 | 167.6578 | 45.4189 | 169.8297 | 45.4189 | 171.5079 | 45.5755
| 40 | 103.1691 | 26.9402 | 112.4201 | 27.7956 | 148.4069 | 34.025 | 154.0069 | 46.985 | 156.7983 | 46.985 | 160.7472 | 46.985 | 162.7216 | 46.985 | 164.2025 | 46.985
| 43 | 91.6784 | 29.5919 | 100.7953 | 30.4473 | 137.4303 | 36.6726 | 141.7538 | 49.7801 | 145.5123 | 49.6603 | 149.3921 | 49.7218 | 151.3282 | 49.7506 | 152.8076 | 49.7801
| 46 | 84.3336 | 30.5834 | 94.2552 | 31.4213 | 130.6344 | 37.7055 | 135.5952 | 50.274 | 138.9024 | 50.274 | 142.2096 | 50.274 | 145.5168 | 50.274 | 152.8076 | 50.274
| 48 | 81.0264 | 31.0023 | 90.948 | 31.8402 | 125.6736 | 38.1245 | 130.6344 | 50.693 | 132.288 | 50.693 | 140.556 | 50.693 | 142.2096 | 50.693 | 152.8076 | 50.693
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 108.7842 | 12.887 | 117.3044 | 13.4531 | 157.0079 | 20.0848 | 165.1379 | 32.984 | 171.7852 | 33.4426 | 180.6502 | 34.0283 | 184.6624 | 34.2328 | 190.164 | 34.4745
| 12 | 108.3635 | 12.887 | 116.9888 | 13.4531 | 156.8975 | 20.0848 | 165.0257 | 33.0671 | 171.5608 | 33.5277 | 180.4334 | 34.0283 | 184.3962 | 34.2328 | 189.2768 | 34.4745
| 14 | 108.627 | 13.0487 | 117.4025 | 13.534 | 157.3708 | 20.1674 | 165.7549 | 33.1502 | 171.3363 | 33.6128 | 179.9997 | 34.1167 | 183.917 | 34.3226 | 188.7507 | 34.5659
| 16 | 108.7799 | 13.2105 | 117.7067 | 13.6957 | 157.0378 | 20.4151 | 165.4167 | 33.3163 | 171.9744 | 33.783 | 180.2845 | 34.2935 | 184.0781 | 34.5023 | 188.788 | 34.7488
| 18 | 108.9273 | 13.3722 | 117.8997 | 13.9383 | 157.5881 | 20.5803 | 165.0784 | 33.5656 | 171.2012 | 34.0383 | 180.234 | 34.647 | 183.9619 | 34.8168 | 188.6027 | 35.0232
| 20 | 108.962 | 13.6957 | 118.0873 | 14.2618 | 156.8366 | 20.9931 | 165.3497 | 33.8979 | 171.2825 | 34.3787 | 180.0632 | 34.9122 | 183.6183 | 35.0863 | 188.0849 | 35.2975
| 22 | 109.1376 | 14.1 | 117.4056 | 14.6661 | 157.0739 | 21.3234 | 165.6153 | 34.2302 | 171.3558 | 34.719 | 180.7385 | 35.3541 | 183.9838 | 35.5356 | 188.5104 | 35.7547
| 24 | 108.795 | 14.5044 | 118.2294 | 15.0705 | 157.1928 | 21.8188 | 165.7607 | 34.7287 | 171.192 | 35.2296 | 179.9307 | 35.796 | 184.0424 | 35.9848 | 188.1501 | 36.2119
| 25 | 108.4155 | 14.747 | 117.8499 | 15.3535 | 156.7983 | 22.0666 | 165.36 | 35.0195 | 170.6194 | 35.4849 | 179.9981 | 36.1054 | 183.947 | 36.2993 | 187.8959 | 36.532
| 26 | 108.3903 | 15.1988 | 117.8499 | 15.8499 | 156.7983 | 22.563 | 165.36 | 35.5159 | 170.6194 | 35.9813 | 179.9981 | 36.6406 | 183.947 | 36.7957 | 187.8959 | 37.0594
| 28 | 108.2229 | 16.266 | 117.8499 | 16.8427 | 156.7983 | 23.5558 | 165.36 | 36.5087 | 170.6194 | 36.9741 | 179.9981 | 37.7109 | 183.947 | 37.7885 | 187.8959 | 38.1143
| 30 | 108.2662 | 17.2534 | 117.8499 | 17.8355 | 156.7983 | 24.5486 | 165.36 | 37.5015 | 170.6194 | 37.9669 | 179.9981 | 38.7813 | 183.947 | 38.7813 | 187.8959 | 39.1691
| 32 | 108.0882 | 18.7068 | 117.8499 | 19.3868 | 156.7983 | 26.1929 | 165.36 | 39.0993 | 170.6194 | 39.5337 | 179.2083 | 40.3326 | 182.5648 | 40.3326 | 185.724 | 40.7204
| 34 | 108.1235 | 20.244 | 117.8499 | 20.938 | 156.7983 | 27.8372 | 165.36 | 40.6971 | 170.6194 | 41.1004 | 178.4185 | 41.8838 | 181.1827 | 41.8838 | 183.5521 | 42.2716
| 35 | 108.1898 | 21.0151 | 117.8499 | 21.7137 | 156.7983 | 28.6594 | 165.36 | 41.496 | 170.6194 | 41.8838 | 178.0236 | 42.6594 | 180.4917 | 42.6594 | 182.4661 | 43.0473
| 36 | 107.1395 | 22.1658 | 116.7639 | 22.8771 | 155.12 | 29.6677 | 163.0894 | 42.5043 | 167.8552 | 42.8146 | 174.5683 | 43.4351 | 176.9377 | 43.4351 | 178.8134 | 43.7453
| 38 | 105.0245 | 24.3797 | 114.592 | 25.204 | 151.7635 | 31.6843 | 158.5482 | 44.5209 | 162.3268 | 44.6761 | 167.6578 | 44.9863 | 169.8297 | 44.9863 | 171.5079 | 45.1414
| 40 | 103.1691 | 26.6836 | 112.4201 | 27.5309 | 148.4069 | 33.701 | 154.0069 | 46.5376 | 156.7983 | 46.5376 | 160.7472 | 46.5376 | 162.7216 | 46.5376 | 164.2025 | 46.5376
| 43 | 91.6784 | 29.31 | 100.7953 | 30.1573 | 137.4303 | 36.3233 | 141.7538 | 49.306 | 145.5123 | 49.1874 | 149.3921 | 49.2482 | 151.3282 | 49.2768 | 152.8076 | 49.306
| 46 | 84.3336 | 30.2921 | 94.2552 | 31.122 | 130.6344 | 37.3464 | 135.5952 | 49.7952 | 138.9024 | 49.7952 | 142.2096 | 49.7952 | 145.5168 | 49.7952 | 152.8076 | 49.7952
| 48 | 81.0264 | 30.707 | 90.948 | 31.537 | 125.6736 | 37.7614 | 130.6344 | 50.2102 | 132.288 | 50.2102 | 140.556 | 50.2102 | 142.2096 | 50.2102 | 152.8076 | 50.2102
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 108.7842 | 12.7631 | 117.3044 | 13.3237 | 157.0079 | 19.8917 | 165.1379 | 32.6668 | 171.7852 | 33.121 | 180.6502 | 33.7011 | 184.6624 | 33.9036 | 190.164 | 34.143
| 12 | 108.3635 | 12.7631 | 116.9888 | 13.3237 | 156.8975 | 19.8917 | 165.0257 | 32.7491 | 171.5608 | 33.2053 | 180.4334 | 33.7011 | 184.3962 | 33.9036 | 189.2768 | 34.143
| 14 | 108.627 | 12.9233 | 117.4025 | 13.4038 | 157.3708 | 19.9735 | 165.7549 | 32.8314 | 171.3363 | 33.2896 | 179.9997 | 33.7887 | 183.917 | 33.9926 | 188.7507 | 34.2336
| 16 | 108.7799 | 13.0835 | 117.7067 | 13.564 | 157.0378 | 20.2188 | 165.4167 | 32.996 | 171.9744 | 33.4581 | 180.2845 | 33.9638 | 184.0781 | 34.1706 | 188.788 | 34.4147
| 18 | 108.9273 | 13.2436 | 117.8997 | 13.8043 | 157.5881 | 20.3824 | 165.0784 | 33.2428 | 171.2012 | 33.711 | 180.234 | 34.3139 | 183.9619 | 34.482 | 188.6027 | 34.6864
| 20 | 108.962 | 13.564 | 118.0873 | 14.1247 | 156.8366 | 20.7913 | 165.3497 | 33.572 | 171.2825 | 34.0481 | 180.0632 | 34.5765 | 183.6183 | 34.749 | 188.0849 | 34.9581
| 22 | 109.1376 | 13.9645 | 117.4056 | 14.5251 | 157.0739 | 21.1184 | 165.6153 | 33.9011 | 171.3558 | 34.3852 | 180.7385 | 35.0142 | 183.9838 | 35.1939 | 188.5104 | 35.4109
| 24 | 108.795 | 14.3649 | 118.2294 | 14.9256 | 157.1928 | 21.609 | 165.7607 | 34.3948 | 171.192 | 34.8909 | 179.9307 | 35.4519 | 184.0424 | 35.6388 | 188.1501 | 35.8637
| 25 | 108.4155 | 14.6052 | 117.8499 | 15.2059 | 156.7983 | 21.8544 | 165.36 | 34.6828 | 170.6194 | 35.1437 | 179.9981 | 35.7582 | 183.947 | 35.9503 | 187.8959 | 36.1807
| 26 | 108.3903 | 15.0527 | 117.8499 | 15.6975 | 156.7983 | 22.346 | 165.36 | 35.1744 | 170.6194 | 35.6353 | 179.9981 | 36.2883 | 183.947 | 36.4419 | 187.8959 | 36.7031
| 28 | 108.2229 | 16.1096 | 117.8499 | 16.6808 | 156.7983 | 23.3293 | 165.36 | 36.1577 | 170.6194 | 36.6186 | 179.9981 | 37.3483 | 183.947 | 37.4252 | 187.8959 | 37.7478
| 30 | 108.2662 | 17.0875 | 117.8499 | 17.664 | 156.7983 | 24.3125 | 165.36 | 37.1409 | 170.6194 | 37.6018 | 179.9981 | 38.4084 | 183.947 | 38.4084 | 187.8959 | 38.7925
| 32 | 108.0882 | 18.5269 | 117.8499 | 19.2004 | 156.7983 | 25.941 | 165.36 | 38.7234 | 170.6194 | 39.1535 | 179.2083 | 39.9447 | 182.5648 | 39.9447 | 185.724 | 40.3288
| 34 | 108.1235 | 20.0493 | 117.8499 | 20.7367 | 156.7983 | 27.5696 | 165.36 | 40.3058 | 170.6194 | 40.7052 | 178.4185 | 41.4811 | 181.1827 | 41.4811 | 183.5521 | 41.8652
| 35 | 108.1898 | 20.813 | 117.8499 | 21.5049 | 156.7983 | 28.3838 | 165.36 | 41.097 | 170.6194 | 41.4811 | 178.0236 | 42.2493 | 180.4917 | 42.2493 | 182.4661 | 42.6333
| 36 | 107.1395 | 21.9527 | 116.7639 | 22.6571 | 155.12 | 29.3824 | 163.0894 | 42.0956 | 167.8552 | 42.4029 | 174.5683 | 43.0174 | 176.9377 | 43.0174 | 178.8134 | 43.3247
| 38 | 105.0245 | 24.1452 | 114.592 | 24.9616 | 151.7635 | 31.3797 | 158.5482 | 44.0929 | 162.3268 | 44.2465 | 167.6578 | 44.5538 | 169.8297 | 44.5538 | 171.5079 | 44.7074
| 40 | 103.1691 | 26.427 | 112.4201 | 27.2661 | 148.4069 | 33.3769 | 154.0069 | 46.0901 | 156.7983 | 46.0901 | 160.7472 | 46.0901 | 162.7216 | 46.0901 | 164.2025 | 46.0901
| 43 | 91.6784 | 29.0282 | 100.7953 | 29.8673 | 137.4303 | 35.9741 | 141.7538 | 48.8319 | 145.5123 | 48.7144 | 149.3921 | 48.7747 | 151.3282 | 48.803 | 152.8076 | 48.8319
| 46 | 84.3336 | 30.0008 | 94.2552 | 30.8227 | 130.6344 | 36.9873 | 135.5952 | 49.3164 | 138.9024 | 49.3164 | 142.2096 | 49.3164 | 145.5168 | 49.3164 | 152.8076 | 49.3164
| 48 | 81.0264 | 30.4118 | 90.948 | 31.2337 | 125.6736 | 37.3983 | 130.6344 | 49.7274 | 132.288 | 49.7274 | 140.556 | 49.7274 | 142.2096 | 49.7274 | 152.8076 | 49.7274
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 106.7317 | 12.6392 | 115.0911 | 13.1944 | 154.0455 | 19.6986 | 162.0221 | 32.3497 | 168.544 | 32.7995 | 177.2417 | 33.374 | 181.1782 | 33.5744 | 186.576 | 33.8115
| 12 | 106.3189 | 12.6392 | 114.7815 | 13.1944 | 153.9372 | 19.6986 | 161.912 | 32.4312 | 168.3238 | 32.8829 | 177.029 | 33.374 | 180.917 | 33.5744 | 185.7055 | 33.8115
| 14 | 106.5774 | 12.7978 | 115.1874 | 13.2737 | 154.4016 | 19.7796 | 162.6275 | 32.5126 | 168.1036 | 32.9664 | 176.6035 | 33.4606 | 180.4469 | 33.6626 | 185.1894 | 33.9012
| 16 | 106.7274 | 12.9564 | 115.4858 | 13.4323 | 154.0748 | 20.0225 | 162.2956 | 32.6756 | 168.7296 | 33.1333 | 176.8829 | 33.634 | 180.605 | 33.8388 | 185.2259 | 34.0806
| 18 | 106.8721 | 13.1151 | 115.6752 | 13.6703 | 154.6147 | 20.1845 | 161.9637 | 32.9201 | 167.971 | 33.3837 | 176.8333 | 33.9808 | 180.491 | 34.1472 | 185.0442 | 34.3496
| 20 | 106.9062 | 13.4323 | 115.8593 | 13.9875 | 153.8774 | 20.5894 | 162.2299 | 33.246 | 168.0507 | 33.7175 | 176.6658 | 34.2408 | 180.1538 | 34.4116 | 184.5361 | 34.6187
| 22 | 107.0784 | 13.8289 | 115.1904 | 14.3841 | 154.1102 | 20.9133 | 162.4905 | 33.572 | 168.1227 | 34.0514 | 177.3283 | 34.6742 | 180.5124 | 34.8522 | 184.9536 | 35.0671
| 24 | 106.7423 | 14.2255 | 115.9987 | 14.7807 | 154.2269 | 21.3993 | 162.6331 | 34.0609 | 167.962 | 34.5521 | 176.5357 | 35.1077 | 180.5699 | 35.2928 | 184.6001 | 35.5156
| 25 | 106.3699 | 14.4634 | 115.6263 | 15.0583 | 153.8398 | 21.6422 | 162.24 | 34.3461 | 167.4002 | 34.8025 | 176.6019 | 35.4111 | 180.4763 | 35.6012 | 184.3506 | 35.8295
| 26 | 106.3452 | 14.9066 | 115.6263 | 15.5451 | 153.8398 | 22.1291 | 162.24 | 34.8329 | 167.4002 | 35.2893 | 176.6019 | 35.936 | 180.4763 | 36.0881 | 184.3506 | 36.3467
| 28 | 106.181 | 15.9532 | 115.6263 | 16.5188 | 153.8398 | 23.1028 | 162.24 | 35.8066 | 167.4002 | 36.2631 | 176.6019 | 36.9857 | 180.4763 | 37.0618 | 184.3506 | 37.3813
| 30 | 106.2234 | 16.9216 | 115.6263 | 17.4925 | 153.8398 | 24.0765 | 162.24 | 36.7803 | 167.4002 | 37.2368 | 176.6019 | 38.0355 | 180.4763 | 38.0355 | 184.3506 | 38.4159
| 32 | 106.0488 | 18.347 | 115.6263 | 19.014 | 153.8398 | 25.6892 | 162.24 | 38.3474 | 167.4002 | 38.7734 | 175.827 | 39.5569 | 179.1202 | 39.5569 | 182.2197 | 39.9373
| 34 | 106.0834 | 19.8546 | 115.6263 | 20.5354 | 153.8398 | 27.3019 | 162.24 | 39.9145 | 167.4002 | 40.31 | 175.0521 | 41.0784 | 177.7642 | 41.0784 | 180.0888 | 41.4587
| 35 | 106.1485 | 20.6109 | 115.6263 | 21.2961 | 153.8398 | 28.1082 | 162.24 | 40.698 | 167.4002 | 41.0784 | 174.6647 | 41.8391 | 177.0862 | 41.8391 | 179.0234 | 42.2194
| 36 | 105.118 | 21.7396 | 114.5608 | 22.4371 | 152.1932 | 29.0972 | 160.0122 | 41.6869 | 164.6881 | 41.9912 | 171.2746 | 42.5998 | 173.5992 | 42.5998 | 175.4396 | 42.9041
| 38 | 103.0429 | 23.9108 | 112.4299 | 24.7193 | 148.9 | 31.075 | 155.5567 | 43.6648 | 159.264 | 43.8169 | 164.4944 | 44.1212 | 166.6253 | 44.1212 | 168.2719 | 44.2733
| 40 | 101.2225 | 26.1705 | 110.299 | 27.0014 | 145.6068 | 33.0529 | 151.1011 | 45.6426 | 153.8398 | 45.6426 | 157.7142 | 45.6426 | 159.6514 | 45.6426 | 161.1043 | 45.6426
| 43 | 89.9486 | 28.7464 | 98.8935 | 29.5773 | 134.8373 | 35.6248 | 139.0792 | 48.3578 | 142.7667 | 48.2415 | 146.5733 | 48.3011 | 148.473 | 48.3292 | 149.9245 | 48.3578
| 46 | 82.7424 | 29.7095 | 92.4768 | 30.5235 | 128.1696 | 36.6282 | 133.0368 | 48.8376 | 136.2816 | 48.8376 | 139.5264 | 48.8376 | 142.7712 | 48.8376 | 149.9245 | 48.8376
| 48 | 79.4976 | 30.1165 | 89.232 | 30.9305 | 123.3024 | 37.0352 | 128.1696 | 49.2446 | 129.792 | 49.2446 | 137.904 | 49.2446 | 139.5264 | 49.2446 | 149.9245 | 49.2446
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 104.6791 | 12.5153 | 112.8778 | 13.065 | 151.0831 | 19.5055 | 158.9063 | 32.0325 | 165.3028 | 32.4779 | 173.8332 | 33.0468 | 177.694 | 33.2453 | 182.988 | 33.48
| 12 | 104.2743 | 12.5153 | 112.5742 | 13.065 | 150.9768 | 19.5055 | 158.7983 | 32.1132 | 165.0868 | 32.5606 | 173.6246 | 33.0468 | 177.4379 | 33.2453 | 182.1342 | 33.48
| 14 | 104.5278 | 12.6723 | 112.9722 | 13.1436 | 151.4323 | 19.5856 | 159.5 | 32.1939 | 164.8708 | 32.6432 | 173.2073 | 33.1326 | 176.9767 | 33.3325 | 181.628 | 33.5688
| 16 | 104.675 | 12.8294 | 113.2649 | 13.3006 | 151.1118 | 19.8262 | 159.1745 | 32.3553 | 165.4848 | 32.8085 | 173.4814 | 33.3043 | 177.1318 | 33.5071 | 181.6639 | 33.7465
| 18 | 104.8169 | 12.9865 | 113.4507 | 13.5362 | 151.6414 | 19.9866 | 158.849 | 32.5973 | 164.7408 | 33.0564 | 173.4327 | 33.6476 | 177.02 | 33.8125 | 181.4857 | 34.0129
| 20 | 104.8503 | 13.3006 | 113.6312 | 13.8504 | 150.9183 | 20.3875 | 159.1101 | 32.9201 | 164.819 | 33.387 | 173.2684 | 33.9051 | 176.6894 | 34.0742 | 180.9874 | 34.2793
| 22 | 105.0192 | 13.6933 | 112.9752 | 14.2431 | 151.1465 | 20.7083 | 159.3656 | 33.2428 | 164.8895 | 33.7175 | 173.9182 | 34.3343 | 177.0411 | 34.5105 | 181.3968 | 34.7233
| 24 | 104.6896 | 14.086 | 113.7679 | 14.6358 | 151.261 | 21.1895 | 159.5055 | 33.7269 | 164.7319 | 34.2134 | 173.1408 | 34.7635 | 177.0974 | 34.9468 | 181.0501 | 35.1674
| 25 | 104.3244 | 14.3216 | 113.4027 | 14.9106 | 150.8814 | 21.43 | 159.12 | 34.0093 | 164.181 | 34.4613 | 173.2057 | 35.0639 | 177.0056 | 35.2522 | 180.8054 | 35.4782
| 26 | 104.3001 | 14.7604 | 113.4027 | 15.3927 | 150.8814 | 21.9121 | 159.12 | 34.4914 | 164.181 | 34.9434 | 173.2057 | 35.5836 | 177.0056 | 35.7343 | 180.8054 | 35.9904
| 28 | 104.139 | 15.7968 | 113.4027 | 16.3569 | 150.8814 | 22.8763 | 159.12 | 35.4556 | 164.181 | 35.9075 | 173.2057 | 36.6231 | 177.0056 | 36.6985 | 180.8054 | 37.0148
| 30 | 104.1806 | 16.7557 | 113.4027 | 17.321 | 150.8814 | 23.8404 | 159.12 | 36.4198 | 164.181 | 36.8717 | 173.2057 | 37.6626 | 177.0056 | 37.6626 | 180.8054 | 38.0392
| 32 | 104.0094 | 18.1672 | 113.4027 | 18.8275 | 150.8814 | 25.4373 | 159.12 | 37.9715 | 164.181 | 38.3933 | 172.4457 | 39.1691 | 175.6756 | 39.1691 | 178.7155 | 39.5457
| 34 | 104.0433 | 19.66 | 113.4027 | 20.334 | 150.8814 | 27.0342 | 159.12 | 39.5232 | 164.181 | 39.9148 | 171.6857 | 40.6756 | 174.3456 | 40.6756 | 176.6256 | 41.0523
| 35 | 104.1072 | 20.4089 | 113.4027 | 21.0873 | 150.8814 | 27.8327 | 159.12 | 40.299 | 164.181 | 40.6756 | 171.3057 | 41.4289 | 173.6807 | 41.4289 | 175.5806 | 41.8055
| 36 | 103.0965 | 21.5264 | 112.3577 | 22.2172 | 149.2664 | 28.8119 | 156.9351 | 41.2782 | 161.521 | 41.5795 | 167.9808 | 42.1821 | 170.2608 | 42.1821 | 172.0657 | 42.4834
| 38 | 101.0613 | 23.6764 | 110.2678 | 24.4769 | 146.0365 | 30.7704 | 152.5652 | 43.2367 | 156.2012 | 43.3873 | 161.3311 | 43.6886 | 163.421 | 43.6886 | 165.0359 | 43.8393
| 40 | 99.2759 | 25.9139 | 108.1779 | 26.7367 | 142.8066 | 32.7288 | 148.1953 | 45.1951 | 150.8814 | 45.1951 | 154.6813 | 45.1951 | 156.5812 | 45.1951 | 158.0062 | 45.1951
| 43 | 88.2188 | 28.4646 | 96.9917 | 29.2874 | 132.2443 | 35.2755 | 136.4046 | 47.8837 | 140.0212 | 47.7685 | 143.7546 | 47.8276 | 145.6177 | 47.8554 | 147.0413 | 47.8837
| 46 | 81.1512 | 29.4183 | 90.6984 | 30.2242 | 125.7048 | 36.2691 | 130.4784 | 48.3588 | 133.6608 | 48.3588 | 136.8432 | 48.3588 | 140.0256 | 48.3588 | 147.0413 | 48.3588
| 48 | 77.9688 | 29.8213 | 87.516 | 30.6272 | 120.9312 | 36.6721 | 125.7048 | 48.7618 | 127.296 | 48.7618 | 135.252 | 48.7618 | 136.8432 | 48.7618 | 147.0413 | 48.7618
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 102.6266 | 12.3914 | 110.6645 | 12.9357 | 148.1207 | 19.3123 | 155.7905 | 31.7154 | 162.0615 | 32.1563 | 170.4247 | 32.7196 | 174.2098 | 32.9161 | 179.4 | 33.1486
| 12 | 102.2297 | 12.3914 | 110.3668 | 12.9357 | 148.0165 | 19.3123 | 155.6847 | 31.7953 | 161.8498 | 32.2382 | 170.2202 | 32.7196 | 173.9587 | 32.9161 | 178.563 | 33.1486
| 14 | 102.4783 | 12.5469 | 110.7571 | 13.0134 | 148.4631 | 19.3917 | 156.3726 | 31.8751 | 161.638 | 32.32 | 169.8111 | 32.8045 | 173.5066 | 33.0025 | 178.0667 | 33.2365
| 16 | 102.6225 | 12.7024 | 111.0441 | 13.1689 | 148.1489 | 19.6299 | 156.0535 | 32.0349 | 162.24 | 32.4836 | 170.0798 | 32.9745 | 173.6586 | 33.1753 | 178.1019 | 33.4123
| 18 | 102.7616 | 12.8579 | 111.2262 | 13.4022 | 148.668 | 19.7887 | 155.7343 | 32.2746 | 161.5106 | 32.7291 | 170.0321 | 33.3145 | 173.549 | 33.4777 | 177.9271 | 33.6761
| 20 | 102.7944 | 13.1689 | 111.4031 | 13.7133 | 147.9591 | 20.1857 | 155.9903 | 32.5941 | 161.5873 | 33.0564 | 169.871 | 33.5694 | 173.2249 | 33.7369 | 177.4386 | 33.9399
| 22 | 102.96 | 13.5577 | 110.76 | 14.102 | 148.1829 | 20.5033 | 156.2408 | 32.9137 | 161.6564 | 33.3837 | 170.508 | 33.9943 | 173.5697 | 34.1688 | 177.84 | 34.3795
| 24 | 102.6368 | 13.9465 | 111.5372 | 14.4908 | 148.2951 | 20.9797 | 156.378 | 33.393 | 161.5019 | 33.8746 | 169.7459 | 34.4193 | 173.6249 | 34.6008 | 177.5001 | 34.8192
| 25 | 102.2788 | 14.1798 | 111.1791 | 14.763 | 147.9229 | 21.2179 | 156 | 33.6726 | 160.9617 | 34.1201 | 169.8095 | 34.7167 | 173.5349 | 34.9032 | 177.2602 | 35.1269
| 26 | 102.255 | 14.6143 | 111.1791 | 15.2403 | 147.9229 | 21.6952 | 156 | 34.1499 | 160.9617 | 34.5974 | 169.8095 | 35.2313 | 173.5349 | 35.3805 | 177.2602 | 35.6341
| 28 | 102.0971 | 15.6404 | 111.1791 | 16.1949 | 147.9229 | 22.6498 | 156 | 35.1045 | 160.9617 | 35.552 | 169.8095 | 36.2605 | 173.5349 | 36.3351 | 177.2602 | 36.6483
| 30 | 102.1379 | 16.5898 | 111.1791 | 17.1495 | 147.9229 | 23.6044 | 156 | 36.0592 | 160.9617 | 36.5066 | 169.8095 | 37.2897 | 173.5349 | 37.2897 | 177.2602 | 37.6626
| 32 | 101.97 | 17.9873 | 111.1791 | 18.6411 | 147.9229 | 25.1855 | 156 | 37.5955 | 160.9617 | 38.0131 | 169.0644 | 38.7813 | 172.231 | 38.7813 | 175.2113 | 39.1542
| 34 | 102.0033 | 19.4653 | 111.1791 | 20.1327 | 147.9229 | 26.7666 | 156 | 39.1318 | 160.9617 | 39.5196 | 168.3193 | 40.2729 | 170.9271 | 40.2729 | 173.1623 | 40.6458
| 35 | 102.0659 | 20.2068 | 111.1791 | 20.8785 | 147.9229 | 27.5571 | 156 | 39.9 | 160.9617 | 40.2729 | 167.9468 | 41.0187 | 170.2752 | 41.0187 | 172.1379 | 41.3916
| 36 | 101.075 | 21.3133 | 110.1546 | 21.9972 | 146.3396 | 28.5266 | 153.8579 | 40.8695 | 158.354 | 41.1679 | 164.6871 | 41.7645 | 166.9223 | 41.7645 | 168.6919 | 42.0628
| 38 | 99.0797 | 23.442 | 108.1057 | 24.2346 | 143.1731 | 30.4657 | 149.5737 | 42.8086 | 153.1384 | 42.9578 | 158.1677 | 43.2561 | 160.2167 | 43.2561 | 161.7999 | 43.4052
| 40 | 97.3293 | 25.6573 | 106.0567 | 26.472 | 140.0065 | 32.4048 | 145.2896 | 44.7477 | 147.9229 | 44.7477 | 151.6483 | 44.7477 | 153.511 | 44.7477 | 154.908 | 44.7477
| 43 | 86.489 | 28.1827 | 95.0899 | 28.9974 | 129.6513 | 34.9263 | 133.73 | 47.4096 | 137.2757 | 47.2955 | 140.9359 | 47.3541 | 142.7625 | 47.3815 | 144.1581 | 47.4096
| 46 | 79.56 | 29.127 | 88.92 | 29.925 | 123.24 | 35.91 | 127.92 | 47.88 | 131.04 | 47.88 | 134.16 | 47.88 | 137.28 | 47.88 | 144.1581 | 47.88
| 48 | 76.44 | 29.526 | 85.8 | 30.324 | 118.56 | 36.309 | 123.24 | 48.279 | 124.8 | 48.279 | 132.6 | 48.279 | 134.16 | 48.279 | 144.1581 | 48.279
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 92.3639 | 9.7892 | 99.5981 | 10.2192 | 133.3086 | 15.2567 | 140.2114 | 25.0551 | 145.8554 | 25.4035 | 153.3823 | 25.8485 | 156.7888 | 26.0037 | 161.46 | 26.1874
| 12 | 92.0067 | 9.7892 | 99.3301 | 10.2192 | 133.2148 | 15.2567 | 140.1162 | 25.1183 | 145.6648 | 25.4682 | 153.1982 | 25.8485 | 156.5628 | 26.0037 | 160.7067 | 26.1874
| 14 | 92.2304 | 9.912 | 99.6814 | 10.2806 | 133.6168 | 15.3195 | 140.7353 | 25.1814 | 145.4742 | 25.5328 | 152.83 | 25.9156 | 156.156 | 26.072 | 160.26 | 26.2568
| 16 | 92.3603 | 10.0349 | 99.9397 | 10.4035 | 133.334 | 15.5076 | 140.4481 | 25.3076 | 146.016 | 25.6621 | 153.0718 | 26.0499 | 156.2927 | 26.2085 | 160.2917 | 26.3957
| 18 | 92.4855 | 10.1577 | 100.1035 | 10.5878 | 133.8012 | 15.6331 | 140.1609 | 25.4969 | 145.3595 | 25.856 | 153.0289 | 26.3184 | 156.1941 | 26.4474 | 160.1344 | 26.6041
| 20 | 92.5149 | 10.4035 | 100.2628 | 10.8335 | 133.1632 | 15.9467 | 140.3913 | 25.7494 | 145.4285 | 26.1146 | 152.8839 | 26.5198 | 155.9024 | 26.6521 | 159.6947 | 26.8125
| 22 | 92.664 | 10.7106 | 99.684 | 11.1406 | 133.3646 | 16.1976 | 140.6167 | 26.0018 | 145.4908 | 26.3731 | 153.4572 | 26.8555 | 156.2127 | 26.9934 | 160.056 | 27.1598
| 24 | 92.3732 | 11.0178 | 100.3834 | 11.4478 | 133.4656 | 16.5739 | 140.7402 | 26.3805 | 145.3517 | 26.761 | 152.7713 | 27.1912 | 156.2624 | 27.3346 | 159.7501 | 27.5071
| 25 | 92.0509 | 11.202 | 100.0612 | 11.6628 | 133.1306 | 16.7621 | 140.4 | 26.6014 | 144.8656 | 26.9549 | 152.8285 | 27.4262 | 156.1814 | 27.5735 | 159.5342 | 27.7503
| 26 | 92.0295 | 11.5453 | 100.0612 | 12.0398 | 133.1306 | 17.1392 | 140.4 | 26.9784 | 144.8656 | 27.3319 | 152.8285 | 27.8327 | 156.1814 | 27.9506 | 159.5342 | 28.1509
| 28 | 91.8874 | 12.3559 | 100.0612 | 12.794 | 133.1306 | 17.8933 | 140.4 | 27.7326 | 144.8656 | 28.0861 | 152.8285 | 28.6458 | 156.1814 | 28.7047 | 159.5342 | 28.9522
| 30 | 91.9241 | 13.1059 | 100.0612 | 13.5481 | 133.1306 | 18.6475 | 140.4 | 28.4867 | 144.8656 | 28.8402 | 152.8285 | 29.4589 | 156.1814 | 29.4589 | 159.5342 | 29.7535
| 32 | 91.773 | 14.21 | 100.0612 | 14.7265 | 133.1306 | 19.8965 | 140.4 | 29.7004 | 144.8656 | 30.0304 | 152.158 | 30.6372 | 155.0079 | 30.6372 | 157.6902 | 30.9318
| 34 | 91.8029 | 15.3776 | 100.0612 | 15.9048 | 133.1306 | 21.1456 | 140.4 | 30.9141 | 144.8656 | 31.2205 | 151.4874 | 31.8156 | 153.8344 | 31.8156 | 155.8461 | 32.1102
| 35 | 91.8593 | 15.9634 | 100.0612 | 16.494 | 133.1306 | 21.7701 | 140.4 | 31.521 | 144.8656 | 31.8156 | 151.1521 | 32.4048 | 153.2476 | 32.4048 | 154.9241 | 32.6994
| 36 | 90.9675 | 16.8375 | 99.1392 | 17.3778 | 131.7057 | 22.536 | 138.4721 | 32.2869 | 142.5186 | 32.5226 | 148.2184 | 32.9939 | 150.2301 | 32.9939 | 151.8227 | 33.2296
| 38 | 89.1718 | 18.5192 | 97.2951 | 19.1453 | 128.8558 | 24.0679 | 134.6164 | 33.8188 | 137.8246 | 33.9366 | 142.3509 | 34.1723 | 144.195 | 34.1723 | 145.6199 | 34.2901
| 40 | 87.5964 | 20.2693 | 95.451 | 20.9129 | 126.0059 | 25.5998 | 130.7606 | 35.3507 | 133.1306 | 35.3507 | 136.4835 | 35.3507 | 138.1599 | 35.3507 | 139.4172 | 35.3507
| 43 | 77.8401 | 22.2644 | 85.5809 | 22.9079 | 116.6861 | 27.5917 | 120.357 | 37.4536 | 123.5481 | 37.3635 | 126.8423 | 37.4097 | 128.4862 | 37.4314 | 129.7423 | 37.4536
| 46 | 71.604 | 23.0103 | 80.028 | 23.6408 | 110.916 | 28.3689 | 115.128 | 37.8252 | 117.936 | 37.8252 | 120.744 | 37.8252 | 123.552 | 37.8252 | 129.7423 | 37.8252
| 48 | 68.796 | 23.3255 | 77.22 | 23.956 | 106.704 | 28.6841 | 110.916 | 38.1404 | 112.32 | 38.1404 | 119.34 | 38.1404 | 120.744 | 38.1404 | 129.7423 | 38.1404
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 82.1013 | 7.8066 | 88.5316 | 8.1495 | 118.4966 | 12.1668 | 124.6324 | 19.9807 | 129.6492 | 20.2585 | 136.3398 | 20.6133 | 139.3679 | 20.7372 | 143.52 | 20.8836
| 12 | 81.7837 | 7.8066 | 88.2935 | 8.1495 | 118.4132 | 12.1668 | 124.5477 | 20.031 | 129.4798 | 20.31 | 136.1761 | 20.6133 | 139.1669 | 20.7372 | 142.8504 | 20.8836
| 14 | 81.9826 | 7.9045 | 88.6057 | 8.1985 | 118.7704 | 12.2168 | 125.0981 | 20.0813 | 129.3104 | 20.3616 | 135.8489 | 20.6669 | 138.8053 | 20.7916 | 142.4534 | 20.939
| 16 | 82.098 | 8.0025 | 88.8353 | 8.2964 | 118.5191 | 12.3668 | 124.8428 | 20.182 | 129.792 | 20.4647 | 136.0638 | 20.7739 | 138.9269 | 20.9004 | 142.4815 | 21.0498
| 18 | 82.2093 | 8.1005 | 88.9809 | 8.4434 | 118.9344 | 12.4669 | 124.5875 | 20.333 | 129.2084 | 20.6193 | 136.0256 | 20.9881 | 138.8392 | 21.0909 | 142.3417 | 21.216
| 20 | 82.2355 | 8.2964 | 89.1225 | 8.6394 | 118.3673 | 12.717 | 124.7922 | 20.5343 | 129.2698 | 20.8255 | 135.8968 | 21.1487 | 138.5799 | 21.2542 | 141.9509 | 21.3821
| 22 | 82.368 | 8.5414 | 88.608 | 8.8843 | 118.5463 | 12.9171 | 124.9927 | 20.7356 | 129.3251 | 21.0317 | 136.4064 | 21.4164 | 138.8557 | 21.5264 | 142.272 | 21.6591
| 24 | 82.1095 | 8.7863 | 89.2297 | 9.1292 | 118.6361 | 13.2172 | 125.1024 | 21.0376 | 129.2015 | 21.341 | 135.7967 | 21.6841 | 138.8999 | 21.7985 | 142.0001 | 21.9361
| 25 | 81.823 | 8.9333 | 88.9433 | 9.3007 | 118.3383 | 13.3672 | 124.8 | 21.2137 | 128.7694 | 21.4957 | 135.8476 | 21.8715 | 138.8279 | 21.989 | 141.8082 | 22.13
| 26 | 81.804 | 9.207 | 88.9433 | 9.6014 | 118.3383 | 13.668 | 124.8 | 21.5145 | 128.7694 | 21.7964 | 135.8476 | 22.1957 | 138.8279 | 22.2897 | 141.8082 | 22.4495
| 28 | 81.6777 | 9.8534 | 88.9433 | 10.2028 | 118.3383 | 14.2694 | 124.8 | 22.1159 | 128.7694 | 22.3978 | 135.8476 | 22.8441 | 138.8279 | 22.8911 | 141.8082 | 23.0885
| 30 | 81.7103 | 10.4515 | 88.9433 | 10.8042 | 118.3383 | 14.8708 | 124.8 | 22.7173 | 128.7694 | 22.9992 | 135.8476 | 23.4925 | 138.8279 | 23.4925 | 141.8082 | 23.7274
| 32 | 81.576 | 11.332 | 88.9433 | 11.7439 | 118.3383 | 15.8669 | 124.8 | 23.6852 | 128.7694 | 23.9483 | 135.2515 | 24.4322 | 137.7848 | 24.4322 | 140.169 | 24.6671
| 34 | 81.6026 | 12.2632 | 88.9433 | 12.6836 | 118.3383 | 16.8629 | 124.8 | 24.6531 | 128.7694 | 24.8974 | 134.6555 | 25.3719 | 136.7417 | 25.3719 | 138.5299 | 25.6069
| 35 | 81.6527 | 12.7303 | 88.9433 | 13.1535 | 118.3383 | 17.361 | 124.8 | 25.137 | 128.7694 | 25.3719 | 134.3574 | 25.8418 | 136.2201 | 25.8418 | 137.7103 | 26.0767
| 36 | 80.86 | 13.4274 | 88.1237 | 13.8582 | 117.0717 | 17.9718 | 123.0863 | 25.7478 | 126.6832 | 25.9357 | 131.7497 | 26.3116 | 133.5379 | 26.3116 | 134.9535 | 26.4996
| 38 | 79.2638 | 14.7684 | 86.4845 | 15.2678 | 114.5385 | 19.1934 | 119.659 | 26.9694 | 122.5108 | 27.0634 | 126.5342 | 27.2513 | 128.1733 | 27.2513 | 129.44 | 27.3453
| 40 | 77.8634 | 16.1641 | 84.8454 | 16.6773 | 112.0052 | 20.415 | 116.2316 | 28.191 | 118.3383 | 28.191 | 121.3186 | 28.191 | 122.8088 | 28.191 | 123.9264 | 28.191
| 43 | 69.1912 | 17.7551 | 76.0719 | 18.2684 | 103.721 | 22.0035 | 106.984 | 29.8681 | 109.8206 | 29.7962 | 112.7487 | 29.8331 | 114.21 | 29.8504 | 115.3265 | 29.8681
| 46 | 63.648 | 18.35 | 71.136 | 18.8528 | 98.592 | 22.6233 | 102.336 | 30.1644 | 104.832 | 30.1644 | 107.328 | 30.1644 | 109.824 | 30.1644 | 115.3265 | 30.1644
| 48 | 61.152 | 18.6014 | 68.64 | 19.1041 | 94.848 | 22.8747 | 98.592 | 30.4158 | 99.84 | 30.4158 | 106.08 | 30.4158 | 107.328 | 30.4158 | 115.3265 | 30.4158
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 71.8386 | 6.3196 | 77.4652 | 6.5972 | 103.6845 | 9.8493 | 109.0533 | 16.1748 | 113.4431 | 16.3997 | 119.2973 | 16.687 | 121.9469 | 16.7872 | 125.58 | 16.9058
| 12 | 71.5608 | 6.3196 | 77.2568 | 6.5972 | 103.6115 | 9.8493 | 108.9793 | 16.2156 | 113.2949 | 16.4415 | 119.1541 | 16.687 | 121.7711 | 16.7872 | 124.9941 | 16.9058
| 14 | 71.7348 | 6.3989 | 77.53 | 6.6368 | 103.9241 | 9.8898 | 109.4608 | 16.2563 | 113.1466 | 16.4832 | 118.8678 | 16.7303 | 121.4546 | 16.8313 | 124.6467 | 16.9506
| 16 | 71.8358 | 6.4782 | 77.7308 | 6.7162 | 103.7042 | 10.0113 | 109.2374 | 16.3378 | 113.568 | 16.5667 | 119.0558 | 16.817 | 121.561 | 16.9194 | 124.6713 | 17.0403
| 18 | 71.9332 | 6.5575 | 77.8583 | 6.8351 | 104.0676 | 10.0922 | 109.014 | 16.46 | 113.0574 | 16.6918 | 119.0224 | 16.9904 | 121.4843 | 17.0736 | 124.549 | 17.1748
| 20 | 71.9561 | 6.7162 | 77.9822 | 6.9938 | 103.5714 | 10.2947 | 109.1932 | 16.623 | 113.1111 | 16.8588 | 118.9097 | 17.1204 | 121.2574 | 17.2058 | 124.207 | 17.3093
| 22 | 72.072 | 6.9144 | 77.532 | 7.192 | 103.728 | 10.4567 | 109.3686 | 16.786 | 113.1595 | 17.0257 | 119.3556 | 17.3371 | 121.4988 | 17.4261 | 124.488 | 17.5336
| 24 | 71.8458 | 7.1127 | 78.076 | 7.3903 | 103.8065 | 10.6996 | 109.4646 | 17.0304 | 113.0513 | 17.2761 | 118.8221 | 17.5538 | 121.5374 | 17.6464 | 124.2501 | 17.7578
| 25 | 71.5951 | 7.2317 | 77.8254 | 7.5291 | 103.546 | 10.8211 | 109.2 | 17.173 | 112.6732 | 17.4012 | 118.8666 | 17.7055 | 121.4744 | 17.8006 | 124.0822 | 17.9147
| 26 | 71.5785 | 7.4533 | 77.8254 | 7.7726 | 103.546 | 11.0645 | 109.2 | 17.4165 | 112.6732 | 17.6447 | 118.8666 | 17.968 | 121.4744 | 18.044 | 124.0822 | 18.1734
| 28 | 71.468 | 7.9766 | 77.8254 | 8.2594 | 103.546 | 11.5514 | 109.2 | 17.9033 | 112.6732 | 18.1315 | 118.8666 | 18.4929 | 121.4744 | 18.5309 | 124.0822 | 18.6907
| 30 | 71.4965 | 8.4608 | 77.8254 | 8.7463 | 103.546 | 12.0382 | 109.2 | 18.3902 | 112.6732 | 18.6184 | 118.8666 | 19.0178 | 121.4744 | 19.0178 | 124.0822 | 19.2079
| 32 | 71.379 | 9.1735 | 77.8254 | 9.507 | 103.546 | 12.8446 | 109.2 | 19.1737 | 112.6732 | 19.3867 | 118.3451 | 19.7785 | 120.5617 | 19.7785 | 122.6479 | 19.9686
| 34 | 71.4023 | 9.9273 | 77.8254 | 10.2677 | 103.546 | 13.6509 | 109.2 | 19.9572 | 112.6732 | 20.155 | 117.8235 | 20.5392 | 119.649 | 20.5392 | 121.2136 | 20.7294
| 35 | 71.4461 | 10.3055 | 77.8254 | 10.648 | 103.546 | 14.0541 | 109.2 | 20.349 | 112.6732 | 20.5392 | 117.5628 | 20.9195 | 119.1926 | 20.9195 | 120.4965 | 21.1097
| 36 | 70.7525 | 10.8698 | 77.1082 | 11.2186 | 102.4377 | 14.5486 | 107.7005 | 20.8435 | 110.8478 | 20.9956 | 115.281 | 21.2999 | 116.8456 | 21.2999 | 118.0843 | 21.452
| 38 | 69.3558 | 11.9554 | 75.674 | 12.3596 | 100.2212 | 15.5375 | 104.7016 | 21.8324 | 107.1969 | 21.9085 | 110.7174 | 22.0606 | 112.1517 | 22.0606 | 113.26 | 22.1367
| 40 | 68.1305 | 13.0852 | 74.2397 | 13.5007 | 98.0046 | 16.5264 | 101.7027 | 22.8213 | 103.546 | 22.8213 | 106.1538 | 22.8213 | 107.4577 | 22.8213 | 108.4356 | 22.8213
| 43 | 60.5423 | 14.3732 | 66.5629 | 14.7887 | 90.7559 | 17.8124 | 93.611 | 24.1789 | 96.093 | 24.1207 | 98.6551 | 24.1506 | 99.9337 | 24.1646 | 100.9107 | 24.1789
| 46 | 55.692 | 14.8548 | 62.244 | 15.2617 | 86.268 | 18.3141 | 89.544 | 24.4188 | 91.728 | 24.4188 | 93.912 | 24.4188 | 96.096 | 24.4188 | 100.9107 | 24.4188
| 48 | 53.508 | 15.0583 | 60.06 | 15.4652 | 82.992 | 18.5176 | 86.268 | 24.6223 | 87.36 | 24.6223 | 92.82 | 24.6223 | 93.912 | 24.6223 | 100.9107 | 24.6223
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 61.576 | 5.1424 | 66.3987 | 5.3683 | 88.8724 | 8.0146 | 93.4743 | 13.1619 | 97.2369 | 13.3449 | 102.2548 | 13.5786 | 104.5259 | 13.6602 | 107.64 | 13.7566
| 12 | 61.3378 | 5.1424 | 66.2201 | 5.3683 | 88.8099 | 8.0146 | 93.4108 | 13.195 | 97.1099 | 13.3788 | 102.1321 | 13.5786 | 104.3752 | 13.6602 | 107.1378 | 13.7566
| 14 | 61.487 | 5.207 | 66.4543 | 5.4006 | 89.0778 | 8.0476 | 93.8236 | 13.2282 | 96.9828 | 13.4128 | 101.8866 | 13.6139 | 104.104 | 13.696 | 106.84 | 13.7931
| 16 | 61.5735 | 5.2715 | 66.6264 | 5.4651 | 88.8893 | 8.1464 | 93.6321 | 13.2945 | 97.344 | 13.4807 | 102.0479 | 13.6844 | 104.1952 | 13.7677 | 106.8611 | 13.8661
| 18 | 61.657 | 5.336 | 66.7357 | 5.5619 | 89.2008 | 8.2123 | 93.4406 | 13.394 | 96.9063 | 13.5826 | 102.0192 | 13.8255 | 104.1294 | 13.8932 | 106.7563 | 13.9756
| 20 | 61.6766 | 5.4651 | 66.8419 | 5.691 | 88.7754 | 8.3771 | 93.5942 | 13.5266 | 96.9524 | 13.7184 | 101.9226 | 13.9313 | 103.9349 | 14.0008 | 106.4632 | 14.0851
| 22 | 61.776 | 5.6265 | 66.456 | 5.8524 | 88.9097 | 8.5089 | 93.7445 | 13.6592 | 96.9938 | 13.8542 | 102.3048 | 14.1077 | 104.1418 | 14.1801 | 106.704 | 14.2675
| 24 | 61.5821 | 5.7878 | 66.9223 | 6.0137 | 88.977 | 8.7066 | 93.8268 | 13.8581 | 96.9011 | 14.058 | 101.8475 | 14.284 | 104.1749 | 14.3593 | 106.5001 | 14.45
| 25 | 61.3673 | 5.8846 | 66.7075 | 6.1266 | 88.7538 | 8.8054 | 93.6 | 13.9741 | 96.577 | 14.1598 | 101.8857 | 14.4074 | 104.1209 | 14.4848 | 106.3561 | 14.5777
| 26 | 61.353 | 6.0649 | 66.7075 | 6.3247 | 88.7538 | 9.0035 | 93.6 | 14.1722 | 96.577 | 14.3579 | 101.8857 | 14.621 | 104.1209 | 14.6829 | 106.3561 | 14.7881
| 28 | 61.2582 | 6.4908 | 66.7075 | 6.7209 | 88.7538 | 9.3997 | 93.6 | 14.5684 | 96.577 | 14.7541 | 101.8857 | 15.0481 | 104.1209 | 15.0791 | 106.3561 | 15.2091
| 30 | 61.2827 | 6.8848 | 66.7075 | 7.1171 | 88.7538 | 9.7958 | 93.6 | 14.9646 | 96.577 | 15.1503 | 101.8857 | 15.4752 | 104.1209 | 15.4752 | 106.3561 | 15.63
| 32 | 61.182 | 7.4647 | 66.7075 | 7.7361 | 88.7538 | 10.452 | 93.6 | 15.6021 | 96.577 | 15.7755 | 101.4387 | 16.0942 | 103.3386 | 16.0942 | 105.1268 | 16.249
| 34 | 61.202 | 8.0781 | 66.7075 | 8.3551 | 88.7538 | 11.1081 | 93.6 | 16.2397 | 96.577 | 16.4007 | 100.9916 | 16.7133 | 102.5563 | 16.7133 | 103.8974 | 16.868
| 35 | 61.2395 | 8.3858 | 66.7075 | 8.6646 | 88.7538 | 11.4362 | 93.6 | 16.5585 | 96.577 | 16.7133 | 100.7681 | 17.0228 | 102.1651 | 17.0228 | 103.2827 | 17.1775
| 36 | 60.645 | 8.845 | 66.0928 | 9.1288 | 87.8038 | 11.8386 | 92.3147 | 16.9609 | 95.0124 | 17.0847 | 98.8123 | 17.3323 | 100.1534 | 17.3323 | 101.2151 | 17.4561
| 38 | 59.4478 | 9.7284 | 64.8634 | 10.0574 | 85.9038 | 12.6433 | 89.7442 | 17.7656 | 91.8831 | 17.8275 | 94.9006 | 17.9513 | 96.13 | 17.9513 | 97.08 | 18.0132
| 40 | 58.3976 | 10.6478 | 63.634 | 10.9859 | 84.0039 | 13.448 | 87.1737 | 18.5703 | 88.7538 | 18.5703 | 90.989 | 18.5703 | 92.1066 | 18.5703 | 92.9448 | 18.5703
| 43 | 51.8934 | 11.6958 | 57.054 | 12.0339 | 77.7908 | 14.4944 | 80.238 | 19.675 | 82.3654 | 19.6276 | 84.5615 | 19.6519 | 85.6575 | 19.6633 | 86.4949 | 19.675
| 46 | 47.736 | 12.0877 | 53.352 | 12.4189 | 73.944 | 14.9026 | 76.752 | 19.8702 | 78.624 | 19.8702 | 80.496 | 19.8702 | 82.368 | 19.8702 | 86.4949 | 19.8702
| 48 | 45.864 | 12.2533 | 51.48 | 12.5845 | 71.136 | 15.0682 | 73.944 | 20.0358 | 74.88 | 20.0358 | 79.56 | 20.0358 | 80.496 | 20.0358 | 86.4949 | 20.0358
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 51.3133 | 4.1511 | 55.3323 | 4.3334 | 74.0603 | 6.4696 | 77.8952 | 10.6246 | 81.0308 | 10.7724 | 85.2124 | 10.9611 | 87.1049 | 11.0269 | 89.7 | 11.1048
| 12 | 51.1148 | 4.1511 | 55.1834 | 4.3334 | 74.0082 | 6.4696 | 77.8423 | 10.6514 | 80.9249 | 10.7998 | 85.1101 | 10.9611 | 86.9793 | 11.0269 | 89.2815 | 11.1048
| 14 | 51.2391 | 4.2032 | 55.3786 | 4.3595 | 74.2315 | 6.4962 | 78.1863 | 10.6782 | 80.819 | 10.8272 | 84.9055 | 10.9895 | 86.7533 | 11.0558 | 89.0334 | 11.1342
| 16 | 51.3113 | 4.2553 | 55.522 | 4.4116 | 74.0744 | 6.576 | 78.0267 | 10.7317 | 81.12 | 10.882 | 85.0399 | 11.0465 | 86.8293 | 11.1137 | 89.0509 | 11.1931
| 18 | 51.3808 | 4.3074 | 55.6131 | 4.4897 | 74.334 | 6.6292 | 77.8672 | 10.812 | 80.7553 | 10.9643 | 85.016 | 11.1603 | 86.7745 | 11.215 | 88.9636 | 11.2815
| 20 | 51.3972 | 4.4116 | 55.7016 | 4.5939 | 73.9795 | 6.7622 | 77.9951 | 10.919 | 80.7936 | 11.0739 | 84.9355 | 11.2458 | 86.6124 | 11.3018 | 88.7193 | 11.3699
| 22 | 51.48 | 4.5418 | 55.38 | 4.7242 | 74.0914 | 6.8686 | 78.1204 | 11.0261 | 80.8282 | 11.1835 | 85.254 | 11.3881 | 86.7848 | 11.4466 | 88.92 | 11.5171
| 24 | 51.3184 | 4.6721 | 55.7686 | 4.8544 | 74.1475 | 7.0282 | 78.189 | 11.1867 | 80.751 | 11.348 | 84.873 | 11.5305 | 86.8124 | 11.5913 | 88.7501 | 11.6644
| 25 | 51.1394 | 4.7502 | 55.5896 | 4.9456 | 73.9615 | 7.108 | 78 | 11.2803 | 80.4809 | 11.4302 | 84.9047 | 11.6301 | 86.7674 | 11.6926 | 88.6301 | 11.7675
| 26 | 51.1275 | 4.8958 | 55.5896 | 5.1055 | 73.9615 | 7.2679 | 78 | 11.4402 | 80.4809 | 11.5901 | 84.9047 | 11.8025 | 86.7674 | 11.8525 | 88.6301 | 11.9374
| 28 | 51.0485 | 5.2395 | 55.5896 | 5.4253 | 73.9615 | 7.5877 | 78 | 11.76 | 80.4809 | 11.9099 | 84.9047 | 12.1473 | 86.7674 | 12.1723 | 88.6301 | 12.2772
| 30 | 51.0689 | 5.5576 | 55.5896 | 5.7451 | 73.9615 | 7.9075 | 78 | 12.0798 | 80.4809 | 12.2297 | 84.9047 | 12.4921 | 86.7674 | 12.4921 | 88.6301 | 12.617
| 32 | 50.985 | 6.0257 | 55.5896 | 6.2448 | 73.9615 | 8.4371 | 78 | 12.5945 | 80.4809 | 12.7344 | 84.5322 | 12.9917 | 86.1155 | 12.9917 | 87.6056 | 13.1167
| 34 | 51.0016 | 6.5209 | 55.5896 | 6.7445 | 73.9615 | 8.9668 | 78 | 13.1092 | 80.4809 | 13.2391 | 84.1597 | 13.4914 | 85.4636 | 13.4914 | 86.5812 | 13.6163
| 35 | 51.0329 | 6.7693 | 55.5896 | 6.9943 | 73.9615 | 9.2316 | 78 | 13.3665 | 80.4809 | 13.4914 | 83.9734 | 13.7413 | 85.1376 | 13.7413 | 86.0689 | 13.8662
| 36 | 50.5375 | 7.14 | 55.0773 | 7.3691 | 73.1698 | 9.5564 | 76.929 | 13.6913 | 79.177 | 13.7912 | 82.3436 | 13.9911 | 83.4612 | 13.9911 | 84.3459 | 14.091
| 38 | 49.5399 | 7.8531 | 54.0528 | 8.1186 | 71.5865 | 10.206 | 74.7869 | 14.3409 | 76.5692 | 14.3908 | 79.0839 | 14.4908 | 80.1083 | 14.4908 | 80.9 | 14.5408
| 40 | 48.6646 | 8.5952 | 53.0284 | 8.8681 | 70.0033 | 10.8556 | 72.6448 | 14.9905 | 73.9615 | 14.9905 | 75.8241 | 14.9905 | 76.7555 | 14.9905 | 77.454 | 14.9905
| 43 | 43.2445 | 9.4412 | 47.545 | 9.7141 | 64.8256 | 11.7003 | 66.865 | 15.8822 | 68.6379 | 15.844 | 70.4679 | 15.8636 | 71.3812 | 15.8728 | 72.0791 | 15.8822
| 46 | 39.78 | 9.7575 | 44.46 | 10.0249 | 61.62 | 12.0298 | 63.96 | 16.0398 | 65.52 | 16.0398 | 67.08 | 16.0398 | 68.64 | 16.0398 | 72.0791 | 16.0398
| 48 | 38.22 | 9.8912 | 42.9 | 10.1585 | 59.28 | 12.1635 | 61.62 | 16.1735 | 62.4 | 16.1735 | 66.3 | 16.1735 | 67.08 | 16.1735 | 72.0791 | 16.1735
Outdoor Unit: 58HP（AVWT-550HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 112.9682 | 13.5979 | 121.8161 | 14.1952 | 163.0467 | 21.1927 | 171.4894 | 34.8034 | 178.3924 | 35.2874 | 187.5983 | 35.9054 | 191.7648 | 36.1211 | 197.478 | 36.3762
| 12 | 112.5313 | 13.5979 | 121.4884 | 14.1952 | 162.932 | 21.1927 | 171.3729 | 34.8911 | 178.1593 | 35.3771 | 187.3731 | 35.9054 | 191.4884 | 36.1211 | 196.5566 | 36.3762
| 14 | 112.8049 | 13.7685 | 121.918 | 14.2805 | 163.4236 | 21.2799 | 172.1301 | 34.9788 | 177.9262 | 35.4669 | 186.9228 | 35.9987 | 190.9907 | 36.2159 | 196.0103 | 36.4727
| 16 | 112.9637 | 13.9392 | 122.2339 | 14.4512 | 163.0777 | 21.5412 | 171.7788 | 35.1541 | 178.5888 | 35.6465 | 187.2186 | 36.1852 | 191.1581 | 36.4055 | 196.049 | 36.6656
| 18 | 113.1169 | 14.1099 | 122.4343 | 14.7072 | 163.6492 | 21.7155 | 171.4276 | 35.4171 | 177.7858 | 35.9159 | 187.1661 | 36.5582 | 191.0374 | 36.7373 | 195.8567 | 36.9551
| 20 | 113.1529 | 14.4512 | 122.6292 | 15.0485 | 162.8688 | 22.1511 | 171.7093 | 35.7678 | 177.8703 | 36.275 | 186.9887 | 36.838 | 190.6806 | 37.0218 | 195.3189 | 37.2446
| 22 | 113.3352 | 14.8778 | 121.9212 | 15.4751 | 163.1152 | 22.4997 | 171.9851 | 36.1184 | 177.9464 | 36.6342 | 187.69 | 37.3043 | 191.0601 | 37.4958 | 195.7608 | 37.727
| 24 | 112.9795 | 15.3045 | 122.7767 | 15.9018 | 163.2386 | 23.0224 | 172.1361 | 36.6444 | 177.7763 | 37.1729 | 186.8511 | 37.7706 | 191.1209 | 37.9698 | 195.3867 | 38.2095
| 25 | 112.5853 | 15.5605 | 122.3825 | 16.2005 | 162.829 | 23.2838 | 171.72 | 36.9513 | 177.1817 | 37.4423 | 186.9211 | 38.097 | 191.0218 | 38.3016 | 195.1226 | 38.5472
| 26 | 112.5592 | 16.0372 | 122.3825 | 16.7242 | 162.829 | 23.8076 | 171.72 | 37.475 | 177.1817 | 37.9661 | 186.9211 | 38.6617 | 191.0218 | 38.8254 | 195.1226 | 39.1037
| 28 | 112.3853 | 17.1633 | 122.3825 | 17.7718 | 162.829 | 24.8551 | 171.72 | 38.5226 | 177.1817 | 39.0137 | 186.9211 | 39.7912 | 191.0218 | 39.873 | 195.1226 | 40.2167
| 30 | 112.4302 | 18.2051 | 122.3825 | 18.8194 | 162.829 | 25.9027 | 171.72 | 39.5702 | 177.1817 | 40.0612 | 186.9211 | 40.9206 | 191.0218 | 40.9206 | 195.1226 | 41.3298
| 32 | 112.2454 | 19.7387 | 122.3825 | 20.4562 | 162.829 | 27.6377 | 171.72 | 41.2561 | 177.1817 | 41.7144 | 186.1009 | 42.5574 | 189.5866 | 42.5574 | 192.8672 | 42.9666
| 34 | 112.282 | 21.3607 | 122.3825 | 22.093 | 162.829 | 29.3728 | 171.72 | 42.942 | 177.1817 | 43.3676 | 185.2808 | 44.1942 | 188.1513 | 44.1942 | 190.6118 | 44.6034
| 35 | 112.351 | 22.1743 | 122.3825 | 22.9114 | 162.829 | 30.2403 | 171.72 | 43.785 | 177.1817 | 44.1942 | 184.8707 | 45.0126 | 187.4337 | 45.0126 | 189.484 | 45.4218
| 36 | 111.2603 | 23.3885 | 121.2548 | 24.139 | 161.0862 | 31.3042 | 169.3621 | 44.8489 | 174.3112 | 45.1763 | 181.2825 | 45.831 | 183.743 | 45.831 | 185.6908 | 46.1584
| 38 | 109.0639 | 25.7245 | 118.9994 | 26.5943 | 157.6005 | 33.4321 | 164.6462 | 46.9768 | 168.5701 | 47.1405 | 174.1061 | 47.4679 | 176.3616 | 47.4679 | 178.1044 | 47.6315
| 40 | 107.1371 | 28.1555 | 116.744 | 29.0495 | 154.1149 | 35.56 | 159.9303 | 49.1047 | 162.829 | 49.1047 | 166.9298 | 49.1047 | 168.9802 | 49.1047 | 170.518 | 49.1047
| 43 | 95.2045 | 30.9268 | 104.6721 | 31.8208 | 142.7161 | 38.327 | 147.2059 | 52.0258 | 151.1089 | 51.9006 | 155.1379 | 51.9648 | 157.1485 | 51.995 | 158.6848 | 52.0258
| 46 | 87.5772 | 31.9631 | 97.8804 | 32.8388 | 135.6588 | 39.4065 | 140.8104 | 52.542 | 144.2448 | 52.542 | 147.6792 | 52.542 | 151.1136 | 52.542 | 158.6848 | 52.542
| 48 | 84.1428 | 32.4009 | 94.446 | 33.2766 | 130.5072 | 39.8444 | 135.6588 | 52.9799 | 137.376 | 52.9799 | 145.962 | 52.9799 | 147.6792 | 52.9799 | 158.6848 | 52.9799
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 112.9682 | 13.4684 | 121.8161 | 14.06 | 163.0467 | 20.9909 | 171.4894 | 34.472 | 178.3924 | 34.9513 | 187.5983 | 35.5635 | 191.7648 | 35.7771 | 197.478 | 36.0297
| 12 | 112.5313 | 13.4684 | 121.4884 | 14.06 | 162.932 | 20.9909 | 171.3729 | 34.5588 | 178.1593 | 35.0402 | 187.3731 | 35.5635 | 191.4884 | 35.7771 | 196.5566 | 36.0297
| 14 | 112.8049 | 13.6374 | 121.918 | 14.1445 | 163.4236 | 21.0772 | 172.1301 | 34.6456 | 177.9262 | 35.1292 | 186.9228 | 35.6558 | 190.9907 | 35.871 | 196.0103 | 36.1253
| 16 | 112.9637 | 13.8064 | 122.2339 | 14.3136 | 163.0777 | 21.3361 | 171.7788 | 34.8193 | 178.5888 | 35.307 | 187.2186 | 35.8406 | 191.1581 | 36.0588 | 196.049 | 36.3164
| 18 | 113.1169 | 13.9755 | 122.4343 | 14.5671 | 163.6492 | 21.5087 | 171.4276 | 35.0798 | 177.7858 | 35.5738 | 187.1661 | 36.2101 | 191.0374 | 36.3875 | 195.8567 | 36.6032
| 20 | 113.1529 | 14.3136 | 122.6292 | 14.9052 | 162.8688 | 21.9402 | 171.7093 | 35.4271 | 177.8703 | 35.9296 | 186.9887 | 36.4872 | 190.6806 | 36.6692 | 195.3189 | 36.8899
| 22 | 113.3352 | 14.7361 | 121.9212 | 15.3278 | 163.1152 | 22.2854 | 171.9851 | 35.7745 | 177.9464 | 36.2853 | 187.69 | 36.949 | 191.0601 | 37.1387 | 195.7608 | 37.3677
| 24 | 112.9795 | 15.1587 | 122.7767 | 15.7503 | 163.2386 | 22.8032 | 172.1361 | 36.2954 | 177.7763 | 36.8189 | 186.8511 | 37.4109 | 191.1209 | 37.6082 | 195.3867 | 37.8456
| 25 | 112.5853 | 15.4123 | 122.3825 | 16.0462 | 162.829 | 23.062 | 171.72 | 36.5993 | 177.1817 | 37.0857 | 186.9211 | 37.7342 | 191.0218 | 37.9369 | 195.1226 | 38.1801
| 26 | 112.5592 | 15.8845 | 122.3825 | 16.565 | 162.829 | 23.5808 | 171.72 | 37.1181 | 177.1817 | 37.6045 | 186.9211 | 38.2935 | 191.0218 | 38.4557 | 195.1226 | 38.7313
| 28 | 112.3853 | 16.9998 | 122.3825 | 17.6025 | 162.829 | 24.6184 | 171.72 | 38.1557 | 177.1817 | 38.6421 | 186.9211 | 39.4122 | 191.0218 | 39.4933 | 195.1226 | 39.8337
| 30 | 112.4302 | 18.0317 | 122.3825 | 18.6401 | 162.829 | 25.656 | 171.72 | 39.1933 | 177.1817 | 39.6797 | 186.9211 | 40.5308 | 191.0218 | 40.5308 | 195.1226 | 40.9361
| 32 | 112.2454 | 19.5507 | 122.3825 | 20.2614 | 162.829 | 27.3745 | 171.72 | 40.8632 | 177.1817 | 41.3171 | 186.1009 | 42.1521 | 189.5866 | 42.1521 | 192.8672 | 42.5574
| 34 | 112.282 | 21.1572 | 122.3825 | 21.8826 | 162.829 | 29.093 | 171.72 | 42.5331 | 177.1817 | 42.9546 | 185.2808 | 43.7733 | 188.1513 | 43.7733 | 190.6118 | 44.1786
| 35 | 112.351 | 21.9631 | 122.3825 | 22.6932 | 162.829 | 29.9523 | 171.72 | 43.368 | 177.1817 | 43.7733 | 184.8707 | 44.5839 | 187.4337 | 44.5839 | 189.484 | 44.9892
| 36 | 111.2603 | 23.1658 | 121.2548 | 23.9091 | 161.0862 | 31.0061 | 169.3621 | 44.4218 | 174.3112 | 44.746 | 181.2825 | 45.3945 | 183.743 | 45.3945 | 185.6908 | 45.7188
| 38 | 109.0639 | 25.4795 | 118.9994 | 26.341 | 157.6005 | 33.1137 | 164.6462 | 46.5294 | 168.5701 | 46.6915 | 174.1061 | 47.0158 | 176.3616 | 47.0158 | 178.1044 | 47.1779
| 40 | 107.1371 | 27.8874 | 116.744 | 28.7728 | 154.1149 | 35.2213 | 159.9303 | 48.637 | 162.829 | 48.637 | 166.9298 | 48.637 | 168.9802 | 48.637 | 170.518 | 48.637
| 43 | 95.2045 | 30.6323 | 104.6721 | 31.5178 | 142.7161 | 37.962 | 147.2059 | 51.5303 | 151.1089 | 51.4063 | 155.1379 | 51.4699 | 157.1485 | 51.4998 | 158.6848 | 51.5303
| 46 | 87.5772 | 31.6586 | 97.8804 | 32.526 | 135.6588 | 39.0312 | 140.8104 | 52.0416 | 144.2448 | 52.0416 | 147.6792 | 52.0416 | 151.1136 | 52.0416 | 158.6848 | 52.0416
| 48 | 84.1428 | 32.0923 | 94.446 | 32.9597 | 130.5072 | 39.4649 | 135.6588 | 52.4753 | 137.376 | 52.4753 | 145.962 | 52.4753 | 147.6792 | 52.4753 | 158.6848 | 52.4753
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 112.9682 | 13.3389 | 121.8161 | 13.9248 | 163.0467 | 20.7891 | 171.4894 | 34.1405 | 178.3924 | 34.6152 | 187.5983 | 35.2215 | 191.7648 | 35.4331 | 197.478 | 35.6833
| 12 | 112.5313 | 13.3389 | 121.4884 | 13.9248 | 162.932 | 20.7891 | 171.3729 | 34.2265 | 178.1593 | 34.7033 | 187.3731 | 35.2215 | 191.4884 | 35.4331 | 196.5566 | 35.6833
| 14 | 112.8049 | 13.5063 | 121.918 | 14.0085 | 163.4236 | 20.8745 | 172.1301 | 34.3125 | 177.9262 | 34.7914 | 186.9228 | 35.313 | 190.9907 | 35.5261 | 196.0103 | 35.7779
| 16 | 112.9637 | 13.6737 | 122.2339 | 14.1759 | 163.0777 | 21.1309 | 171.7788 | 34.4845 | 178.5888 | 34.9675 | 187.2186 | 35.496 | 191.1581 | 35.7121 | 196.049 | 35.9672
| 18 | 113.1169 | 13.8411 | 122.4343 | 14.427 | 163.6492 | 21.3019 | 171.4276 | 34.7425 | 177.7858 | 35.2318 | 187.1661 | 35.8619 | 191.0374 | 36.0376 | 195.8567 | 36.2512
| 20 | 113.1529 | 14.1759 | 122.6292 | 14.7619 | 162.8688 | 21.7292 | 171.7093 | 35.0865 | 177.8703 | 35.5841 | 186.9887 | 36.1363 | 190.6806 | 36.3166 | 195.3189 | 36.5352
| 22 | 113.3352 | 14.5944 | 121.9212 | 15.1804 | 163.1152 | 22.0711 | 171.9851 | 35.4305 | 177.9464 | 35.9364 | 187.69 | 36.5938 | 191.0601 | 36.7816 | 195.7608 | 37.0084
| 24 | 112.9795 | 15.013 | 122.7767 | 15.5989 | 163.2386 | 22.5839 | 172.1361 | 35.9464 | 177.7763 | 36.4649 | 186.8511 | 37.0512 | 191.1209 | 37.2466 | 195.3867 | 37.4817
| 25 | 112.5853 | 15.2641 | 122.3825 | 15.8919 | 162.829 | 22.8403 | 171.72 | 36.2474 | 177.1817 | 36.7291 | 186.9211 | 37.3714 | 191.0218 | 37.5721 | 195.1226 | 37.8129
| 26 | 112.5592 | 15.7318 | 122.3825 | 16.4057 | 162.829 | 23.3541 | 171.72 | 36.7612 | 177.1817 | 37.2429 | 186.9211 | 37.9253 | 191.0218 | 38.0859 | 195.1226 | 38.3589
| 28 | 112.3853 | 16.8363 | 122.3825 | 17.4333 | 162.829 | 24.3817 | 171.72 | 37.7889 | 177.1817 | 38.2705 | 186.9211 | 39.0332 | 191.0218 | 39.1135 | 195.1226 | 39.4507
| 30 | 112.4302 | 17.8583 | 122.3825 | 18.4609 | 162.829 | 25.4093 | 171.72 | 38.8165 | 177.1817 | 39.2982 | 186.9211 | 40.1411 | 191.0218 | 40.1411 | 195.1226 | 40.5425
| 32 | 112.2454 | 19.3627 | 122.3825 | 20.0665 | 162.829 | 27.1113 | 171.72 | 40.4703 | 177.1817 | 40.9199 | 186.1009 | 41.7468 | 189.5866 | 41.7468 | 192.8672 | 42.1482
| 34 | 112.282 | 20.9538 | 122.3825 | 21.6722 | 162.829 | 28.8133 | 171.72 | 42.1241 | 177.1817 | 42.5416 | 185.2808 | 43.3524 | 188.1513 | 43.3524 | 190.6118 | 43.7538
| 35 | 112.351 | 21.7519 | 122.3825 | 22.475 | 162.829 | 29.6643 | 171.72 | 42.951 | 177.1817 | 43.3524 | 184.8707 | 44.1552 | 187.4337 | 44.1552 | 189.484 | 44.5566
| 36 | 111.2603 | 22.943 | 121.2548 | 23.6792 | 161.0862 | 30.708 | 169.3621 | 43.9947 | 174.3112 | 44.3158 | 181.2825 | 44.9581 | 183.743 | 44.9581 | 185.6908 | 45.2792
| 38 | 109.0639 | 25.2345 | 118.9994 | 26.0877 | 157.6005 | 32.7953 | 164.6462 | 46.082 | 168.5701 | 46.2426 | 174.1061 | 46.5637 | 176.3616 | 46.5637 | 178.1044 | 46.7243
| 40 | 107.1371 | 27.6192 | 116.744 | 28.4962 | 154.1149 | 34.8826 | 159.9303 | 48.1693 | 162.829 | 48.1693 | 166.9298 | 48.1693 | 168.9802 | 48.1693 | 170.518 | 48.1693
| 43 | 95.2045 | 30.3378 | 104.6721 | 31.2147 | 142.7161 | 37.5969 | 147.2059 | 51.0349 | 151.1089 | 50.912 | 155.1379 | 50.975 | 157.1485 | 51.0046 | 158.6848 | 51.0349
| 46 | 87.5772 | 31.3542 | 97.8804 | 32.2133 | 135.6588 | 38.6559 | 140.8104 | 51.5412 | 144.2448 | 51.5412 | 147.6792 | 51.5412 | 151.1136 | 51.5412 | 158.6848 | 51.5412
| 48 | 84.1428 | 31.7837 | 94.446 | 32.6428 | 130.5072 | 39.0854 | 135.6588 | 51.9707 | 137.376 | 51.9707 | 145.962 | 51.9707 | 147.6792 | 51.9707 | 158.6848 | 51.9707
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 110.8367 | 13.2094 | 119.5177 | 13.7896 | 159.9703 | 20.5872 | 168.2537 | 33.8091 | 175.0265 | 34.2791 | 184.0587 | 34.8795 | 188.1466 | 35.0891 | 193.752 | 35.3369
| 12 | 110.408 | 13.2094 | 119.1962 | 13.7896 | 159.8578 | 20.5872 | 168.1394 | 33.8942 | 174.7978 | 34.3664 | 183.8378 | 34.8795 | 187.8754 | 35.0891 | 192.848 | 35.3369
| 14 | 110.6765 | 13.3752 | 119.6177 | 13.8725 | 160.3401 | 20.6719 | 168.8824 | 33.9794 | 174.5691 | 34.4536 | 183.396 | 34.9701 | 187.3871 | 35.1812 | 192.312 | 35.4306
| 16 | 110.8323 | 13.5409 | 119.9276 | 14.0383 | 160.0008 | 20.9258 | 168.5377 | 34.1497 | 175.2192 | 34.628 | 183.6861 | 35.1513 | 187.5513 | 35.3654 | 192.35 | 35.6181
| 18 | 110.9826 | 13.7067 | 120.1243 | 14.287 | 160.5614 | 21.0951 | 168.1931 | 34.4052 | 174.4314 | 34.8897 | 183.6346 | 35.5137 | 187.4329 | 35.6877 | 192.1613 | 35.8992
| 20 | 111.0179 | 14.0383 | 120.3154 | 14.6185 | 159.7958 | 21.5183 | 168.4695 | 34.7458 | 174.5142 | 35.2386 | 183.4606 | 35.7855 | 187.0828 | 35.964 | 191.6337 | 36.1804
| 22 | 111.1968 | 14.4528 | 119.6208 | 15.033 | 160.0375 | 21.8568 | 168.7401 | 35.0865 | 174.5889 | 35.5875 | 184.1486 | 36.2385 | 187.4552 | 36.4245 | 192.0672 | 36.6491
| 24 | 110.8478 | 14.8672 | 120.4601 | 15.4475 | 160.1587 | 22.3646 | 168.8882 | 35.5975 | 174.4221 | 36.1109 | 183.3256 | 36.6915 | 187.5148 | 36.885 | 191.7001 | 37.1178
| 25 | 110.4611 | 15.1159 | 120.0734 | 15.7376 | 159.7568 | 22.6185 | 168.48 | 35.8955 | 173.8387 | 36.3725 | 183.3943 | 37.0086 | 187.4177 | 37.2073 | 191.4411 | 37.4458
| 26 | 110.4354 | 15.579 | 120.0734 | 16.2464 | 159.7568 | 23.1274 | 168.48 | 36.4043 | 173.8387 | 36.8814 | 183.3943 | 37.5571 | 187.4177 | 37.7161 | 191.4411 | 37.9864
| 28 | 110.2648 | 16.6729 | 120.0734 | 17.264 | 159.7568 | 24.145 | 168.48 | 37.422 | 173.8387 | 37.899 | 183.3943 | 38.6543 | 187.4177 | 38.7338 | 191.4411 | 39.0677
| 30 | 110.3089 | 17.6849 | 120.0734 | 18.2817 | 159.7568 | 25.1626 | 168.48 | 38.4396 | 173.8387 | 38.9166 | 183.3943 | 39.7514 | 187.4177 | 39.7514 | 191.4411 | 40.1489
| 32 | 110.1276 | 19.1747 | 120.0734 | 19.8717 | 159.7568 | 26.8481 | 168.48 | 40.0774 | 173.8387 | 40.5226 | 182.5896 | 41.3415 | 186.0095 | 41.3415 | 189.2282 | 41.739
| 34 | 110.1635 | 20.7503 | 120.0734 | 21.4618 | 159.7568 | 28.5336 | 168.48 | 41.7151 | 173.8387 | 42.1285 | 181.7849 | 42.9315 | 184.6013 | 42.9315 | 187.0153 | 43.329
| 35 | 110.2311 | 21.5408 | 120.0734 | 22.2568 | 159.7568 | 29.3763 | 168.48 | 42.534 | 173.8387 | 42.9315 | 181.3826 | 43.7265 | 183.8972 | 43.7265 | 185.9089 | 44.1241
| 36 | 109.161 | 22.7203 | 118.967 | 23.4494 | 158.0468 | 30.4098 | 166.1665 | 43.5675 | 171.0223 | 43.8855 | 177.8621 | 44.5216 | 180.2761 | 44.5216 | 182.1872 | 44.8396
| 38 | 107.0061 | 24.9895 | 116.7541 | 25.8344 | 154.6269 | 32.4769 | 161.5396 | 45.6346 | 165.3895 | 45.7936 | 170.8211 | 46.1116 | 173.034 | 46.1116 | 174.7439 | 46.2706
| 40 | 105.1156 | 27.3511 | 114.5413 | 28.2195 | 151.207 | 34.544 | 156.9127 | 47.7017 | 159.7568 | 47.7017 | 163.7802 | 47.7017 | 165.7919 | 47.7017 | 167.3006 | 47.7017
| 43 | 93.4082 | 30.0432 | 102.6971 | 30.9116 | 140.0234 | 37.2319 | 144.4284 | 50.5394 | 148.2578 | 50.4178 | 152.2108 | 50.4801 | 154.1835 | 50.5094 | 155.6908 | 50.5394
| 46 | 85.9248 | 31.0498 | 96.0336 | 31.9005 | 133.0992 | 38.2806 | 138.1536 | 51.0408 | 141.5232 | 51.0408 | 144.8928 | 51.0408 | 148.2624 | 51.0408 | 155.6908 | 51.0408
| 48 | 82.5552 | 31.4752 | 92.664 | 32.3258 | 128.0448 | 38.7059 | 133.0992 | 51.4661 | 134.784 | 51.4661 | 143.208 | 51.4661 | 144.8928 | 51.4661 | 155.6908 | 51.4661
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 108.7053 | 13.0799 | 117.2193 | 13.6544 | 156.894 | 20.3854 | 165.0181 | 33.4776 | 171.6606 | 33.9431 | 180.5191 | 34.5376 | 184.5284 | 34.7451 | 190.026 | 34.9904
| 12 | 108.2848 | 13.0799 | 116.9039 | 13.6544 | 156.7836 | 20.3854 | 164.906 | 33.5619 | 171.4363 | 34.0294 | 180.3025 | 34.5376 | 184.2624 | 34.7451 | 189.1394 | 34.9904
| 14 | 108.5481 | 13.244 | 117.3173 | 13.7365 | 157.2566 | 20.4692 | 165.6347 | 33.6463 | 171.212 | 34.1158 | 179.8691 | 34.6273 | 183.7835 | 34.8363 | 188.6137 | 35.0832
| 16 | 108.7009 | 13.4082 | 117.6213 | 13.9007 | 156.9238 | 20.7206 | 165.2966 | 33.8149 | 171.8496 | 34.2886 | 180.1537 | 34.8067 | 183.9445 | 35.0186 | 188.651 | 35.2689
| 18 | 108.8483 | 13.5723 | 117.8142 | 14.1469 | 157.4737 | 20.8882 | 164.9586 | 34.0679 | 171.0769 | 34.5477 | 180.1032 | 35.1655 | 183.8284 | 35.3378 | 188.4659 | 35.5473
| 20 | 108.883 | 13.9007 | 118.0016 | 14.4752 | 156.7228 | 21.3073 | 165.2297 | 34.4052 | 171.1582 | 34.8931 | 179.9326 | 35.4347 | 183.4851 | 35.6114 | 187.9484 | 35.8257
| 22 | 109.0584 | 14.3111 | 117.3204 | 14.8856 | 156.9599 | 21.6425 | 165.4951 | 34.7425 | 171.2314 | 35.2386 | 180.6073 | 35.8832 | 183.8503 | 36.0674 | 188.3736 | 36.2898
| 24 | 108.7161 | 14.7215 | 118.1436 | 15.296 | 157.0787 | 22.1454 | 165.6404 | 35.2485 | 171.0678 | 35.7568 | 179.8001 | 36.3317 | 183.9088 | 36.5234 | 188.0136 | 36.7539
| 25 | 108.3368 | 14.9677 | 117.7643 | 15.5833 | 156.6845 | 22.3968 | 165.24 | 35.5436 | 170.4956 | 36.0159 | 179.8674 | 36.6457 | 183.8135 | 36.8425 | 187.7595 | 37.0787
| 26 | 108.3117 | 15.4263 | 117.7643 | 16.0871 | 156.6845 | 22.9006 | 165.24 | 36.0474 | 170.4956 | 36.5198 | 179.8674 | 37.1889 | 183.8135 | 37.3464 | 187.7595 | 37.614
| 28 | 108.1444 | 16.5094 | 117.7643 | 17.0948 | 156.6845 | 23.9083 | 165.24 | 37.0551 | 170.4956 | 37.5274 | 179.8674 | 38.2753 | 183.8135 | 38.354 | 187.7595 | 38.6847
| 30 | 108.1876 | 17.5116 | 117.7643 | 18.1024 | 156.6845 | 24.9159 | 165.24 | 38.0627 | 170.4956 | 38.5351 | 179.8674 | 39.3617 | 183.8135 | 39.3617 | 187.7595 | 39.7553
| 32 | 108.0097 | 18.9867 | 117.7643 | 19.6769 | 156.6845 | 26.5849 | 165.24 | 39.6844 | 170.4956 | 40.1253 | 179.0782 | 40.9361 | 182.4324 | 40.9361 | 185.5892 | 41.3298
| 34 | 108.045 | 20.5469 | 117.7643 | 21.2514 | 156.6845 | 28.2538 | 165.24 | 41.3061 | 170.4956 | 41.7155 | 178.289 | 42.5106 | 181.0512 | 42.5106 | 183.4189 | 42.9042
| 35 | 108.1113 | 21.3296 | 117.7643 | 22.0386 | 156.6845 | 29.0883 | 165.24 | 42.117 | 170.4956 | 42.5106 | 177.8944 | 43.2979 | 180.3607 | 43.2979 | 182.3337 | 43.6915
| 36 | 107.0618 | 22.4975 | 116.6792 | 23.2195 | 155.0075 | 30.1117 | 162.971 | 43.1404 | 167.7334 | 43.4553 | 174.4416 | 44.0851 | 176.8093 | 44.0851 | 178.6836 | 44.4
| 38 | 104.9483 | 24.7445 | 114.5089 | 25.5812 | 151.6533 | 32.1585 | 158.4331 | 45.1872 | 162.209 | 45.3447 | 167.5361 | 45.6596 | 169.7064 | 45.6596 | 171.3835 | 45.817
| 40 | 103.0942 | 27.0829 | 112.3385 | 27.9429 | 148.2992 | 34.2053 | 153.8952 | 47.234 | 156.6845 | 47.234 | 160.6305 | 47.234 | 162.6036 | 47.234 | 164.0833 | 47.234
| 43 | 91.6118 | 29.7487 | 100.7222 | 30.6086 | 137.3306 | 36.8669 | 141.651 | 50.0439 | 145.4067 | 49.9235 | 149.2836 | 49.9852 | 151.2184 | 50.0142 | 152.6967 | 50.0439
| 46 | 84.2724 | 30.7454 | 94.1868 | 31.5878 | 130.5396 | 37.9053 | 135.4968 | 50.5404 | 138.8016 | 50.5404 | 142.1064 | 50.5404 | 145.4112 | 50.5404 | 152.6967 | 50.5404
| 48 | 80.9676 | 31.1666 | 90.882 | 32.0089 | 125.5824 | 38.3265 | 130.5396 | 50.9616 | 132.192 | 50.9616 | 140.454 | 50.9616 | 142.1064 | 50.9616 | 152.6967 | 50.9616
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 106.5738 | 12.9504 | 114.9209 | 13.5192 | 153.8176 | 20.1836 | 161.7824 | 33.1461 | 168.2947 | 33.607 | 176.9795 | 34.1956 | 180.9102 | 34.4011 | 186.3 | 34.644
| 12 | 106.1616 | 12.9504 | 114.6117 | 13.5192 | 153.7094 | 20.1836 | 161.6725 | 33.2296 | 168.0748 | 33.6925 | 176.7671 | 34.1956 | 180.6494 | 34.4011 | 185.4308 | 34.644
| 14 | 106.4197 | 13.1129 | 115.017 | 13.6005 | 154.1732 | 20.2665 | 162.3869 | 33.3131 | 167.8549 | 33.778 | 176.3423 | 34.2845 | 180.1799 | 34.4913 | 184.9154 | 34.7359
| 16 | 106.5695 | 13.2754 | 115.315 | 13.763 | 153.8469 | 20.5155 | 162.0555 | 33.4801 | 168.48 | 33.9491 | 176.6213 | 34.4621 | 180.3378 | 34.6719 | 184.9519 | 34.9197
| 18 | 106.714 | 13.438 | 115.5041 | 14.0068 | 154.386 | 20.6814 | 161.7241 | 33.7306 | 167.7225 | 34.2056 | 176.5718 | 34.8174 | 180.224 | 34.9879 | 184.7705 | 35.1953
| 20 | 106.748 | 13.763 | 115.6879 | 14.3319 | 153.6498 | 21.0963 | 161.9899 | 34.0645 | 167.8022 | 34.5477 | 176.4045 | 35.0838 | 179.8873 | 35.2588 | 184.2632 | 35.471
| 22 | 106.92 | 14.1694 | 115.02 | 14.7382 | 153.8822 | 21.4282 | 162.2501 | 34.3985 | 167.874 | 34.8897 | 177.066 | 35.5279 | 180.2454 | 35.7103 | 184.68 | 35.9305
| 24 | 106.5844 | 14.5757 | 115.8271 | 15.1446 | 153.9987 | 21.9261 | 162.3925 | 34.8995 | 167.7135 | 35.4028 | 176.2746 | 35.972 | 180.3027 | 36.1617 | 184.327 | 36.39
| 25 | 106.2126 | 14.8195 | 115.4552 | 15.429 | 153.6123 | 22.175 | 162 | 35.1917 | 167.1526 | 35.6593 | 176.3406 | 36.2829 | 180.2093 | 36.4778 | 184.0779 | 36.7116
| 26 | 106.1879 | 15.2736 | 115.4552 | 15.9278 | 153.6123 | 22.6739 | 162 | 35.6905 | 167.1526 | 36.1582 | 176.3406 | 36.8207 | 180.2093 | 36.9766 | 184.0779 | 37.2416
| 28 | 106.0239 | 16.346 | 115.4552 | 16.9255 | 153.6123 | 23.6716 | 162 | 36.6882 | 167.1526 | 37.1559 | 176.3406 | 37.8963 | 180.2093 | 37.9743 | 184.0779 | 38.3016
| 30 | 106.0663 | 17.3382 | 115.4552 | 17.9232 | 153.6123 | 24.6693 | 162 | 37.6859 | 167.1526 | 38.1536 | 176.3406 | 38.972 | 180.2093 | 38.972 | 184.0779 | 39.3617
| 32 | 105.8919 | 18.7987 | 115.4552 | 19.4821 | 153.6123 | 26.3217 | 162 | 39.2915 | 167.1526 | 39.728 | 175.5669 | 40.5308 | 178.8553 | 40.5308 | 181.9502 | 40.9206
| 34 | 105.9265 | 20.3435 | 115.4552 | 21.041 | 153.6123 | 27.9741 | 162 | 40.8972 | 167.1526 | 41.3025 | 174.7932 | 42.0897 | 177.5012 | 42.0897 | 179.8224 | 42.4794
| 35 | 105.9915 | 21.1184 | 115.4552 | 21.8204 | 153.6123 | 28.8003 | 162 | 41.7 | 167.1526 | 42.0897 | 174.4063 | 42.8692 | 176.8242 | 42.8692 | 178.7585 | 43.2589
| 36 | 104.9625 | 22.2748 | 114.3913 | 22.9896 | 151.9681 | 29.8136 | 159.7755 | 42.7133 | 164.4445 | 43.025 | 171.0212 | 43.6486 | 173.3424 | 43.6486 | 175.18 | 43.9604
| 38 | 102.8905 | 24.4995 | 112.2636 | 25.3279 | 148.6797 | 31.8401 | 155.3266 | 44.7398 | 159.0284 | 44.8957 | 164.2511 | 45.2075 | 166.3788 | 45.2075 | 168.023 | 45.3634
| 40 | 101.0727 | 26.8148 | 110.1358 | 27.6662 | 145.3914 | 33.8666 | 150.8776 | 46.7664 | 153.6123 | 46.7664 | 157.4809 | 46.7664 | 159.4153 | 46.7664 | 160.866 | 46.7664
| 43 | 89.8155 | 29.4541 | 98.7472 | 30.3055 | 134.6378 | 36.5019 | 138.8735 | 49.5484 | 142.5556 | 49.4292 | 146.3565 | 49.4903 | 148.2533 | 49.5191 | 149.7027 | 49.5484
| 46 | 82.62 | 30.441 | 92.34 | 31.275 | 127.98 | 37.53 | 132.84 | 50.04 | 136.08 | 50.04 | 139.32 | 50.04 | 142.56 | 50.04 | 149.7027 | 50.04
| 48 | 79.38 | 30.858 | 89.1 | 31.692 | 123.12 | 37.947 | 127.98 | 50.457 | 129.6 | 50.457 | 137.7 | 50.457 | 139.32 | 50.457 | 149.7027 | 50.457
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 95.9164 | 10.2308 | 103.4288 | 10.6802 | 138.4359 | 15.945 | 145.6042 | 26.1855 | 151.4652 | 26.5495 | 159.2816 | 27.0145 | 162.8192 | 27.1768 | 167.67 | 27.3687
| 12 | 95.5454 | 10.2308 | 103.1505 | 10.6802 | 138.3385 | 15.945 | 145.5053 | 26.2514 | 151.2673 | 26.6171 | 159.0904 | 27.0145 | 162.5845 | 27.1768 | 166.8877 | 27.3687
| 14 | 95.7778 | 10.3592 | 103.5153 | 10.7444 | 138.7559 | 16.0106 | 146.1482 | 26.3174 | 151.0694 | 26.6846 | 158.7081 | 27.0847 | 162.1619 | 27.2482 | 166.4239 | 27.4413
| 16 | 95.9126 | 10.4876 | 103.7835 | 10.8728 | 138.4622 | 16.2072 | 145.85 | 26.4493 | 151.632 | 26.8198 | 158.9592 | 27.2251 | 162.304 | 27.3908 | 166.4567 | 27.5865
| 18 | 96.0426 | 10.616 | 103.9537 | 11.0654 | 138.9474 | 16.3383 | 145.5517 | 26.6472 | 150.9502 | 27.0224 | 158.9146 | 27.5057 | 162.2016 | 27.6405 | 166.2934 | 27.8043
| 20 | 96.0732 | 10.8728 | 104.1191 | 11.3222 | 138.2848 | 16.6661 | 145.7909 | 26.911 | 151.0219 | 27.2927 | 158.764 | 27.7162 | 161.8986 | 27.8545 | 165.8368 | 28.0221
| 22 | 96.228 | 11.1938 | 103.518 | 11.6432 | 138.494 | 16.9283 | 146.0251 | 27.1748 | 151.0866 | 27.5629 | 159.3594 | 28.0671 | 162.2209 | 28.2111 | 166.212 | 28.3851
| 24 | 95.926 | 11.5148 | 104.2443 | 11.9642 | 138.5988 | 17.3216 | 146.1533 | 27.5706 | 150.9422 | 27.9682 | 158.6471 | 28.4179 | 162.2725 | 28.5678 | 165.8943 | 28.7481
| 25 | 95.5913 | 11.7074 | 103.9097 | 12.1889 | 138.251 | 17.5183 | 145.8 | 27.8014 | 150.4373 | 28.1709 | 158.7066 | 28.6635 | 162.1884 | 28.8174 | 165.6701 | 29.0022
| 26 | 95.5691 | 12.0661 | 103.9097 | 12.583 | 138.251 | 17.9124 | 145.8 | 28.1955 | 150.4373 | 28.565 | 158.7066 | 29.0884 | 162.1884 | 29.2115 | 165.6701 | 29.4209
| 28 | 95.4215 | 12.9133 | 103.9097 | 13.3712 | 138.251 | 18.7005 | 145.8 | 28.9837 | 150.4373 | 29.3531 | 158.7066 | 29.9381 | 162.1884 | 29.9997 | 165.6701 | 30.2583
| 30 | 95.4596 | 13.6972 | 103.9097 | 14.1593 | 138.251 | 19.4887 | 145.8 | 29.7719 | 150.4373 | 30.1413 | 158.7066 | 30.7879 | 162.1884 | 30.7879 | 165.6701 | 31.0957
| 32 | 95.3027 | 14.851 | 103.9097 | 15.3908 | 138.251 | 20.7941 | 145.8 | 31.0403 | 150.4373 | 31.3851 | 158.0102 | 32.0194 | 160.9697 | 32.0194 | 163.7552 | 32.3272
| 34 | 95.3338 | 16.0713 | 103.9097 | 16.6224 | 138.251 | 22.0995 | 145.8 | 32.3088 | 150.4373 | 32.629 | 157.3138 | 33.2509 | 159.7511 | 33.2509 | 161.8402 | 33.5588
| 35 | 95.3923 | 16.6835 | 103.9097 | 17.2381 | 138.251 | 22.7522 | 145.8 | 32.943 | 150.4373 | 33.2509 | 156.9657 | 33.8666 | 159.1418 | 33.8666 | 160.8827 | 34.1745
| 36 | 94.4663 | 17.5971 | 102.9522 | 18.1618 | 136.7713 | 23.5527 | 143.798 | 33.7435 | 148.0001 | 33.9898 | 153.9191 | 34.4824 | 156.0082 | 34.4824 | 157.662 | 34.7287
| 38 | 92.6015 | 19.3546 | 101.0372 | 20.009 | 133.8118 | 25.1537 | 139.7939 | 35.3445 | 143.1255 | 35.4676 | 147.826 | 35.7139 | 149.741 | 35.7139 | 151.2207 | 35.8371
| 40 | 90.9655 | 21.1837 | 99.1222 | 21.8563 | 130.8522 | 26.7546 | 135.7899 | 36.9454 | 138.251 | 36.9454 | 141.7328 | 36.9454 | 143.4737 | 36.9454 | 144.7794 | 36.9454
| 43 | 80.834 | 23.2688 | 88.8725 | 23.9414 | 121.1741 | 28.8365 | 124.9861 | 39.1432 | 128.3 | 39.049 | 131.7209 | 39.0974 | 133.428 | 39.1201 | 134.7324 | 39.1432
| 46 | 74.358 | 24.0484 | 83.106 | 24.7073 | 115.182 | 29.6487 | 119.556 | 39.5316 | 122.472 | 39.5316 | 125.388 | 39.5316 | 128.304 | 39.5316 | 134.7324 | 39.5316
| 48 | 71.442 | 24.3778 | 80.19 | 25.0367 | 110.808 | 29.9781 | 115.182 | 39.861 | 116.64 | 39.861 | 123.93 | 39.861 | 125.388 | 39.861 | 134.7324 | 39.861
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 85.259 | 8.1587 | 91.9367 | 8.5171 | 123.0541 | 12.7156 | 129.4259 | 20.8821 | 134.6357 | 21.1724 | 141.5836 | 21.5432 | 144.7282 | 21.6727 | 149.04 | 21.8257
| 12 | 84.9293 | 8.1587 | 91.6894 | 8.5171 | 122.9675 | 12.7156 | 129.338 | 20.9347 | 134.4598 | 21.2263 | 141.4137 | 21.5432 | 144.5195 | 21.6727 | 148.3446 | 21.8257
| 14 | 85.1358 | 8.2611 | 92.0136 | 8.5683 | 123.3385 | 12.7679 | 129.9095 | 20.9873 | 134.2839 | 21.2802 | 141.0738 | 21.5992 | 144.144 | 21.7295 | 147.9323 | 21.8836
| 16 | 85.2556 | 8.3635 | 92.252 | 8.6707 | 123.0775 | 12.9247 | 129.6444 | 21.0925 | 134.784 | 21.3879 | 141.297 | 21.7111 | 144.2702 | 21.8433 | 147.9615 | 21.9994
| 18 | 85.3712 | 8.4659 | 92.4033 | 8.8243 | 123.5088 | 13.0293 | 129.3793 | 21.2503 | 134.178 | 21.5495 | 141.2574 | 21.9349 | 144.1792 | 22.0424 | 147.8164 | 22.1731
| 20 | 85.3984 | 8.6707 | 92.5503 | 9.0291 | 122.9198 | 13.2907 | 129.5919 | 21.4607 | 134.2417 | 21.765 | 141.1236 | 22.1028 | 143.9099 | 22.2131 | 147.4105 | 22.3467
| 22 | 85.536 | 8.9267 | 92.016 | 9.2851 | 123.1058 | 13.4998 | 129.8001 | 21.6711 | 134.2992 | 21.9805 | 141.6528 | 22.3826 | 144.1963 | 22.4975 | 147.744 | 22.6362
| 24 | 85.2675 | 9.1827 | 92.6616 | 9.5411 | 123.199 | 13.8134 | 129.914 | 21.9867 | 134.1708 | 22.3038 | 141.0197 | 22.6624 | 144.2422 | 22.7819 | 147.4616 | 22.9257
| 25 | 84.9701 | 9.3363 | 92.3642 | 9.7203 | 122.8898 | 13.9703 | 129.6 | 22.1708 | 133.7221 | 22.4654 | 141.0725 | 22.8582 | 144.1674 | 22.981 | 147.2624 | 23.1283
| 26 | 84.9503 | 9.6223 | 92.3642 | 10.0345 | 122.8898 | 14.2845 | 129.6 | 22.485 | 133.7221 | 22.7797 | 141.0725 | 23.197 | 144.1674 | 23.2953 | 147.2624 | 23.4622
| 28 | 84.8191 | 10.298 | 92.3642 | 10.6631 | 122.8898 | 14.9131 | 129.6 | 23.1136 | 133.7221 | 23.4082 | 141.0725 | 23.8747 | 144.1674 | 23.9238 | 147.2624 | 24.13
| 30 | 84.853 | 10.923 | 92.3642 | 11.2916 | 122.8898 | 15.5416 | 129.6 | 23.7421 | 133.7221 | 24.0367 | 141.0725 | 24.5523 | 144.1674 | 24.5523 | 147.2624 | 24.7979
| 32 | 84.7135 | 11.8432 | 92.3642 | 12.2737 | 122.8898 | 16.5826 | 129.6 | 24.7537 | 133.7221 | 25.0287 | 140.4535 | 25.5344 | 143.0842 | 25.5344 | 145.5601 | 25.78
| 34 | 84.7412 | 12.8164 | 92.3642 | 13.2558 | 122.8898 | 17.6237 | 129.6 | 25.7652 | 133.7221 | 26.0206 | 139.8345 | 26.5165 | 142.001 | 26.5165 | 143.8579 | 26.762
| 35 | 84.7932 | 13.3046 | 92.3642 | 13.7469 | 122.8898 | 18.1442 | 129.6 | 26.271 | 133.7221 | 26.5165 | 139.525 | 27.0076 | 141.4594 | 27.0076 | 143.0068 | 27.2531
| 36 | 83.97 | 14.0331 | 91.5131 | 14.4834 | 121.5745 | 18.7825 | 127.8204 | 26.9094 | 131.5556 | 27.1058 | 136.817 | 27.4986 | 138.6739 | 27.4986 | 140.144 | 27.695
| 38 | 82.3124 | 15.4347 | 89.8109 | 15.9566 | 118.9438 | 20.0593 | 124.2613 | 28.1861 | 127.2227 | 28.2843 | 131.4009 | 28.4807 | 133.1031 | 28.4807 | 134.4184 | 28.5789
| 40 | 80.8582 | 16.8933 | 88.1087 | 17.4297 | 116.3131 | 21.336 | 120.7021 | 29.4628 | 122.8898 | 29.4628 | 125.9847 | 29.4628 | 127.5322 | 29.4628 | 128.6928 | 29.4628
| 43 | 71.8524 | 18.5561 | 78.9978 | 19.0925 | 107.7103 | 22.9962 | 111.0988 | 31.2155 | 114.0444 | 31.1404 | 117.0852 | 31.1789 | 118.6027 | 31.197 | 119.7621 | 31.2155
| 46 | 66.096 | 19.1778 | 73.872 | 19.7033 | 102.384 | 23.6439 | 106.272 | 31.5252 | 108.864 | 31.5252 | 111.456 | 31.5252 | 114.048 | 31.5252 | 119.7621 | 31.5252
| 48 | 63.504 | 19.4405 | 71.28 | 19.966 | 98.496 | 23.9066 | 102.384 | 31.7879 | 103.68 | 31.7879 | 110.16 | 31.7879 | 111.456 | 31.7879 | 119.7621 | 31.7879
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 74.6016 | 6.6047 | 80.4446 | 6.8948 | 107.6723 | 10.2936 | 113.2477 | 16.9045 | 117.8063 | 17.1396 | 123.8857 | 17.4398 | 126.6371 | 17.5445 | 130.41 | 17.6684
| 12 | 74.3131 | 6.6047 | 80.2282 | 6.8948 | 107.5966 | 10.2936 | 113.1708 | 16.9471 | 117.6523 | 17.1832 | 123.737 | 17.4398 | 126.4546 | 17.5445 | 129.8016 | 17.6684
| 14 | 74.4938 | 6.6876 | 80.5119 | 6.9363 | 107.9212 | 10.3359 | 113.6708 | 16.9897 | 117.4984 | 17.2268 | 123.4396 | 17.4851 | 126.126 | 17.5906 | 129.4408 | 17.7153
| 16 | 74.5987 | 6.7705 | 80.7205 | 7.0191 | 107.6928 | 10.4629 | 113.4389 | 17.0749 | 117.936 | 17.314 | 123.6349 | 17.5757 | 126.2365 | 17.6827 | 129.4663 | 17.809
| 18 | 74.6998 | 6.8534 | 80.8529 | 7.1435 | 108.0702 | 10.5475 | 113.2069 | 17.2026 | 117.4057 | 17.4449 | 123.6002 | 17.7569 | 126.1568 | 17.8439 | 129.3393 | 17.9496
| 20 | 74.7236 | 7.0191 | 80.9815 | 7.3093 | 107.5549 | 10.7591 | 113.3929 | 17.3729 | 117.4615 | 17.6193 | 123.4831 | 17.8928 | 125.9211 | 17.982 | 128.9842 | 18.0902
| 22 | 74.844 | 7.2264 | 80.514 | 7.5165 | 107.7176 | 10.9284 | 113.5751 | 17.5432 | 117.5118 | 17.7938 | 123.9462 | 18.1192 | 126.1718 | 18.2122 | 129.276 | 18.3246
| 24 | 74.6091 | 7.4336 | 81.0789 | 7.7237 | 107.7991 | 11.1823 | 113.6748 | 17.7987 | 117.3995 | 18.0554 | 123.3922 | 18.3457 | 126.2119 | 18.4425 | 129.0289 | 18.5589
| 25 | 74.3488 | 7.5579 | 80.8187 | 7.8688 | 107.5286 | 11.3093 | 113.4 | 17.9478 | 117.0068 | 18.1863 | 123.4384 | 18.5043 | 126.1465 | 18.6037 | 128.8546 | 18.7229
| 26 | 74.3315 | 7.7895 | 80.8187 | 8.1232 | 107.5286 | 11.5637 | 113.4 | 18.2022 | 117.0068 | 18.4407 | 123.4384 | 18.7786 | 126.1465 | 18.8581 | 128.8546 | 18.9932
| 28 | 74.2167 | 8.3364 | 80.8187 | 8.632 | 107.5286 | 12.0725 | 113.4 | 18.711 | 117.0068 | 18.9495 | 123.4384 | 19.3271 | 126.1465 | 19.3669 | 128.8546 | 19.5338
| 30 | 74.2464 | 8.8425 | 80.8187 | 9.1408 | 107.5286 | 12.5813 | 113.4 | 19.2198 | 117.0068 | 19.4583 | 123.4384 | 19.8757 | 126.1465 | 19.8757 | 128.8546 | 20.0745
| 32 | 74.1243 | 9.5874 | 80.8187 | 9.9359 | 107.5286 | 13.424 | 113.4 | 20.0387 | 117.0068 | 20.2613 | 122.8968 | 20.6707 | 125.1987 | 20.6707 | 127.3651 | 20.8695
| 34 | 74.1485 | 10.3752 | 80.8187 | 10.7309 | 107.5286 | 14.2668 | 113.4 | 20.8576 | 117.0068 | 21.0643 | 122.3552 | 21.4658 | 124.2509 | 21.4658 | 125.8757 | 21.6645
| 35 | 74.194 | 10.7704 | 80.8187 | 11.1284 | 107.5286 | 14.6881 | 113.4 | 21.267 | 117.0068 | 21.4658 | 122.0844 | 21.8633 | 123.7769 | 21.8633 | 125.131 | 22.062
| 36 | 73.4738 | 11.3601 | 80.0739 | 11.7247 | 106.3777 | 15.2049 | 111.8429 | 21.7838 | 115.1112 | 21.9428 | 119.7149 | 22.2608 | 121.3397 | 22.2608 | 122.626 | 22.4198
| 38 | 72.0234 | 12.4948 | 78.5845 | 12.9172 | 104.0758 | 16.2384 | 108.7286 | 22.8173 | 111.3199 | 22.8968 | 114.9758 | 23.0558 | 116.4652 | 23.0558 | 117.6161 | 23.1353
| 40 | 70.7509 | 13.6755 | 77.0951 | 14.1098 | 101.774 | 17.272 | 105.6143 | 23.8508 | 107.5286 | 23.8508 | 110.2366 | 23.8508 | 111.5907 | 23.8508 | 112.6062 | 23.8508
| 43 | 62.8709 | 15.0216 | 69.1231 | 15.4558 | 94.2465 | 18.616 | 97.2114 | 25.2697 | 99.7889 | 25.2089 | 102.4496 | 25.2401 | 103.7773 | 25.2547 | 104.7919 | 25.2697
| 46 | 57.834 | 15.5249 | 64.638 | 15.9503 | 89.586 | 19.1403 | 92.988 | 25.5204 | 95.256 | 25.5204 | 97.524 | 25.5204 | 99.792 | 25.5204 | 104.7919 | 25.5204
| 48 | 55.566 | 15.7376 | 62.37 | 16.1629 | 86.184 | 19.353 | 89.586 | 25.7331 | 90.72 | 25.7331 | 96.39 | 25.7331 | 97.524 | 25.7331 | 104.7919 | 25.7331
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 63.9443 | 5.3744 | 68.9525 | 5.6105 | 92.2906 | 8.3762 | 97.0695 | 13.7556 | 100.9768 | 13.9469 | 106.1877 | 14.1912 | 108.5461 | 14.2764 | 111.78 | 14.3773
| 12 | 63.6969 | 5.3744 | 68.767 | 5.6105 | 92.2257 | 8.3762 | 97.0035 | 13.7903 | 100.8449 | 13.9824 | 106.0603 | 14.1912 | 108.3896 | 14.2764 | 111.2585 | 14.3773
| 14 | 63.8518 | 5.4419 | 69.0102 | 5.6442 | 92.5039 | 8.4106 | 97.4321 | 13.8249 | 100.7129 | 14.0179 | 105.8054 | 14.228 | 108.108 | 14.3139 | 110.9493 | 14.4154
| 16 | 63.9417 | 5.5093 | 69.189 | 5.7117 | 92.3081 | 8.5139 | 97.2333 | 13.8942 | 101.088 | 14.0889 | 105.9728 | 14.3018 | 108.2027 | 14.3888 | 110.9712 | 14.4917
| 18 | 64.0284 | 5.5768 | 69.3025 | 5.8128 | 92.6316 | 8.5828 | 97.0345 | 13.9982 | 100.6335 | 14.1953 | 105.9431 | 14.4492 | 108.1344 | 14.52 | 110.8623 | 14.6061
| 20 | 64.0488 | 5.7117 | 69.4127 | 5.9477 | 92.1899 | 8.755 | 97.1939 | 14.1368 | 100.6813 | 14.3373 | 105.8427 | 14.5598 | 107.9324 | 14.6324 | 110.5579 | 14.7205
| 22 | 64.152 | 5.8803 | 69.012 | 6.1164 | 92.3293 | 8.8927 | 97.3501 | 14.2754 | 100.7244 | 14.4792 | 106.2396 | 14.7441 | 108.1472 | 14.8198 | 110.808 | 14.9112
| 24 | 63.9506 | 6.0489 | 69.4962 | 6.285 | 92.3992 | 9.0993 | 97.4355 | 14.4833 | 100.6281 | 14.6922 | 105.7648 | 14.9284 | 108.1816 | 15.0071 | 110.5962 | 15.1018
| 25 | 63.7275 | 6.1501 | 69.2731 | 6.403 | 92.1674 | 9.2026 | 97.2 | 14.6045 | 100.2915 | 14.7986 | 105.8044 | 15.0574 | 108.1256 | 15.1383 | 110.4468 | 15.2353
| 26 | 63.7128 | 6.3385 | 69.2731 | 6.6101 | 92.1674 | 9.4097 | 97.2 | 14.8116 | 100.2915 | 15.0056 | 105.8044 | 15.2806 | 108.1256 | 15.3453 | 110.4468 | 15.4553
| 28 | 63.6143 | 6.7836 | 69.2731 | 7.0241 | 92.1674 | 9.8237 | 97.2 | 15.2256 | 100.2915 | 15.4197 | 105.8044 | 15.727 | 108.1256 | 15.7593 | 110.4468 | 15.8952
| 30 | 63.6398 | 7.1953 | 69.2731 | 7.4381 | 92.1674 | 10.2377 | 97.2 | 15.6396 | 100.2915 | 15.8337 | 105.8044 | 16.1734 | 108.1256 | 16.1734 | 110.4468 | 16.3351
| 32 | 63.5351 | 7.8015 | 69.2731 | 8.0851 | 92.1674 | 10.9235 | 97.2 | 16.306 | 100.2915 | 16.4871 | 105.3401 | 16.8203 | 107.3132 | 16.8203 | 109.1701 | 16.982
| 34 | 63.5559 | 8.4425 | 69.2731 | 8.732 | 92.1674 | 11.6092 | 97.2 | 16.9723 | 100.2915 | 17.1405 | 104.8759 | 17.4672 | 106.5007 | 17.4672 | 107.8935 | 17.629
| 35 | 63.5949 | 8.7641 | 69.2731 | 9.0555 | 92.1674 | 11.9521 | 97.2 | 17.3055 | 100.2915 | 17.4672 | 104.6438 | 17.7907 | 106.0945 | 17.7907 | 107.2551 | 17.9524
| 36 | 62.9775 | 9.244 | 68.6348 | 9.5407 | 91.1809 | 12.3726 | 95.8653 | 17.726 | 98.6667 | 17.8554 | 102.6127 | 18.1142 | 104.0055 | 18.1142 | 105.108 | 18.2436
| 38 | 61.7343 | 10.1673 | 67.3581 | 10.5111 | 89.2078 | 13.2136 | 93.1959 | 18.567 | 95.417 | 18.6317 | 98.5506 | 18.7611 | 99.8273 | 18.7611 | 100.8138 | 18.8258
| 40 | 60.6436 | 11.1281 | 66.0815 | 11.4815 | 87.2348 | 14.0547 | 90.5266 | 19.408 | 92.1674 | 19.408 | 94.4886 | 19.408 | 95.6492 | 19.408 | 96.5196 | 19.408
| 43 | 53.8893 | 12.2235 | 59.2483 | 12.5768 | 80.7827 | 15.1483 | 83.3241 | 20.5626 | 85.5333 | 20.5131 | 87.8139 | 20.5385 | 88.952 | 20.5504 | 89.8216 | 20.5626
| 46 | 49.572 | 12.633 | 55.404 | 12.9791 | 76.788 | 15.575 | 79.704 | 20.7666 | 81.648 | 20.7666 | 83.592 | 20.7666 | 85.536 | 20.7666 | 89.8216 | 20.7666
| 48 | 47.628 | 12.8061 | 53.46 | 13.1522 | 73.872 | 15.748 | 76.788 | 20.9397 | 77.76 | 20.9397 | 82.62 | 20.9397 | 83.592 | 20.9397 | 89.8216 | 20.9397
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 53.2869 | 4.3384 | 57.4604 | 4.5289 | 76.9088 | 6.7615 | 80.8912 | 11.104 | 84.1473 | 11.2583 | 88.4898 | 11.4555 | 90.4551 | 11.5244 | 93.15 | 11.6057
| 12 | 53.0808 | 4.3384 | 57.3058 | 4.5289 | 76.8547 | 6.7615 | 80.8363 | 11.1319 | 84.0374 | 11.287 | 88.3836 | 11.4555 | 90.3247 | 11.5244 | 92.7154 | 11.6057
| 14 | 53.2099 | 4.3928 | 57.5085 | 4.5562 | 77.0866 | 6.7893 | 81.1935 | 11.1599 | 83.9274 | 11.3156 | 88.1711 | 11.4853 | 90.09 | 11.5546 | 92.4577 | 11.6365
| 16 | 53.2848 | 4.4473 | 57.6575 | 4.6106 | 76.9234 | 6.8727 | 81.0278 | 11.2158 | 84.24 | 11.3729 | 88.3106 | 11.5448 | 90.1689 | 11.6151 | 92.476 | 11.6981
| 18 | 53.357 | 4.5017 | 57.752 | 4.6923 | 77.193 | 6.9283 | 80.8621 | 11.2997 | 83.8612 | 11.4589 | 88.2859 | 11.6638 | 90.112 | 11.721 | 92.3852 | 11.7904
| 20 | 53.374 | 4.6106 | 57.8439 | 4.8012 | 76.8249 | 7.0673 | 80.995 | 11.4116 | 83.9011 | 11.5735 | 88.2022 | 11.7531 | 89.9437 | 11.8117 | 92.1316 | 11.8828
| 22 | 53.46 | 4.7467 | 57.51 | 4.9373 | 76.9411 | 7.1785 | 81.125 | 11.5235 | 83.937 | 11.6881 | 88.533 | 11.9019 | 90.1227 | 11.9629 | 92.34 | 12.0367
| 24 | 53.2922 | 4.8829 | 57.9135 | 5.0734 | 76.9994 | 7.3452 | 81.1963 | 11.6913 | 83.8568 | 11.8599 | 88.1373 | 12.0506 | 90.1514 | 12.1142 | 92.1635 | 12.1906
| 25 | 53.1063 | 4.9645 | 57.7276 | 5.1687 | 76.8061 | 7.4286 | 81 | 11.7892 | 83.5763 | 11.9459 | 88.1703 | 12.1548 | 90.1046 | 12.22 | 92.039 | 12.2984
| 26 | 53.094 | 5.1166 | 57.7276 | 5.3358 | 76.8061 | 7.5958 | 81 | 11.9563 | 83.5763 | 12.113 | 88.1703 | 12.3349 | 90.1046 | 12.3872 | 92.039 | 12.4759
| 28 | 53.0119 | 5.4759 | 57.7276 | 5.6701 | 76.8061 | 7.93 | 81 | 12.2905 | 83.5763 | 12.4472 | 88.1703 | 12.6953 | 90.1046 | 12.7214 | 92.039 | 12.8311
| 30 | 53.0331 | 5.8083 | 57.7276 | 6.0043 | 76.8061 | 8.2642 | 81 | 12.6248 | 83.5763 | 12.7814 | 88.1703 | 13.0556 | 90.1046 | 13.0556 | 92.039 | 13.1862
| 32 | 52.9459 | 6.2976 | 57.7276 | 6.5265 | 76.8061 | 8.8178 | 81 | 13.1627 | 83.5763 | 13.3089 | 87.7834 | 13.5778 | 89.4276 | 13.5778 | 90.9751 | 13.7084
| 34 | 52.9632 | 6.8151 | 57.7276 | 7.0487 | 76.8061 | 9.3713 | 81 | 13.7006 | 83.5763 | 13.8363 | 87.3966 | 14.1001 | 88.7506 | 14.1001 | 89.9112 | 14.2306
| 35 | 52.9957 | 7.0747 | 57.7276 | 7.3098 | 76.8061 | 9.6481 | 81 | 13.9695 | 83.5763 | 14.1001 | 87.2031 | 14.3612 | 88.4121 | 14.3612 | 89.3793 | 14.4917
| 36 | 52.4813 | 7.4621 | 57.1957 | 7.7015 | 75.984 | 9.9875 | 79.8878 | 14.3089 | 82.2223 | 14.4134 | 85.5106 | 14.6223 | 86.6712 | 14.6223 | 87.59 | 14.7267
| 38 | 51.4453 | 8.2073 | 56.1318 | 8.4848 | 74.3399 | 10.6664 | 77.6633 | 14.9878 | 79.5142 | 15.0401 | 82.1255 | 15.1445 | 83.1894 | 15.1445 | 84.0115 | 15.1967
| 40 | 50.5364 | 8.983 | 55.0679 | 9.2682 | 72.6957 | 11.3453 | 75.4388 | 15.6667 | 76.8061 | 15.6667 | 78.7405 | 15.6667 | 79.7076 | 15.6667 | 80.433 | 15.6667
| 43 | 44.9078 | 9.8671 | 49.3736 | 10.1524 | 67.3189 | 12.2281 | 69.4367 | 16.5987 | 71.2778 | 16.5588 | 73.1783 | 16.5793 | 74.1267 | 16.5889 | 74.8513 | 16.5987
| 46 | 41.31 | 10.1977 | 46.17 | 10.4771 | 63.99 | 12.5726 | 66.42 | 16.7634 | 68.04 | 16.7634 | 69.66 | 16.7634 | 71.28 | 16.7634 | 74.8513 | 16.7634
| 48 | 39.69 | 10.3374 | 44.55 | 10.6168 | 61.56 | 12.7122 | 63.99 | 16.9031 | 64.8 | 16.9031 | 68.85 | 16.9031 | 69.66 | 16.9031 | 74.8513 | 16.9031
Outdoor Unit: 60HP（AVWT-570HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 117.1522 | 14.1848 | 126.3278 | 14.8079 | 169.0855 | 22.1075 | 177.8408 | 36.3058 | 184.9995 | 36.8106 | 194.5464 | 37.4553 | 198.8672 | 37.6803 | 204.792 | 37.9464
| 12 | 116.6991 | 14.1848 | 125.988 | 14.8079 | 168.9665 | 22.1075 | 177.72 | 36.3972 | 184.7578 | 36.9042 | 194.3129 | 37.4553 | 198.5805 | 37.6803 | 203.8365 | 37.9464
| 14 | 116.9829 | 14.3629 | 126.4335 | 14.8969 | 169.4763 | 22.1984 | 178.5053 | 36.4887 | 184.516 | 36.9979 | 193.8459 | 37.5526 | 198.0645 | 37.7792 | 203.27 | 38.047
| 16 | 117.1475 | 14.5409 | 126.7611 | 15.075 | 169.1176 | 22.4711 | 178.141 | 36.6716 | 185.2032 | 37.1852 | 194.1526 | 37.7471 | 198.238 | 37.977 | 203.3101 | 38.2483
| 18 | 117.3064 | 14.7189 | 126.9689 | 15.342 | 169.7102 | 22.6529 | 177.7767 | 36.9459 | 184.3705 | 37.4662 | 194.0981 | 38.1363 | 198.1129 | 38.3231 | 203.1107 | 38.5503
| 20 | 117.3437 | 15.075 | 127.171 | 15.6981 | 168.901 | 23.1073 | 178.0689 | 37.3117 | 184.4581 | 37.8409 | 193.9142 | 38.4282 | 197.7428 | 38.6198 | 202.553 | 38.8523
| 22 | 117.5328 | 15.52 | 126.4368 | 16.1431 | 169.1565 | 23.4709 | 178.3549 | 37.6775 | 184.537 | 38.2155 | 194.6414 | 38.9146 | 198.1364 | 39.1143 | 203.0112 | 39.3555
| 24 | 117.1639 | 15.9651 | 127.324 | 16.5882 | 169.2845 | 24.0162 | 178.5115 | 38.2262 | 184.3606 | 38.7775 | 193.7715 | 39.401 | 198.1995 | 39.6088 | 202.6232 | 39.8588
| 25 | 116.7552 | 16.2321 | 126.9152 | 16.8998 | 168.8597 | 24.2889 | 178.08 | 38.5463 | 183.744 | 39.0585 | 193.8441 | 39.7415 | 198.0967 | 39.955 | 202.3494 | 40.2111
| 26 | 116.7281 | 16.7295 | 126.9152 | 17.4461 | 168.8597 | 24.8352 | 178.08 | 39.0927 | 183.744 | 39.6049 | 193.8441 | 40.3306 | 198.0967 | 40.5013 | 202.3494 | 40.7916
| 28 | 116.5477 | 17.9041 | 126.9152 | 18.5389 | 168.8597 | 25.928 | 178.08 | 40.1855 | 183.744 | 40.6977 | 193.8441 | 41.5088 | 198.0967 | 41.5941 | 202.3494 | 41.9527
| 30 | 116.5943 | 18.9909 | 126.9152 | 19.6317 | 168.8597 | 27.0208 | 178.08 | 41.2782 | 183.744 | 41.7905 | 193.8441 | 42.6869 | 198.0967 | 42.6869 | 202.3494 | 43.1138
| 32 | 116.4026 | 20.5907 | 126.9152 | 21.3392 | 168.8597 | 28.8307 | 178.08 | 43.0369 | 183.744 | 43.515 | 192.9935 | 44.3944 | 196.6083 | 44.3944 | 200.0104 | 44.8213
| 34 | 116.4406 | 22.2827 | 126.9152 | 23.0467 | 168.8597 | 30.6407 | 178.08 | 44.7956 | 183.744 | 45.2396 | 192.143 | 46.1019 | 195.1199 | 46.1019 | 197.6715 | 46.5287
| 35 | 116.5121 | 23.1315 | 126.9152 | 23.9004 | 168.8597 | 31.5456 | 178.08 | 45.675 | 183.744 | 46.1019 | 191.7177 | 46.9556 | 194.3756 | 46.9556 | 196.502 | 47.3825
| 36 | 115.381 | 24.3981 | 125.7457 | 25.181 | 167.0523 | 32.6555 | 175.6347 | 46.7849 | 180.7671 | 47.1264 | 187.9967 | 47.8093 | 190.5483 | 47.8093 | 192.5683 | 48.1508
| 38 | 113.1033 | 26.8349 | 123.4068 | 27.7422 | 163.4376 | 34.8752 | 170.7442 | 49.0046 | 174.8134 | 49.1753 | 180.5545 | 49.5168 | 182.8935 | 49.5168 | 184.7009 | 49.6876
| 40 | 111.1051 | 29.3709 | 121.0678 | 30.3034 | 159.8228 | 37.0949 | 165.8536 | 51.2243 | 168.8597 | 51.2243 | 173.1124 | 51.2243 | 175.2387 | 51.2243 | 176.8334 | 51.2243
| 43 | 98.7306 | 32.2618 | 108.5488 | 33.1944 | 148.0019 | 39.9814 | 152.658 | 54.2715 | 156.7055 | 54.1409 | 160.8837 | 54.2079 | 162.9688 | 54.2394 | 164.5621 | 54.2715
| 46 | 90.8208 | 33.3428 | 101.5056 | 34.2563 | 140.6832 | 41.1075 | 146.0256 | 54.81 | 149.5872 | 54.81 | 153.1488 | 54.81 | 156.7104 | 54.81 | 164.5621 | 54.81
| 48 | 87.2592 | 33.7995 | 97.944 | 34.713 | 135.3408 | 41.5643 | 140.6832 | 55.2668 | 142.464 | 55.2668 | 151.368 | 55.2668 | 153.1488 | 55.2668 | 164.5621 | 55.2668
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 117.1522 | 14.0497 | 126.3278 | 14.6669 | 169.0855 | 21.897 | 177.8408 | 35.96 | 184.9995 | 36.46 | 194.5464 | 37.0986 | 198.8672 | 37.3214 | 204.792 | 37.585
| 12 | 116.6991 | 14.0497 | 125.988 | 14.6669 | 168.9665 | 21.897 | 177.72 | 36.0506 | 184.7578 | 36.5528 | 194.3129 | 37.0986 | 198.5805 | 37.3214 | 203.8365 | 37.585
| 14 | 116.9829 | 14.2261 | 126.4335 | 14.7551 | 169.4763 | 21.987 | 178.5053 | 36.1411 | 184.516 | 36.6455 | 193.8459 | 37.1949 | 198.0645 | 37.4194 | 203.27 | 37.6847
| 16 | 117.1475 | 14.4024 | 126.7611 | 14.9314 | 169.1176 | 22.2571 | 178.141 | 36.3223 | 185.2032 | 36.8311 | 194.1526 | 37.3876 | 198.238 | 37.6153 | 203.3101 | 37.8841
| 18 | 117.3064 | 14.5787 | 126.9689 | 15.1959 | 169.7102 | 22.4371 | 177.7767 | 36.594 | 184.3705 | 37.1094 | 194.0981 | 37.7731 | 198.1129 | 37.9581 | 203.1107 | 38.1831
| 20 | 117.3437 | 14.9314 | 127.171 | 15.5486 | 168.901 | 22.8872 | 178.0689 | 36.9564 | 184.4581 | 37.4805 | 193.9142 | 38.0622 | 197.7428 | 38.252 | 202.553 | 38.4822
| 22 | 117.5328 | 15.3722 | 126.4368 | 15.9894 | 169.1565 | 23.2473 | 178.3549 | 37.3187 | 184.537 | 37.8516 | 194.6414 | 38.544 | 198.1364 | 38.7418 | 203.0112 | 38.9807
| 24 | 117.1639 | 15.8131 | 127.324 | 16.4302 | 169.2845 | 23.7875 | 178.5115 | 37.8621 | 184.3606 | 38.4082 | 193.7715 | 39.0258 | 198.1995 | 39.2316 | 202.6232 | 39.4792
| 25 | 116.7552 | 16.0776 | 126.9152 | 16.7388 | 168.8597 | 24.0575 | 178.08 | 38.1792 | 183.744 | 38.6865 | 193.8441 | 39.363 | 198.0967 | 39.5744 | 202.3494 | 39.8281
| 26 | 116.7281 | 16.5702 | 126.9152 | 17.28 | 168.8597 | 24.5987 | 178.08 | 38.7204 | 183.744 | 39.2277 | 193.8441 | 39.9465 | 198.0967 | 40.1156 | 202.3494 | 40.4031
| 28 | 116.5477 | 17.7336 | 126.9152 | 18.3624 | 168.8597 | 25.6811 | 178.08 | 39.8027 | 183.744 | 40.3101 | 193.8441 | 41.1134 | 198.0967 | 41.198 | 202.3494 | 41.5532
| 30 | 116.5943 | 18.81 | 126.9152 | 19.4447 | 168.8597 | 26.7635 | 178.08 | 40.8851 | 183.744 | 41.3925 | 193.8441 | 42.2804 | 198.0967 | 42.2804 | 202.3494 | 42.7032
| 32 | 116.4026 | 20.3946 | 126.9152 | 21.136 | 168.8597 | 28.5562 | 178.08 | 42.6271 | 183.744 | 43.1006 | 192.9935 | 43.9716 | 196.6083 | 43.9716 | 200.0104 | 44.3944
| 34 | 116.4406 | 22.0705 | 126.9152 | 22.8272 | 168.8597 | 30.3489 | 178.08 | 44.369 | 183.744 | 44.8087 | 192.143 | 45.6628 | 195.1199 | 45.6628 | 197.6715 | 46.0856
| 35 | 116.5121 | 22.9112 | 126.9152 | 23.6728 | 168.8597 | 31.2452 | 178.08 | 45.24 | 183.744 | 45.6628 | 191.7177 | 46.5084 | 194.3756 | 46.5084 | 196.502 | 46.9312
| 36 | 115.381 | 24.1657 | 125.7457 | 24.9412 | 167.0523 | 32.3445 | 175.6347 | 46.3393 | 180.7671 | 46.6775 | 187.9967 | 47.354 | 190.5483 | 47.354 | 192.5683 | 47.6923
| 38 | 113.1033 | 26.5793 | 123.4068 | 27.478 | 163.4376 | 34.5431 | 170.7442 | 48.5379 | 174.8134 | 48.707 | 180.5545 | 49.0452 | 182.8935 | 49.0452 | 184.7009 | 49.2144
| 40 | 111.1051 | 29.0912 | 121.0678 | 30.0148 | 159.8228 | 36.7416 | 165.8536 | 50.7364 | 168.8597 | 50.7364 | 173.1124 | 50.7364 | 175.2387 | 50.7364 | 176.8334 | 50.7364
| 43 | 98.7306 | 31.9546 | 108.5488 | 32.8782 | 148.0019 | 39.6006 | 152.658 | 53.7547 | 156.7055 | 53.6253 | 160.8837 | 53.6917 | 162.9688 | 53.7228 | 164.5621 | 53.7547
| 46 | 90.8208 | 33.0252 | 101.5056 | 33.93 | 140.6832 | 40.716 | 146.0256 | 54.288 | 149.5872 | 54.288 | 153.1488 | 54.288 | 156.7104 | 54.288 | 164.5621 | 54.288
| 48 | 87.2592 | 33.4776 | 97.944 | 34.3824 | 135.3408 | 41.1684 | 140.6832 | 54.7404 | 142.464 | 54.7404 | 151.368 | 54.7404 | 153.1488 | 54.7404 | 164.5621 | 54.7404
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 117.1522 | 13.9147 | 126.3278 | 14.5259 | 169.0855 | 21.6864 | 177.8408 | 35.6142 | 184.9995 | 36.1094 | 194.5464 | 36.7419 | 198.8672 | 36.9626 | 204.792 | 37.2236
| 12 | 116.6991 | 13.9147 | 125.988 | 14.5259 | 168.9665 | 21.6864 | 177.72 | 35.7039 | 184.7578 | 36.2013 | 194.3129 | 36.7419 | 198.5805 | 36.9626 | 203.8365 | 37.2236
| 14 | 116.9829 | 14.0893 | 126.4335 | 14.6132 | 169.4763 | 21.7756 | 178.5053 | 35.7936 | 184.516 | 36.2932 | 193.8459 | 36.8373 | 198.0645 | 37.0596 | 203.27 | 37.3223
| 16 | 117.1475 | 14.2639 | 126.7611 | 14.7878 | 169.1176 | 22.0431 | 178.141 | 35.973 | 185.2032 | 36.4769 | 194.1526 | 37.0282 | 198.238 | 37.2536 | 203.3101 | 37.5198
| 18 | 117.3064 | 14.4386 | 126.9689 | 15.0498 | 169.7102 | 22.2214 | 177.7767 | 36.2422 | 184.3705 | 36.7526 | 194.0981 | 37.4099 | 198.1129 | 37.5932 | 203.1107 | 37.816
| 20 | 117.3437 | 14.7878 | 127.171 | 15.3991 | 168.901 | 22.6672 | 178.0689 | 36.601 | 184.4581 | 37.1201 | 193.9142 | 37.6962 | 197.7428 | 37.8842 | 202.553 | 38.1122
| 22 | 117.5328 | 15.2244 | 126.4368 | 15.8356 | 169.1565 | 23.0238 | 178.3549 | 36.9598 | 184.537 | 37.4876 | 194.6414 | 38.1734 | 198.1364 | 38.3693 | 203.0112 | 38.6059
| 24 | 117.1639 | 15.661 | 127.324 | 16.2722 | 169.2845 | 23.5587 | 178.5115 | 37.4981 | 184.3606 | 38.0389 | 193.7715 | 38.6505 | 198.1995 | 38.8544 | 202.6232 | 39.0996
| 25 | 116.7552 | 15.923 | 126.9152 | 16.5779 | 168.8597 | 23.8262 | 178.08 | 37.8121 | 183.744 | 38.3146 | 193.8441 | 38.9845 | 198.0967 | 39.1939 | 202.3494 | 39.4451
| 26 | 116.7281 | 16.4108 | 126.9152 | 17.1138 | 168.8597 | 24.3622 | 178.08 | 38.3481 | 183.744 | 38.8505 | 193.8441 | 39.5624 | 198.0967 | 39.7299 | 202.3494 | 40.0146
| 28 | 116.5477 | 17.5631 | 126.9152 | 18.1858 | 168.8597 | 25.4342 | 178.08 | 39.42 | 183.744 | 39.9225 | 193.8441 | 40.7181 | 198.0967 | 40.8019 | 202.3494 | 41.1536
| 30 | 116.5943 | 18.6292 | 126.9152 | 19.2578 | 168.8597 | 26.5061 | 178.08 | 40.492 | 183.744 | 40.9945 | 193.8441 | 41.8738 | 198.0967 | 41.8738 | 202.3494 | 42.2926
| 32 | 116.4026 | 20.1985 | 126.9152 | 20.9327 | 168.8597 | 28.2816 | 178.08 | 42.2172 | 183.744 | 42.6862 | 192.9935 | 43.5488 | 196.6083 | 43.5488 | 200.0104 | 43.9675
| 34 | 116.4406 | 21.8583 | 126.9152 | 22.6077 | 168.8597 | 30.057 | 178.08 | 43.9424 | 183.744 | 44.3779 | 192.143 | 45.2237 | 195.1199 | 45.2237 | 197.6715 | 45.6425
| 35 | 116.5121 | 22.6909 | 126.9152 | 23.4452 | 168.8597 | 30.9448 | 178.08 | 44.805 | 183.744 | 45.2237 | 191.7177 | 46.0612 | 194.3756 | 46.0612 | 196.502 | 46.48
| 36 | 115.381 | 23.9334 | 125.7457 | 24.7014 | 167.0523 | 32.0335 | 175.6347 | 45.8937 | 180.7671 | 46.2287 | 187.9967 | 46.8987 | 190.5483 | 46.8987 | 192.5683 | 47.2337
| 38 | 113.1033 | 26.3238 | 123.4068 | 27.2138 | 163.4376 | 34.2109 | 170.7442 | 48.0712 | 174.8134 | 48.2387 | 180.5545 | 48.5736 | 182.8935 | 48.5736 | 184.7009 | 48.7411
| 40 | 111.1051 | 28.8114 | 121.0678 | 29.7262 | 159.8228 | 36.3884 | 165.8536 | 50.2486 | 168.8597 | 50.2486 | 173.1124 | 50.2486 | 175.2387 | 50.2486 | 176.8334 | 50.2486
| 43 | 98.7306 | 31.6473 | 108.5488 | 32.5621 | 148.0019 | 39.2198 | 152.658 | 53.2378 | 156.7055 | 53.1097 | 160.8837 | 53.1754 | 162.9688 | 53.2063 | 164.5621 | 53.2378
| 46 | 90.8208 | 32.7077 | 101.5056 | 33.6037 | 140.6832 | 40.3245 | 146.0256 | 53.766 | 149.5872 | 53.766 | 153.1488 | 53.766 | 156.7104 | 53.766 | 164.5621 | 53.766
| 48 | 87.2592 | 33.1557 | 97.944 | 34.0518 | 135.3408 | 40.7726 | 140.6832 | 54.2141 | 142.464 | 54.2141 | 151.368 | 54.2141 | 153.1488 | 54.2141 | 164.5621 | 54.2141
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 114.9418 | 13.7796 | 123.9443 | 14.3849 | 165.8952 | 21.4759 | 174.4853 | 35.2684 | 181.5089 | 35.7588 | 190.8757 | 36.3851 | 195.115 | 36.6037 | 200.928 | 36.8622
| 12 | 114.4972 | 13.7796 | 123.6108 | 14.3849 | 165.7785 | 21.4759 | 174.3668 | 35.3573 | 181.2718 | 35.8498 | 190.6466 | 36.3851 | 194.8337 | 36.6037 | 199.9905 | 36.8622
| 14 | 114.7757 | 13.9525 | 124.048 | 14.4713 | 166.2786 | 21.5642 | 175.1373 | 35.4461 | 181.0346 | 35.9408 | 190.1884 | 36.4796 | 194.3274 | 36.6998 | 199.4347 | 36.96
| 16 | 114.9372 | 14.1254 | 124.3694 | 14.6443 | 165.9267 | 21.8291 | 174.7799 | 35.6238 | 181.7088 | 36.1228 | 190.4893 | 36.6687 | 194.4976 | 36.8919 | 199.4741 | 37.1555
| 18 | 115.093 | 14.2984 | 124.5733 | 14.9037 | 166.5082 | 22.0056 | 174.4224 | 35.8903 | 180.8918 | 36.3958 | 190.4359 | 37.0467 | 194.3749 | 37.2282 | 199.2784 | 37.4489
| 20 | 115.1297 | 14.6443 | 124.7715 | 15.2496 | 165.7142 | 22.4471 | 174.7091 | 36.2457 | 180.9777 | 36.7597 | 190.2555 | 37.3302 | 194.0118 | 37.5164 | 198.7312 | 37.7422
| 22 | 115.3152 | 15.0766 | 124.0512 | 15.6819 | 165.9648 | 22.8003 | 174.9897 | 36.601 | 181.0552 | 37.1237 | 190.969 | 37.8027 | 194.398 | 37.9968 | 199.1808 | 38.2311
| 24 | 114.9533 | 15.509 | 124.9216 | 16.1143 | 166.0905 | 23.33 | 175.1433 | 37.134 | 180.8821 | 37.6696 | 190.1154 | 38.2753 | 194.4598 | 38.4771 | 198.8001 | 38.72
| 25 | 114.5522 | 15.7684 | 124.5206 | 16.4169 | 165.6737 | 23.5949 | 174.72 | 37.445 | 180.2771 | 37.9426 | 190.1866 | 38.606 | 194.359 | 38.8134 | 198.5315 | 39.0622
| 26 | 114.5256 | 16.2515 | 124.5206 | 16.9477 | 165.6737 | 24.1257 | 174.72 | 37.9757 | 180.2771 | 38.4734 | 190.1866 | 39.1783 | 194.359 | 39.3442 | 198.5315 | 39.6261
| 28 | 114.3487 | 17.3926 | 124.5206 | 18.0092 | 165.6737 | 25.1872 | 174.72 | 39.0373 | 180.2771 | 39.5349 | 190.1866 | 40.3228 | 194.359 | 40.4057 | 198.5315 | 40.7541
| 30 | 114.3944 | 18.4483 | 124.5206 | 19.0708 | 165.6737 | 26.2488 | 174.72 | 40.0989 | 180.2771 | 40.5965 | 190.1866 | 41.4673 | 194.359 | 41.4673 | 198.5315 | 41.882
| 32 | 114.2064 | 20.0024 | 124.5206 | 20.7295 | 165.6737 | 28.007 | 174.72 | 41.8073 | 180.2771 | 42.2718 | 189.3521 | 43.126 | 192.8987 | 43.126 | 196.2366 | 43.5407
| 34 | 114.2436 | 21.646 | 124.5206 | 22.3882 | 165.6737 | 29.7652 | 174.72 | 43.5158 | 180.2771 | 43.947 | 188.5177 | 44.7847 | 191.4384 | 44.7847 | 193.9418 | 45.1993
| 35 | 114.3138 | 22.4706 | 124.5206 | 23.2175 | 165.6737 | 30.6443 | 174.72 | 44.37 | 180.2771 | 44.7847 | 188.1004 | 45.614 | 190.7082 | 45.614 | 192.7944 | 46.0287
| 36 | 113.204 | 23.701 | 123.3732 | 24.4616 | 163.9004 | 31.7225 | 172.3209 | 45.4481 | 177.3564 | 45.7799 | 184.4496 | 46.4434 | 186.953 | 46.4434 | 188.9349 | 46.7751
| 38 | 110.9693 | 26.0682 | 121.0784 | 26.9496 | 160.3538 | 33.8788 | 167.5226 | 47.6044 | 171.5151 | 47.7703 | 177.1478 | 48.1021 | 179.4427 | 48.1021 | 181.2159 | 48.2679
| 40 | 109.0088 | 28.5317 | 118.7835 | 29.4376 | 156.8073 | 36.0351 | 162.7243 | 49.7607 | 165.6737 | 49.7607 | 169.8461 | 49.7607 | 171.9323 | 49.7607 | 173.497 | 49.7607
| 43 | 96.8677 | 31.34 | 106.5007 | 32.246 | 145.2094 | 38.8391 | 149.7776 | 52.7209 | 153.7488 | 52.5941 | 157.8482 | 52.6591 | 159.894 | 52.6897 | 161.4571 | 52.7209
| 46 | 89.1072 | 32.3901 | 99.5904 | 33.2775 | 138.0288 | 39.933 | 143.2704 | 53.244 | 146.7648 | 53.244 | 150.2592 | 53.244 | 153.7536 | 53.244 | 161.4571 | 53.244
| 48 | 85.6128 | 32.8338 | 96.096 | 33.7212 | 132.7872 | 40.3767 | 138.0288 | 53.6877 | 139.776 | 53.6877 | 148.512 | 53.6877 | 150.2592 | 53.6877 | 161.4571 | 53.6877
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 112.7314 | 13.6445 | 121.5607 | 14.2438 | 162.7049 | 21.2653 | 171.1299 | 34.9227 | 178.0184 | 35.4082 | 187.205 | 36.0284 | 191.3628 | 36.2449 | 197.064 | 36.5008
| 12 | 112.2954 | 13.6445 | 121.2337 | 14.2438 | 162.5904 | 21.2653 | 171.0136 | 35.0106 | 177.7858 | 35.4983 | 186.9803 | 36.0284 | 191.0869 | 36.2449 | 196.1446 | 36.5008
| 14 | 112.5684 | 13.8157 | 121.6624 | 14.3294 | 163.081 | 21.3528 | 171.7693 | 35.0986 | 177.5532 | 35.5884 | 186.5309 | 36.122 | 190.5903 | 36.34 | 195.5994 | 36.5976
| 16 | 112.7269 | 13.987 | 121.9776 | 14.5007 | 162.7358 | 21.615 | 171.4187 | 35.2745 | 178.2144 | 35.7686 | 186.8261 | 36.3092 | 190.7573 | 36.5302 | 195.638 | 36.7913
| 18 | 112.8797 | 14.1582 | 122.1777 | 14.7576 | 163.3061 | 21.7899 | 171.0682 | 35.5384 | 177.4131 | 36.0389 | 186.7737 | 36.6835 | 190.6369 | 36.8632 | 195.4461 | 37.0817
| 20 | 112.9157 | 14.5007 | 122.3721 | 15.1 | 162.5274 | 22.227 | 171.3493 | 35.8903 | 177.4974 | 36.3993 | 186.5967 | 36.9642 | 190.2808 | 37.1486 | 194.9095 | 37.3722
| 22 | 113.0976 | 14.9288 | 121.6656 | 15.5282 | 162.7732 | 22.5767 | 171.6245 | 36.2422 | 177.5733 | 36.7597 | 187.2965 | 37.4321 | 190.6596 | 37.6242 | 195.3504 | 37.8563
| 24 | 112.7426 | 15.3569 | 122.5193 | 15.9563 | 162.8964 | 23.1013 | 171.7752 | 36.77 | 177.4036 | 37.3003 | 186.4593 | 37.9 | 190.7202 | 38.0999 | 194.977 | 38.3404
| 25 | 112.3493 | 15.6138 | 122.126 | 16.256 | 162.4876 | 23.3636 | 171.36 | 37.0779 | 176.8103 | 37.5706 | 186.5292 | 38.2276 | 190.6214 | 38.4329 | 194.7136 | 38.6792
| 26 | 112.3232 | 16.0922 | 122.126 | 16.7815 | 162.4876 | 23.8891 | 171.36 | 37.6034 | 176.8103 | 38.0962 | 186.5292 | 38.7942 | 190.6214 | 38.9584 | 194.7136 | 39.2377
| 28 | 112.1497 | 17.2221 | 122.126 | 17.8327 | 162.4876 | 24.9403 | 171.36 | 38.6546 | 176.8103 | 39.1473 | 186.5292 | 39.9275 | 190.6214 | 40.0096 | 194.7136 | 40.3545
| 30 | 112.1945 | 18.2674 | 122.126 | 18.8838 | 162.4876 | 25.9915 | 171.36 | 39.7057 | 176.8103 | 40.1985 | 186.5292 | 41.0607 | 190.6214 | 41.0607 | 194.7136 | 41.4714
| 32 | 112.0101 | 19.8063 | 122.126 | 20.5263 | 162.4876 | 27.7324 | 171.36 | 41.3974 | 176.8103 | 41.8573 | 185.7108 | 42.7032 | 189.1891 | 42.7032 | 192.4629 | 43.1138
| 34 | 112.0467 | 21.4338 | 122.126 | 22.1687 | 162.4876 | 29.4734 | 171.36 | 43.0891 | 176.8103 | 43.5162 | 184.8923 | 44.3456 | 187.7569 | 44.3456 | 190.2122 | 44.7562
| 35 | 112.1154 | 22.2503 | 122.126 | 22.9899 | 162.4876 | 30.3439 | 171.36 | 43.935 | 176.8103 | 44.3456 | 184.4831 | 45.1668 | 187.0407 | 45.1668 | 189.0868 | 45.5774
| 36 | 111.027 | 23.4687 | 121.0006 | 24.2217 | 160.7485 | 31.4115 | 169.007 | 45.0026 | 173.9457 | 45.3311 | 180.9025 | 45.988 | 183.3578 | 45.988 | 185.3015 | 46.3165
| 38 | 108.8353 | 25.8126 | 118.7499 | 26.6854 | 157.2701 | 33.5466 | 164.301 | 47.1377 | 168.2167 | 47.302 | 173.7411 | 47.6305 | 175.9918 | 47.6305 | 177.731 | 47.7947
| 40 | 106.9125 | 28.252 | 116.4992 | 29.149 | 153.7918 | 35.6818 | 159.595 | 49.2729 | 162.4876 | 49.2729 | 166.5798 | 49.2729 | 168.6259 | 49.2729 | 170.1605 | 49.2729
| 43 | 95.0049 | 31.0328 | 104.4526 | 31.9298 | 142.4169 | 38.4583 | 146.8973 | 52.2041 | 150.7921 | 52.0784 | 154.8127 | 52.1429 | 156.8191 | 52.1731 | 158.3522 | 52.2041
| 46 | 87.3936 | 32.0725 | 97.6752 | 32.9513 | 135.3744 | 39.5415 | 140.5152 | 52.722 | 143.9424 | 52.722 | 147.3696 | 52.722 | 150.7968 | 52.722 | 158.3522 | 52.722
| 48 | 83.9664 | 32.5119 | 94.248 | 33.3906 | 130.2336 | 39.9809 | 135.3744 | 53.1613 | 137.088 | 53.1613 | 145.656 | 53.1613 | 147.3696 | 53.1613 | 158.3522 | 53.1613
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 110.521 | 13.5094 | 119.1772 | 14.1028 | 159.5146 | 21.0548 | 167.7744 | 34.5769 | 174.5278 | 35.0577 | 183.5343 | 35.6717 | 187.6106 | 35.886 | 193.2 | 36.1394
| 12 | 110.0935 | 13.5094 | 118.8566 | 14.1028 | 159.4024 | 21.0548 | 167.6604 | 34.664 | 174.2998 | 35.1469 | 183.314 | 35.6717 | 187.3401 | 35.886 | 192.2986 | 36.1394
| 14 | 110.3612 | 13.6789 | 119.2769 | 14.1876 | 159.8833 | 21.1414 | 168.4012 | 34.7511 | 174.0717 | 35.2361 | 182.8735 | 35.7644 | 186.8533 | 35.9802 | 191.7641 | 36.2353
| 16 | 110.5166 | 13.8485 | 119.5859 | 14.3571 | 159.5449 | 21.401 | 168.0576 | 34.9253 | 174.72 | 35.4145 | 183.1628 | 35.9497 | 187.017 | 36.1686 | 191.802 | 36.427
| 18 | 110.6664 | 14.018 | 119.782 | 14.6114 | 160.104 | 21.5742 | 167.7139 | 35.1866 | 173.9344 | 35.6821 | 183.1115 | 36.3203 | 186.8989 | 36.4982 | 191.6138 | 36.7146
| 20 | 110.7016 | 14.3571 | 119.9726 | 14.9505 | 159.3405 | 22.007 | 167.9895 | 35.535 | 174.017 | 36.0389 | 182.938 | 36.5982 | 186.5498 | 36.7808 | 191.0877 | 37.0021
| 22 | 110.88 | 14.781 | 119.28 | 15.3744 | 159.5816 | 22.3532 | 168.2594 | 35.8833 | 174.0915 | 36.3958 | 183.624 | 37.0615 | 186.9212 | 37.2517 | 191.52 | 37.4814
| 24 | 110.532 | 15.2049 | 120.1169 | 15.7983 | 159.7024 | 22.8726 | 168.4071 | 36.4059 | 173.9251 | 36.931 | 182.8033 | 37.5248 | 186.9806 | 37.7227 | 191.154 | 37.9608
| 25 | 110.1464 | 15.4592 | 119.7313 | 16.095 | 159.3016 | 23.1322 | 168 | 36.7107 | 173.3434 | 37.1986 | 182.8718 | 37.8491 | 186.8837 | 38.0523 | 190.8956 | 38.2963
| 26 | 110.1208 | 15.9329 | 119.7313 | 16.6154 | 159.3016 | 23.6526 | 168 | 37.2311 | 173.3434 | 37.719 | 182.8718 | 38.4101 | 186.8837 | 38.5727 | 190.8956 | 38.8492
| 28 | 109.9507 | 17.0515 | 119.7313 | 17.6561 | 159.3016 | 24.6934 | 168 | 38.2719 | 173.3434 | 38.7597 | 182.8718 | 39.5321 | 186.8837 | 39.6135 | 190.8956 | 39.955
| 30 | 109.9946 | 18.0866 | 119.7313 | 18.6969 | 159.3016 | 25.7341 | 168 | 39.3126 | 173.3434 | 39.8005 | 182.8718 | 40.6542 | 186.8837 | 40.6542 | 190.8956 | 41.0607
| 32 | 109.8138 | 19.6102 | 119.7313 | 20.323 | 159.3016 | 27.4579 | 168 | 40.9876 | 173.3434 | 41.4429 | 182.0694 | 42.2804 | 185.4795 | 42.2804 | 188.6891 | 42.6869
| 34 | 109.8497 | 21.2216 | 119.7313 | 21.9492 | 159.3016 | 29.1816 | 168 | 42.6625 | 173.3434 | 43.0853 | 181.267 | 43.9065 | 184.0753 | 43.9065 | 186.4825 | 44.3131
| 35 | 109.9171 | 22.03 | 119.7313 | 22.7623 | 159.3016 | 30.0435 | 168 | 43.5 | 173.3434 | 43.9065 | 180.8658 | 44.7196 | 183.3733 | 44.7196 | 185.3792 | 45.1262
| 36 | 108.85 | 23.2363 | 118.6281 | 23.9819 | 157.5965 | 31.1005 | 165.6931 | 44.557 | 170.535 | 44.8822 | 177.3553 | 45.5327 | 179.7625 | 45.5327 | 181.6682 | 45.8579
| 38 | 106.7013 | 25.5571 | 116.4215 | 26.4212 | 154.1864 | 33.2145 | 161.0794 | 46.671 | 164.9183 | 46.8336 | 170.3344 | 47.1589 | 172.541 | 47.1589 | 174.2461 | 47.3215
| 40 | 104.8162 | 27.9723 | 114.2149 | 28.8604 | 150.7762 | 35.3285 | 156.4657 | 48.785 | 159.3016 | 48.785 | 163.3136 | 48.785 | 165.3195 | 48.785 | 166.824 | 48.785
| 43 | 93.142 | 30.7255 | 102.4045 | 31.6137 | 139.6244 | 38.0775 | 144.0169 | 51.6872 | 147.8354 | 51.5628 | 151.7771 | 51.6266 | 153.7442 | 51.6566 | 155.2472 | 51.6872
| 46 | 85.68 | 31.755 | 95.76 | 32.625 | 132.72 | 39.15 | 137.76 | 52.2 | 141.12 | 52.2 | 144.48 | 52.2 | 147.84 | 52.2 | 155.2472 | 52.2
| 48 | 82.32 | 32.19 | 92.4 | 33.06 | 127.68 | 39.585 | 132.72 | 52.635 | 134.4 | 52.635 | 142.8 | 52.635 | 144.48 | 52.635 | 155.2472 | 52.635
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 99.4689 | 10.6724 | 107.2595 | 11.1412 | 143.5631 | 16.6333 | 150.9969 | 27.3158 | 157.075 | 27.6956 | 165.1809 | 28.1806 | 168.8495 | 28.3499 | 173.88 | 28.5501
| 12 | 99.0841 | 10.6724 | 106.9709 | 11.1412 | 143.4621 | 16.6333 | 150.8944 | 27.3846 | 156.8698 | 27.766 | 164.9826 | 28.1806 | 168.6061 | 28.3499 | 173.0687 | 28.5501
| 14 | 99.3251 | 10.8063 | 107.3492 | 11.2082 | 143.895 | 16.7017 | 151.5611 | 27.4534 | 156.6646 | 27.8365 | 164.5861 | 28.2538 | 168.1679 | 28.4243 | 172.5877 | 28.6259
| 16 | 99.4649 | 10.9403 | 107.6273 | 11.3421 | 143.5904 | 16.9068 | 151.2518 | 27.591 | 157.248 | 27.9774 | 164.8465 | 28.4002 | 168.3153 | 28.5732 | 172.6218 | 28.7773
| 18 | 99.5997 | 11.0742 | 107.8038 | 11.543 | 144.0936 | 17.0436 | 150.9425 | 27.7974 | 156.541 | 28.1889 | 164.8003 | 28.693 | 168.209 | 28.8336 | 172.4524 | 29.0045
| 20 | 99.6315 | 11.3421 | 107.9754 | 11.8109 | 143.4065 | 17.3855 | 151.1906 | 28.0726 | 156.6153 | 28.4708 | 164.6442 | 28.9126 | 167.8949 | 29.0568 | 171.9789 | 29.2317
| 22 | 99.792 | 11.677 | 107.352 | 12.1458 | 143.6234 | 17.659 | 151.4334 | 28.3478 | 156.6824 | 28.7526 | 165.2616 | 29.2786 | 168.2291 | 29.4289 | 172.368 | 29.6103
| 24 | 99.4788 | 12.0118 | 108.1053 | 12.4806 | 143.7321 | 18.0693 | 151.5664 | 28.7607 | 156.5326 | 29.1755 | 164.523 | 29.6446 | 168.2826 | 29.8009 | 172.0386 | 29.989
| 25 | 99.1317 | 12.2128 | 107.7582 | 12.7151 | 143.3715 | 18.2745 | 151.2 | 29.0015 | 156.0091 | 29.3869 | 164.5846 | 29.9008 | 168.1953 | 30.0613 | 171.8061 | 30.254
| 26 | 99.1087 | 12.587 | 107.7582 | 13.1261 | 143.3715 | 18.6856 | 151.2 | 29.4126 | 156.0091 | 29.798 | 164.5846 | 30.344 | 168.1953 | 30.4724 | 171.8061 | 30.6908
| 28 | 98.9556 | 13.4707 | 107.7582 | 13.9483 | 143.3715 | 19.5078 | 151.2 | 30.2348 | 156.0091 | 30.6202 | 164.5846 | 31.2304 | 168.1953 | 31.2946 | 171.8061 | 31.5644
| 30 | 98.9952 | 14.2884 | 107.7582 | 14.7705 | 143.3715 | 20.3299 | 151.2 | 31.057 | 156.0091 | 31.4424 | 164.5846 | 32.1168 | 168.1953 | 32.1168 | 171.8061 | 32.438
| 32 | 98.8324 | 15.4921 | 107.7582 | 16.0552 | 143.3715 | 21.6917 | 151.2 | 32.3802 | 156.0091 | 32.7399 | 163.8624 | 33.4015 | 166.9316 | 33.4015 | 169.8202 | 33.7227
| 34 | 98.8647 | 16.7651 | 107.7582 | 17.3399 | 143.3715 | 23.0535 | 151.2 | 33.7034 | 156.0091 | 34.0374 | 163.1403 | 34.6862 | 165.6678 | 34.6862 | 167.8343 | 35.0073
| 35 | 98.9254 | 17.4037 | 107.7582 | 17.9822 | 143.3715 | 23.7343 | 151.2 | 34.365 | 156.0091 | 34.6862 | 162.7792 | 35.3285 | 165.0359 | 35.3285 | 166.8413 | 35.6497
| 36 | 97.965 | 18.3567 | 106.7653 | 18.9457 | 141.8369 | 24.5694 | 149.1238 | 35.2 | 153.4815 | 35.457 | 159.6198 | 35.9708 | 161.7863 | 35.9708 | 163.5014 | 36.2278
| 38 | 96.0311 | 20.1901 | 104.7793 | 20.8727 | 138.7677 | 26.2394 | 144.9715 | 36.8701 | 148.4265 | 36.9986 | 153.301 | 37.2555 | 155.2869 | 37.2555 | 156.8215 | 37.384
| 40 | 94.3345 | 22.0981 | 102.7934 | 22.7997 | 135.6986 | 27.9095 | 140.8191 | 38.5402 | 143.3715 | 38.5402 | 146.9822 | 38.5402 | 148.7876 | 38.5402 | 150.1416 | 38.5402
| 43 | 83.8278 | 24.2732 | 92.1641 | 24.9748 | 125.662 | 30.0812 | 129.6152 | 40.8329 | 133.0518 | 40.7346 | 136.5994 | 40.785 | 138.3698 | 40.8087 | 139.7225 | 40.8329
| 46 | 77.112 | 25.0864 | 86.184 | 25.7737 | 119.448 | 30.9285 | 123.984 | 41.238 | 127.008 | 41.238 | 130.032 | 41.238 | 133.056 | 41.238 | 139.7225 | 41.238
| 48 | 74.088 | 25.4301 | 83.16 | 26.1174 | 114.912 | 31.2722 | 119.448 | 41.5817 | 120.96 | 41.5817 | 128.52 | 41.5817 | 130.032 | 41.5817 | 139.7225 | 41.5817
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 88.4168 | 8.5109 | 95.3417 | 8.8848 | 127.6117 | 13.2645 | 134.2195 | 21.7835 | 139.6222 | 22.0863 | 146.8275 | 22.4732 | 150.0885 | 22.6082 | 154.56 | 22.7678
| 12 | 88.0748 | 8.5109 | 95.0853 | 8.8848 | 127.5219 | 13.2645 | 134.1283 | 21.8383 | 139.4398 | 22.1425 | 146.6512 | 22.4732 | 149.8721 | 22.6082 | 153.8389 | 22.7678
| 14 | 88.289 | 8.6177 | 95.4215 | 8.9382 | 127.9066 | 13.3191 | 134.721 | 21.8932 | 139.2574 | 22.1987 | 146.2988 | 22.5315 | 149.4826 | 22.6675 | 153.4113 | 22.8282
| 16 | 88.4132 | 8.7245 | 95.6687 | 9.045 | 127.6359 | 13.4827 | 134.4461 | 22.0029 | 139.776 | 22.3111 | 146.5303 | 22.6483 | 149.6136 | 22.7862 | 153.4416 | 22.949
| 18 | 88.5331 | 8.8314 | 95.8256 | 9.2052 | 128.0832 | 13.5917 | 134.1711 | 22.1675 | 139.1476 | 22.4797 | 146.4892 | 22.8818 | 149.5191 | 22.9939 | 153.2911 | 23.1302
| 20 | 88.5613 | 9.045 | 95.9781 | 9.4188 | 127.4724 | 13.8644 | 134.3916 | 22.387 | 139.2136 | 22.7045 | 146.3504 | 23.0569 | 149.2399 | 23.1719 | 152.8702 | 23.3114
| 22 | 88.704 | 9.312 | 95.424 | 9.6859 | 127.6653 | 14.0825 | 134.6075 | 22.6065 | 139.2732 | 22.9293 | 146.8992 | 23.3488 | 149.5369 | 23.4686 | 153.216 | 23.6133
| 24 | 88.4256 | 9.5791 | 96.0936 | 9.9529 | 127.7619 | 14.4097 | 134.7256 | 22.9357 | 139.1401 | 23.2665 | 146.2426 | 23.6406 | 149.5845 | 23.7653 | 152.9232 | 23.9153
| 25 | 88.1171 | 9.7393 | 95.7851 | 10.1399 | 127.4413 | 14.5733 | 134.4 | 23.1278 | 138.6747 | 23.4351 | 146.2974 | 23.8449 | 149.507 | 23.973 | 152.7165 | 24.1266
| 26 | 88.0966 | 10.0377 | 95.7851 | 10.4677 | 127.4413 | 14.9011 | 134.4 | 23.4556 | 138.6747 | 23.763 | 146.2974 | 24.1984 | 149.507 | 24.3008 | 152.7165 | 24.475
| 28 | 87.9606 | 10.7425 | 95.7851 | 11.1234 | 127.4413 | 15.5568 | 134.4 | 24.1113 | 138.6747 | 24.4186 | 146.2974 | 24.9053 | 149.507 | 24.9565 | 152.7165 | 25.1716
| 30 | 87.9957 | 11.3945 | 95.7851 | 11.779 | 127.4413 | 16.2125 | 134.4 | 24.7669 | 138.6747 | 25.0743 | 146.2974 | 25.6121 | 149.507 | 25.6121 | 152.7165 | 25.8683
| 32 | 87.851 | 12.3544 | 95.7851 | 12.8035 | 127.4413 | 17.2984 | 134.4 | 25.8222 | 138.6747 | 26.109 | 145.6555 | 26.6366 | 148.3836 | 26.6366 | 150.9513 | 26.8928
| 34 | 87.8797 | 13.3696 | 95.7851 | 13.828 | 127.4413 | 18.3844 | 134.4 | 26.8774 | 138.6747 | 27.1438 | 145.0136 | 27.6611 | 147.2603 | 27.6611 | 149.186 | 27.9172
| 35 | 87.9337 | 13.8789 | 95.7851 | 14.3402 | 127.4413 | 18.9274 | 134.4 | 27.405 | 138.6747 | 27.6611 | 144.6926 | 28.1734 | 146.6986 | 28.1734 | 148.3034 | 28.4295
| 36 | 87.08 | 14.6389 | 94.9024 | 15.1086 | 126.0772 | 19.5933 | 132.5545 | 28.0709 | 136.428 | 28.2758 | 141.8843 | 28.6856 | 143.81 | 28.6856 | 145.3345 | 28.8905
| 38 | 85.361 | 16.1009 | 93.1372 | 16.6453 | 123.3491 | 20.9251 | 128.8635 | 29.4027 | 131.9347 | 29.5052 | 136.2676 | 29.7101 | 138.0328 | 29.7101 | 139.3969 | 29.8125
| 40 | 83.8529 | 17.6225 | 91.3719 | 18.1821 | 120.621 | 22.257 | 125.1725 | 30.7346 | 127.4413 | 30.7346 | 130.6508 | 30.7346 | 132.2556 | 30.7346 | 133.4592 | 30.7346
| 43 | 74.5136 | 19.3571 | 81.9236 | 19.9166 | 111.6995 | 23.9888 | 115.2136 | 32.5629 | 118.2683 | 32.4846 | 121.4217 | 32.5248 | 122.9954 | 32.5436 | 124.1978 | 32.5629
| 46 | 68.544 | 20.0056 | 76.608 | 20.5538 | 106.176 | 24.6645 | 110.208 | 32.886 | 112.896 | 32.886 | 115.584 | 32.886 | 118.272 | 32.886 | 124.1978 | 32.886
| 48 | 65.856 | 20.2797 | 73.92 | 20.8278 | 102.144 | 24.9386 | 106.176 | 33.16 | 107.52 | 33.16 | 114.24 | 33.16 | 115.584 | 33.16 | 124.1978 | 33.16
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 77.3647 | 6.8898 | 83.424 | 7.1924 | 111.6602 | 10.7379 | 117.4421 | 17.6342 | 122.1695 | 17.8794 | 128.474 | 18.1926 | 131.3274 | 18.3019 | 135.24 | 18.4311
| 12 | 77.0654 | 6.8898 | 83.1996 | 7.1924 | 111.5817 | 10.7379 | 117.3623 | 17.6786 | 122.0098 | 17.9249 | 128.3198 | 18.1926 | 131.1381 | 18.3019 | 134.609 | 18.4311
| 14 | 77.2528 | 6.9763 | 83.4938 | 7.2357 | 111.9183 | 10.7821 | 117.8809 | 17.7231 | 121.8502 | 17.9704 | 128.0114 | 18.2398 | 130.7973 | 18.3499 | 134.2349 | 18.48
| 16 | 77.3616 | 7.0627 | 83.7101 | 7.3221 | 111.6815 | 10.9145 | 117.6403 | 17.8119 | 122.304 | 18.0614 | 128.214 | 18.3343 | 130.9119 | 18.446 | 134.2614 | 18.5778
| 18 | 77.4665 | 7.1492 | 83.8474 | 7.4518 | 112.0728 | 11.0028 | 117.3997 | 17.9452 | 121.7541 | 18.1979 | 128.178 | 18.5233 | 130.8292 | 18.6141 | 134.1297 | 18.7244
| 20 | 77.4911 | 7.3221 | 83.9808 | 7.6248 | 111.5384 | 11.2235 | 117.5927 | 18.1228 | 121.8119 | 18.3799 | 128.0566 | 18.6651 | 130.5849 | 18.7582 | 133.7614 | 18.8711
| 22 | 77.616 | 7.5383 | 83.496 | 7.841 | 111.7071 | 11.4001 | 117.7815 | 18.3005 | 121.8641 | 18.5618 | 128.5368 | 18.9014 | 130.8448 | 18.9984 | 134.064 | 19.1155
| 24 | 77.3724 | 7.7545 | 84.0819 | 8.0571 | 111.7917 | 11.665 | 117.8849 | 18.567 | 121.7476 | 18.8348 | 127.9623 | 19.1376 | 130.8864 | 19.2386 | 133.8078 | 19.36
| 25 | 77.1025 | 7.8842 | 83.8119 | 8.2085 | 111.5111 | 11.7974 | 117.6 | 18.7225 | 121.3404 | 18.9713 | 128.0102 | 19.303 | 130.8186 | 19.4067 | 133.6269 | 19.5311
| 26 | 77.0846 | 8.1258 | 83.8119 | 8.4738 | 111.5111 | 12.0628 | 117.6 | 18.9879 | 121.3404 | 19.2367 | 128.0102 | 19.5891 | 130.8186 | 19.6721 | 133.6269 | 19.8131
| 28 | 76.9655 | 8.6963 | 83.8119 | 9.0046 | 111.5111 | 12.5936 | 117.6 | 19.5187 | 121.3404 | 19.7675 | 128.0102 | 20.1614 | 130.8186 | 20.2029 | 133.6269 | 20.377
| 30 | 76.9963 | 9.2242 | 83.8119 | 9.5354 | 111.5111 | 13.1244 | 117.6 | 20.0494 | 121.3404 | 20.2982 | 128.0102 | 20.7336 | 130.8186 | 20.7336 | 133.6269 | 20.941
| 32 | 76.8697 | 10.0012 | 83.8119 | 10.3647 | 111.5111 | 14.0035 | 117.6 | 20.9037 | 121.3404 | 21.1359 | 127.4486 | 21.563 | 129.8357 | 21.563 | 132.0824 | 21.7703
| 34 | 76.8948 | 10.823 | 83.8119 | 11.1941 | 111.5111 | 14.8826 | 117.6 | 21.7579 | 121.3404 | 21.9735 | 126.8869 | 22.3923 | 128.8527 | 22.3923 | 130.5378 | 22.5997
| 35 | 76.942 | 11.2353 | 83.8119 | 11.6088 | 111.5111 | 15.3222 | 117.6 | 22.185 | 121.3404 | 22.3923 | 126.6061 | 22.807 | 128.3613 | 22.807 | 129.7655 | 23.0143
| 36 | 76.195 | 11.8505 | 83.0396 | 12.2308 | 110.3176 | 15.8612 | 115.9852 | 22.7241 | 119.3745 | 22.8899 | 124.1487 | 23.2217 | 125.8338 | 23.2217 | 127.1677 | 23.3876
| 38 | 74.6909 | 13.0341 | 81.495 | 13.4748 | 107.9305 | 16.9394 | 112.7556 | 23.8022 | 115.4428 | 23.8852 | 119.2341 | 24.051 | 120.7787 | 24.051 | 121.9723 | 24.134
| 40 | 73.3713 | 14.2659 | 79.9504 | 14.7188 | 105.5434 | 18.0175 | 109.526 | 24.8804 | 111.5111 | 24.8804 | 114.3195 | 24.8804 | 115.7237 | 24.8804 | 116.7768 | 24.8804
| 43 | 65.1994 | 15.67 | 71.6832 | 16.123 | 97.7371 | 19.4195 | 100.8119 | 26.3605 | 103.4848 | 26.297 | 106.244 | 26.3296 | 107.6209 | 26.3449 | 108.6731 | 26.3605
| 46 | 59.976 | 16.195 | 67.032 | 16.6387 | 92.904 | 19.9665 | 96.432 | 26.622 | 98.784 | 26.622 | 101.136 | 26.622 | 103.488 | 26.622 | 108.6731 | 26.622
| 48 | 57.624 | 16.4169 | 64.68 | 16.8606 | 89.376 | 20.1883 | 92.904 | 26.8438 | 94.08 | 26.8438 | 99.96 | 26.8438 | 101.136 | 26.8438 | 108.6731 | 26.8438
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 66.3126 | 5.6064 | 71.5063 | 5.8527 | 95.7088 | 8.7377 | 100.6646 | 14.3494 | 104.7167 | 14.5489 | 110.1206 | 14.8038 | 112.5664 | 14.8927 | 115.92 | 14.9979
| 12 | 66.0561 | 5.6064 | 71.3139 | 5.8527 | 95.6414 | 8.7377 | 100.5962 | 14.3856 | 104.5799 | 14.586 | 109.9884 | 14.8038 | 112.4041 | 14.8927 | 115.3792 | 14.9979
| 14 | 66.2167 | 5.6768 | 71.5661 | 5.8878 | 95.93 | 8.7737 | 101.0407 | 14.4217 | 104.443 | 14.623 | 109.7241 | 14.8422 | 112.112 | 14.9318 | 115.0585 | 15.0376
| 16 | 66.3099 | 5.7471 | 71.7515 | 5.9582 | 95.727 | 8.8814 | 100.8345 | 14.494 | 104.832 | 14.697 | 109.8977 | 14.9191 | 112.2102 | 15.01 | 115.0812 | 15.1172
| 18 | 66.3998 | 5.8175 | 71.8692 | 6.0637 | 96.0624 | 8.9533 | 100.6283 | 14.6024 | 104.3607 | 14.8081 | 109.8669 | 15.0729 | 112.1393 | 15.1468 | 114.9683 | 15.2365
| 20 | 66.421 | 5.9582 | 71.9836 | 6.2045 | 95.6043 | 9.1329 | 100.7937 | 14.747 | 104.4102 | 14.9562 | 109.7628 | 15.1883 | 111.9299 | 15.264 | 114.6526 | 15.3559
| 22 | 66.528 | 6.1341 | 71.568 | 6.3804 | 95.7489 | 9.2766 | 100.9556 | 14.8916 | 104.4549 | 15.1042 | 110.1744 | 15.3805 | 112.1527 | 15.4595 | 114.912 | 15.5548
| 24 | 66.3192 | 6.31 | 72.0702 | 6.5563 | 95.8214 | 9.4921 | 101.0442 | 15.1085 | 104.3551 | 15.3264 | 109.682 | 15.5728 | 112.1884 | 15.6549 | 114.6924 | 15.7537
| 25 | 66.0878 | 6.4156 | 71.8388 | 6.6794 | 95.581 | 9.5999 | 100.8 | 15.235 | 104.006 | 15.4374 | 109.7231 | 15.7074 | 112.1302 | 15.7917 | 114.5374 | 15.8929
| 26 | 66.0725 | 6.6121 | 71.8388 | 6.8954 | 95.581 | 9.8158 | 100.8 | 15.4509 | 104.006 | 15.6534 | 109.7231 | 15.9402 | 112.1302 | 16.0077 | 114.5374 | 16.1224
| 28 | 65.9704 | 7.0764 | 71.8388 | 7.3273 | 95.581 | 10.2477 | 100.8 | 15.8828 | 104.006 | 16.0853 | 109.7231 | 16.4058 | 112.1302 | 16.4396 | 114.5374 | 16.5813
| 30 | 65.9968 | 7.5059 | 71.8388 | 7.7592 | 95.581 | 10.6797 | 100.8 | 16.3147 | 104.006 | 16.5172 | 109.7231 | 16.8715 | 112.1302 | 16.8715 | 114.5374 | 17.0402
| 32 | 65.8883 | 8.1382 | 71.8388 | 8.4341 | 95.581 | 11.395 | 100.8 | 17.0098 | 104.006 | 17.1988 | 109.2416 | 17.5464 | 111.2877 | 17.5464 | 113.2134 | 17.7151
| 34 | 65.9098 | 8.807 | 71.8388 | 9.1089 | 95.581 | 12.1104 | 100.8 | 17.7049 | 104.006 | 17.8804 | 108.7602 | 18.2212 | 110.4452 | 18.2212 | 111.8895 | 18.3899
| 35 | 65.9503 | 9.1424 | 71.8388 | 9.4464 | 95.581 | 12.468 | 100.8 | 18.0525 | 104.006 | 18.2212 | 108.5195 | 18.5586 | 110.024 | 18.5586 | 111.2275 | 18.7274
| 36 | 65.31 | 9.6431 | 71.1768 | 9.9525 | 94.5579 | 12.9067 | 99.4159 | 18.4912 | 102.321 | 18.6261 | 106.4132 | 18.8961 | 107.8575 | 18.8961 | 109.0009 | 19.031
| 38 | 64.0208 | 10.6062 | 69.8529 | 10.9648 | 92.5118 | 13.784 | 96.6476 | 19.3685 | 98.951 | 19.436 | 102.2007 | 19.5709 | 103.5246 | 19.5709 | 104.5477 | 19.6384
| 40 | 62.8897 | 11.6085 | 68.529 | 11.9771 | 90.4657 | 14.6613 | 93.8794 | 20.2458 | 95.581 | 20.2458 | 97.9881 | 20.2458 | 99.1917 | 20.2458 | 100.0944 | 20.2458
| 43 | 55.8852 | 12.7511 | 61.4427 | 13.1197 | 83.7747 | 15.8022 | 86.4102 | 21.4502 | 88.7012 | 21.3986 | 91.0663 | 21.425 | 92.2465 | 21.4375 | 93.1483 | 21.4502
| 46 | 51.408 | 13.1783 | 57.456 | 13.5394 | 79.632 | 16.2472 | 82.656 | 21.663 | 84.672 | 21.663 | 86.688 | 21.663 | 88.704 | 21.663 | 93.1483 | 21.663
| 48 | 49.392 | 13.3588 | 55.44 | 13.7199 | 76.608 | 16.4278 | 79.632 | 21.8435 | 80.64 | 21.8435 | 85.68 | 21.8435 | 86.688 | 21.8435 | 93.1483 | 21.8435
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 55.2605 | 4.5256 | 59.5886 | 4.7244 | 79.7573 | 7.0534 | 83.8872 | 11.5833 | 87.2639 | 11.7443 | 91.7672 | 11.95 | 93.8053 | 12.0218 | 96.6 | 12.1067
| 12 | 55.0467 | 4.5256 | 59.4283 | 4.7244 | 79.7012 | 7.0534 | 83.8302 | 11.6124 | 87.1499 | 11.7742 | 91.657 | 11.95 | 93.6701 | 12.0218 | 96.1493 | 12.1067
| 14 | 55.1806 | 4.5824 | 59.6384 | 4.7528 | 79.9416 | 7.0824 | 84.2006 | 11.6416 | 87.0359 | 11.8041 | 91.4367 | 11.9811 | 93.4266 | 12.0534 | 95.8821 | 12.1388
| 16 | 55.2583 | 4.6392 | 59.793 | 4.8096 | 79.7725 | 7.1693 | 84.0288 | 11.7 | 87.36 | 11.8639 | 91.5814 | 12.0431 | 93.5085 | 12.1165 | 95.901 | 12.203
| 18 | 55.3332 | 4.696 | 59.891 | 4.8948 | 80.052 | 7.2273 | 83.8569 | 11.7875 | 86.9672 | 11.9535 | 91.5557 | 12.1673 | 93.4495 | 12.2269 | 95.8069 | 12.2994
| 20 | 55.3508 | 4.8096 | 59.9863 | 5.0084 | 79.6703 | 7.3723 | 83.9948 | 11.9042 | 87.0085 | 12.073 | 91.469 | 12.2604 | 93.2749 | 12.3216 | 95.5439 | 12.3957
| 22 | 55.44 | 4.9516 | 59.64 | 5.1504 | 79.7908 | 7.4883 | 84.1297 | 12.0209 | 87.0458 | 12.1926 | 91.812 | 12.4156 | 93.4606 | 12.4793 | 95.76 | 12.5563
| 24 | 55.266 | 5.0936 | 60.0585 | 5.2924 | 79.8512 | 7.6623 | 84.2035 | 12.196 | 86.9626 | 12.3719 | 91.4016 | 12.5708 | 93.4903 | 12.6371 | 95.577 | 12.7169
| 25 | 55.0732 | 5.1788 | 59.8657 | 5.3918 | 79.6508 | 7.7493 | 84 | 12.2981 | 86.6717 | 12.4615 | 91.4359 | 12.6794 | 93.4419 | 12.7475 | 95.4478 | 12.8292
| 26 | 55.0604 | 5.3375 | 59.8657 | 5.5662 | 79.6508 | 7.9236 | 84 | 12.4724 | 86.6717 | 12.6359 | 91.4359 | 12.8674 | 93.4419 | 12.9219 | 95.4478 | 13.0145
| 28 | 54.9754 | 5.7123 | 59.8657 | 5.9148 | 79.6508 | 8.2723 | 84 | 12.8211 | 86.6717 | 12.9845 | 91.4359 | 13.2433 | 93.4419 | 13.2705 | 95.4478 | 13.3849
| 30 | 54.9973 | 6.059 | 59.8657 | 6.2635 | 79.6508 | 8.6209 | 84 | 13.1697 | 86.6717 | 13.3332 | 91.4359 | 13.6192 | 93.4419 | 13.6192 | 95.4478 | 13.7554
| 32 | 54.9069 | 6.5694 | 59.8657 | 6.8082 | 79.6508 | 9.1984 | 84 | 13.7308 | 86.6717 | 13.8834 | 91.0347 | 14.1639 | 92.7398 | 14.1639 | 94.3445 | 14.3001
| 34 | 54.9248 | 7.1092 | 59.8657 | 7.353 | 79.6508 | 9.7758 | 84 | 14.2919 | 86.6717 | 14.4336 | 90.6335 | 14.7087 | 92.0377 | 14.7087 | 93.2413 | 14.8449
| 35 | 54.9585 | 7.38 | 59.8657 | 7.6254 | 79.6508 | 10.0646 | 84 | 14.5725 | 86.6717 | 14.7087 | 90.4329 | 14.9811 | 91.6866 | 14.9811 | 92.6896 | 15.1173
| 36 | 54.425 | 7.7842 | 59.314 | 8.0339 | 78.7983 | 10.4187 | 82.8466 | 14.9266 | 85.2675 | 15.0356 | 88.6777 | 15.2535 | 89.8813 | 15.2535 | 90.8341 | 15.3624
| 38 | 53.3506 | 8.5616 | 58.2107 | 8.8511 | 77.0932 | 11.1269 | 80.5397 | 15.6348 | 82.4592 | 15.6893 | 85.1672 | 15.7982 | 86.2705 | 15.7982 | 87.123 | 15.8527
| 40 | 52.4081 | 9.3707 | 57.1075 | 9.6682 | 75.3881 | 11.835 | 78.2328 | 16.343 | 79.6508 | 16.343 | 81.6568 | 16.343 | 82.6598 | 16.343 | 83.412 | 16.343
| 43 | 46.571 | 10.2931 | 51.2023 | 10.5906 | 69.8122 | 12.756 | 72.0085 | 17.3152 | 73.9177 | 17.2735 | 75.8886 | 17.2949 | 76.8721 | 17.305 | 77.6236 | 17.3152
| 46 | 42.84 | 10.6379 | 47.88 | 10.9294 | 66.36 | 13.1153 | 68.88 | 17.487 | 70.56 | 17.487 | 72.24 | 17.487 | 73.92 | 17.487 | 77.6236 | 17.487
| 48 | 41.16 | 10.7837 | 46.2 | 11.0751 | 63.84 | 13.261 | 66.36 | 17.6327 | 67.2 | 17.6327 | 71.4 | 17.6327 | 72.24 | 17.6327 | 77.6236 | 17.6327
Outdoor Unit: 62HP（AVWT-592HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 120.9876 | 15.0327 | 130.4635 | 15.693 | 174.621 | 23.4289 | 183.663 | 38.4758 | 191.056 | 39.0107 | 200.9155 | 39.694 | 205.3778 | 39.9324 | 211.4965 | 40.2144
| 12 | 120.5196 | 15.0327 | 130.1126 | 15.693 | 174.4982 | 23.4289 | 183.5382 | 38.5727 | 190.8064 | 39.11 | 200.6743 | 39.694 | 205.0817 | 39.9324 | 210.5097 | 40.2144
| 14 | 120.8127 | 15.2213 | 130.5727 | 15.7873 | 175.0246 | 23.5252 | 184.3492 | 38.6696 | 190.5567 | 39.2093 | 200.192 | 39.7971 | 204.5487 | 40.0373 | 209.9247 | 40.3211
| 16 | 120.9827 | 15.41 | 130.911 | 15.976 | 174.6542 | 23.8142 | 183.973 | 38.8634 | 191.2664 | 39.4078 | 200.5088 | 40.0033 | 204.7279 | 40.2469 | 209.9661 | 40.5344
| 18 | 121.1468 | 15.5987 | 131.1257 | 16.259 | 175.2662 | 24.0068 | 183.5968 | 39.1542 | 190.4064 | 39.7056 | 200.4525 | 40.4157 | 204.5987 | 40.6137 | 209.7601 | 40.8544
| 20 | 121.1854 | 15.976 | 131.3343 | 16.6363 | 174.4305 | 24.4884 | 183.8985 | 39.5418 | 190.4969 | 40.1026 | 200.2626 | 40.725 | 204.2166 | 40.9281 | 209.1842 | 41.1745
| 22 | 121.3806 | 16.4477 | 130.5761 | 17.108 | 174.6943 | 24.8737 | 184.1939 | 39.9295 | 190.5784 | 40.4997 | 201.0136 | 41.2405 | 204.6231 | 41.4522 | 209.6574 | 41.7078
| 24 | 120.9996 | 16.9193 | 131.4923 | 17.5797 | 174.8266 | 25.4516 | 184.3556 | 40.511 | 190.3963 | 41.0953 | 200.1152 | 41.756 | 204.6881 | 41.9762 | 209.2567 | 42.2412
| 25 | 120.5775 | 17.2023 | 131.0702 | 17.9099 | 174.3879 | 25.7406 | 183.91 | 40.8502 | 189.7594 | 41.3931 | 200.1902 | 42.1169 | 204.582 | 42.3431 | 208.9739 | 42.6145
| 26 | 120.5495 | 17.7294 | 131.0702 | 18.4889 | 174.3879 | 26.3197 | 183.91 | 41.4293 | 189.7594 | 41.9721 | 200.1902 | 42.7412 | 204.582 | 42.9221 | 208.9739 | 43.2297
| 28 | 120.3633 | 18.9743 | 131.0702 | 19.647 | 174.3879 | 27.4778 | 183.91 | 42.5874 | 189.7594 | 43.1302 | 200.1902 | 43.9897 | 204.582 | 44.0802 | 208.9739 | 44.4602
| 30 | 120.4114 | 20.126 | 131.0702 | 20.8051 | 174.3879 | 28.6359 | 183.91 | 43.7455 | 189.7594 | 44.2883 | 200.1902 | 45.2383 | 204.582 | 45.2383 | 208.9739 | 45.6907
| 32 | 120.2134 | 21.8214 | 131.0702 | 22.6146 | 174.3879 | 30.554 | 183.91 | 45.6093 | 189.7594 | 46.1159 | 199.3118 | 47.0479 | 203.0449 | 47.0479 | 206.5584 | 47.5002
| 34 | 120.2527 | 23.6145 | 131.0702 | 24.4242 | 174.3879 | 32.4721 | 183.91 | 47.4731 | 189.7594 | 47.9436 | 198.4334 | 48.8574 | 201.5077 | 48.8574 | 204.1428 | 49.3098
| 35 | 120.3265 | 24.514 | 131.0702 | 25.3289 | 174.3879 | 33.4311 | 183.91 | 48.405 | 189.7594 | 48.8574 | 197.9942 | 49.7621 | 200.7391 | 49.7621 | 202.9351 | 50.2145
| 36 | 119.1584 | 25.8564 | 129.8624 | 26.6861 | 172.5213 | 34.6073 | 181.3847 | 49.5812 | 186.6851 | 49.9431 | 194.1513 | 50.6669 | 196.7864 | 50.6669 | 198.8726 | 51.0288
| 38 | 116.8061 | 28.4388 | 127.4469 | 29.4004 | 168.7882 | 36.9597 | 176.334 | 51.9336 | 180.5365 | 52.1145 | 186.4655 | 52.4764 | 188.8811 | 52.4764 | 190.7476 | 52.6574
| 40 | 114.7425 | 31.1264 | 125.0314 | 32.1147 | 165.0551 | 39.3121 | 171.2833 | 54.286 | 174.3879 | 54.286 | 178.7797 | 54.286 | 180.9757 | 54.286 | 182.6226 | 54.286
| 43 | 101.9628 | 34.1901 | 112.1025 | 35.1784 | 152.8472 | 42.3711 | 157.6557 | 57.5154 | 161.8358 | 57.377 | 166.1508 | 57.4479 | 168.3041 | 57.4813 | 169.9495 | 57.5154
| 46 | 93.7941 | 35.3357 | 104.8287 | 36.3038 | 145.2889 | 43.5645 | 150.8062 | 58.086 | 154.4844 | 58.086 | 158.1626 | 58.086 | 161.8408 | 58.086 | 169.9495 | 58.086
| 48 | 90.1159 | 35.8197 | 101.1505 | 36.7878 | 139.7716 | 44.0486 | 145.2889 | 58.5701 | 147.128 | 58.5701 | 156.3235 | 58.5701 | 158.1626 | 58.5701 | 169.9495 | 58.5701
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 120.9876 | 14.8895 | 130.4635 | 15.5435 | 174.621 | 23.2058 | 183.663 | 38.1093 | 191.056 | 38.6392 | 200.9155 | 39.316 | 205.3778 | 39.5521 | 211.4965 | 39.8314
| 12 | 120.5196 | 14.8895 | 130.1126 | 15.5435 | 174.4982 | 23.2058 | 183.5382 | 38.2053 | 190.8064 | 38.7375 | 200.6743 | 39.316 | 205.0817 | 39.5521 | 210.5097 | 39.8314
| 14 | 120.8127 | 15.0764 | 130.5727 | 15.637 | 175.0246 | 23.3012 | 184.3492 | 38.3013 | 190.5567 | 38.8358 | 200.192 | 39.4181 | 204.5487 | 39.6559 | 209.9247 | 39.9371
| 16 | 120.9827 | 15.2632 | 130.911 | 15.8239 | 174.6542 | 23.5874 | 183.973 | 38.4933 | 191.2664 | 39.0325 | 200.5088 | 39.6223 | 204.7279 | 39.8636 | 209.9661 | 40.1484
| 18 | 121.1468 | 15.4501 | 131.1257 | 16.1042 | 175.2662 | 23.7782 | 183.5968 | 38.7813 | 190.4064 | 39.3274 | 200.4525 | 40.0308 | 204.5987 | 40.2269 | 209.7601 | 40.4654
| 20 | 121.1854 | 15.8239 | 131.3343 | 16.4779 | 174.4305 | 24.2552 | 183.8985 | 39.1652 | 190.4969 | 39.7207 | 200.2626 | 40.3371 | 204.2166 | 40.5383 | 209.1842 | 40.7823
| 22 | 121.3806 | 16.291 | 130.5761 | 16.9451 | 174.6943 | 24.6368 | 184.1939 | 39.5492 | 190.5784 | 40.114 | 201.0136 | 40.8477 | 204.6231 | 41.0574 | 209.6574 | 41.3106
| 24 | 120.9996 | 16.7582 | 131.4923 | 17.4123 | 174.8266 | 25.2092 | 184.3556 | 40.1252 | 190.3963 | 40.7039 | 200.1152 | 41.3583 | 204.6881 | 41.5765 | 209.2567 | 41.8389
| 25 | 120.5775 | 17.0385 | 131.0702 | 17.7393 | 174.3879 | 25.4955 | 183.91 | 40.4612 | 189.7594 | 40.9988 | 200.1902 | 41.7158 | 204.582 | 41.9398 | 208.9739 | 42.2086
| 26 | 120.5495 | 17.5606 | 131.0702 | 18.3128 | 174.3879 | 26.069 | 183.91 | 41.0347 | 189.7594 | 41.5724 | 200.1902 | 42.3341 | 204.582 | 42.5133 | 208.9739 | 42.818
| 28 | 120.3633 | 18.7935 | 131.0702 | 19.4599 | 174.3879 | 27.2161 | 183.91 | 42.1818 | 189.7594 | 42.7194 | 200.1902 | 43.5708 | 204.582 | 43.6604 | 208.9739 | 44.0368
| 30 | 120.4114 | 19.9343 | 131.0702 | 20.607 | 174.3879 | 28.3631 | 183.91 | 43.3288 | 189.7594 | 43.8665 | 200.1902 | 44.8075 | 204.582 | 44.8075 | 208.9739 | 45.2556
| 32 | 120.2134 | 21.6136 | 131.0702 | 22.3993 | 174.3879 | 30.263 | 183.91 | 45.1749 | 189.7594 | 45.6767 | 199.3118 | 46.5998 | 203.0449 | 46.5998 | 206.5584 | 47.0479
| 34 | 120.2527 | 23.3896 | 131.0702 | 24.1916 | 174.3879 | 32.1628 | 183.91 | 47.021 | 189.7594 | 47.487 | 198.4334 | 48.3921 | 201.5077 | 48.3921 | 204.1428 | 48.8401
| 35 | 120.3265 | 24.2806 | 131.0702 | 25.0877 | 174.3879 | 33.1127 | 183.91 | 47.944 | 189.7594 | 48.3921 | 197.9942 | 49.2882 | 200.7391 | 49.2882 | 202.9351 | 49.7363
| 36 | 119.1584 | 25.6101 | 129.8624 | 26.4319 | 172.5213 | 34.2777 | 181.3847 | 49.109 | 186.6851 | 49.4675 | 194.1513 | 50.1844 | 196.7864 | 50.1844 | 198.8726 | 50.5428
| 38 | 116.8061 | 28.168 | 127.4469 | 29.1204 | 168.7882 | 36.6077 | 176.334 | 51.439 | 180.5365 | 51.6182 | 186.4655 | 51.9767 | 188.8811 | 51.9767 | 190.7476 | 52.1559
| 40 | 114.7425 | 30.8299 | 125.0314 | 31.8088 | 165.0551 | 38.9377 | 171.2833 | 53.769 | 174.3879 | 53.769 | 178.7797 | 53.769 | 180.9757 | 53.769 | 182.6226 | 53.769
| 43 | 101.9628 | 33.8645 | 112.1025 | 34.8434 | 152.8472 | 41.9675 | 157.6557 | 56.9676 | 161.8358 | 56.8305 | 166.1508 | 56.9008 | 168.3041 | 56.9339 | 169.9495 | 56.9676
| 46 | 93.7941 | 34.9991 | 104.8287 | 35.958 | 145.2889 | 43.1496 | 150.8062 | 57.5328 | 154.4844 | 57.5328 | 158.1626 | 57.5328 | 161.8408 | 57.5328 | 169.9495 | 57.5328
| 48 | 90.1159 | 35.4786 | 101.1505 | 36.4374 | 139.7716 | 43.629 | 145.2889 | 58.0122 | 147.128 | 58.0122 | 156.3235 | 58.0122 | 158.1626 | 58.0122 | 169.9495 | 58.0122
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 120.9876 | 14.7463 | 130.4635 | 15.3941 | 174.621 | 22.9826 | 183.663 | 37.7429 | 191.056 | 38.2677 | 200.9155 | 38.9379 | 205.3778 | 39.1718 | 211.4965 | 39.4484
| 12 | 120.5196 | 14.7463 | 130.1126 | 15.3941 | 174.4982 | 22.9826 | 183.5382 | 37.838 | 190.8064 | 38.365 | 200.6743 | 38.9379 | 205.0817 | 39.1718 | 210.5097 | 39.4484
| 14 | 120.8127 | 14.9314 | 130.5727 | 15.4866 | 175.0246 | 23.0771 | 184.3492 | 37.933 | 190.5567 | 38.4624 | 200.192 | 39.0391 | 204.5487 | 39.2746 | 209.9247 | 39.5531
| 16 | 120.9827 | 15.1165 | 130.911 | 15.6717 | 174.6542 | 23.3606 | 183.973 | 38.1232 | 191.2664 | 38.6572 | 200.5088 | 39.2413 | 204.7279 | 39.4803 | 209.9661 | 39.7624
| 18 | 121.1468 | 15.3016 | 131.1257 | 15.9493 | 175.2662 | 23.5496 | 183.5968 | 38.4084 | 190.4064 | 38.9493 | 200.4525 | 39.6459 | 204.5987 | 39.8401 | 209.7601 | 40.0763
| 20 | 121.1854 | 15.6717 | 131.3343 | 16.3195 | 174.4305 | 24.022 | 183.8985 | 38.7887 | 190.4969 | 39.3388 | 200.2626 | 39.9493 | 204.2166 | 40.1486 | 209.1842 | 40.3902
| 22 | 121.3806 | 16.1344 | 130.5761 | 16.7821 | 174.6943 | 24.3999 | 184.1939 | 39.1689 | 190.5784 | 39.7283 | 201.0136 | 40.455 | 204.6231 | 40.6626 | 209.6574 | 40.9134
| 24 | 120.9996 | 16.5971 | 131.4923 | 17.2448 | 174.8266 | 24.9668 | 184.3556 | 39.7394 | 190.3963 | 40.3125 | 200.1152 | 40.9607 | 204.6881 | 41.1767 | 209.2567 | 41.4366
| 25 | 120.5775 | 16.8747 | 131.0702 | 17.5687 | 174.3879 | 25.2503 | 183.91 | 40.0721 | 189.7594 | 40.6046 | 200.1902 | 41.3146 | 204.582 | 41.5365 | 208.9739 | 41.8028
| 26 | 120.5495 | 17.3917 | 131.0702 | 18.1367 | 174.3879 | 25.8183 | 183.91 | 40.6401 | 189.7594 | 41.1726 | 200.1902 | 41.927 | 204.582 | 42.1046 | 208.9739 | 42.4063
| 28 | 120.3633 | 18.6128 | 131.0702 | 19.2728 | 174.3879 | 26.9544 | 183.91 | 41.7762 | 189.7594 | 42.3087 | 200.1902 | 43.1518 | 204.582 | 43.2406 | 208.9739 | 43.6134
| 30 | 120.4114 | 19.7426 | 131.0702 | 20.4088 | 174.3879 | 28.0904 | 183.91 | 42.9122 | 189.7594 | 43.4447 | 200.1902 | 44.3766 | 204.582 | 44.3766 | 208.9739 | 44.8204
| 32 | 120.2134 | 21.4058 | 131.0702 | 22.1839 | 174.3879 | 29.972 | 183.91 | 44.7405 | 189.7594 | 45.2375 | 199.3118 | 46.1517 | 203.0449 | 46.1517 | 206.5584 | 46.5955
| 34 | 120.2527 | 23.1647 | 131.0702 | 23.9589 | 174.3879 | 31.8535 | 183.91 | 46.5688 | 189.7594 | 47.0304 | 198.4334 | 47.9268 | 201.5077 | 47.9268 | 204.1428 | 48.3705
| 35 | 120.3265 | 24.0471 | 131.0702 | 24.8465 | 174.3879 | 32.7943 | 183.91 | 47.483 | 189.7594 | 47.9268 | 197.9942 | 48.8143 | 200.7391 | 48.8143 | 202.9351 | 49.2581
| 36 | 119.1584 | 25.3639 | 129.8624 | 26.1778 | 172.5213 | 33.9481 | 181.3847 | 48.6368 | 186.6851 | 48.9918 | 194.1513 | 49.7018 | 196.7864 | 49.7018 | 198.8726 | 50.0568
| 38 | 116.8061 | 27.8971 | 127.4469 | 28.8404 | 168.7882 | 36.2557 | 176.334 | 50.9444 | 180.5365 | 51.1219 | 186.4655 | 51.4769 | 188.8811 | 51.4769 | 190.7476 | 51.6544
| 40 | 114.7425 | 30.5335 | 125.0314 | 31.503 | 165.0551 | 38.5633 | 171.2833 | 53.252 | 174.3879 | 53.252 | 178.7797 | 53.252 | 180.9757 | 53.252 | 182.6226 | 53.252
| 43 | 101.9628 | 33.5389 | 112.1025 | 34.5083 | 152.8472 | 41.564 | 157.6557 | 56.4198 | 161.8358 | 56.2841 | 166.1508 | 56.3537 | 168.3041 | 56.3864 | 169.9495 | 56.4198
| 46 | 93.7941 | 34.6626 | 104.8287 | 35.6123 | 145.2889 | 42.7347 | 150.8062 | 56.9796 | 154.4844 | 56.9796 | 158.1626 | 56.9796 | 161.8408 | 56.9796 | 169.9495 | 56.9796
| 48 | 90.1159 | 35.1374 | 101.1505 | 36.0871 | 139.7716 | 43.2095 | 145.2889 | 57.4544 | 147.128 | 57.4544 | 156.3235 | 57.4544 | 158.1626 | 57.4544 | 169.9495 | 57.4544
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 118.7048 | 14.6032 | 128.002 | 15.2446 | 171.3263 | 22.7595 | 180.1977 | 37.3764 | 187.4512 | 37.8961 | 197.1246 | 38.5599 | 201.5027 | 38.7915 | 207.506 | 39.0654
| 12 | 118.2457 | 14.6032 | 127.6576 | 15.2446 | 171.2057 | 22.7595 | 180.0752 | 37.4706 | 187.2063 | 37.9926 | 196.888 | 38.5599 | 201.2122 | 38.7915 | 206.5379 | 39.0654
| 14 | 118.5332 | 14.7864 | 128.1091 | 15.3363 | 171.7223 | 22.8531 | 180.871 | 37.5647 | 186.9613 | 38.089 | 196.4148 | 38.66 | 200.6893 | 38.8933 | 205.9638 | 39.1691
| 16 | 118.7 | 14.9697 | 128.441 | 15.5196 | 171.3589 | 23.1338 | 180.5018 | 37.753 | 187.6576 | 38.2818 | 196.7256 | 38.8603 | 200.8651 | 39.097 | 206.0045 | 39.3763
| 18 | 118.861 | 15.153 | 128.6516 | 15.7945 | 171.9593 | 23.3209 | 180.1327 | 38.0355 | 186.8139 | 38.5711 | 196.6704 | 39.261 | 200.7383 | 39.4533 | 205.8024 | 39.6872
| 20 | 118.8988 | 15.5196 | 128.8563 | 16.161 | 171.1393 | 23.7888 | 180.4288 | 38.4121 | 186.9026 | 38.9568 | 196.4841 | 39.5614 | 200.3634 | 39.7588 | 205.2373 | 39.998
| 22 | 119.0904 | 15.9777 | 128.1124 | 16.6192 | 171.3982 | 24.163 | 180.7186 | 38.7887 | 186.9826 | 39.3426 | 197.2209 | 40.0622 | 200.7622 | 40.2678 | 205.7016 | 40.5162
| 24 | 118.7166 | 16.4359 | 129.0113 | 17.0774 | 171.528 | 24.7245 | 180.8772 | 39.3535 | 186.8039 | 39.9211 | 196.3394 | 40.563 | 200.8261 | 40.7769 | 205.3085 | 41.0343
| 25 | 118.3025 | 16.7109 | 128.5972 | 17.3981 | 171.0975 | 25.0052 | 180.44 | 39.6831 | 186.1791 | 40.2104 | 196.413 | 40.9135 | 200.722 | 41.1333 | 205.031 | 41.3969
| 26 | 118.275 | 17.2229 | 128.5972 | 17.9606 | 171.0975 | 25.5677 | 180.44 | 40.2456 | 186.1791 | 40.7729 | 196.413 | 41.52 | 200.722 | 41.6958 | 205.031 | 41.9946
| 28 | 118.0923 | 18.4321 | 128.5972 | 19.0857 | 171.0975 | 26.6927 | 180.44 | 41.3706 | 186.1791 | 41.8979 | 196.413 | 42.7329 | 200.722 | 42.8208 | 205.031 | 43.1899
| 30 | 118.1395 | 19.551 | 128.5972 | 20.2107 | 171.0975 | 27.8177 | 180.44 | 42.4956 | 186.1791 | 43.0229 | 196.413 | 43.9458 | 200.722 | 43.9458 | 205.031 | 44.3853
| 32 | 117.9453 | 21.1979 | 128.5972 | 21.9685 | 171.0975 | 29.681 | 180.44 | 44.3061 | 186.1791 | 44.7983 | 195.5512 | 45.7036 | 199.2138 | 45.7036 | 202.6611 | 46.1431
| 34 | 117.9838 | 22.9398 | 128.5972 | 23.7263 | 171.0975 | 31.5443 | 180.44 | 46.1167 | 186.1791 | 46.5738 | 194.6894 | 47.4615 | 197.7057 | 47.4615 | 200.2911 | 47.9009
| 35 | 118.0562 | 23.8136 | 128.5972 | 24.6053 | 171.0975 | 32.4759 | 180.44 | 47.022 | 186.1791 | 47.4615 | 194.2585 | 48.3404 | 196.9516 | 48.3404 | 199.1061 | 48.7798
| 36 | 116.9101 | 25.1176 | 127.4122 | 25.9236 | 169.2662 | 33.6185 | 177.9623 | 48.1646 | 183.1628 | 48.5162 | 190.4881 | 49.2193 | 193.0735 | 49.2193 | 195.1203 | 49.5709
| 38 | 114.6022 | 27.6263 | 125.0422 | 28.5604 | 165.6035 | 35.9037 | 173.0069 | 50.4498 | 177.1301 | 50.6256 | 182.9473 | 50.9771 | 185.3173 | 50.9771 | 187.1486 | 51.1529
| 40 | 112.5776 | 30.2371 | 122.6723 | 31.1971 | 161.9409 | 38.1889 | 168.0516 | 52.735 | 171.0975 | 52.735 | 175.4065 | 52.735 | 177.561 | 52.735 | 179.1769 | 52.735
| 43 | 100.039 | 33.2132 | 109.9873 | 34.1733 | 149.9633 | 41.1605 | 154.6811 | 55.8721 | 158.7822 | 55.7376 | 163.0159 | 55.8066 | 165.1286 | 55.839 | 166.7429 | 55.8721
| 46 | 92.0244 | 34.3261 | 102.8508 | 35.2665 | 142.5476 | 42.3198 | 147.9608 | 56.4264 | 151.5696 | 56.4264 | 155.1784 | 56.4264 | 158.7872 | 56.4264 | 166.7429 | 56.4264
| 48 | 88.4156 | 34.7963 | 99.242 | 35.7367 | 137.1344 | 42.79 | 142.5476 | 56.8966 | 144.352 | 56.8966 | 153.374 | 56.8966 | 155.1784 | 56.8966 | 166.7429 | 56.8966
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 116.422 | 14.46 | 125.5404 | 15.0952 | 168.0315 | 22.5364 | 176.7323 | 37.01 | 183.8463 | 37.5246 | 193.3338 | 38.1818 | 197.6276 | 38.4112 | 203.5155 | 38.6825
| 12 | 115.9717 | 14.46 | 125.2027 | 15.0952 | 167.9133 | 22.5364 | 176.6123 | 37.1032 | 183.6061 | 37.6201 | 193.1017 | 38.1818 | 197.3427 | 38.4112 | 202.566 | 38.6825
| 14 | 116.2537 | 14.6415 | 125.6454 | 15.1859 | 168.4199 | 22.629 | 177.3927 | 37.1965 | 183.3659 | 37.7156 | 192.6376 | 38.281 | 196.8299 | 38.512 | 202.003 | 38.7851
| 16 | 116.4173 | 14.823 | 125.9709 | 15.3674 | 168.0635 | 22.907 | 177.0306 | 37.3829 | 184.0488 | 37.9065 | 192.9424 | 38.4794 | 197.0023 | 38.7137 | 202.0429 | 38.9903
| 18 | 116.5752 | 15.0044 | 126.1775 | 15.6396 | 168.6524 | 23.0923 | 176.6686 | 37.6626 | 183.2213 | 38.193 | 192.8883 | 38.8761 | 196.878 | 39.0665 | 201.8446 | 39.2981
| 20 | 116.6123 | 15.3674 | 126.3783 | 16.0026 | 167.8482 | 23.5555 | 176.959 | 38.0355 | 183.3083 | 38.5749 | 192.7055 | 39.1736 | 196.5103 | 39.369 | 201.2904 | 39.6059
| 22 | 116.8002 | 15.8211 | 125.6487 | 16.4563 | 168.1021 | 23.9261 | 177.2432 | 38.4084 | 183.3868 | 38.9568 | 193.4282 | 39.6694 | 196.9014 | 39.8731 | 201.7458 | 40.1189
| 24 | 116.4336 | 16.2748 | 126.5303 | 16.91 | 168.2293 | 24.4821 | 177.3988 | 38.9677 | 183.2115 | 39.5297 | 192.5637 | 40.1653 | 196.964 | 40.3771 | 201.3602 | 40.632
| 25 | 116.0274 | 16.547 | 126.1241 | 17.2276 | 167.8072 | 24.76 | 176.97 | 39.294 | 182.5987 | 39.8162 | 192.6358 | 40.5124 | 196.862 | 40.73 | 201.0881 | 40.9911
| 26 | 116.0005 | 17.054 | 126.1241 | 17.7846 | 167.8072 | 25.317 | 176.97 | 39.851 | 182.5987 | 40.3732 | 192.6358 | 41.1129 | 196.862 | 41.287 | 201.0881 | 41.5829
| 28 | 115.8213 | 18.2514 | 126.1241 | 18.8985 | 167.8072 | 26.431 | 176.97 | 40.965 | 182.5987 | 41.4872 | 192.6358 | 42.3139 | 196.862 | 42.401 | 201.0881 | 42.7665
| 30 | 115.8676 | 19.3593 | 126.1241 | 20.0125 | 167.8072 | 27.545 | 176.97 | 42.079 | 182.5987 | 42.6011 | 192.6358 | 43.515 | 196.862 | 43.515 | 201.0881 | 43.9501
| 32 | 115.6771 | 20.9901 | 126.1241 | 21.7531 | 167.8072 | 29.39 | 176.97 | 43.8718 | 182.5987 | 44.3591 | 191.7906 | 45.2556 | 195.3828 | 45.2556 | 198.7637 | 45.6907
| 34 | 115.7148 | 22.7149 | 126.1241 | 23.4937 | 167.8072 | 31.235 | 176.97 | 45.6646 | 182.5987 | 46.1171 | 190.9453 | 46.9961 | 193.9037 | 46.9961 | 196.4393 | 47.4313
| 35 | 115.7859 | 23.5802 | 126.1241 | 24.364 | 167.8072 | 32.1576 | 176.97 | 46.561 | 182.5987 | 46.9961 | 190.5227 | 47.8664 | 193.1641 | 47.8664 | 195.2772 | 48.3016
| 36 | 114.6618 | 24.8714 | 124.962 | 25.6695 | 166.0111 | 33.2889 | 174.54 | 47.6924 | 179.6404 | 48.0405 | 186.8249 | 48.7367 | 189.3605 | 48.7367 | 191.368 | 49.0849
| 38 | 112.3983 | 27.3554 | 122.6376 | 28.2804 | 162.4188 | 35.5517 | 169.6799 | 49.9552 | 173.7238 | 50.1292 | 179.4291 | 50.4773 | 181.7535 | 50.4773 | 183.5496 | 50.6514
| 40 | 110.4126 | 29.9406 | 120.3132 | 30.8913 | 158.8266 | 37.8145 | 164.8198 | 52.2179 | 167.8072 | 52.2179 | 172.0333 | 52.2179 | 174.1464 | 52.2179 | 175.7312 | 52.2179
| 43 | 98.1152 | 32.8876 | 107.8722 | 33.8383 | 147.0794 | 40.7569 | 151.7064 | 55.3243 | 155.7287 | 55.1912 | 159.8809 | 55.2594 | 161.953 | 55.2915 | 163.5363 | 55.3243
| 46 | 90.2547 | 33.9895 | 100.8729 | 34.9207 | 139.8063 | 41.9049 | 145.1154 | 55.8732 | 148.6548 | 55.8732 | 152.1942 | 55.8732 | 155.7336 | 55.8732 | 163.5363 | 55.8732
| 48 | 86.7153 | 34.4551 | 97.3335 | 35.3864 | 134.4972 | 42.3705 | 139.8063 | 56.3388 | 141.576 | 56.3388 | 150.4245 | 56.3388 | 152.1942 | 56.3388 | 163.5363 | 56.3388
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 114.1392 | 14.3168 | 123.0788 | 14.9457 | 164.7368 | 22.3132 | 173.267 | 36.6436 | 180.2415 | 37.1531 | 189.5429 | 37.8038 | 193.7526 | 38.0309 | 199.525 | 38.2995
| 12 | 113.6977 | 14.3168 | 122.7477 | 14.9457 | 164.6209 | 22.3132 | 173.1493 | 36.7359 | 180.006 | 37.2476 | 189.3154 | 37.8038 | 193.4733 | 38.0309 | 198.5941 | 38.2995
| 14 | 113.9742 | 14.4965 | 123.1818 | 15.0356 | 165.1176 | 22.405 | 173.9144 | 36.8282 | 179.7705 | 37.3421 | 188.8604 | 37.902 | 192.9705 | 38.1307 | 198.0421 | 38.401
| 16 | 114.1347 | 14.6762 | 123.5009 | 15.2152 | 164.7681 | 22.6802 | 173.5595 | 37.0128 | 180.44 | 37.5312 | 189.1592 | 38.0984 | 193.1395 | 38.3304 | 198.0812 | 38.6042
| 18 | 114.2894 | 14.8559 | 123.7035 | 15.4848 | 165.3455 | 22.8636 | 173.2045 | 37.2897 | 179.6287 | 37.8148 | 189.1062 | 38.4911 | 193.0176 | 38.6797 | 197.8869 | 38.909
| 20 | 114.3258 | 15.2152 | 123.9003 | 15.8441 | 164.557 | 23.3223 | 173.4892 | 37.6589 | 179.714 | 38.193 | 188.927 | 38.7857 | 192.6571 | 38.9792 | 197.3436 | 39.2138
| 22 | 114.51 | 15.6645 | 123.185 | 16.2933 | 164.806 | 23.6893 | 173.7678 | 38.0281 | 179.7909 | 38.5711 | 189.6355 | 39.2767 | 193.0406 | 39.4783 | 197.79 | 39.7217
| 24 | 114.1506 | 16.1137 | 124.0493 | 16.7426 | 164.9307 | 24.2397 | 173.9204 | 38.5819 | 179.6191 | 39.1384 | 188.7879 | 39.7676 | 193.102 | 39.9774 | 197.412 | 40.2297
| 25 | 113.7524 | 16.3832 | 123.6511 | 17.057 | 164.5168 | 24.5149 | 173.5 | 38.905 | 179.0183 | 39.422 | 188.8586 | 40.1113 | 193.0019 | 40.3267 | 197.1452 | 40.5852
| 26 | 113.7259 | 16.8852 | 123.6511 | 17.6085 | 164.5168 | 25.0663 | 173.5 | 39.4564 | 179.0183 | 39.9734 | 188.8586 | 40.7059 | 193.0019 | 40.8782 | 197.1452 | 41.1712
| 28 | 113.5503 | 18.0707 | 123.6511 | 18.7114 | 164.5168 | 26.1693 | 173.5 | 40.5594 | 179.0183 | 41.0764 | 188.8586 | 41.895 | 193.0019 | 41.9812 | 197.1452 | 42.3431
| 30 | 113.5957 | 19.1676 | 123.6511 | 19.8144 | 164.5168 | 27.2722 | 173.5 | 41.6623 | 179.0183 | 42.1793 | 188.8586 | 43.0841 | 193.0019 | 43.0841 | 197.1452 | 43.515
| 32 | 113.4089 | 20.7823 | 123.6511 | 21.5377 | 164.5168 | 29.099 | 173.5 | 43.4374 | 179.0183 | 43.9199 | 188.03 | 44.8075 | 191.5518 | 44.8075 | 194.8664 | 45.2383
| 34 | 113.4459 | 22.49 | 123.6511 | 23.2611 | 164.5168 | 30.9258 | 173.5 | 45.2125 | 179.0183 | 45.6605 | 187.2013 | 46.5308 | 190.1016 | 46.5308 | 192.5876 | 46.9617
| 35 | 113.5156 | 23.3467 | 123.6511 | 24.1228 | 164.5168 | 31.8392 | 173.5 | 46.1 | 179.0183 | 46.5308 | 186.787 | 47.3925 | 189.3765 | 47.3925 | 191.4482 | 47.8234
| 36 | 112.4136 | 24.6251 | 122.5117 | 25.4153 | 162.7559 | 32.9593 | 171.1176 | 47.2202 | 176.118 | 47.5649 | 183.1616 | 48.2542 | 185.6476 | 48.2542 | 187.6156 | 48.5989
| 38 | 110.1945 | 27.0846 | 120.2329 | 28.0004 | 159.2342 | 35.1997 | 166.3528 | 49.4606 | 170.3174 | 49.6329 | 175.9109 | 49.9776 | 178.1897 | 49.9776 | 179.9506 | 50.1499
| 40 | 108.2476 | 29.6442 | 117.9541 | 30.5854 | 155.7124 | 37.4401 | 161.5881 | 51.7009 | 164.5168 | 51.7009 | 168.6601 | 51.7009 | 170.7318 | 51.7009 | 172.2855 | 51.7009
| 43 | 96.1913 | 32.562 | 105.7571 | 33.5032 | 144.1955 | 40.3534 | 148.7318 | 54.7765 | 152.6752 | 54.6447 | 156.746 | 54.7123 | 158.7775 | 54.7441 | 160.3297 | 54.7765
| 46 | 88.485 | 33.653 | 98.895 | 34.575 | 137.065 | 41.49 | 142.27 | 55.32 | 145.74 | 55.32 | 149.21 | 55.32 | 152.68 | 55.32 | 160.3297 | 55.32
| 48 | 85.015 | 34.114 | 95.425 | 35.036 | 131.86 | 41.951 | 137.065 | 55.781 | 138.8 | 55.781 | 147.475 | 55.781 | 149.21 | 55.781 | 160.3297 | 55.781
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 102.7253 | 11.3103 | 110.7709 | 11.8071 | 148.2631 | 17.6275 | 155.9403 | 28.9484 | 162.2174 | 29.3509 | 170.5886 | 29.865 | 174.3773 | 30.0444 | 179.5725 | 30.2566
| 12 | 102.328 | 11.3103 | 110.4729 | 11.8071 | 148.1588 | 17.6275 | 155.8343 | 29.0213 | 162.0054 | 29.4256 | 170.3839 | 29.865 | 174.1259 | 30.0444 | 178.7347 | 30.2566
| 14 | 102.5768 | 11.4522 | 110.8636 | 11.8781 | 148.6058 | 17.6999 | 156.5229 | 29.0943 | 161.7935 | 29.5003 | 169.9744 | 29.9426 | 173.6734 | 30.1233 | 178.2379 | 30.3368
| 16 | 102.7212 | 11.5942 | 111.1508 | 12.02 | 148.2913 | 17.9173 | 156.2035 | 29.2401 | 162.396 | 29.6497 | 170.2433 | 30.0977 | 173.8256 | 30.281 | 178.2731 | 30.4973
| 18 | 102.8605 | 11.7361 | 111.3331 | 12.233 | 148.8109 | 18.0623 | 155.8841 | 29.4588 | 161.6659 | 29.8737 | 170.1956 | 30.408 | 173.7159 | 30.557 | 178.0982 | 30.7381
| 20 | 102.8932 | 12.02 | 111.5103 | 12.5169 | 148.1013 | 18.4246 | 156.1403 | 29.7505 | 161.7426 | 30.1725 | 170.0343 | 30.6407 | 173.3914 | 30.7936 | 177.6092 | 30.9789
| 22 | 103.059 | 12.3749 | 110.8665 | 12.8717 | 148.3254 | 18.7145 | 156.3911 | 30.0422 | 161.8118 | 30.4712 | 170.672 | 31.0286 | 173.7366 | 31.1878 | 178.011 | 31.3802
| 24 | 102.7355 | 12.7298 | 111.6444 | 13.2266 | 148.4377 | 19.1493 | 156.5283 | 30.4797 | 161.6572 | 30.9193 | 169.9091 | 31.4164 | 173.7918 | 31.5821 | 177.6708 | 31.7814
| 25 | 102.3771 | 12.9427 | 111.286 | 13.475 | 148.0652 | 19.3667 | 156.15 | 30.7349 | 161.1165 | 31.1434 | 169.9728 | 31.6879 | 173.7017 | 31.8581 | 177.4307 | 32.0623
| 26 | 102.3534 | 13.3393 | 111.286 | 13.9107 | 148.0652 | 19.8024 | 156.15 | 31.1706 | 161.1165 | 31.579 | 169.9728 | 32.1576 | 173.7017 | 32.2938 | 177.4307 | 32.5252
| 28 | 102.1952 | 14.2759 | 111.286 | 14.782 | 148.0652 | 20.6737 | 156.15 | 32.0419 | 161.1165 | 32.4504 | 169.9728 | 33.097 | 173.7017 | 33.1651 | 177.4307 | 33.451
| 30 | 102.2361 | 15.1424 | 111.286 | 15.6534 | 148.0652 | 21.5451 | 156.15 | 32.9132 | 161.1165 | 33.3217 | 169.9728 | 34.0364 | 173.7017 | 34.0364 | 177.4307 | 34.3768
| 32 | 102.068 | 16.418 | 111.286 | 17.0148 | 148.0652 | 22.9882 | 156.15 | 34.3155 | 161.1165 | 34.6968 | 169.227 | 35.3979 | 172.3966 | 35.3979 | 175.3798 | 35.7383
| 34 | 102.1013 | 17.7671 | 111.286 | 18.3763 | 148.0652 | 24.4314 | 156.15 | 35.7178 | 161.1165 | 36.0718 | 168.4812 | 36.7594 | 171.0915 | 36.7594 | 173.3288 | 37.0997
| 35 | 102.164 | 18.4439 | 111.286 | 19.057 | 148.0652 | 25.1529 | 156.15 | 36.419 | 161.1165 | 36.7594 | 168.1083 | 37.4401 | 170.4389 | 37.4401 | 172.3034 | 37.7805
| 36 | 101.1722 | 19.4539 | 110.2605 | 20.0781 | 146.4804 | 26.0379 | 154.0059 | 37.3039 | 158.5062 | 37.5762 | 164.8455 | 38.1208 | 167.0828 | 38.1208 | 168.8541 | 38.3931
| 38 | 99.175 | 21.3968 | 108.2096 | 22.1203 | 143.3107 | 27.8078 | 149.7176 | 39.0738 | 153.2857 | 39.21 | 158.3198 | 39.4823 | 160.3707 | 39.4823 | 161.9555 | 39.6184
| 40 | 97.4229 | 23.4189 | 106.1587 | 24.1625 | 140.1411 | 29.5777 | 145.4293 | 40.8437 | 148.0652 | 40.8437 | 151.7941 | 40.8437 | 153.6586 | 40.8437 | 155.057 | 40.8437
| 43 | 86.5722 | 25.724 | 95.1814 | 26.4676 | 129.7759 | 31.8792 | 133.8586 | 43.2735 | 137.4077 | 43.1693 | 141.0714 | 43.2227 | 142.8997 | 43.2478 | 144.2967 | 43.2735
| 46 | 79.6365 | 26.5859 | 89.0055 | 27.3143 | 123.3585 | 32.7771 | 128.043 | 43.7028 | 131.166 | 43.7028 | 134.289 | 43.7028 | 137.412 | 43.7028 | 144.2967 | 43.7028
| 48 | 76.5135 | 26.9501 | 85.8825 | 27.6784 | 118.674 | 33.1413 | 123.3585 | 44.067 | 124.92 | 44.067 | 132.7275 | 44.067 | 134.289 | 44.067 | 144.2967 | 44.067
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 91.3114 | 9.0196 | 98.463 | 9.4158 | 131.7894 | 14.0573 | 138.6136 | 23.0855 | 144.1932 | 23.4064 | 151.6343 | 23.8164 | 155.0021 | 23.9595 | 159.62 | 24.1287
| 12 | 90.9582 | 9.0196 | 98.1982 | 9.4158 | 131.6967 | 14.0573 | 138.5194 | 23.1436 | 144.0048 | 23.466 | 151.4523 | 23.8164 | 154.7786 | 23.9595 | 158.8753 | 24.1287
| 14 | 91.1794 | 9.1328 | 98.5454 | 9.4724 | 132.0941 | 14.1151 | 139.1315 | 23.2018 | 143.8164 | 23.5256 | 151.0883 | 23.8783 | 154.3764 | 24.0224 | 158.4337 | 24.1927
| 16 | 91.3077 | 9.246 | 98.8007 | 9.5856 | 131.8145 | 14.2885 | 138.8476 | 23.3181 | 144.352 | 23.6447 | 151.3274 | 24.002 | 154.5116 | 24.1481 | 158.465 | 24.3207
| 18 | 91.4315 | 9.3592 | 98.9628 | 9.7554 | 132.2764 | 14.4041 | 138.5636 | 23.4925 | 143.703 | 23.8233 | 151.2849 | 24.2494 | 154.4141 | 24.3682 | 158.3095 | 24.5127
| 20 | 91.4606 | 9.5856 | 99.1202 | 9.9818 | 131.6456 | 14.6931 | 138.7914 | 23.7251 | 143.7712 | 24.0616 | 151.1416 | 24.435 | 154.1257 | 24.5569 | 157.8748 | 24.7047
| 22 | 91.608 | 9.8686 | 98.548 | 10.2648 | 131.8448 | 14.9242 | 139.0143 | 23.9577 | 143.8327 | 24.2998 | 151.7084 | 24.7443 | 154.4325 | 24.8713 | 158.232 | 25.0247
| 24 | 91.3205 | 10.1516 | 99.2395 | 10.5478 | 131.9446 | 15.271 | 139.1363 | 24.3066 | 143.6953 | 24.6572 | 151.0303 | 25.0536 | 154.4816 | 25.1857 | 157.9296 | 25.3447
| 25 | 91.0019 | 10.3214 | 98.9209 | 10.7459 | 131.6135 | 15.4444 | 138.8 | 24.5101 | 143.2147 | 24.8358 | 151.0869 | 25.2701 | 154.4015 | 25.4058 | 157.7162 | 25.5687
| 26 | 90.9808 | 10.6377 | 98.9209 | 11.0933 | 131.6135 | 15.7918 | 138.8 | 24.8576 | 143.2147 | 25.1833 | 151.0869 | 25.6447 | 154.4015 | 25.7533 | 157.7162 | 25.9378
| 28 | 90.8402 | 11.3846 | 98.9209 | 11.7882 | 131.6135 | 16.4867 | 138.8 | 25.5524 | 143.2147 | 25.8781 | 151.0869 | 26.3938 | 154.4015 | 26.4481 | 157.7162 | 26.6761
| 30 | 90.8765 | 12.0756 | 98.9209 | 12.4831 | 131.6135 | 17.1815 | 138.8 | 26.2473 | 143.2147 | 26.573 | 151.0869 | 27.143 | 154.4015 | 27.143 | 157.7162 | 27.4144
| 32 | 90.7271 | 13.0928 | 98.9209 | 13.5688 | 131.6135 | 18.3324 | 138.8 | 27.3656 | 143.2147 | 27.6696 | 150.424 | 28.2287 | 153.2414 | 28.2287 | 155.8931 | 28.5001
| 34 | 90.7567 | 14.1687 | 98.9209 | 14.6545 | 131.6135 | 19.4832 | 138.8 | 28.4839 | 143.2147 | 28.7661 | 149.7611 | 29.3144 | 152.0813 | 29.3144 | 154.0701 | 29.5859
| 35 | 90.8125 | 14.7084 | 98.9209 | 15.1974 | 131.6135 | 20.0587 | 138.8 | 29.043 | 143.2147 | 29.3144 | 149.4296 | 29.8573 | 151.5012 | 29.8573 | 153.1585 | 30.1287
| 36 | 89.9309 | 15.5138 | 98.0094 | 16.0117 | 130.2048 | 20.7644 | 136.8941 | 29.7487 | 140.8944 | 29.9659 | 146.5293 | 30.4001 | 148.5181 | 30.4001 | 150.0925 | 30.6173
| 38 | 88.1556 | 17.0633 | 96.1863 | 17.6402 | 127.3873 | 22.1758 | 133.0823 | 31.1602 | 136.254 | 31.2687 | 140.7287 | 31.4859 | 142.5517 | 31.4859 | 143.9605 | 31.5944
| 40 | 86.5981 | 18.6758 | 94.3633 | 19.2688 | 124.5699 | 23.5873 | 129.2704 | 32.5716 | 131.6135 | 32.5716 | 134.9281 | 32.5716 | 136.5854 | 32.5716 | 137.8284 | 32.5716
| 43 | 76.9531 | 20.5141 | 84.6057 | 21.107 | 115.3564 | 25.4226 | 118.9854 | 34.5092 | 122.1402 | 34.4262 | 125.3968 | 34.4688 | 127.022 | 34.4888 | 128.2638 | 34.5092
| 46 | 70.788 | 21.2014 | 79.116 | 21.7823 | 109.652 | 26.1387 | 113.816 | 34.8516 | 116.592 | 34.8516 | 119.368 | 34.8516 | 122.144 | 34.8516 | 128.2638 | 34.8516
| 48 | 68.012 | 21.4918 | 76.34 | 22.0727 | 105.488 | 26.4291 | 109.652 | 35.142 | 111.04 | 35.142 | 117.98 | 35.142 | 119.368 | 35.142 | 128.2638 | 35.142
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 79.8974 | 7.3016 | 86.1552 | 7.6223 | 115.3158 | 11.3798 | 121.2869 | 18.6882 | 126.1691 | 18.9481 | 132.68 | 19.2799 | 135.6268 | 19.3958 | 139.6675 | 19.5327
| 12 | 79.5884 | 7.3016 | 85.9234 | 7.6223 | 115.2346 | 11.3798 | 121.2045 | 18.7353 | 126.0042 | 18.9963 | 132.5208 | 19.2799 | 135.4313 | 19.3958 | 139.0159 | 19.5327
| 14 | 79.782 | 7.3932 | 86.2272 | 7.6681 | 115.5823 | 11.4265 | 121.7401 | 18.7824 | 125.8394 | 19.0445 | 132.2023 | 19.33 | 135.0793 | 19.4467 | 138.6295 | 19.5845
| 16 | 79.8943 | 7.4849 | 86.4507 | 7.7598 | 115.3377 | 11.5669 | 121.4916 | 18.8765 | 126.308 | 19.1409 | 132.4115 | 19.4302 | 135.1977 | 19.5485 | 138.6569 | 19.6882
| 18 | 80.0026 | 7.5765 | 86.5924 | 7.8972 | 115.7418 | 11.6605 | 121.2432 | 19.0177 | 125.7401 | 19.2856 | 132.3743 | 19.6305 | 135.1123 | 19.7267 | 138.5208 | 19.8436
| 20 | 80.0281 | 7.7598 | 86.7302 | 8.0805 | 115.1899 | 11.8944 | 121.4424 | 19.206 | 125.7998 | 19.4784 | 132.2489 | 19.7807 | 134.86 | 19.8794 | 138.1405 | 19.999
| 22 | 80.157 | 7.9889 | 86.2295 | 8.3096 | 115.3642 | 12.0815 | 121.6375 | 19.3943 | 125.8537 | 19.6713 | 132.7449 | 20.0311 | 135.1284 | 20.1339 | 138.453 | 20.2581
| 24 | 79.9054 | 8.218 | 86.8345 | 8.5387 | 115.4515 | 12.3622 | 121.7443 | 19.6768 | 125.7334 | 19.9606 | 132.1515 | 20.2815 | 135.1714 | 20.3885 | 138.1884 | 20.5171
| 25 | 79.6266 | 8.3554 | 86.5558 | 8.6991 | 115.1618 | 12.5026 | 121.45 | 19.8415 | 125.3128 | 20.1052 | 132.201 | 20.4568 | 135.1013 | 20.5666 | 138.0016 | 20.6985
| 26 | 79.6082 | 8.6114 | 86.5558 | 8.9803 | 115.1618 | 12.7838 | 121.45 | 20.1228 | 125.3128 | 20.3865 | 132.201 | 20.76 | 135.1013 | 20.8479 | 138.0016 | 20.9973
| 28 | 79.4852 | 9.2161 | 86.5558 | 9.5428 | 115.1618 | 13.3463 | 121.45 | 20.6853 | 125.3128 | 20.949 | 132.201 | 21.3664 | 135.1013 | 21.4104 | 138.0016 | 21.595
| 30 | 79.517 | 9.7755 | 86.5558 | 10.1053 | 115.1618 | 13.9088 | 121.45 | 21.2478 | 125.3128 | 21.5115 | 132.201 | 21.9729 | 135.1013 | 21.9729 | 138.0016 | 22.1926
| 32 | 79.3862 | 10.599 | 86.5558 | 10.9843 | 115.1618 | 14.8405 | 121.45 | 22.1531 | 125.3128 | 22.3992 | 131.621 | 22.8518 | 134.0862 | 22.8518 | 136.4065 | 23.0715
| 34 | 79.4122 | 11.4699 | 86.5558 | 11.8632 | 115.1618 | 15.7721 | 121.45 | 23.0584 | 125.3128 | 23.2869 | 131.0409 | 23.7307 | 133.0711 | 23.7307 | 134.8113 | 23.9505
| 35 | 79.4609 | 11.9068 | 86.5558 | 12.3026 | 115.1618 | 16.238 | 121.45 | 23.511 | 125.3128 | 23.7307 | 130.7509 | 24.1702 | 132.5636 | 24.1702 | 134.0137 | 24.3899
| 36 | 78.6895 | 12.5588 | 85.7582 | 12.9618 | 113.9292 | 16.8093 | 119.7823 | 24.0823 | 123.2826 | 24.2581 | 128.2131 | 24.6096 | 129.9533 | 24.6096 | 131.331 | 24.7854
| 38 | 77.1361 | 13.8131 | 84.163 | 14.2802 | 111.4639 | 17.9519 | 116.447 | 25.2249 | 119.2222 | 25.3128 | 123.1376 | 25.4886 | 124.7328 | 25.4886 | 125.9654 | 25.5765
| 40 | 75.7734 | 15.1185 | 82.5679 | 15.5986 | 108.9987 | 19.0944 | 113.1116 | 26.3675 | 115.1618 | 26.3675 | 118.0621 | 26.3675 | 119.5122 | 26.3675 | 120.5998 | 26.3675
| 43 | 67.3339 | 16.6066 | 74.0299 | 17.0867 | 100.9368 | 20.5802 | 104.1122 | 27.936 | 106.8727 | 27.8688 | 109.7222 | 27.9033 | 111.1442 | 27.9195 | 112.2308 | 27.936
| 46 | 61.9395 | 17.163 | 69.2265 | 17.6333 | 95.9455 | 21.1599 | 99.589 | 28.2132 | 102.018 | 28.2132 | 104.447 | 28.2132 | 106.876 | 28.2132 | 112.2308 | 28.2132
| 48 | 59.5105 | 17.3981 | 66.7975 | 17.8684 | 92.302 | 21.395 | 95.9455 | 28.4483 | 97.16 | 28.4483 | 103.2325 | 28.4483 | 104.447 | 28.4483 | 112.2308 | 28.4483
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 68.4835 | 5.9415 | 73.8473 | 6.2025 | 98.8421 | 9.26 | 103.9602 | 15.2071 | 108.1449 | 15.4185 | 113.7257 | 15.6886 | 116.2516 | 15.7828 | 119.715 | 15.8943
| 12 | 68.2186 | 5.9415 | 73.6486 | 6.2025 | 98.7725 | 9.26 | 103.8896 | 15.2454 | 108.0036 | 15.4578 | 113.5892 | 15.6886 | 116.084 | 15.7828 | 119.1565 | 15.8943
| 14 | 68.3845 | 6.0161 | 73.9091 | 6.2398 | 99.0705 | 9.2981 | 104.3486 | 15.2837 | 107.8623 | 15.497 | 113.3162 | 15.7293 | 115.7823 | 15.8242 | 118.8253 | 15.9364
| 16 | 68.4808 | 6.0906 | 74.1006 | 6.3143 | 98.8609 | 9.4123 | 104.1357 | 15.3603 | 108.264 | 15.5755 | 113.4955 | 15.8108 | 115.8837 | 15.9071 | 118.8487 | 16.0208
| 18 | 68.5736 | 6.1652 | 74.2221 | 6.4262 | 99.2073 | 9.4884 | 103.9227 | 15.4752 | 107.7772 | 15.6932 | 113.4637 | 15.9738 | 115.8106 | 16.0521 | 118.7321 | 16.1472
| 20 | 68.5955 | 6.3143 | 74.3402 | 6.5753 | 98.7342 | 9.6788 | 104.0935 | 15.6284 | 107.8284 | 15.8501 | 113.3562 | 16.0961 | 115.5943 | 16.1764 | 118.4061 | 16.2737
| 22 | 68.706 | 6.5007 | 73.911 | 6.7617 | 98.8836 | 9.831 | 104.2607 | 15.7817 | 107.8746 | 16.007 | 113.7813 | 16.2998 | 115.8244 | 16.3835 | 118.674 | 16.4845
| 24 | 68.4903 | 6.6872 | 74.4296 | 6.9482 | 98.9584 | 10.0595 | 104.3522 | 16.0115 | 107.7715 | 16.2424 | 113.2727 | 16.5036 | 115.8612 | 16.5906 | 118.4472 | 16.6953
| 25 | 68.2514 | 6.799 | 74.1907 | 7.0787 | 98.7101 | 10.1737 | 104.1 | 16.1456 | 107.411 | 16.3601 | 113.3152 | 16.6462 | 115.8012 | 16.7356 | 118.2871 | 16.8429
| 26 | 68.2356 | 7.0073 | 74.1907 | 7.3075 | 98.7101 | 10.4025 | 104.1 | 16.3744 | 107.411 | 16.589 | 113.3152 | 16.8929 | 115.8012 | 16.9645 | 118.2871 | 17.086
| 28 | 68.1302 | 7.4993 | 74.1907 | 7.7652 | 98.7101 | 10.8603 | 104.1 | 16.8321 | 107.411 | 17.0467 | 113.3152 | 17.3864 | 115.8012 | 17.4222 | 118.2871 | 17.5724
| 30 | 68.1574 | 7.9546 | 74.1907 | 8.223 | 98.7101 | 11.318 | 104.1 | 17.2899 | 107.411 | 17.5044 | 113.3152 | 17.8799 | 115.8012 | 17.8799 | 118.2871 | 18.0587
| 32 | 68.0453 | 8.6247 | 74.1907 | 8.9382 | 98.7101 | 12.0761 | 104.1 | 18.0265 | 107.411 | 18.2268 | 112.818 | 18.5951 | 114.9311 | 18.5951 | 116.9198 | 18.7739
| 34 | 68.0676 | 9.3334 | 74.1907 | 9.6534 | 98.7101 | 12.8342 | 104.1 | 18.7632 | 107.411 | 18.9491 | 112.3208 | 19.3103 | 114.061 | 19.3103 | 115.5526 | 19.4891
| 35 | 68.1093 | 9.6889 | 74.1907 | 10.011 | 98.7101 | 13.2133 | 104.1 | 19.1315 | 107.411 | 19.3103 | 112.0722 | 19.6679 | 113.6259 | 19.6679 | 114.8689 | 19.8467
| 36 | 67.4481 | 10.2194 | 73.507 | 10.5474 | 97.6536 | 13.6781 | 102.6706 | 19.5964 | 105.6708 | 19.7394 | 109.897 | 20.0255 | 111.3886 | 20.0255 | 112.5694 | 20.1685
| 38 | 66.1167 | 11.2401 | 72.1397 | 11.6202 | 95.5405 | 14.6079 | 99.8117 | 20.5261 | 102.1905 | 20.5977 | 105.5465 | 20.7407 | 106.9138 | 20.7407 | 107.9703 | 20.8122
| 40 | 64.9486 | 12.3023 | 70.7725 | 12.6929 | 93.4274 | 15.5376 | 96.9528 | 21.4559 | 98.7101 | 21.4559 | 101.1961 | 21.4559 | 102.4391 | 21.4559 | 103.3713 | 21.4559
| 43 | 57.7148 | 13.5132 | 63.4542 | 13.9038 | 86.5173 | 16.7467 | 89.2391 | 22.7323 | 91.6051 | 22.6776 | 94.0476 | 22.7056 | 95.2665 | 22.7188 | 96.1978 | 22.7323
| 46 | 53.091 | 13.966 | 59.337 | 14.3486 | 82.239 | 17.2184 | 85.362 | 22.9578 | 87.444 | 22.9578 | 89.526 | 22.9578 | 91.608 | 22.9578 | 96.1978 | 22.9578
| 48 | 51.009 | 14.1573 | 57.255 | 14.5399 | 79.116 | 17.4097 | 82.239 | 23.1491 | 83.28 | 23.1491 | 88.485 | 23.1491 | 89.526 | 23.1491 | 96.1978 | 23.1491
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 57.0696 | 4.7961 | 61.5394 | 5.0068 | 82.3684 | 7.4749 | 86.6335 | 12.2756 | 90.1208 | 12.4463 | 94.7714 | 12.6643 | 96.8763 | 12.7404 | 99.7625 | 12.8303
| 12 | 56.8489 | 4.7961 | 61.3739 | 5.0068 | 82.3105 | 7.4749 | 86.5746 | 12.3065 | 90.003 | 12.4779 | 94.6577 | 12.6643 | 96.7366 | 12.7404 | 99.297 | 12.8303
| 14 | 56.9871 | 4.8563 | 61.5909 | 5.0369 | 82.5588 | 7.5057 | 86.9572 | 12.3374 | 89.8853 | 12.5096 | 94.4302 | 12.6972 | 96.4852 | 12.7738 | 99.0211 | 12.8644
| 16 | 57.0673 | 4.9165 | 61.7505 | 5.0971 | 82.3841 | 7.5979 | 86.7797 | 12.3993 | 90.22 | 12.573 | 94.5796 | 12.763 | 96.5698 | 12.8407 | 99.0406 | 12.9324
| 18 | 57.1447 | 4.9767 | 61.8517 | 5.1874 | 82.6727 | 7.6593 | 86.6023 | 12.492 | 89.8144 | 12.668 | 94.5531 | 12.8945 | 96.5088 | 12.9577 | 98.9434 | 13.0345
| 20 | 57.1629 | 5.0971 | 61.9501 | 5.3078 | 82.2785 | 7.813 | 86.7446 | 12.6157 | 89.857 | 12.7946 | 94.4635 | 12.9932 | 96.3286 | 13.058 | 98.6718 | 13.1366
| 22 | 57.255 | 5.2476 | 61.5925 | 5.4583 | 82.403 | 7.9359 | 86.8839 | 12.7394 | 89.8955 | 12.9213 | 94.8178 | 13.1577 | 96.5203 | 13.2252 | 98.895 | 13.3068
| 24 | 57.0753 | 5.3981 | 62.0247 | 5.6088 | 82.4654 | 8.1203 | 86.9602 | 12.9249 | 89.8096 | 13.1113 | 94.394 | 13.3222 | 96.551 | 13.3924 | 98.706 | 13.4769
| 25 | 56.8762 | 5.4884 | 61.8256 | 5.7141 | 82.2584 | 8.2125 | 86.75 | 13.0332 | 89.5092 | 13.2064 | 94.4293 | 13.4373 | 96.501 | 13.5095 | 98.5726 | 13.5961
| 26 | 56.863 | 5.6565 | 61.8256 | 5.8988 | 82.2584 | 8.3972 | 86.75 | 13.2179 | 89.5092 | 13.3911 | 94.4293 | 13.6365 | 96.501 | 13.6942 | 98.5726 | 13.7923
| 28 | 56.7751 | 6.0537 | 61.8256 | 6.2683 | 82.2584 | 8.7667 | 86.75 | 13.5874 | 89.5092 | 13.7606 | 94.4293 | 14.0348 | 96.501 | 14.0637 | 98.5726 | 14.1849
| 30 | 56.7978 | 6.4212 | 61.8256 | 6.6378 | 82.2584 | 9.1362 | 86.75 | 13.9569 | 89.5092 | 14.1301 | 94.4293 | 14.4332 | 96.501 | 14.4332 | 98.5726 | 14.5775
| 32 | 56.7044 | 6.9621 | 61.8256 | 7.2151 | 82.2584 | 9.7482 | 86.75 | 14.5515 | 89.5092 | 14.7132 | 94.015 | 15.0105 | 95.7759 | 15.0105 | 97.4332 | 15.1548
| 34 | 56.723 | 7.5342 | 61.8256 | 7.7925 | 82.2584 | 10.3601 | 86.75 | 15.1462 | 89.5092 | 15.2963 | 93.6007 | 15.5878 | 95.0508 | 15.5878 | 96.2938 | 15.7322
| 35 | 56.7578 | 7.8211 | 61.8256 | 8.0811 | 82.2584 | 10.6661 | 86.75 | 15.4435 | 89.5092 | 15.5878 | 93.3935 | 15.8765 | 94.6883 | 15.8765 | 95.7241 | 16.0208
| 36 | 56.2068 | 8.2494 | 61.2559 | 8.5141 | 81.378 | 11.0414 | 85.5588 | 15.8188 | 88.059 | 15.9342 | 91.5808 | 16.1652 | 92.8238 | 16.1652 | 93.8078 | 16.2806
| 38 | 55.0972 | 9.0733 | 60.1165 | 9.3801 | 79.6171 | 11.7919 | 83.1764 | 16.5693 | 85.1587 | 16.627 | 87.9554 | 16.7425 | 89.0948 | 16.7425 | 89.9753 | 16.8002
| 40 | 54.1238 | 9.9308 | 58.9771 | 10.2461 | 77.8562 | 12.5424 | 80.794 | 17.3198 | 82.2584 | 17.3198 | 84.3301 | 17.3198 | 85.3659 | 17.3198 | 86.1427 | 17.3198
| 43 | 48.0957 | 10.9083 | 52.8785 | 11.2236 | 72.0977 | 13.5184 | 74.3659 | 18.3501 | 76.3376 | 18.306 | 78.373 | 18.3286 | 79.3887 | 18.3393 | 80.1649 | 18.3501
| 46 | 44.2425 | 11.2738 | 49.4475 | 11.5826 | 68.5325 | 13.8992 | 71.135 | 18.5322 | 72.87 | 18.5322 | 74.605 | 18.5322 | 76.34 | 18.5322 | 80.1649 | 18.5322
| 48 | 42.5075 | 11.4282 | 47.7125 | 11.7371 | 65.93 | 14.0536 | 68.5325 | 18.6866 | 69.4 | 18.6866 | 73.7375 | 18.6866 | 74.605 | 18.6866 | 80.1649 | 18.6866
Outdoor Unit: 64HP（AVWT-614HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 124.8229 | 15.8805 | 134.5993 | 16.5781 | 180.1565 | 24.7503 | 189.4852 | 40.6458 | 197.1125 | 41.2109 | 207.2845 | 41.9327 | 211.8883 | 42.1846 | 218.201 | 42.4825
| 12 | 124.3401 | 15.8805 | 134.2372 | 16.5781 | 180.0298 | 24.7503 | 189.3564 | 40.7481 | 196.855 | 41.3158 | 207.0358 | 41.9327 | 211.5828 | 42.1846 | 217.183 | 42.4825
| 14 | 124.6425 | 16.0798 | 134.7119 | 16.6777 | 180.573 | 24.852 | 190.1932 | 40.8505 | 196.5974 | 41.4206 | 206.5382 | 42.0416 | 211.033 | 42.2953 | 216.5793 | 42.5952
| 16 | 124.8179 | 16.2791 | 135.0609 | 16.877 | 180.1908 | 25.1573 | 189.805 | 41.0553 | 197.3296 | 41.6303 | 206.865 | 42.2594 | 211.2178 | 42.5168 | 216.6221 | 42.8205
| 18 | 124.9871 | 16.4784 | 135.2824 | 17.176 | 180.8222 | 25.3608 | 189.4169 | 41.3624 | 196.4424 | 41.9449 | 206.8069 | 42.6951 | 211.0845 | 42.9043 | 216.4096 | 43.1586
| 20 | 125.027 | 16.877 | 135.4976 | 17.5746 | 179.96 | 25.8696 | 189.7282 | 41.772 | 196.5357 | 42.3644 | 206.611 | 43.0219 | 210.6903 | 43.2364 | 215.8154 | 43.4967
| 22 | 125.2284 | 17.3753 | 134.7154 | 18.0729 | 180.2322 | 26.2766 | 190.0329 | 42.1815 | 196.6198 | 42.7838 | 207.3858 | 43.5664 | 211.1097 | 43.7901 | 216.3036 | 44.0601
| 24 | 124.8353 | 17.8736 | 135.6607 | 18.5712 | 180.3686 | 26.8871 | 190.1997 | 42.7958 | 196.4319 | 43.413 | 206.4589 | 44.111 | 211.1768 | 44.3437 | 215.8902 | 44.6235
| 25 | 124.3998 | 18.1725 | 135.2251 | 18.92 | 179.916 | 27.1924 | 189.74 | 43.1541 | 195.7749 | 43.7276 | 206.5362 | 44.4922 | 211.0673 | 44.7312 | 215.5984 | 45.0179
| 26 | 124.371 | 18.7293 | 135.2251 | 19.5317 | 179.916 | 27.8041 | 189.74 | 43.7658 | 195.7749 | 44.3393 | 206.5362 | 45.1517 | 211.0673 | 45.3429 | 215.5984 | 45.6679
| 28 | 124.1788 | 20.0444 | 135.2251 | 20.7551 | 179.916 | 29.0275 | 189.74 | 44.9892 | 195.7749 | 45.5627 | 206.5362 | 46.4707 | 211.0673 | 46.5663 | 215.5984 | 46.9677
| 30 | 124.2285 | 21.2611 | 135.2251 | 21.9785 | 179.916 | 30.2509 | 189.74 | 46.2127 | 195.7749 | 46.7861 | 206.5362 | 47.7897 | 211.0673 | 47.7897 | 215.5984 | 48.2676
| 32 | 124.0242 | 23.0521 | 135.2251 | 23.8901 | 179.916 | 32.2772 | 189.74 | 48.1816 | 195.7749 | 48.7168 | 205.63 | 49.7013 | 209.4815 | 49.7013 | 213.1063 | 50.1792
| 34 | 124.0647 | 24.9464 | 135.2251 | 25.8017 | 179.916 | 34.3035 | 189.74 | 50.1505 | 195.7749 | 50.6475 | 204.7238 | 51.6129 | 207.8956 | 51.6129 | 210.6142 | 52.0908
| 35 | 124.1409 | 25.8966 | 135.2251 | 26.7575 | 179.916 | 35.3166 | 189.74 | 51.135 | 195.7749 | 51.6129 | 204.2707 | 52.5687 | 207.1026 | 52.5687 | 209.3682 | 53.0466
| 36 | 122.9357 | 27.3147 | 133.9791 | 28.1912 | 177.9903 | 36.5591 | 187.1346 | 52.3775 | 192.6031 | 52.7599 | 200.306 | 53.5245 | 203.0246 | 53.5245 | 205.1769 | 53.9068
| 38 | 120.5089 | 30.0428 | 131.487 | 31.0585 | 174.1388 | 39.0442 | 181.9238 | 54.8626 | 186.2595 | 55.0538 | 192.3765 | 55.4361 | 194.8686 | 55.4361 | 196.7944 | 55.6272
| 40 | 118.3799 | 32.8819 | 128.9949 | 33.9259 | 170.2874 | 41.5293 | 176.7131 | 57.3477 | 179.916 | 57.3477 | 184.4471 | 57.3477 | 186.7127 | 57.3477 | 188.4118 | 57.3477
| 43 | 105.1951 | 36.1184 | 115.6562 | 37.1624 | 157.6925 | 44.7608 | 162.6534 | 60.7592 | 166.966 | 60.613 | 171.4178 | 60.688 | 173.6394 | 60.7232 | 175.337 | 60.7592
| 46 | 96.7674 | 37.3285 | 108.1518 | 38.3513 | 149.8946 | 46.0215 | 155.5868 | 61.362 | 159.3816 | 61.362 | 163.1764 | 61.362 | 166.9712 | 61.362 | 175.337 | 61.362
| 48 | 92.9726 | 37.8399 | 104.357 | 38.8626 | 144.2024 | 46.5329 | 149.8946 | 61.8734 | 151.792 | 61.8734 | 161.279 | 61.8734 | 163.1764 | 61.8734 | 175.337 | 61.8734
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 124.8229 | 15.7293 | 134.5993 | 16.4202 | 180.1565 | 24.5146 | 189.4852 | 40.2586 | 197.1125 | 40.8184 | 207.2845 | 41.5333 | 211.8883 | 41.7828 | 218.201 | 42.0779
| 12 | 124.3401 | 15.7293 | 134.2372 | 16.4202 | 180.0298 | 24.5146 | 189.3564 | 40.3601 | 196.855 | 40.9223 | 207.0358 | 41.5333 | 211.5828 | 41.7828 | 217.183 | 42.0779
| 14 | 124.6425 | 15.9267 | 134.7119 | 16.5189 | 180.573 | 24.6153 | 190.1932 | 40.4615 | 196.5974 | 41.0261 | 206.5382 | 41.6412 | 211.033 | 41.8925 | 216.5793 | 42.1895
| 16 | 124.8179 | 16.1241 | 135.0609 | 16.7163 | 180.1908 | 24.9177 | 189.805 | 40.6643 | 197.3296 | 41.2339 | 206.865 | 41.857 | 211.2178 | 42.1118 | 216.6221 | 42.4127
| 18 | 124.9871 | 16.3215 | 135.2824 | 17.0124 | 180.8222 | 25.1193 | 189.4169 | 40.9685 | 196.4424 | 41.5455 | 206.8069 | 42.2885 | 211.0845 | 42.4957 | 216.4096 | 42.7476
| 20 | 125.027 | 16.7163 | 135.4976 | 17.4072 | 179.96 | 25.6232 | 189.7282 | 41.3741 | 196.5357 | 41.9609 | 206.611 | 42.6121 | 210.6903 | 42.8247 | 215.8154 | 43.0824
| 22 | 125.2284 | 17.2098 | 134.7154 | 17.9008 | 180.2322 | 26.0263 | 190.0329 | 41.7798 | 196.6198 | 42.3764 | 207.3858 | 43.1515 | 211.1097 | 43.373 | 216.3036 | 43.6405
| 24 | 124.8353 | 17.7034 | 135.6607 | 18.3943 | 180.3686 | 26.631 | 190.1997 | 42.3882 | 196.4319 | 42.9995 | 206.4589 | 43.6909 | 211.1768 | 43.9213 | 215.8902 | 44.1985
| 25 | 124.3998 | 17.9995 | 135.2251 | 18.7398 | 179.916 | 26.9334 | 189.74 | 42.7431 | 195.7749 | 43.3111 | 206.5362 | 44.0685 | 211.0673 | 44.3052 | 215.5984 | 44.5892
| 26 | 124.371 | 18.551 | 135.2251 | 19.3456 | 179.916 | 27.5393 | 189.74 | 43.349 | 195.7749 | 43.917 | 206.5362 | 44.7217 | 211.0673 | 44.911 | 215.5984 | 45.2329
| 28 | 124.1788 | 19.8535 | 135.2251 | 20.5574 | 179.916 | 28.751 | 189.74 | 44.5608 | 195.7749 | 45.1288 | 206.5362 | 46.0281 | 211.0673 | 46.1228 | 215.5984 | 46.5204
| 30 | 124.2285 | 21.0586 | 135.2251 | 21.7692 | 179.916 | 29.9628 | 189.74 | 45.7725 | 195.7749 | 46.3406 | 206.5362 | 47.3346 | 211.0673 | 47.3346 | 215.5984 | 47.8079
| 32 | 124.0242 | 22.8326 | 135.2251 | 23.6626 | 179.916 | 31.9698 | 189.74 | 47.7227 | 195.7749 | 48.2529 | 205.63 | 49.228 | 209.4815 | 49.228 | 213.1063 | 49.7013
| 34 | 124.0647 | 24.7088 | 135.2251 | 25.5559 | 179.916 | 33.9768 | 189.74 | 49.6729 | 195.7749 | 50.1652 | 204.7238 | 51.1213 | 207.8956 | 51.1213 | 210.6142 | 51.5947
| 35 | 124.1409 | 25.65 | 135.2251 | 26.5026 | 179.916 | 34.9803 | 189.74 | 50.648 | 195.7749 | 51.1213 | 204.2707 | 52.068 | 207.1026 | 52.068 | 209.3682 | 52.5414
| 36 | 122.9357 | 27.0545 | 133.9791 | 27.9227 | 177.9903 | 36.211 | 187.1346 | 51.8787 | 192.6031 | 52.2574 | 200.306 | 53.0147 | 203.0246 | 53.0147 | 205.1769 | 53.3934
| 38 | 120.5089 | 29.7566 | 131.487 | 30.7627 | 174.1388 | 38.6724 | 181.9238 | 54.3401 | 186.2595 | 54.5294 | 192.3765 | 54.9081 | 194.8686 | 54.9081 | 196.7944 | 55.0975
| 40 | 118.3799 | 32.5687 | 128.9949 | 33.6028 | 170.2874 | 41.1337 | 176.7131 | 56.8015 | 179.916 | 56.8015 | 184.4471 | 56.8015 | 186.7127 | 56.8015 | 188.4118 | 56.8015
| 43 | 105.1951 | 35.7744 | 115.6562 | 36.8085 | 157.6925 | 44.3345 | 162.6534 | 60.1805 | 166.966 | 60.0357 | 171.4178 | 60.11 | 173.6394 | 60.1449 | 175.337 | 60.1805
| 46 | 96.7674 | 36.973 | 108.1518 | 37.986 | 149.8946 | 45.5832 | 155.5868 | 60.7776 | 159.3816 | 60.7776 | 163.1764 | 60.7776 | 166.9712 | 60.7776 | 175.337 | 60.7776
| 48 | 92.9726 | 37.4795 | 104.357 | 38.4925 | 144.2024 | 46.0897 | 149.8946 | 61.2841 | 151.792 | 61.2841 | 161.279 | 61.2841 | 163.1764 | 61.2841 | 175.337 | 61.2841
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 124.8229 | 15.578 | 134.5993 | 16.2623 | 180.1565 | 24.2788 | 189.4852 | 39.8715 | 197.1125 | 40.4259 | 207.2845 | 41.134 | 211.8883 | 41.3811 | 218.201 | 41.6733
| 12 | 124.3401 | 15.578 | 134.2372 | 16.2623 | 180.0298 | 24.2788 | 189.3564 | 39.972 | 196.855 | 40.5288 | 207.0358 | 41.134 | 211.5828 | 41.3811 | 217.183 | 41.6733
| 14 | 124.6425 | 15.7735 | 134.7119 | 16.3601 | 180.573 | 24.3787 | 190.1932 | 40.0724 | 196.5974 | 40.6317 | 206.5382 | 41.2408 | 211.033 | 41.4897 | 216.5793 | 41.7838
| 16 | 124.8179 | 15.969 | 135.0609 | 16.5556 | 180.1908 | 24.6781 | 189.805 | 40.2733 | 197.3296 | 40.8374 | 206.865 | 41.4545 | 211.2178 | 41.7069 | 216.6221 | 42.0049
| 18 | 124.9871 | 16.1646 | 135.2824 | 16.8488 | 180.8222 | 24.8777 | 189.4169 | 40.5746 | 196.4424 | 41.146 | 206.8069 | 41.8819 | 211.0845 | 42.0871 | 216.4096 | 42.3365
| 20 | 125.027 | 16.5556 | 135.4976 | 17.2399 | 179.96 | 25.3768 | 189.7282 | 40.9763 | 196.5357 | 41.5574 | 206.611 | 42.2024 | 210.6903 | 42.4129 | 215.8154 | 42.6682
| 22 | 125.2284 | 17.0444 | 134.7154 | 17.7286 | 180.2322 | 25.7761 | 190.0329 | 41.378 | 196.6198 | 41.9689 | 207.3858 | 42.7366 | 211.1097 | 42.956 | 216.3036 | 43.2208
| 24 | 124.8353 | 17.5331 | 135.6607 | 18.2174 | 180.3686 | 26.375 | 190.1997 | 41.9806 | 196.4319 | 42.5861 | 206.4589 | 43.2708 | 211.1768 | 43.499 | 215.8902 | 43.7735
| 25 | 124.3998 | 17.8264 | 135.2251 | 18.5596 | 179.916 | 26.6744 | 189.74 | 42.3321 | 195.7749 | 42.8947 | 206.5362 | 43.6448 | 211.0673 | 43.8792 | 215.5984 | 44.1604
| 26 | 124.371 | 18.3726 | 135.2251 | 19.1596 | 179.916 | 27.2745 | 189.74 | 42.9322 | 195.7749 | 43.4947 | 206.5362 | 44.2917 | 211.0673 | 44.4792 | 215.5984 | 44.798
| 28 | 124.1788 | 19.6626 | 135.2251 | 20.3597 | 179.916 | 28.4746 | 189.74 | 44.1323 | 195.7749 | 44.6949 | 206.5362 | 45.5856 | 211.0673 | 45.6793 | 215.5984 | 46.0731
| 30 | 124.2285 | 20.8561 | 135.2251 | 21.5599 | 179.916 | 29.6747 | 189.74 | 45.3324 | 195.7749 | 45.895 | 206.5362 | 46.8794 | 211.0673 | 46.8794 | 215.5984 | 47.3482
| 32 | 124.0242 | 22.613 | 135.2251 | 23.435 | 179.916 | 31.6624 | 189.74 | 47.2639 | 195.7749 | 47.7889 | 205.63 | 48.7546 | 209.4815 | 48.7546 | 213.1063 | 49.2234
| 34 | 124.0647 | 24.4712 | 135.2251 | 25.3102 | 179.916 | 33.6501 | 189.74 | 49.1953 | 195.7749 | 49.6828 | 204.7238 | 50.6298 | 207.8956 | 50.6298 | 210.6142 | 51.0986
| 35 | 124.1409 | 25.4033 | 135.2251 | 26.2478 | 179.916 | 34.6439 | 189.74 | 50.161 | 195.7749 | 50.6298 | 204.2707 | 51.5674 | 207.1026 | 51.5674 | 209.3682 | 52.0362
| 36 | 122.9357 | 26.7944 | 133.9791 | 27.6542 | 177.9903 | 35.8628 | 187.1346 | 51.3799 | 192.6031 | 51.7549 | 200.306 | 52.505 | 203.0246 | 52.505 | 205.1769 | 52.88
| 38 | 120.5089 | 29.4705 | 131.487 | 30.4669 | 174.1388 | 38.3005 | 181.9238 | 53.8176 | 186.2595 | 54.0051 | 192.3765 | 54.3801 | 194.8686 | 54.3801 | 196.7944 | 54.5677
| 40 | 118.3799 | 32.2556 | 128.9949 | 33.2797 | 170.2874 | 40.7382 | 176.7131 | 56.2553 | 179.916 | 56.2553 | 184.4471 | 56.2553 | 186.7127 | 56.2553 | 188.4118 | 56.2553
| 43 | 105.1951 | 35.4304 | 115.6562 | 36.4546 | 157.6925 | 43.9082 | 162.6534 | 59.6019 | 166.966 | 59.4584 | 171.4178 | 59.532 | 173.6394 | 59.5666 | 175.337 | 59.6019
| 46 | 96.7674 | 36.6175 | 108.1518 | 37.6208 | 149.8946 | 45.1449 | 155.5868 | 60.1932 | 159.3816 | 60.1932 | 163.1764 | 60.1932 | 166.9712 | 60.1932 | 175.337 | 60.1932
| 48 | 92.9726 | 37.1191 | 104.357 | 38.1224 | 144.2024 | 45.6465 | 149.8946 | 60.6948 | 151.792 | 60.6948 | 161.279 | 60.6948 | 163.1764 | 60.6948 | 175.337 | 60.6948
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 122.4677 | 15.4268 | 132.0597 | 16.1044 | 176.7574 | 24.0431 | 185.91 | 39.4844 | 193.3934 | 40.0334 | 203.3735 | 40.7346 | 207.8904 | 40.9793 | 214.084 | 41.2687
| 12 | 121.9941 | 15.4268 | 131.7044 | 16.1044 | 176.633 | 24.0431 | 185.7837 | 39.5839 | 193.1407 | 40.1353 | 203.1294 | 40.7346 | 207.5907 | 40.9793 | 213.0852 | 41.2687
| 14 | 122.2907 | 15.6204 | 132.1701 | 16.2012 | 177.1659 | 24.142 | 186.6046 | 39.6834 | 192.8881 | 40.2372 | 202.6412 | 40.8404 | 207.0512 | 41.0869 | 212.4929 | 41.3782
| 16 | 122.4629 | 15.814 | 132.5126 | 16.3948 | 176.791 | 24.4385 | 186.2238 | 39.8823 | 193.6064 | 40.4409 | 202.9618 | 41.052 | 207.2326 | 41.302 | 212.5349 | 41.5971
| 18 | 122.6289 | 16.0076 | 132.7299 | 16.6853 | 177.4105 | 24.6362 | 185.843 | 40.1806 | 192.7359 | 40.7465 | 202.9049 | 41.4753 | 207.1018 | 41.6784 | 212.3264 | 41.9255
| 20 | 122.668 | 16.3948 | 132.9411 | 17.0725 | 176.5645 | 25.1304 | 186.1484 | 40.5785 | 192.8275 | 41.154 | 202.7127 | 41.7927 | 206.715 | 42.0011 | 211.7434 | 42.2539
| 22 | 122.8656 | 16.8789 | 132.1736 | 17.5565 | 176.8316 | 25.5258 | 186.4474 | 40.9763 | 192.91 | 41.5614 | 203.4729 | 42.3217 | 207.1265 | 42.5389 | 212.2224 | 42.8012
| 24 | 122.48 | 17.3629 | 133.101 | 18.0406 | 176.9654 | 26.1189 | 186.6111 | 41.573 | 192.7256 | 42.1726 | 202.5634 | 42.8507 | 207.1923 | 43.0767 | 211.8168 | 43.3486
| 25 | 122.0527 | 17.6533 | 132.6737 | 18.3794 | 176.5214 | 26.4154 | 186.16 | 41.9211 | 192.081 | 42.4782 | 202.6393 | 43.221 | 207.0849 | 43.4531 | 211.5306 | 43.7317
| 26 | 122.0243 | 18.1942 | 132.6737 | 18.9736 | 176.5214 | 27.0097 | 186.16 | 42.5154 | 192.081 | 43.0725 | 202.6393 | 43.8617 | 207.0849 | 44.0474 | 211.5306 | 44.3631
| 28 | 121.8358 | 19.4717 | 132.6737 | 20.1621 | 176.5214 | 28.1981 | 186.16 | 43.7038 | 192.081 | 44.2609 | 202.6393 | 45.143 | 207.0849 | 45.2358 | 211.5306 | 45.6258
| 30 | 121.8845 | 20.6536 | 132.6737 | 21.3505 | 176.5214 | 29.3866 | 186.16 | 44.8923 | 192.081 | 45.4494 | 202.6393 | 46.4243 | 207.0849 | 46.4243 | 211.5306 | 46.8885
| 32 | 121.6842 | 22.3935 | 132.6737 | 23.2075 | 176.5214 | 31.355 | 186.16 | 46.805 | 192.081 | 47.3249 | 201.7502 | 48.2813 | 205.529 | 48.2813 | 209.0855 | 48.7455
| 34 | 121.7239 | 24.2336 | 132.6737 | 25.0645 | 176.5214 | 33.3234 | 186.16 | 48.7177 | 192.081 | 49.2005 | 200.8611 | 50.1382 | 203.973 | 50.1382 | 206.6404 | 50.6025
| 35 | 121.7986 | 25.1567 | 132.6737 | 25.993 | 176.5214 | 34.3076 | 186.16 | 49.674 | 192.081 | 50.1382 | 200.4165 | 51.0667 | 203.195 | 51.0667 | 205.4178 | 51.531
| 36 | 120.6162 | 26.5342 | 131.4512 | 27.3857 | 174.632 | 35.5146 | 183.6038 | 50.881 | 188.9691 | 51.2524 | 196.5266 | 51.9952 | 199.194 | 51.9952 | 201.3056 | 52.3666
| 38 | 118.2352 | 29.1844 | 129.0061 | 30.1712 | 170.8532 | 37.9287 | 178.4913 | 53.2951 | 182.7452 | 53.4808 | 188.7468 | 53.8522 | 191.1919 | 53.8522 | 193.0813 | 54.0379
| 40 | 116.1463 | 31.9424 | 126.561 | 32.9566 | 167.0744 | 40.3427 | 173.3789 | 55.7092 | 176.5214 | 55.7092 | 180.967 | 55.7092 | 183.1898 | 55.7092 | 184.8569 | 55.7092
| 43 | 103.2103 | 35.0864 | 113.474 | 36.1007 | 154.7172 | 43.4819 | 159.5845 | 59.0232 | 163.8157 | 58.8812 | 168.1835 | 58.954 | 170.3632 | 58.9882 | 172.0287 | 59.0232
| 46 | 94.9416 | 36.262 | 106.1112 | 37.2555 | 147.0664 | 44.7066 | 152.6512 | 59.6088 | 156.3744 | 59.6088 | 160.0976 | 59.6088 | 163.8208 | 59.6088 | 172.0287 | 59.6088
| 48 | 91.2184 | 36.7588 | 102.388 | 37.7522 | 141.4816 | 45.2033 | 147.0664 | 60.1055 | 148.928 | 60.1055 | 158.236 | 60.1055 | 160.0976 | 60.1055 | 172.0287 | 60.1055
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 120.1126 | 15.2755 | 129.5201 | 15.9465 | 173.3582 | 23.8074 | 182.3348 | 39.0973 | 189.6743 | 39.641 | 199.4625 | 40.3353 | 203.8925 | 40.5776 | 209.967 | 40.8641
| 12 | 119.648 | 15.2755 | 129.1716 | 15.9465 | 173.2362 | 23.8074 | 182.2109 | 39.1958 | 189.4265 | 39.7418 | 199.2231 | 40.3353 | 203.5986 | 40.5776 | 208.9874 | 40.8641
| 14 | 119.939 | 15.4672 | 129.6284 | 16.0424 | 173.7589 | 23.9053 | 183.0161 | 39.2943 | 189.1787 | 39.8427 | 198.7443 | 40.44 | 203.0695 | 40.6841 | 208.4065 | 40.9725
| 16 | 120.1078 | 15.659 | 129.9643 | 16.2341 | 173.3912 | 24.1989 | 182.6426 | 39.4913 | 189.8832 | 40.0444 | 199.0587 | 40.6496 | 203.2474 | 40.8971 | 208.4477 | 41.1893
| 18 | 120.2706 | 15.8507 | 130.1774 | 16.5217 | 173.9987 | 24.3947 | 182.2691 | 39.7867 | 189.0295 | 40.347 | 199.0029 | 41.0686 | 203.1191 | 41.2698 | 208.2432 | 41.5145
| 20 | 120.309 | 16.2341 | 130.3845 | 16.9051 | 173.169 | 24.8841 | 182.5686 | 40.1806 | 189.1192 | 40.7505 | 198.8144 | 41.3829 | 202.7397 | 41.5893 | 207.6714 | 41.8396
| 22 | 120.5028 | 16.7134 | 129.6318 | 17.3844 | 173.431 | 25.2756 | 182.8619 | 40.5746 | 189.2002 | 41.154 | 199.5599 | 41.9068 | 203.1433 | 42.1219 | 208.1412 | 42.3816
| 24 | 120.1246 | 17.1927 | 130.5414 | 17.8637 | 173.5623 | 25.8628 | 183.0224 | 41.1655 | 189.0194 | 41.7592 | 198.668 | 42.4306 | 203.2079 | 42.6544 | 207.7434 | 42.9236
| 25 | 119.7055 | 17.4803 | 130.1223 | 18.1992 | 173.1267 | 26.1565 | 182.58 | 41.5102 | 188.3871 | 42.0618 | 198.7424 | 42.7973 | 203.1025 | 43.0271 | 207.4627 | 43.3029
| 26 | 119.6777 | 18.0158 | 130.1223 | 18.7876 | 173.1267 | 26.7449 | 182.58 | 42.0986 | 188.3871 | 42.6502 | 198.7424 | 43.4317 | 203.1025 | 43.6155 | 207.4627 | 43.9281
| 28 | 119.4929 | 19.2808 | 130.1223 | 19.9644 | 173.1267 | 27.9217 | 182.58 | 43.2754 | 188.3871 | 43.827 | 198.7424 | 44.7004 | 203.1025 | 44.7923 | 207.4627 | 45.1785
| 30 | 119.5406 | 20.4511 | 130.1223 | 21.1412 | 173.1267 | 29.0985 | 182.58 | 44.4522 | 188.3871 | 45.0038 | 198.7424 | 45.9692 | 203.1025 | 45.9692 | 207.4627 | 46.4289
| 32 | 119.3441 | 22.1739 | 130.1223 | 22.98 | 173.1267 | 31.0476 | 182.58 | 46.3461 | 188.3871 | 46.861 | 197.8704 | 47.8079 | 201.5765 | 47.8079 | 205.0646 | 48.2676
| 34 | 119.383 | 23.996 | 130.1223 | 24.8187 | 173.1267 | 32.9967 | 182.58 | 48.24 | 188.3871 | 48.7181 | 196.9984 | 49.6467 | 200.0505 | 49.6467 | 202.6665 | 50.1064
| 35 | 119.4563 | 24.9101 | 130.1223 | 25.7381 | 173.1267 | 33.9712 | 182.58 | 49.187 | 188.3871 | 49.6467 | 196.5624 | 50.5661 | 199.2874 | 50.5661 | 201.4675 | 51.0258
| 36 | 118.2967 | 26.2741 | 128.9233 | 27.1172 | 171.2737 | 35.1664 | 180.0729 | 50.3822 | 185.3351 | 50.75 | 192.7473 | 51.4855 | 195.3633 | 51.4855 | 197.4344 | 51.8532
| 38 | 115.9614 | 28.8983 | 126.5252 | 29.8754 | 167.5676 | 37.5568 | 175.0588 | 52.7726 | 179.2309 | 52.9565 | 185.117 | 53.3242 | 187.5151 | 53.3242 | 189.3682 | 53.5081
| 40 | 113.9127 | 31.6292 | 124.1271 | 32.6335 | 163.8615 | 39.9472 | 170.0447 | 55.163 | 173.1267 | 55.163 | 177.4868 | 55.163 | 179.6669 | 55.163 | 181.3019 | 55.163
| 43 | 101.2254 | 34.7425 | 111.2918 | 35.7467 | 151.7418 | 43.0556 | 156.5156 | 58.4445 | 160.6654 | 58.3039 | 164.9492 | 58.376 | 167.087 | 58.4099 | 168.7205 | 58.4445
| 46 | 93.1158 | 35.9065 | 104.0706 | 36.8903 | 144.2382 | 44.2683 | 149.7156 | 59.0244 | 153.3672 | 59.0244 | 157.0188 | 59.0244 | 160.6704 | 59.0244 | 168.7205 | 59.0244
| 48 | 89.4642 | 36.3984 | 100.419 | 37.3821 | 138.7608 | 44.7602 | 144.2382 | 59.5163 | 146.064 | 59.5163 | 155.193 | 59.5163 | 157.0188 | 59.5163 | 168.7205 | 59.5163
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 117.7575 | 15.1243 | 126.9804 | 15.7886 | 169.959 | 23.5717 | 178.7596 | 38.7102 | 185.9552 | 39.2485 | 195.5515 | 39.9359 | 199.8946 | 40.1758 | 205.85 | 40.4595
| 12 | 117.302 | 15.1243 | 126.6389 | 15.7886 | 169.8394 | 23.5717 | 178.6382 | 38.8077 | 185.7123 | 39.3483 | 195.3168 | 39.9359 | 199.6064 | 40.1758 | 204.8896 | 40.4595
| 14 | 117.5872 | 15.3141 | 127.0867 | 15.8836 | 170.3518 | 23.6686 | 179.4275 | 38.9053 | 185.4693 | 39.4482 | 194.8473 | 40.0396 | 199.0877 | 40.2813 | 204.3201 | 40.5668
| 16 | 117.7528 | 15.5039 | 127.4159 | 16.0734 | 169.9913 | 23.9593 | 179.0613 | 39.1003 | 186.16 | 39.6479 | 195.1556 | 40.2471 | 199.2621 | 40.4922 | 204.3605 | 40.7815
| 18 | 117.9124 | 15.6937 | 127.6249 | 16.3581 | 170.587 | 24.1531 | 178.6952 | 39.3928 | 185.323 | 39.9476 | 195.1009 | 40.662 | 199.1363 | 40.8612 | 204.16 | 41.1034
| 20 | 117.95 | 16.0734 | 127.828 | 16.7377 | 169.7736 | 24.6377 | 178.9888 | 39.7828 | 185.411 | 40.347 | 194.916 | 40.9732 | 198.7644 | 41.1776 | 203.5994 | 41.4254
| 22 | 118.14 | 16.5479 | 127.09 | 17.2123 | 170.0304 | 25.0253 | 179.2763 | 40.1728 | 185.4904 | 40.7465 | 195.647 | 41.4918 | 199.1601 | 41.7048 | 204.06 | 41.962
| 24 | 117.7692 | 17.0225 | 127.9817 | 17.6868 | 170.1591 | 25.6068 | 179.4337 | 40.7579 | 185.3131 | 41.3457 | 194.7725 | 42.0105 | 199.2234 | 42.2321 | 203.67 | 42.4986
| 25 | 117.3583 | 17.3072 | 127.5709 | 18.019 | 169.7321 | 25.8975 | 179 | 41.0992 | 184.6933 | 41.6453 | 194.8455 | 42.3736 | 199.1201 | 42.6011 | 203.3948 | 42.8742
| 26 | 117.3311 | 17.8375 | 127.5709 | 18.6016 | 169.7321 | 26.4801 | 179 | 41.6817 | 184.6933 | 42.2279 | 194.8455 | 43.0016 | 199.1201 | 43.1837 | 203.3948 | 43.4932
| 28 | 117.1499 | 19.0899 | 127.5709 | 19.7667 | 169.7321 | 27.6452 | 179 | 42.8469 | 184.6933 | 43.3931 | 194.8455 | 44.2578 | 199.1201 | 44.3489 | 203.3948 | 44.7312
| 30 | 117.1967 | 20.2487 | 127.5709 | 20.9319 | 169.7321 | 28.8104 | 179 | 44.0121 | 184.6933 | 44.5582 | 194.8455 | 45.514 | 199.1201 | 45.514 | 203.3948 | 45.9692
| 32 | 117.004 | 21.9544 | 127.5709 | 22.7525 | 169.7321 | 30.7402 | 179 | 45.8872 | 184.6933 | 46.397 | 193.9906 | 47.3346 | 197.624 | 47.3346 | 201.0437 | 47.7897
| 34 | 117.0422 | 23.7585 | 127.5709 | 24.573 | 169.7321 | 32.67 | 179 | 47.7624 | 184.6933 | 48.2358 | 193.1357 | 49.1551 | 196.1279 | 49.1551 | 198.6927 | 49.6103
| 35 | 117.114 | 24.6634 | 127.5709 | 25.4833 | 169.7321 | 33.6349 | 179 | 48.7 | 184.6933 | 49.1551 | 192.7082 | 50.0654 | 195.3798 | 50.0654 | 197.5171 | 50.5206
| 36 | 115.9771 | 26.014 | 126.3954 | 26.8487 | 167.9154 | 34.8182 | 176.5421 | 49.8834 | 181.701 | 50.2475 | 188.9679 | 50.9757 | 191.5327 | 50.9757 | 193.5631 | 51.3398
| 38 | 113.6877 | 28.6121 | 124.0443 | 29.5796 | 164.2819 | 37.185 | 171.6263 | 52.2501 | 175.7166 | 52.4321 | 181.4873 | 52.7963 | 183.8383 | 52.7963 | 185.6551 | 52.9783
| 40 | 111.6791 | 31.3161 | 121.6933 | 32.3104 | 160.6485 | 39.5517 | 166.7104 | 54.6168 | 169.7321 | 54.6168 | 174.0067 | 54.6168 | 176.144 | 54.6168 | 177.747 | 54.6168
| 43 | 99.2406 | 34.3985 | 109.1096 | 35.3928 | 148.7665 | 42.6293 | 153.4466 | 57.8659 | 157.5151 | 57.7266 | 161.7149 | 57.7981 | 163.8108 | 57.8316 | 165.4122 | 57.8659
| 46 | 91.29 | 35.551 | 102.03 | 36.525 | 141.41 | 43.83 | 146.78 | 58.44 | 150.36 | 58.44 | 153.94 | 58.44 | 157.52 | 58.44 | 165.4122 | 58.44
| 48 | 87.71 | 36.038 | 98.45 | 37.012 | 136.04 | 44.317 | 141.41 | 58.927 | 143.2 | 58.927 | 152.15 | 58.927 | 153.94 | 58.927 | 165.4122 | 58.927
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 105.9817 | 11.9482 | 114.2824 | 12.473 | 152.9631 | 18.6216 | 160.8836 | 30.5811 | 167.3597 | 31.0063 | 175.9963 | 31.5494 | 179.9051 | 31.7389 | 185.265 | 31.963
| 12 | 105.5718 | 11.9482 | 113.975 | 12.473 | 152.8555 | 18.6216 | 160.7743 | 30.6581 | 167.141 | 31.0852 | 175.7851 | 31.5494 | 179.6458 | 31.7389 | 184.4006 | 31.963
| 14 | 105.8285 | 12.0981 | 114.378 | 12.548 | 153.3167 | 18.6982 | 161.4848 | 30.7352 | 166.9224 | 31.1641 | 175.3626 | 31.6313 | 179.1789 | 31.8222 | 183.8881 | 32.0478
| 16 | 105.9775 | 12.2481 | 114.6744 | 12.698 | 152.9922 | 18.9279 | 161.1552 | 30.8892 | 167.544 | 31.3219 | 175.6401 | 31.7952 | 179.3359 | 31.9888 | 183.9244 | 32.2174
| 18 | 106.1212 | 12.3981 | 114.8624 | 12.9229 | 153.5283 | 19.081 | 160.8256 | 31.1203 | 166.7907 | 31.5586 | 175.5908 | 32.123 | 179.2227 | 32.2804 | 183.744 | 32.4717
| 20 | 106.155 | 12.698 | 115.0452 | 13.2228 | 152.7962 | 19.4638 | 161.09 | 31.4284 | 166.8699 | 31.8742 | 175.4244 | 32.3688 | 178.888 | 32.5303 | 183.2395 | 32.7261
| 22 | 106.326 | 13.0729 | 114.381 | 13.5977 | 153.0273 | 19.77 | 161.3487 | 31.7365 | 166.9413 | 32.1897 | 176.0823 | 32.7786 | 179.2441 | 32.9468 | 183.654 | 33.15
| 24 | 105.9923 | 13.4477 | 115.1836 | 13.9726 | 153.1432 | 20.2293 | 161.4903 | 32.1987 | 166.7818 | 32.6631 | 175.2953 | 33.1883 | 179.3011 | 33.3633 | 183.303 | 33.5739
| 25 | 105.6225 | 13.6727 | 114.8138 | 14.235 | 152.7589 | 20.459 | 161.1 | 32.4683 | 166.2239 | 32.8998 | 175.361 | 33.4751 | 179.2081 | 33.6549 | 183.0553 | 33.8706
| 26 | 105.598 | 14.0916 | 114.8138 | 14.6952 | 152.7589 | 20.9192 | 161.1 | 32.9286 | 166.2239 | 33.36 | 175.361 | 33.9713 | 179.2081 | 34.1151 | 183.0553 | 34.3596
| 28 | 105.4349 | 15.081 | 114.8138 | 15.6157 | 152.7589 | 21.8397 | 161.1 | 33.849 | 166.2239 | 34.2805 | 175.361 | 34.9637 | 179.2081 | 35.0356 | 183.0553 | 35.3376
| 30 | 105.477 | 15.9964 | 114.8138 | 16.5362 | 152.7589 | 22.7602 | 161.1 | 34.7695 | 166.2239 | 35.201 | 175.361 | 35.9561 | 179.2081 | 35.9561 | 183.0553 | 36.3156
| 32 | 105.3036 | 17.344 | 114.8138 | 17.9744 | 152.7589 | 24.2847 | 161.1 | 36.2509 | 166.2239 | 36.6536 | 174.5915 | 37.3943 | 177.8616 | 37.3943 | 180.9393 | 37.7539
| 34 | 105.338 | 18.7692 | 114.8138 | 19.4127 | 152.7589 | 25.8093 | 161.1 | 37.7323 | 166.2239 | 38.1062 | 173.8221 | 38.8326 | 176.5151 | 38.8326 | 178.8234 | 39.1921
| 35 | 105.4026 | 19.4841 | 114.8138 | 20.1318 | 152.7589 | 26.5715 | 161.1 | 38.473 | 166.2239 | 38.8326 | 173.4374 | 39.5517 | 175.8419 | 39.5517 | 177.7654 | 39.9112
| 36 | 104.3794 | 20.551 | 113.7558 | 21.2105 | 151.1238 | 27.5064 | 158.8879 | 39.4079 | 163.5309 | 39.6955 | 170.0711 | 40.2708 | 172.3794 | 40.2708 | 174.2068 | 40.5585
| 38 | 102.3189 | 22.6036 | 111.6399 | 23.3679 | 147.8537 | 29.3761 | 154.4636 | 41.2776 | 158.1449 | 41.4214 | 163.3386 | 41.709 | 165.4545 | 41.709 | 167.0896 | 41.8529
| 40 | 100.5112 | 24.7397 | 109.524 | 25.5252 | 144.5836 | 31.2458 | 150.0394 | 43.1473 | 152.7589 | 43.1473 | 156.606 | 43.1473 | 158.5296 | 43.1473 | 159.9723 | 43.1473
| 43 | 89.3166 | 27.1748 | 98.1986 | 27.9603 | 133.8899 | 33.6771 | 138.102 | 45.714 | 141.7636 | 45.604 | 145.5434 | 45.6605 | 147.4297 | 45.687 | 148.871 | 45.714
| 46 | 82.161 | 28.0853 | 91.827 | 28.8548 | 127.269 | 34.6257 | 132.102 | 46.1676 | 135.324 | 46.1676 | 138.546 | 46.1676 | 141.768 | 46.1676 | 148.871 | 46.1676
| 48 | 78.939 | 28.47 | 88.605 | 29.2395 | 122.436 | 35.0104 | 127.269 | 46.5523 | 128.88 | 46.5523 | 136.935 | 46.5523 | 138.546 | 46.5523 | 148.871 | 46.5523
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 94.206 | 9.5283 | 101.5844 | 9.9468 | 135.9672 | 14.8502 | 143.0077 | 24.3875 | 148.7642 | 24.7265 | 156.4412 | 25.1596 | 159.9157 | 25.3108 | 164.68 | 25.4895
| 12 | 93.8416 | 9.5283 | 101.3111 | 9.9468 | 135.8715 | 14.8502 | 142.9105 | 24.4489 | 148.5698 | 24.7895 | 156.2534 | 25.1596 | 159.6851 | 25.3108 | 163.9117 | 25.4895
| 14 | 94.0698 | 9.6479 | 101.6693 | 10.0066 | 136.2815 | 14.9112 | 143.542 | 24.5103 | 148.3754 | 24.8524 | 155.8779 | 25.225 | 159.2702 | 25.3772 | 163.4561 | 25.5571
| 16 | 94.2022 | 9.7675 | 101.9328 | 10.1262 | 135.9931 | 15.0944 | 143.2491 | 24.6332 | 148.928 | 24.9782 | 156.1245 | 25.3557 | 159.4097 | 25.5101 | 163.4884 | 25.6923
| 18 | 94.3299 | 9.8871 | 102.0999 | 10.3056 | 136.4696 | 15.2165 | 142.9561 | 24.8175 | 148.2584 | 25.167 | 156.0807 | 25.6171 | 159.3091 | 25.7426 | 163.328 | 25.8952
| 20 | 94.36 | 10.1262 | 102.2624 | 10.5448 | 135.8188 | 15.5217 | 143.1911 | 25.0632 | 148.3288 | 25.4186 | 155.9328 | 25.8131 | 159.0115 | 25.9419 | 162.8795 | 26.098
| 22 | 94.512 | 10.4252 | 101.672 | 10.8437 | 136.0243 | 15.7659 | 143.4211 | 25.3089 | 148.3923 | 25.6703 | 156.5176 | 26.1399 | 159.328 | 26.274 | 163.248 | 26.4361
| 24 | 94.2154 | 10.7241 | 102.3854 | 11.1427 | 136.1273 | 16.1323 | 143.547 | 25.6775 | 148.2505 | 26.0478 | 155.818 | 26.4666 | 159.3787 | 26.6062 | 162.936 | 26.7741
| 25 | 93.8867 | 10.9035 | 102.0567 | 11.352 | 135.7857 | 16.3154 | 143.2 | 25.8925 | 147.7546 | 26.2366 | 155.8764 | 26.6953 | 159.2961 | 26.8387 | 162.7158 | 27.0107
| 26 | 93.8649 | 11.2376 | 102.0567 | 11.719 | 135.7857 | 16.6824 | 143.2 | 26.2595 | 147.7546 | 26.6036 | 155.8764 | 27.091 | 159.2961 | 27.2057 | 162.7158 | 27.4007
| 28 | 93.7199 | 12.0266 | 102.0567 | 12.453 | 135.7857 | 17.4165 | 143.2 | 26.9935 | 147.7546 | 27.3376 | 155.8764 | 27.8824 | 159.2961 | 27.9398 | 162.7158 | 28.1806
| 30 | 93.7573 | 12.7567 | 102.0567 | 13.1871 | 135.7857 | 18.1505 | 143.2 | 27.7276 | 147.7546 | 28.0717 | 155.8764 | 28.6738 | 159.2961 | 28.6738 | 162.7158 | 28.9606
| 32 | 93.6032 | 13.8313 | 102.0567 | 14.334 | 135.7857 | 19.3663 | 143.2 | 28.909 | 147.7546 | 29.2301 | 155.1925 | 29.8208 | 158.0992 | 29.8208 | 160.835 | 30.1075
| 34 | 93.6338 | 14.9678 | 102.0567 | 15.481 | 135.7857 | 20.5821 | 143.2 | 30.0903 | 147.7546 | 30.3885 | 154.5085 | 30.9677 | 156.9023 | 30.9677 | 158.9541 | 31.2545
| 35 | 93.6912 | 15.538 | 102.0567 | 16.0545 | 135.7857 | 21.19 | 143.2 | 30.681 | 147.7546 | 30.9677 | 154.1666 | 31.5412 | 156.3039 | 31.5412 | 158.0137 | 31.828
| 36 | 92.7817 | 16.3888 | 101.1163 | 16.9147 | 134.3323 | 21.9355 | 141.2337 | 31.4265 | 145.3608 | 31.6559 | 151.1743 | 32.1147 | 153.2261 | 32.1147 | 154.8505 | 32.3441
| 38 | 90.9501 | 18.0257 | 99.2355 | 18.6351 | 131.4255 | 23.4265 | 137.301 | 32.9176 | 140.5732 | 33.0323 | 145.1898 | 33.2616 | 147.0707 | 33.2616 | 148.524 | 33.3763
| 40 | 89.3433 | 19.7291 | 97.3546 | 20.3556 | 128.5188 | 24.9176 | 133.3684 | 34.4086 | 135.7857 | 34.4086 | 139.2054 | 34.4086 | 140.9152 | 34.4086 | 142.1976 | 34.4086
| 43 | 79.3925 | 21.671 | 87.2877 | 22.2975 | 119.0132 | 26.8565 | 122.7573 | 36.4555 | 126.0121 | 36.3678 | 129.3719 | 36.4128 | 131.0486 | 36.4339 | 132.3298 | 36.4555
| 46 | 73.032 | 22.3971 | 81.624 | 23.0108 | 113.128 | 27.6129 | 117.424 | 36.8172 | 120.288 | 36.8172 | 123.152 | 36.8172 | 126.016 | 36.8172 | 132.3298 | 36.8172
| 48 | 70.168 | 22.7039 | 78.76 | 23.3176 | 108.832 | 27.9197 | 113.128 | 37.124 | 114.56 | 37.124 | 121.72 | 37.124 | 123.152 | 37.124 | 132.3298 | 37.124
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 82.4302 | 7.7134 | 88.8863 | 8.0522 | 118.9713 | 12.0216 | 125.1317 | 19.7422 | 130.1687 | 20.0167 | 136.886 | 20.3673 | 139.9262 | 20.4897 | 144.095 | 20.6344
| 12 | 82.1114 | 7.7134 | 88.6472 | 8.0522 | 118.8876 | 12.0216 | 125.0467 | 19.792 | 129.9986 | 20.0677 | 136.7217 | 20.3673 | 139.7245 | 20.4897 | 143.4227 | 20.6344
| 14 | 82.3111 | 7.8102 | 88.9607 | 8.1006 | 119.2463 | 12.071 | 125.5993 | 19.8417 | 129.8285 | 20.1186 | 136.3931 | 20.4202 | 139.3614 | 20.5434 | 143.0241 | 20.6891
| 16 | 82.4269 | 7.907 | 89.1912 | 8.1974 | 118.9939 | 12.2193 | 125.3429 | 19.9411 | 130.312 | 20.2205 | 136.6089 | 20.526 | 139.4835 | 20.651 | 143.0523 | 20.7986
| 18 | 82.5387 | 8.0038 | 89.3374 | 8.3426 | 119.4109 | 12.3181 | 125.0866 | 20.0903 | 129.7261 | 20.3733 | 136.5706 | 20.7376 | 139.3954 | 20.8392 | 142.912 | 20.9627
| 20 | 82.565 | 8.1974 | 89.4796 | 8.5362 | 118.8415 | 12.5652 | 125.2922 | 20.2892 | 129.7877 | 20.577 | 136.4412 | 20.8963 | 139.1351 | 21.0006 | 142.5196 | 21.1269
| 22 | 82.698 | 8.4394 | 88.963 | 8.7783 | 119.0213 | 12.7629 | 125.4934 | 20.4882 | 129.8433 | 20.7807 | 136.9529 | 21.1608 | 139.412 | 21.2695 | 142.842 | 21.4006
| 24 | 82.4384 | 8.6815 | 89.5872 | 9.0203 | 119.1114 | 13.0594 | 125.6036 | 20.7865 | 129.7192 | 21.0863 | 136.3408 | 21.4254 | 139.4564 | 21.5383 | 142.569 | 21.6743
| 25 | 82.1508 | 8.8267 | 89.2996 | 9.1897 | 118.8125 | 13.2077 | 125.3 | 20.9606 | 129.2853 | 21.2391 | 136.3919 | 21.6105 | 139.3841 | 21.7266 | 142.3763 | 21.8658
| 26 | 82.1318 | 9.0971 | 89.2996 | 9.4868 | 118.8125 | 13.5048 | 125.3 | 21.2577 | 129.2853 | 21.5362 | 136.3919 | 21.9308 | 139.3841 | 22.0237 | 142.3763 | 22.1815
| 28 | 82.0049 | 9.7358 | 89.2996 | 10.081 | 118.8125 | 14.0991 | 125.3 | 21.8519 | 129.2853 | 22.1305 | 136.3919 | 22.5715 | 139.3841 | 22.6179 | 142.3763 | 22.8129
| 30 | 82.0377 | 10.3268 | 89.2996 | 10.6753 | 118.8125 | 14.6933 | 125.3 | 22.4461 | 129.2853 | 22.7247 | 136.3919 | 23.2121 | 139.3841 | 23.2121 | 142.3763 | 23.4443
| 32 | 81.9028 | 11.1967 | 89.2996 | 11.6038 | 118.8125 | 15.6775 | 125.3 | 23.4025 | 129.2853 | 23.6625 | 135.7934 | 24.1406 | 138.3368 | 24.1406 | 140.7306 | 24.3728
| 34 | 81.9295 | 12.1168 | 89.2996 | 12.5322 | 118.8125 | 16.6617 | 125.3 | 24.3588 | 129.2853 | 24.6002 | 135.195 | 25.0691 | 137.2895 | 25.0691 | 139.0849 | 25.3012
| 35 | 81.9798 | 12.5784 | 89.2996 | 12.9965 | 118.8125 | 17.1538 | 125.3 | 24.837 | 129.2853 | 25.0691 | 134.8957 | 25.5334 | 136.7659 | 25.5334 | 138.262 | 25.7655
| 36 | 81.184 | 13.2671 | 88.4768 | 13.6928 | 117.5408 | 17.7573 | 123.5795 | 25.4405 | 127.1907 | 25.6262 | 132.2775 | 25.9976 | 134.0729 | 25.9976 | 135.4942 | 26.1833
| 38 | 79.5814 | 14.5922 | 86.831 | 15.0856 | 114.9973 | 18.9643 | 120.1384 | 26.6475 | 123.0016 | 26.7404 | 127.0411 | 26.9261 | 128.6868 | 26.9261 | 129.9585 | 27.0189
| 40 | 78.1754 | 15.9712 | 85.1853 | 16.4783 | 112.4539 | 20.1714 | 116.6973 | 27.8546 | 118.8125 | 27.8546 | 121.8047 | 27.8546 | 123.3008 | 27.8546 | 124.4229 | 27.8546
| 43 | 69.4684 | 17.5432 | 76.3767 | 18.0503 | 104.1366 | 21.7409 | 107.4126 | 29.5116 | 110.2606 | 29.4406 | 113.2004 | 29.477 | 114.6675 | 29.4941 | 115.7886 | 29.5116
| 46 | 63.903 | 18.131 | 71.421 | 18.6278 | 98.987 | 22.3533 | 102.746 | 29.8044 | 105.252 | 29.8044 | 107.758 | 29.8044 | 110.264 | 29.8044 | 115.7886 | 29.8044
| 48 | 61.397 | 18.3794 | 68.915 | 18.8761 | 95.228 | 22.6017 | 98.987 | 30.0528 | 100.24 | 30.0528 | 106.505 | 30.0528 | 107.758 | 30.0528 | 115.7886 | 30.0528
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 70.6545 | 6.2766 | 76.1883 | 6.5523 | 101.9754 | 9.7823 | 107.2558 | 16.0647 | 111.5731 | 16.2881 | 117.3309 | 16.5734 | 119.9368 | 16.673 | 123.51 | 16.7907
| 12 | 70.3812 | 6.2766 | 75.9833 | 6.5523 | 101.9037 | 9.7823 | 107.1829 | 16.1052 | 111.4274 | 16.3296 | 117.1901 | 16.5734 | 119.7639 | 16.673 | 122.9337 | 16.7907
| 14 | 70.5523 | 6.3554 | 76.252 | 6.5917 | 102.2111 | 9.8225 | 107.6565 | 16.1457 | 111.2816 | 16.371 | 116.9084 | 16.6164 | 119.4526 | 16.7167 | 122.5921 | 16.8352
| 16 | 70.6517 | 6.4341 | 76.4496 | 6.6704 | 101.9948 | 9.9431 | 107.4368 | 16.2266 | 111.696 | 16.4539 | 117.0934 | 16.7025 | 119.5573 | 16.8042 | 122.6163 | 16.9243
| 18 | 70.7474 | 6.5129 | 76.5749 | 6.7886 | 102.3522 | 10.0236 | 107.2171 | 16.348 | 111.1938 | 16.5782 | 117.0605 | 16.8747 | 119.4818 | 16.9574 | 122.496 | 17.0579
| 20 | 70.77 | 6.6704 | 76.6968 | 6.9462 | 101.8641 | 10.2246 | 107.3933 | 16.5099 | 111.2466 | 16.744 | 116.9496 | 17.0039 | 119.2586 | 17.0887 | 122.1596 | 17.1915
| 22 | 70.884 | 6.8674 | 76.254 | 7.1431 | 102.0182 | 10.3855 | 107.5658 | 16.6717 | 111.2942 | 16.9098 | 117.3882 | 17.2191 | 119.496 | 17.3075 | 122.436 | 17.4142
| 24 | 70.6615 | 7.0643 | 76.789 | 7.34 | 102.0954 | 10.6268 | 107.6602 | 16.9145 | 111.1879 | 17.1585 | 116.8635 | 17.4344 | 119.534 | 17.5263 | 122.202 | 17.6369
| 25 | 70.415 | 7.1825 | 76.5425 | 7.4779 | 101.8392 | 10.7475 | 107.4 | 17.0562 | 110.816 | 17.2828 | 116.9073 | 17.585 | 119.4721 | 17.6795 | 122.0369 | 17.7928
| 26 | 70.3987 | 7.4026 | 76.5425 | 7.7197 | 101.8392 | 10.9892 | 107.4 | 17.2979 | 110.816 | 17.5246 | 116.9073 | 17.8457 | 119.4721 | 17.9212 | 122.0369 | 18.0497
| 28 | 70.2899 | 7.9223 | 76.5425 | 8.2032 | 101.8392 | 11.4728 | 107.4 | 17.7815 | 110.816 | 18.0081 | 116.9073 | 18.367 | 119.4721 | 18.4048 | 122.0369 | 18.5634
| 30 | 70.318 | 8.4032 | 76.5425 | 8.6867 | 101.8392 | 11.9563 | 107.4 | 18.265 | 110.816 | 18.4917 | 116.9073 | 18.8883 | 119.4721 | 18.8883 | 122.0369 | 19.0772
| 32 | 70.2024 | 9.1111 | 76.5425 | 9.4423 | 101.8392 | 12.7572 | 107.4 | 19.0432 | 110.816 | 19.2548 | 116.3943 | 19.6439 | 118.5744 | 19.6439 | 120.6262 | 19.8327
| 34 | 70.2253 | 9.8598 | 76.5425 | 10.1978 | 101.8392 | 13.558 | 107.4 | 19.8214 | 110.816 | 20.0178 | 115.8814 | 20.3994 | 117.6767 | 20.3994 | 119.2156 | 20.5883
| 35 | 70.2684 | 10.2353 | 76.5425 | 10.5756 | 101.8392 | 13.9585 | 107.4 | 20.2105 | 110.816 | 20.3994 | 115.6249 | 20.7771 | 117.2279 | 20.7771 | 118.5103 | 20.966
| 36 | 69.5863 | 10.7958 | 75.8372 | 11.1422 | 100.7492 | 14.4496 | 105.9253 | 20.7016 | 109.0206 | 20.8527 | 113.3807 | 21.1549 | 114.9196 | 21.1549 | 116.1379 | 21.306
| 38 | 68.2126 | 11.874 | 74.4266 | 12.2755 | 98.5692 | 15.4318 | 102.9758 | 21.6838 | 105.4299 | 21.7593 | 108.8924 | 21.9104 | 110.303 | 21.9104 | 111.393 | 21.986
| 40 | 67.0075 | 12.9962 | 73.016 | 13.4088 | 96.3891 | 16.4139 | 100.0263 | 22.666 | 101.8392 | 22.666 | 104.404 | 22.666 | 105.6864 | 22.666 | 106.6482 | 22.666
| 43 | 59.5444 | 14.2754 | 65.4658 | 14.688 | 89.2599 | 17.6912 | 92.068 | 24.0143 | 94.5091 | 23.9566 | 97.0289 | 23.9862 | 98.2865 | 24.0001 | 99.2473 | 24.0143
| 46 | 54.774 | 14.7537 | 61.218 | 15.1579 | 84.846 | 18.1895 | 88.068 | 24.2526 | 90.216 | 24.2526 | 92.364 | 24.2526 | 94.512 | 24.2526 | 99.2473 | 24.2526
| 48 | 52.626 | 14.9558 | 59.07 | 15.36 | 81.624 | 18.3916 | 84.846 | 24.4547 | 85.92 | 24.4547 | 91.29 | 24.4547 | 92.364 | 24.4547 | 99.2473 | 24.4547
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 58.8787 | 5.0666 | 63.4902 | 5.2892 | 84.9795 | 7.8965 | 89.3798 | 12.9679 | 92.9776 | 13.1482 | 97.7757 | 13.3785 | 99.9473 | 13.4589 | 102.925 | 13.5539
| 12 | 58.651 | 5.0666 | 63.3194 | 5.2892 | 84.9197 | 7.8965 | 89.3191 | 13.0006 | 92.8561 | 13.1817 | 97.6584 | 13.3785 | 99.8032 | 13.4589 | 102.4448 | 13.5539
| 14 | 58.7936 | 5.1302 | 63.5433 | 5.321 | 85.1759 | 7.929 | 89.7138 | 13.0333 | 92.7346 | 13.2152 | 97.4237 | 13.4133 | 99.5439 | 13.4942 | 102.1601 | 13.5899
| 16 | 58.8764 | 5.1938 | 63.708 | 5.3846 | 84.9957 | 8.0264 | 89.5307 | 13.0986 | 93.08 | 13.2821 | 97.5778 | 13.4828 | 99.6311 | 13.5649 | 102.1802 | 13.6618
| 18 | 58.9562 | 5.2574 | 63.8124 | 5.48 | 85.2935 | 8.0913 | 89.3476 | 13.1966 | 92.6615 | 13.3824 | 97.5504 | 13.6218 | 99.5682 | 13.6885 | 102.08 | 13.7696
| 20 | 58.975 | 5.3846 | 63.914 | 5.6071 | 84.8868 | 8.2536 | 89.4944 | 13.3272 | 92.7055 | 13.5163 | 97.458 | 13.726 | 99.3822 | 13.7945 | 101.7997 | 13.8775
| 22 | 59.07 | 5.5436 | 63.545 | 5.7661 | 85.0152 | 8.3835 | 89.6382 | 13.4579 | 92.7452 | 13.6501 | 97.8235 | 13.8998 | 99.58 | 13.9711 | 102.03 | 14.0573
| 24 | 58.8846 | 5.7025 | 63.9909 | 5.9251 | 85.0795 | 8.5783 | 89.7169 | 13.6539 | 92.6565 | 13.8508 | 97.3863 | 14.0735 | 99.6117 | 14.1477 | 101.835 | 14.237
| 25 | 58.6792 | 5.7979 | 63.7854 | 6.0364 | 84.866 | 8.6757 | 89.5 | 13.7682 | 92.3466 | 13.9512 | 97.4228 | 14.1951 | 99.5601 | 14.2714 | 101.6974 | 14.3629
| 26 | 58.6655 | 5.9756 | 63.7854 | 6.2315 | 84.866 | 8.8708 | 89.5 | 13.9634 | 92.3466 | 14.1463 | 97.4228 | 14.4056 | 99.5601 | 14.4665 | 101.6974 | 14.5702
| 28 | 58.5749 | 6.3951 | 63.7854 | 6.6219 | 84.866 | 9.2611 | 89.5 | 14.3537 | 92.3466 | 14.5367 | 97.4228 | 14.8264 | 99.5601 | 14.8569 | 101.6974 | 14.9849
| 30 | 58.5983 | 6.7833 | 63.7854 | 7.0122 | 84.866 | 9.6515 | 89.5 | 14.744 | 92.3466 | 14.927 | 97.4228 | 15.2472 | 99.5601 | 15.2472 | 101.6974 | 15.3997
| 32 | 58.502 | 7.3547 | 63.7854 | 7.6221 | 84.866 | 10.298 | 89.5 | 15.3722 | 92.3466 | 15.543 | 96.9953 | 15.8571 | 98.812 | 15.8571 | 100.5219 | 16.0096
| 34 | 58.5211 | 7.9591 | 63.7854 | 8.232 | 84.866 | 10.9444 | 89.5 | 16.0004 | 92.3466 | 16.159 | 96.5678 | 16.467 | 98.0639 | 16.467 | 99.3463 | 16.6194
| 35 | 58.557 | 8.2623 | 63.7854 | 8.5369 | 84.866 | 11.2677 | 89.5 | 16.3145 | 92.3466 | 16.467 | 96.3541 | 16.7719 | 97.6899 | 16.7719 | 98.7586 | 16.9244
| 36 | 57.9886 | 8.7147 | 63.1977 | 8.9943 | 83.9577 | 11.6641 | 88.271 | 16.7109 | 90.8505 | 16.8329 | 94.4839 | 17.0769 | 95.7663 | 17.0769 | 96.7816 | 17.1988
| 38 | 56.8438 | 9.5851 | 62.0222 | 9.9092 | 82.141 | 12.457 | 85.8131 | 17.5038 | 87.8583 | 17.5648 | 90.7436 | 17.6867 | 91.9192 | 17.6867 | 92.8275 | 17.7477
| 40 | 55.8396 | 10.4909 | 60.8466 | 10.824 | 80.3242 | 13.2498 | 83.3552 | 18.2966 | 84.866 | 18.2966 | 87.0034 | 18.2966 | 88.072 | 18.2966 | 88.8735 | 18.2966
| 43 | 49.6203 | 11.5235 | 54.5548 | 11.8566 | 74.3833 | 14.2808 | 76.7233 | 19.3851 | 78.7575 | 19.3384 | 80.8575 | 19.3623 | 81.9054 | 19.3736 | 82.7061 | 19.3851
| 46 | 45.645 | 11.9096 | 51.015 | 12.2359 | 70.705 | 14.6831 | 73.39 | 19.5774 | 75.18 | 19.5774 | 76.97 | 19.5774 | 78.76 | 19.5774 | 82.7061 | 19.5774
| 48 | 43.855 | 12.0727 | 49.225 | 12.399 | 68.02 | 14.8462 | 70.705 | 19.7405 | 71.6 | 19.7405 | 76.075 | 19.7405 | 76.97 | 19.7405 | 82.7061 | 19.7405
Outdoor Unit: 66HP（AVWT-636HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 128.6582 | 16.7283 | 138.735 | 17.4632 | 185.6921 | 26.0716 | 195.3073 | 42.8158 | 203.1691 | 43.4111 | 213.6536 | 44.1714 | 218.3988 | 44.4368 | 224.9055 | 44.7505
| 12 | 128.1606 | 16.7283 | 138.3618 | 17.4632 | 185.5614 | 26.0716 | 195.1747 | 42.9236 | 202.9036 | 43.5215 | 213.3972 | 44.1714 | 218.084 | 44.4368 | 223.8562 | 44.7505
| 14 | 128.4723 | 16.9383 | 138.8511 | 17.5681 | 186.1213 | 26.1788 | 196.0371 | 43.0314 | 202.6381 | 43.632 | 212.8843 | 44.2861 | 217.5172 | 44.5534 | 223.234 | 44.8692
| 16 | 128.6531 | 17.1482 | 139.2108 | 17.7781 | 185.7274 | 26.5004 | 195.637 | 43.2471 | 203.3928 | 43.8529 | 213.2211 | 44.5156 | 217.7078 | 44.7867 | 223.2781 | 45.1067
| 18 | 128.8275 | 17.3582 | 139.4391 | 18.093 | 186.3782 | 26.7148 | 195.2369 | 43.5707 | 202.4783 | 44.1843 | 213.1613 | 44.9745 | 217.5704 | 45.1949 | 223.059 | 45.4628
| 20 | 128.8686 | 17.7781 | 139.661 | 18.5129 | 185.4895 | 27.2507 | 195.5578 | 44.0021 | 202.5745 | 44.6261 | 212.9594 | 45.3187 | 217.164 | 45.5448 | 222.4466 | 45.8189
| 22 | 129.0762 | 18.3029 | 138.8547 | 19.0378 | 185.7701 | 27.6794 | 195.8719 | 44.4335 | 202.6612 | 45.068 | 213.758 | 45.8924 | 217.5963 | 46.1279 | 222.9498 | 46.4124
| 24 | 128.6711 | 18.8278 | 139.829 | 19.5626 | 185.9107 | 28.3225 | 196.0439 | 45.0806 | 202.4675 | 45.7307 | 212.8026 | 46.466 | 217.6655 | 46.7111 | 222.5237 | 47.0059
| 25 | 128.2222 | 19.1427 | 139.3801 | 19.9301 | 185.4441 | 28.6441 | 195.57 | 45.458 | 201.7903 | 46.0621 | 212.8823 | 46.8676 | 217.5527 | 47.1193 | 222.223 | 47.4213
| 26 | 128.1924 | 19.7293 | 139.3801 | 20.5744 | 185.4441 | 29.2885 | 195.57 | 46.1024 | 201.7903 | 46.7065 | 212.8823 | 47.5623 | 217.5527 | 47.7637 | 222.223 | 48.106
| 28 | 127.9944 | 21.1145 | 139.3801 | 21.8631 | 185.4441 | 30.5772 | 195.57 | 47.3911 | 201.7903 | 47.9952 | 212.8823 | 48.9517 | 217.5527 | 49.0524 | 222.223 | 49.4753
| 30 | 128.0455 | 22.3962 | 139.3801 | 23.1519 | 185.4441 | 31.8659 | 195.57 | 48.6799 | 201.7903 | 49.284 | 212.8823 | 50.3411 | 217.5527 | 50.3411 | 222.223 | 50.8445
| 32 | 127.835 | 24.2828 | 139.3801 | 25.1655 | 185.4441 | 34.0004 | 195.57 | 50.7539 | 201.7903 | 51.3177 | 211.9483 | 52.3548 | 215.918 | 52.3548 | 219.6543 | 52.8582
| 34 | 127.8768 | 26.2782 | 139.3801 | 27.1792 | 185.4441 | 36.1349 | 195.57 | 52.828 | 201.7903 | 53.3515 | 211.0142 | 54.3684 | 214.2834 | 54.3684 | 217.0856 | 54.8718
| 35 | 127.9553 | 27.2792 | 139.3801 | 28.186 | 185.4441 | 37.2021 | 195.57 | 53.865 | 201.7903 | 54.3684 | 210.5472 | 55.3752 | 213.4661 | 55.3752 | 215.8013 | 55.8786
| 36 | 126.7131 | 28.7729 | 138.0958 | 29.6962 | 183.4593 | 38.511 | 192.8846 | 55.1739 | 198.5211 | 55.5766 | 206.4606 | 56.3821 | 209.2628 | 56.3821 | 211.4812 | 56.7848
| 38 | 124.2117 | 31.6467 | 135.5271 | 32.7167 | 179.4895 | 41.1287 | 187.5137 | 57.7916 | 191.9826 | 57.993 | 198.2875 | 58.3957 | 200.8562 | 58.3957 | 202.8411 | 58.5971
| 40 | 122.0172 | 34.6374 | 132.9584 | 35.7372 | 175.5197 | 43.7464 | 182.1428 | 60.4093 | 185.4441 | 60.4093 | 190.1145 | 60.4093 | 192.4496 | 60.4093 | 194.201 | 60.4093
| 43 | 108.4273 | 38.0467 | 119.2099 | 39.1465 | 162.5378 | 47.1505 | 167.6512 | 64.003 | 172.0962 | 63.849 | 176.6848 | 63.928 | 178.9747 | 63.9651 | 180.7244 | 64.003
| 46 | 99.7407 | 39.3215 | 111.4749 | 40.3988 | 154.5003 | 48.4785 | 160.3674 | 64.638 | 164.2788 | 64.638 | 168.1902 | 64.638 | 172.1016 | 64.638 | 180.7244 | 64.638
| 48 | 95.8293 | 39.8601 | 107.5635 | 40.9374 | 148.6332 | 49.0172 | 154.5003 | 65.1767 | 156.456 | 65.1767 | 166.2345 | 65.1767 | 168.1902 | 65.1767 | 180.7244 | 65.1767
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 128.6582 | 16.569 | 138.735 | 17.2968 | 185.6921 | 25.8233 | 195.3073 | 42.408 | 203.1691 | 42.9976 | 213.6536 | 43.7507 | 218.3988 | 44.0135 | 224.9055 | 44.3244
| 12 | 128.1606 | 16.569 | 138.3618 | 17.2968 | 185.5614 | 25.8233 | 195.1747 | 42.5148 | 202.9036 | 43.107 | 213.3972 | 43.7507 | 218.084 | 44.0135 | 223.8562 | 44.3244
| 14 | 128.4723 | 16.777 | 138.8511 | 17.4008 | 186.1213 | 25.9295 | 196.0371 | 42.6216 | 202.6381 | 43.2164 | 212.8843 | 43.8644 | 217.5172 | 44.1291 | 223.234 | 44.4419
| 16 | 128.6531 | 16.9849 | 139.2108 | 17.6088 | 185.7274 | 26.248 | 195.637 | 42.8353 | 203.3928 | 43.4353 | 213.2211 | 44.0916 | 217.7078 | 44.3601 | 223.2781 | 44.6771
| 18 | 128.8275 | 17.1929 | 139.4391 | 17.9207 | 186.3782 | 26.4603 | 195.2369 | 43.1557 | 202.4783 | 43.7635 | 213.1613 | 44.5462 | 217.5704 | 44.7644 | 223.059 | 45.0298
| 20 | 128.8686 | 17.6088 | 139.661 | 18.3366 | 185.4895 | 26.9912 | 195.5578 | 43.583 | 202.5745 | 44.2011 | 212.9594 | 44.8871 | 217.164 | 45.111 | 222.4466 | 45.3825
| 22 | 129.0762 | 18.1286 | 138.8547 | 18.8565 | 185.7701 | 27.4158 | 195.8719 | 44.0103 | 202.6612 | 44.6388 | 213.758 | 45.4553 | 217.5963 | 45.6886 | 222.9498 | 45.9703
| 24 | 128.6711 | 18.6485 | 139.829 | 19.3763 | 185.9107 | 28.0528 | 196.0439 | 44.6512 | 202.4675 | 45.2952 | 212.8026 | 46.0235 | 217.6655 | 46.2662 | 222.5237 | 46.5582
| 25 | 128.2222 | 18.9604 | 139.3801 | 19.7402 | 185.4441 | 28.3713 | 195.57 | 45.0251 | 201.7903 | 45.6234 | 212.8823 | 46.4212 | 217.5527 | 46.6705 | 222.223 | 46.9697
| 26 | 128.1924 | 19.5414 | 139.3801 | 20.3785 | 185.4441 | 29.0095 | 195.57 | 45.6633 | 201.7903 | 46.2617 | 212.8823 | 47.1093 | 217.5527 | 47.3088 | 222.223 | 47.6478
| 28 | 127.9944 | 20.9134 | 139.3801 | 21.6549 | 185.4441 | 30.286 | 195.57 | 46.9398 | 201.7903 | 47.5381 | 212.8823 | 48.4855 | 217.5527 | 48.5852 | 222.223 | 49.0041
| 30 | 128.0455 | 22.1829 | 139.3801 | 22.9314 | 185.4441 | 31.5624 | 195.57 | 48.2162 | 201.7903 | 48.8146 | 212.8823 | 49.8617 | 217.5527 | 49.8617 | 222.223 | 50.3603
| 32 | 127.835 | 24.0516 | 139.3801 | 24.9259 | 185.4441 | 33.6766 | 195.57 | 50.2705 | 201.7903 | 50.829 | 211.9483 | 51.8561 | 215.918 | 51.8561 | 219.6543 | 52.3548
| 34 | 127.8768 | 26.0279 | 139.3801 | 26.9203 | 185.4441 | 35.7907 | 195.57 | 52.3248 | 201.7903 | 52.8434 | 211.0142 | 53.8506 | 214.2834 | 53.8506 | 217.0856 | 54.3492
| 35 | 127.9553 | 27.0194 | 139.3801 | 27.9176 | 185.4441 | 36.8478 | 195.57 | 53.352 | 201.7903 | 53.8506 | 210.5472 | 54.8479 | 213.4661 | 54.8479 | 215.8013 | 55.3465
| 36 | 126.7131 | 28.4989 | 138.0958 | 29.4134 | 183.4593 | 38.1442 | 192.8846 | 54.6484 | 198.5211 | 55.0473 | 206.4606 | 55.8451 | 209.2628 | 55.8451 | 211.4812 | 56.244
| 38 | 124.2117 | 31.3453 | 135.5271 | 32.4051 | 179.4895 | 40.737 | 187.5137 | 57.2412 | 191.9826 | 57.4407 | 198.2875 | 57.8396 | 200.8562 | 57.8396 | 202.8411 | 58.039
| 40 | 122.0172 | 34.3075 | 132.9584 | 35.3968 | 175.5197 | 43.3298 | 182.1428 | 59.834 | 185.4441 | 59.834 | 190.1145 | 59.834 | 192.4496 | 59.834 | 194.201 | 59.834
| 43 | 108.4273 | 37.6843 | 119.2099 | 38.7736 | 162.5378 | 46.7014 | 167.6512 | 63.3934 | 172.0962 | 63.2409 | 176.6848 | 63.3191 | 178.9747 | 63.3559 | 180.7244 | 63.3934
| 46 | 99.7407 | 38.947 | 111.4749 | 40.014 | 154.5003 | 48.0168 | 160.3674 | 64.0224 | 164.2788 | 64.0224 | 168.1902 | 64.0224 | 172.1016 | 64.0224 | 180.7244 | 64.0224
| 48 | 95.8293 | 39.4805 | 107.5635 | 40.5475 | 148.6332 | 48.5503 | 154.5003 | 64.5559 | 156.456 | 64.5559 | 166.2345 | 64.5559 | 168.1902 | 64.5559 | 180.7244 | 64.5559
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 128.6582 | 16.4097 | 138.735 | 17.1305 | 185.6921 | 25.575 | 195.3073 | 42.0002 | 203.1691 | 42.5842 | 213.6536 | 43.33 | 218.3988 | 43.5903 | 224.9055 | 43.8982
| 12 | 128.1606 | 16.4097 | 138.3618 | 17.1305 | 185.5614 | 25.575 | 195.1747 | 42.106 | 202.9036 | 42.6925 | 213.3972 | 43.33 | 218.084 | 43.5903 | 223.8562 | 43.8982
| 14 | 128.4723 | 16.6156 | 138.8511 | 17.2335 | 186.1213 | 25.6802 | 196.0371 | 42.2118 | 202.6381 | 42.8009 | 212.8843 | 43.4426 | 217.5172 | 43.7048 | 223.234 | 44.0146
| 16 | 128.6531 | 16.8216 | 139.2108 | 17.4394 | 185.7274 | 25.9956 | 195.637 | 42.4234 | 203.3928 | 43.0176 | 213.2211 | 43.6677 | 217.7078 | 43.9336 | 223.2781 | 44.2475
| 18 | 128.8275 | 17.0275 | 139.4391 | 17.7484 | 186.3782 | 26.2059 | 195.2369 | 42.7408 | 202.4783 | 43.3427 | 213.1613 | 44.1179 | 217.5704 | 44.334 | 223.059 | 44.5968
| 20 | 128.8686 | 17.4394 | 139.661 | 18.1603 | 185.4895 | 26.7316 | 195.5578 | 43.1639 | 202.5745 | 43.7761 | 212.9594 | 44.4555 | 217.164 | 44.6772 | 222.4466 | 44.9461
| 22 | 129.0762 | 17.9543 | 138.8547 | 18.6751 | 185.7701 | 27.1522 | 195.8719 | 43.5871 | 202.6612 | 44.2095 | 213.758 | 45.0182 | 217.5963 | 45.2493 | 222.9498 | 45.5283
| 24 | 128.6711 | 18.4692 | 139.829 | 19.19 | 185.9107 | 27.7831 | 196.0439 | 44.2219 | 202.4675 | 44.8597 | 212.8026 | 45.581 | 217.6655 | 45.8213 | 222.5237 | 46.1105
| 25 | 128.2222 | 18.7781 | 139.3801 | 19.5504 | 185.4441 | 28.0985 | 195.57 | 44.5922 | 201.7903 | 45.1848 | 212.8823 | 45.9749 | 217.5527 | 46.2218 | 222.223 | 46.5181
| 26 | 128.1924 | 19.3535 | 139.3801 | 20.1825 | 185.4441 | 28.7306 | 195.57 | 45.2243 | 201.7903 | 45.8168 | 212.8823 | 46.6563 | 217.5527 | 46.8539 | 222.223 | 47.1897
| 28 | 127.9944 | 20.7123 | 139.3801 | 21.4467 | 185.4441 | 29.9948 | 195.57 | 46.4884 | 201.7903 | 47.081 | 212.8823 | 48.0193 | 217.5527 | 48.1181 | 222.223 | 48.5329
| 30 | 128.0455 | 21.9696 | 139.3801 | 22.7109 | 185.4441 | 31.259 | 195.57 | 47.7526 | 201.7903 | 48.3452 | 212.8823 | 49.3822 | 217.5527 | 49.3822 | 222.223 | 49.8761
| 32 | 127.835 | 23.8203 | 139.3801 | 24.6862 | 185.4441 | 33.3528 | 195.57 | 49.7872 | 201.7903 | 50.3403 | 211.9483 | 51.3575 | 215.918 | 51.3575 | 219.6543 | 51.8514
| 34 | 127.8768 | 25.7777 | 139.3801 | 26.6615 | 185.4441 | 35.4466 | 195.57 | 51.8217 | 201.7903 | 52.3353 | 211.0142 | 53.3328 | 214.2834 | 53.3328 | 217.0856 | 53.8266
| 35 | 127.9553 | 26.7596 | 139.3801 | 27.6491 | 185.4441 | 36.4935 | 195.57 | 52.839 | 201.7903 | 53.3328 | 210.5472 | 54.3205 | 213.4661 | 54.3205 | 215.8013 | 54.8143
| 36 | 126.7131 | 28.2249 | 138.0958 | 29.1306 | 183.4593 | 37.7774 | 192.8846 | 54.1229 | 198.5211 | 54.518 | 206.4606 | 55.3081 | 209.2628 | 55.3081 | 211.4812 | 55.7032
| 38 | 124.2117 | 31.0439 | 135.5271 | 32.0935 | 179.4895 | 40.3453 | 187.5137 | 56.6908 | 191.9826 | 56.8883 | 198.2875 | 57.2834 | 200.8562 | 57.2834 | 202.8411 | 57.4809
| 40 | 122.0172 | 33.9776 | 132.9584 | 35.0565 | 175.5197 | 42.9132 | 182.1428 | 59.2587 | 185.4441 | 59.2587 | 190.1145 | 59.2587 | 192.4496 | 59.2587 | 194.201 | 59.2587
| 43 | 108.4273 | 37.322 | 119.2099 | 38.4008 | 162.5378 | 46.2524 | 167.6512 | 62.7839 | 172.0962 | 62.6328 | 176.6848 | 62.7103 | 178.9747 | 62.7467 | 180.7244 | 62.7839
| 46 | 99.7407 | 38.5725 | 111.4749 | 39.6293 | 154.5003 | 47.5551 | 160.3674 | 63.4068 | 164.2788 | 63.4068 | 168.1902 | 63.4068 | 172.1016 | 63.4068 | 180.7244 | 63.4068
| 48 | 95.8293 | 39.1009 | 107.5635 | 40.1576 | 148.6332 | 48.0835 | 154.5003 | 63.9352 | 156.456 | 63.9352 | 166.2345 | 63.9352 | 168.1902 | 63.9352 | 180.7244 | 63.9352
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 126.2307 | 16.2504 | 136.1174 | 16.9642 | 182.1884 | 25.3267 | 191.6223 | 41.5924 | 199.3357 | 42.1708 | 209.6224 | 42.9094 | 214.2781 | 43.1671 | 220.662 | 43.472
| 12 | 125.7425 | 16.2504 | 135.7512 | 16.9642 | 182.0603 | 25.3267 | 191.4921 | 41.6972 | 199.0752 | 42.2781 | 209.3708 | 42.9094 | 213.9692 | 43.1671 | 219.6325 | 43.472
| 14 | 126.0483 | 16.4543 | 136.2312 | 17.0662 | 182.6096 | 25.4309 | 192.3383 | 41.802 | 198.8148 | 42.3854 | 208.8676 | 43.0208 | 213.4131 | 43.2804 | 219.022 | 43.5873
| 16 | 126.2257 | 16.6583 | 136.5842 | 17.2701 | 182.2231 | 25.7432 | 191.9458 | 42.0115 | 199.5552 | 42.6 | 209.1981 | 43.2437 | 213.6001 | 43.507 | 219.0653 | 43.8179
| 18 | 126.3968 | 16.8622 | 136.8082 | 17.5761 | 182.8616 | 25.9515 | 191.5532 | 42.3258 | 198.658 | 42.9219 | 209.1394 | 43.6895 | 213.4653 | 43.9036 | 218.8504 | 44.1638
| 20 | 126.4371 | 17.2701 | 137.0259 | 17.984 | 181.9897 | 26.4721 | 191.868 | 42.7449 | 198.7523 | 43.3511 | 208.9413 | 44.0239 | 213.0666 | 44.2435 | 218.2495 | 44.5098
| 22 | 126.6408 | 17.78 | 136.2348 | 18.4938 | 182.265 | 26.8886 | 192.1762 | 43.1639 | 198.8374 | 43.7803 | 209.7248 | 44.5812 | 213.4907 | 44.81 | 218.7432 | 45.0863
| 24 | 126.2433 | 18.2899 | 137.1907 | 19.0037 | 182.4029 | 27.5133 | 192.3449 | 43.7925 | 198.6473 | 44.4242 | 208.7875 | 45.1384 | 213.5586 | 45.3765 | 218.3251 | 45.6629
| 25 | 125.8029 | 18.5958 | 136.7503 | 19.3606 | 181.9452 | 27.8257 | 191.88 | 44.1592 | 197.9829 | 44.7461 | 208.8657 | 45.5285 | 213.4479 | 45.773 | 218.0301 | 46.0664
| 26 | 125.7737 | 19.1656 | 136.7503 | 19.9866 | 181.9452 | 28.4517 | 191.88 | 44.7852 | 197.9829 | 45.372 | 208.8657 | 46.2034 | 213.4479 | 46.399 | 218.0301 | 46.7315
| 28 | 125.5794 | 20.5112 | 136.7503 | 21.2385 | 181.9452 | 29.7036 | 191.88 | 46.0371 | 197.9829 | 46.6239 | 208.8657 | 47.5531 | 213.4479 | 47.6509 | 218.0301 | 48.0617
| 30 | 125.6296 | 21.7563 | 136.7503 | 22.4904 | 181.9452 | 30.9555 | 191.88 | 47.289 | 197.9829 | 47.8758 | 208.8657 | 48.9028 | 213.4479 | 48.9028 | 218.0301 | 49.3918
| 32 | 125.423 | 23.589 | 136.7503 | 24.4465 | 181.9452 | 33.029 | 191.88 | 49.3038 | 197.9829 | 49.8515 | 207.9492 | 50.8589 | 211.8441 | 50.8589 | 215.5099 | 51.3479
| 34 | 125.464 | 25.5274 | 136.7503 | 26.4026 | 181.9452 | 35.1024 | 191.88 | 51.3186 | 197.9829 | 51.8272 | 207.0328 | 52.815 | 210.2403 | 52.815 | 212.9897 | 53.3041
| 35 | 125.541 | 26.4998 | 136.7503 | 27.3807 | 181.9452 | 36.1392 | 191.88 | 52.326 | 197.9829 | 52.815 | 206.5746 | 53.7931 | 209.4385 | 53.7931 | 211.7296 | 54.2821
| 36 | 124.3223 | 27.9509 | 135.4902 | 28.8478 | 179.9978 | 37.4106 | 189.2452 | 53.5975 | 194.7754 | 53.9887 | 202.5651 | 54.7711 | 205.3145 | 54.7711 | 207.491 | 55.1624
| 38 | 121.8681 | 30.7425 | 132.97 | 31.7819 | 176.1029 | 39.9536 | 183.9757 | 56.1404 | 188.3603 | 56.336 | 194.5463 | 56.7273 | 197.0665 | 56.7273 | 199.0139 | 56.9229
| 40 | 119.715 | 33.6477 | 130.4498 | 34.7161 | 172.208 | 42.4965 | 178.7061 | 58.6834 | 181.9452 | 58.6834 | 186.5274 | 58.6834 | 188.8185 | 58.6834 | 190.5368 | 58.6834
| 43 | 106.3815 | 36.9596 | 116.9606 | 38.028 | 159.471 | 45.8033 | 164.4879 | 62.1743 | 168.8491 | 62.0247 | 173.3512 | 62.1015 | 175.5978 | 62.1375 | 177.3145 | 62.1743
| 46 | 97.8588 | 38.198 | 109.3716 | 39.2445 | 151.5852 | 47.0934 | 157.3416 | 62.7912 | 161.1792 | 62.7912 | 165.0168 | 62.7912 | 168.8544 | 62.7912 | 177.3145 | 62.7912
| 48 | 94.0212 | 38.7212 | 105.534 | 39.7678 | 145.8288 | 47.6167 | 151.5852 | 63.3145 | 153.504 | 63.3145 | 163.098 | 63.3145 | 165.0168 | 63.3145 | 177.3145 | 63.3145
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 123.8032 | 16.0911 | 133.4997 | 16.7979 | 178.6848 | 25.0784 | 187.9373 | 41.1847 | 195.5023 | 41.7573 | 205.5912 | 42.4887 | 210.1574 | 42.7439 | 216.4185 | 43.0458
| 12 | 123.3244 | 16.0911 | 133.1406 | 16.7979 | 178.5591 | 25.0784 | 187.8096 | 41.2884 | 195.2469 | 41.8636 | 205.3445 | 42.4887 | 209.8544 | 42.7439 | 215.4088 | 43.0458
| 14 | 123.6243 | 16.293 | 133.6114 | 16.8989 | 179.0978 | 25.1815 | 188.6395 | 41.3922 | 194.9914 | 41.9698 | 204.8509 | 42.599 | 209.309 | 42.8561 | 214.8101 | 43.1599
| 16 | 123.7983 | 16.495 | 133.9576 | 17.1008 | 178.7188 | 25.4908 | 188.2545 | 41.5996 | 195.7176 | 42.1823 | 205.1751 | 42.8198 | 209.4924 | 43.0805 | 214.8525 | 43.3883
| 18 | 123.9661 | 16.6969 | 134.1773 | 17.4037 | 179.3451 | 25.6971 | 187.8695 | 41.9109 | 194.8376 | 42.5011 | 205.1175 | 43.2612 | 209.3602 | 43.4732 | 214.6417 | 43.7308
| 20 | 124.0056 | 17.1008 | 134.3908 | 17.8076 | 178.4899 | 26.2126 | 188.1783 | 42.3258 | 194.9302 | 42.9261 | 204.9232 | 43.5923 | 208.9691 | 43.8097 | 214.0524 | 44.0734
| 22 | 124.2054 | 17.6057 | 133.6149 | 18.3125 | 178.7599 | 26.625 | 188.4805 | 42.7408 | 195.0136 | 43.3511 | 205.6917 | 44.1441 | 209.3851 | 44.3707 | 214.5366 | 44.6443
| 24 | 123.8156 | 18.1106 | 134.5524 | 18.8174 | 178.8952 | 27.2436 | 188.646 | 43.3632 | 194.8272 | 43.9886 | 204.7723 | 44.6959 | 209.4517 | 44.9316 | 214.1266 | 45.2152
| 25 | 123.3836 | 18.4135 | 134.1205 | 19.1708 | 178.4463 | 27.5529 | 188.19 | 43.7263 | 194.1756 | 44.3074 | 204.849 | 45.0822 | 209.3431 | 45.3243 | 213.8372 | 45.6148
| 26 | 123.355 | 18.9777 | 134.1205 | 19.7906 | 178.4463 | 28.1727 | 188.19 | 44.3461 | 194.1756 | 44.9272 | 204.849 | 45.7504 | 209.3431 | 45.9441 | 213.8372 | 46.2734
| 28 | 123.1644 | 20.3102 | 134.1205 | 21.0303 | 178.4463 | 29.4124 | 188.19 | 45.5858 | 194.1756 | 46.1668 | 204.849 | 47.0869 | 209.3431 | 47.1837 | 213.8372 | 47.5905
| 30 | 123.2136 | 21.543 | 134.1205 | 22.2699 | 178.4463 | 30.652 | 188.19 | 46.8254 | 194.1756 | 47.4065 | 204.849 | 48.4234 | 209.3431 | 48.4234 | 213.8372 | 48.9076
| 32 | 123.0111 | 23.3578 | 134.1205 | 24.2068 | 178.4463 | 32.7051 | 188.19 | 48.8204 | 194.1756 | 49.3628 | 203.9502 | 50.3603 | 207.7702 | 50.3603 | 211.3655 | 50.8445
| 34 | 123.0512 | 25.2771 | 134.1205 | 26.1438 | 178.4463 | 34.7583 | 188.19 | 50.8155 | 194.1756 | 51.3191 | 203.0514 | 52.2972 | 206.1973 | 52.2972 | 208.8937 | 52.7815
| 35 | 123.1268 | 26.24 | 134.1205 | 27.1122 | 178.4463 | 35.7849 | 188.19 | 51.813 | 194.1756 | 52.2972 | 202.602 | 53.2657 | 205.4108 | 53.2657 | 207.6578 | 53.7499
| 36 | 121.9315 | 27.6768 | 132.8846 | 28.5649 | 176.5363 | 37.0439 | 185.6059 | 53.072 | 191.0297 | 53.4594 | 198.6697 | 54.2342 | 201.3661 | 54.2342 | 203.5008 | 54.6216
| 38 | 119.5245 | 30.4411 | 130.4129 | 31.4703 | 172.7163 | 39.5619 | 180.4377 | 55.59 | 184.738 | 55.7837 | 190.805 | 56.1711 | 193.2767 | 56.1711 | 195.1867 | 56.3648
| 40 | 117.4128 | 33.3179 | 127.9411 | 34.3757 | 168.8963 | 42.0799 | 175.2695 | 58.108 | 178.4463 | 58.108 | 182.9403 | 58.108 | 185.1874 | 58.108 | 186.8727 | 58.108
| 43 | 104.3357 | 36.5973 | 114.7114 | 37.6552 | 156.4043 | 45.3543 | 161.3247 | 61.5648 | 165.602 | 61.4166 | 170.0175 | 61.4926 | 172.221 | 61.5283 | 173.9046 | 61.5648
| 46 | 95.9769 | 37.8235 | 107.2683 | 38.8598 | 148.6701 | 46.6317 | 154.3158 | 62.1756 | 158.0796 | 62.1756 | 161.8434 | 62.1756 | 165.6072 | 62.1756 | 173.9046 | 62.1756
| 48 | 92.2131 | 38.3416 | 103.5045 | 39.3779 | 143.0244 | 47.1498 | 148.6701 | 62.6937 | 150.552 | 62.6937 | 159.9615 | 62.6937 | 161.8434 | 62.6937 | 173.9046 | 62.6937
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 121.3757 | 15.9317 | 130.8821 | 16.6316 | 175.1812 | 24.8301 | 184.2522 | 40.7769 | 191.6689 | 41.3439 | 201.56 | 42.068 | 206.0366 | 42.3207 | 212.175 | 42.6196
| 12 | 120.9062 | 15.9317 | 130.53 | 16.6316 | 175.058 | 24.8301 | 184.127 | 40.8796 | 191.4185 | 41.4491 | 201.3181 | 42.068 | 205.7396 | 42.3207 | 211.1851 | 42.6196
| 14 | 121.2003 | 16.1317 | 130.9916 | 16.7315 | 175.5861 | 24.9322 | 184.9407 | 40.9823 | 191.1681 | 41.5543 | 200.8343 | 42.1773 | 205.2049 | 42.4318 | 210.5981 | 42.7326
| 16 | 121.3709 | 16.3316 | 131.331 | 16.9315 | 175.2145 | 25.2385 | 184.5632 | 41.1878 | 191.88 | 41.7647 | 201.152 | 42.3958 | 205.3847 | 42.654 | 210.6397 | 42.9587
| 18 | 121.5354 | 16.5316 | 131.5463 | 17.2314 | 175.8285 | 25.4426 | 184.1858 | 41.4959 | 191.0173 | 42.0803 | 201.0956 | 42.8329 | 205.2551 | 43.0427 | 210.433 | 43.2979
| 20 | 121.5741 | 16.9315 | 131.7556 | 17.6313 | 174.9901 | 25.953 | 184.4885 | 41.9067 | 191.108 | 42.5011 | 200.9051 | 43.1607 | 204.8717 | 43.376 | 209.8553 | 43.637
| 22 | 121.77 | 17.4314 | 130.995 | 18.1312 | 175.2548 | 26.3614 | 184.7848 | 42.3176 | 191.1898 | 42.9219 | 201.6585 | 43.707 | 205.2795 | 43.9314 | 210.33 | 44.2023
| 24 | 121.3878 | 17.9313 | 131.9141 | 18.6311 | 175.3874 | 26.9738 | 184.947 | 42.9339 | 191.0071 | 43.5531 | 200.7572 | 44.2534 | 205.3448 | 44.4867 | 209.928 | 44.7675
| 25 | 120.9643 | 18.2312 | 131.4907 | 18.981 | 174.9473 | 27.2801 | 184.5 | 43.2934 | 190.3682 | 43.8687 | 200.8324 | 44.6358 | 205.2384 | 44.8755 | 209.6443 | 45.1632
| 26 | 120.9362 | 18.7898 | 131.4907 | 19.5947 | 174.9473 | 27.8938 | 184.5 | 43.907 | 190.3682 | 44.4824 | 200.8324 | 45.2974 | 205.2384 | 45.4892 | 209.6443 | 45.8152
| 28 | 120.7494 | 20.1091 | 131.4907 | 20.822 | 174.9473 | 29.1211 | 184.5 | 45.1344 | 190.3682 | 45.7097 | 200.8324 | 46.6207 | 205.2384 | 46.7166 | 209.6443 | 47.1193
| 30 | 120.7977 | 21.3297 | 131.4907 | 22.0494 | 174.9473 | 30.3485 | 184.5 | 46.3618 | 190.3682 | 46.9371 | 200.8324 | 47.9439 | 205.2384 | 47.9439 | 209.6443 | 48.4234
| 32 | 120.5991 | 23.1265 | 131.4907 | 23.9672 | 174.9473 | 32.3813 | 184.5 | 48.3371 | 190.3682 | 48.874 | 199.9512 | 49.8617 | 203.6963 | 49.8617 | 207.221 | 50.3411
| 34 | 120.6385 | 25.0269 | 131.4907 | 25.8849 | 174.9473 | 34.4141 | 184.5 | 50.3124 | 190.3682 | 50.811 | 199.07 | 51.7794 | 202.1542 | 51.7794 | 204.7978 | 52.2589
| 35 | 120.7125 | 25.9802 | 131.4907 | 26.8438 | 174.9473 | 35.4306 | 184.5 | 51.3 | 190.3682 | 51.7794 | 198.6294 | 52.7383 | 201.3831 | 52.7383 | 203.5861 | 53.2178
| 36 | 119.5407 | 27.4028 | 130.279 | 28.2821 | 173.0748 | 36.6771 | 181.9666 | 52.5465 | 187.284 | 52.9301 | 194.7742 | 53.6972 | 197.4178 | 53.6972 | 199.5106 | 54.0807
| 38 | 117.1809 | 30.1397 | 127.8557 | 31.1588 | 169.3297 | 39.1702 | 176.8997 | 55.0396 | 181.1157 | 55.2314 | 187.0637 | 55.615 | 189.487 | 55.615 | 191.3595 | 55.8067
| 40 | 115.1106 | 32.988 | 125.4325 | 34.0354 | 165.5846 | 41.6633 | 171.8328 | 57.5327 | 174.9473 | 57.5327 | 179.3533 | 57.5327 | 181.5563 | 57.5327 | 183.2085 | 57.5327
| 43 | 102.2899 | 36.2349 | 112.4621 | 37.2824 | 153.3375 | 44.9052 | 158.1615 | 60.9552 | 162.3549 | 60.8086 | 166.6838 | 60.8838 | 168.8441 | 60.9191 | 170.4947 | 60.9552
| 46 | 94.095 | 37.449 | 105.165 | 38.475 | 145.755 | 46.17 | 151.29 | 61.56 | 154.98 | 61.56 | 158.67 | 61.56 | 162.36 | 61.56 | 170.4947 | 61.56
| 48 | 90.405 | 37.962 | 101.475 | 38.988 | 140.22 | 46.683 | 145.755 | 62.073 | 147.6 | 62.073 | 156.825 | 62.073 | 158.67 | 62.073 | 170.4947 | 62.073
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 109.2381 | 12.5861 | 117.7939 | 13.1389 | 157.6631 | 19.6158 | 165.827 | 32.2138 | 172.502 | 32.6617 | 181.404 | 33.2337 | 185.433 | 33.4334 | 190.9575 | 33.6695
| 12 | 108.8156 | 12.5861 | 117.477 | 13.1389 | 157.5522 | 19.6158 | 165.7143 | 32.2949 | 172.2766 | 32.7448 | 181.1863 | 33.2337 | 185.1656 | 33.4334 | 190.0666 | 33.6695
| 14 | 109.0802 | 12.744 | 117.8924 | 13.2179 | 158.0275 | 19.6965 | 166.4466 | 32.376 | 172.0513 | 32.8279 | 180.7508 | 33.32 | 184.6844 | 33.5211 | 189.5383 | 33.7588
| 16 | 109.2338 | 12.902 | 118.1979 | 13.3759 | 157.6931 | 19.9384 | 166.1069 | 32.5383 | 172.692 | 32.9941 | 181.0368 | 33.4927 | 184.8462 | 33.6966 | 189.5757 | 33.9374
| 18 | 109.3819 | 13.06 | 118.3917 | 13.6128 | 158.2457 | 20.0997 | 165.7672 | 32.7818 | 171.9156 | 33.2434 | 180.9861 | 33.838 | 184.7296 | 34.0038 | 189.3897 | 34.2053
| 20 | 109.4167 | 13.3759 | 118.5801 | 13.9287 | 157.4911 | 20.5029 | 166.0397 | 33.1063 | 171.9972 | 33.5759 | 180.8146 | 34.0969 | 184.3845 | 34.267 | 188.8697 | 34.4732
| 22 | 109.593 | 13.7708 | 117.8955 | 14.3237 | 157.7293 | 20.8255 | 166.3063 | 33.4309 | 172.0708 | 33.9083 | 181.4927 | 34.5285 | 184.7516 | 34.7058 | 189.297 | 34.9198
| 24 | 109.249 | 14.1657 | 118.7227 | 14.7186 | 157.8487 | 21.3093 | 166.4523 | 33.9178 | 171.9064 | 34.4069 | 180.6815 | 34.9602 | 184.8103 | 35.1445 | 188.9352 | 35.3663
| 25 | 108.8679 | 14.4026 | 118.3416 | 14.995 | 157.4526 | 21.5513 | 166.05 | 34.2018 | 171.3314 | 34.6563 | 180.7491 | 35.2623 | 184.7145 | 35.4517 | 188.6799 | 35.6789
| 26 | 108.8426 | 14.8439 | 118.3416 | 15.4798 | 157.4526 | 22.0361 | 166.05 | 34.6866 | 171.3314 | 35.1411 | 180.7491 | 35.785 | 184.7145 | 35.9365 | 188.6799 | 36.194
| 28 | 108.6745 | 15.8862 | 118.3416 | 16.4494 | 157.4526 | 23.0057 | 166.05 | 35.6562 | 171.3314 | 36.1107 | 180.7491 | 36.8303 | 184.7145 | 36.9061 | 188.6799 | 37.2242
| 30 | 108.7179 | 16.8505 | 118.3416 | 17.419 | 157.4526 | 23.9753 | 166.05 | 36.6258 | 171.3314 | 37.0803 | 180.7491 | 37.8757 | 184.7145 | 37.8757 | 188.6799 | 38.2545
| 32 | 108.5392 | 18.2699 | 118.3416 | 18.9341 | 157.4526 | 25.5812 | 166.05 | 38.1863 | 171.3314 | 38.6105 | 179.9561 | 39.3907 | 183.3266 | 39.3907 | 186.4989 | 39.7695
| 34 | 108.5746 | 19.7712 | 118.3416 | 20.4491 | 157.4526 | 27.1872 | 166.05 | 39.7468 | 171.3314 | 40.1407 | 179.163 | 40.9058 | 181.9388 | 40.9058 | 184.318 | 41.2845
| 35 | 108.6413 | 20.5243 | 118.3416 | 21.2066 | 157.4526 | 27.9901 | 166.05 | 40.527 | 171.3314 | 40.9058 | 178.7665 | 41.6633 | 181.2448 | 41.6633 | 183.2275 | 42.042
| 36 | 107.5866 | 21.6482 | 117.2511 | 22.3429 | 155.7673 | 28.9749 | 163.7699 | 41.5118 | 168.5556 | 41.8148 | 175.2968 | 42.4208 | 177.676 | 42.4208 | 179.5595 | 42.7238
| 38 | 105.4628 | 23.8104 | 115.0702 | 24.6154 | 152.3967 | 30.9444 | 159.2097 | 43.4813 | 163.0041 | 43.6328 | 168.3574 | 43.9358 | 170.5383 | 43.9358 | 172.2236 | 44.0873
| 40 | 103.5996 | 26.0605 | 112.8892 | 26.888 | 149.0262 | 32.914 | 154.6496 | 45.4508 | 157.4526 | 45.4508 | 161.4179 | 45.4508 | 163.4006 | 45.4508 | 164.8877 | 45.4508
| 43 | 92.0609 | 28.6256 | 101.2159 | 29.4531 | 138.0038 | 35.4751 | 142.3453 | 48.1546 | 146.1194 | 48.0388 | 150.0154 | 48.0982 | 151.9597 | 48.1261 | 153.4452 | 48.1546
| 46 | 84.6855 | 29.5847 | 94.6485 | 30.3953 | 131.1795 | 36.4743 | 136.161 | 48.6324 | 139.482 | 48.6324 | 142.803 | 48.6324 | 146.124 | 48.6324 | 153.4452 | 48.6324
| 48 | 81.3645 | 29.99 | 91.3275 | 30.8005 | 126.198 | 36.8796 | 131.1795 | 49.0377 | 132.84 | 49.0377 | 141.1425 | 49.0377 | 142.803 | 49.0377 | 153.4452 | 49.0377
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 97.1006 | 10.037 | 104.7057 | 10.4779 | 140.145 | 15.643 | 147.4018 | 25.6895 | 153.3351 | 26.0466 | 161.248 | 26.5028 | 164.8293 | 26.6621 | 169.74 | 26.8503
| 12 | 96.725 | 10.037 | 104.424 | 10.4779 | 140.0464 | 15.643 | 147.3016 | 25.7542 | 153.1348 | 26.1129 | 161.0545 | 26.5028 | 164.5917 | 26.6621 | 168.9481 | 26.8503
| 14 | 96.9602 | 10.163 | 104.7933 | 10.5409 | 140.4689 | 15.7073 | 147.9525 | 25.8189 | 152.9344 | 26.1792 | 160.6674 | 26.5717 | 164.1639 | 26.732 | 168.4785 | 26.9215
| 16 | 97.0967 | 10.2889 | 105.0648 | 10.6668 | 140.1716 | 15.9002 | 147.6506 | 25.9483 | 153.504 | 26.3117 | 160.9216 | 26.7094 | 164.3078 | 26.872 | 168.5118 | 27.064
| 18 | 97.2283 | 10.4149 | 105.2371 | 10.8558 | 140.6628 | 16.0289 | 147.3486 | 26.1424 | 152.8138 | 26.5106 | 160.8765 | 26.9847 | 164.204 | 27.1169 | 168.3464 | 27.2777
| 20 | 97.2593 | 10.6668 | 105.4045 | 11.1077 | 139.992 | 16.3504 | 147.5908 | 26.4012 | 152.8864 | 26.7757 | 160.7241 | 27.1912 | 163.8974 | 27.3269 | 167.8842 | 27.4913
| 22 | 97.416 | 10.9818 | 104.796 | 11.4227 | 140.2038 | 16.6077 | 147.8279 | 26.6601 | 152.9518 | 27.0408 | 161.3268 | 27.5354 | 164.2236 | 27.6768 | 168.264 | 27.8474
| 24 | 97.1102 | 11.2967 | 105.5313 | 11.7376 | 140.3099 | 16.9935 | 147.9576 | 27.0483 | 152.8057 | 27.4384 | 160.6057 | 27.8796 | 164.2758 | 28.0266 | 167.9424 | 28.2035
| 25 | 96.7715 | 11.4856 | 105.1925 | 11.958 | 139.9578 | 17.1865 | 147.6 | 27.2748 | 152.2946 | 27.6373 | 160.6659 | 28.1206 | 164.1907 | 28.2716 | 167.7155 | 28.4528
| 26 | 96.749 | 11.8376 | 105.1925 | 12.3446 | 139.9578 | 17.5731 | 147.6 | 27.6614 | 152.2946 | 28.0239 | 160.6659 | 28.5374 | 164.1907 | 28.6582 | 167.7155 | 28.8636
| 28 | 96.5995 | 12.6687 | 105.1925 | 13.1179 | 139.9578 | 18.3463 | 147.6 | 28.4347 | 152.2946 | 28.7971 | 160.6659 | 29.371 | 164.1907 | 29.4314 | 167.7155 | 29.6852
| 30 | 96.6382 | 13.4377 | 105.1925 | 13.8911 | 139.9578 | 19.1196 | 147.6 | 29.2079 | 152.2946 | 29.5704 | 160.6659 | 30.2047 | 164.1907 | 30.2047 | 167.7155 | 30.5067
| 32 | 96.4793 | 14.5697 | 105.1925 | 15.0993 | 139.9578 | 20.4002 | 147.6 | 30.4524 | 152.2946 | 30.7906 | 159.9609 | 31.4129 | 162.957 | 31.4129 | 165.7768 | 31.7149
| 34 | 96.5108 | 15.7669 | 105.1925 | 16.3075 | 139.9578 | 21.6809 | 147.6 | 31.6968 | 152.2946 | 32.0109 | 159.256 | 32.621 | 161.7233 | 32.621 | 163.8382 | 32.9231
| 35 | 96.57 | 16.3675 | 105.1925 | 16.9116 | 139.9578 | 22.3213 | 147.6 | 32.319 | 152.2946 | 32.621 | 158.9035 | 33.2251 | 161.1065 | 33.2251 | 162.8689 | 33.5272
| 36 | 95.6325 | 17.2638 | 104.2232 | 17.8177 | 138.4598 | 23.1066 | 145.5733 | 33.1043 | 149.8272 | 33.346 | 155.8193 | 33.8292 | 157.9342 | 33.8292 | 159.6085 | 34.0709
| 38 | 93.7447 | 18.988 | 102.2846 | 19.63 | 135.4638 | 24.6772 | 141.5198 | 34.675 | 144.8925 | 34.7958 | 149.651 | 35.0374 | 151.5896 | 35.0374 | 153.0876 | 35.1582
| 40 | 92.0885 | 20.7824 | 100.346 | 21.4423 | 132.4677 | 26.2479 | 137.4663 | 36.2456 | 139.9578 | 36.2456 | 143.4826 | 36.2456 | 145.245 | 36.2456 | 146.5668 | 36.2456
| 43 | 81.8319 | 22.828 | 89.9697 | 23.4879 | 122.67 | 28.2903 | 126.5292 | 38.4018 | 129.8839 | 38.3094 | 133.347 | 38.3568 | 135.0753 | 38.3791 | 136.3958 | 38.4018
| 46 | 75.276 | 23.5929 | 84.132 | 24.2393 | 116.604 | 29.0871 | 121.032 | 38.7828 | 123.984 | 38.7828 | 126.936 | 38.7828 | 129.888 | 38.7828 | 136.3958 | 38.7828
| 48 | 72.324 | 23.9161 | 81.18 | 24.5624 | 112.176 | 29.4103 | 116.604 | 39.106 | 118.08 | 39.106 | 125.46 | 39.106 | 126.936 | 39.106 | 136.3958 | 39.106
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 84.963 | 8.1252 | 91.6175 | 8.4821 | 122.6268 | 12.6634 | 128.9765 | 20.7962 | 134.1683 | 21.0854 | 141.092 | 21.4547 | 144.2256 | 21.5836 | 148.5225 | 21.736
| 12 | 84.6344 | 8.1252 | 91.371 | 8.4821 | 122.5406 | 12.6634 | 128.8889 | 20.8486 | 133.9929 | 21.139 | 140.9227 | 21.4547 | 144.0177 | 21.5836 | 147.8295 | 21.736
| 14 | 84.8402 | 8.2272 | 91.6941 | 8.5331 | 122.9103 | 12.7154 | 129.4585 | 20.901 | 133.8176 | 21.1927 | 140.584 | 21.5104 | 143.6435 | 21.6402 | 147.4187 | 21.7936
| 16 | 84.9596 | 8.3291 | 91.9317 | 8.6351 | 122.6502 | 12.8716 | 129.1943 | 21.0058 | 134.316 | 21.3 | 140.8064 | 21.6219 | 143.7693 | 21.7535 | 147.4478 | 21.9089
| 18 | 85.0748 | 8.4311 | 92.0824 | 8.788 | 123.0799 | 12.9757 | 128.9301 | 21.1629 | 133.7121 | 21.4609 | 140.7669 | 21.8448 | 143.6785 | 21.9518 | 147.3031 | 22.0819
| 20 | 85.1019 | 8.6351 | 92.229 | 8.992 | 122.493 | 13.236 | 129.142 | 21.3724 | 133.7756 | 21.6756 | 140.6336 | 22.0119 | 143.4102 | 22.1217 | 146.8987 | 22.2549
| 22 | 85.239 | 8.89 | 91.6965 | 9.2469 | 122.6783 | 13.4443 | 129.3494 | 21.582 | 133.8328 | 21.8902 | 141.161 | 22.2906 | 143.6957 | 22.405 | 147.231 | 22.5432
| 24 | 84.9715 | 9.1449 | 92.3399 | 9.5019 | 122.7712 | 13.7567 | 129.4629 | 21.8963 | 133.7049 | 22.2121 | 140.53 | 22.5692 | 143.7414 | 22.6882 | 146.9496 | 22.8314
| 25 | 84.675 | 9.2979 | 92.0435 | 9.6803 | 122.4631 | 13.9128 | 129.15 | 22.0796 | 133.2577 | 22.373 | 140.5827 | 22.7643 | 143.6668 | 22.8865 | 146.751 | 23.0332
| 26 | 84.6554 | 9.5828 | 92.0435 | 9.9933 | 122.4631 | 14.2258 | 129.15 | 22.3926 | 133.2577 | 22.686 | 140.5827 | 23.1017 | 143.6668 | 23.1995 | 146.751 | 23.3658
| 28 | 84.5246 | 10.2556 | 92.0435 | 10.6192 | 122.4631 | 14.8518 | 129.15 | 23.0185 | 133.2577 | 23.312 | 140.5827 | 23.7765 | 143.6668 | 23.8254 | 146.751 | 24.0308
| 30 | 84.5584 | 10.8781 | 92.0435 | 11.2452 | 122.4631 | 15.4777 | 129.15 | 23.6445 | 133.2577 | 23.9379 | 140.5827 | 24.4514 | 143.6668 | 24.4514 | 146.751 | 24.6959
| 32 | 84.4194 | 11.7945 | 92.0435 | 12.2233 | 122.4631 | 16.5145 | 129.15 | 24.6519 | 133.2577 | 24.9258 | 139.9658 | 25.4295 | 142.5874 | 25.4295 | 145.0547 | 25.674
| 34 | 84.4469 | 12.7637 | 92.0435 | 13.2013 | 122.4631 | 17.5512 | 129.15 | 25.6593 | 133.2577 | 25.9136 | 139.349 | 26.4075 | 141.5079 | 26.4075 | 143.3584 | 26.652
| 35 | 84.4988 | 13.2499 | 92.0435 | 13.6903 | 122.4631 | 18.0696 | 129.15 | 26.163 | 133.2577 | 26.4075 | 139.0406 | 26.8965 | 140.9682 | 26.8965 | 142.5103 | 27.1411
| 36 | 83.6785 | 13.9754 | 91.1953 | 14.4239 | 121.1523 | 18.7053 | 127.3766 | 26.7987 | 131.0988 | 26.9943 | 136.3419 | 27.3856 | 138.1924 | 27.3856 | 139.6574 | 27.5812
| 38 | 82.0266 | 15.3712 | 89.499 | 15.891 | 118.5308 | 19.9768 | 123.8298 | 28.0702 | 126.781 | 28.168 | 130.9446 | 28.3636 | 132.6409 | 28.3636 | 133.9517 | 28.4614
| 40 | 80.5774 | 16.8239 | 87.8027 | 17.3581 | 115.9092 | 21.2483 | 120.283 | 29.3417 | 122.4631 | 29.3417 | 125.5473 | 29.3417 | 127.0894 | 29.3417 | 128.2459 | 29.3417
| 43 | 71.6029 | 18.4798 | 78.7235 | 19.014 | 107.3363 | 22.9017 | 110.713 | 31.0872 | 113.6485 | 31.0124 | 116.6787 | 31.0507 | 118.1908 | 31.0688 | 119.3463 | 31.0872
| 46 | 65.8665 | 19.099 | 73.6155 | 19.6223 | 102.0285 | 23.5467 | 105.903 | 31.3956 | 108.486 | 31.3956 | 111.069 | 31.3956 | 113.652 | 31.3956 | 119.3463 | 31.3956
| 48 | 63.2835 | 19.3606 | 71.0325 | 19.8839 | 98.154 | 23.8083 | 102.0285 | 31.6572 | 103.32 | 31.6572 | 109.7775 | 31.6572 | 111.069 | 31.6572 | 119.3463 | 31.6572
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 72.8254 | 6.6117 | 78.5292 | 6.9021 | 105.1087 | 10.3045 | 110.5513 | 16.9224 | 115.0014 | 17.1577 | 120.936 | 17.4582 | 123.622 | 17.5631 | 127.305 | 17.6871
| 12 | 72.5437 | 6.6117 | 78.318 | 6.9021 | 105.0348 | 10.3045 | 110.4762 | 16.965 | 114.8511 | 17.2014 | 120.7909 | 17.4582 | 123.4438 | 17.5631 | 126.711 | 17.6871
| 14 | 72.7202 | 6.6947 | 78.5949 | 6.9436 | 105.3517 | 10.3469 | 110.9644 | 17.0077 | 114.7008 | 17.245 | 120.5006 | 17.5036 | 123.123 | 17.6092 | 126.3589 | 17.734
| 16 | 72.8225 | 6.7776 | 78.7986 | 7.0266 | 105.1287 | 10.474 | 110.7379 | 17.0929 | 115.128 | 17.3323 | 120.6912 | 17.5943 | 123.2308 | 17.7014 | 126.3838 | 17.8279
| 18 | 72.9212 | 6.8606 | 78.9278 | 7.151 | 105.4971 | 10.5587 | 110.5115 | 17.2208 | 114.6104 | 17.4633 | 120.6574 | 17.7756 | 123.153 | 17.8627 | 126.2598 | 17.9686
| 20 | 72.9445 | 7.0266 | 79.0534 | 7.317 | 104.994 | 10.7705 | 110.6931 | 17.3913 | 114.6648 | 17.6379 | 120.543 | 17.9117 | 122.923 | 18.001 | 125.9132 | 18.1094
| 22 | 73.062 | 7.234 | 78.597 | 7.5245 | 105.1529 | 10.94 | 110.8709 | 17.5618 | 114.7139 | 17.8126 | 120.9951 | 18.1384 | 123.1677 | 18.2315 | 126.198 | 18.3439
| 24 | 72.8327 | 7.4415 | 79.1485 | 7.7319 | 105.2325 | 11.1941 | 110.9682 | 17.8176 | 114.6042 | 18.0745 | 120.4543 | 18.3651 | 123.2069 | 18.462 | 125.9568 | 18.5785
| 25 | 72.5786 | 7.5659 | 78.8944 | 7.8771 | 104.9684 | 11.3212 | 110.7 | 17.9667 | 114.2209 | 18.2055 | 120.4994 | 18.5239 | 123.143 | 18.6233 | 125.7866 | 18.7427
| 26 | 72.5617 | 7.7978 | 78.8944 | 8.1318 | 104.9684 | 11.5759 | 110.7 | 18.2214 | 114.2209 | 18.4602 | 120.4994 | 18.7984 | 123.143 | 18.878 | 125.7866 | 19.0133
| 28 | 72.4497 | 8.3453 | 78.8944 | 8.6411 | 104.9684 | 12.0853 | 110.7 | 18.7308 | 114.2209 | 18.9695 | 120.4994 | 19.3476 | 123.143 | 19.3874 | 125.7866 | 19.5545
| 30 | 72.4786 | 8.8518 | 78.8944 | 9.1505 | 104.9684 | 12.5946 | 110.7 | 19.2401 | 114.2209 | 19.4789 | 120.4994 | 19.8967 | 123.143 | 19.8967 | 125.7866 | 20.0957
| 32 | 72.3595 | 9.5975 | 78.8944 | 9.9464 | 104.9684 | 13.4383 | 110.7 | 20.0599 | 114.2209 | 20.2827 | 119.9707 | 20.6926 | 122.2178 | 20.6926 | 124.3326 | 20.8916
| 34 | 72.3831 | 10.3862 | 78.8944 | 10.7422 | 104.9684 | 14.2819 | 110.7 | 20.8796 | 114.2209 | 21.0866 | 119.442 | 21.4885 | 121.2925 | 21.4885 | 122.8787 | 21.6874
| 35 | 72.4275 | 10.7818 | 78.8944 | 11.1402 | 104.9684 | 14.7037 | 110.7 | 21.2895 | 114.2209 | 21.4885 | 119.1776 | 21.8864 | 120.8299 | 21.8864 | 122.1517 | 22.0854
| 36 | 71.7244 | 11.3722 | 78.1674 | 11.7371 | 103.8449 | 15.221 | 109.1799 | 21.8068 | 112.3704 | 21.966 | 116.8645 | 22.2843 | 118.4507 | 22.2843 | 119.7064 | 22.4435
| 38 | 70.3085 | 12.508 | 76.7134 | 12.9309 | 101.5978 | 16.2556 | 106.1398 | 22.8414 | 108.6694 | 22.921 | 112.2382 | 23.0802 | 113.6922 | 23.0802 | 114.8157 | 23.1598
| 40 | 69.0664 | 13.69 | 75.2595 | 14.1247 | 99.3508 | 17.2903 | 103.0997 | 23.8761 | 104.9684 | 23.8761 | 107.612 | 23.8761 | 108.9338 | 23.8761 | 109.9251 | 23.8761
| 43 | 61.374 | 15.0375 | 67.4773 | 15.4722 | 92.0025 | 18.6357 | 94.8969 | 25.2964 | 97.413 | 25.2355 | 100.0103 | 25.2668 | 101.3064 | 25.2814 | 102.2968 | 25.2964
| 46 | 56.457 | 15.5413 | 63.099 | 15.9671 | 87.453 | 19.1606 | 90.774 | 25.5474 | 92.988 | 25.5474 | 95.202 | 25.5474 | 97.416 | 25.5474 | 102.2968 | 25.5474
| 48 | 54.243 | 15.7542 | 60.885 | 16.18 | 84.132 | 19.3734 | 87.453 | 25.7603 | 88.56 | 25.7603 | 94.095 | 25.7603 | 95.202 | 25.7603 | 102.2968 | 25.7603
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 60.6878 | 5.3371 | 65.441 | 5.5716 | 87.5906 | 8.3181 | 92.1261 | 13.6603 | 95.8345 | 13.8502 | 100.78 | 14.0928 | 103.0183 | 14.1774 | 106.0875 | 14.2776
| 12 | 60.4531 | 5.3371 | 65.265 | 5.5716 | 87.529 | 8.3181 | 92.0635 | 13.6947 | 95.7092 | 13.8854 | 100.6591 | 14.0928 | 102.8698 | 14.1774 | 105.5925 | 14.2776
| 14 | 60.6001 | 5.4041 | 65.4958 | 5.6051 | 87.7931 | 8.3523 | 92.4703 | 13.7291 | 95.584 | 13.9207 | 100.4171 | 14.1294 | 102.6025 | 14.2147 | 105.2991 | 14.3154
| 16 | 60.6854 | 5.4711 | 65.6655 | 5.6721 | 87.6073 | 8.4549 | 92.2816 | 13.7979 | 95.94 | 13.9912 | 100.576 | 14.2026 | 102.6924 | 14.2891 | 105.3198 | 14.3912
| 18 | 60.7677 | 5.5381 | 65.7732 | 5.7725 | 87.9142 | 8.5233 | 92.0929 | 13.9011 | 95.5086 | 14.0969 | 100.5478 | 14.349 | 102.6275 | 14.4193 | 105.2165 | 14.5048
| 20 | 60.7871 | 5.6721 | 65.8778 | 5.9065 | 87.495 | 8.6943 | 92.2443 | 14.0388 | 95.554 | 14.2379 | 100.4525 | 14.4588 | 102.4359 | 14.5309 | 104.9276 | 14.6184
| 22 | 60.885 | 5.8395 | 65.4975 | 6.074 | 87.6274 | 8.8311 | 92.3924 | 14.1764 | 95.5949 | 14.3788 | 100.8293 | 14.6419 | 102.6398 | 14.717 | 105.165 | 14.8078
| 24 | 60.6939 | 6.007 | 65.9571 | 6.2414 | 87.6937 | 9.0362 | 92.4735 | 14.3828 | 95.5035 | 14.5903 | 100.3786 | 14.8249 | 102.6724 | 14.9031 | 104.964 | 14.9971
| 25 | 60.4822 | 6.1074 | 65.7453 | 6.3586 | 87.4737 | 9.1388 | 92.25 | 14.5033 | 95.1841 | 14.696 | 100.4162 | 14.953 | 102.6192 | 15.0333 | 104.8222 | 15.1297
| 26 | 60.4681 | 6.2946 | 65.7453 | 6.5642 | 87.4737 | 9.3444 | 92.25 | 14.7089 | 95.1841 | 14.9016 | 100.4162 | 15.1746 | 102.6192 | 15.2389 | 104.8222 | 15.3481
| 28 | 60.3747 | 6.7365 | 65.7453 | 6.9754 | 87.4737 | 9.7556 | 92.25 | 15.12 | 95.1841 | 15.3128 | 100.4162 | 15.6179 | 102.6192 | 15.65 | 104.8222 | 15.785
| 30 | 60.3988 | 7.1454 | 65.7453 | 7.3866 | 87.4737 | 10.1667 | 92.25 | 15.5312 | 95.1841 | 15.7239 | 100.4162 | 16.0612 | 102.6192 | 16.0612 | 104.8222 | 16.2218
| 32 | 60.2995 | 7.7474 | 65.7453 | 8.029 | 87.4737 | 10.8477 | 92.25 | 16.1929 | 95.1841 | 16.3728 | 99.9756 | 16.7037 | 101.8481 | 16.7037 | 103.6105 | 16.8643
| 34 | 60.3192 | 8.384 | 65.7453 | 8.6714 | 87.4737 | 11.5287 | 92.25 | 16.8546 | 95.1841 | 17.0217 | 99.535 | 17.3461 | 101.0771 | 17.3461 | 102.3989 | 17.5067
| 35 | 60.3563 | 8.7034 | 65.7453 | 8.9927 | 87.4737 | 11.8692 | 92.25 | 17.1855 | 95.1841 | 17.3461 | 99.3147 | 17.6673 | 100.6916 | 17.6673 | 101.7931 | 17.8279
| 36 | 59.7703 | 9.1799 | 65.1395 | 9.4745 | 86.5374 | 12.2868 | 90.9833 | 17.6031 | 93.642 | 17.7316 | 97.3871 | 17.9886 | 98.7089 | 17.9886 | 99.7553 | 18.1171
| 38 | 58.5904 | 10.0968 | 63.9279 | 10.4382 | 84.6648 | 13.122 | 88.4499 | 18.4383 | 90.5578 | 18.5025 | 93.5319 | 18.631 | 94.7435 | 18.631 | 95.6798 | 18.6953
| 40 | 57.5553 | 11.051 | 62.7162 | 11.4019 | 82.7923 | 13.9572 | 85.9164 | 19.2735 | 87.4737 | 19.2735 | 89.6766 | 19.2735 | 90.7781 | 19.2735 | 91.6042 | 19.2735
| 43 | 51.145 | 12.1387 | 56.2311 | 12.4896 | 76.6688 | 15.0432 | 79.0807 | 20.42 | 81.1775 | 20.3709 | 83.3419 | 20.3961 | 84.422 | 20.4079 | 85.2474 | 20.42
| 46 | 47.0475 | 12.5454 | 52.5825 | 12.8891 | 72.8775 | 15.467 | 75.645 | 20.6226 | 77.49 | 20.6226 | 79.335 | 20.6226 | 81.18 | 20.6226 | 85.2474 | 20.6226
| 48 | 45.2025 | 12.7173 | 50.7375 | 13.061 | 70.11 | 15.6388 | 72.8775 | 20.7945 | 73.8 | 20.7945 | 78.4125 | 20.7945 | 79.335 | 20.7945 | 85.2474 | 20.7945
Outdoor Unit: 68HP（AVWT-648HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 132.4936 | 15.6522 | 142.8707 | 16.3398 | 191.2276 | 24.3945 | 201.1295 | 40.0615 | 209.2256 | 40.6185 | 220.0227 | 41.33 | 224.9094 | 41.5783 | 231.61 | 41.8719
| 12 | 131.9811 | 15.6522 | 142.4864 | 16.3398 | 191.0931 | 24.3945 | 200.9929 | 40.1624 | 208.9522 | 40.7219 | 219.7586 | 41.33 | 224.5851 | 41.5783 | 230.5294 | 41.8719
| 14 | 132.3021 | 15.8487 | 142.9903 | 16.438 | 191.6696 | 24.4948 | 201.881 | 40.2633 | 208.6788 | 40.8253 | 219.2305 | 41.4373 | 224.0015 | 41.6874 | 229.8887 | 41.9829
| 16 | 132.4883 | 16.0451 | 143.3607 | 16.6345 | 191.264 | 24.7957 | 201.469 | 40.4652 | 209.456 | 41.032 | 219.5773 | 41.652 | 224.1977 | 41.9056 | 229.9341 | 42.2051
| 18 | 132.6679 | 16.2416 | 143.5958 | 16.9291 | 191.9342 | 24.9963 | 201.057 | 40.7679 | 208.5143 | 41.342 | 219.5158 | 42.0814 | 224.0562 | 42.2876 | 229.7085 | 42.5383
| 20 | 132.7102 | 16.6345 | 143.8243 | 17.322 | 191.019 | 25.4977 | 201.3875 | 41.1715 | 208.6133 | 41.7554 | 219.3078 | 42.4035 | 223.6377 | 42.615 | 229.0778 | 42.8715
| 22 | 132.924 | 17.1256 | 142.994 | 17.8131 | 191.3079 | 25.8989 | 201.7109 | 41.5752 | 208.7026 | 42.1689 | 220.1302 | 42.9402 | 224.0829 | 43.1606 | 229.596 | 43.4268
| 24 | 132.5068 | 17.6167 | 143.9973 | 18.3042 | 191.4527 | 26.5006 | 201.888 | 42.1806 | 208.5031 | 42.789 | 219.1463 | 43.477 | 224.1541 | 43.7063 | 229.1572 | 43.9821
| 25 | 132.0445 | 17.9113 | 143.5351 | 18.648 | 190.9723 | 26.8015 | 201.4 | 42.5338 | 207.8057 | 43.0991 | 219.2284 | 43.8527 | 224.038 | 44.0882 | 228.8475 | 44.3708
| 26 | 132.0139 | 18.4601 | 143.5351 | 19.2509 | 190.9723 | 27.4044 | 201.4 | 43.1367 | 207.8057 | 43.702 | 219.2284 | 44.5027 | 224.038 | 44.6911 | 228.8475 | 45.0114
| 28 | 131.8099 | 19.7563 | 143.5351 | 20.4567 | 190.9723 | 28.6102 | 201.4 | 44.3426 | 207.8057 | 44.9078 | 219.2284 | 45.8028 | 224.038 | 45.897 | 228.8475 | 46.2926
| 30 | 131.8626 | 20.9555 | 143.5351 | 21.6626 | 190.9723 | 29.8161 | 201.4 | 45.5484 | 207.8057 | 46.1136 | 219.2284 | 47.1028 | 224.038 | 47.1028 | 228.8475 | 47.5738
| 32 | 131.6458 | 22.7208 | 143.5351 | 23.5467 | 190.9723 | 31.8132 | 201.4 | 47.489 | 207.8057 | 48.0166 | 218.2665 | 48.9869 | 222.3546 | 48.9869 | 226.2023 | 49.4579
| 34 | 131.6888 | 24.5878 | 143.5351 | 25.4308 | 190.9723 | 33.8104 | 201.4 | 49.4297 | 207.8057 | 49.9196 | 217.3046 | 50.871 | 220.6713 | 50.871 | 223.557 | 51.3421
| 35 | 131.7697 | 25.5244 | 143.5351 | 26.3729 | 190.9723 | 34.809 | 201.4 | 50.4 | 207.8057 | 50.871 | 216.8236 | 51.8131 | 219.8296 | 51.8131 | 222.2344 | 52.2841
| 36 | 130.4904 | 26.922 | 142.2124 | 27.7859 | 188.9282 | 36.0336 | 198.6345 | 51.6247 | 204.439 | 52.0015 | 212.6153 | 52.7551 | 215.501 | 52.7551 | 217.7855 | 53.132
| 38 | 127.9145 | 29.6109 | 139.5672 | 30.6121 | 184.8401 | 38.483 | 193.1035 | 54.074 | 197.7057 | 54.2624 | 204.1986 | 54.6393 | 206.8438 | 54.6393 | 208.8879 | 54.8277
| 40 | 125.6546 | 32.4093 | 136.9219 | 33.4383 | 180.752 | 40.9323 | 187.5725 | 56.5234 | 190.9723 | 56.5234 | 195.7818 | 56.5234 | 198.1866 | 56.5234 | 199.9902 | 56.5234
| 43 | 111.6596 | 35.5992 | 122.7635 | 36.6283 | 167.3831 | 44.1174 | 172.6489 | 59.8858 | 177.2265 | 59.7417 | 181.9519 | 59.8156 | 184.31 | 59.8504 | 186.1118 | 59.8858
| 46 | 102.714 | 36.792 | 114.798 | 37.8 | 159.106 | 45.36 | 165.148 | 60.48 | 169.176 | 60.48 | 173.204 | 60.48 | 177.232 | 60.48 | 186.1118 | 60.48
| 48 | 98.686 | 37.296 | 110.77 | 38.304 | 153.064 | 45.864 | 159.106 | 60.984 | 161.12 | 60.984 | 171.19 | 60.984 | 173.204 | 60.984 | 186.1118 | 60.984
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 132.4936 | 15.5032 | 142.8707 | 16.1842 | 191.2276 | 24.1622 | 201.1295 | 39.68 | 209.2256 | 40.2317 | 220.0227 | 40.9364 | 224.9094 | 41.1823 | 231.61 | 41.4731
| 12 | 131.9811 | 15.5032 | 142.4864 | 16.1842 | 191.0931 | 24.1622 | 200.9929 | 39.7799 | 208.9522 | 40.3341 | 219.7586 | 40.9364 | 224.5851 | 41.1823 | 230.5294 | 41.4731
| 14 | 132.3021 | 15.6977 | 142.9903 | 16.2815 | 191.6696 | 24.2615 | 201.881 | 39.8799 | 208.6788 | 40.4364 | 219.2305 | 41.0427 | 224.0015 | 41.2904 | 229.8887 | 41.5831
| 16 | 132.4883 | 15.8923 | 143.3607 | 16.476 | 191.264 | 24.5595 | 201.469 | 40.0798 | 209.456 | 40.6412 | 219.5773 | 41.2553 | 224.1977 | 41.5065 | 229.9341 | 41.8031
| 18 | 132.6679 | 16.0869 | 143.5958 | 16.7679 | 191.9342 | 24.7582 | 201.057 | 40.3796 | 208.5143 | 40.9483 | 219.5158 | 41.6807 | 224.0562 | 41.8849 | 229.7085 | 42.1331
| 20 | 132.7102 | 16.476 | 143.8243 | 17.157 | 191.019 | 25.2549 | 201.3875 | 40.7794 | 208.6133 | 41.3578 | 219.3078 | 41.9996 | 223.6377 | 42.2091 | 229.0778 | 42.4632
| 22 | 132.924 | 16.9625 | 142.994 | 17.6435 | 191.3079 | 25.6522 | 201.7109 | 41.1792 | 208.7026 | 41.7673 | 220.1302 | 42.5313 | 224.0829 | 42.7496 | 229.596 | 43.0132
| 24 | 132.5068 | 17.4489 | 143.9973 | 18.1299 | 191.4527 | 26.2482 | 201.888 | 41.7789 | 208.5031 | 42.3815 | 219.1463 | 43.0629 | 224.1541 | 43.29 | 229.1572 | 43.5632
| 25 | 132.0445 | 17.7408 | 143.5351 | 18.4704 | 190.9723 | 26.5462 | 201.4 | 42.1287 | 207.8057 | 42.6886 | 219.2284 | 43.4351 | 224.038 | 43.6683 | 228.8475 | 43.9483
| 26 | 132.0139 | 18.2843 | 143.5351 | 19.0676 | 190.9723 | 27.1434 | 201.4 | 42.7259 | 207.8057 | 43.2858 | 219.2284 | 44.0789 | 224.038 | 44.2655 | 228.8475 | 44.5828
| 28 | 131.8099 | 19.5681 | 143.5351 | 20.2619 | 190.9723 | 28.3378 | 201.4 | 43.9203 | 207.8057 | 44.4801 | 219.2284 | 45.3665 | 224.038 | 45.4599 | 228.8475 | 45.8518
| 30 | 131.8626 | 20.7559 | 143.5351 | 21.4563 | 190.9723 | 29.5321 | 201.4 | 45.1146 | 207.8057 | 45.6745 | 219.2284 | 46.6542 | 224.038 | 46.6542 | 228.8475 | 47.1207
| 32 | 131.6458 | 22.5044 | 143.5351 | 23.3224 | 190.9723 | 31.5103 | 201.4 | 47.0368 | 207.8057 | 47.5593 | 218.2665 | 48.5204 | 222.3546 | 48.5204 | 226.2023 | 48.9869
| 34 | 131.6888 | 24.3536 | 143.5351 | 25.1886 | 190.9723 | 33.4884 | 201.4 | 48.9589 | 207.8057 | 49.4441 | 217.3046 | 50.3865 | 220.6713 | 50.3865 | 223.557 | 50.8531
| 35 | 131.7697 | 25.2813 | 143.5351 | 26.1217 | 190.9723 | 34.4775 | 201.4 | 49.92 | 207.8057 | 50.3865 | 216.8236 | 51.3196 | 219.8296 | 51.3196 | 222.2344 | 51.7862
| 36 | 130.4904 | 26.6656 | 142.2124 | 27.5213 | 188.9282 | 35.6905 | 198.6345 | 51.133 | 204.439 | 51.5062 | 212.6153 | 52.2527 | 215.501 | 52.2527 | 217.7855 | 52.6259
| 38 | 127.9145 | 29.3289 | 139.5672 | 30.3206 | 184.8401 | 38.1165 | 193.1035 | 53.559 | 197.7057 | 53.7456 | 204.1986 | 54.1189 | 206.8438 | 54.1189 | 208.8879 | 54.3055
| 40 | 125.6546 | 32.1006 | 136.9219 | 33.1198 | 180.752 | 40.5425 | 187.5725 | 55.985 | 190.9723 | 55.985 | 195.7818 | 55.985 | 198.1866 | 55.985 | 199.9902 | 55.985
| 43 | 111.6596 | 35.2602 | 122.7635 | 36.2794 | 167.3831 | 43.6972 | 172.6489 | 59.3155 | 177.2265 | 59.1728 | 181.9519 | 59.246 | 184.31 | 59.2804 | 186.1118 | 59.3155
| 46 | 102.714 | 36.4416 | 114.798 | 37.44 | 159.106 | 44.928 | 165.148 | 59.904 | 169.176 | 59.904 | 173.204 | 59.904 | 177.232 | 59.904 | 186.1118 | 59.904
| 48 | 98.686 | 36.9408 | 110.77 | 37.9392 | 153.064 | 45.4272 | 159.106 | 60.4032 | 161.12 | 60.4032 | 171.19 | 60.4032 | 173.204 | 60.4032 | 186.1118 | 60.4032
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 132.4936 | 15.3541 | 142.8707 | 16.0286 | 191.2276 | 23.9299 | 201.1295 | 39.2984 | 209.2256 | 39.8449 | 220.0227 | 40.5427 | 224.9094 | 40.7863 | 231.61 | 41.0743
| 12 | 131.9811 | 15.3541 | 142.4864 | 16.0286 | 191.0931 | 23.9299 | 200.9929 | 39.3974 | 208.9522 | 39.9462 | 219.7586 | 40.5427 | 224.5851 | 40.7863 | 230.5294 | 41.0743
| 14 | 132.3021 | 15.5468 | 142.9903 | 16.1249 | 191.6696 | 24.0282 | 201.881 | 39.4964 | 208.6788 | 40.0476 | 219.2305 | 40.648 | 224.0015 | 40.8933 | 229.8887 | 41.1832
| 16 | 132.4883 | 15.7395 | 143.3607 | 16.3176 | 191.264 | 24.3234 | 201.469 | 39.6944 | 209.456 | 40.2504 | 219.5773 | 40.8587 | 224.1977 | 41.1074 | 229.9341 | 41.4011
| 18 | 132.6679 | 15.9322 | 143.5958 | 16.6067 | 191.9342 | 24.5201 | 201.057 | 39.9914 | 208.5143 | 40.5546 | 219.5158 | 41.2799 | 224.0562 | 41.4821 | 229.7085 | 41.728
| 20 | 132.7102 | 16.3176 | 143.8243 | 16.9921 | 191.019 | 25.012 | 201.3875 | 40.3873 | 208.6133 | 40.9601 | 219.3078 | 41.5958 | 223.6377 | 41.8033 | 229.0778 | 42.0549
| 22 | 132.924 | 16.7994 | 142.994 | 17.4738 | 191.3079 | 25.4056 | 201.7109 | 40.7833 | 208.7026 | 41.3657 | 220.1302 | 42.1223 | 224.0829 | 42.3385 | 229.596 | 42.5996
| 24 | 132.5068 | 17.2811 | 143.9973 | 17.9556 | 191.4527 | 25.9958 | 201.888 | 41.3772 | 208.5031 | 41.974 | 219.1463 | 42.6489 | 224.1541 | 42.8738 | 229.1572 | 43.1444
| 25 | 132.0445 | 17.5702 | 143.5351 | 18.2928 | 190.9723 | 26.291 | 201.4 | 41.7237 | 207.8057 | 42.2781 | 219.2284 | 43.0174 | 224.038 | 43.2484 | 228.8475 | 43.5257
| 26 | 132.0139 | 18.1085 | 143.5351 | 18.8842 | 190.9723 | 26.8824 | 201.4 | 42.3151 | 207.8057 | 42.8696 | 219.2284 | 43.6551 | 224.038 | 43.8399 | 228.8475 | 44.1541
| 28 | 131.8099 | 19.38 | 143.5351 | 20.0671 | 190.9723 | 28.0653 | 201.4 | 43.498 | 207.8057 | 44.0524 | 219.2284 | 44.9303 | 224.038 | 45.0227 | 228.8475 | 45.4109
| 30 | 131.8626 | 20.5563 | 143.5351 | 21.25 | 190.9723 | 29.2481 | 201.4 | 44.6808 | 207.8057 | 45.2353 | 219.2284 | 46.2056 | 224.038 | 46.2056 | 228.8475 | 46.6677
| 32 | 131.6458 | 22.288 | 143.5351 | 23.0982 | 190.9723 | 31.2073 | 201.4 | 46.5845 | 207.8057 | 47.102 | 218.2665 | 48.0538 | 222.3546 | 48.0538 | 226.2023 | 48.5159
| 34 | 131.6888 | 24.1195 | 143.5351 | 24.9464 | 190.9723 | 33.1664 | 201.4 | 48.4882 | 207.8057 | 48.9687 | 217.3046 | 49.9021 | 220.6713 | 49.9021 | 223.557 | 50.3641
| 35 | 131.7697 | 25.0382 | 143.5351 | 25.8705 | 190.9723 | 34.1459 | 201.4 | 49.44 | 207.8057 | 49.9021 | 216.8236 | 50.8262 | 219.8296 | 50.8262 | 222.2344 | 51.2882
| 36 | 130.4904 | 26.4092 | 142.2124 | 27.2567 | 188.9282 | 35.3473 | 198.6345 | 50.6413 | 204.439 | 51.011 | 212.6153 | 51.7503 | 215.501 | 51.7503 | 217.7855 | 52.1199
| 38 | 127.9145 | 29.0469 | 139.5672 | 30.029 | 184.8401 | 37.75 | 193.1035 | 53.044 | 197.7057 | 53.2289 | 204.1986 | 53.5985 | 206.8438 | 53.5985 | 208.8879 | 53.7833
| 40 | 125.6546 | 31.7919 | 136.9219 | 32.8014 | 180.752 | 40.1527 | 187.5725 | 55.4467 | 190.9723 | 55.4467 | 195.7818 | 55.4467 | 198.1866 | 55.4467 | 199.9902 | 55.4467
| 43 | 111.6596 | 34.9212 | 122.7635 | 35.9306 | 167.3831 | 43.2771 | 172.6489 | 58.7452 | 177.2265 | 58.6038 | 181.9519 | 58.6763 | 184.31 | 58.7104 | 186.1118 | 58.7452
| 46 | 102.714 | 36.0912 | 114.798 | 37.08 | 159.106 | 44.496 | 165.148 | 59.328 | 169.176 | 59.328 | 173.204 | 59.328 | 177.232 | 59.328 | 186.1118 | 59.328
| 48 | 98.686 | 36.5856 | 110.77 | 37.5744 | 153.064 | 44.9904 | 159.106 | 59.8224 | 161.12 | 59.8224 | 171.19 | 59.8224 | 173.204 | 59.8224 | 186.1118 | 59.8224
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 129.9937 | 15.205 | 140.1751 | 15.8729 | 187.6195 | 23.6975 | 197.3346 | 38.9169 | 205.2779 | 39.458 | 215.8713 | 40.1491 | 220.6658 | 40.3903 | 227.24 | 40.6755
| 12 | 129.4909 | 15.205 | 139.798 | 15.8729 | 187.4876 | 23.6975 | 197.2006 | 39.0149 | 205.0097 | 39.5584 | 215.6122 | 40.1491 | 220.3477 | 40.3903 | 226.1798 | 40.6755
| 14 | 129.8058 | 15.3959 | 140.2923 | 15.9684 | 188.0532 | 23.795 | 198.0719 | 39.113 | 204.7415 | 39.6588 | 215.094 | 40.2534 | 219.775 | 40.4963 | 225.5512 | 40.7834
| 16 | 129.9885 | 15.5867 | 140.6558 | 16.1592 | 187.6552 | 24.0872 | 197.6677 | 39.309 | 205.504 | 39.8596 | 215.4344 | 40.462 | 219.9676 | 40.7083 | 225.5957 | 40.9992
| 18 | 130.1647 | 15.7775 | 140.8865 | 16.4454 | 188.3128 | 24.2821 | 197.2635 | 39.6031 | 204.58 | 40.1608 | 215.3739 | 40.8791 | 219.8287 | 41.0794 | 225.3744 | 41.3229
| 20 | 130.2062 | 16.1592 | 141.1107 | 16.8271 | 187.4148 | 24.7692 | 197.5877 | 39.9952 | 204.6772 | 40.5624 | 215.1699 | 41.1919 | 219.4181 | 41.3974 | 224.7555 | 41.6466
| 22 | 130.416 | 16.6363 | 140.296 | 17.3042 | 187.6983 | 25.1589 | 197.9051 | 40.3873 | 204.7648 | 40.964 | 215.9768 | 41.7134 | 219.8549 | 41.9275 | 225.264 | 42.186
| 24 | 130.0067 | 17.1133 | 141.2804 | 17.7812 | 187.8404 | 25.7435 | 198.0788 | 40.9755 | 204.5691 | 41.5665 | 215.0115 | 42.2348 | 219.9248 | 42.4575 | 224.8335 | 42.7255
| 25 | 129.5531 | 17.3996 | 140.8269 | 18.1152 | 187.369 | 26.0357 | 197.6 | 41.3186 | 203.8849 | 41.8677 | 215.092 | 42.5998 | 219.8108 | 42.8286 | 224.5296 | 43.1031
| 26 | 129.523 | 17.9327 | 140.8269 | 18.7009 | 187.369 | 26.6214 | 197.6 | 41.9043 | 203.8849 | 42.4534 | 215.092 | 43.2312 | 219.8108 | 43.4143 | 224.5296 | 43.7254
| 28 | 129.323 | 19.1918 | 140.8269 | 19.8723 | 187.369 | 27.7928 | 197.6 | 43.0756 | 203.8849 | 43.6247 | 215.092 | 44.4941 | 219.8108 | 44.5856 | 224.5296 | 44.97
| 30 | 129.3747 | 20.3568 | 140.8269 | 21.0436 | 187.369 | 28.9642 | 197.6 | 44.247 | 203.8849 | 44.7961 | 215.092 | 45.757 | 219.8108 | 45.757 | 224.5296 | 46.2146
| 32 | 129.1619 | 22.0716 | 140.8269 | 22.8739 | 187.369 | 30.9043 | 197.6 | 46.1322 | 203.8849 | 46.6447 | 214.1483 | 47.5873 | 218.1592 | 47.5873 | 221.9343 | 48.0449
| 34 | 129.2041 | 23.8853 | 140.8269 | 24.7042 | 187.369 | 32.8444 | 197.6 | 48.0174 | 203.8849 | 48.4933 | 213.2045 | 49.4176 | 216.5077 | 49.4176 | 219.3389 | 49.8751
| 35 | 129.2834 | 24.7951 | 140.8269 | 25.6193 | 187.369 | 33.8144 | 197.6 | 48.96 | 203.8849 | 49.4176 | 212.7326 | 50.3327 | 215.6819 | 50.3327 | 218.0413 | 50.7903
| 36 | 128.0284 | 26.1528 | 139.5292 | 26.9921 | 185.3635 | 35.0041 | 194.8867 | 50.1497 | 200.5817 | 50.5157 | 208.6037 | 51.2479 | 211.4349 | 51.2479 | 213.6764 | 51.6139
| 38 | 125.501 | 28.7649 | 136.9339 | 29.7375 | 181.3526 | 37.3835 | 189.4601 | 52.529 | 193.9754 | 52.7121 | 200.3458 | 53.0781 | 202.9411 | 53.0781 | 204.9466 | 53.2612
| 40 | 123.2838 | 31.4833 | 134.3385 | 32.4829 | 177.3416 | 39.7628 | 184.0334 | 54.9084 | 187.369 | 54.9084 | 192.0878 | 54.9084 | 194.4472 | 54.9084 | 196.2168 | 54.9084
| 43 | 109.5528 | 34.5821 | 120.4472 | 35.5818 | 164.2249 | 42.8569 | 169.3914 | 58.1748 | 173.8826 | 58.0348 | 178.5188 | 58.1066 | 180.8325 | 58.1404 | 182.6003 | 58.1748
| 46 | 100.776 | 35.7408 | 112.632 | 36.72 | 156.104 | 44.064 | 162.032 | 58.752 | 165.984 | 58.752 | 169.936 | 58.752 | 173.888 | 58.752 | 182.6003 | 58.752
| 48 | 96.824 | 36.2304 | 108.68 | 37.2096 | 150.176 | 44.5536 | 156.104 | 59.2416 | 158.08 | 59.2416 | 167.96 | 59.2416 | 169.936 | 59.2416 | 182.6003 | 59.2416
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 127.4938 | 15.056 | 137.4794 | 15.7173 | 184.0115 | 23.4652 | 193.5397 | 38.5354 | 201.3303 | 39.0712 | 211.72 | 39.7555 | 216.4222 | 39.9943 | 222.87 | 40.2767
| 12 | 127.0007 | 15.056 | 137.1096 | 15.7173 | 183.882 | 23.4652 | 193.4082 | 38.6324 | 201.0672 | 39.1706 | 211.4658 | 39.7555 | 216.1102 | 39.9943 | 221.8302 | 40.2767
| 14 | 127.3095 | 15.2449 | 137.5944 | 15.8118 | 184.4368 | 23.5617 | 194.2629 | 38.7295 | 200.8042 | 39.27 | 210.9576 | 39.8588 | 215.5486 | 40.0993 | 221.2136 | 40.3836
| 16 | 127.4887 | 15.4339 | 137.9509 | 16.0008 | 184.0465 | 23.8511 | 193.8664 | 38.9236 | 201.552 | 39.4688 | 211.2914 | 40.0653 | 215.7374 | 40.3092 | 221.2573 | 40.5972
| 18 | 127.6616 | 15.6228 | 138.1771 | 16.2842 | 184.6914 | 24.044 | 193.47 | 39.2148 | 200.6458 | 39.7671 | 211.2321 | 40.4783 | 215.6012 | 40.6766 | 221.0402 | 40.9177
| 20 | 127.7023 | 16.0008 | 138.397 | 16.6621 | 183.8107 | 24.5264 | 193.7879 | 39.6031 | 200.7411 | 40.1648 | 211.032 | 40.7881 | 215.1986 | 40.9916 | 220.4333 | 41.2383
| 22 | 127.908 | 16.4732 | 137.598 | 17.1345 | 184.0887 | 24.9123 | 194.0992 | 39.9914 | 200.827 | 40.5624 | 211.8234 | 41.3044 | 215.6269 | 41.5164 | 220.932 | 41.7724
| 24 | 127.5065 | 16.9456 | 138.5635 | 17.6069 | 184.2281 | 25.4911 | 194.2696 | 40.5738 | 200.6351 | 41.1589 | 210.8766 | 41.8207 | 215.6955 | 42.0413 | 220.5098 | 42.3066
| 25 | 127.0617 | 17.229 | 138.1187 | 17.9376 | 183.7658 | 25.7805 | 193.8 | 40.9135 | 199.964 | 41.4572 | 210.9556 | 42.1821 | 215.5837 | 42.4087 | 220.2118 | 42.6805
| 26 | 127.0322 | 17.7569 | 138.1187 | 18.5175 | 183.7658 | 26.3604 | 193.8 | 41.4934 | 199.964 | 42.0371 | 210.9556 | 42.8074 | 215.5837 | 42.9886 | 220.2118 | 43.2967
| 28 | 126.836 | 19.0036 | 138.1187 | 19.6774 | 183.7658 | 27.5203 | 193.8 | 42.6533 | 199.964 | 43.197 | 210.9556 | 44.0579 | 215.5837 | 44.1485 | 220.2118 | 44.5291
| 30 | 126.8867 | 20.1572 | 138.1187 | 20.8373 | 183.7658 | 28.6802 | 193.8 | 43.8132 | 199.964 | 44.3569 | 210.9556 | 45.3084 | 215.5837 | 45.3084 | 220.2118 | 45.7615
| 32 | 126.6781 | 21.8552 | 138.1187 | 22.6497 | 183.7658 | 30.6013 | 193.8 | 45.6799 | 199.964 | 46.1874 | 210.03 | 47.1207 | 213.9639 | 47.1207 | 217.6663 | 47.5738
| 34 | 126.7194 | 23.6511 | 138.1187 | 24.462 | 183.7658 | 32.5224 | 193.8 | 47.5466 | 199.964 | 48.0179 | 209.1044 | 48.9331 | 212.3441 | 48.9331 | 215.1209 | 49.3862
| 35 | 126.7972 | 24.552 | 138.1187 | 25.3682 | 183.7658 | 33.4829 | 193.8 | 48.48 | 199.964 | 48.9331 | 208.6416 | 49.8393 | 211.5341 | 49.8393 | 213.8482 | 50.2923
| 36 | 125.5663 | 25.8964 | 136.8459 | 26.7274 | 181.7989 | 34.6609 | 191.1389 | 49.658 | 196.7244 | 50.0205 | 204.5921 | 50.7454 | 207.3689 | 50.7454 | 209.5672 | 51.1079
| 38 | 123.0875 | 28.4829 | 134.3005 | 29.4459 | 177.865 | 37.017 | 185.8166 | 52.0141 | 190.2451 | 52.1953 | 196.493 | 52.5578 | 199.0384 | 52.5578 | 201.0053 | 52.739
| 40 | 120.9129 | 31.1746 | 131.7551 | 32.1644 | 173.9312 | 39.373 | 180.4943 | 54.3701 | 183.7658 | 54.3701 | 188.3938 | 54.3701 | 190.7079 | 54.3701 | 192.4434 | 54.3701
| 43 | 107.446 | 34.2431 | 118.1309 | 35.2329 | 161.0667 | 42.4367 | 166.1338 | 57.6045 | 170.5387 | 57.4659 | 175.0858 | 57.537 | 177.3549 | 57.5704 | 179.0888 | 57.6045
| 46 | 98.838 | 35.3904 | 110.466 | 36.36 | 153.102 | 43.632 | 158.916 | 58.176 | 162.792 | 58.176 | 166.668 | 58.176 | 170.544 | 58.176 | 179.0888 | 58.176
| 48 | 94.962 | 35.8752 | 106.59 | 36.8448 | 147.288 | 44.1168 | 153.102 | 58.6608 | 155.04 | 58.6608 | 164.73 | 58.6608 | 166.668 | 58.6608 | 179.0888 | 58.6608
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 124.9939 | 14.9069 | 134.7837 | 15.5617 | 180.4034 | 23.2329 | 189.7448 | 38.1538 | 197.3826 | 38.6843 | 207.5686 | 39.3619 | 212.1786 | 39.5983 | 218.5 | 39.878
| 12 | 124.5105 | 14.9069 | 134.4211 | 15.5617 | 180.2765 | 23.2329 | 189.6159 | 38.2499 | 197.1247 | 38.7828 | 207.3195 | 39.3619 | 211.8728 | 39.5983 | 217.4806 | 39.878
| 14 | 124.8133 | 15.094 | 134.8965 | 15.6552 | 180.8204 | 23.3284 | 190.4538 | 38.346 | 196.8668 | 38.8812 | 206.8212 | 39.4641 | 211.3222 | 39.7023 | 216.8761 | 39.9837
| 16 | 124.989 | 15.2811 | 135.246 | 15.8423 | 180.4377 | 23.6149 | 190.0651 | 38.5383 | 197.6 | 39.0781 | 207.1484 | 39.6686 | 211.5073 | 39.9101 | 216.9189 | 40.1953
| 18 | 125.1584 | 15.4682 | 135.4678 | 16.123 | 181.07 | 23.806 | 189.6764 | 38.8266 | 196.7116 | 39.3734 | 207.0903 | 40.0775 | 211.3738 | 40.2739 | 216.7061 | 40.5126
| 20 | 125.1983 | 15.8423 | 135.6833 | 16.4971 | 180.2066 | 24.2835 | 189.9882 | 39.211 | 196.805 | 39.7671 | 206.8941 | 40.3843 | 210.979 | 40.5857 | 216.1111 | 40.83
| 22 | 125.4 | 16.3101 | 134.9 | 16.9649 | 180.4792 | 24.6656 | 190.2933 | 39.5954 | 196.8892 | 40.1608 | 207.67 | 40.8955 | 211.3989 | 41.1054 | 216.6 | 41.3588
| 24 | 125.0064 | 16.7778 | 135.8465 | 17.4326 | 180.6158 | 25.2387 | 190.4604 | 40.172 | 196.701 | 40.7514 | 206.7418 | 41.4067 | 211.4662 | 41.625 | 216.186 | 41.8877
| 25 | 124.5703 | 17.0584 | 135.4104 | 17.76 | 180.1625 | 25.5252 | 190 | 40.5084 | 196.0431 | 41.0467 | 206.8193 | 41.7645 | 211.3566 | 41.9888 | 215.8939 | 42.2579
| 26 | 124.5414 | 17.5811 | 135.4104 | 18.3342 | 180.1625 | 26.0994 | 190 | 41.0826 | 196.0431 | 41.6209 | 206.8193 | 42.3836 | 211.3566 | 42.563 | 215.8939 | 42.868
| 28 | 124.349 | 18.8155 | 135.4104 | 19.4826 | 180.1625 | 27.2479 | 190 | 42.231 | 196.0431 | 42.7693 | 206.8193 | 43.6217 | 211.3566 | 43.7114 | 215.8939 | 44.0882
| 30 | 124.3987 | 19.9576 | 135.4104 | 20.631 | 180.1625 | 28.3963 | 190 | 43.3794 | 196.0431 | 43.9178 | 206.8193 | 44.8598 | 211.3566 | 44.8598 | 215.8939 | 45.3084
| 32 | 124.1942 | 21.6388 | 135.4104 | 22.4254 | 180.1625 | 30.2983 | 190 | 45.2277 | 196.0431 | 45.7301 | 205.9118 | 46.6542 | 209.7685 | 46.6542 | 213.3984 | 47.1028
| 34 | 124.2347 | 23.417 | 135.4104 | 24.2198 | 180.1625 | 32.2004 | 190 | 47.0759 | 196.0431 | 47.5424 | 205.0043 | 48.4486 | 208.1804 | 48.4486 | 210.9028 | 48.8972
| 35 | 124.311 | 24.3089 | 135.4104 | 25.117 | 180.1625 | 33.1514 | 190 | 48 | 196.0431 | 48.4486 | 204.5506 | 49.3458 | 207.3864 | 49.3458 | 209.6551 | 49.7944
| 36 | 123.1042 | 25.64 | 134.1627 | 26.4628 | 178.2342 | 34.3178 | 187.391 | 49.1664 | 192.867 | 49.5252 | 200.5804 | 50.243 | 203.3028 | 50.243 | 205.4581 | 50.6019
| 38 | 120.674 | 28.2009 | 131.6672 | 29.1544 | 174.3775 | 36.6505 | 182.1731 | 51.4991 | 186.5148 | 51.6785 | 192.6401 | 52.0374 | 195.1357 | 52.0374 | 197.064 | 52.2168
| 40 | 118.5421 | 30.866 | 129.1716 | 31.846 | 170.5207 | 38.9832 | 176.9552 | 53.8318 | 180.1625 | 53.8318 | 184.6999 | 53.8318 | 186.9685 | 53.8318 | 188.67 | 53.8318
| 43 | 105.3392 | 33.904 | 115.8147 | 34.8841 | 157.9086 | 42.0166 | 162.8763 | 57.0341 | 167.1948 | 56.8969 | 171.6527 | 56.9673 | 173.8774 | 57.0004 | 175.5772 | 57.0341
| 46 | 96.9 | 35.04 | 108.3 | 36 | 150.1 | 43.2 | 155.8 | 57.6 | 159.6 | 57.6 | 163.4 | 57.6 | 167.2 | 57.6 | 175.5772 | 57.6
| 48 | 93.1 | 35.52 | 104.5 | 36.48 | 144.4 | 43.68 | 150.1 | 58.08 | 152 | 58.08 | 161.5 | 58.08 | 163.4 | 58.08 | 175.5772 | 58.08
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 112.4945 | 11.7764 | 121.3053 | 12.2937 | 162.3631 | 18.354 | 170.7703 | 30.1415 | 177.6444 | 30.5606 | 186.8117 | 31.0959 | 190.9608 | 31.2827 | 196.65 | 31.5036
| 12 | 112.0594 | 11.7764 | 120.979 | 12.2937 | 162.2488 | 18.354 | 170.6543 | 30.2174 | 177.4123 | 30.6384 | 186.5875 | 31.0959 | 190.6855 | 31.2827 | 195.7325 | 31.5036
| 14 | 112.3319 | 11.9242 | 121.4068 | 12.3676 | 162.7384 | 18.4294 | 171.4084 | 30.2934 | 177.1802 | 30.7161 | 186.1391 | 31.1767 | 190.1899 | 31.3648 | 195.1885 | 31.5872
| 16 | 112.4901 | 12.072 | 121.7214 | 12.5154 | 162.3939 | 18.6558 | 171.0586 | 30.4452 | 177.84 | 30.8717 | 186.4336 | 31.3382 | 190.3566 | 31.529 | 195.227 | 31.7543
| 18 | 112.6426 | 12.2198 | 121.921 | 12.7371 | 162.963 | 18.8067 | 170.7088 | 30.673 | 177.0404 | 31.105 | 186.3813 | 31.6613 | 190.2364 | 31.8164 | 195.0355 | 32.005
| 20 | 112.6785 | 12.5154 | 122.115 | 13.0327 | 162.1859 | 19.184 | 170.9893 | 30.9767 | 177.1245 | 31.416 | 186.2047 | 31.9036 | 189.8811 | 32.0627 | 194.5 | 32.2557
| 22 | 112.86 | 12.8849 | 121.41 | 13.4022 | 162.4312 | 19.4858 | 171.264 | 31.2804 | 177.2003 | 31.7271 | 186.903 | 32.3074 | 190.2591 | 32.4732 | 194.94 | 32.6735
| 24 | 112.5058 | 13.2544 | 122.2619 | 13.7717 | 162.5542 | 19.9386 | 171.4143 | 31.7359 | 177.0309 | 32.1936 | 186.0676 | 32.7113 | 190.3196 | 32.8838 | 194.5674 | 33.0913
| 25 | 112.1133 | 13.4761 | 121.8694 | 14.0304 | 162.1463 | 20.1649 | 171 | 32.0016 | 176.4388 | 32.4269 | 186.1373 | 32.9939 | 190.2209 | 33.1711 | 194.3045 | 33.3838
| 26 | 112.0872 | 13.8891 | 121.8694 | 14.484 | 162.1463 | 20.6186 | 171 | 32.4553 | 176.4388 | 32.8805 | 186.1373 | 33.483 | 190.2209 | 33.6248 | 194.3045 | 33.8657
| 28 | 111.9141 | 14.8642 | 121.8694 | 15.3913 | 162.1463 | 21.5258 | 171 | 33.3625 | 176.4388 | 33.7878 | 186.1373 | 34.4611 | 190.2209 | 34.532 | 194.3045 | 34.8297
| 30 | 111.9588 | 15.7665 | 121.8694 | 16.2985 | 162.1463 | 22.433 | 171 | 34.2698 | 176.4388 | 34.695 | 186.1373 | 35.4393 | 190.2209 | 35.4393 | 194.3045 | 35.7936
| 32 | 111.7748 | 17.0947 | 121.8694 | 17.7161 | 162.1463 | 23.9357 | 171 | 35.7299 | 176.4388 | 36.1268 | 185.3206 | 36.8568 | 188.7917 | 36.8568 | 192.0585 | 37.2112
| 34 | 111.8113 | 18.4994 | 121.8694 | 19.1337 | 162.1463 | 25.4383 | 171 | 37.19 | 176.4388 | 37.5585 | 184.5039 | 38.2744 | 187.3624 | 38.2744 | 189.8126 | 38.6288
| 35 | 111.8799 | 19.2041 | 121.8694 | 19.8424 | 162.1463 | 26.1896 | 171 | 37.92 | 176.4388 | 38.2744 | 184.0955 | 38.9832 | 186.6478 | 38.9832 | 188.6896 | 39.3376
| 36 | 110.7938 | 20.2556 | 120.7464 | 20.9056 | 160.4108 | 27.111 | 168.6519 | 38.8414 | 173.5803 | 39.1249 | 180.5224 | 39.692 | 182.9726 | 39.692 | 184.9123 | 39.9755
| 38 | 108.6066 | 22.2787 | 118.5004 | 23.032 | 156.9397 | 28.9539 | 163.9558 | 40.6843 | 167.8633 | 40.826 | 173.3761 | 41.1095 | 175.6221 | 41.1095 | 177.3576 | 41.2513
| 40 | 106.6879 | 24.3841 | 116.2545 | 25.1583 | 153.4687 | 30.7967 | 159.2597 | 42.5271 | 162.1463 | 42.5271 | 166.2299 | 42.5271 | 168.2717 | 42.5271 | 169.803 | 42.5271
| 43 | 94.8053 | 26.7842 | 104.2332 | 27.5584 | 142.1177 | 33.1931 | 146.5887 | 45.057 | 150.4753 | 44.9485 | 154.4874 | 45.0042 | 156.4896 | 45.0303 | 158.0195 | 45.057
| 46 | 87.21 | 27.6816 | 97.47 | 28.44 | 135.09 | 34.128 | 140.22 | 45.504 | 143.64 | 45.504 | 147.06 | 45.504 | 150.48 | 45.504 | 158.0195 | 45.504
| 48 | 83.79 | 28.0608 | 94.05 | 28.8192 | 129.96 | 34.5072 | 135.09 | 45.8832 | 136.8 | 45.8832 | 145.35 | 45.8832 | 147.06 | 45.8832 | 158.0195 | 45.8832
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 99.9952 | 9.3913 | 107.827 | 9.8039 | 144.3227 | 14.6367 | 151.7959 | 24.0369 | 157.9061 | 24.3711 | 166.0549 | 24.798 | 169.7429 | 24.947 | 174.8 | 25.1231
| 12 | 99.6084 | 9.3913 | 107.5369 | 9.8039 | 144.2212 | 14.6367 | 151.6927 | 24.0975 | 157.6998 | 24.4331 | 165.8556 | 24.798 | 169.4982 | 24.947 | 173.9844 | 25.1231
| 14 | 99.8506 | 9.5092 | 107.9172 | 9.8628 | 144.6563 | 14.6969 | 152.363 | 24.158 | 157.4935 | 24.4952 | 165.457 | 24.8624 | 169.0577 | 25.0124 | 173.5009 | 25.1898
| 16 | 99.9912 | 9.6271 | 108.1968 | 9.9807 | 144.3502 | 14.8774 | 152.0521 | 24.2791 | 158.08 | 24.6192 | 165.7187 | 24.9912 | 169.2058 | 25.1434 | 173.5351 | 25.323
| 18 | 100.1267 | 9.7449 | 108.3742 | 10.1575 | 144.856 | 14.9978 | 151.7411 | 24.4607 | 157.3693 | 24.8052 | 165.6723 | 25.2489 | 169.099 | 25.3726 | 173.3649 | 25.523
| 20 | 100.1586 | 9.9807 | 108.5467 | 10.3932 | 144.1653 | 15.2986 | 151.9905 | 24.7029 | 157.444 | 25.0533 | 165.5153 | 25.4421 | 168.7832 | 25.569 | 172.8889 | 25.7229
| 22 | 100.32 | 10.2753 | 107.92 | 10.6879 | 144.3833 | 15.5393 | 152.2347 | 24.9451 | 157.5114 | 25.3013 | 166.136 | 25.7641 | 169.1192 | 25.8964 | 173.28 | 26.0561
| 24 | 100.0051 | 10.57 | 108.6772 | 10.9825 | 144.4926 | 15.9004 | 152.3683 | 25.3084 | 157.3608 | 25.6734 | 165.3934 | 26.0862 | 169.1729 | 26.2238 | 172.9488 | 26.3893
| 25 | 99.6562 | 10.7468 | 108.3284 | 11.1888 | 144.13 | 16.0809 | 152 | 25.5203 | 156.8345 | 25.8594 | 165.4554 | 26.3116 | 169.0853 | 26.4529 | 172.7151 | 26.6225
| 26 | 99.6331 | 11.0761 | 108.3284 | 11.5505 | 144.13 | 16.4426 | 152 | 25.882 | 156.8345 | 26.2212 | 165.4554 | 26.7016 | 169.0853 | 26.8147 | 172.7151 | 27.0069
| 28 | 99.4792 | 11.8538 | 108.3284 | 12.274 | 144.13 | 17.1661 | 152 | 26.6055 | 156.8345 | 26.9447 | 165.4554 | 27.4817 | 169.0853 | 27.5382 | 172.7151 | 27.7756
| 30 | 99.519 | 12.5733 | 108.3284 | 12.9975 | 144.13 | 17.8896 | 152 | 27.329 | 156.8345 | 27.6682 | 165.4554 | 28.2617 | 169.0853 | 28.2617 | 172.7151 | 28.5443
| 32 | 99.3553 | 13.6325 | 108.3284 | 14.128 | 144.13 | 19.0879 | 152 | 28.4934 | 156.8345 | 28.81 | 164.7294 | 29.3921 | 167.8148 | 29.3921 | 170.7187 | 29.6748
| 34 | 99.3878 | 14.7527 | 108.3284 | 15.2585 | 144.13 | 20.2862 | 152 | 29.6578 | 156.8345 | 29.9517 | 164.0035 | 30.5226 | 166.5444 | 30.5226 | 168.7223 | 30.8052
| 35 | 99.4488 | 15.3146 | 108.3284 | 15.8237 | 144.13 | 20.8854 | 152 | 30.24 | 156.8345 | 30.5226 | 163.6405 | 31.0879 | 165.9091 | 31.0879 | 167.7241 | 31.3705
| 36 | 98.4834 | 16.1532 | 107.3301 | 16.6716 | 142.5873 | 21.6202 | 149.9128 | 30.9748 | 154.2936 | 31.2009 | 160.4644 | 31.6531 | 162.6423 | 31.6531 | 164.3664 | 31.8792
| 38 | 96.5392 | 17.7666 | 105.3337 | 18.3673 | 139.502 | 23.0898 | 145.7385 | 32.4444 | 149.2118 | 32.5575 | 154.1121 | 32.7836 | 156.1085 | 32.7836 | 157.6512 | 32.8966
| 40 | 94.8337 | 19.4456 | 103.3373 | 20.063 | 136.4166 | 24.5594 | 141.5642 | 33.914 | 144.13 | 33.914 | 147.7599 | 33.914 | 149.5748 | 33.914 | 150.936 | 33.914
| 43 | 84.2714 | 21.3595 | 92.6517 | 21.977 | 126.3269 | 26.4704 | 130.301 | 35.9315 | 133.7558 | 35.845 | 137.3222 | 35.8894 | 139.1019 | 35.9102 | 140.4618 | 35.9315
| 46 | 77.52 | 22.0752 | 86.64 | 22.68 | 120.08 | 27.216 | 124.64 | 36.288 | 127.68 | 36.288 | 130.72 | 36.288 | 133.76 | 36.288 | 140.4618 | 36.288
| 48 | 74.48 | 22.3776 | 83.6 | 22.9824 | 115.52 | 27.5184 | 120.08 | 36.5904 | 121.6 | 36.5904 | 129.2 | 36.5904 | 130.72 | 36.5904 | 140.4618 | 36.5904
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 87.4958 | 7.6025 | 94.3486 | 7.9365 | 126.2824 | 11.8488 | 132.8214 | 19.4585 | 138.1678 | 19.729 | 145.298 | 20.0746 | 148.525 | 20.1952 | 152.95 | 20.3378
| 12 | 87.1573 | 7.6025 | 94.0948 | 7.9365 | 126.1935 | 11.8488 | 132.7311 | 19.5075 | 137.9873 | 19.7792 | 145.1236 | 20.0746 | 148.3109 | 20.1952 | 152.2364 | 20.3378
| 14 | 87.3693 | 7.6979 | 94.4275 | 7.9842 | 126.5743 | 11.8975 | 133.3177 | 19.5565 | 137.8068 | 19.8294 | 144.7748 | 20.1267 | 147.9255 | 20.2482 | 151.8133 | 20.3917
| 16 | 87.4923 | 7.7933 | 94.6722 | 8.0796 | 126.3064 | 12.0436 | 133.0456 | 19.6545 | 138.32 | 19.9298 | 145.0039 | 20.231 | 148.0551 | 20.3542 | 151.8432 | 20.4996
| 18 | 87.6109 | 7.8888 | 94.8274 | 8.2227 | 126.749 | 12.141 | 132.7735 | 19.8015 | 137.6981 | 20.0804 | 144.9632 | 20.4395 | 147.9616 | 20.5397 | 151.6943 | 20.6614
| 20 | 87.6388 | 8.0796 | 94.9783 | 8.4135 | 126.1446 | 12.3846 | 132.9917 | 19.9976 | 137.7635 | 20.2812 | 144.8259 | 20.596 | 147.6853 | 20.6987 | 151.2778 | 20.8233
| 22 | 87.78 | 8.3181 | 94.43 | 8.6521 | 126.3354 | 12.5795 | 133.2053 | 20.1937 | 137.8224 | 20.482 | 145.369 | 20.8567 | 147.9793 | 20.9637 | 151.62 | 21.093
| 24 | 87.5045 | 8.5567 | 95.0926 | 8.8906 | 126.431 | 12.8717 | 133.3223 | 20.4877 | 137.6907 | 20.7832 | 144.7193 | 21.1174 | 148.0263 | 21.2288 | 151.3302 | 21.3627
| 25 | 87.1992 | 8.6998 | 94.7873 | 9.0576 | 126.1138 | 13.0179 | 133 | 20.6593 | 137.2302 | 20.9338 | 144.7735 | 21.2999 | 147.9496 | 21.4143 | 151.1257 | 21.5516
| 26 | 87.179 | 8.9664 | 94.7873 | 9.3504 | 126.1138 | 13.3107 | 133 | 20.9521 | 137.2302 | 21.2267 | 144.7735 | 21.6156 | 147.9496 | 21.7071 | 151.1257 | 21.8627
| 28 | 87.0443 | 9.5959 | 94.7873 | 9.9361 | 126.1138 | 13.8964 | 133 | 21.5378 | 137.2302 | 21.8124 | 144.7735 | 22.2471 | 147.9496 | 22.2928 | 151.1257 | 22.485
| 30 | 87.0791 | 10.1784 | 94.7873 | 10.5218 | 126.1138 | 14.4821 | 133 | 22.1235 | 137.2302 | 22.3981 | 144.7735 | 22.8785 | 147.9496 | 22.8785 | 151.1257 | 23.1073
| 32 | 86.9359 | 11.0358 | 94.7873 | 11.437 | 126.1138 | 15.4521 | 133 | 23.0661 | 137.2302 | 23.3223 | 144.1383 | 23.7936 | 146.838 | 23.7936 | 149.3789 | 24.0224
| 34 | 86.9643 | 11.9426 | 94.7873 | 12.3521 | 126.1138 | 16.4222 | 133 | 24.0087 | 137.2302 | 24.2466 | 143.503 | 24.7088 | 145.7263 | 24.7088 | 147.632 | 24.9376
| 35 | 87.0177 | 12.3976 | 94.7873 | 12.8097 | 126.1138 | 16.9072 | 133 | 24.48 | 137.2302 | 24.7088 | 143.1854 | 25.1664 | 145.1705 | 25.1664 | 146.7586 | 25.3951
| 36 | 86.1729 | 13.0764 | 93.9139 | 13.496 | 124.7639 | 17.5021 | 131.1737 | 25.0748 | 135.0069 | 25.2579 | 140.4063 | 25.6239 | 142.312 | 25.6239 | 143.8206 | 25.807
| 38 | 84.4718 | 14.3825 | 92.167 | 14.8687 | 122.0642 | 18.6917 | 127.5212 | 26.2645 | 130.5603 | 26.356 | 134.8481 | 26.5391 | 136.595 | 26.5391 | 137.9448 | 26.6306
| 40 | 82.9795 | 15.7416 | 90.4201 | 16.2415 | 119.3645 | 19.8814 | 123.8687 | 27.4542 | 126.1138 | 27.4542 | 129.2899 | 27.4542 | 130.878 | 27.4542 | 132.069 | 27.4542
| 43 | 73.7374 | 17.2911 | 81.0703 | 17.7909 | 110.536 | 21.4284 | 114.0134 | 29.0874 | 117.0363 | 29.0174 | 120.1569 | 29.0533 | 121.7142 | 29.0702 | 122.9041 | 29.0874
| 46 | 67.83 | 17.8704 | 75.81 | 18.36 | 105.07 | 22.032 | 109.06 | 29.376 | 111.72 | 29.376 | 114.38 | 29.376 | 117.04 | 29.376 | 122.9041 | 29.376
| 48 | 65.17 | 18.1152 | 73.15 | 18.6048 | 101.08 | 22.2768 | 105.07 | 29.6208 | 106.4 | 29.6208 | 113.05 | 29.6208 | 114.38 | 29.6208 | 122.9041 | 29.6208
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 74.9964 | 6.1864 | 80.8702 | 6.4581 | 108.242 | 9.6416 | 113.8469 | 15.8338 | 118.4296 | 16.054 | 124.5412 | 16.3352 | 127.3072 | 16.4333 | 131.1 | 16.5494
| 12 | 74.7063 | 6.1864 | 80.6527 | 6.4581 | 108.1659 | 9.6416 | 113.7696 | 15.8737 | 118.2748 | 16.0948 | 124.3917 | 16.3352 | 127.1237 | 16.4333 | 130.4883 | 16.5494
| 14 | 74.888 | 6.264 | 80.9379 | 6.4969 | 108.4922 | 9.6813 | 114.2723 | 15.9136 | 118.1201 | 16.1357 | 124.0927 | 16.3776 | 126.7933 | 16.4764 | 130.1257 | 16.5933
| 16 | 74.9934 | 6.3416 | 81.1476 | 6.5746 | 108.2626 | 9.8002 | 114.0391 | 15.9934 | 118.56 | 16.2174 | 124.2891 | 16.4625 | 126.9044 | 16.5627 | 130.1514 | 16.681
| 18 | 75.095 | 6.4193 | 81.2807 | 6.691 | 108.642 | 9.8795 | 113.8059 | 16.113 | 118.0269 | 16.3399 | 124.2542 | 16.6322 | 126.8243 | 16.7137 | 130.0237 | 16.8127
| 20 | 75.119 | 6.5746 | 81.41 | 6.8463 | 108.1239 | 10.0777 | 113.9929 | 16.2726 | 118.083 | 16.5033 | 124.1365 | 16.7595 | 126.5874 | 16.8431 | 129.6667 | 16.9444
| 22 | 75.24 | 6.7687 | 80.94 | 7.0404 | 108.2875 | 10.2362 | 114.176 | 16.4321 | 118.1335 | 16.6667 | 124.602 | 16.9716 | 126.8394 | 17.0587 | 129.96 | 17.1639
| 24 | 75.0038 | 6.9628 | 81.5079 | 7.2345 | 108.3695 | 10.4741 | 114.2762 | 16.6714 | 118.0206 | 16.9118 | 124.0451 | 17.1838 | 126.8797 | 17.2744 | 129.7116 | 17.3834
| 25 | 74.7422 | 7.0792 | 81.2463 | 7.3704 | 108.0975 | 10.593 | 114 | 16.811 | 117.6259 | 17.0344 | 124.0916 | 17.3323 | 126.8139 | 17.4253 | 129.5363 | 17.537
| 26 | 74.7248 | 7.2961 | 81.2463 | 7.6087 | 108.0975 | 10.8313 | 114 | 17.0493 | 117.6259 | 17.2727 | 124.0916 | 17.5892 | 126.8139 | 17.6636 | 129.5363 | 17.7902
| 28 | 74.6094 | 7.8084 | 81.2463 | 8.0853 | 108.0975 | 11.3079 | 114 | 17.5259 | 117.6259 | 17.7493 | 124.0916 | 18.103 | 126.8139 | 18.1402 | 129.5363 | 18.2966
| 30 | 74.6392 | 8.2824 | 81.2463 | 8.5619 | 108.0975 | 11.7844 | 114 | 18.0025 | 117.6259 | 18.2259 | 124.0916 | 18.6168 | 126.8139 | 18.6168 | 129.5363 | 18.803
| 32 | 74.5165 | 8.9801 | 81.2463 | 9.3065 | 108.0975 | 12.5738 | 114 | 18.7695 | 117.6259 | 18.978 | 123.5471 | 19.3615 | 125.8611 | 19.3615 | 128.039 | 19.5477
| 34 | 74.5408 | 9.718 | 81.2463 | 10.0512 | 108.0975 | 13.3632 | 114 | 19.5365 | 117.6259 | 19.7301 | 123.0026 | 20.1062 | 124.9083 | 20.1062 | 126.5417 | 20.2923
| 35 | 74.5866 | 10.0882 | 81.2463 | 10.4236 | 108.0975 | 13.7578 | 114 | 19.92 | 117.6259 | 20.1062 | 122.7304 | 20.4785 | 124.4319 | 20.4785 | 125.793 | 20.6647
| 36 | 73.8625 | 10.6406 | 80.4976 | 10.9821 | 106.9405 | 14.2419 | 112.4346 | 20.404 | 115.7202 | 20.553 | 120.3483 | 20.8508 | 121.9817 | 20.8508 | 123.2748 | 20.9998
| 38 | 72.4044 | 11.7034 | 79.0003 | 12.0991 | 104.6265 | 15.2099 | 109.3039 | 21.3721 | 111.9089 | 21.4466 | 115.5841 | 21.5955 | 117.0814 | 21.5955 | 118.2384 | 21.67
| 40 | 71.1253 | 12.8094 | 77.503 | 13.2161 | 102.3124 | 16.178 | 106.1731 | 22.3402 | 108.0975 | 22.3402 | 110.8199 | 22.3402 | 112.1811 | 22.3402 | 113.202 | 22.3402
| 43 | 63.2035 | 14.0702 | 69.4888 | 14.4769 | 94.7451 | 17.4369 | 97.7258 | 23.6692 | 100.3169 | 23.6122 | 102.9916 | 23.6414 | 104.3264 | 23.6551 | 105.3463 | 23.6692
| 46 | 58.14 | 14.5416 | 64.98 | 14.94 | 90.06 | 17.928 | 93.48 | 23.904 | 95.76 | 23.904 | 98.04 | 23.904 | 100.32 | 23.904 | 105.3463 | 23.904
| 48 | 55.86 | 14.7408 | 62.7 | 15.1392 | 86.64 | 18.1272 | 90.06 | 24.1032 | 91.2 | 24.1032 | 96.9 | 24.1032 | 98.04 | 24.1032 | 105.3463 | 24.1032
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 62.497 | 4.9938 | 67.3919 | 5.2132 | 90.2017 | 7.783 | 94.8724 | 12.7815 | 98.6913 | 12.9592 | 103.7843 | 13.1862 | 106.0893 | 13.2654 | 109.25 | 13.3591
| 12 | 62.2552 | 4.9938 | 67.2106 | 5.2132 | 90.1382 | 7.783 | 94.808 | 12.8137 | 98.5624 | 12.9922 | 103.6597 | 13.1862 | 105.9364 | 13.2654 | 108.7403 | 13.3591
| 14 | 62.4066 | 5.0565 | 67.4482 | 5.2445 | 90.4102 | 7.815 | 95.2269 | 12.8459 | 98.4334 | 13.0252 | 103.4106 | 13.2205 | 105.6611 | 13.3003 | 108.4381 | 13.3946
| 16 | 62.4945 | 5.1192 | 67.623 | 5.3072 | 90.2189 | 7.911 | 95.0326 | 12.9103 | 98.8 | 13.0912 | 103.5742 | 13.289 | 105.7536 | 13.3699 | 108.4595 | 13.4654
| 18 | 62.5792 | 5.1818 | 67.7339 | 5.4012 | 90.535 | 7.975 | 94.8382 | 13.0069 | 98.3558 | 13.1901 | 103.5452 | 13.426 | 105.6869 | 13.4918 | 108.3531 | 13.5717
| 20 | 62.5991 | 5.3072 | 67.8417 | 5.5265 | 90.1033 | 8.135 | 94.9941 | 13.1357 | 98.4025 | 13.322 | 103.4471 | 13.5287 | 105.4895 | 13.5962 | 108.0556 | 13.678
| 22 | 62.7 | 5.4639 | 67.45 | 5.6832 | 90.2396 | 8.263 | 95.1467 | 13.2645 | 98.4446 | 13.4539 | 103.835 | 13.7 | 105.6995 | 13.7703 | 108.3 | 13.8552
| 24 | 62.5032 | 5.6206 | 67.9233 | 5.8399 | 90.3079 | 8.455 | 95.2302 | 13.4576 | 98.3505 | 13.6517 | 103.3709 | 13.8712 | 105.7331 | 13.9444 | 108.093 | 14.0324
| 25 | 62.2852 | 5.7146 | 67.7052 | 5.9496 | 90.0813 | 8.551 | 95 | 13.5703 | 98.0216 | 13.7507 | 103.4096 | 13.9911 | 105.6783 | 14.0662 | 107.9469 | 14.1564
| 26 | 62.2707 | 5.8897 | 67.7052 | 6.142 | 90.0813 | 8.7433 | 95 | 13.7627 | 98.0216 | 13.943 | 103.4096 | 14.1985 | 105.6783 | 14.2586 | 107.9469 | 14.3608
| 28 | 62.1745 | 6.3032 | 67.7052 | 6.5267 | 90.0813 | 9.128 | 95 | 14.1474 | 98.0216 | 14.3277 | 103.4096 | 14.6133 | 105.6783 | 14.6433 | 107.9469 | 14.7696
| 30 | 62.1994 | 6.6858 | 67.7052 | 6.9114 | 90.0813 | 9.5127 | 95 | 14.5321 | 98.0216 | 14.7124 | 103.4096 | 15.028 | 105.6783 | 15.028 | 107.9469 | 15.1783
| 32 | 62.0971 | 7.249 | 67.7052 | 7.5125 | 90.0813 | 10.1499 | 95 | 15.1513 | 98.0216 | 15.3196 | 102.9559 | 15.6292 | 104.8843 | 15.6292 | 106.6992 | 15.7794
| 34 | 62.1174 | 7.8447 | 67.7052 | 8.1136 | 90.0813 | 10.7871 | 95 | 15.7704 | 98.0216 | 15.9267 | 102.5022 | 16.2303 | 104.0902 | 16.2303 | 105.4514 | 16.3806
| 35 | 62.1555 | 8.1435 | 67.7052 | 8.4142 | 90.0813 | 11.1057 | 95 | 16.08 | 98.0216 | 16.2303 | 102.2753 | 16.5308 | 103.6932 | 16.5308 | 104.8275 | 16.6811
| 36 | 61.5521 | 8.5894 | 67.0813 | 8.865 | 89.1171 | 11.4964 | 93.6955 | 16.4707 | 96.4335 | 16.591 | 100.2902 | 16.8314 | 101.6514 | 16.8314 | 102.729 | 16.9516
| 38 | 60.337 | 9.4473 | 65.8336 | 9.7667 | 87.1887 | 12.2779 | 91.0866 | 17.2522 | 93.2574 | 17.3123 | 96.3201 | 17.4325 | 97.5678 | 17.4325 | 98.532 | 17.4926
| 40 | 59.271 | 10.3401 | 64.5858 | 10.6684 | 85.2604 | 13.0594 | 88.4776 | 18.0336 | 90.0813 | 18.0336 | 92.3499 | 18.0336 | 93.4843 | 18.0336 | 94.335 | 18.0336
| 43 | 52.6696 | 11.3579 | 57.9073 | 11.6862 | 78.9543 | 14.0755 | 81.4382 | 19.1064 | 83.5974 | 19.0605 | 85.8263 | 19.084 | 86.9387 | 19.0951 | 87.7886 | 19.1064
| 46 | 48.45 | 11.7384 | 54.15 | 12.06 | 75.05 | 14.472 | 77.9 | 19.296 | 79.8 | 19.296 | 81.7 | 19.296 | 83.6 | 19.296 | 87.7886 | 19.296
| 48 | 46.55 | 11.8992 | 52.25 | 12.2208 | 72.2 | 14.6328 | 75.05 | 19.4568 | 76 | 19.4568 | 80.75 | 19.4568 | 81.7 | 19.4568 | 87.7886 | 19.4568
Outdoor Unit: 70HP（AVWT-664HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 135.9803 | 16.1088 | 146.6305 | 16.8164 | 196.2599 | 25.106 | 206.4224 | 41.23 | 214.7315 | 41.8033 | 225.8128 | 42.5354 | 230.828 | 42.791 | 237.705 | 43.0931
| 12 | 135.4543 | 16.1088 | 146.236 | 16.8164 | 196.1219 | 25.106 | 206.2822 | 41.3338 | 214.451 | 41.9096 | 225.5417 | 42.5354 | 230.4952 | 42.791 | 236.596 | 43.0931
| 14 | 135.7837 | 16.3109 | 146.7532 | 16.9175 | 196.7136 | 25.2092 | 207.1937 | 41.4377 | 214.1704 | 42.016 | 224.9997 | 42.6459 | 229.8963 | 42.9033 | 235.9384 | 43.2074
| 16 | 135.9748 | 16.5131 | 147.1334 | 17.1196 | 196.2972 | 25.5189 | 206.7708 | 41.6454 | 214.968 | 42.2287 | 225.3557 | 42.8669 | 230.0977 | 43.1279 | 235.985 | 43.436
| 18 | 136.1592 | 16.7153 | 147.3747 | 17.4229 | 196.9851 | 25.7253 | 206.348 | 41.957 | 214.0015 | 42.5478 | 225.2925 | 43.3088 | 229.9524 | 43.521 | 235.7534 | 43.779
| 20 | 136.2026 | 17.1196 | 147.6092 | 17.8272 | 196.0458 | 26.2414 | 206.6871 | 42.3724 | 214.1031 | 42.9733 | 225.079 | 43.6402 | 229.5229 | 43.8579 | 235.1061 | 44.1219
| 22 | 136.422 | 17.6251 | 146.757 | 18.3327 | 196.3423 | 26.6543 | 207.0191 | 42.7878 | 214.1947 | 43.3988 | 225.9231 | 44.1927 | 229.9798 | 44.4195 | 235.638 | 44.6934
| 24 | 135.9938 | 18.1305 | 147.7867 | 18.8381 | 196.491 | 27.2736 | 207.2008 | 43.4109 | 213.99 | 44.037 | 224.9133 | 44.7451 | 230.0529 | 44.981 | 235.1876 | 45.2649
| 25 | 135.5194 | 18.4338 | 147.3123 | 19.1919 | 195.9979 | 27.5832 | 206.7 | 43.7744 | 213.2743 | 44.3561 | 224.9976 | 45.1317 | 229.9337 | 45.3741 | 234.8698 | 45.665
| 26 | 135.4879 | 18.9986 | 147.3123 | 19.8124 | 195.9979 | 28.2037 | 206.7 | 44.3949 | 213.2743 | 44.9766 | 224.9976 | 45.8007 | 229.9337 | 45.9946 | 234.8698 | 46.3243
| 28 | 135.2786 | 20.3325 | 147.3123 | 21.0534 | 195.9979 | 29.4447 | 206.7 | 45.6359 | 213.2743 | 46.2176 | 224.9976 | 47.1387 | 229.9337 | 47.2356 | 234.8698 | 47.6428
| 30 | 135.3327 | 21.5667 | 147.3123 | 22.2944 | 195.9979 | 30.6857 | 206.7 | 46.8769 | 213.2743 | 47.4586 | 224.9976 | 48.4766 | 229.9337 | 48.4766 | 234.8698 | 48.9614
| 32 | 135.1102 | 23.3835 | 147.3123 | 24.2335 | 195.9979 | 32.7411 | 206.7 | 48.8741 | 213.2743 | 49.4171 | 224.0104 | 50.4157 | 228.2061 | 50.4157 | 232.155 | 50.9005
| 34 | 135.1543 | 25.3049 | 147.3123 | 26.1725 | 195.9979 | 34.7965 | 206.7 | 50.8714 | 213.2743 | 51.3755 | 223.0231 | 52.3548 | 226.4784 | 52.3548 | 229.4401 | 52.8395
| 35 | 135.2373 | 26.2688 | 147.3123 | 27.1421 | 195.9979 | 35.8242 | 206.7 | 51.87 | 213.2743 | 52.3548 | 222.5295 | 53.3243 | 225.6146 | 53.3243 | 228.0827 | 53.8091
| 36 | 133.9244 | 27.7073 | 145.9549 | 28.5964 | 193.9 | 37.0846 | 203.8617 | 53.1304 | 209.819 | 53.5182 | 218.2104 | 54.2938 | 221.1721 | 54.2938 | 223.5167 | 54.6816
| 38 | 131.2807 | 30.4746 | 143.24 | 31.505 | 189.7043 | 39.6054 | 198.1852 | 55.6512 | 202.9084 | 55.8451 | 209.5722 | 56.2329 | 212.2871 | 56.2329 | 214.3849 | 56.4268
| 40 | 128.9613 | 33.3545 | 140.5251 | 34.4136 | 185.5086 | 42.1262 | 192.5087 | 58.172 | 195.9979 | 58.172 | 200.934 | 58.172 | 203.4021 | 58.172 | 205.2531 | 58.172
| 43 | 114.598 | 36.6376 | 125.9942 | 37.6966 | 171.7879 | 45.4041 | 177.1923 | 61.6325 | 181.8903 | 61.4842 | 186.7401 | 61.5603 | 189.1603 | 61.596 | 191.0095 | 61.6325
| 46 | 105.417 | 37.8651 | 117.819 | 38.9025 | 163.293 | 46.683 | 169.494 | 62.244 | 173.628 | 62.244 | 177.762 | 62.244 | 181.896 | 62.244 | 191.0095 | 62.244
| 48 | 101.283 | 38.3838 | 113.685 | 39.4212 | 157.092 | 47.2017 | 163.293 | 62.7627 | 165.36 | 62.7627 | 175.695 | 62.7627 | 177.762 | 62.7627 | 191.0095 | 62.7627
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 135.9803 | 15.9553 | 146.6305 | 16.6562 | 196.2599 | 24.8669 | 206.4224 | 40.8373 | 214.7315 | 41.4051 | 225.8128 | 42.1303 | 230.828 | 42.3834 | 237.705 | 42.6827
| 12 | 135.4543 | 15.9553 | 146.236 | 16.6562 | 196.1219 | 24.8669 | 206.2822 | 40.9402 | 214.451 | 41.5105 | 225.5417 | 42.1303 | 230.4952 | 42.3834 | 236.596 | 42.6827
| 14 | 135.7837 | 16.1556 | 146.7532 | 16.7563 | 196.7136 | 24.9692 | 207.1937 | 41.043 | 214.1704 | 41.6158 | 224.9997 | 42.2398 | 229.8963 | 42.4947 | 235.9384 | 42.7959
| 16 | 135.9748 | 16.3558 | 147.1334 | 16.9566 | 196.2972 | 25.2759 | 206.7708 | 41.2488 | 214.968 | 41.8266 | 225.3557 | 42.4586 | 230.0977 | 42.7171 | 235.985 | 43.0224
| 18 | 136.1592 | 16.5561 | 147.3747 | 17.257 | 196.9851 | 25.4803 | 206.348 | 41.5574 | 214.0015 | 42.1426 | 225.2925 | 42.8963 | 229.9524 | 43.1065 | 235.7534 | 43.362
| 20 | 136.2026 | 16.9566 | 147.6092 | 17.6574 | 196.0458 | 25.9915 | 206.6871 | 41.9688 | 214.1031 | 42.564 | 225.079 | 43.2246 | 229.5229 | 43.4402 | 235.1061 | 43.7017
| 22 | 136.422 | 17.4572 | 146.757 | 18.1581 | 196.3423 | 26.4004 | 207.0191 | 42.3803 | 214.1947 | 42.9855 | 225.9231 | 43.7718 | 229.9798 | 43.9964 | 235.638 | 44.2677
| 24 | 135.9938 | 17.9578 | 147.7867 | 18.6587 | 196.491 | 27.0138 | 207.2008 | 42.9975 | 213.99 | 43.6176 | 224.9133 | 44.3189 | 230.0529 | 44.5526 | 235.1876 | 44.8338
| 25 | 135.5194 | 18.2582 | 147.3123 | 19.0091 | 195.9979 | 27.3205 | 206.7 | 43.3575 | 213.2743 | 43.9337 | 224.9976 | 44.7019 | 229.9337 | 44.942 | 234.8698 | 45.2301
| 26 | 135.4879 | 18.8176 | 147.3123 | 19.6237 | 195.9979 | 27.9351 | 206.7 | 43.9721 | 213.2743 | 44.5483 | 224.9976 | 45.3645 | 229.9337 | 45.5566 | 234.8698 | 45.8831
| 28 | 135.2786 | 20.1389 | 147.3123 | 20.8529 | 195.9979 | 29.1643 | 206.7 | 45.2013 | 213.2743 | 45.7775 | 224.9976 | 46.6897 | 229.9337 | 46.7858 | 234.8698 | 47.1891
| 30 | 135.3327 | 21.3613 | 147.3123 | 22.0821 | 195.9979 | 30.3935 | 206.7 | 46.4305 | 213.2743 | 47.0066 | 224.9976 | 48.015 | 229.9337 | 48.015 | 234.8698 | 48.4951
| 32 | 135.1102 | 23.1608 | 147.3123 | 24.0027 | 195.9979 | 32.4293 | 206.7 | 48.4087 | 213.2743 | 48.9464 | 224.0104 | 49.9356 | 228.2061 | 49.9356 | 232.155 | 50.4157
| 34 | 135.1543 | 25.0639 | 147.3123 | 25.9233 | 195.9979 | 34.4651 | 206.7 | 50.3869 | 213.2743 | 50.8862 | 223.0231 | 51.8561 | 226.4784 | 51.8561 | 229.4401 | 52.3363
| 35 | 135.2373 | 26.0187 | 147.3123 | 26.8836 | 195.9979 | 35.4831 | 206.7 | 51.376 | 213.2743 | 51.8561 | 222.5295 | 52.8164 | 225.6146 | 52.8164 | 228.0827 | 53.2966
| 36 | 133.9244 | 27.4434 | 145.9549 | 28.324 | 193.9 | 36.7314 | 203.8617 | 52.6244 | 209.819 | 53.0085 | 218.2104 | 53.7767 | 221.1721 | 53.7767 | 223.5167 | 54.1609
| 38 | 131.2807 | 30.1843 | 143.24 | 31.2049 | 189.7043 | 39.2282 | 198.1852 | 55.1212 | 202.9084 | 55.3132 | 209.5722 | 55.6973 | 212.2871 | 55.6973 | 214.3849 | 55.8894
| 40 | 128.9613 | 33.0369 | 140.5251 | 34.0858 | 185.5086 | 41.725 | 192.5087 | 57.6179 | 195.9979 | 57.6179 | 200.934 | 57.6179 | 203.4021 | 57.6179 | 205.2531 | 57.6179
| 43 | 114.598 | 36.2886 | 125.9942 | 37.3376 | 171.7879 | 44.9717 | 177.1923 | 61.0455 | 181.8903 | 60.8986 | 186.7401 | 60.974 | 189.1603 | 61.0094 | 191.0095 | 61.0455
| 46 | 105.417 | 37.5045 | 117.819 | 38.532 | 163.293 | 46.2384 | 169.494 | 61.6512 | 173.628 | 61.6512 | 177.762 | 61.6512 | 181.896 | 61.6512 | 191.0095 | 61.6512
| 48 | 101.283 | 38.0182 | 113.685 | 39.0458 | 157.092 | 46.7522 | 163.293 | 62.165 | 165.36 | 62.165 | 175.695 | 62.165 | 177.762 | 62.165 | 191.0095 | 62.165
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 135.9803 | 15.8019 | 146.6305 | 16.4961 | 196.2599 | 24.6278 | 206.4224 | 40.4446 | 214.7315 | 41.007 | 225.8128 | 41.7252 | 230.828 | 41.9759 | 237.705 | 42.2723
| 12 | 135.4543 | 15.8019 | 146.236 | 16.4961 | 196.1219 | 24.6278 | 206.2822 | 40.5465 | 214.451 | 41.1113 | 225.5417 | 41.7252 | 230.4952 | 41.9759 | 236.596 | 42.2723
| 14 | 135.7837 | 16.0003 | 146.7532 | 16.5952 | 196.7136 | 24.7291 | 207.1937 | 40.6484 | 214.1704 | 41.2157 | 224.9997 | 41.8336 | 229.8963 | 42.0861 | 235.9384 | 42.3844
| 16 | 135.9748 | 16.1986 | 147.1334 | 16.7935 | 196.2972 | 25.0328 | 206.7708 | 40.8522 | 214.968 | 41.4244 | 225.3557 | 42.0504 | 230.0977 | 42.3064 | 235.985 | 42.6087
| 18 | 136.1592 | 16.3969 | 147.3747 | 17.091 | 196.9851 | 25.2353 | 206.348 | 41.1578 | 214.0015 | 41.7374 | 225.2925 | 42.4839 | 229.9524 | 42.692 | 235.7534 | 42.9451
| 20 | 136.2026 | 16.7935 | 147.6092 | 17.4877 | 196.0458 | 25.7416 | 206.6871 | 41.5653 | 214.1031 | 42.1548 | 225.079 | 42.809 | 229.5229 | 43.0225 | 235.1061 | 43.2815
| 22 | 136.422 | 17.2893 | 146.757 | 17.9835 | 196.3423 | 26.1466 | 207.0191 | 41.9728 | 214.1947 | 42.5722 | 225.9231 | 43.3509 | 229.9798 | 43.5734 | 235.638 | 43.8421
| 24 | 135.9938 | 17.7851 | 147.7867 | 18.4793 | 196.491 | 26.7541 | 207.2008 | 42.584 | 213.99 | 43.1982 | 224.9133 | 43.8928 | 230.0529 | 44.1243 | 235.1876 | 44.4027
| 25 | 135.5194 | 18.0826 | 147.3123 | 18.8263 | 195.9979 | 27.0578 | 206.7 | 42.9406 | 213.2743 | 43.5112 | 224.9976 | 44.2721 | 229.9337 | 44.5099 | 234.8698 | 44.7952
| 26 | 135.4879 | 18.6367 | 147.3123 | 19.435 | 195.9979 | 27.6665 | 206.7 | 43.5493 | 213.2743 | 44.1199 | 224.9976 | 44.9283 | 229.9337 | 45.1185 | 234.8698 | 45.4419
| 28 | 135.2786 | 19.9452 | 147.3123 | 20.6524 | 195.9979 | 28.8839 | 206.7 | 44.7666 | 213.2743 | 45.3373 | 224.9976 | 46.2408 | 229.9337 | 46.3359 | 234.8698 | 46.7354
| 30 | 135.3327 | 21.1559 | 147.3123 | 21.8697 | 195.9979 | 30.1012 | 206.7 | 45.984 | 213.2743 | 46.5547 | 224.9976 | 47.5533 | 229.9337 | 47.5533 | 234.8698 | 48.0288
| 32 | 135.1102 | 22.9381 | 147.3123 | 23.7719 | 195.9979 | 32.1175 | 206.7 | 47.9432 | 213.2743 | 48.4758 | 224.0104 | 49.4554 | 228.2061 | 49.4554 | 232.155 | 49.9309
| 34 | 135.1543 | 24.8229 | 147.3123 | 25.674 | 195.9979 | 34.1337 | 206.7 | 49.9024 | 213.2743 | 50.397 | 223.0231 | 51.3575 | 226.4784 | 51.3575 | 229.4401 | 51.8331
| 35 | 135.2373 | 25.7685 | 147.3123 | 26.6251 | 195.9979 | 35.1419 | 206.7 | 50.882 | 213.2743 | 51.3575 | 222.5295 | 52.3086 | 225.6146 | 52.3086 | 228.0827 | 52.7841
| 36 | 133.9244 | 27.1795 | 145.9549 | 28.0517 | 193.9 | 36.3783 | 203.8617 | 52.1184 | 209.819 | 52.4988 | 218.2104 | 53.2597 | 221.1721 | 53.2597 | 223.5167 | 53.6401
| 38 | 131.2807 | 29.8941 | 143.24 | 30.9049 | 189.7043 | 38.851 | 198.1852 | 54.5912 | 202.9084 | 54.7814 | 209.5722 | 55.1618 | 212.2871 | 55.1618 | 214.3849 | 55.352
| 40 | 128.9613 | 32.7192 | 140.5251 | 33.7581 | 185.5086 | 41.3238 | 192.5087 | 57.0639 | 195.9979 | 57.0639 | 200.934 | 57.0639 | 203.4021 | 57.0639 | 205.2531 | 57.0639
| 43 | 114.598 | 35.9397 | 125.9942 | 36.9786 | 171.7879 | 44.5393 | 177.1923 | 60.4586 | 181.8903 | 60.3131 | 186.7401 | 60.3877 | 189.1603 | 60.4228 | 191.0095 | 60.4586
| 46 | 105.417 | 37.1439 | 117.819 | 38.1615 | 163.293 | 45.7938 | 169.494 | 61.0584 | 173.628 | 61.0584 | 177.762 | 61.0584 | 181.896 | 61.0584 | 191.0095 | 61.0584
| 48 | 101.283 | 37.6527 | 113.685 | 38.6703 | 157.092 | 46.3026 | 163.293 | 61.5672 | 165.36 | 61.5672 | 175.695 | 61.5672 | 177.762 | 61.5672 | 191.0095 | 61.5672
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 133.4146 | 15.6485 | 143.8639 | 16.3359 | 192.5569 | 24.3887 | 202.5276 | 40.052 | 210.68 | 40.6089 | 221.5522 | 41.3201 | 226.4728 | 41.5684 | 233.22 | 41.8619
| 12 | 132.8986 | 15.6485 | 143.4769 | 16.3359 | 192.4214 | 24.3887 | 202.39 | 40.1529 | 210.4047 | 40.7122 | 221.2862 | 41.3201 | 226.1463 | 41.5684 | 232.1319 | 41.8619
| 14 | 133.2217 | 15.8449 | 143.9842 | 16.4341 | 193.002 | 24.489 | 203.2844 | 40.2538 | 210.1294 | 40.8155 | 220.7544 | 41.4275 | 225.5586 | 41.6775 | 231.4867 | 41.9729
| 16 | 133.4093 | 16.0413 | 144.3573 | 16.6305 | 192.5935 | 24.7898 | 202.8695 | 40.4555 | 210.912 | 41.0222 | 221.1037 | 41.6421 | 225.7562 | 41.8957 | 231.5324 | 42.195
| 18 | 133.5901 | 16.2377 | 144.594 | 16.9251 | 193.2684 | 24.9903 | 202.4546 | 40.7582 | 209.9637 | 41.3322 | 221.0417 | 42.0714 | 225.6137 | 42.2775 | 231.3053 | 42.5281
| 20 | 133.6327 | 16.6305 | 144.8241 | 17.3179 | 192.3468 | 25.4916 | 202.7874 | 41.1617 | 210.0634 | 41.7455 | 220.8323 | 42.3934 | 225.1923 | 42.6048 | 230.6702 | 42.8612
| 22 | 133.848 | 17.1215 | 143.988 | 17.8089 | 192.6378 | 25.8927 | 203.1131 | 41.5653 | 210.1533 | 42.1588 | 221.6604 | 42.93 | 225.6406 | 43.1503 | 231.192 | 43.4164
| 24 | 133.4279 | 17.6125 | 144.9983 | 18.2999 | 192.7836 | 26.4943 | 203.2914 | 42.1706 | 209.9525 | 42.7788 | 220.6697 | 43.4666 | 225.7123 | 43.6959 | 230.7501 | 43.9716
| 25 | 132.9624 | 17.9071 | 144.5328 | 18.6436 | 192.2998 | 26.7951 | 202.8 | 42.5237 | 209.2503 | 43.0888 | 220.7523 | 43.8423 | 225.5953 | 44.0777 | 230.4383 | 44.3603
| 26 | 132.9315 | 18.4557 | 144.5328 | 19.2463 | 192.2998 | 27.3979 | 202.8 | 43.1265 | 209.2503 | 43.6916 | 220.7523 | 44.4921 | 225.5953 | 44.6805 | 230.4383 | 45.0007
| 28 | 132.7262 | 19.7516 | 144.5328 | 20.4519 | 192.2998 | 28.6034 | 202.8 | 44.332 | 209.2503 | 44.8971 | 220.7523 | 45.7919 | 225.5953 | 45.886 | 230.4383 | 46.2816
| 30 | 132.7792 | 20.9505 | 144.5328 | 21.6574 | 192.2998 | 29.809 | 202.8 | 45.5376 | 209.2503 | 46.1027 | 220.7523 | 47.0916 | 225.5953 | 47.0916 | 230.4383 | 47.5625
| 32 | 132.5609 | 22.7154 | 144.5328 | 23.5411 | 192.2998 | 31.8057 | 202.8 | 47.4777 | 209.2503 | 48.0052 | 219.7837 | 48.9753 | 223.9003 | 48.9753 | 227.7747 | 49.4462
| 34 | 132.6042 | 24.5819 | 144.5328 | 25.4247 | 192.2998 | 33.8023 | 202.8 | 49.4179 | 209.2503 | 49.9077 | 218.8151 | 50.8589 | 222.2052 | 50.8589 | 225.111 | 51.3298
| 35 | 132.6856 | 25.5183 | 144.5328 | 26.3666 | 192.2998 | 34.8007 | 202.8 | 50.388 | 209.2503 | 50.8589 | 218.3308 | 51.8007 | 221.3577 | 51.8007 | 223.7792 | 52.2717
| 36 | 131.3975 | 26.9156 | 143.201 | 27.7793 | 190.2415 | 36.0251 | 200.0153 | 51.6124 | 205.8602 | 51.9891 | 214.0932 | 52.7426 | 216.999 | 52.7426 | 219.2994 | 53.1193
| 38 | 128.8037 | 29.6039 | 140.5374 | 30.6048 | 186.125 | 38.4738 | 194.4459 | 54.0611 | 199.08 | 54.2495 | 205.618 | 54.6262 | 208.2817 | 54.6262 | 210.3399 | 54.8146
| 40 | 126.5281 | 32.4015 | 137.8737 | 33.4303 | 182.0085 | 40.9226 | 188.8764 | 56.5099 | 192.2998 | 56.5099 | 197.1428 | 56.5099 | 199.5643 | 56.5099 | 201.3804 | 56.5099
| 43 | 112.4357 | 35.5908 | 123.6169 | 36.6196 | 168.5466 | 44.1069 | 173.849 | 59.8716 | 178.4584 | 59.7275 | 183.2167 | 59.8014 | 185.5912 | 59.8361 | 187.4056 | 59.8716
| 46 | 103.428 | 36.7832 | 115.596 | 37.791 | 160.212 | 45.3492 | 166.296 | 60.4656 | 170.352 | 60.4656 | 174.408 | 60.4656 | 178.464 | 60.4656 | 187.4056 | 60.4656
| 48 | 99.372 | 37.2871 | 111.54 | 38.2949 | 154.128 | 45.8531 | 160.212 | 60.9695 | 162.24 | 60.9695 | 172.38 | 60.9695 | 174.408 | 60.9695 | 187.4056 | 60.9695
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 130.8489 | 15.4951 | 141.0973 | 16.1757 | 188.8539 | 24.1496 | 198.6329 | 39.6593 | 206.6285 | 40.2107 | 217.2915 | 40.915 | 222.1175 | 41.1608 | 228.735 | 41.4515
| 12 | 130.3428 | 15.4951 | 140.7177 | 16.1757 | 188.721 | 24.1496 | 198.4979 | 39.7592 | 206.3585 | 40.3131 | 217.0307 | 40.915 | 221.7973 | 41.1608 | 227.6678 | 41.4515
| 14 | 130.6598 | 15.6896 | 141.2153 | 16.273 | 189.2904 | 24.2489 | 199.375 | 39.8591 | 206.0885 | 40.4154 | 216.5091 | 41.0213 | 221.2209 | 41.2689 | 227.035 | 41.5614
| 16 | 130.8437 | 15.884 | 141.5812 | 16.4675 | 188.8898 | 24.5467 | 198.9682 | 40.0589 | 206.856 | 40.62 | 216.8517 | 41.2339 | 221.4147 | 41.4849 | 227.0799 | 41.7813
| 18 | 131.0211 | 16.0785 | 141.8134 | 16.7592 | 189.5517 | 24.7453 | 198.5613 | 40.3586 | 205.926 | 40.927 | 216.7909 | 41.6589 | 221.275 | 41.863 | 226.8571 | 42.1112
| 20 | 131.0628 | 16.4675 | 142.039 | 17.1481 | 188.6478 | 25.2417 | 198.8876 | 40.7582 | 206.0238 | 41.3362 | 216.5855 | 41.9778 | 220.8617 | 42.1871 | 226.2342 | 42.441
| 22 | 131.274 | 16.9536 | 141.219 | 17.6343 | 188.9332 | 25.6389 | 199.2071 | 41.1578 | 206.1119 | 41.7455 | 217.3977 | 42.5091 | 221.3013 | 42.7273 | 226.746 | 42.9908
| 24 | 130.862 | 17.4398 | 142.2099 | 18.1205 | 189.0762 | 26.2346 | 199.3819 | 41.7572 | 205.9149 | 42.3594 | 216.426 | 43.0405 | 221.3717 | 43.2675 | 226.3126 | 43.5405
| 25 | 130.4054 | 17.7315 | 141.7534 | 18.4608 | 188.6017 | 26.5324 | 198.9 | 42.1068 | 205.2262 | 42.6664 | 216.5071 | 43.4124 | 221.257 | 43.6456 | 226.0068 | 43.9254
| 26 | 130.3752 | 18.2748 | 141.7534 | 19.0576 | 188.6017 | 27.1293 | 198.9 | 42.7037 | 205.2262 | 43.2632 | 216.5071 | 44.0559 | 221.257 | 44.2425 | 226.0068 | 44.5595
| 28 | 130.1738 | 19.5579 | 141.7534 | 20.2514 | 188.6017 | 28.323 | 198.9 | 43.8974 | 205.2262 | 44.457 | 216.5071 | 45.3429 | 221.257 | 45.4362 | 226.0068 | 45.8279
| 30 | 130.2258 | 20.7451 | 141.7534 | 21.4451 | 188.6017 | 29.5167 | 198.9 | 45.0911 | 205.2262 | 45.6507 | 216.5071 | 46.6299 | 221.257 | 46.6299 | 226.0068 | 47.0962
| 32 | 130.0117 | 22.4927 | 141.7534 | 23.3103 | 188.6017 | 31.4938 | 198.9 | 47.0123 | 205.2262 | 47.5345 | 215.5571 | 48.4951 | 219.5945 | 48.4951 | 223.3944 | 48.9614
| 34 | 130.0542 | 24.3409 | 141.7534 | 25.1755 | 188.6017 | 33.4709 | 198.9 | 48.9334 | 205.2262 | 49.4184 | 214.6072 | 50.3603 | 217.9321 | 50.3603 | 220.782 | 50.8266
| 35 | 130.134 | 25.2681 | 141.7534 | 26.1081 | 188.6017 | 34.4595 | 198.9 | 49.894 | 205.2262 | 50.3603 | 214.1322 | 51.2929 | 217.1008 | 51.2929 | 219.4758 | 51.7592
| 36 | 128.8707 | 26.6518 | 140.4471 | 27.507 | 186.583 | 35.6719 | 196.1688 | 51.1064 | 201.9013 | 51.4794 | 209.9761 | 52.2255 | 212.826 | 52.2255 | 215.0821 | 52.5985
| 38 | 126.3267 | 29.3136 | 137.8347 | 30.3048 | 182.5457 | 38.0966 | 190.7065 | 53.5311 | 195.2515 | 53.7177 | 201.6638 | 54.0907 | 204.2762 | 54.0907 | 206.2949 | 54.2772
| 40 | 124.0949 | 32.0839 | 135.2223 | 33.1026 | 178.5083 | 40.5214 | 185.2442 | 55.9559 | 188.6017 | 55.9559 | 193.3516 | 55.9559 | 195.7265 | 55.9559 | 197.5077 | 55.9559
| 43 | 110.2735 | 35.2418 | 121.2397 | 36.2605 | 165.3053 | 43.6745 | 170.5058 | 59.2846 | 175.0265 | 59.1419 | 179.6933 | 59.2151 | 182.0221 | 59.2495 | 183.8016 | 59.2846
| 46 | 101.439 | 36.4226 | 113.373 | 37.4205 | 157.131 | 44.9046 | 163.098 | 59.8728 | 167.076 | 59.8728 | 171.054 | 59.8728 | 175.032 | 59.8728 | 183.8016 | 59.8728
| 48 | 97.461 | 36.9216 | 109.395 | 37.9194 | 151.164 | 45.4035 | 157.131 | 60.3717 | 159.12 | 60.3717 | 169.065 | 60.3717 | 171.054 | 60.3717 | 183.8016 | 60.3717
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 128.2833 | 15.3417 | 138.3307 | 16.0156 | 185.1509 | 23.9105 | 194.7381 | 39.2666 | 202.5769 | 39.8126 | 213.0309 | 40.5099 | 217.7623 | 40.7533 | 224.25 | 41.0411
| 12 | 127.7871 | 15.3417 | 137.9585 | 16.0156 | 185.0206 | 23.9105 | 194.6058 | 39.3656 | 202.3122 | 39.9139 | 212.7752 | 40.5099 | 217.4483 | 40.7533 | 223.2037 | 41.0411
| 14 | 128.0978 | 15.5342 | 138.4464 | 16.1119 | 185.5788 | 24.0088 | 195.4657 | 39.4645 | 202.0475 | 40.0152 | 212.2639 | 40.6152 | 216.8833 | 40.8602 | 222.5834 | 41.1499
| 16 | 128.2781 | 15.7268 | 138.8051 | 16.3044 | 185.1861 | 24.3037 | 195.0668 | 39.6623 | 202.8 | 40.2178 | 212.5997 | 40.8256 | 217.0733 | 41.0742 | 222.6273 | 41.3677
| 18 | 128.4521 | 15.9193 | 139.0327 | 16.5932 | 185.835 | 24.5003 | 194.6679 | 39.959 | 201.8882 | 40.5218 | 212.5401 | 41.2465 | 216.9362 | 41.4486 | 222.4089 | 41.6942
| 20 | 128.493 | 16.3044 | 139.2539 | 16.9783 | 184.9488 | 24.9918 | 194.9879 | 40.3546 | 201.9841 | 40.927 | 212.3387 | 41.5621 | 216.5311 | 41.7694 | 221.7982 | 42.0208
| 22 | 128.7 | 16.7858 | 138.45 | 17.4597 | 185.2286 | 25.385 | 195.301 | 40.7503 | 202.0705 | 41.3322 | 213.135 | 42.0882 | 216.9621 | 42.3043 | 222.3 | 42.5651
| 24 | 128.296 | 17.2671 | 139.4215 | 17.941 | 185.3688 | 25.9748 | 195.4725 | 41.3437 | 201.8774 | 41.94 | 212.1824 | 42.6143 | 217.0311 | 42.8391 | 221.8751 | 43.1094
| 25 | 127.8485 | 17.556 | 138.9739 | 18.278 | 184.9037 | 26.2697 | 195 | 41.6899 | 201.2022 | 42.2439 | 212.2619 | 42.9826 | 216.9186 | 43.2135 | 221.5753 | 43.4905
| 26 | 127.8188 | 18.0939 | 138.9739 | 18.869 | 184.9037 | 26.8607 | 195 | 42.2809 | 201.2022 | 42.8349 | 212.2619 | 43.6197 | 216.9186 | 43.8044 | 221.5753 | 44.1184
| 28 | 127.6213 | 19.3643 | 138.9739 | 20.0509 | 184.9037 | 28.0426 | 195 | 43.4628 | 201.2022 | 44.0168 | 212.2619 | 44.894 | 216.9186 | 44.9863 | 221.5753 | 45.3741
| 30 | 127.6724 | 20.5397 | 138.9739 | 21.2328 | 184.9037 | 29.2245 | 195 | 44.6447 | 201.2022 | 45.1987 | 212.2619 | 46.1682 | 216.9186 | 46.1682 | 221.5753 | 46.6299
| 32 | 127.4624 | 22.27 | 138.9739 | 23.0795 | 184.9037 | 31.182 | 195 | 46.5468 | 201.2022 | 47.0639 | 211.3305 | 48.015 | 215.2887 | 48.015 | 219.0141 | 48.4766
| 34 | 127.5041 | 24.0999 | 138.9739 | 24.9262 | 184.9037 | 33.1396 | 195 | 48.4489 | 201.2022 | 48.9291 | 210.3992 | 49.8617 | 213.6589 | 49.8617 | 216.4529 | 50.3234
| 35 | 127.5823 | 25.0179 | 138.9739 | 25.8496 | 184.9037 | 34.1183 | 195 | 49.4 | 201.2022 | 49.8617 | 209.9335 | 50.785 | 212.844 | 50.785 | 215.1723 | 51.2467
| 36 | 126.3438 | 26.3879 | 137.6933 | 27.2346 | 182.9246 | 35.3187 | 192.3224 | 50.6004 | 197.9425 | 50.9697 | 205.8589 | 51.7084 | 208.6529 | 51.7084 | 210.8649 | 52.0778
| 38 | 123.8497 | 29.0234 | 135.1321 | 30.0047 | 178.9663 | 37.7194 | 186.9672 | 53.0011 | 191.4231 | 53.1858 | 197.7096 | 53.5551 | 200.2708 | 53.5551 | 202.2499 | 53.7398
| 40 | 121.6616 | 31.7662 | 132.5709 | 32.7748 | 175.0081 | 40.1202 | 181.6119 | 55.4019 | 184.9037 | 55.4019 | 189.5604 | 55.4019 | 191.8887 | 55.4019 | 193.635 | 55.4019
| 43 | 108.1113 | 34.8929 | 118.8624 | 35.9015 | 162.0641 | 43.242 | 167.1625 | 58.6976 | 171.5946 | 58.5564 | 176.1699 | 58.6288 | 178.4531 | 58.6629 | 180.1977 | 58.6976
| 46 | 99.45 | 36.062 | 111.15 | 37.05 | 154.05 | 44.46 | 159.9 | 59.28 | 163.8 | 59.28 | 167.7 | 59.28 | 171.6 | 59.28 | 180.1977 | 59.28
| 48 | 95.55 | 36.556 | 107.25 | 37.544 | 148.2 | 44.954 | 154.05 | 59.774 | 156 | 59.774 | 165.75 | 59.774 | 167.7 | 59.774 | 180.1977 | 59.774
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 115.4549 | 12.1199 | 124.4976 | 12.6523 | 166.6358 | 18.8893 | 175.2643 | 31.0207 | 182.3192 | 31.452 | 191.7278 | 32.0028 | 195.9861 | 32.1951 | 201.825 | 32.4224
| 12 | 115.0084 | 12.1199 | 124.1627 | 12.6523 | 166.5186 | 18.8893 | 175.1452 | 31.0988 | 182.081 | 31.532 | 191.4977 | 32.0028 | 195.7035 | 32.1951 | 200.8834 | 32.4224
| 14 | 115.288 | 12.272 | 124.6017 | 12.7284 | 167.0209 | 18.967 | 175.9192 | 31.1769 | 181.8428 | 31.612 | 191.0375 | 32.086 | 195.1949 | 32.2796 | 200.325 | 32.5084
| 16 | 115.4503 | 12.4241 | 124.9246 | 12.8805 | 166.6675 | 19.1999 | 175.5601 | 31.3332 | 182.52 | 31.7721 | 191.3397 | 32.2522 | 195.3659 | 32.4486 | 200.3646 | 32.6804
| 18 | 115.6068 | 12.5763 | 125.1294 | 13.1086 | 167.2515 | 19.3552 | 175.2011 | 31.5676 | 181.6994 | 32.0122 | 191.2861 | 32.5847 | 195.2426 | 32.7444 | 200.168 | 32.9384
| 20 | 115.6437 | 12.8805 | 125.3285 | 13.4129 | 166.454 | 19.7435 | 175.4891 | 31.8802 | 181.7857 | 32.3323 | 191.1048 | 32.8341 | 194.878 | 32.9979 | 199.6184 | 33.1965
| 22 | 115.83 | 13.2608 | 124.605 | 13.7931 | 166.7058 | 20.0542 | 175.7709 | 32.1927 | 181.8635 | 32.6524 | 191.8215 | 33.2497 | 195.2659 | 33.4204 | 200.07 | 33.6265
| 24 | 115.4664 | 13.641 | 125.4793 | 14.1734 | 166.8319 | 20.5201 | 175.9252 | 32.6615 | 181.6896 | 33.1326 | 190.9641 | 33.6653 | 195.328 | 33.8429 | 199.6876 | 34.0565
| 25 | 115.0636 | 13.8692 | 125.0765 | 14.4396 | 166.4133 | 20.7531 | 175.5 | 32.935 | 181.0819 | 33.3727 | 191.0357 | 33.9563 | 195.2267 | 34.1386 | 199.4178 | 34.3575
| 26 | 115.0369 | 14.2942 | 125.0765 | 14.9065 | 166.4133 | 21.2199 | 175.5 | 33.4019 | 181.0819 | 33.8396 | 191.0357 | 34.4596 | 195.2267 | 34.6055 | 199.4178 | 34.8535
| 28 | 114.8592 | 15.2978 | 125.0765 | 15.8402 | 166.4133 | 22.1536 | 175.5 | 34.3356 | 181.0819 | 34.7733 | 191.0357 | 35.4662 | 195.2267 | 35.5392 | 199.4178 | 35.8456
| 30 | 114.9051 | 16.2264 | 125.0765 | 16.7739 | 166.4133 | 23.0873 | 175.5 | 35.2693 | 181.0819 | 35.707 | 191.0357 | 36.4729 | 195.2267 | 36.4729 | 199.4178 | 36.8376
| 32 | 114.7162 | 17.5933 | 125.0765 | 18.2328 | 166.4133 | 24.6338 | 175.5 | 36.772 | 181.0819 | 37.1805 | 190.1975 | 37.9318 | 193.7599 | 37.9318 | 197.1127 | 38.2965
| 34 | 114.7537 | 19.039 | 125.0765 | 19.6917 | 166.4133 | 26.1802 | 175.5 | 38.2747 | 181.0819 | 38.654 | 189.3593 | 39.3907 | 192.293 | 39.3907 | 194.8076 | 39.7555
| 35 | 114.8241 | 19.7642 | 125.0765 | 20.4212 | 166.4133 | 26.9535 | 175.5 | 39.026 | 181.0819 | 39.3907 | 188.9402 | 40.1202 | 191.5596 | 40.1202 | 193.6551 | 40.4849
| 36 | 113.7094 | 20.8464 | 123.924 | 21.5154 | 164.6321 | 27.9018 | 173.0901 | 39.9743 | 178.1482 | 40.2661 | 185.273 | 40.8496 | 187.7876 | 40.8496 | 189.7784 | 41.1414
| 38 | 111.4647 | 22.9285 | 121.6189 | 23.7037 | 161.0697 | 29.7984 | 168.2704 | 41.8709 | 172.2808 | 42.0168 | 177.9387 | 42.3086 | 180.2437 | 42.3086 | 182.0249 | 42.4545
| 40 | 109.4955 | 25.0953 | 119.3138 | 25.8921 | 157.5073 | 31.6949 | 163.4507 | 43.7675 | 166.4133 | 43.7675 | 170.6043 | 43.7675 | 172.6999 | 43.7675 | 174.2715 | 43.7675
| 43 | 97.3002 | 27.5654 | 106.9762 | 28.3622 | 145.8577 | 34.1612 | 150.4463 | 46.3711 | 154.4352 | 46.2595 | 158.5529 | 46.3168 | 160.6078 | 46.3437 | 162.1779 | 46.3711
| 46 | 89.505 | 28.489 | 100.035 | 29.2695 | 138.645 | 35.1234 | 143.91 | 46.8312 | 147.42 | 46.8312 | 150.93 | 46.8312 | 154.44 | 46.8312 | 162.1779 | 46.8312
| 48 | 85.995 | 28.8792 | 96.525 | 29.6598 | 133.38 | 35.5137 | 138.645 | 47.2215 | 140.4 | 47.2215 | 149.175 | 47.2215 | 150.93 | 47.2215 | 162.1779 | 47.2215
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 102.6266 | 9.6653 | 110.6645 | 10.0898 | 148.1207 | 15.0636 | 155.7905 | 24.738 | 162.0615 | 25.082 | 170.4247 | 25.5213 | 174.2098 | 25.6746 | 179.4 | 25.8559
| 12 | 102.2297 | 9.6653 | 110.3668 | 10.0898 | 148.0165 | 15.0636 | 155.6847 | 24.8003 | 161.8498 | 25.1458 | 170.2202 | 25.5213 | 173.9587 | 25.6746 | 178.563 | 25.8559
| 14 | 102.4783 | 9.7866 | 110.7571 | 10.1505 | 148.4631 | 15.1255 | 156.3726 | 24.8626 | 161.638 | 25.2096 | 169.8111 | 25.5875 | 173.5066 | 25.742 | 178.0667 | 25.9245
| 16 | 102.6225 | 9.9079 | 111.0441 | 10.2718 | 148.1489 | 15.3113 | 156.0535 | 24.9872 | 162.24 | 25.3372 | 170.0798 | 25.7201 | 173.6586 | 25.8767 | 178.1019 | 26.0616
| 18 | 102.7616 | 10.0292 | 111.2262 | 10.4537 | 148.668 | 15.4352 | 155.7343 | 25.1742 | 161.5106 | 25.5287 | 170.0321 | 25.9853 | 173.549 | 26.1126 | 177.9271 | 26.2674
| 20 | 102.7944 | 10.2718 | 111.4031 | 10.6963 | 147.9591 | 15.7448 | 155.9903 | 25.4234 | 161.5873 | 25.784 | 169.871 | 26.1841 | 173.2249 | 26.3147 | 177.4386 | 26.4731
| 22 | 102.96 | 10.575 | 110.76 | 10.9996 | 148.1829 | 15.9926 | 156.2408 | 25.6727 | 161.6564 | 26.0393 | 170.508 | 26.5156 | 173.5697 | 26.6517 | 177.84 | 26.816
| 24 | 102.6368 | 10.8783 | 111.5372 | 11.3029 | 148.2951 | 16.3641 | 156.378 | 26.0465 | 161.5019 | 26.4222 | 169.7459 | 26.847 | 173.6249 | 26.9886 | 177.5001 | 27.159
| 25 | 102.2788 | 11.0603 | 111.1791 | 11.5151 | 147.9229 | 16.5499 | 156 | 26.2646 | 160.9617 | 26.6137 | 169.8095 | 27.079 | 173.5349 | 27.2245 | 177.2602 | 27.399
| 26 | 102.255 | 11.3991 | 111.1791 | 11.8874 | 147.9229 | 16.9222 | 156 | 26.6369 | 160.9617 | 26.986 | 169.8095 | 27.4804 | 173.5349 | 27.5968 | 177.2602 | 27.7946
| 28 | 102.0971 | 12.1995 | 111.1791 | 12.632 | 147.9229 | 17.6668 | 156 | 27.3815 | 160.9617 | 27.7306 | 169.8095 | 28.2832 | 173.5349 | 28.3414 | 177.2602 | 28.5857
| 30 | 102.1379 | 12.94 | 111.1791 | 13.3766 | 147.9229 | 18.4114 | 156 | 28.1261 | 160.9617 | 28.4752 | 169.8095 | 29.086 | 173.5349 | 29.086 | 177.2602 | 29.3768
| 32 | 101.97 | 14.0301 | 111.1791 | 14.5401 | 147.9229 | 19.6447 | 156 | 29.3245 | 160.9617 | 29.6502 | 169.0644 | 30.2494 | 172.231 | 30.2494 | 175.2113 | 30.5403
| 34 | 102.0033 | 15.183 | 111.1791 | 15.7035 | 147.9229 | 20.8779 | 156 | 30.5228 | 160.9617 | 30.8253 | 168.3193 | 31.4129 | 170.9271 | 31.4129 | 173.1623 | 31.7037
| 35 | 102.0659 | 15.7613 | 111.1791 | 16.2852 | 147.9229 | 21.4945 | 156 | 31.122 | 160.9617 | 31.4129 | 167.9468 | 31.9946 | 170.2752 | 31.9946 | 172.1379 | 32.2854
| 36 | 101.075 | 16.6244 | 110.1546 | 17.1578 | 146.3396 | 22.2508 | 153.8579 | 31.8782 | 158.354 | 32.1109 | 164.6871 | 32.5763 | 166.9223 | 32.5763 | 168.6919 | 32.809
| 38 | 99.0797 | 18.2847 | 108.1057 | 18.903 | 143.1731 | 23.7632 | 149.5737 | 33.3907 | 153.1384 | 33.5071 | 158.1677 | 33.7397 | 160.2167 | 33.7397 | 161.7999 | 33.8561
| 40 | 97.3293 | 20.0127 | 106.0567 | 20.6481 | 140.0065 | 25.2757 | 145.2896 | 34.9032 | 147.9229 | 34.9032 | 151.6483 | 34.9032 | 153.511 | 34.9032 | 154.908 | 34.9032
| 43 | 86.489 | 21.9825 | 95.0899 | 22.618 | 129.6513 | 27.2425 | 133.73 | 36.9795 | 137.2757 | 36.8905 | 140.9359 | 36.9362 | 142.7625 | 36.9576 | 144.1581 | 36.9795
| 46 | 79.56 | 22.7191 | 88.92 | 23.3415 | 123.24 | 28.0098 | 127.92 | 37.3464 | 131.04 | 37.3464 | 134.16 | 37.3464 | 137.28 | 37.3464 | 144.1581 | 37.3464
| 48 | 76.44 | 23.0303 | 85.8 | 23.6527 | 118.56 | 28.321 | 123.24 | 37.6576 | 124.8 | 37.6576 | 132.6 | 37.6576 | 134.16 | 37.6576 | 144.1581 | 37.6576
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 89.7983 | 7.8243 | 96.8315 | 8.168 | 129.6056 | 12.1944 | 136.3167 | 20.026 | 141.8038 | 20.3044 | 149.1216 | 20.6601 | 152.4336 | 20.7842 | 156.975 | 20.9309
| 12 | 89.451 | 7.8243 | 96.571 | 8.168 | 129.5144 | 12.1944 | 136.2241 | 20.0764 | 141.6186 | 20.3561 | 148.9427 | 20.6601 | 152.2138 | 20.7842 | 156.2426 | 20.9309
| 14 | 89.6685 | 7.9225 | 96.9125 | 8.217 | 129.9052 | 12.2445 | 136.826 | 20.1269 | 141.4333 | 20.4078 | 148.5847 | 20.7137 | 151.8183 | 20.8387 | 155.8084 | 20.9865
| 16 | 89.7947 | 8.0207 | 97.1636 | 8.3152 | 129.6303 | 12.3949 | 136.5468 | 20.2278 | 141.96 | 20.5111 | 148.8198 | 20.8211 | 151.9513 | 20.9478 | 155.8391 | 21.0975
| 18 | 89.9164 | 8.1189 | 97.3229 | 8.4625 | 130.0845 | 12.4952 | 136.2675 | 20.3791 | 141.3217 | 20.6661 | 148.7781 | 21.0357 | 151.8554 | 21.1388 | 155.6862 | 21.2641
| 20 | 89.9451 | 8.3152 | 97.4778 | 8.6589 | 129.4642 | 12.7458 | 136.4915 | 20.5809 | 141.3889 | 20.8728 | 148.6371 | 21.1967 | 151.5717 | 21.3024 | 155.2588 | 21.4306
| 22 | 90.09 | 8.5607 | 96.915 | 8.9044 | 129.66 | 12.9464 | 136.7107 | 20.7826 | 141.4494 | 21.0794 | 149.1945 | 21.465 | 151.8735 | 21.5752 | 155.61 | 21.7082
| 24 | 89.8072 | 8.8062 | 97.595 | 9.1499 | 129.7582 | 13.2472 | 136.8307 | 21.0853 | 141.3142 | 21.3894 | 148.5277 | 21.7333 | 151.9218 | 21.8479 | 155.3126 | 21.9858
| 25 | 89.4939 | 8.9535 | 97.2817 | 9.3218 | 129.4326 | 13.3976 | 136.5 | 21.2619 | 140.8415 | 21.5444 | 148.5833 | 21.9211 | 151.843 | 22.0389 | 155.1027 | 22.1801
| 26 | 89.4732 | 9.2279 | 97.2817 | 9.6232 | 129.4326 | 13.6989 | 136.5 | 21.5632 | 140.8415 | 21.8458 | 148.5833 | 22.2461 | 151.843 | 22.3402 | 155.1027 | 22.5004
| 28 | 89.3349 | 9.8758 | 97.2817 | 10.2259 | 129.4326 | 14.3017 | 136.5 | 22.166 | 140.8415 | 22.4486 | 148.5833 | 22.8959 | 151.843 | 22.943 | 155.1027 | 23.1408
| 30 | 89.3706 | 10.4752 | 97.2817 | 10.8287 | 129.4326 | 14.9045 | 136.5 | 22.7688 | 140.8415 | 23.0513 | 148.5833 | 23.5458 | 151.843 | 23.5458 | 155.1027 | 23.7813
| 32 | 89.2237 | 11.3577 | 97.2817 | 11.7705 | 129.4326 | 15.9028 | 136.5 | 23.7389 | 140.8415 | 24.0026 | 147.9314 | 24.4876 | 150.7021 | 24.4876 | 153.3099 | 24.7231
| 34 | 89.2528 | 12.291 | 97.2817 | 12.7124 | 129.4326 | 16.9012 | 136.5 | 24.709 | 140.8415 | 24.9538 | 147.2794 | 25.4295 | 149.5612 | 25.4295 | 151.517 | 25.6649
| 35 | 89.3076 | 12.7592 | 97.2817 | 13.1833 | 129.4326 | 17.4003 | 136.5 | 25.194 | 140.8415 | 25.4295 | 146.9535 | 25.9004 | 148.9908 | 25.9004 | 150.6206 | 26.1358
| 36 | 88.4406 | 13.4578 | 96.3853 | 13.8897 | 128.0472 | 18.0125 | 134.6257 | 25.8062 | 138.5597 | 25.9946 | 144.1012 | 26.3713 | 146.057 | 26.3713 | 147.6054 | 26.5597
| 38 | 86.6948 | 14.8019 | 94.5925 | 15.3024 | 125.2764 | 19.2369 | 130.877 | 27.0306 | 133.9961 | 27.1248 | 138.3967 | 27.3131 | 140.1896 | 27.3131 | 141.5749 | 27.4073
| 40 | 85.1631 | 16.2008 | 92.7996 | 16.7152 | 122.5057 | 20.4613 | 127.1284 | 28.255 | 129.4326 | 28.255 | 132.6923 | 28.255 | 134.3221 | 28.255 | 135.5445 | 28.255
| 43 | 75.6779 | 17.7954 | 83.2037 | 18.3098 | 113.4448 | 22.0534 | 117.0138 | 29.9358 | 120.1163 | 29.8638 | 123.3189 | 29.9007 | 124.9172 | 29.9181 | 126.1384 | 29.9358
| 46 | 69.615 | 18.3916 | 77.805 | 18.8955 | 107.835 | 22.6746 | 111.93 | 30.2328 | 114.66 | 30.2328 | 117.39 | 30.2328 | 120.12 | 30.2328 | 126.1384 | 30.2328
| 48 | 66.885 | 18.6436 | 75.075 | 19.1474 | 103.74 | 22.9265 | 107.835 | 30.4847 | 109.2 | 30.4847 | 116.025 | 30.4847 | 117.39 | 30.4847 | 126.1384 | 30.4847
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 76.97 | 6.3668 | 82.9984 | 6.6465 | 111.0905 | 9.9229 | 116.8429 | 16.2957 | 121.5462 | 16.5222 | 127.8186 | 16.8116 | 130.6574 | 16.9126 | 134.55 | 17.032
| 12 | 76.6723 | 6.3668 | 82.7751 | 6.6465 | 111.0124 | 9.9229 | 116.7635 | 16.3367 | 121.3873 | 16.5643 | 127.6651 | 16.8116 | 130.469 | 16.9126 | 133.9222 | 17.032
| 14 | 76.8587 | 6.4467 | 83.0678 | 6.6864 | 111.3473 | 9.9637 | 117.2794 | 16.3778 | 121.2285 | 16.6063 | 127.3583 | 16.8553 | 130.13 | 16.957 | 133.55 | 17.0772
| 16 | 76.9669 | 6.5266 | 83.283 | 6.7663 | 111.1116 | 10.086 | 117.0401 | 16.4598 | 121.68 | 16.6904 | 127.5598 | 16.9426 | 130.244 | 17.0458 | 133.5764 | 17.1676
| 18 | 77.0712 | 6.6065 | 83.4196 | 6.8862 | 111.501 | 10.1676 | 116.8007 | 16.583 | 121.1329 | 16.8165 | 127.524 | 17.1173 | 130.1617 | 17.2011 | 133.4453 | 17.3031
| 20 | 77.0958 | 6.7663 | 83.5524 | 7.046 | 110.9693 | 10.3716 | 116.9927 | 16.7472 | 121.1904 | 16.9847 | 127.4032 | 17.2483 | 129.9186 | 17.3343 | 133.0789 | 17.4386
| 22 | 77.22 | 6.9661 | 83.07 | 7.2458 | 111.1372 | 10.5348 | 117.1806 | 16.9114 | 121.2423 | 17.1529 | 127.881 | 17.4666 | 130.1772 | 17.5563 | 133.38 | 17.6645
| 24 | 76.9776 | 7.1659 | 83.6529 | 7.4455 | 111.2213 | 10.7795 | 117.2835 | 17.1576 | 121.1264 | 17.4051 | 127.3094 | 17.685 | 130.2186 | 17.7782 | 133.1251 | 17.8904
| 25 | 76.7091 | 7.2857 | 83.3843 | 7.5854 | 110.9422 | 10.9019 | 117 | 17.3013 | 120.7213 | 17.5312 | 127.3571 | 17.8378 | 130.1511 | 17.9336 | 132.9452 | 18.0485
| 26 | 76.6913 | 7.509 | 83.3843 | 7.8306 | 110.9422 | 11.1472 | 117 | 17.5466 | 120.7213 | 17.7765 | 127.3571 | 18.1022 | 130.1511 | 18.1788 | 132.9452 | 18.3091
| 28 | 76.5728 | 8.0362 | 83.3843 | 8.3211 | 110.9422 | 11.6377 | 117 | 18.037 | 120.7213 | 18.267 | 127.3571 | 18.631 | 130.1511 | 18.6693 | 132.9452 | 18.8303
| 30 | 76.6034 | 8.524 | 83.3843 | 8.8116 | 110.9422 | 12.1282 | 117 | 18.5275 | 120.7213 | 18.7575 | 127.3571 | 19.1598 | 130.1511 | 19.1598 | 132.9452 | 19.3514
| 32 | 76.4775 | 9.242 | 83.3843 | 9.578 | 110.9422 | 12.9405 | 117 | 19.3169 | 120.7213 | 19.5315 | 126.7983 | 19.9262 | 129.1732 | 19.9262 | 131.4085 | 20.1178
| 34 | 76.5024 | 10.0015 | 83.3843 | 10.3444 | 110.9422 | 13.7529 | 117 | 20.1063 | 120.7213 | 20.3056 | 126.2395 | 20.6926 | 128.1953 | 20.6926 | 129.8717 | 20.8842
| 35 | 76.5494 | 10.3824 | 83.3843 | 10.7276 | 110.9422 | 14.1591 | 117 | 20.501 | 120.7213 | 20.6926 | 125.9601 | 21.0758 | 127.7064 | 21.0758 | 129.1034 | 21.2674
| 36 | 75.8063 | 10.951 | 82.616 | 11.3024 | 109.7547 | 14.6573 | 115.3934 | 20.9992 | 118.7655 | 21.1524 | 123.5153 | 21.459 | 125.1917 | 21.459 | 126.5189 | 21.6123
| 38 | 74.3098 | 12.0447 | 81.0793 | 12.452 | 107.3798 | 15.6536 | 112.1803 | 21.9955 | 114.8538 | 22.0721 | 118.6258 | 22.2254 | 120.1625 | 22.2254 | 121.35 | 22.302
| 40 | 72.997 | 13.183 | 79.5425 | 13.6016 | 105.0049 | 16.6499 | 108.9672 | 22.9918 | 110.9422 | 22.9918 | 113.7362 | 22.9918 | 115.1332 | 22.9918 | 116.181 | 22.9918
| 43 | 64.8668 | 14.4806 | 71.3174 | 14.8991 | 97.2384 | 17.9454 | 100.2975 | 24.3595 | 102.9568 | 24.3009 | 105.7019 | 24.331 | 107.0718 | 24.3451 | 108.1186 | 24.3595
| 46 | 59.67 | 14.9657 | 66.69 | 15.3757 | 92.43 | 18.4509 | 95.94 | 24.6012 | 98.28 | 24.6012 | 100.62 | 24.6012 | 102.96 | 24.6012 | 108.1186 | 24.6012
| 48 | 57.33 | 15.1707 | 64.35 | 15.5808 | 88.92 | 18.6559 | 92.43 | 24.8062 | 93.6 | 24.8062 | 99.45 | 24.8062 | 100.62 | 24.8062 | 108.1186 | 24.8062
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 64.1416 | 5.1395 | 69.1653 | 5.3652 | 92.5754 | 8.01 | 97.3691 | 13.1543 | 101.2885 | 13.3372 | 106.5155 | 13.5708 | 108.8811 | 13.6524 | 112.125 | 13.7488
| 12 | 63.8935 | 5.1395 | 68.9793 | 5.3652 | 92.5103 | 8.01 | 97.3029 | 13.1875 | 101.1561 | 13.3712 | 106.3876 | 13.5708 | 108.7242 | 13.6524 | 111.6019 | 13.7488
| 14 | 64.0489 | 5.204 | 69.2232 | 5.3975 | 92.7894 | 8.0429 | 97.7329 | 13.2206 | 101.0238 | 13.4051 | 106.1319 | 13.6061 | 108.4416 | 13.6882 | 111.2917 | 13.7852
| 16 | 64.1391 | 5.2685 | 69.4025 | 5.462 | 92.593 | 8.1417 | 97.5334 | 13.2869 | 101.4 | 13.473 | 106.2998 | 13.6766 | 108.5366 | 13.7598 | 111.3137 | 13.8582
| 18 | 64.226 | 5.333 | 69.5164 | 5.5587 | 92.9175 | 8.2076 | 97.334 | 13.3863 | 100.9441 | 13.5748 | 106.27 | 13.8176 | 108.4681 | 13.8853 | 111.2045 | 13.9676
| 20 | 64.2465 | 5.462 | 69.627 | 5.6877 | 92.4744 | 8.3723 | 97.4939 | 13.5188 | 100.992 | 13.7105 | 106.1694 | 13.9233 | 108.2655 | 13.9928 | 110.8991 | 14.077
| 22 | 64.35 | 5.6232 | 69.225 | 5.849 | 92.6143 | 8.504 | 97.6505 | 13.6513 | 101.0353 | 13.8463 | 106.5675 | 14.0996 | 108.481 | 14.1719 | 111.15 | 14.2593
| 24 | 64.148 | 5.7845 | 69.7107 | 6.0103 | 92.6844 | 8.7016 | 97.7362 | 13.8501 | 100.9387 | 14.0499 | 106.0912 | 14.2758 | 108.5155 | 14.3511 | 110.9376 | 14.4417
| 25 | 63.9242 | 5.8812 | 69.4869 | 6.1231 | 92.4518 | 8.8004 | 97.5 | 13.9661 | 100.6011 | 14.1517 | 106.1309 | 14.3992 | 108.4593 | 14.4765 | 110.7876 | 14.5693
| 26 | 63.9094 | 6.0614 | 69.4869 | 6.3211 | 92.4518 | 8.9983 | 97.5 | 14.1641 | 100.6011 | 14.3497 | 106.1309 | 14.6126 | 108.4593 | 14.6745 | 110.7876 | 14.7796
| 28 | 63.8107 | 6.487 | 69.4869 | 6.717 | 92.4518 | 9.3943 | 97.5 | 14.56 | 100.6011 | 14.7456 | 106.1309 | 15.0395 | 108.4593 | 15.0704 | 110.7876 | 15.2003
| 30 | 63.8362 | 6.8808 | 69.4869 | 7.113 | 92.4518 | 9.7902 | 97.5 | 14.956 | 100.6011 | 15.1416 | 106.1309 | 15.4664 | 108.4593 | 15.4664 | 110.7876 | 15.621
| 32 | 63.7312 | 7.4604 | 69.4869 | 7.7316 | 92.4518 | 10.446 | 97.5 | 15.5932 | 100.6011 | 15.7664 | 105.6653 | 16.085 | 107.6444 | 16.085 | 109.5071 | 16.2397
| 34 | 63.752 | 8.0735 | 69.4869 | 8.3503 | 92.4518 | 11.1017 | 97.5 | 16.2304 | 100.6011 | 16.3912 | 105.1996 | 16.7037 | 106.8294 | 16.7037 | 108.2265 | 16.8583
| 35 | 63.7912 | 8.381 | 69.4869 | 8.6596 | 92.4518 | 11.4296 | 97.5 | 16.549 | 100.6011 | 16.7037 | 104.9668 | 17.013 | 106.422 | 17.013 | 107.5862 | 17.1677
| 36 | 63.1719 | 8.8399 | 68.8466 | 9.1236 | 91.4623 | 11.8318 | 96.1612 | 16.9511 | 98.9712 | 17.0749 | 102.9294 | 17.3223 | 104.3265 | 17.3223 | 105.4324 | 17.446
| 38 | 61.9248 | 9.7228 | 67.566 | 10.0516 | 89.4832 | 12.636 | 93.4836 | 17.7554 | 95.7115 | 17.8172 | 98.8548 | 17.941 | 100.1354 | 17.941 | 101.125 | 18.0028
| 40 | 60.8308 | 10.6417 | 66.2854 | 10.9796 | 87.5041 | 13.4403 | 90.806 | 18.5596 | 92.4518 | 18.5596 | 94.7802 | 18.5596 | 95.9444 | 18.5596 | 96.8175 | 18.5596
| 43 | 54.0556 | 11.6891 | 59.4312 | 12.027 | 81.032 | 14.4861 | 83.5813 | 19.6637 | 85.7973 | 19.6164 | 88.0849 | 19.6407 | 89.2265 | 19.6521 | 90.0988 | 19.6637
| 46 | 49.725 | 12.0808 | 55.575 | 12.4117 | 77.025 | 14.8941 | 79.95 | 19.8588 | 81.9 | 19.8588 | 83.85 | 19.8588 | 85.8 | 19.8588 | 90.0988 | 19.8588
| 48 | 47.775 | 12.2463 | 53.625 | 12.5772 | 74.1 | 15.0596 | 77.025 | 20.0243 | 78 | 20.0243 | 82.875 | 20.0243 | 83.85 | 20.0243 | 90.0988 | 20.0243
Outdoor Unit: 72HP（AVWT-680HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 139.4669 | 16.5653 | 150.3902 | 17.2929 | 201.2922 | 25.8175 | 211.7153 | 42.3984 | 220.2375 | 42.988 | 231.6028 | 43.7409 | 236.7467 | 44.0036 | 243.8 | 44.3144
| 12 | 138.9275 | 16.5653 | 149.9857 | 17.2929 | 201.1506 | 25.8175 | 211.5715 | 42.5052 | 219.9497 | 43.0973 | 231.3249 | 43.7409 | 236.4054 | 44.0036 | 242.6625 | 44.3144
| 14 | 139.2653 | 16.7732 | 150.5161 | 17.3969 | 201.7575 | 25.9237 | 212.5063 | 42.612 | 219.6619 | 43.2067 | 230.7689 | 43.8545 | 235.791 | 44.1191 | 241.9881 | 44.4319
| 16 | 139.4614 | 16.9811 | 150.906 | 17.6048 | 201.3305 | 26.2421 | 212.0726 | 42.8256 | 220.48 | 43.4255 | 231.134 | 44.0817 | 235.9976 | 44.3501 | 242.0359 | 44.667
| 18 | 139.6504 | 17.189 | 151.1535 | 17.9167 | 202.036 | 26.4544 | 211.639 | 43.146 | 219.4887 | 43.7536 | 231.0692 | 44.5362 | 235.8486 | 44.7544 | 241.7984 | 45.0197
| 20 | 139.6949 | 17.6048 | 151.394 | 18.3325 | 201.0726 | 26.9851 | 211.9868 | 43.5732 | 219.5929 | 44.1912 | 230.8503 | 44.877 | 235.4081 | 45.1009 | 241.1345 | 45.3723
| 22 | 139.92 | 18.1246 | 150.52 | 18.8522 | 201.3767 | 27.4096 | 212.3273 | 44.0004 | 219.6869 | 44.6287 | 231.716 | 45.4451 | 235.8767 | 45.6783 | 241.68 | 45.96
| 24 | 139.4808 | 18.6443 | 151.5761 | 19.372 | 201.5292 | 28.0465 | 212.5137 | 44.6412 | 219.477 | 45.285 | 230.6803 | 46.0131 | 235.9517 | 46.2558 | 241.2181 | 46.5477
| 25 | 138.9942 | 18.9562 | 151.0896 | 19.7358 | 201.0235 | 28.3649 | 212 | 45.015 | 218.7429 | 45.6132 | 230.7667 | 46.4108 | 235.8294 | 46.66 | 240.8921 | 46.9591
| 26 | 138.962 | 19.537 | 151.0896 | 20.3739 | 201.0235 | 29.003 | 212 | 45.6531 | 218.7429 | 46.2513 | 230.7667 | 47.0987 | 235.8294 | 47.2981 | 240.8921 | 47.6371
| 28 | 138.7473 | 20.9087 | 151.0896 | 21.6501 | 201.0235 | 30.2792 | 212 | 46.9292 | 218.7429 | 47.5274 | 230.7667 | 48.4746 | 235.8294 | 48.5743 | 240.8921 | 48.993
| 30 | 138.8028 | 22.1779 | 151.0896 | 22.9262 | 201.0235 | 31.5553 | 212 | 48.2054 | 218.7429 | 48.8036 | 230.7667 | 49.8505 | 235.8294 | 49.8505 | 240.8921 | 50.349
| 32 | 138.5746 | 24.0462 | 151.0896 | 24.9202 | 201.0235 | 33.669 | 212 | 50.2592 | 218.7429 | 50.8176 | 229.7542 | 51.8445 | 234.0575 | 51.8445 | 238.1076 | 52.343
| 34 | 138.6198 | 26.0221 | 151.0896 | 26.9143 | 201.0235 | 35.7827 | 212 | 52.3131 | 218.7429 | 52.8315 | 228.7417 | 53.8385 | 232.2856 | 53.8385 | 235.3232 | 54.337
| 35 | 138.7049 | 27.0133 | 151.0896 | 27.9113 | 201.0235 | 36.8395 | 212 | 53.34 | 218.7429 | 53.8385 | 228.2354 | 54.8355 | 231.3996 | 54.8355 | 233.9309 | 55.334
| 36 | 137.3584 | 28.4925 | 149.6973 | 29.4068 | 198.8718 | 38.1356 | 209.089 | 54.6361 | 215.199 | 55.0349 | 223.8056 | 55.8325 | 226.8432 | 55.8325 | 229.2479 | 56.2313
| 38 | 134.6468 | 31.3382 | 146.9128 | 32.3978 | 194.5685 | 40.7278 | 203.2669 | 57.2283 | 208.1112 | 57.4277 | 214.9459 | 57.8265 | 217.7303 | 57.8265 | 219.882 | 58.0259
| 40 | 132.268 | 34.2998 | 144.1284 | 35.3888 | 190.2653 | 43.3201 | 197.4448 | 59.8206 | 201.0235 | 59.8206 | 206.0861 | 59.8206 | 208.6175 | 59.8206 | 210.516 | 59.8206
| 43 | 117.5364 | 37.6759 | 129.2248 | 38.7649 | 176.1927 | 46.6909 | 181.7357 | 63.3792 | 186.5542 | 63.2267 | 191.5283 | 63.3049 | 194.0105 | 63.3416 | 195.9072 | 63.3792
| 46 | 108.12 | 38.9382 | 120.84 | 40.005 | 167.48 | 48.006 | 173.84 | 64.008 | 178.08 | 64.008 | 182.32 | 64.008 | 186.56 | 64.008 | 195.9072 | 64.008
| 48 | 103.88 | 39.4716 | 116.6 | 40.5384 | 161.12 | 48.5394 | 167.48 | 64.5414 | 169.6 | 64.5414 | 180.2 | 64.5414 | 182.32 | 64.5414 | 195.9072 | 64.5414
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 139.4669 | 16.4075 | 150.3902 | 17.1283 | 201.2922 | 25.5717 | 211.7153 | 41.9946 | 220.2375 | 42.5785 | 231.6028 | 43.3243 | 236.7467 | 43.5846 | 243.8 | 43.8923
| 12 | 138.9275 | 16.4075 | 149.9857 | 17.1283 | 201.1506 | 25.5717 | 211.5715 | 42.1004 | 219.9497 | 42.6869 | 231.3249 | 43.3243 | 236.4054 | 43.5846 | 242.6625 | 43.8923
| 14 | 139.2653 | 16.6134 | 150.5161 | 17.2312 | 201.7575 | 25.6768 | 212.5063 | 42.2062 | 219.6619 | 42.7952 | 230.7689 | 43.4368 | 235.791 | 43.699 | 241.9881 | 44.0088
| 16 | 139.4614 | 16.8194 | 150.906 | 17.4371 | 201.3305 | 25.9922 | 212.0726 | 42.4178 | 220.48 | 43.0119 | 231.134 | 43.6619 | 235.9976 | 43.9278 | 242.0359 | 44.2416
| 18 | 139.6504 | 17.0253 | 151.1535 | 17.746 | 202.036 | 26.2024 | 211.639 | 42.7351 | 219.4887 | 43.3369 | 231.0692 | 44.112 | 235.8486 | 44.3281 | 241.7984 | 44.5909
| 20 | 139.6949 | 17.4371 | 151.394 | 18.1579 | 201.0726 | 26.7281 | 211.9868 | 43.1582 | 219.5929 | 43.7703 | 230.8503 | 44.4496 | 235.4081 | 44.6713 | 241.1345 | 44.9402
| 22 | 139.92 | 17.9519 | 150.52 | 18.6727 | 201.3767 | 27.1486 | 212.3273 | 43.5813 | 219.6869 | 44.2037 | 231.716 | 45.0123 | 235.8767 | 45.2433 | 241.68 | 45.5223
| 24 | 139.4808 | 18.4667 | 151.5761 | 19.1875 | 201.5292 | 27.7794 | 212.5137 | 44.216 | 219.477 | 44.8537 | 230.6803 | 45.5749 | 235.9517 | 45.8153 | 241.2181 | 46.1044
| 25 | 138.9942 | 18.7756 | 151.0896 | 19.5478 | 201.0235 | 28.0948 | 212 | 44.5863 | 218.7429 | 45.1788 | 230.7667 | 45.9688 | 235.8294 | 46.2157 | 240.8921 | 46.5119
| 26 | 138.962 | 19.3509 | 151.0896 | 20.1798 | 201.0235 | 28.7268 | 212 | 45.2183 | 218.7429 | 45.8108 | 230.7667 | 46.6502 | 235.8294 | 46.8477 | 240.8921 | 47.1834
| 28 | 138.7473 | 20.7096 | 151.0896 | 21.4439 | 201.0235 | 29.9908 | 212 | 46.4823 | 218.7429 | 47.0748 | 230.7667 | 48.0129 | 235.8294 | 48.1117 | 240.8921 | 48.5264
| 30 | 138.8028 | 21.9667 | 151.0896 | 22.7079 | 201.0235 | 31.2548 | 212 | 47.7463 | 218.7429 | 48.3388 | 230.7667 | 49.3757 | 235.8294 | 49.3757 | 240.8921 | 49.8695
| 32 | 138.5746 | 23.8171 | 151.0896 | 24.6829 | 201.0235 | 33.3483 | 212 | 49.7806 | 218.7429 | 50.3336 | 229.7542 | 51.3507 | 234.0575 | 51.3507 | 238.1076 | 51.8445
| 34 | 138.6198 | 25.7743 | 151.0896 | 26.6579 | 201.0235 | 35.4419 | 212 | 51.8149 | 218.7429 | 52.3284 | 228.7417 | 53.3258 | 232.2856 | 53.3258 | 235.3232 | 53.8195
| 35 | 138.7049 | 26.756 | 151.0896 | 27.6455 | 201.0235 | 36.4886 | 212 | 52.832 | 218.7429 | 53.3258 | 228.2354 | 54.3133 | 231.3996 | 54.3133 | 233.9309 | 54.807
| 36 | 137.3584 | 28.2211 | 149.6973 | 29.1267 | 198.8718 | 37.7724 | 209.089 | 54.1158 | 215.199 | 54.5108 | 223.8056 | 55.3008 | 226.8432 | 55.3008 | 229.2479 | 55.6958
| 38 | 134.6468 | 31.0398 | 146.9128 | 32.0893 | 194.5685 | 40.3399 | 203.2669 | 56.6833 | 208.1112 | 56.8808 | 214.9459 | 57.2758 | 217.7303 | 57.2758 | 219.882 | 57.4733
| 40 | 132.268 | 33.9731 | 144.1284 | 35.0518 | 190.2653 | 42.9075 | 197.4448 | 59.2508 | 201.0235 | 59.2508 | 206.0861 | 59.2508 | 208.6175 | 59.2508 | 210.516 | 59.2508
| 43 | 117.5364 | 37.317 | 129.2248 | 38.3957 | 176.1927 | 46.2462 | 181.7357 | 62.7756 | 186.5542 | 62.6245 | 191.5283 | 62.702 | 194.0105 | 62.7384 | 195.9072 | 62.7756
| 46 | 108.12 | 38.5674 | 120.84 | 39.624 | 167.48 | 47.5488 | 173.84 | 63.3984 | 178.08 | 63.3984 | 182.32 | 63.3984 | 186.56 | 63.3984 | 195.9072 | 63.3984
| 48 | 103.88 | 39.0957 | 116.6 | 40.1523 | 161.12 | 48.0771 | 167.48 | 63.9267 | 169.6 | 63.9267 | 180.2 | 63.9267 | 182.32 | 63.9267 | 195.9072 | 63.9267
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 139.4669 | 16.2498 | 150.3902 | 16.9636 | 201.2922 | 25.3258 | 211.7153 | 41.5909 | 220.2375 | 42.1691 | 231.6028 | 42.9077 | 236.7467 | 43.1655 | 243.8 | 43.4703
| 12 | 138.9275 | 16.2498 | 149.9857 | 16.9636 | 201.1506 | 25.3258 | 211.5715 | 41.6956 | 219.9497 | 42.2764 | 231.3249 | 42.9077 | 236.4054 | 43.1655 | 242.6625 | 43.4703
| 14 | 139.2653 | 16.4537 | 150.5161 | 17.0655 | 201.7575 | 25.4299 | 212.5063 | 41.8004 | 219.6619 | 42.3837 | 230.7689 | 43.0192 | 235.791 | 43.2788 | 241.9881 | 43.5856
| 16 | 139.4614 | 16.6576 | 150.906 | 17.2695 | 201.3305 | 25.7422 | 212.0726 | 42.0099 | 220.48 | 42.5983 | 231.134 | 43.2421 | 235.9976 | 43.5054 | 242.0359 | 43.8162
| 18 | 139.6504 | 16.8616 | 151.1535 | 17.5754 | 202.036 | 25.9505 | 211.639 | 42.3242 | 219.4887 | 42.9202 | 231.0692 | 43.6879 | 235.8486 | 43.9019 | 241.7984 | 44.1621
| 20 | 139.6949 | 17.2695 | 151.394 | 17.9833 | 201.0726 | 26.4711 | 211.9868 | 42.7432 | 219.5929 | 43.3494 | 230.8503 | 44.0222 | 235.4081 | 44.2418 | 241.1345 | 44.5081
| 22 | 139.92 | 17.7793 | 150.52 | 18.4931 | 201.3767 | 26.8876 | 212.3273 | 43.1623 | 219.6869 | 43.7786 | 231.716 | 44.5795 | 235.8767 | 44.8083 | 241.68 | 45.0846
| 24 | 139.4808 | 18.2892 | 151.5761 | 19.003 | 201.5292 | 27.5123 | 212.5137 | 43.7909 | 219.477 | 44.4225 | 230.6803 | 45.1367 | 235.9517 | 45.3747 | 241.2181 | 45.6611
| 25 | 138.9942 | 18.5951 | 151.0896 | 19.3599 | 201.0235 | 27.8246 | 212 | 44.1575 | 218.7429 | 44.7444 | 230.7667 | 45.5268 | 235.8294 | 45.7713 | 240.8921 | 46.0647
| 26 | 138.962 | 19.1648 | 151.0896 | 19.9858 | 201.0235 | 28.4506 | 212 | 44.7835 | 218.7429 | 45.3703 | 230.7667 | 46.2016 | 235.8294 | 46.3972 | 240.8921 | 46.7297
| 28 | 138.7473 | 20.5105 | 151.0896 | 21.2377 | 201.0235 | 29.7024 | 212 | 46.0353 | 218.7429 | 46.6222 | 230.7667 | 47.5513 | 235.8294 | 47.6491 | 240.8921 | 48.0598
| 30 | 138.8028 | 21.7555 | 151.0896 | 22.4895 | 201.0235 | 30.9543 | 212 | 47.2872 | 218.7429 | 47.874 | 230.7667 | 48.9009 | 235.8294 | 48.9009 | 240.8921 | 49.3899
| 32 | 138.5746 | 23.5881 | 151.0896 | 24.4456 | 201.0235 | 33.0277 | 212 | 49.3019 | 218.7429 | 49.8496 | 229.7542 | 50.857 | 234.0575 | 50.857 | 238.1076 | 51.346
| 34 | 138.6198 | 25.5264 | 151.0896 | 26.4016 | 201.0235 | 35.1011 | 212 | 51.3166 | 218.7429 | 51.8252 | 228.7417 | 52.813 | 232.2856 | 52.813 | 235.3232 | 53.302
| 35 | 138.7049 | 26.4988 | 151.0896 | 27.3796 | 201.0235 | 36.1378 | 212 | 52.324 | 218.7429 | 52.813 | 228.2354 | 53.791 | 231.3996 | 53.791 | 233.9309 | 54.28
| 36 | 137.3584 | 27.9498 | 149.6973 | 28.8467 | 198.8718 | 37.4092 | 209.089 | 53.5954 | 215.199 | 53.9866 | 223.8056 | 54.769 | 226.8432 | 54.769 | 229.2479 | 55.1603
| 38 | 134.6468 | 30.7413 | 146.9128 | 31.7807 | 194.5685 | 39.9521 | 203.2669 | 56.1383 | 208.1112 | 56.3339 | 214.9459 | 56.7251 | 217.7303 | 56.7251 | 219.882 | 56.9207
| 40 | 132.268 | 33.6465 | 144.1284 | 34.7148 | 190.2653 | 42.4949 | 197.4448 | 58.6811 | 201.0235 | 58.6811 | 206.0861 | 58.6811 | 208.6175 | 58.6811 | 210.516 | 58.6811
| 43 | 117.5364 | 36.9582 | 129.2248 | 38.0265 | 176.1927 | 45.8016 | 181.7357 | 62.172 | 186.5542 | 62.0224 | 191.5283 | 62.0991 | 194.0105 | 62.1351 | 195.9072 | 62.172
| 46 | 108.12 | 38.1965 | 120.84 | 39.243 | 167.48 | 47.0916 | 173.84 | 62.7888 | 178.08 | 62.7888 | 182.32 | 62.7888 | 186.56 | 62.7888 | 195.9072 | 62.7888
| 48 | 103.88 | 38.7198 | 116.6 | 39.7662 | 161.12 | 47.6148 | 167.48 | 63.312 | 169.6 | 63.312 | 180.2 | 63.312 | 182.32 | 63.312 | 195.9072 | 63.312
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 136.8355 | 16.092 | 147.5527 | 16.7989 | 197.4943 | 25.0799 | 207.7207 | 41.1871 | 216.082 | 41.7597 | 227.233 | 42.4911 | 232.2798 | 42.7464 | 239.2 | 43.0483
| 12 | 136.3062 | 16.092 | 147.1558 | 16.7989 | 197.3553 | 25.0799 | 207.5795 | 41.2908 | 215.7997 | 41.866 | 226.9602 | 42.4911 | 231.9449 | 42.7464 | 238.084 | 43.0483
| 14 | 136.6377 | 16.294 | 147.6761 | 16.8998 | 197.9507 | 25.183 | 208.4968 | 41.3946 | 215.5174 | 41.9722 | 226.4148 | 42.6015 | 231.3421 | 42.8586 | 237.4223 | 43.1624
| 16 | 136.83 | 16.4959 | 148.0588 | 17.1018 | 197.5318 | 25.4923 | 208.0713 | 41.602 | 216.32 | 42.1848 | 226.773 | 42.8222 | 231.5448 | 43.083 | 237.4691 | 43.3908
| 18 | 137.0155 | 16.6979 | 148.3016 | 17.4047 | 198.224 | 25.6985 | 207.6458 | 41.9133 | 215.3474 | 42.5035 | 226.7094 | 43.2637 | 231.3987 | 43.4757 | 237.2362 | 43.7334
| 20 | 137.0592 | 17.1018 | 148.5375 | 17.8087 | 197.2788 | 26.2141 | 207.987 | 42.3283 | 215.4497 | 42.9286 | 226.4946 | 43.5948 | 230.9665 | 43.8123 | 236.5848 | 44.0759
| 22 | 137.28 | 17.6067 | 147.68 | 18.3136 | 197.5772 | 26.6265 | 208.3211 | 42.7432 | 215.5419 | 43.3536 | 227.344 | 44.1466 | 231.4262 | 44.3732 | 237.12 | 44.6469
| 24 | 136.8491 | 18.1116 | 148.7162 | 18.8185 | 197.7268 | 27.2452 | 208.504 | 43.3657 | 215.3359 | 43.9912 | 226.3279 | 44.6985 | 231.4998 | 44.9342 | 236.6668 | 45.2178
| 25 | 136.3717 | 18.4146 | 148.2388 | 19.1719 | 197.2306 | 27.5545 | 208 | 43.7288 | 214.6156 | 44.3099 | 226.4127 | 45.0848 | 231.3798 | 45.3269 | 236.347 | 45.6175
| 26 | 136.34 | 18.9788 | 148.2388 | 19.7918 | 197.2306 | 28.1743 | 208 | 44.3487 | 214.6156 | 44.9298 | 226.4127 | 45.753 | 231.3798 | 45.9467 | 236.347 | 46.276
| 28 | 136.1294 | 20.3113 | 148.2388 | 21.0315 | 197.2306 | 29.4141 | 208 | 45.5884 | 214.6156 | 46.1695 | 226.4127 | 47.0896 | 231.3798 | 47.1865 | 236.347 | 47.5932
| 30 | 136.1838 | 21.5442 | 148.2388 | 22.2712 | 197.2306 | 30.6538 | 208 | 46.8281 | 214.6156 | 47.4092 | 226.4127 | 48.4262 | 231.3798 | 48.4262 | 236.347 | 48.9104
| 32 | 135.9599 | 23.3591 | 148.2388 | 24.2082 | 197.2306 | 32.707 | 208 | 48.8233 | 214.6156 | 49.3656 | 225.4192 | 50.3632 | 229.6413 | 50.3632 | 233.615 | 50.8475
| 34 | 136.0043 | 25.2786 | 148.2388 | 26.1453 | 197.2306 | 34.7603 | 208 | 50.8184 | 214.6156 | 51.3221 | 224.4258 | 52.3003 | 227.9028 | 52.3003 | 230.8831 | 52.7845
| 35 | 136.0878 | 26.2415 | 148.2388 | 27.1138 | 197.2306 | 35.7869 | 208 | 51.816 | 214.6156 | 52.3003 | 223.9291 | 53.2688 | 227.0336 | 53.2688 | 229.5171 | 53.753
| 36 | 134.7667 | 27.6784 | 146.8728 | 28.5666 | 195.1195 | 37.046 | 205.1439 | 53.0751 | 211.1386 | 53.4625 | 219.5828 | 54.2373 | 222.5631 | 54.2373 | 224.9225 | 54.6247
| 38 | 132.1063 | 30.4429 | 144.1409 | 31.4722 | 190.8974 | 39.5642 | 199.4316 | 55.5932 | 204.1846 | 55.7869 | 210.8903 | 56.1744 | 213.6222 | 56.1744 | 215.7333 | 56.3681
| 40 | 129.7724 | 33.3198 | 141.409 | 34.3777 | 186.6753 | 42.0823 | 193.7194 | 58.1114 | 197.2306 | 58.1114 | 202.1977 | 58.1114 | 204.6813 | 58.1114 | 206.544 | 58.1114
| 43 | 115.3187 | 36.5994 | 126.7866 | 37.6574 | 172.8683 | 45.3569 | 178.3067 | 61.5683 | 183.0343 | 61.4202 | 187.9145 | 61.4962 | 190.35 | 61.5319 | 192.2108 | 61.5683
| 46 | 106.08 | 37.8257 | 118.56 | 38.862 | 164.32 | 46.6344 | 170.56 | 62.1792 | 174.72 | 62.1792 | 178.88 | 62.1792 | 183.04 | 62.1792 | 192.2108 | 62.1792
| 48 | 101.92 | 38.3438 | 114.4 | 39.3802 | 158.08 | 47.1526 | 164.32 | 62.6974 | 166.4 | 62.6974 | 176.8 | 62.6974 | 178.88 | 62.6974 | 192.2108 | 62.6974
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 134.204 | 15.9342 | 144.7151 | 16.6342 | 193.6963 | 24.834 | 203.726 | 40.7833 | 211.9266 | 41.3503 | 222.8631 | 42.0746 | 227.8129 | 42.3273 | 234.6 | 42.6262
| 12 | 133.685 | 15.9342 | 144.3258 | 16.6342 | 193.56 | 24.834 | 203.5876 | 40.886 | 211.6497 | 41.4555 | 222.5956 | 42.0746 | 227.4844 | 42.3273 | 233.5054 | 42.6262
| 14 | 134.01 | 16.1342 | 144.8362 | 16.7342 | 194.144 | 24.9361 | 204.4872 | 40.9887 | 211.3728 | 41.5608 | 222.0606 | 42.1839 | 226.8933 | 42.4384 | 232.8565 | 42.7393
| 16 | 134.1987 | 16.3342 | 145.2115 | 16.9341 | 193.7331 | 25.2424 | 204.0699 | 41.1942 | 212.16 | 41.7712 | 222.412 | 42.4024 | 227.092 | 42.6606 | 232.9024 | 42.9654
| 18 | 134.3806 | 16.5342 | 145.4496 | 17.2341 | 194.412 | 25.4466 | 203.6526 | 41.5024 | 211.2061 | 42.0868 | 222.3496 | 42.8396 | 226.9487 | 43.0494 | 232.6739 | 43.3046
| 20 | 134.4234 | 16.9341 | 145.681 | 17.6341 | 193.4849 | 25.9571 | 203.9873 | 41.9133 | 211.3064 | 42.5077 | 222.139 | 43.1674 | 226.5248 | 43.3827 | 232.0351 | 43.6438
| 22 | 134.64 | 17.4341 | 144.84 | 18.134 | 193.7776 | 26.3655 | 204.3149 | 42.3242 | 211.3968 | 42.9286 | 222.972 | 43.7138 | 226.9757 | 43.9382 | 232.56 | 44.2092
| 24 | 134.2174 | 17.9341 | 145.8563 | 18.634 | 193.9243 | 26.9781 | 204.4943 | 42.9406 | 211.1948 | 43.5599 | 221.9754 | 44.2603 | 227.0479 | 44.4937 | 232.1155 | 44.7745
| 25 | 133.7492 | 18.234 | 145.3881 | 18.984 | 193.4377 | 27.2843 | 204 | 43.3001 | 210.4884 | 43.8755 | 222.0586 | 44.6428 | 226.9302 | 44.8825 | 231.8019 | 45.1702
| 26 | 133.7181 | 18.7927 | 145.3881 | 19.5977 | 193.4377 | 27.8981 | 204 | 43.9139 | 210.4884 | 44.4893 | 222.0586 | 45.3045 | 226.9302 | 45.4963 | 231.8019 | 45.8224
| 28 | 133.5116 | 20.1122 | 145.3881 | 20.8253 | 193.4377 | 29.1257 | 204 | 45.1414 | 210.4884 | 45.7169 | 222.0586 | 46.6279 | 226.9302 | 46.7238 | 231.8019 | 47.1266
| 30 | 133.5649 | 21.333 | 145.3881 | 22.0528 | 193.4377 | 30.3532 | 204 | 46.369 | 210.4884 | 46.9444 | 222.0586 | 47.9514 | 226.9302 | 47.9514 | 231.8019 | 48.4309
| 32 | 133.3453 | 23.1301 | 145.3881 | 23.9709 | 193.4377 | 32.3864 | 204 | 48.3446 | 210.4884 | 48.8817 | 221.0842 | 49.8695 | 225.2251 | 49.8695 | 229.1224 | 50.349
| 34 | 133.3889 | 25.0308 | 145.3881 | 25.889 | 193.4377 | 34.4195 | 204 | 50.3202 | 210.4884 | 50.8189 | 220.1099 | 51.7875 | 223.5201 | 51.7875 | 226.443 | 52.267
| 35 | 133.4708 | 25.9842 | 145.3881 | 26.848 | 193.4377 | 35.4361 | 204 | 51.308 | 210.4884 | 51.7875 | 219.6227 | 52.7465 | 222.6675 | 52.7465 | 225.1033 | 53.2261
| 36 | 132.175 | 27.4071 | 144.0484 | 28.2865 | 191.3672 | 36.6828 | 201.1988 | 52.5547 | 207.0783 | 52.9383 | 215.3601 | 53.7056 | 218.283 | 53.7056 | 220.5971 | 54.0892
| 38 | 129.5658 | 30.1444 | 141.369 | 31.1636 | 187.2263 | 39.1763 | 195.5964 | 55.0482 | 200.258 | 55.24 | 206.8347 | 55.6236 | 209.5141 | 55.6236 | 211.5845 | 55.8154
| 40 | 127.2768 | 32.9931 | 138.6896 | 34.0407 | 183.0854 | 41.6698 | 189.994 | 57.5417 | 193.4377 | 57.5417 | 198.3093 | 57.5417 | 200.7451 | 57.5417 | 202.572 | 57.5417
| 43 | 113.101 | 36.2406 | 124.3484 | 37.2882 | 169.5439 | 44.9122 | 174.8777 | 60.9647 | 179.5144 | 60.818 | 184.3008 | 60.8933 | 186.6894 | 60.9286 | 188.5145 | 60.9647
| 46 | 104.04 | 37.4548 | 116.28 | 38.481 | 161.16 | 46.1772 | 167.28 | 61.5696 | 171.36 | 61.5696 | 175.44 | 61.5696 | 179.52 | 61.5696 | 188.5145 | 61.5696
| 48 | 99.96 | 37.9679 | 112.2 | 38.9941 | 155.04 | 46.6903 | 161.16 | 62.0827 | 163.2 | 62.0827 | 173.4 | 62.0827 | 175.44 | 62.0827 | 188.5145 | 62.0827
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 131.5726 | 15.7765 | 141.8776 | 16.4695 | 189.8983 | 24.5881 | 199.7314 | 40.3795 | 207.7712 | 40.9409 | 218.4933 | 41.658 | 223.3459 | 41.9082 | 230 | 42.2042
| 12 | 131.0637 | 15.7765 | 141.4959 | 16.4695 | 189.7647 | 24.5881 | 199.5957 | 40.4812 | 207.4997 | 41.0451 | 218.231 | 41.658 | 223.0239 | 41.9082 | 228.9269 | 42.2042
| 14 | 131.3824 | 15.9745 | 141.9963 | 16.5685 | 190.3373 | 24.6892 | 200.4777 | 40.5829 | 207.2283 | 41.1493 | 217.7065 | 41.7662 | 222.4444 | 42.0182 | 228.2906 | 42.3161
| 16 | 131.5673 | 16.1725 | 142.3642 | 16.7665 | 189.9344 | 24.9925 | 200.0685 | 40.7863 | 208 | 41.3576 | 218.051 | 41.9826 | 222.6392 | 42.2382 | 228.3357 | 42.54
| 18 | 131.7457 | 16.3705 | 142.5976 | 17.0635 | 190.6 | 25.1946 | 199.6594 | 41.0915 | 207.0648 | 41.6701 | 217.9898 | 42.4154 | 222.4987 | 42.6232 | 228.1117 | 42.8759
| 20 | 131.7877 | 16.7665 | 142.8245 | 17.4595 | 189.6911 | 25.7001 | 199.9875 | 41.4983 | 207.1632 | 42.0868 | 217.7833 | 42.74 | 222.0831 | 42.9532 | 227.4854 | 43.2117
| 22 | 132 | 17.2615 | 142 | 17.9545 | 189.9781 | 26.1044 | 200.3088 | 41.9051 | 207.2518 | 42.5035 | 218.6 | 43.281 | 222.5252 | 43.5032 | 228 | 43.7714
| 24 | 131.5857 | 17.7565 | 142.9964 | 18.4495 | 190.1219 | 26.7109 | 200.4846 | 42.5154 | 207.0537 | 43.1286 | 217.623 | 43.822 | 222.596 | 44.0531 | 227.5642 | 44.3312
| 25 | 131.1266 | 18.0535 | 142.5373 | 18.796 | 189.6448 | 27.0142 | 200 | 42.8714 | 206.3612 | 43.4411 | 217.7045 | 44.2007 | 222.4806 | 44.4381 | 227.2567 | 44.723
| 26 | 131.0962 | 18.6066 | 142.5373 | 19.4037 | 189.6448 | 27.6219 | 200 | 43.4791 | 206.3612 | 44.0488 | 217.7045 | 44.8559 | 222.4806 | 45.0458 | 227.2567 | 45.3687
| 28 | 130.8937 | 19.9131 | 142.5373 | 20.6191 | 189.6448 | 28.8373 | 200 | 44.6945 | 206.3612 | 45.2642 | 217.7045 | 46.1663 | 222.4806 | 46.2612 | 227.2567 | 46.66
| 30 | 130.946 | 21.1218 | 142.5373 | 21.8345 | 189.6448 | 30.0527 | 200 | 45.9099 | 206.3612 | 46.4796 | 217.7045 | 47.4766 | 222.4806 | 47.4766 | 227.2567 | 47.9514
| 32 | 130.7307 | 22.9011 | 142.5373 | 23.7336 | 189.6448 | 32.0657 | 200 | 47.8659 | 206.3612 | 48.3977 | 216.7493 | 49.3757 | 220.809 | 49.3757 | 224.6299 | 49.8505
| 34 | 130.7734 | 24.7829 | 142.5373 | 25.6326 | 189.6448 | 34.0787 | 200 | 49.822 | 206.3612 | 50.3157 | 215.794 | 51.2748 | 219.1373 | 51.2748 | 222.003 | 51.7495
| 35 | 130.8537 | 25.727 | 142.5373 | 26.5822 | 189.6448 | 35.0852 | 200 | 50.8 | 206.3612 | 51.2748 | 215.3164 | 52.2243 | 218.3015 | 52.2243 | 220.6896 | 52.6991
| 36 | 129.5834 | 27.1357 | 141.2239 | 28.0065 | 187.6149 | 36.3196 | 197.2537 | 52.0344 | 203.0179 | 52.4142 | 211.1373 | 53.1738 | 214.003 | 53.1738 | 216.2716 | 53.5536
| 38 | 127.0253 | 29.8459 | 138.597 | 30.8551 | 183.5552 | 38.7884 | 191.7612 | 54.5032 | 196.3313 | 54.6931 | 202.7791 | 55.0729 | 205.406 | 55.0729 | 207.4358 | 55.2628
| 40 | 124.7812 | 32.6665 | 135.9701 | 33.7037 | 179.4955 | 41.2572 | 186.2687 | 56.972 | 189.6448 | 56.972 | 194.4209 | 56.972 | 196.809 | 56.972 | 198.6 | 56.972
| 43 | 110.8834 | 35.8818 | 121.9102 | 36.919 | 166.2196 | 44.4675 | 171.4487 | 60.3611 | 175.9945 | 60.2159 | 180.687 | 60.2904 | 183.0288 | 60.3254 | 184.8181 | 60.3611
| 46 | 102 | 37.084 | 114 | 38.1 | 158 | 45.72 | 164 | 60.96 | 168 | 60.96 | 172 | 60.96 | 176 | 60.96 | 184.8181 | 60.96
| 48 | 98 | 37.592 | 110 | 38.608 | 152 | 46.228 | 158 | 61.468 | 160 | 61.468 | 170 | 61.468 | 172 | 61.468 | 184.8181 | 61.468
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 118.4153 | 12.4634 | 127.6898 | 13.0109 | 170.9085 | 19.4246 | 179.7583 | 31.8998 | 186.9941 | 32.3433 | 196.6439 | 32.9098 | 201.0113 | 33.1075 | 207 | 33.3413
| 12 | 117.9573 | 12.4634 | 127.3463 | 13.0109 | 170.7883 | 19.4246 | 179.6361 | 31.9801 | 186.7498 | 32.4256 | 196.4079 | 32.9098 | 200.7216 | 33.1075 | 206.0342 | 33.3413
| 14 | 118.2442 | 12.6198 | 127.7967 | 13.0891 | 171.3035 | 19.5045 | 180.4299 | 32.0605 | 186.5054 | 32.5079 | 195.9359 | 32.9953 | 200.1999 | 33.1944 | 205.4616 | 33.4297
| 16 | 118.4106 | 12.7762 | 128.1278 | 13.2455 | 170.941 | 19.7441 | 180.0617 | 32.2212 | 187.2 | 32.6725 | 196.2459 | 33.1663 | 200.3753 | 33.3682 | 205.5021 | 33.6066
| 18 | 118.5711 | 12.9327 | 128.3379 | 13.4801 | 171.54 | 19.9038 | 179.6935 | 32.4622 | 186.3583 | 32.9194 | 196.1908 | 33.5082 | 200.2488 | 33.6723 | 205.3005 | 33.8719
| 20 | 118.6089 | 13.2455 | 128.5421 | 13.793 | 170.722 | 20.3031 | 179.9888 | 32.7837 | 186.4468 | 33.2486 | 196.005 | 33.7646 | 199.8748 | 33.933 | 204.7368 | 34.1372
| 22 | 118.8 | 13.6366 | 127.8 | 14.184 | 170.9803 | 20.6225 | 180.2779 | 33.1051 | 186.5266 | 33.5778 | 196.74 | 34.192 | 200.2727 | 34.3675 | 205.2 | 34.5794
| 24 | 118.4271 | 14.0276 | 128.6967 | 14.5751 | 171.1097 | 21.1016 | 180.4361 | 33.5872 | 186.3484 | 34.0716 | 195.8607 | 34.6194 | 200.3364 | 34.802 | 204.8078 | 35.0216
| 25 | 118.014 | 14.2623 | 128.2836 | 14.8488 | 170.6803 | 21.3412 | 180 | 33.8684 | 185.7251 | 34.3185 | 195.934 | 34.9186 | 200.2325 | 35.1061 | 204.531 | 35.3312
| 26 | 117.9866 | 14.6992 | 128.2836 | 15.3289 | 170.6803 | 21.8213 | 180 | 34.3485 | 185.7251 | 34.7986 | 195.934 | 35.4362 | 200.2325 | 35.5862 | 204.531 | 35.8413
| 28 | 117.8043 | 15.7313 | 128.2836 | 16.2891 | 170.6803 | 22.7815 | 180 | 35.3087 | 185.7251 | 35.7587 | 195.934 | 36.4714 | 200.2325 | 36.5464 | 204.531 | 36.8614
| 30 | 117.8514 | 16.6862 | 128.2836 | 17.2493 | 170.6803 | 23.7416 | 180 | 36.2688 | 185.7251 | 36.7189 | 195.934 | 37.5065 | 200.2325 | 37.5065 | 204.531 | 37.8816
| 32 | 117.6576 | 18.0919 | 128.2836 | 18.7495 | 170.6803 | 25.3319 | 180 | 37.8141 | 185.7251 | 38.2342 | 195.0743 | 39.0068 | 198.7281 | 39.0068 | 202.1669 | 39.3819
| 34 | 117.6961 | 19.5785 | 128.2836 | 20.2498 | 170.6803 | 26.9222 | 180 | 39.3594 | 185.7251 | 39.7494 | 194.2146 | 40.5071 | 197.2236 | 40.5071 | 199.8027 | 40.8821
| 35 | 117.7683 | 20.3243 | 128.2836 | 20.9999 | 170.6803 | 27.7173 | 180 | 40.132 | 185.7251 | 40.5071 | 193.7848 | 41.2572 | 196.4713 | 41.2572 | 198.6206 | 41.6323
| 36 | 116.625 | 21.4372 | 127.1015 | 22.1251 | 168.8534 | 28.6925 | 177.5284 | 41.1072 | 182.7161 | 41.4072 | 190.0236 | 42.0073 | 192.6027 | 42.0073 | 194.6445 | 42.3074
| 38 | 114.3228 | 23.5783 | 124.7373 | 24.3755 | 165.1997 | 30.6428 | 172.5851 | 43.0575 | 176.6982 | 43.2075 | 182.5012 | 43.5076 | 184.8654 | 43.5076 | 186.6922 | 43.6576
| 40 | 112.303 | 25.8065 | 122.3731 | 26.6259 | 161.546 | 32.5932 | 167.6418 | 45.0079 | 170.6803 | 45.0079 | 174.9788 | 45.0079 | 177.1281 | 45.0079 | 178.74 | 45.0079
| 43 | 99.795 | 28.3466 | 109.7191 | 29.166 | 149.5976 | 35.1293 | 154.3039 | 47.6853 | 158.3951 | 47.5705 | 162.6183 | 47.6294 | 164.7259 | 47.657 | 166.3363 | 47.6853
| 46 | 91.8 | 29.2964 | 102.6 | 30.099 | 142.2 | 36.1188 | 147.6 | 48.1584 | 151.2 | 48.1584 | 154.8 | 48.1584 | 158.4 | 48.1584 | 166.3363 | 48.1584
| 48 | 88.2 | 29.6977 | 99 | 30.5003 | 136.8 | 36.5201 | 142.2 | 48.5597 | 144 | 48.5597 | 153 | 48.5597 | 154.8 | 48.5597 | 166.3363 | 48.5597
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 105.2581 | 9.9392 | 113.5021 | 10.3758 | 151.9187 | 15.4905 | 159.7851 | 25.4391 | 166.217 | 25.7928 | 174.7946 | 26.2445 | 178.6767 | 26.4022 | 184 | 26.5886
| 12 | 104.8509 | 9.9392 | 113.1967 | 10.3758 | 151.8118 | 15.4905 | 159.6766 | 25.5031 | 165.9998 | 25.8584 | 174.5848 | 26.2445 | 178.4192 | 26.4022 | 183.1415 | 26.5886
| 14 | 105.1059 | 10.0639 | 113.597 | 10.4381 | 152.2698 | 15.5542 | 160.3821 | 25.5672 | 165.7826 | 25.924 | 174.1652 | 26.3127 | 177.9555 | 26.4715 | 182.6325 | 26.6592
| 16 | 105.2539 | 10.1887 | 113.8913 | 10.5629 | 151.9476 | 15.7453 | 160.0548 | 25.6954 | 166.4 | 26.0553 | 174.4408 | 26.449 | 178.1114 | 26.6101 | 182.6686 | 26.8002
| 18 | 105.3966 | 10.3134 | 114.0781 | 10.75 | 152.48 | 15.8726 | 159.7275 | 25.8876 | 165.6518 | 26.2522 | 174.3919 | 26.7217 | 177.999 | 26.8526 | 182.4894 | 27.0118
| 20 | 105.4301 | 10.5629 | 114.2596 | 10.9995 | 151.7529 | 16.1911 | 159.99 | 26.1439 | 165.7305 | 26.5147 | 174.2266 | 26.9262 | 177.6665 | 27.0605 | 181.9883 | 27.2234
| 22 | 105.6 | 10.8747 | 113.6 | 11.3113 | 151.9825 | 16.4458 | 160.247 | 26.4002 | 165.8014 | 26.7772 | 174.88 | 27.267 | 178.0202 | 27.407 | 182.4 | 27.576
| 24 | 105.2685 | 11.1866 | 114.3971 | 11.6232 | 152.0975 | 16.8279 | 160.3877 | 26.7847 | 165.643 | 27.171 | 174.0984 | 27.6079 | 178.0768 | 27.7535 | 182.0514 | 27.9286
| 25 | 104.9013 | 11.3737 | 114.0299 | 11.8415 | 151.7158 | 17.0189 | 160 | 27.009 | 165.089 | 27.3679 | 174.1636 | 27.8465 | 177.9845 | 27.996 | 181.8054 | 28.1755
| 26 | 104.877 | 11.7222 | 114.0299 | 12.2243 | 151.7158 | 17.4018 | 160 | 27.3918 | 165.089 | 27.7508 | 174.1636 | 28.2592 | 177.9845 | 28.3789 | 181.8054 | 28.5823
| 28 | 104.715 | 12.5452 | 114.0299 | 12.99 | 151.7158 | 18.1675 | 160 | 28.1575 | 165.089 | 28.5165 | 174.1636 | 29.0848 | 177.9845 | 29.1446 | 181.8054 | 29.3958
| 30 | 104.7568 | 13.3067 | 114.0299 | 13.7557 | 151.7158 | 18.9332 | 160 | 28.9232 | 165.089 | 29.2822 | 174.1636 | 29.9103 | 177.9845 | 29.9103 | 181.8054 | 30.2094
| 32 | 104.5846 | 14.4277 | 114.0299 | 14.9521 | 151.7158 | 20.2014 | 160 | 30.1555 | 165.089 | 30.4905 | 173.3994 | 31.1067 | 176.6472 | 31.1067 | 179.7039 | 31.4058
| 34 | 104.6187 | 15.6133 | 114.0299 | 16.1486 | 151.7158 | 21.4696 | 160 | 31.3878 | 165.089 | 31.6989 | 172.6352 | 32.3031 | 175.3099 | 32.3031 | 177.6024 | 32.6022
| 35 | 104.6829 | 16.208 | 114.0299 | 16.7468 | 151.7158 | 22.1037 | 160 | 32.004 | 165.089 | 32.3031 | 172.2531 | 32.9013 | 174.6412 | 32.9013 | 176.5516 | 33.2004
| 36 | 103.6667 | 17.0955 | 112.9791 | 17.6441 | 150.0919 | 22.8814 | 157.803 | 32.7817 | 162.4143 | 33.0209 | 168.9099 | 33.4995 | 171.2024 | 33.4995 | 173.0173 | 33.7388
| 38 | 101.6202 | 18.8029 | 110.8776 | 19.4387 | 146.8442 | 24.4367 | 153.409 | 34.337 | 157.0651 | 34.4566 | 162.2233 | 34.6959 | 164.3248 | 34.6959 | 165.9487 | 34.8156
| 40 | 99.8249 | 20.5799 | 108.7761 | 21.2333 | 143.5964 | 25.992 | 149.0149 | 35.8923 | 151.7158 | 35.8923 | 155.5367 | 35.8923 | 157.4472 | 35.8923 | 158.88 | 35.8923
| 43 | 88.7067 | 22.6055 | 97.5281 | 23.259 | 132.9756 | 28.0145 | 137.159 | 38.0275 | 140.7956 | 37.936 | 144.5496 | 37.9829 | 146.423 | 38.005 | 147.8545 | 38.0275
| 46 | 81.6 | 23.3629 | 91.2 | 24.003 | 126.4 | 28.8036 | 131.2 | 38.4048 | 134.4 | 38.4048 | 137.6 | 38.4048 | 140.8 | 38.4048 | 147.8545 | 38.4048
| 48 | 78.4 | 23.683 | 88 | 24.323 | 121.6 | 29.1236 | 126.4 | 38.7248 | 128 | 38.7248 | 136 | 38.7248 | 137.6 | 38.7248 | 147.8545 | 38.7248
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 92.1008 | 8.046 | 99.3143 | 8.3994 | 132.9288 | 12.5399 | 139.812 | 20.5935 | 145.4398 | 20.8799 | 152.9453 | 21.2456 | 156.3422 | 21.3732 | 161 | 21.5241
| 12 | 91.7446 | 8.046 | 99.0471 | 8.3994 | 132.8353 | 12.5399 | 139.717 | 20.6454 | 145.2498 | 20.933 | 152.7617 | 21.2456 | 156.1168 | 21.3732 | 160.2488 | 21.5241
| 14 | 91.9677 | 8.147 | 99.3974 | 8.4499 | 133.2361 | 12.5915 | 140.3344 | 20.6973 | 145.0598 | 20.9861 | 152.3946 | 21.3008 | 155.7111 | 21.4293 | 159.8034 | 21.5812
| 16 | 92.0971 | 8.248 | 99.6549 | 8.5509 | 132.9541 | 12.7462 | 140.048 | 20.801 | 145.6 | 21.0924 | 152.6357 | 21.4111 | 155.8475 | 21.5415 | 159.835 | 21.6954
| 18 | 92.222 | 8.3489 | 99.8184 | 8.7024 | 133.42 | 12.8493 | 139.7616 | 20.9566 | 144.9454 | 21.2518 | 152.5929 | 21.6319 | 155.7491 | 21.7378 | 159.6782 | 21.8667
| 20 | 92.2514 | 8.5509 | 99.9772 | 8.9043 | 132.7838 | 13.107 | 139.9913 | 21.1641 | 145.0142 | 21.4643 | 152.4483 | 21.7974 | 155.4582 | 21.9061 | 159.2398 | 22.038
| 22 | 92.4 | 8.8034 | 99.4 | 9.1568 | 132.9846 | 13.3133 | 140.2161 | 21.3716 | 145.0763 | 21.6768 | 153.02 | 22.0733 | 155.7676 | 22.1866 | 159.6 | 22.3234
| 24 | 92.11 | 9.0558 | 100.0975 | 9.4092 | 133.0853 | 13.6226 | 140.3392 | 21.6829 | 144.9376 | 21.9956 | 152.3361 | 22.3492 | 155.8172 | 22.4671 | 159.295 | 22.6089
| 25 | 91.7886 | 9.2073 | 99.7761 | 9.586 | 132.7513 | 13.7772 | 140 | 21.8644 | 144.4528 | 22.155 | 152.3931 | 22.5424 | 155.7364 | 22.6634 | 159.0797 | 22.8087
| 26 | 91.7673 | 9.4894 | 99.7761 | 9.8959 | 132.7513 | 14.0872 | 140 | 22.1743 | 144.4528 | 22.4649 | 152.3931 | 22.8765 | 155.7364 | 22.9734 | 159.0797 | 23.138
| 28 | 91.6256 | 10.1557 | 99.7761 | 10.5157 | 132.7513 | 14.707 | 140 | 22.7942 | 144.4528 | 23.0848 | 152.3931 | 23.5448 | 155.7364 | 23.5932 | 159.0797 | 23.7966
| 30 | 91.6622 | 10.7721 | 99.7761 | 11.1356 | 132.7513 | 15.3269 | 140 | 23.4141 | 144.4528 | 23.7046 | 152.3931 | 24.2131 | 155.7364 | 24.2131 | 159.0797 | 24.4552
| 32 | 91.5115 | 11.6796 | 99.7761 | 12.1041 | 132.7513 | 16.3535 | 140 | 24.4116 | 144.4528 | 24.6828 | 151.7245 | 25.1816 | 154.5663 | 25.1816 | 157.2409 | 25.4237
| 34 | 91.5414 | 12.6393 | 99.7761 | 13.0726 | 132.7513 | 17.3802 | 140 | 25.4092 | 144.4528 | 25.661 | 151.0558 | 26.1501 | 153.3961 | 26.1501 | 155.4021 | 26.3923
| 35 | 91.5976 | 13.1207 | 99.7761 | 13.5569 | 132.7513 | 17.8935 | 140 | 25.908 | 144.4528 | 26.1501 | 150.7215 | 26.6344 | 152.811 | 26.6344 | 154.4827 | 26.8765
| 36 | 90.7084 | 13.8392 | 98.8567 | 14.2833 | 131.3304 | 18.523 | 138.0776 | 26.5375 | 142.1125 | 26.7312 | 147.7961 | 27.1187 | 149.8021 | 27.1187 | 151.3901 | 27.3124
| 38 | 88.9177 | 15.2214 | 97.0179 | 15.7361 | 128.4887 | 19.7821 | 134.2328 | 27.7966 | 137.4319 | 27.8935 | 141.9454 | 28.0872 | 143.7842 | 28.0872 | 145.2051 | 28.184
| 40 | 87.3468 | 16.6599 | 95.1791 | 17.1889 | 125.6469 | 21.0412 | 130.3881 | 29.0557 | 132.7513 | 29.0557 | 136.0946 | 29.0557 | 137.7663 | 29.0557 | 139.02 | 29.0557
| 43 | 77.6184 | 18.2997 | 85.3371 | 18.8287 | 116.3537 | 22.6784 | 120.0141 | 30.7842 | 123.1962 | 30.7101 | 126.4809 | 30.7481 | 128.1202 | 30.7659 | 129.3727 | 30.7842
| 46 | 71.4 | 18.9128 | 79.8 | 19.431 | 110.6 | 23.3172 | 114.8 | 31.0896 | 117.6 | 31.0896 | 120.4 | 31.0896 | 123.2 | 31.0896 | 129.3727 | 31.0896
| 48 | 68.6 | 19.1719 | 77 | 19.6901 | 106.4 | 23.5763 | 110.6 | 31.3487 | 112 | 31.3487 | 119 | 31.3487 | 120.4 | 31.3487 | 129.3727 | 31.3487
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 78.9435 | 6.5472 | 85.1266 | 6.8348 | 113.939 | 10.2041 | 119.8388 | 16.7575 | 124.6627 | 16.9905 | 131.096 | 17.2881 | 134.0076 | 17.3919 | 138 | 17.5147
| 12 | 78.6382 | 6.5472 | 84.8976 | 6.8348 | 113.8588 | 10.2041 | 119.7574 | 16.7997 | 124.4998 | 17.0337 | 130.9386 | 17.2881 | 133.8144 | 17.3919 | 137.3561 | 17.5147
| 14 | 78.8294 | 6.6294 | 85.1978 | 6.8759 | 114.2024 | 10.246 | 120.2866 | 16.8419 | 124.337 | 17.0769 | 130.6239 | 17.333 | 133.4666 | 17.4376 | 136.9744 | 17.5612
| 16 | 78.9404 | 6.7116 | 85.4185 | 6.9581 | 113.9607 | 10.3719 | 120.0411 | 16.9263 | 124.8 | 17.1634 | 130.8306 | 17.4228 | 133.5835 | 17.5289 | 137.0014 | 17.6541
| 18 | 79.0474 | 6.7937 | 85.5586 | 7.0813 | 114.36 | 10.4558 | 119.7956 | 17.053 | 124.2389 | 17.2931 | 130.7939 | 17.6024 | 133.4992 | 17.6886 | 136.867 | 17.7935
| 20 | 79.0726 | 6.9581 | 85.6947 | 7.2457 | 113.8147 | 10.6655 | 119.9925 | 17.2218 | 124.2979 | 17.466 | 130.67 | 17.7371 | 133.2499 | 17.8256 | 136.4912 | 17.9329
| 22 | 79.2 | 7.1635 | 85.2 | 7.4511 | 113.9868 | 10.8333 | 120.1853 | 17.3906 | 124.3511 | 17.639 | 131.16 | 17.9616 | 133.5151 | 18.0538 | 136.8 | 18.1651
| 24 | 78.9514 | 7.3689 | 85.7978 | 7.6565 | 114.0731 | 11.085 | 120.2908 | 17.6439 | 124.2322 | 17.8984 | 130.5738 | 18.1861 | 133.5576 | 18.2821 | 136.5385 | 18.3974
| 25 | 78.676 | 7.4922 | 85.5224 | 7.8003 | 113.7869 | 11.2109 | 120 | 17.7916 | 123.8167 | 18.0281 | 130.6227 | 18.3433 | 133.4884 | 18.4418 | 136.354 | 18.56
| 26 | 78.6577 | 7.7218 | 85.5224 | 8.0525 | 113.7869 | 11.4631 | 120 | 18.0438 | 123.8167 | 18.2803 | 130.6227 | 18.6152 | 133.4884 | 18.694 | 136.354 | 18.828
| 28 | 78.5362 | 8.2639 | 85.5224 | 8.5569 | 113.7869 | 11.9675 | 120 | 18.5482 | 123.8167 | 18.7847 | 130.6227 | 19.159 | 133.4884 | 19.1984 | 136.354 | 19.3639
| 30 | 78.5676 | 8.7655 | 85.5224 | 9.0613 | 113.7869 | 12.4719 | 120 | 19.0526 | 123.8167 | 19.289 | 130.6227 | 19.7028 | 133.4884 | 19.7028 | 136.354 | 19.8998
| 32 | 78.4384 | 9.504 | 85.5224 | 9.8494 | 113.7869 | 13.3073 | 120 | 19.8644 | 123.8167 | 20.085 | 130.0496 | 20.4909 | 132.4854 | 20.4909 | 134.7779 | 20.6879
| 34 | 78.464 | 10.2849 | 85.5224 | 10.6375 | 113.7869 | 14.1427 | 120 | 20.6761 | 123.8167 | 20.881 | 129.4764 | 21.279 | 131.4824 | 21.279 | 133.2018 | 21.4761
| 35 | 78.5122 | 10.6767 | 85.5224 | 11.0316 | 113.7869 | 14.5604 | 120 | 21.082 | 123.8167 | 21.279 | 129.1899 | 21.6731 | 130.9809 | 21.6731 | 132.4137 | 21.8701
| 36 | 77.75 | 11.2613 | 84.7343 | 11.6227 | 112.569 | 15.0726 | 118.3522 | 21.5943 | 121.8107 | 21.7519 | 126.6824 | 22.0671 | 128.4018 | 22.0671 | 129.763 | 22.2248
| 38 | 76.2152 | 12.3861 | 83.1582 | 12.8049 | 110.1331 | 16.0972 | 115.0567 | 22.6188 | 117.7988 | 22.6976 | 121.6675 | 22.8553 | 123.2436 | 22.8553 | 124.4615 | 22.9341
| 40 | 74.8687 | 13.5566 | 81.5821 | 13.987 | 107.6973 | 17.1217 | 111.7612 | 23.6434 | 113.7869 | 23.6434 | 116.6525 | 23.6434 | 118.0854 | 23.6434 | 119.16 | 23.6434
| 43 | 66.53 | 14.8909 | 73.1461 | 15.3214 | 99.7317 | 18.454 | 102.8692 | 25.0499 | 105.5967 | 24.9896 | 108.4122 | 25.0205 | 109.8173 | 25.035 | 110.8909 | 25.0499
| 46 | 61.2 | 15.3899 | 68.4 | 15.8115 | 94.8 | 18.9738 | 98.4 | 25.2984 | 100.8 | 25.2984 | 103.2 | 25.2984 | 105.6 | 25.2984 | 110.8909 | 25.2984
| 48 | 58.8 | 15.6007 | 66 | 16.0223 | 91.2 | 19.1846 | 94.8 | 25.5092 | 96 | 25.5092 | 102 | 25.5092 | 103.2 | 25.5092 | 110.8909 | 25.5092
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 65.7863 | 5.2851 | 70.9388 | 5.5173 | 94.9492 | 8.237 | 99.8657 | 13.5271 | 103.8856 | 13.7152 | 109.2466 | 13.9554 | 111.673 | 14.0393 | 115 | 14.1384
| 12 | 65.5318 | 5.2851 | 70.748 | 5.5173 | 94.8824 | 8.237 | 99.7979 | 13.5612 | 103.7499 | 13.7501 | 109.1155 | 13.9554 | 111.512 | 14.0393 | 114.4635 | 14.1384
| 14 | 65.6912 | 5.3514 | 70.9981 | 5.5504 | 95.1686 | 8.2709 | 100.2388 | 13.5953 | 103.6141 | 13.785 | 108.8533 | 13.9917 | 111.2222 | 14.0761 | 114.1453 | 14.1759
| 16 | 65.7837 | 5.4178 | 71.1821 | 5.6168 | 94.9672 | 8.3725 | 100.0343 | 13.6634 | 104 | 13.8548 | 109.0255 | 14.0642 | 111.3196 | 14.1498 | 114.1679 | 14.2509
| 18 | 65.8728 | 5.4841 | 71.2988 | 5.7163 | 95.3 | 8.4402 | 99.8297 | 13.7656 | 103.5324 | 13.9595 | 108.9949 | 14.2092 | 111.2494 | 14.2788 | 114.0558 | 14.3634
| 20 | 65.8938 | 5.6168 | 71.4123 | 5.8489 | 94.8456 | 8.6095 | 99.9938 | 13.9019 | 103.5816 | 14.0991 | 108.8916 | 14.3179 | 111.0416 | 14.3893 | 113.7427 | 14.4759
| 22 | 66 | 5.7826 | 71 | 6.0148 | 94.989 | 8.745 | 100.1544 | 14.0382 | 103.6259 | 14.2387 | 109.3 | 14.4991 | 111.2626 | 14.5736 | 114 | 14.6634
| 24 | 65.7928 | 5.9484 | 71.4982 | 6.1806 | 95.0609 | 8.9482 | 100.2423 | 14.2427 | 103.5269 | 14.4481 | 108.8115 | 14.6804 | 111.298 | 14.7578 | 113.7821 | 14.8509
| 25 | 65.5633 | 6.0479 | 71.2687 | 6.2967 | 94.8224 | 9.0498 | 100 | 14.3619 | 103.1806 | 14.5528 | 108.8522 | 14.8073 | 111.2403 | 14.8868 | 113.6284 | 14.9822
| 26 | 65.5481 | 6.2332 | 71.2687 | 6.5002 | 94.8224 | 9.2533 | 100 | 14.5655 | 103.1806 | 14.7564 | 108.8522 | 15.0267 | 111.2403 | 15.0904 | 113.6284 | 15.1985
| 28 | 65.4468 | 6.6709 | 71.2687 | 6.9074 | 94.8224 | 9.6605 | 100 | 14.9727 | 103.1806 | 15.1635 | 108.8522 | 15.4657 | 111.2403 | 15.4975 | 113.6284 | 15.6311
| 30 | 65.473 | 7.0758 | 71.2687 | 7.3146 | 94.8224 | 10.0677 | 100 | 15.3798 | 103.1806 | 15.5707 | 108.8522 | 15.9047 | 111.2403 | 15.9047 | 113.6284 | 16.0637
| 32 | 65.3654 | 7.6719 | 71.2687 | 7.9507 | 94.8224 | 10.742 | 100 | 16.0351 | 103.1806 | 16.2132 | 108.3746 | 16.5409 | 110.4045 | 16.5409 | 112.3149 | 16.6999
| 34 | 65.3867 | 8.3023 | 71.2687 | 8.5869 | 94.8224 | 11.4164 | 100 | 16.6904 | 103.1806 | 16.8558 | 107.897 | 17.177 | 109.5687 | 17.177 | 111.0015 | 17.3361
| 35 | 65.4268 | 8.6185 | 71.2687 | 8.905 | 94.8224 | 11.7536 | 100 | 17.018 | 103.1806 | 17.177 | 107.6582 | 17.4951 | 109.1507 | 17.4951 | 110.3448 | 17.6542
| 36 | 64.7917 | 9.0905 | 70.6119 | 9.3822 | 93.8075 | 12.1671 | 98.6269 | 17.4315 | 101.509 | 17.5588 | 105.5687 | 17.8132 | 107.0015 | 17.8132 | 108.1358 | 17.9405
| 38 | 63.5127 | 9.9984 | 69.2985 | 10.3364 | 91.7776 | 12.9941 | 95.8806 | 18.2586 | 98.1657 | 18.3222 | 101.3896 | 18.4494 | 102.703 | 18.4494 | 103.7179 | 18.513
| 40 | 62.3906 | 10.9433 | 67.9851 | 11.2907 | 89.7478 | 13.8212 | 93.1343 | 19.0856 | 94.8224 | 19.0856 | 97.2104 | 19.0856 | 98.4045 | 19.0856 | 99.3 | 19.0856
| 43 | 55.4417 | 12.0204 | 60.9551 | 12.3679 | 83.1098 | 14.8966 | 85.7244 | 20.221 | 87.9973 | 20.1723 | 90.3435 | 20.1973 | 91.5144 | 20.209 | 92.4091 | 20.221
| 46 | 51 | 12.4231 | 57 | 12.7635 | 79 | 15.3162 | 82 | 20.4216 | 84 | 20.4216 | 86 | 20.4216 | 88 | 20.4216 | 92.4091 | 20.4216
| 48 | 49 | 12.5933 | 55 | 12.9337 | 76 | 15.4864 | 79 | 20.5918 | 80 | 20.5918 | 85 | 20.5918 | 86 | 20.5918 | 92.4091 | 20.5918
Outdoor Unit: 74HP（AVWT-700HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 143.6509 | 17.1522 | 154.902 | 17.9057 | 207.331 | 26.7323 | 218.0667 | 43.9008 | 226.8446 | 44.5112 | 238.5509 | 45.2908 | 243.8491 | 45.5628 | 251.114 | 45.8846
| 12 | 143.0953 | 17.1522 | 154.4853 | 17.9057 | 207.1851 | 26.7323 | 217.9186 | 44.0113 | 226.5482 | 44.6244 | 238.2646 | 45.2908 | 243.4975 | 45.5628 | 249.9424 | 45.8846
| 14 | 143.4433 | 17.3675 | 155.0315 | 18.0133 | 207.8102 | 26.8422 | 218.8815 | 44.1219 | 226.2518 | 44.7377 | 237.692 | 45.4084 | 242.8648 | 45.6824 | 249.2477 | 46.0063
| 16 | 143.6452 | 17.5828 | 155.4332 | 18.2286 | 207.3704 | 27.1719 | 218.4348 | 44.3431 | 227.0944 | 44.9642 | 238.068 | 45.6437 | 243.0775 | 45.9216 | 249.2969 | 46.2497
| 18 | 143.84 | 17.7981 | 155.6881 | 18.5515 | 208.0971 | 27.3917 | 217.9881 | 44.6748 | 226.0734 | 45.304 | 238.0013 | 46.1142 | 242.9241 | 46.3402 | 249.0523 | 46.6148
| 20 | 143.8858 | 18.2286 | 155.9358 | 18.982 | 207.1048 | 27.9412 | 218.3464 | 45.1171 | 226.1807 | 45.757 | 237.7758 | 46.4671 | 242.4704 | 46.6989 | 248.3685 | 46.98
| 22 | 144.1176 | 18.7668 | 155.0356 | 19.5202 | 207.4181 | 28.3809 | 218.6971 | 45.5595 | 226.2775 | 46.2101 | 238.6675 | 47.0553 | 242.953 | 47.2969 | 248.9304 | 47.5885
| 24 | 143.6653 | 19.3049 | 156.1234 | 20.0584 | 207.5751 | 29.0403 | 218.8891 | 46.223 | 226.0613 | 46.8896 | 237.6007 | 47.6435 | 243.0303 | 47.8948 | 248.4546 | 48.1971
| 25 | 143.1641 | 19.6278 | 155.6222 | 20.4351 | 207.0542 | 29.37 | 218.36 | 46.61 | 225.3052 | 47.2294 | 237.6897 | 48.0553 | 242.9043 | 48.3133 | 248.1189 | 48.623
| 26 | 143.1308 | 20.2292 | 155.6222 | 21.0958 | 207.0542 | 30.0307 | 218.36 | 47.2707 | 225.3052 | 47.8901 | 237.6897 | 48.7676 | 242.9043 | 48.974 | 248.1189 | 49.325
| 28 | 142.9097 | 21.6496 | 155.6222 | 22.4172 | 207.0542 | 31.3521 | 218.36 | 48.5921 | 225.3052 | 49.2115 | 237.6897 | 50.1922 | 242.9043 | 50.2954 | 248.1189 | 50.729
| 30 | 142.9668 | 22.9637 | 155.6222 | 23.7386 | 207.0542 | 32.6734 | 218.36 | 49.9135 | 225.3052 | 50.5329 | 237.6897 | 51.6168 | 242.9043 | 51.6168 | 248.1189 | 52.133
| 32 | 142.7318 | 24.8982 | 155.6222 | 25.8032 | 207.0542 | 34.862 | 218.36 | 52.0401 | 225.3052 | 52.6182 | 236.6468 | 53.6815 | 241.0792 | 53.6815 | 245.2509 | 54.1977
| 34 | 142.7784 | 26.9441 | 155.6222 | 27.8679 | 207.0542 | 37.0506 | 218.36 | 54.1667 | 225.3052 | 54.7035 | 235.6039 | 55.7462 | 239.2541 | 55.7462 | 242.3829 | 56.2623
| 35 | 142.8661 | 27.9705 | 155.6222 | 28.9003 | 207.0542 | 38.1448 | 218.36 | 55.23 | 225.3052 | 55.7462 | 235.0825 | 56.7785 | 238.3416 | 56.7785 | 240.9489 | 57.2947
| 36 | 141.4791 | 29.5021 | 154.1882 | 30.4488 | 204.838 | 39.4869 | 215.3616 | 56.572 | 221.655 | 56.985 | 230.5197 | 57.8108 | 233.6485 | 57.8108 | 236.1254 | 58.2238
| 38 | 138.6862 | 32.4486 | 151.3202 | 33.5458 | 200.4056 | 42.1709 | 209.3649 | 59.2561 | 214.3546 | 59.4626 | 221.3942 | 59.8755 | 224.2622 | 59.8755 | 226.4784 | 60.082
| 40 | 136.2361 | 35.5151 | 148.4522 | 36.6428 | 195.9732 | 44.855 | 203.3681 | 61.9402 | 207.0542 | 61.9402 | 212.2687 | 61.9402 | 214.876 | 61.9402 | 216.8315 | 61.9402
| 43 | 121.0625 | 39.0108 | 133.1015 | 40.1385 | 181.4785 | 48.3453 | 187.1877 | 65.6249 | 192.1508 | 65.467 | 197.2741 | 65.548 | 199.8308 | 65.586 | 201.7844 | 65.6249
| 46 | 111.3636 | 40.3179 | 124.4652 | 41.4225 | 172.5044 | 49.707 | 179.0552 | 66.276 | 183.4224 | 66.276 | 187.7896 | 66.276 | 192.1568 | 66.276 | 201.7844 | 66.276
| 48 | 106.9964 | 40.8702 | 120.098 | 41.9748 | 165.9536 | 50.2593 | 172.5044 | 66.8283 | 174.688 | 66.8283 | 185.606 | 66.8283 | 187.7896 | 66.8283 | 201.7844 | 66.8283
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 143.6509 | 16.9889 | 154.902 | 17.7352 | 207.331 | 26.4777 | 218.0667 | 43.4826 | 226.8446 | 44.0872 | 238.5509 | 44.8594 | 243.8491 | 45.1289 | 251.114 | 45.4476
| 12 | 143.0953 | 16.9889 | 154.4853 | 17.7352 | 207.1851 | 26.4777 | 217.9186 | 43.5922 | 226.5482 | 44.1994 | 238.2646 | 44.8594 | 243.4975 | 45.1289 | 249.9424 | 45.4476
| 14 | 143.4433 | 17.2021 | 155.0315 | 17.8418 | 207.8102 | 26.5866 | 218.8815 | 43.7017 | 226.2518 | 44.3116 | 237.692 | 44.9759 | 242.8648 | 45.2474 | 249.2477 | 45.5681
| 16 | 143.6452 | 17.4153 | 155.4332 | 18.055 | 207.3704 | 26.9132 | 218.4348 | 43.9208 | 227.0944 | 44.536 | 238.068 | 45.209 | 243.0775 | 45.4842 | 249.2969 | 45.8092
| 18 | 143.84 | 17.6285 | 155.6881 | 18.3748 | 208.0971 | 27.1309 | 217.9881 | 44.2493 | 226.0734 | 44.8725 | 238.0013 | 45.675 | 242.9241 | 45.8988 | 249.0523 | 46.1709
| 20 | 143.8858 | 18.055 | 155.9358 | 18.8013 | 207.1048 | 27.6751 | 218.3464 | 44.6875 | 226.1807 | 45.3212 | 237.7758 | 46.0246 | 242.4704 | 46.2542 | 248.3685 | 46.5325
| 22 | 144.1176 | 18.588 | 155.0356 | 19.3343 | 207.4181 | 28.1106 | 218.6971 | 45.1256 | 226.2775 | 45.77 | 238.6675 | 46.6072 | 242.953 | 46.8464 | 248.9304 | 47.1353
| 24 | 143.6653 | 19.1211 | 156.1234 | 19.8673 | 207.5751 | 28.7637 | 218.8891 | 45.7827 | 226.0613 | 46.443 | 237.6007 | 47.1898 | 243.0303 | 47.4386 | 248.4546 | 47.738
| 25 | 143.1641 | 19.4409 | 155.6222 | 20.2405 | 207.0542 | 29.0903 | 218.36 | 46.1661 | 225.3052 | 46.7796 | 237.6897 | 47.5976 | 242.9043 | 47.8532 | 248.1189 | 48.16
| 26 | 143.1308 | 20.0366 | 155.6222 | 20.8949 | 207.0542 | 29.7447 | 218.36 | 46.8205 | 225.3052 | 47.434 | 237.6897 | 48.3031 | 242.9043 | 48.5076 | 248.1189 | 48.8553
| 28 | 142.9097 | 21.4434 | 155.6222 | 22.2037 | 207.0542 | 31.0535 | 218.36 | 48.1293 | 225.3052 | 48.7428 | 237.6897 | 49.7142 | 242.9043 | 49.8164 | 248.1189 | 50.2459
| 30 | 142.9668 | 22.745 | 155.6222 | 23.5125 | 207.0542 | 32.3623 | 218.36 | 49.4381 | 225.3052 | 50.0516 | 237.6897 | 51.1252 | 242.9043 | 51.1252 | 248.1189 | 51.6365
| 32 | 142.7318 | 24.6611 | 155.6222 | 25.5575 | 207.0542 | 34.53 | 218.36 | 51.5445 | 225.3052 | 52.1171 | 236.6468 | 53.1702 | 241.0792 | 53.1702 | 245.2509 | 53.6815
| 34 | 142.7784 | 26.6875 | 155.6222 | 27.6025 | 207.0542 | 36.6977 | 218.36 | 53.6508 | 225.3052 | 54.1825 | 235.6039 | 55.2153 | 239.2541 | 55.2153 | 242.3829 | 55.7265
| 35 | 142.8661 | 27.7041 | 155.6222 | 28.625 | 207.0542 | 37.7815 | 218.36 | 54.704 | 225.3052 | 55.2153 | 235.0825 | 56.2378 | 238.3416 | 56.2378 | 240.9489 | 56.749
| 36 | 141.4791 | 29.2211 | 154.1882 | 30.1588 | 204.838 | 39.1108 | 215.3616 | 56.0333 | 221.655 | 56.4423 | 230.5197 | 57.2603 | 233.6485 | 57.2603 | 236.1254 | 57.6693
| 38 | 138.6862 | 32.1396 | 151.3202 | 33.2263 | 200.4056 | 41.7693 | 209.3649 | 58.6918 | 214.3546 | 58.8963 | 221.3942 | 59.3053 | 224.2622 | 59.3053 | 226.4784 | 59.5098
| 40 | 136.2361 | 35.1769 | 148.4522 | 36.2938 | 195.9732 | 44.4278 | 203.3681 | 61.3503 | 207.0542 | 61.3503 | 212.2687 | 61.3503 | 214.876 | 61.3503 | 216.8315 | 61.3503
| 43 | 121.0625 | 38.6393 | 133.1015 | 39.7562 | 181.4785 | 47.8849 | 187.1877 | 64.9999 | 192.1508 | 64.8435 | 197.2741 | 64.9237 | 199.8308 | 64.9614 | 201.7844 | 64.9999
| 46 | 111.3636 | 39.9339 | 124.4652 | 41.028 | 172.5044 | 49.2336 | 179.0552 | 65.6448 | 183.4224 | 65.6448 | 187.7896 | 65.6448 | 192.1568 | 65.6448 | 201.7844 | 65.6448
| 48 | 106.9964 | 40.481 | 120.098 | 41.575 | 165.9536 | 49.7806 | 172.5044 | 66.1918 | 174.688 | 66.1918 | 185.606 | 66.1918 | 187.7896 | 66.1918 | 201.7844 | 66.1918
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 143.6509 | 16.8255 | 154.902 | 17.5646 | 207.331 | 26.2231 | 218.0667 | 43.0645 | 226.8446 | 43.6633 | 238.5509 | 44.4281 | 243.8491 | 44.695 | 251.114 | 45.0106
| 12 | 143.0953 | 16.8255 | 154.4853 | 17.5646 | 207.1851 | 26.2231 | 217.9186 | 43.173 | 226.5482 | 43.7744 | 238.2646 | 44.4281 | 243.4975 | 44.695 | 249.9424 | 45.0106
| 14 | 143.4433 | 17.0367 | 155.0315 | 17.6702 | 207.8102 | 26.3309 | 218.8815 | 43.2815 | 226.2518 | 43.8855 | 237.692 | 44.5435 | 242.8648 | 44.8123 | 249.2477 | 45.13
| 16 | 143.6452 | 17.2479 | 155.4332 | 17.8814 | 207.3704 | 26.6544 | 218.4348 | 43.4984 | 227.0944 | 44.1077 | 238.068 | 44.7743 | 243.0775 | 45.0469 | 249.2969 | 45.3688
| 18 | 143.84 | 17.459 | 155.6881 | 18.1981 | 208.0971 | 26.87 | 217.9881 | 43.8239 | 226.0734 | 44.441 | 238.0013 | 45.2359 | 242.9241 | 45.4575 | 249.0523 | 45.7269
| 20 | 143.8858 | 17.8814 | 155.9358 | 18.6205 | 207.1048 | 27.409 | 218.3464 | 44.2578 | 226.1807 | 44.8855 | 237.7758 | 45.5821 | 242.4704 | 45.8094 | 248.3685 | 46.0851
| 22 | 144.1176 | 18.4093 | 155.0356 | 19.1484 | 207.4181 | 27.8403 | 218.6971 | 44.6917 | 226.2775 | 45.3299 | 238.6675 | 46.159 | 242.953 | 46.396 | 248.9304 | 46.6821
| 24 | 143.6653 | 18.9372 | 156.1234 | 19.6763 | 207.5751 | 28.4871 | 218.8891 | 45.3425 | 226.0613 | 45.9965 | 237.6007 | 46.736 | 243.0303 | 46.9825 | 248.4546 | 47.279
| 25 | 143.1641 | 19.254 | 155.6222 | 20.0459 | 207.0542 | 28.8105 | 218.36 | 45.7222 | 225.3052 | 46.3298 | 237.6897 | 47.1399 | 242.9043 | 47.3931 | 248.1189 | 47.6969
| 26 | 143.1308 | 19.8439 | 155.6222 | 20.694 | 207.0542 | 29.4587 | 218.36 | 46.3703 | 225.3052 | 46.9779 | 237.6897 | 47.8387 | 242.9043 | 48.0412 | 248.1189 | 48.3855
| 28 | 142.9097 | 21.2372 | 155.6222 | 21.9902 | 207.0542 | 30.7549 | 218.36 | 47.6665 | 225.3052 | 48.2741 | 237.6897 | 49.2362 | 242.9043 | 49.3374 | 248.1189 | 49.7627
| 30 | 142.9668 | 22.5263 | 155.6222 | 23.2864 | 207.0542 | 32.0511 | 218.36 | 48.9627 | 225.3052 | 49.5703 | 237.6897 | 50.6336 | 242.9043 | 50.6336 | 248.1189 | 51.14
| 32 | 142.7318 | 24.4239 | 155.6222 | 25.3118 | 207.0542 | 34.198 | 218.36 | 51.0488 | 225.3052 | 51.6159 | 236.6468 | 52.659 | 241.0792 | 52.659 | 245.2509 | 53.1653
| 34 | 142.7784 | 26.4309 | 155.6222 | 27.3371 | 207.0542 | 36.3448 | 218.36 | 53.1349 | 225.3052 | 53.6615 | 235.6039 | 54.6843 | 239.2541 | 54.6843 | 242.3829 | 55.1907
| 35 | 142.8661 | 27.4377 | 155.6222 | 28.3498 | 207.0542 | 37.4183 | 218.36 | 54.178 | 225.3052 | 54.6843 | 235.0825 | 55.697 | 238.3416 | 55.697 | 240.9489 | 56.2033
| 36 | 141.4791 | 28.9401 | 154.1882 | 29.8688 | 204.838 | 38.7347 | 215.3616 | 55.4945 | 221.655 | 55.8995 | 230.5197 | 56.7097 | 233.6485 | 56.7097 | 236.1254 | 57.1148
| 38 | 138.6862 | 31.8306 | 151.3202 | 32.9068 | 200.4056 | 41.3677 | 209.3649 | 58.1274 | 214.3546 | 58.33 | 221.3942 | 58.735 | 224.2622 | 58.735 | 226.4784 | 58.9376
| 40 | 136.2361 | 34.8387 | 148.4522 | 35.9448 | 195.9732 | 44.0006 | 203.3681 | 60.7604 | 207.0542 | 60.7604 | 212.2687 | 60.7604 | 214.876 | 60.7604 | 216.8315 | 60.7604
| 43 | 121.0625 | 38.2678 | 133.1015 | 39.3739 | 181.4785 | 47.4244 | 187.1877 | 64.3749 | 192.1508 | 64.22 | 197.2741 | 64.2994 | 199.8308 | 64.3368 | 201.7844 | 64.3749
| 46 | 111.3636 | 39.5499 | 124.4652 | 40.6335 | 172.5044 | 48.7602 | 179.0552 | 65.0136 | 183.4224 | 65.0136 | 187.7896 | 65.0136 | 192.1568 | 65.0136 | 201.7844 | 65.0136
| 48 | 106.9964 | 40.0917 | 120.098 | 41.1753 | 165.9536 | 49.302 | 172.5044 | 65.5554 | 174.688 | 65.5554 | 185.606 | 65.5554 | 187.7896 | 65.5554 | 201.7844 | 65.5554
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 140.9405 | 16.6622 | 151.9793 | 17.3941 | 203.4191 | 25.9685 | 213.9523 | 42.6464 | 222.5645 | 43.2394 | 234.05 | 43.9967 | 239.2482 | 44.261 | 246.376 | 44.5736
| 12 | 140.3954 | 16.6622 | 151.5704 | 17.3941 | 203.276 | 25.9685 | 213.8069 | 42.7539 | 222.2737 | 43.3494 | 233.7691 | 43.9967 | 238.9033 | 44.261 | 245.2265 | 44.5736
| 14 | 140.7368 | 16.8713 | 152.1064 | 17.4987 | 203.8893 | 26.0753 | 214.7517 | 42.8613 | 221.9829 | 43.4595 | 233.2072 | 44.111 | 238.2824 | 44.3772 | 244.5449 | 44.6918
| 16 | 140.9349 | 17.0804 | 152.5005 | 17.7078 | 203.4578 | 26.3956 | 214.3134 | 43.0761 | 222.8096 | 43.6795 | 233.5762 | 44.3396 | 238.4912 | 44.6096 | 244.5932 | 44.9283
| 18 | 141.126 | 17.2895 | 152.7506 | 18.0215 | 204.1707 | 26.6091 | 213.8751 | 43.3984 | 221.8078 | 44.0096 | 233.5107 | 44.7967 | 238.3406 | 45.0161 | 244.3532 | 45.283
| 20 | 141.171 | 17.7078 | 152.9937 | 18.4397 | 203.1971 | 27.1429 | 214.2267 | 43.8281 | 221.9132 | 44.4497 | 233.2895 | 45.1395 | 237.8955 | 45.3647 | 243.6823 | 45.6377
| 22 | 141.3984 | 18.2306 | 152.1104 | 18.9625 | 203.5045 | 27.57 | 214.5707 | 44.2578 | 222.0081 | 44.8898 | 234.1643 | 45.7109 | 238.369 | 45.9455 | 244.2336 | 46.2288
| 24 | 140.9546 | 18.7534 | 153.1777 | 19.4853 | 203.6586 | 28.2105 | 214.7591 | 44.9023 | 221.796 | 45.5499 | 233.1177 | 46.2823 | 238.4448 | 46.5264 | 243.7668 | 46.82
| 25 | 140.4629 | 19.067 | 152.686 | 19.8512 | 203.1475 | 28.5308 | 214.24 | 45.2783 | 221.0541 | 45.88 | 233.205 | 46.6823 | 238.3212 | 46.933 | 243.4374 | 47.2338
| 26 | 140.4302 | 19.6513 | 152.686 | 20.4931 | 203.1475 | 29.1726 | 214.24 | 45.9201 | 221.0541 | 46.5218 | 233.205 | 47.3742 | 238.3212 | 47.5748 | 243.4374 | 47.9157
| 28 | 140.2133 | 21.031 | 152.686 | 21.7767 | 203.1475 | 30.4563 | 214.24 | 47.2037 | 221.0541 | 47.8054 | 233.205 | 48.7581 | 238.3212 | 48.8584 | 243.4374 | 49.2796
| 30 | 140.2694 | 22.3076 | 152.686 | 23.0603 | 203.1475 | 31.7399 | 214.24 | 48.4874 | 221.0541 | 49.0891 | 233.205 | 50.1421 | 238.3212 | 50.1421 | 243.4374 | 50.6435
| 32 | 140.0387 | 24.1868 | 152.686 | 25.066 | 203.1475 | 33.8659 | 214.24 | 50.5532 | 221.0541 | 51.1148 | 232.1818 | 52.1477 | 236.5306 | 52.1477 | 240.6235 | 52.6492
| 34 | 140.0845 | 26.1743 | 152.686 | 27.0717 | 203.1475 | 35.992 | 214.24 | 52.6191 | 221.0541 | 53.1406 | 231.1586 | 54.1534 | 234.7399 | 54.1534 | 237.8096 | 54.6548
| 35 | 140.1705 | 27.1713 | 152.686 | 28.0745 | 203.1475 | 37.055 | 214.24 | 53.652 | 221.0541 | 54.1534 | 230.6469 | 55.1563 | 233.8446 | 55.1563 | 236.4026 | 55.6577
| 36 | 138.8097 | 28.6592 | 151.279 | 29.5788 | 200.9731 | 38.3587 | 211.2982 | 54.9557 | 217.4728 | 55.3568 | 226.1703 | 56.1591 | 229.24 | 56.1591 | 231.6702 | 56.5602
| 38 | 136.0695 | 31.5215 | 148.4651 | 32.5873 | 196.6244 | 40.9661 | 205.4146 | 57.5631 | 210.3101 | 57.7636 | 217.217 | 58.1648 | 220.0309 | 58.1648 | 222.2053 | 58.3654
| 40 | 133.6656 | 34.5004 | 145.6512 | 35.5958 | 192.2756 | 43.5734 | 199.531 | 60.1705 | 203.1475 | 60.1705 | 208.2637 | 60.1705 | 210.8218 | 60.1705 | 212.7403 | 60.1705
| 43 | 118.7783 | 37.8962 | 130.5902 | 38.9917 | 178.0544 | 46.964 | 183.6559 | 63.7499 | 188.5253 | 63.5965 | 193.552 | 63.6752 | 196.0605 | 63.7121 | 197.9772 | 63.7499
| 46 | 109.2624 | 39.166 | 122.1168 | 40.239 | 169.2496 | 48.2868 | 175.6768 | 64.3824 | 179.9616 | 64.3824 | 184.2464 | 64.3824 | 188.5312 | 64.3824 | 197.9772 | 64.3824
| 48 | 104.9776 | 39.7025 | 117.832 | 40.7755 | 162.8224 | 48.8233 | 169.2496 | 64.9189 | 171.392 | 64.9189 | 182.104 | 64.9189 | 184.2464 | 64.9189 | 197.9772 | 64.9189
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 138.2301 | 16.4988 | 149.0566 | 17.2236 | 199.5072 | 25.714 | 209.8378 | 42.2283 | 218.2844 | 42.8155 | 229.549 | 43.5654 | 234.6472 | 43.8271 | 241.638 | 44.1366
| 12 | 137.6955 | 16.4988 | 148.6556 | 17.2236 | 199.3668 | 25.714 | 209.6953 | 42.3347 | 217.9992 | 42.9244 | 229.2735 | 43.5654 | 234.309 | 43.8271 | 240.5106 | 44.1366
| 14 | 138.0303 | 16.7059 | 149.1813 | 17.3271 | 199.9683 | 25.8197 | 210.6218 | 42.4411 | 217.714 | 43.0334 | 228.7225 | 43.6786 | 233.7001 | 43.9421 | 239.8421 | 44.2537
| 16 | 138.2246 | 16.913 | 149.5678 | 17.5342 | 199.5451 | 26.1368 | 210.192 | 42.6538 | 218.5248 | 43.2513 | 229.0843 | 43.9049 | 233.9048 | 44.1722 | 239.8895 | 44.4878
| 18 | 138.412 | 17.12 | 149.8131 | 17.8448 | 200.2444 | 26.3482 | 209.7622 | 42.9729 | 217.5423 | 43.5781 | 229.0201 | 44.3575 | 233.7571 | 44.5748 | 239.6541 | 44.839
| 20 | 138.4561 | 17.5342 | 150.0515 | 18.2589 | 199.2895 | 26.8768 | 210.1069 | 43.3984 | 217.6456 | 44.0139 | 228.8031 | 44.697 | 233.3206 | 44.9199 | 238.9961 | 45.1903
| 22 | 138.6792 | 18.0518 | 149.1852 | 18.7766 | 199.591 | 27.2997 | 210.4444 | 43.8239 | 217.7387 | 44.4497 | 229.6612 | 45.2628 | 233.785 | 45.4951 | 239.5368 | 45.7756
| 24 | 138.2439 | 18.5695 | 150.232 | 19.2943 | 199.742 | 27.934 | 210.6291 | 44.4621 | 217.5307 | 45.1033 | 228.6347 | 45.8285 | 233.8593 | 46.0702 | 239.079 | 46.361
| 25 | 137.7616 | 18.8801 | 149.7497 | 19.6566 | 199.2408 | 28.2511 | 210.12 | 44.8344 | 216.8031 | 45.4302 | 228.7203 | 46.2246 | 233.7381 | 46.4728 | 238.7559 | 46.7707
| 26 | 137.7297 | 19.4586 | 149.7497 | 20.2921 | 199.2408 | 28.8866 | 210.12 | 45.4699 | 216.8031 | 46.0657 | 228.7203 | 46.9098 | 233.7381 | 47.1084 | 238.7559 | 47.446
| 28 | 137.5169 | 20.8248 | 149.7497 | 21.5632 | 199.2408 | 30.1577 | 210.12 | 46.7409 | 216.8031 | 47.3368 | 228.7203 | 48.2801 | 233.7381 | 48.3794 | 238.7559 | 48.7965
| 30 | 137.5719 | 22.0889 | 149.7497 | 22.8342 | 199.2408 | 31.4287 | 210.12 | 48.012 | 216.8031 | 48.6078 | 228.7203 | 49.6505 | 233.7381 | 49.6505 | 238.7559 | 50.147
| 32 | 137.3457 | 23.9497 | 149.7497 | 24.8203 | 199.2408 | 33.5339 | 210.12 | 50.0576 | 216.8031 | 50.6137 | 227.7168 | 51.6365 | 231.9819 | 51.6365 | 235.9961 | 52.133
| 34 | 137.3905 | 25.9177 | 149.7497 | 26.8063 | 199.2408 | 35.6391 | 210.12 | 52.1032 | 216.8031 | 52.6196 | 226.7132 | 53.6225 | 230.2257 | 53.6225 | 233.2363 | 54.119
| 35 | 137.4749 | 26.9049 | 149.7497 | 27.7993 | 199.2408 | 36.6917 | 210.12 | 53.126 | 216.8031 | 53.6225 | 226.2114 | 54.6155 | 229.3475 | 54.6155 | 231.8564 | 55.112
| 36 | 136.1403 | 28.3782 | 148.3698 | 29.2888 | 197.1082 | 37.9826 | 207.2348 | 54.4169 | 213.2906 | 54.8141 | 221.8209 | 55.6085 | 224.8315 | 55.6085 | 227.215 | 56.0057
| 38 | 133.4528 | 31.2125 | 145.61 | 32.2678 | 192.8431 | 40.5644 | 201.4643 | 56.9987 | 206.2657 | 57.1973 | 213.0397 | 57.5945 | 215.7995 | 57.5945 | 217.9321 | 57.7931
| 40 | 131.0951 | 34.1622 | 142.8502 | 35.2469 | 188.578 | 43.1463 | 195.6939 | 59.5806 | 199.2408 | 59.5806 | 204.2586 | 59.5806 | 206.7675 | 59.5806 | 208.6492 | 59.5806
| 43 | 116.4941 | 37.5247 | 128.0788 | 38.6094 | 174.6303 | 46.5036 | 180.124 | 63.1249 | 184.8998 | 62.973 | 189.8298 | 63.0509 | 192.2901 | 63.0875 | 194.1699 | 63.1249
| 46 | 107.1612 | 38.782 | 119.7684 | 39.8445 | 165.9948 | 47.8134 | 172.2984 | 63.7512 | 176.5008 | 63.7512 | 180.7032 | 63.7512 | 184.9056 | 63.7512 | 194.1699 | 63.7512
| 48 | 102.9588 | 39.3132 | 115.566 | 40.3758 | 159.6912 | 48.3447 | 165.9948 | 64.2825 | 168.096 | 64.2825 | 178.602 | 64.2825 | 180.7032 | 64.2825 | 194.1699 | 64.2825
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 135.5197 | 16.3355 | 146.1339 | 17.053 | 195.5953 | 25.4594 | 205.7233 | 41.8102 | 214.0043 | 42.3916 | 225.0481 | 43.1341 | 230.0463 | 43.3932 | 236.9 | 43.6996
| 12 | 134.9956 | 16.3355 | 145.7408 | 17.053 | 195.4577 | 25.4594 | 205.5836 | 41.9156 | 213.7247 | 42.4994 | 224.7779 | 43.1341 | 229.7147 | 43.3932 | 235.7947 | 43.6996
| 14 | 135.3239 | 16.5405 | 146.2562 | 17.1555 | 196.0474 | 25.564 | 206.492 | 42.0209 | 213.4451 | 42.6073 | 224.2377 | 43.2461 | 229.1177 | 43.5071 | 235.1394 | 43.8155
| 16 | 135.5143 | 16.7455 | 146.6351 | 17.3606 | 195.6325 | 25.878 | 206.0706 | 42.2315 | 214.24 | 42.823 | 224.5925 | 43.4702 | 229.3184 | 43.7349 | 235.1858 | 44.0473
| 18 | 135.6981 | 16.9505 | 146.8756 | 17.6681 | 196.318 | 26.0874 | 205.6492 | 42.5474 | 213.2768 | 43.1466 | 224.5295 | 43.9183 | 229.1737 | 44.1335 | 234.955 | 44.3951
| 20 | 135.7413 | 17.3606 | 147.1093 | 18.0781 | 195.3819 | 26.6107 | 205.9872 | 42.9687 | 213.378 | 43.5781 | 224.3168 | 44.2544 | 228.7456 | 44.4752 | 234.3099 | 44.7428
| 22 | 135.96 | 17.8731 | 146.26 | 18.5907 | 195.6774 | 27.0294 | 206.318 | 43.39 | 213.4694 | 44.0096 | 225.158 | 44.8146 | 229.201 | 45.0446 | 234.84 | 45.3224
| 24 | 135.5333 | 18.3857 | 147.2863 | 19.1032 | 195.8255 | 27.6574 | 206.4991 | 44.0219 | 213.2653 | 44.6568 | 224.1516 | 45.3748 | 229.2739 | 45.6141 | 234.3912 | 45.902
| 25 | 135.0604 | 18.6932 | 146.8134 | 19.462 | 195.3341 | 27.9714 | 206 | 44.3905 | 212.552 | 44.9804 | 224.2356 | 45.7669 | 229.155 | 46.0127 | 234.0744 | 46.3077
| 26 | 135.0291 | 19.2659 | 146.8134 | 20.0912 | 195.3341 | 28.6006 | 206 | 45.0197 | 212.552 | 45.6096 | 224.2356 | 46.4453 | 229.155 | 46.6419 | 234.0744 | 46.9762
| 28 | 134.8205 | 20.6186 | 146.8134 | 21.3497 | 195.3341 | 29.8591 | 206 | 46.2782 | 212.552 | 46.8681 | 224.2356 | 47.8021 | 229.155 | 47.9004 | 234.0744 | 48.3133
| 30 | 134.8744 | 21.8702 | 146.8134 | 22.6082 | 195.3341 | 31.1176 | 206 | 47.5366 | 212.552 | 48.1265 | 224.2356 | 49.1589 | 229.155 | 49.1589 | 234.0744 | 49.6505
| 32 | 134.6526 | 23.7126 | 146.8134 | 24.5745 | 195.3341 | 33.2019 | 206 | 49.562 | 212.552 | 50.1126 | 223.2517 | 51.1252 | 227.4332 | 51.1252 | 231.3687 | 51.6168
| 34 | 134.6966 | 25.6611 | 146.8134 | 26.5409 | 195.3341 | 35.2862 | 206 | 51.5873 | 212.552 | 52.0986 | 222.2679 | 53.0916 | 225.7114 | 53.0916 | 228.6631 | 53.5832
| 35 | 134.7793 | 26.6385 | 146.8134 | 27.5241 | 195.3341 | 36.3284 | 206 | 52.6 | 212.552 | 53.0916 | 221.7759 | 54.0748 | 224.8505 | 54.0748 | 227.3102 | 54.5664
| 36 | 133.4709 | 28.0972 | 145.4606 | 28.9988 | 193.2434 | 37.6065 | 203.1713 | 53.8781 | 209.1084 | 54.2714 | 217.4714 | 55.0579 | 220.4231 | 55.0579 | 222.7598 | 55.4512
| 38 | 130.8361 | 30.9035 | 142.7549 | 31.9484 | 189.0619 | 40.1628 | 197.514 | 56.4344 | 202.2213 | 56.631 | 208.8625 | 57.0243 | 211.5681 | 57.0243 | 213.6589 | 57.2209
| 40 | 128.5246 | 33.8239 | 140.0493 | 34.8979 | 184.8804 | 42.7191 | 191.8567 | 58.9907 | 195.3341 | 58.9907 | 200.2535 | 58.9907 | 202.7132 | 58.9907 | 204.558 | 58.9907
| 43 | 114.2099 | 37.1532 | 125.5675 | 38.2271 | 171.2061 | 46.0431 | 176.5922 | 62.4999 | 181.2743 | 62.3495 | 186.1077 | 62.4266 | 188.5197 | 62.4629 | 190.3627 | 62.4999
| 46 | 105.06 | 38.398 | 117.42 | 39.45 | 162.74 | 47.34 | 168.92 | 63.12 | 173.04 | 63.12 | 177.16 | 63.12 | 181.28 | 63.12 | 190.3627 | 63.12
| 48 | 100.94 | 38.924 | 113.3 | 39.976 | 156.56 | 47.866 | 162.74 | 63.646 | 164.8 | 63.646 | 175.1 | 63.646 | 177.16 | 63.646 | 190.3627 | 63.646
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 121.9678 | 12.905 | 131.5205 | 13.4719 | 176.0357 | 20.1129 | 185.151 | 33.0301 | 192.6039 | 33.4893 | 202.5432 | 34.0759 | 207.0417 | 34.2806 | 213.21 | 34.5227
| 12 | 121.496 | 12.905 | 131.1667 | 13.4719 | 175.9119 | 20.1129 | 185.0252 | 33.1133 | 192.3522 | 33.5746 | 202.3001 | 34.0759 | 206.7432 | 34.2806 | 212.2152 | 34.5227
| 14 | 121.7915 | 13.067 | 131.6306 | 13.5529 | 176.4426 | 20.1956 | 185.8428 | 33.1965 | 192.1006 | 33.6598 | 201.8139 | 34.1644 | 206.2059 | 34.3706 | 211.6254 | 34.6143
| 16 | 121.9629 | 13.229 | 131.9716 | 13.7148 | 176.0692 | 20.4436 | 185.4635 | 33.3629 | 192.816 | 33.8302 | 202.1332 | 34.3414 | 206.3866 | 34.5505 | 211.6672 | 34.7974
| 18 | 122.1283 | 13.3909 | 132.188 | 13.9578 | 176.6862 | 20.609 | 185.0843 | 33.6125 | 191.9491 | 34.0858 | 202.0766 | 34.6955 | 206.2563 | 34.8654 | 211.4595 | 35.0721
| 20 | 122.1672 | 13.7148 | 132.3984 | 14.2817 | 175.8437 | 21.0225 | 185.3884 | 33.9453 | 192.0402 | 34.4267 | 201.8851 | 34.961 | 205.8711 | 35.1354 | 210.8789 | 35.3468
| 22 | 122.364 | 14.1198 | 131.634 | 14.6866 | 176.1097 | 21.3532 | 185.6862 | 34.2781 | 192.1224 | 34.7676 | 202.6422 | 35.4035 | 206.2809 | 35.5853 | 211.356 | 35.8047
| 24 | 121.9799 | 14.5247 | 132.5576 | 15.0915 | 176.243 | 21.8493 | 185.8492 | 34.7773 | 191.9388 | 35.2789 | 201.7365 | 35.8461 | 206.3465 | 36.0351 | 210.9521 | 36.2626
| 25 | 121.5544 | 14.7676 | 132.1321 | 15.375 | 175.8007 | 22.0974 | 185.4 | 35.0685 | 191.2968 | 35.5345 | 201.8121 | 36.1559 | 206.2395 | 36.35 | 210.667 | 36.5831
| 26 | 121.5262 | 15.2201 | 132.1321 | 15.8721 | 175.8007 | 22.5945 | 185.4 | 35.5656 | 191.2968 | 36.0316 | 201.8121 | 36.6918 | 206.2395 | 36.8471 | 210.667 | 37.1112
| 28 | 121.3385 | 16.2887 | 132.1321 | 16.8663 | 175.8007 | 23.5887 | 185.4 | 36.5598 | 191.2968 | 37.0258 | 201.8121 | 37.7637 | 206.2395 | 37.8413 | 210.667 | 38.1675
| 30 | 121.3869 | 17.2775 | 132.1321 | 17.8605 | 175.8007 | 24.5829 | 185.4 | 37.5539 | 191.2968 | 38.02 | 201.8121 | 38.8355 | 206.2395 | 38.8355 | 210.667 | 39.2239
| 32 | 121.1874 | 18.7329 | 132.1321 | 19.4139 | 175.8007 | 26.2295 | 185.4 | 39.154 | 191.2968 | 39.5889 | 200.9266 | 40.3889 | 204.6899 | 40.3889 | 208.2319 | 40.7773
| 34 | 121.2269 | 20.2723 | 132.1321 | 20.9673 | 175.8007 | 27.8761 | 185.4 | 40.754 | 191.2968 | 41.1579 | 200.0411 | 41.9424 | 203.1403 | 41.9424 | 205.7968 | 42.3307
| 35 | 121.3014 | 21.0445 | 132.1321 | 21.744 | 175.8007 | 28.6994 | 185.4 | 41.554 | 191.2968 | 41.9424 | 199.5983 | 42.7191 | 202.3655 | 42.7191 | 204.5792 | 43.1074
| 36 | 120.1238 | 22.1968 | 130.9145 | 22.9091 | 173.919 | 29.7092 | 182.8542 | 42.5637 | 188.1976 | 42.8744 | 195.7243 | 43.4958 | 198.3808 | 43.4958 | 200.4838 | 43.8065
| 38 | 117.7525 | 24.4137 | 128.4794 | 25.2392 | 170.1557 | 31.7286 | 177.7626 | 44.5832 | 181.9992 | 44.7385 | 187.9762 | 45.0492 | 190.4113 | 45.0492 | 192.293 | 45.2045
| 40 | 115.6721 | 26.7209 | 126.0443 | 27.5693 | 166.3923 | 33.7481 | 172.671 | 46.6026 | 175.8007 | 46.6026 | 180.2282 | 46.6026 | 182.4419 | 46.6026 | 184.1022 | 46.6026
| 43 | 102.7889 | 29.351 | 113.0107 | 30.1994 | 154.0855 | 36.3741 | 158.933 | 49.3749 | 163.1469 | 49.2561 | 167.4969 | 49.317 | 169.6677 | 49.3457 | 171.3264 | 49.3749
| 46 | 94.554 | 30.3344 | 105.678 | 31.1655 | 146.466 | 37.3986 | 152.028 | 49.8648 | 155.736 | 49.8648 | 159.444 | 49.8648 | 163.152 | 49.8648 | 171.3264 | 49.8648
| 48 | 90.846 | 30.75 | 101.97 | 31.581 | 140.904 | 37.8141 | 146.466 | 50.2803 | 148.32 | 50.2803 | 157.59 | 50.2803 | 159.444 | 50.2803 | 171.3264 | 50.2803
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 108.4158 | 10.2913 | 116.9071 | 10.7434 | 156.4762 | 16.0394 | 164.5787 | 26.3405 | 171.2035 | 26.7067 | 180.0384 | 27.1745 | 184.037 | 27.3377 | 189.52 | 27.5307
| 12 | 107.9965 | 10.2913 | 116.5926 | 10.7434 | 156.3661 | 16.0394 | 164.4669 | 26.4068 | 170.9798 | 26.7746 | 179.8224 | 27.1745 | 183.7717 | 27.3377 | 188.6358 | 27.5307
| 14 | 108.2591 | 10.4205 | 117.0049 | 10.808 | 156.8379 | 16.1053 | 165.1936 | 26.4731 | 170.7561 | 26.8426 | 179.3902 | 27.245 | 183.2942 | 27.4095 | 188.1115 | 27.6038
| 16 | 108.4115 | 10.5497 | 117.3081 | 10.9372 | 156.506 | 16.3032 | 164.8565 | 26.6058 | 171.392 | 26.9785 | 179.674 | 27.3862 | 183.4547 | 27.553 | 188.1486 | 27.7498
| 18 | 108.5585 | 10.6788 | 117.5005 | 11.1309 | 157.0544 | 16.435 | 164.5193 | 26.8049 | 170.6214 | 27.1824 | 179.6236 | 27.6685 | 183.3389 | 27.8041 | 187.964 | 27.9689
| 20 | 108.593 | 10.9372 | 117.6874 | 11.3892 | 156.3055 | 16.7647 | 164.7897 | 27.0703 | 170.7024 | 27.4542 | 179.4534 | 27.8803 | 182.9965 | 28.0193 | 187.4479 | 28.188
| 22 | 108.768 | 11.2601 | 117.008 | 11.7121 | 156.5419 | 17.0285 | 165.0544 | 27.3357 | 170.7755 | 27.726 | 180.1264 | 28.2332 | 183.3608 | 28.3781 | 187.872 | 28.5531
| 24 | 108.4266 | 11.583 | 117.829 | 12.035 | 156.6604 | 17.4242 | 165.1993 | 27.7338 | 170.6123 | 28.1338 | 179.3213 | 28.5861 | 183.4191 | 28.7369 | 187.5129 | 28.9182
| 25 | 108.0483 | 11.7767 | 117.4507 | 12.2611 | 156.2673 | 17.622 | 164.8 | 27.966 | 170.0416 | 28.3376 | 179.3885 | 28.8332 | 183.324 | 28.988 | 187.2595 | 29.1738
| 26 | 108.0233 | 12.1375 | 117.4507 | 12.6575 | 156.2673 | 18.0184 | 164.8 | 28.3624 | 170.0416 | 28.7341 | 179.3885 | 29.2605 | 183.324 | 29.3844 | 187.2595 | 29.595
| 28 | 107.8564 | 12.9897 | 117.4507 | 13.4503 | 156.2673 | 18.8112 | 164.8 | 29.1552 | 170.0416 | 29.5269 | 179.3885 | 30.1153 | 183.324 | 30.1773 | 187.2595 | 30.4374
| 30 | 107.8995 | 13.7782 | 117.4507 | 14.2431 | 156.2673 | 19.6041 | 164.8 | 29.9481 | 170.0416 | 30.3197 | 179.3885 | 30.9701 | 183.324 | 30.9701 | 187.2595 | 31.2798
| 32 | 107.7221 | 14.9389 | 117.4507 | 15.4819 | 156.2673 | 20.9172 | 164.8 | 31.224 | 170.0416 | 31.5709 | 178.6014 | 32.2089 | 181.9466 | 32.2089 | 185.095 | 32.5186
| 34 | 107.7573 | 16.1665 | 117.4507 | 16.7208 | 156.2673 | 22.2303 | 164.8 | 32.5 | 170.0416 | 32.8221 | 177.8143 | 33.4477 | 180.5691 | 33.4477 | 182.9305 | 33.7574
| 35 | 107.8234 | 16.7823 | 117.4507 | 17.3402 | 156.2673 | 22.8869 | 164.8 | 33.138 | 170.0416 | 33.4477 | 177.4207 | 34.0671 | 179.8804 | 34.0671 | 181.8482 | 34.3768
| 36 | 106.7767 | 17.7012 | 116.3685 | 18.2693 | 154.5947 | 23.6921 | 162.5371 | 33.9432 | 167.2868 | 34.191 | 173.9771 | 34.6865 | 176.3385 | 34.6865 | 178.2078 | 34.9343
| 38 | 104.6689 | 19.4692 | 114.2039 | 20.1275 | 151.2495 | 25.3026 | 158.0112 | 35.5537 | 161.777 | 35.6775 | 167.09 | 35.9253 | 169.2545 | 35.9253 | 170.9271 | 36.0492
| 40 | 102.8197 | 21.3091 | 112.0394 | 21.9857 | 147.9043 | 26.913 | 153.4854 | 37.1641 | 156.2673 | 37.1641 | 160.2028 | 37.1641 | 162.1706 | 37.1641 | 163.6464 | 37.1641
| 43 | 91.3679 | 23.4065 | 100.454 | 24.0831 | 136.9649 | 29.0072 | 141.2738 | 39.3749 | 145.0195 | 39.2802 | 148.8861 | 39.3288 | 150.8157 | 39.3516 | 152.2901 | 39.3749
| 46 | 84.048 | 24.1907 | 93.936 | 24.8535 | 130.192 | 29.8242 | 135.136 | 39.7656 | 138.432 | 39.7656 | 141.728 | 39.7656 | 145.024 | 39.7656 | 152.2901 | 39.7656
| 48 | 80.752 | 24.5221 | 90.64 | 25.1849 | 125.248 | 30.1556 | 130.192 | 40.097 | 131.84 | 40.097 | 140.08 | 40.097 | 141.728 | 40.097 | 152.2901 | 40.097
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 94.8638 | 8.3311 | 102.2937 | 8.697 | 136.9167 | 12.9843 | 144.0063 | 21.3232 | 149.803 | 21.6197 | 157.5336 | 21.9984 | 161.0324 | 22.1305 | 165.83 | 22.2868
| 12 | 94.4969 | 8.3311 | 102.0186 | 8.697 | 136.8204 | 12.9843 | 143.9085 | 21.3769 | 149.6073 | 21.6747 | 157.3446 | 21.9984 | 160.8003 | 22.1305 | 165.0563 | 22.2868
| 14 | 94.7267 | 8.4356 | 102.3793 | 8.7493 | 137.2332 | 13.0377 | 144.5444 | 21.4306 | 149.4116 | 21.7297 | 156.9664 | 22.0555 | 160.3824 | 22.1886 | 164.5976 | 22.3459
| 16 | 94.86 | 8.5402 | 102.6446 | 8.8539 | 136.9427 | 13.1978 | 144.2494 | 21.5381 | 149.968 | 21.8398 | 157.2147 | 22.1698 | 160.5229 | 22.3048 | 164.63 | 22.4641
| 18 | 94.9886 | 8.6448 | 102.8129 | 9.0107 | 137.4226 | 13.3046 | 143.9544 | 21.6992 | 149.2937 | 22.0048 | 157.1707 | 22.3983 | 160.4216 | 22.5081 | 164.4685 | 22.6415
| 20 | 95.0189 | 8.8539 | 102.9765 | 9.2198 | 136.7673 | 13.5715 | 144.191 | 21.914 | 149.3646 | 22.2248 | 157.0218 | 22.5698 | 160.1219 | 22.6823 | 164.017 | 22.8188
| 22 | 95.172 | 9.1153 | 102.382 | 9.4812 | 136.9742 | 13.785 | 144.4226 | 22.1289 | 149.4285 | 22.4449 | 157.6106 | 22.8554 | 160.4407 | 22.9728 | 164.388 | 23.1144
| 24 | 94.8733 | 9.3767 | 103.1004 | 9.7426 | 137.0779 | 14.1053 | 144.5494 | 22.4512 | 149.2857 | 22.775 | 156.9061 | 23.1411 | 160.4917 | 23.2632 | 164.0738 | 23.41
| 25 | 94.5423 | 9.5335 | 102.7694 | 9.9256 | 136.7339 | 14.2654 | 144.2 | 22.6391 | 148.7864 | 22.94 | 156.9649 | 23.3411 | 160.4085 | 23.4665 | 163.8521 | 23.6169
| 26 | 94.5204 | 9.8256 | 102.7694 | 10.2465 | 136.7339 | 14.5863 | 144.2 | 22.96 | 148.7864 | 23.2609 | 156.9649 | 23.6871 | 160.4085 | 23.7874 | 163.8521 | 23.9579
| 28 | 94.3744 | 10.5155 | 102.7694 | 10.8883 | 136.7339 | 15.2281 | 144.2 | 23.6019 | 148.7864 | 23.9027 | 156.9649 | 24.3791 | 160.4085 | 24.4292 | 163.8521 | 24.6398
| 30 | 94.4121 | 11.1538 | 102.7694 | 11.5302 | 136.7339 | 15.87 | 144.2 | 24.2437 | 148.7864 | 24.5445 | 156.9649 | 25.071 | 160.4085 | 25.071 | 163.8521 | 25.3217
| 32 | 94.2568 | 12.0934 | 102.7694 | 12.533 | 136.7339 | 16.933 | 144.2 | 25.2766 | 148.7864 | 25.5574 | 156.2762 | 26.0739 | 159.2033 | 26.0739 | 161.9581 | 26.3246
| 34 | 94.2876 | 13.0871 | 102.7694 | 13.5358 | 136.7339 | 17.996 | 144.2 | 26.3095 | 148.7864 | 26.5703 | 155.5875 | 27.0767 | 157.998 | 27.0767 | 160.0642 | 27.3274
| 35 | 94.3455 | 13.5857 | 102.7694 | 14.0373 | 136.7339 | 18.5275 | 144.2 | 26.826 | 148.7864 | 27.0767 | 155.2431 | 27.5781 | 157.3954 | 27.5781 | 159.1172 | 27.8288
| 36 | 93.4296 | 14.3296 | 101.8224 | 14.7894 | 135.2704 | 19.1793 | 142.2199 | 27.4778 | 146.3759 | 27.6784 | 152.23 | 28.0796 | 154.2962 | 28.0796 | 155.9319 | 28.2801
| 38 | 91.5853 | 15.7608 | 99.9284 | 16.2937 | 132.3433 | 20.483 | 138.2598 | 28.7815 | 141.5549 | 28.8818 | 146.2037 | 29.0824 | 148.0977 | 29.0824 | 149.5612 | 29.1827
| 40 | 89.9672 | 17.2502 | 98.0345 | 17.7979 | 129.4163 | 21.7867 | 134.2997 | 30.0852 | 136.7339 | 30.0852 | 140.1775 | 30.0852 | 141.8993 | 30.0852 | 143.1906 | 30.0852
| 43 | 79.9469 | 18.9481 | 87.8972 | 19.4958 | 119.8443 | 23.482 | 123.6145 | 31.875 | 126.892 | 31.7983 | 130.2754 | 31.8376 | 131.9638 | 31.8561 | 133.2539 | 31.875
| 46 | 73.542 | 19.583 | 82.194 | 20.1195 | 113.918 | 24.1434 | 118.244 | 32.1912 | 121.128 | 32.1912 | 124.012 | 32.1912 | 126.896 | 32.1912 | 133.2539 | 32.1912
| 48 | 70.658 | 19.8512 | 79.31 | 20.3878 | 109.592 | 24.4117 | 113.918 | 32.4595 | 115.36 | 32.4595 | 122.57 | 32.4595 | 124.012 | 32.4595 | 133.2539 | 32.4595
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 81.3118 | 6.7792 | 87.6804 | 7.077 | 117.3572 | 10.5656 | 123.434 | 17.3512 | 128.4026 | 17.5925 | 135.0288 | 17.9006 | 138.0278 | 18.0082 | 142.14 | 18.1353
| 12 | 80.9974 | 6.7792 | 87.4445 | 7.077 | 117.2746 | 10.5656 | 123.3501 | 17.395 | 128.2348 | 17.6373 | 134.8668 | 17.9006 | 137.8288 | 18.0082 | 141.4768 | 18.1353
| 14 | 81.1943 | 6.8643 | 87.7537 | 7.1196 | 117.6284 | 10.6091 | 123.8952 | 17.4387 | 128.0671 | 17.682 | 134.5426 | 17.9471 | 137.4706 | 18.0554 | 141.0836 | 18.1834
| 16 | 81.3086 | 6.9494 | 87.9811 | 7.2046 | 117.3795 | 10.7394 | 123.6424 | 17.5261 | 128.544 | 17.7716 | 134.7555 | 18.0401 | 137.5911 | 18.15 | 141.1115 | 18.2796
| 18 | 81.4188 | 7.0345 | 88.1253 | 7.3323 | 117.7908 | 10.8263 | 123.3895 | 17.6572 | 127.9661 | 17.9059 | 134.7177 | 18.2261 | 137.5042 | 18.3154 | 140.973 | 18.424
| 20 | 81.4448 | 7.2046 | 88.2656 | 7.5024 | 117.2291 | 11.0434 | 123.5923 | 17.832 | 128.0268 | 18.0849 | 134.5901 | 18.3656 | 137.2474 | 18.4572 | 140.586 | 18.5683
| 22 | 81.576 | 7.4173 | 87.756 | 7.7151 | 117.4064 | 11.2172 | 123.7908 | 18.0068 | 128.0816 | 18.264 | 135.0948 | 18.5981 | 137.5206 | 18.6935 | 140.904 | 18.8088
| 24 | 81.32 | 7.63 | 88.3718 | 7.9278 | 117.4953 | 11.4778 | 123.8995 | 18.2691 | 127.9592 | 18.5326 | 134.491 | 18.8305 | 137.5643 | 18.9298 | 140.6347 | 19.0493
| 25 | 81.0363 | 7.7577 | 88.0881 | 8.0767 | 117.2005 | 11.6081 | 123.6 | 18.422 | 127.5312 | 18.6669 | 134.5414 | 18.9933 | 137.493 | 19.0953 | 140.4447 | 19.2177
| 26 | 81.0174 | 7.9954 | 88.0881 | 8.3379 | 117.2005 | 11.8693 | 123.6 | 18.6832 | 127.5312 | 18.928 | 134.5414 | 19.2748 | 137.493 | 19.3564 | 140.4447 | 19.4951
| 28 | 80.8923 | 8.5567 | 88.0881 | 8.8601 | 117.2005 | 12.3915 | 123.6 | 19.2054 | 127.5312 | 19.4503 | 134.5414 | 19.8379 | 137.493 | 19.8787 | 140.4447 | 20.05
| 30 | 80.9246 | 9.0761 | 88.0881 | 9.3824 | 117.2005 | 12.9138 | 123.6 | 19.7277 | 127.5312 | 19.9725 | 134.5414 | 20.4009 | 137.493 | 20.4009 | 140.4447 | 20.6049
| 32 | 80.7916 | 9.8407 | 88.0881 | 10.1984 | 117.2005 | 13.7788 | 123.6 | 20.5682 | 127.5312 | 20.7967 | 133.951 | 21.217 | 136.4599 | 21.217 | 138.8212 | 21.421
| 34 | 80.818 | 10.6493 | 88.0881 | 11.0145 | 117.2005 | 14.6438 | 123.6 | 21.4087 | 127.5312 | 21.6209 | 133.3607 | 22.033 | 135.4269 | 22.033 | 137.1978 | 22.237
| 35 | 80.8676 | 11.055 | 88.0881 | 11.4225 | 117.2005 | 15.0763 | 123.6 | 21.829 | 127.5312 | 22.033 | 133.0655 | 22.441 | 134.9103 | 22.441 | 136.3861 | 22.645
| 36 | 80.0825 | 11.6603 | 87.2764 | 12.0345 | 115.946 | 15.6067 | 121.9028 | 22.3594 | 125.4651 | 22.5226 | 130.4829 | 22.849 | 132.2538 | 22.849 | 133.6559 | 23.0123
| 38 | 78.5016 | 12.8249 | 85.653 | 13.2586 | 113.4371 | 16.6676 | 118.5084 | 23.4203 | 121.3328 | 23.5019 | 125.3175 | 23.6651 | 126.9409 | 23.6651 | 128.1953 | 23.7467
| 40 | 77.1148 | 14.0369 | 84.0296 | 14.4826 | 110.9282 | 17.7284 | 115.114 | 24.4811 | 117.2005 | 24.4811 | 120.1521 | 24.4811 | 121.6279 | 24.4811 | 122.7348 | 24.4811
| 43 | 68.5259 | 15.4186 | 75.3405 | 15.8643 | 102.7237 | 19.1079 | 105.9553 | 25.9375 | 108.7646 | 25.875 | 111.6646 | 25.9071 | 113.1118 | 25.9221 | 114.2176 | 25.9375
| 46 | 63.036 | 15.9352 | 70.452 | 16.3717 | 97.644 | 19.6461 | 101.352 | 26.1948 | 103.824 | 26.1948 | 106.296 | 26.1948 | 108.768 | 26.1948 | 114.2176 | 26.1948
| 48 | 60.564 | 16.1535 | 67.98 | 16.59 | 93.936 | 19.8644 | 97.644 | 26.4131 | 98.88 | 26.4131 | 105.06 | 26.4131 | 106.296 | 26.4131 | 114.2176 | 26.4131
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 67.7599 | 5.4724 | 73.067 | 5.7128 | 97.7976 | 8.5289 | 102.8617 | 14.0064 | 107.0022 | 14.2012 | 112.524 | 14.4499 | 115.0232 | 14.5367 | 118.45 | 14.6394
| 12 | 67.4978 | 5.4724 | 72.8704 | 5.7128 | 97.7288 | 8.5289 | 102.7918 | 14.0417 | 106.8624 | 14.2373 | 112.389 | 14.4499 | 114.8573 | 14.5367 | 117.8974 | 14.6394
| 14 | 67.6619 | 5.5411 | 73.1281 | 5.7471 | 98.0237 | 8.5639 | 103.246 | 14.077 | 106.7225 | 14.2734 | 112.1189 | 14.4874 | 114.5589 | 14.5749 | 117.5697 | 14.6782
| 16 | 67.7572 | 5.6097 | 73.3176 | 5.8158 | 97.8162 | 8.6691 | 103.0353 | 14.1476 | 107.12 | 14.3457 | 112.2962 | 14.5625 | 114.6592 | 14.6512 | 117.5929 | 14.7559
| 18 | 67.849 | 5.6784 | 73.4378 | 5.9188 | 98.159 | 8.7393 | 102.8246 | 14.2534 | 106.6384 | 14.4541 | 112.2648 | 14.7126 | 114.5868 | 14.7847 | 117.4775 | 14.8724
| 20 | 67.8706 | 5.8158 | 73.5546 | 6.0562 | 97.6909 | 8.9146 | 102.9936 | 14.3945 | 106.689 | 14.5987 | 112.1584 | 14.8252 | 114.3728 | 14.8992 | 117.155 | 14.9888
| 22 | 67.98 | 5.9875 | 73.13 | 6.2279 | 97.8387 | 9.0548 | 103.159 | 14.5356 | 106.7347 | 14.7432 | 112.579 | 15.0129 | 114.6005 | 15.0899 | 117.42 | 15.183
| 24 | 67.7666 | 6.1592 | 73.6431 | 6.3996 | 97.9128 | 9.2652 | 103.2496 | 14.7473 | 106.6327 | 14.96 | 112.0758 | 15.2006 | 114.6369 | 15.2807 | 117.1956 | 15.3772
| 25 | 67.5302 | 6.2622 | 73.4067 | 6.5198 | 97.6671 | 9.3704 | 103 | 14.8708 | 106.276 | 15.0684 | 112.1178 | 15.3319 | 114.5775 | 15.4143 | 117.0372 | 15.5131
| 26 | 67.5145 | 6.4541 | 73.4067 | 6.7306 | 97.6671 | 9.5812 | 103 | 15.0816 | 106.276 | 15.2792 | 112.1178 | 15.5592 | 114.5775 | 15.6251 | 117.0372 | 15.737
| 28 | 67.4103 | 6.9072 | 73.4067 | 7.1521 | 97.6671 | 10.0028 | 103 | 15.5032 | 106.276 | 15.7008 | 112.1178 | 16.0137 | 114.5775 | 16.0466 | 117.0372 | 16.185
| 30 | 67.4372 | 7.3265 | 73.4067 | 7.5737 | 97.6671 | 10.4244 | 103 | 15.9248 | 106.276 | 16.1224 | 112.1178 | 16.4682 | 114.5775 | 16.4682 | 117.0372 | 16.6329
| 32 | 67.3263 | 7.9437 | 73.4067 | 8.2325 | 97.6671 | 11.1226 | 103 | 16.6033 | 106.276 | 16.7877 | 111.6259 | 17.127 | 113.7166 | 17.127 | 115.6844 | 17.2916
| 34 | 67.3483 | 8.5965 | 73.4067 | 8.8912 | 97.6671 | 11.8209 | 103 | 17.2818 | 106.276 | 17.453 | 111.1339 | 17.7857 | 112.8557 | 17.7857 | 114.3315 | 17.9504
| 35 | 67.3896 | 8.9239 | 73.4067 | 9.2206 | 97.6671 | 12.17 | 103 | 17.621 | 106.276 | 17.7857 | 110.888 | 18.115 | 112.4253 | 18.115 | 113.6551 | 18.2797
| 36 | 66.7354 | 9.4126 | 72.7303 | 9.7146 | 96.6217 | 12.5982 | 101.5857 | 18.0492 | 104.5542 | 18.1809 | 108.7357 | 18.4444 | 110.2115 | 18.4444 | 111.3799 | 18.5762
| 38 | 65.418 | 10.3527 | 71.3775 | 10.7027 | 94.5309 | 13.4545 | 98.757 | 18.9055 | 101.1106 | 18.9714 | 104.4312 | 19.1031 | 105.7841 | 19.1031 | 106.8294 | 19.169
| 40 | 64.2623 | 11.331 | 70.0246 | 11.6908 | 92.4402 | 14.3109 | 95.9284 | 19.7619 | 97.6671 | 19.7619 | 100.1268 | 19.7619 | 101.3566 | 19.7619 | 102.279 | 19.7619
| 43 | 57.1049 | 12.4463 | 62.7837 | 12.8061 | 85.6031 | 15.4245 | 88.2961 | 20.9375 | 90.6372 | 20.8871 | 93.0538 | 20.9129 | 94.2598 | 20.9251 | 95.1813 | 20.9375
| 46 | 52.53 | 12.8633 | 58.71 | 13.2157 | 81.37 | 15.8589 | 84.46 | 21.1452 | 86.52 | 21.1452 | 88.58 | 21.1452 | 90.64 | 21.1452 | 95.1813 | 21.1452
| 48 | 50.47 | 13.0395 | 56.65 | 13.392 | 78.28 | 16.0351 | 81.37 | 21.3214 | 82.4 | 21.3214 | 87.55 | 21.3214 | 88.58 | 21.3214 | 95.1813 | 21.3214
Outdoor Unit: 76HP（AVWT-720HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 147.8349 | 17.7392 | 159.4137 | 18.5184 | 213.3698 | 27.6471 | 224.4182 | 45.4031 | 233.4517 | 46.0343 | 245.499 | 46.8406 | 250.9515 | 47.122 | 258.428 | 47.4548
| 12 | 147.2632 | 17.7392 | 158.9848 | 18.5184 | 213.2197 | 27.6471 | 224.2657 | 45.5174 | 233.1467 | 46.1515 | 245.2044 | 46.8406 | 250.5897 | 47.122 | 257.2223 | 47.4548
| 14 | 147.6213 | 17.9618 | 159.547 | 18.6297 | 213.8629 | 27.7608 | 225.2567 | 45.6318 | 232.8417 | 46.2686 | 244.615 | 46.9623 | 249.9385 | 47.2457 | 256.5074 | 47.5806
| 16 | 147.829 | 18.1845 | 159.9604 | 18.8524 | 213.4103 | 28.1018 | 224.797 | 45.8605 | 233.7088 | 46.5029 | 245.0021 | 47.2056 | 250.1575 | 47.4931 | 256.558 | 47.8324
| 18 | 148.0295 | 18.4071 | 160.2227 | 19.1863 | 214.1582 | 28.3291 | 224.3373 | 46.2036 | 232.658 | 46.8543 | 244.9334 | 47.6923 | 249.9995 | 47.9259 | 256.3063 | 48.21
| 20 | 148.0766 | 18.8524 | 160.4777 | 19.6316 | 213.1369 | 28.8974 | 224.706 | 46.6611 | 232.7685 | 47.3228 | 244.7013 | 48.0573 | 249.5326 | 48.297 | 255.6026 | 48.5876
| 22 | 148.3152 | 19.409 | 159.5512 | 20.1882 | 213.4594 | 29.3521 | 225.0669 | 47.1185 | 232.8681 | 47.7914 | 245.619 | 48.6656 | 250.0293 | 48.9154 | 256.1808 | 49.217
| 24 | 147.8497 | 19.9656 | 160.6707 | 20.7448 | 213.6209 | 30.034 | 225.2645 | 47.8047 | 232.6456 | 48.4942 | 244.5211 | 49.2739 | 250.1088 | 49.5338 | 255.6912 | 49.8464
| 25 | 147.3339 | 20.2995 | 160.1549 | 21.1344 | 213.0849 | 30.375 | 224.72 | 48.205 | 231.8674 | 48.8456 | 244.6128 | 49.6997 | 249.9792 | 49.9667 | 255.3456 | 50.287
| 26 | 147.2997 | 20.9215 | 160.1549 | 21.8177 | 213.0849 | 31.0583 | 224.72 | 48.8883 | 231.8674 | 49.5289 | 244.6128 | 50.4364 | 249.9792 | 50.65 | 255.3456 | 51.013
| 28 | 147.0722 | 22.3904 | 160.1549 | 23.1843 | 213.0849 | 32.4249 | 224.72 | 50.2549 | 231.8674 | 50.8955 | 244.6128 | 51.9098 | 249.9792 | 52.0166 | 255.3456 | 52.465
| 30 | 147.1309 | 23.7496 | 160.1549 | 24.5509 | 213.0849 | 33.7916 | 224.72 | 51.6215 | 231.8674 | 52.2621 | 244.6128 | 53.3832 | 249.9792 | 53.3832 | 255.3456 | 53.917
| 32 | 146.889 | 25.7502 | 160.1549 | 26.6863 | 213.0849 | 36.055 | 224.72 | 53.8209 | 231.8674 | 54.4188 | 243.5395 | 55.5185 | 248.1009 | 55.5185 | 252.3941 | 56.0523
| 34 | 146.937 | 27.8662 | 160.1549 | 28.8216 | 213.0849 | 38.3184 | 224.72 | 56.0203 | 231.8674 | 56.5755 | 242.4662 | 57.6538 | 246.2227 | 57.6538 | 249.4426 | 58.1877
| 35 | 147.0272 | 28.9276 | 160.1549 | 29.8892 | 213.0849 | 39.4502 | 224.72 | 57.12 | 231.8674 | 57.6538 | 241.9295 | 58.7215 | 245.2836 | 58.7215 | 247.9668 | 59.2553
| 36 | 145.5999 | 30.5117 | 158.6792 | 31.4907 | 210.8041 | 40.8381 | 221.6343 | 58.508 | 228.1109 | 58.935 | 237.2339 | 59.7892 | 240.4538 | 59.7892 | 243.0028 | 60.2162
| 38 | 142.7256 | 33.5591 | 155.7276 | 34.6937 | 206.2426 | 43.6141 | 215.4629 | 61.2839 | 220.5979 | 61.4974 | 227.8426 | 61.9245 | 230.7941 | 61.9245 | 233.0749 | 62.138
| 40 | 140.2041 | 36.7305 | 152.7761 | 37.8967 | 201.6812 | 46.39 | 209.2915 | 64.0598 | 213.0849 | 64.0598 | 218.4513 | 64.0598 | 221.1345 | 64.0598 | 223.147 | 64.0598
| 43 | 124.5886 | 40.3458 | 136.9783 | 41.512 | 186.7643 | 49.9997 | 192.6398 | 67.8706 | 197.7474 | 67.7073 | 203.02 | 67.7911 | 205.6512 | 67.8304 | 207.6616 | 67.8706
| 46 | 114.6072 | 41.6976 | 128.0904 | 42.84 | 177.5288 | 51.408 | 184.2704 | 68.544 | 188.7648 | 68.544 | 193.2592 | 68.544 | 197.7536 | 68.544 | 207.6616 | 68.544
| 48 | 110.1128 | 42.2688 | 123.596 | 43.4112 | 170.7872 | 51.9792 | 177.5288 | 69.1152 | 179.776 | 69.1152 | 191.012 | 69.1152 | 193.2592 | 69.1152 | 207.6616 | 69.1152
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 147.8349 | 17.5703 | 159.4137 | 18.3421 | 213.3698 | 27.3838 | 224.4182 | 44.9706 | 233.4517 | 45.5959 | 245.499 | 46.3945 | 250.9515 | 46.6732 | 258.428 | 47.0028
| 12 | 147.2632 | 17.5703 | 158.9848 | 18.3421 | 213.2197 | 27.3838 | 224.2657 | 45.0839 | 233.1467 | 45.7119 | 245.2044 | 46.3945 | 250.5897 | 46.6732 | 257.2223 | 47.0028
| 14 | 147.6213 | 17.7908 | 159.547 | 18.4523 | 213.8629 | 27.4964 | 225.2567 | 45.1972 | 232.8417 | 45.828 | 244.615 | 46.515 | 249.9385 | 46.7957 | 256.5074 | 47.1275
| 16 | 147.829 | 18.0113 | 159.9604 | 18.6728 | 213.4103 | 27.8341 | 224.797 | 45.4238 | 233.7088 | 46.06 | 245.0021 | 46.756 | 250.1575 | 47.0407 | 256.558 | 47.3768
| 18 | 148.0295 | 18.2318 | 160.2227 | 19.0036 | 214.1582 | 28.0593 | 224.3373 | 45.7636 | 232.658 | 46.4081 | 244.9334 | 47.2381 | 249.9995 | 47.4695 | 256.3063 | 47.7509
| 20 | 148.0766 | 18.6728 | 160.4777 | 19.4446 | 213.1369 | 28.6222 | 224.706 | 46.2167 | 232.7685 | 46.8721 | 244.7013 | 47.5996 | 249.5326 | 47.837 | 255.6026 | 48.1249
| 22 | 148.3152 | 19.2241 | 159.5512 | 19.9959 | 213.4594 | 29.0725 | 225.0669 | 46.6698 | 232.8681 | 47.3362 | 245.619 | 48.2021 | 250.0293 | 48.4495 | 256.1808 | 48.7483
| 24 | 147.8497 | 19.7754 | 160.6707 | 20.5472 | 213.6209 | 29.748 | 225.2645 | 47.3494 | 232.6456 | 48.0324 | 244.5211 | 48.8046 | 250.1088 | 49.062 | 255.6912 | 49.3717
| 25 | 147.3339 | 20.1062 | 160.1549 | 20.9331 | 213.0849 | 30.0857 | 224.72 | 47.7459 | 231.8674 | 48.3804 | 244.6128 | 49.2264 | 249.9792 | 49.4908 | 255.3456 | 49.808
| 26 | 147.2997 | 20.7222 | 160.1549 | 21.6099 | 213.0849 | 30.7625 | 224.72 | 48.4227 | 231.8674 | 49.0572 | 244.6128 | 49.9561 | 249.9792 | 50.1676 | 255.3456 | 50.5271
| 28 | 147.0722 | 22.1772 | 160.1549 | 22.9635 | 213.0849 | 32.1161 | 224.72 | 49.7763 | 231.8674 | 50.4108 | 244.6128 | 51.4154 | 249.9792 | 51.5212 | 255.3456 | 51.9653
| 30 | 147.1309 | 23.5234 | 160.1549 | 24.3171 | 213.0849 | 33.4697 | 224.72 | 51.1299 | 231.8674 | 51.7644 | 244.6128 | 52.8748 | 249.9792 | 52.8748 | 255.3456 | 53.4035
| 32 | 146.889 | 25.505 | 160.1549 | 26.4321 | 213.0849 | 35.7116 | 224.72 | 53.3083 | 231.8674 | 53.9005 | 243.5395 | 54.9898 | 248.1009 | 54.9898 | 252.3941 | 55.5185
| 34 | 146.937 | 27.6008 | 160.1549 | 28.5471 | 213.0849 | 37.9535 | 224.72 | 55.4868 | 231.8674 | 56.0367 | 242.4662 | 57.1047 | 246.2227 | 57.1047 | 249.4426 | 57.6335
| 35 | 147.0272 | 28.6521 | 160.1549 | 29.6046 | 213.0849 | 39.0745 | 224.72 | 56.576 | 231.8674 | 57.1047 | 241.9295 | 58.1622 | 245.2836 | 58.1622 | 247.9668 | 58.691
| 36 | 145.5999 | 30.2211 | 158.6792 | 31.1908 | 210.8041 | 40.4492 | 221.6343 | 57.9507 | 228.1109 | 58.3737 | 237.2339 | 59.2197 | 240.4538 | 59.2197 | 243.0028 | 59.6427
| 38 | 142.7256 | 33.2394 | 155.7276 | 34.3633 | 206.2426 | 43.1987 | 215.4629 | 60.7002 | 220.5979 | 60.9117 | 227.8426 | 61.3347 | 230.7941 | 61.3347 | 233.0749 | 61.5462
| 40 | 140.2041 | 36.3807 | 152.7761 | 37.5358 | 201.6812 | 45.9482 | 209.2915 | 63.4497 | 213.0849 | 63.4497 | 218.4513 | 63.4497 | 221.1345 | 63.4497 | 223.147 | 63.4497
| 43 | 124.5886 | 39.9616 | 136.9783 | 41.1167 | 186.7643 | 49.5235 | 192.6398 | 67.2242 | 197.7474 | 67.0625 | 203.02 | 67.1454 | 205.6512 | 67.1844 | 207.6616 | 67.2242
| 46 | 114.6072 | 41.3005 | 128.0904 | 42.432 | 177.5288 | 50.9184 | 184.2704 | 67.8912 | 188.7648 | 67.8912 | 193.2592 | 67.8912 | 197.7536 | 67.8912 | 207.6616 | 67.8912
| 48 | 110.1128 | 41.8662 | 123.596 | 42.9978 | 170.7872 | 51.4842 | 177.5288 | 68.457 | 179.776 | 68.457 | 191.012 | 68.457 | 193.2592 | 68.457 | 207.6616 | 68.457
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 147.8349 | 17.4013 | 159.4137 | 18.1657 | 213.3698 | 27.1205 | 224.4182 | 44.5382 | 233.4517 | 45.1575 | 245.499 | 45.9484 | 250.9515 | 46.2245 | 258.428 | 46.5509
| 12 | 147.2632 | 17.4013 | 158.9848 | 18.1657 | 213.2197 | 27.1205 | 224.2657 | 44.6504 | 233.1467 | 45.2724 | 245.2044 | 45.9484 | 250.5897 | 46.2245 | 257.2223 | 46.5509
| 14 | 147.6213 | 17.6197 | 159.547 | 18.2749 | 213.8629 | 27.232 | 225.2567 | 44.7626 | 232.8417 | 45.3873 | 244.615 | 46.0678 | 249.9385 | 46.3458 | 256.5074 | 46.6743
| 16 | 147.829 | 17.8381 | 159.9604 | 18.4933 | 213.4103 | 27.5665 | 224.797 | 44.987 | 233.7088 | 45.6171 | 245.0021 | 46.3065 | 250.1575 | 46.5884 | 256.558 | 46.9213
| 18 | 148.0295 | 18.0565 | 160.2227 | 18.8209 | 214.1582 | 27.7895 | 224.3373 | 45.3235 | 232.658 | 45.9618 | 244.9334 | 46.7839 | 249.9995 | 47.0131 | 256.3063 | 47.2917
| 20 | 148.0766 | 18.4933 | 160.4777 | 19.2577 | 213.1369 | 28.347 | 224.706 | 45.7723 | 232.7685 | 46.4215 | 244.7013 | 47.1419 | 249.5326 | 47.377 | 255.6026 | 47.6622
| 22 | 148.3152 | 19.0393 | 159.5512 | 19.8037 | 213.4594 | 28.793 | 225.0669 | 46.221 | 232.8681 | 46.8811 | 245.619 | 47.7386 | 250.0293 | 47.9837 | 256.1808 | 48.2796
| 24 | 147.8497 | 19.5853 | 160.6707 | 20.3496 | 213.6209 | 29.462 | 225.2645 | 46.8942 | 232.6456 | 47.5705 | 244.5211 | 48.3354 | 250.1088 | 48.5903 | 255.6912 | 48.8969
| 25 | 147.3339 | 19.9129 | 160.1549 | 20.7318 | 213.0849 | 29.7965 | 224.72 | 47.2868 | 231.8674 | 47.9152 | 244.6128 | 48.7531 | 249.9792 | 49.0149 | 255.3456 | 49.3291
| 26 | 147.2997 | 20.523 | 160.1549 | 21.4021 | 213.0849 | 30.4667 | 224.72 | 47.9571 | 231.8674 | 48.5855 | 244.6128 | 49.4757 | 249.9792 | 49.6852 | 255.3456 | 50.0413
| 28 | 147.0722 | 21.964 | 160.1549 | 22.7427 | 213.0849 | 31.8073 | 224.72 | 49.2977 | 231.8674 | 49.9261 | 244.6128 | 50.921 | 249.9792 | 51.0258 | 255.3456 | 51.4657
| 30 | 147.1309 | 23.2972 | 160.1549 | 24.0833 | 213.0849 | 33.1479 | 224.72 | 50.6383 | 231.8674 | 51.2667 | 244.6128 | 52.3664 | 249.9792 | 52.3664 | 255.3456 | 52.89
| 32 | 146.889 | 25.2597 | 160.1549 | 26.1779 | 213.0849 | 35.3682 | 224.72 | 52.7958 | 231.8674 | 53.3823 | 243.5395 | 54.461 | 248.1009 | 54.461 | 252.3941 | 54.9847
| 34 | 146.937 | 27.3354 | 160.1549 | 28.2726 | 213.0849 | 37.5886 | 224.72 | 54.9533 | 231.8674 | 55.4979 | 242.4662 | 56.5557 | 246.2227 | 56.5557 | 249.4426 | 57.0793
| 35 | 147.0272 | 28.3766 | 160.1549 | 29.3199 | 213.0849 | 38.6987 | 224.72 | 56.032 | 231.8674 | 56.5557 | 241.9295 | 57.603 | 245.2836 | 57.603 | 247.9668 | 58.1267
| 36 | 145.5999 | 29.9305 | 158.6792 | 30.8909 | 210.8041 | 40.0603 | 221.6343 | 57.3935 | 228.1109 | 57.8125 | 237.2339 | 58.6503 | 240.4538 | 58.6503 | 243.0028 | 59.0692
| 38 | 142.7256 | 32.9198 | 155.7276 | 34.0329 | 206.2426 | 42.7833 | 215.4629 | 60.1166 | 220.5979 | 60.326 | 227.8426 | 60.745 | 230.7941 | 60.745 | 233.0749 | 60.9544
| 40 | 140.2041 | 36.0309 | 152.7761 | 37.1749 | 201.6812 | 45.5064 | 209.2915 | 62.8396 | 213.0849 | 62.8396 | 218.4513 | 62.8396 | 221.1345 | 62.8396 | 223.147 | 62.8396
| 43 | 124.5886 | 39.5773 | 136.9783 | 40.7213 | 186.7643 | 49.0473 | 192.6398 | 66.5778 | 197.7474 | 66.4176 | 203.02 | 66.4998 | 205.6512 | 66.5384 | 207.6616 | 66.5778
| 46 | 114.6072 | 40.9034 | 128.0904 | 42.024 | 177.5288 | 50.4288 | 184.2704 | 67.2384 | 188.7648 | 67.2384 | 193.2592 | 67.2384 | 197.7536 | 67.2384 | 207.6616 | 67.2384
| 48 | 110.1128 | 41.4637 | 123.596 | 42.5843 | 170.7872 | 50.9891 | 177.5288 | 67.7987 | 179.776 | 67.7987 | 191.012 | 67.7987 | 193.2592 | 67.7987 | 207.6616 | 67.7987
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 145.0456 | 17.2324 | 156.4059 | 17.9893 | 209.3439 | 26.8572 | 220.1839 | 44.1058 | 229.047 | 44.7191 | 240.867 | 45.5023 | 246.2166 | 45.7757 | 253.552 | 46.0989
| 12 | 144.4846 | 17.2324 | 155.9851 | 17.9893 | 209.1966 | 26.8572 | 220.0343 | 44.2169 | 228.7477 | 44.8329 | 240.5779 | 45.5023 | 245.8616 | 45.7757 | 252.369 | 46.0989
| 14 | 144.8359 | 17.4486 | 156.5367 | 18.0975 | 209.8278 | 26.9676 | 221.0066 | 44.328 | 228.4484 | 44.9467 | 239.9997 | 45.6205 | 245.2227 | 45.8958 | 251.6676 | 46.2212
| 16 | 145.0398 | 17.6649 | 156.9423 | 18.3137 | 209.3837 | 27.2989 | 220.5556 | 44.5502 | 229.2992 | 45.1742 | 240.3794 | 45.8569 | 245.4375 | 46.1361 | 251.7173 | 46.4658
| 18 | 145.2365 | 17.8812 | 157.1996 | 18.6382 | 210.1174 | 27.5197 | 220.1045 | 44.8835 | 228.2682 | 45.5156 | 240.312 | 46.3296 | 245.2826 | 46.5566 | 251.4703 | 46.8326
| 20 | 145.2827 | 18.3137 | 157.4498 | 19.0707 | 209.1155 | 28.0718 | 220.4663 | 45.3279 | 228.3767 | 45.9708 | 240.0843 | 46.6842 | 244.8245 | 46.9171 | 250.7799 | 47.1994
| 22 | 145.5168 | 18.8544 | 156.5408 | 19.6114 | 209.4318 | 28.5134 | 220.8204 | 45.7723 | 228.4744 | 46.4259 | 240.9846 | 47.2751 | 245.3118 | 47.5178 | 251.3472 | 47.8108
| 24 | 145.0601 | 19.3951 | 157.6392 | 20.1521 | 209.5904 | 29.1759 | 221.0142 | 46.4389 | 228.256 | 47.1087 | 239.9075 | 47.8661 | 245.3898 | 48.1185 | 250.8668 | 48.4222
| 25 | 144.554 | 19.7195 | 157.1331 | 20.5306 | 209.0644 | 29.5072 | 220.48 | 46.8277 | 227.4926 | 47.45 | 239.9974 | 48.2797 | 245.2626 | 48.539 | 250.5278 | 48.8502
| 26 | 144.5204 | 20.3237 | 157.1331 | 21.1943 | 209.0644 | 30.171 | 220.48 | 47.4915 | 227.4926 | 48.1138 | 239.9974 | 48.9954 | 245.2626 | 49.2028 | 250.5278 | 49.5555
| 28 | 144.2972 | 21.7507 | 157.1331 | 22.5219 | 209.0644 | 31.4985 | 220.48 | 48.8191 | 227.4926 | 49.4414 | 239.9974 | 50.4267 | 245.2626 | 50.5304 | 250.5278 | 50.966
| 30 | 144.3549 | 23.071 | 157.1331 | 23.8495 | 209.0644 | 32.8261 | 220.48 | 50.1466 | 227.4926 | 50.7689 | 239.9974 | 51.8579 | 245.2626 | 51.8579 | 250.5278 | 52.3765
| 32 | 144.1175 | 25.0145 | 157.1331 | 25.9238 | 209.0644 | 35.0249 | 220.48 | 52.2832 | 227.4926 | 52.864 | 238.9444 | 53.9323 | 243.4198 | 53.9323 | 247.6319 | 54.4508
| 34 | 144.1646 | 27.07 | 157.1331 | 27.9981 | 209.0644 | 37.2236 | 220.48 | 54.4197 | 227.4926 | 54.959 | 237.8913 | 56.0066 | 241.577 | 56.0066 | 244.7361 | 56.5252
| 35 | 144.2531 | 28.1011 | 157.1331 | 29.0353 | 209.0644 | 38.323 | 220.48 | 55.488 | 227.4926 | 56.0066 | 237.3648 | 57.0437 | 240.6556 | 57.0437 | 243.2882 | 57.5623
| 36 | 142.8527 | 29.6399 | 155.6852 | 30.591 | 206.8267 | 39.6713 | 217.4525 | 56.8363 | 223.8069 | 57.2512 | 232.7578 | 58.0809 | 235.9169 | 58.0809 | 238.4179 | 58.4958
| 38 | 140.0327 | 32.6002 | 152.7893 | 33.7025 | 202.3513 | 42.3679 | 211.3975 | 59.5329 | 216.4357 | 59.7404 | 223.5437 | 60.1552 | 226.4395 | 60.1552 | 228.6772 | 60.3626
| 40 | 137.5587 | 35.681 | 149.8935 | 36.814 | 197.8759 | 45.0646 | 205.3426 | 62.2295 | 209.0644 | 62.2295 | 214.3296 | 62.2295 | 216.9622 | 62.2295 | 218.9366 | 62.2295
| 43 | 122.2378 | 39.1931 | 134.3938 | 40.326 | 183.2404 | 48.5711 | 189.0051 | 65.9315 | 194.0163 | 65.7728 | 199.1894 | 65.8542 | 201.771 | 65.8924 | 203.7435 | 65.9315
| 46 | 112.4448 | 40.5062 | 125.6736 | 41.616 | 174.1792 | 49.9392 | 180.7936 | 66.5856 | 185.2032 | 66.5856 | 189.6128 | 66.5856 | 194.0224 | 66.5856 | 203.7435 | 66.5856
| 48 | 108.0352 | 41.0611 | 121.264 | 42.1709 | 167.5648 | 50.4941 | 174.1792 | 67.1405 | 176.384 | 67.1405 | 187.408 | 67.1405 | 189.6128 | 67.1405 | 203.7435 | 67.1405
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 142.2563 | 17.0634 | 153.3981 | 17.813 | 205.3181 | 26.5939 | 215.9496 | 43.6734 | 224.6422 | 44.2807 | 236.2349 | 45.0562 | 241.4816 | 45.3269 | 248.676 | 45.647
| 12 | 141.7061 | 17.0634 | 152.9854 | 17.813 | 205.1736 | 26.5939 | 215.8029 | 43.7834 | 224.3487 | 44.3933 | 235.9514 | 45.0562 | 241.1335 | 45.3269 | 247.5158 | 45.647
| 14 | 142.0506 | 17.2776 | 153.5264 | 17.92 | 205.7926 | 26.7032 | 216.7565 | 43.8934 | 224.0552 | 44.506 | 235.3843 | 45.1733 | 240.5069 | 45.4459 | 246.8278 | 45.7681
| 16 | 142.2506 | 17.4917 | 153.9242 | 18.1342 | 205.3571 | 27.0312 | 216.3141 | 44.1135 | 224.8896 | 44.7314 | 235.7567 | 45.4073 | 240.7175 | 45.6838 | 246.8766 | 46.0102
| 18 | 142.4434 | 17.7059 | 154.1766 | 18.4554 | 206.0767 | 27.2499 | 215.8717 | 44.4435 | 223.8785 | 45.0694 | 235.6906 | 45.8754 | 240.5656 | 46.1002 | 246.6344 | 46.3734
| 20 | 142.4888 | 18.1342 | 154.4219 | 18.8837 | 205.094 | 27.7966 | 216.2265 | 44.8835 | 223.9848 | 45.5201 | 235.4673 | 46.2265 | 240.1163 | 46.4571 | 245.9572 | 46.7367
| 22 | 142.7184 | 18.6696 | 153.5304 | 19.4191 | 205.4043 | 28.2339 | 216.5738 | 45.3235 | 224.0806 | 45.9708 | 236.3503 | 46.8117 | 240.5943 | 47.0519 | 246.5136 | 47.3421
| 24 | 142.2704 | 19.205 | 154.6077 | 19.9545 | 205.5598 | 28.8899 | 216.7639 | 45.9836 | 223.8665 | 46.6468 | 235.2939 | 47.3968 | 240.6708 | 47.6468 | 246.0425 | 47.9475
| 25 | 141.7741 | 19.5262 | 154.1113 | 20.3293 | 205.0439 | 29.2179 | 216.24 | 46.3686 | 223.1177 | 46.9848 | 235.3821 | 47.8064 | 240.546 | 48.0632 | 245.71 | 48.3713
| 26 | 141.7412 | 20.1245 | 154.1113 | 20.9866 | 205.0439 | 29.8752 | 216.24 | 47.0259 | 223.1177 | 47.6421 | 235.3821 | 48.515 | 240.546 | 48.7204 | 245.71 | 49.0696
| 28 | 141.5223 | 21.5375 | 154.1113 | 22.3011 | 205.0439 | 31.1897 | 216.24 | 48.3405 | 223.1177 | 48.9566 | 235.3821 | 49.9323 | 240.546 | 50.035 | 245.71 | 50.4663
| 30 | 141.5788 | 22.8448 | 154.1113 | 23.6157 | 205.0439 | 32.5043 | 216.24 | 49.655 | 223.1177 | 50.2712 | 235.3821 | 51.3495 | 240.546 | 51.3495 | 245.71 | 51.863
| 32 | 141.3461 | 24.7693 | 154.1113 | 25.6696 | 205.0439 | 34.6815 | 216.24 | 51.7706 | 223.1177 | 52.3457 | 234.3493 | 53.4035 | 238.7386 | 53.4035 | 242.8698 | 53.917
| 34 | 141.3922 | 26.8046 | 154.1113 | 27.7236 | 205.0439 | 36.8587 | 216.24 | 53.8862 | 223.1177 | 54.4202 | 233.3165 | 55.4575 | 236.9313 | 55.4575 | 240.0296 | 55.971
| 35 | 141.479 | 27.8256 | 154.1113 | 28.7506 | 205.0439 | 37.9473 | 216.24 | 54.944 | 223.1177 | 55.4575 | 232.8001 | 56.4845 | 236.0276 | 56.4845 | 238.6095 | 56.998
| 36 | 140.1055 | 29.3493 | 152.6913 | 30.2911 | 202.8493 | 39.2824 | 213.2707 | 56.2791 | 219.503 | 56.6899 | 228.2817 | 57.5115 | 231.38 | 57.5115 | 233.8329 | 57.9223
| 38 | 137.3398 | 32.2806 | 149.8511 | 33.3721 | 198.4599 | 41.9526 | 207.3322 | 58.9493 | 212.2734 | 59.1547 | 219.2448 | 59.5655 | 222.0849 | 59.5655 | 224.2796 | 59.7709
| 40 | 134.9134 | 35.3312 | 147.0109 | 36.453 | 194.0706 | 44.6227 | 201.3937 | 61.6194 | 205.0439 | 61.6194 | 210.2079 | 61.6194 | 212.7898 | 61.6194 | 214.7263 | 61.6194
| 43 | 119.8871 | 38.8088 | 131.8093 | 39.9306 | 179.7166 | 48.095 | 185.3704 | 65.2851 | 190.2853 | 65.128 | 195.3588 | 65.2085 | 197.8907 | 65.2464 | 199.8254 | 65.2851
| 46 | 110.2824 | 40.1091 | 123.2568 | 41.208 | 170.8296 | 49.4496 | 177.3168 | 65.9328 | 181.6416 | 65.9328 | 185.9664 | 65.9328 | 190.2912 | 65.9328 | 199.8254 | 65.9328
| 48 | 105.9576 | 40.6586 | 118.932 | 41.7574 | 164.3424 | 49.999 | 170.8296 | 66.4822 | 172.992 | 66.4822 | 183.804 | 66.4822 | 185.9664 | 66.4822 | 199.8254 | 66.4822
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 139.4669 | 16.8945 | 150.3902 | 17.6366 | 201.2922 | 26.3306 | 211.7153 | 43.241 | 220.2375 | 43.8422 | 231.6028 | 44.6101 | 236.7467 | 44.8781 | 243.8 | 45.195
| 12 | 138.9275 | 16.8945 | 149.9857 | 17.6366 | 201.1506 | 26.3306 | 211.5715 | 43.3499 | 219.9497 | 43.9538 | 231.3249 | 44.6101 | 236.4054 | 44.8781 | 242.6625 | 45.195
| 14 | 139.2653 | 17.1065 | 150.5161 | 17.7426 | 201.7575 | 26.4388 | 212.5063 | 43.4588 | 219.6619 | 44.0654 | 230.7689 | 44.726 | 235.791 | 44.9959 | 241.9881 | 45.3149
| 16 | 139.4614 | 17.3185 | 150.906 | 17.9547 | 201.3305 | 26.7636 | 212.0726 | 43.6767 | 220.48 | 44.2885 | 231.134 | 44.9577 | 235.9976 | 45.2315 | 242.0359 | 45.5547
| 18 | 139.6504 | 17.5306 | 151.1535 | 18.2727 | 202.036 | 26.9801 | 211.639 | 44.0034 | 219.4887 | 44.6231 | 231.0692 | 45.4212 | 235.8486 | 45.6437 | 241.7984 | 45.9143
| 20 | 139.6949 | 17.9547 | 151.394 | 18.6968 | 201.0726 | 27.5213 | 211.9868 | 44.4391 | 219.5929 | 45.0694 | 230.8503 | 45.7688 | 235.4081 | 45.9971 | 241.1345 | 46.2739
| 22 | 139.92 | 18.4847 | 150.52 | 19.2269 | 201.3767 | 27.9543 | 212.3273 | 44.8748 | 219.6869 | 45.5156 | 231.716 | 46.3482 | 235.8767 | 46.5861 | 241.68 | 46.8734
| 24 | 139.4808 | 19.0148 | 151.5761 | 19.7569 | 201.5292 | 28.6038 | 212.5137 | 45.5283 | 219.477 | 46.185 | 230.6803 | 46.9275 | 235.9517 | 47.175 | 241.2181 | 47.4728
| 25 | 138.9942 | 19.3329 | 151.0896 | 20.128 | 201.0235 | 28.9286 | 212 | 45.9095 | 218.7429 | 46.5196 | 230.7667 | 47.3331 | 235.8294 | 47.5873 | 240.8921 | 47.8923
| 26 | 138.962 | 19.9252 | 151.0896 | 20.7788 | 201.0235 | 29.5794 | 212 | 46.5603 | 218.7429 | 47.1704 | 230.7667 | 48.0347 | 235.8294 | 48.2381 | 240.8921 | 48.5838
| 28 | 138.7473 | 21.3242 | 151.0896 | 22.0803 | 201.0235 | 30.8809 | 212 | 47.8618 | 218.7429 | 48.4719 | 230.7667 | 49.4379 | 235.8294 | 49.5396 | 240.8921 | 49.9667
| 30 | 138.8028 | 22.6186 | 151.0896 | 23.3818 | 201.0235 | 32.1824 | 212 | 49.1634 | 218.7429 | 49.7735 | 230.7667 | 50.8411 | 235.8294 | 50.8411 | 240.8921 | 51.3495
| 32 | 138.5746 | 24.524 | 151.0896 | 25.4155 | 201.0235 | 34.3381 | 212 | 51.258 | 218.7429 | 51.8274 | 229.7542 | 52.8748 | 234.0575 | 52.8748 | 238.1076 | 53.3832
| 34 | 138.6198 | 26.5392 | 151.0896 | 27.4491 | 201.0235 | 36.4938 | 212 | 53.3527 | 218.7429 | 53.8814 | 228.7417 | 54.9084 | 232.2856 | 54.9084 | 235.3232 | 55.4168
| 35 | 138.7049 | 27.5501 | 151.0896 | 28.4659 | 201.0235 | 37.5716 | 212 | 54.4 | 218.7429 | 54.9084 | 228.2354 | 55.9252 | 231.3996 | 55.9252 | 233.9309 | 56.4336
| 36 | 137.3584 | 29.0587 | 149.6973 | 29.9912 | 198.8718 | 38.8935 | 209.089 | 55.7219 | 215.199 | 56.1286 | 223.8056 | 56.9421 | 226.8432 | 56.9421 | 229.2479 | 57.3488
| 38 | 134.6468 | 31.961 | 146.9128 | 33.0416 | 194.5685 | 41.5372 | 203.2669 | 58.3656 | 208.1112 | 58.569 | 214.9459 | 58.9757 | 217.7303 | 58.9757 | 219.882 | 59.1791
| 40 | 132.268 | 34.9814 | 144.1284 | 36.0921 | 190.2653 | 44.1809 | 197.4448 | 61.0093 | 201.0235 | 61.0093 | 206.0861 | 61.0093 | 208.6175 | 61.0093 | 210.516 | 61.0093
| 43 | 117.5364 | 38.4246 | 129.2248 | 39.5353 | 176.1927 | 47.6188 | 181.7357 | 64.6387 | 186.5542 | 64.4831 | 191.5283 | 64.5629 | 194.0105 | 64.6004 | 195.9072 | 64.6387
| 46 | 108.12 | 39.712 | 120.84 | 40.8 | 167.48 | 48.96 | 173.84 | 65.28 | 178.08 | 65.28 | 182.32 | 65.28 | 186.56 | 65.28 | 195.9072 | 65.28
| 48 | 103.88 | 40.256 | 116.6 | 41.344 | 161.12 | 49.504 | 167.48 | 65.824 | 169.6 | 65.824 | 180.2 | 65.824 | 182.32 | 65.824 | 195.9072 | 65.824
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 125.5202 | 13.3466 | 135.3512 | 13.9329 | 181.163 | 20.8012 | 190.5438 | 34.1604 | 198.2137 | 34.6354 | 208.4426 | 35.242 | 213.072 | 35.4537 | 219.42 | 35.7041
| 12 | 125.0348 | 13.3466 | 134.9871 | 13.9329 | 181.0356 | 20.8012 | 190.4143 | 34.2464 | 197.9547 | 34.7235 | 208.1924 | 35.242 | 212.7648 | 35.4537 | 218.3963 | 35.7041
| 14 | 125.3388 | 13.5141 | 135.4645 | 14.0167 | 181.5817 | 20.8867 | 191.2557 | 34.3325 | 197.6958 | 34.8116 | 207.692 | 35.3335 | 212.2119 | 35.5468 | 217.7893 | 35.7988
| 16 | 125.5152 | 13.6817 | 135.8154 | 14.1842 | 181.1975 | 21.1432 | 190.8654 | 34.5046 | 198.432 | 34.9879 | 208.0206 | 35.5166 | 212.3978 | 35.7329 | 217.8323 | 35.9882
| 18 | 125.6854 | 13.8492 | 136.0382 | 14.4354 | 181.8324 | 21.3143 | 190.4751 | 34.7627 | 197.5398 | 35.2523 | 207.9623 | 35.8828 | 212.2638 | 36.0586 | 217.6186 | 36.2723
| 20 | 125.7254 | 14.1842 | 136.2546 | 14.7704 | 180.9653 | 21.7419 | 190.7881 | 35.1069 | 197.6336 | 35.6048 | 207.7653 | 36.1574 | 211.8673 | 36.3377 | 217.021 | 36.5564
| 22 | 125.928 | 14.6029 | 135.468 | 15.1892 | 181.2391 | 22.0839 | 191.0946 | 35.4511 | 197.7182 | 35.9573 | 208.5444 | 36.6151 | 212.289 | 36.803 | 217.512 | 37.0299
| 24 | 125.5327 | 15.0217 | 136.4185 | 15.608 | 181.3763 | 22.597 | 191.2623 | 35.9674 | 197.5293 | 36.4861 | 207.6123 | 37.0728 | 212.3566 | 37.2683 | 217.0963 | 37.5035
| 25 | 125.0948 | 15.273 | 135.9806 | 15.9011 | 180.9211 | 22.8536 | 190.8 | 36.2685 | 196.8686 | 36.7505 | 207.6901 | 37.3931 | 212.2465 | 37.594 | 216.8029 | 37.8349
| 26 | 125.0658 | 15.7409 | 135.9806 | 16.4152 | 180.9211 | 23.3677 | 190.8 | 36.7826 | 196.8686 | 37.2646 | 207.6901 | 37.9474 | 212.2465 | 38.1081 | 216.8029 | 38.3812
| 28 | 124.8726 | 16.8461 | 135.9806 | 17.4434 | 180.9211 | 24.3959 | 190.8 | 37.8108 | 196.8686 | 38.2928 | 207.6901 | 39.0559 | 212.2465 | 39.1363 | 216.8029 | 39.4737
| 30 | 124.9225 | 17.8687 | 135.9806 | 18.4716 | 180.9211 | 25.4241 | 190.8 | 38.8391 | 196.8686 | 39.321 | 207.6901 | 40.1645 | 212.2465 | 40.1645 | 216.8029 | 40.5661
| 32 | 124.7171 | 19.374 | 135.9806 | 20.0782 | 180.9211 | 27.1271 | 190.8 | 40.4938 | 196.8686 | 40.9437 | 206.7788 | 41.7711 | 210.6517 | 41.7711 | 214.2969 | 42.1727
| 34 | 124.7578 | 20.966 | 135.9806 | 21.6848 | 180.9211 | 28.8301 | 190.8 | 42.1486 | 196.8686 | 42.5663 | 205.8675 | 43.3776 | 209.057 | 43.3776 | 211.7908 | 43.7793
| 35 | 124.8344 | 21.7646 | 135.9806 | 22.4881 | 180.9211 | 29.6816 | 190.8 | 42.976 | 196.8686 | 43.3776 | 205.4119 | 44.1809 | 208.2596 | 44.1809 | 210.5378 | 44.5826
| 36 | 123.6225 | 22.9564 | 134.7276 | 23.693 | 178.9846 | 30.7258 | 188.1801 | 44.0203 | 193.6791 | 44.3416 | 201.425 | 44.9842 | 204.1588 | 44.9842 | 206.3231 | 45.3055
| 38 | 121.1821 | 25.2492 | 132.2216 | 26.1029 | 175.1117 | 32.8144 | 182.9402 | 46.1088 | 187.3001 | 46.2695 | 193.4513 | 46.5908 | 195.9573 | 46.5908 | 197.8938 | 46.7515
| 40 | 119.0412 | 27.6353 | 129.7155 | 28.5128 | 171.2387 | 34.9029 | 177.7003 | 48.1974 | 180.9211 | 48.1974 | 185.4775 | 48.1974 | 187.7557 | 48.1974 | 189.4644 | 48.1974
| 43 | 105.7827 | 30.3554 | 116.3023 | 31.2329 | 158.5735 | 37.6188 | 163.5621 | 51.0646 | 167.8988 | 50.9417 | 172.3754 | 51.0047 | 174.6095 | 51.0343 | 176.3165 | 51.0646
| 46 | 97.308 | 31.3725 | 108.756 | 32.232 | 150.732 | 38.6784 | 156.456 | 51.5712 | 160.272 | 51.5712 | 164.088 | 51.5712 | 167.904 | 51.5712 | 176.3165 | 51.5712
| 48 | 93.492 | 31.8022 | 104.94 | 32.6618 | 145.008 | 39.1082 | 150.732 | 52.001 | 152.64 | 52.001 | 162.18 | 52.001 | 164.088 | 52.001 | 176.3165 | 52.001
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 111.5735 | 10.6435 | 120.3122 | 11.1111 | 161.0338 | 16.5883 | 169.3722 | 27.2418 | 176.19 | 27.6206 | 185.2823 | 28.1044 | 189.3974 | 28.2732 | 195.04 | 28.4729
| 12 | 111.142 | 10.6435 | 119.9885 | 11.1111 | 160.9205 | 16.5883 | 169.2572 | 27.3105 | 175.9598 | 27.6909 | 185.0599 | 28.1044 | 189.1243 | 28.2732 | 194.13 | 28.4729
| 14 | 111.4123 | 10.7771 | 120.4129 | 11.1778 | 161.406 | 16.6565 | 170.0051 | 27.3791 | 175.7296 | 27.7612 | 184.6151 | 28.1774 | 188.6328 | 28.3474 | 193.5905 | 28.5484
| 16 | 111.5691 | 10.9107 | 120.7248 | 11.3114 | 161.0644 | 16.8611 | 169.6581 | 27.5163 | 176.384 | 27.9017 | 184.9072 | 28.3234 | 188.7981 | 28.4958 | 193.6287 | 28.6994
| 18 | 111.7204 | 11.0443 | 120.9228 | 11.5118 | 161.6288 | 16.9975 | 169.3112 | 27.7222 | 175.591 | 28.1126 | 184.8554 | 28.6154 | 188.6789 | 28.7556 | 193.4387 | 28.926
| 20 | 111.7559 | 11.3114 | 121.1152 | 11.779 | 160.8581 | 17.3384 | 169.5894 | 27.9966 | 175.6744 | 28.3937 | 184.6802 | 28.8344 | 188.3265 | 28.9782 | 192.9076 | 29.1526
| 22 | 111.936 | 11.6454 | 120.416 | 12.1129 | 161.1014 | 17.6112 | 169.8618 | 28.2711 | 175.7495 | 28.6748 | 185.3728 | 29.1994 | 188.7014 | 29.3492 | 193.344 | 29.5302
| 24 | 111.5847 | 11.9793 | 121.2609 | 12.4469 | 161.2234 | 18.0204 | 170.0109 | 28.6828 | 175.5816 | 29.0965 | 184.5443 | 29.5643 | 188.7614 | 29.7203 | 192.9745 | 29.9078
| 25 | 111.1954 | 12.1797 | 120.8716 | 12.6806 | 160.8188 | 18.225 | 169.6 | 28.923 | 174.9943 | 29.3074 | 184.6134 | 29.8198 | 188.6635 | 29.98 | 192.7137 | 30.1722
| 26 | 111.1696 | 12.5529 | 120.8716 | 13.0906 | 160.8188 | 18.635 | 169.6 | 29.333 | 174.9943 | 29.7173 | 184.6134 | 30.2619 | 188.6635 | 30.39 | 192.7137 | 30.6078
| 28 | 110.9979 | 13.4343 | 120.8716 | 13.9106 | 160.8188 | 19.455 | 169.6 | 30.153 | 174.9943 | 30.5373 | 184.6134 | 31.1459 | 188.6635 | 31.2099 | 192.7137 | 31.479
| 30 | 111.0422 | 14.2497 | 120.8716 | 14.7306 | 160.8188 | 20.2749 | 169.6 | 30.9729 | 174.9943 | 31.3573 | 184.6134 | 32.0299 | 188.6635 | 32.0299 | 192.7137 | 32.3502
| 32 | 110.8596 | 15.4501 | 120.8716 | 16.0118 | 160.8188 | 21.633 | 169.6 | 32.2926 | 174.9943 | 32.6513 | 183.8034 | 33.3111 | 187.246 | 33.3111 | 190.4861 | 33.6314
| 34 | 110.8958 | 16.7197 | 120.8716 | 17.2929 | 160.8188 | 22.9911 | 169.6 | 33.6122 | 174.9943 | 33.9453 | 182.9933 | 34.5923 | 185.8284 | 34.5923 | 188.2585 | 34.9126
| 35 | 110.9639 | 17.3566 | 120.8716 | 17.9335 | 160.8188 | 23.6701 | 169.6 | 34.272 | 174.9943 | 34.5923 | 182.5883 | 35.2329 | 185.1197 | 35.2329 | 187.1447 | 35.5532
| 36 | 109.8867 | 18.307 | 119.7579 | 18.8944 | 159.0975 | 24.5029 | 167.2712 | 35.1048 | 172.1592 | 35.361 | 179.0444 | 35.8735 | 181.4745 | 35.8735 | 183.3984 | 36.1297
| 38 | 107.7175 | 20.1354 | 117.5303 | 20.8162 | 155.6548 | 26.1684 | 162.6135 | 36.7703 | 166.489 | 36.8985 | 171.9567 | 37.1547 | 174.1843 | 37.1547 | 175.9056 | 37.2828
| 40 | 105.8144 | 22.0383 | 115.3027 | 22.738 | 152.2122 | 27.834 | 157.9558 | 38.4359 | 160.8188 | 38.4359 | 164.8689 | 38.4359 | 166.894 | 38.4359 | 168.4128 | 38.4359
| 43 | 94.0291 | 24.2075 | 103.3798 | 24.9072 | 140.9542 | 29.9998 | 145.3885 | 40.7224 | 149.2433 | 40.6244 | 153.2226 | 40.6746 | 155.2084 | 40.6983 | 156.7258 | 40.7224
| 46 | 86.496 | 25.0186 | 96.672 | 25.704 | 133.984 | 30.8448 | 139.072 | 41.1264 | 142.464 | 41.1264 | 145.856 | 41.1264 | 149.248 | 41.1264 | 156.7258 | 41.1264
| 48 | 83.104 | 25.3613 | 93.28 | 26.0467 | 128.896 | 31.1875 | 133.984 | 41.4691 | 135.68 | 41.4691 | 144.16 | 41.4691 | 145.856 | 41.4691 | 156.7258 | 41.4691
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 97.6268 | 8.6162 | 105.2732 | 8.9947 | 140.9046 | 13.4286 | 148.2007 | 22.0529 | 154.1662 | 22.3595 | 162.122 | 22.7512 | 165.7227 | 22.8878 | 170.66 | 23.0495
| 12 | 97.2493 | 8.6162 | 104.99 | 8.9947 | 140.8054 | 13.4286 | 148.1 | 22.1085 | 153.9648 | 22.4164 | 161.9274 | 22.7512 | 165.4838 | 22.8878 | 169.8638 | 23.0495
| 14 | 97.4857 | 8.7243 | 105.3612 | 9.0487 | 141.2302 | 13.4838 | 148.7544 | 22.164 | 153.7634 | 22.4733 | 161.5382 | 22.8103 | 165.0537 | 22.9479 | 169.3917 | 23.1106
| 16 | 97.623 | 8.8325 | 105.6342 | 9.1569 | 140.9314 | 13.6494 | 148.4509 | 22.2751 | 154.336 | 22.5871 | 161.7938 | 22.9284 | 165.1983 | 23.0681 | 169.4251 | 23.2329
| 18 | 97.7553 | 8.9406 | 105.8075 | 9.3191 | 141.4252 | 13.7598 | 148.1473 | 22.4418 | 153.6421 | 22.7578 | 161.7484 | 23.1648 | 165.094 | 23.2783 | 169.2589 | 23.4163
| 20 | 97.7864 | 9.1569 | 105.9758 | 9.5354 | 140.7508 | 14.0359 | 148.3908 | 22.664 | 153.7151 | 22.9854 | 161.5952 | 23.3421 | 164.7857 | 23.4585 | 168.7941 | 23.5997
| 22 | 97.944 | 9.4272 | 105.364 | 9.8057 | 140.9637 | 14.2567 | 148.6291 | 22.8861 | 153.7808 | 23.213 | 162.2012 | 23.6376 | 165.1137 | 23.7589 | 169.176 | 23.9054
| 24 | 97.6366 | 9.6976 | 106.1033 | 10.076 | 141.0704 | 14.588 | 148.7596 | 23.2194 | 153.6339 | 23.5543 | 161.4762 | 23.933 | 165.1662 | 24.0593 | 168.8527 | 24.2111
| 25 | 97.296 | 9.8598 | 105.7627 | 10.2653 | 140.7164 | 14.7536 | 148.4 | 23.4139 | 153.12 | 23.725 | 161.5367 | 24.1399 | 165.0806 | 24.2695 | 168.6245 | 24.4251
| 26 | 97.2734 | 10.1619 | 105.7627 | 10.5972 | 140.7164 | 15.0855 | 148.4 | 23.7458 | 153.12 | 24.0569 | 161.5367 | 24.4977 | 165.0806 | 24.6014 | 168.6245 | 24.7777
| 28 | 97.1231 | 10.8754 | 105.7627 | 11.261 | 140.7164 | 15.7493 | 148.4 | 24.4095 | 153.12 | 24.7207 | 161.5367 | 25.2133 | 165.0806 | 25.2652 | 168.6245 | 25.483
| 30 | 97.1619 | 11.5355 | 105.7627 | 11.9247 | 140.7164 | 16.413 | 148.4 | 25.0733 | 153.12 | 25.3845 | 161.5367 | 25.929 | 165.0806 | 25.929 | 168.6245 | 26.1883
| 32 | 97.0022 | 12.5072 | 105.7627 | 12.9619 | 140.7164 | 17.5124 | 148.4 | 26.1416 | 153.12 | 26.432 | 160.8279 | 26.9661 | 163.8402 | 26.9661 | 166.6753 | 27.2254
| 34 | 97.0339 | 13.535 | 105.7627 | 13.9991 | 140.7164 | 18.6118 | 148.4 | 27.2099 | 153.12 | 27.4795 | 160.1192 | 28.0033 | 162.5999 | 28.0033 | 164.7262 | 28.2626
| 35 | 97.0934 | 14.0506 | 105.7627 | 14.5176 | 140.7164 | 19.1615 | 148.4 | 27.744 | 153.12 | 28.0033 | 159.7648 | 28.5219 | 161.9797 | 28.5219 | 163.7516 | 28.7812
| 36 | 96.1509 | 14.8199 | 104.7881 | 15.2955 | 139.2103 | 19.8357 | 146.3623 | 28.4182 | 150.6393 | 28.6256 | 156.6639 | 29.0404 | 158.7902 | 29.0404 | 160.4736 | 29.2479
| 38 | 94.2528 | 16.3001 | 102.839 | 16.8512 | 136.198 | 21.184 | 142.2868 | 29.7665 | 145.6779 | 29.8702 | 150.4621 | 30.0776 | 152.4112 | 30.0776 | 153.9174 | 30.1813
| 40 | 92.5876 | 17.8405 | 100.8899 | 18.407 | 133.1857 | 22.5323 | 138.2113 | 31.1148 | 140.7164 | 31.1148 | 144.2603 | 31.1148 | 146.0322 | 31.1148 | 147.3612 | 31.1148
| 43 | 82.2755 | 19.5965 | 90.4573 | 20.163 | 123.3349 | 24.2856 | 127.215 | 32.9657 | 130.5879 | 32.8864 | 134.0698 | 32.9271 | 135.8074 | 32.9462 | 137.135 | 32.9657
| 46 | 75.684 | 20.2531 | 84.588 | 20.808 | 117.236 | 24.9696 | 121.688 | 33.2928 | 124.656 | 33.2928 | 127.624 | 33.2928 | 130.592 | 33.2928 | 137.135 | 33.2928
| 48 | 72.716 | 20.5306 | 81.62 | 21.0854 | 112.784 | 25.247 | 117.236 | 33.5702 | 118.72 | 33.5702 | 126.14 | 33.5702 | 127.624 | 33.5702 | 137.135 | 33.5702
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 83.6802 | 7.0112 | 90.2341 | 7.3192 | 120.7753 | 10.9272 | 127.0292 | 17.945 | 132.1425 | 18.1945 | 138.9617 | 18.5132 | 142.048 | 18.6244 | 146.28 | 18.7559
| 12 | 83.3565 | 7.0112 | 89.9914 | 7.3192 | 120.6904 | 10.9272 | 126.9429 | 17.9902 | 131.9698 | 18.2408 | 138.7949 | 18.5132 | 141.8432 | 18.6244 | 145.5975 | 18.7559
| 14 | 83.5592 | 7.0992 | 90.3096 | 7.3632 | 121.0545 | 10.9721 | 127.5038 | 18.0354 | 131.7972 | 18.2871 | 138.4613 | 18.5613 | 141.4746 | 18.6733 | 145.1928 | 18.8057
| 16 | 83.6768 | 7.1872 | 90.5436 | 7.4512 | 120.7983 | 11.1069 | 127.2436 | 18.1258 | 132.288 | 18.3797 | 138.6804 | 18.6575 | 141.5986 | 18.7711 | 145.2215 | 18.9052
| 18 | 83.7903 | 7.2752 | 90.6921 | 7.5832 | 121.2216 | 11.1967 | 126.9834 | 18.2614 | 131.6932 | 18.5186 | 138.6415 | 18.8498 | 141.5092 | 18.9422 | 145.079 | 19.0544
| 20 | 83.817 | 7.4512 | 90.8364 | 7.7592 | 120.6436 | 11.4214 | 127.1921 | 18.4422 | 131.7558 | 18.7038 | 138.5102 | 18.9941 | 141.2449 | 19.0888 | 144.6807 | 19.2037
| 22 | 83.952 | 7.6712 | 90.312 | 7.9791 | 120.826 | 11.6011 | 127.3964 | 18.623 | 131.8121 | 18.889 | 139.0296 | 19.2345 | 141.526 | 19.3332 | 145.008 | 19.4524
| 24 | 83.6885 | 7.8912 | 90.9457 | 8.1991 | 120.9175 | 11.8706 | 127.5082 | 18.8943 | 131.6862 | 19.1668 | 138.4082 | 19.4749 | 141.571 | 19.5776 | 144.7309 | 19.7012
| 25 | 83.3965 | 8.0231 | 90.6537 | 8.3531 | 120.6141 | 12.0054 | 127.2 | 19.0525 | 131.2457 | 19.3056 | 138.46 | 19.6432 | 141.4977 | 19.7487 | 144.5353 | 19.8753
| 26 | 83.3772 | 8.269 | 90.6537 | 8.6232 | 120.6141 | 12.2754 | 127.2 | 19.3225 | 131.2457 | 19.5757 | 138.46 | 19.9344 | 141.4977 | 20.0188 | 144.5353 | 20.1623
| 28 | 83.2484 | 8.8496 | 90.6537 | 9.1633 | 120.6141 | 12.8156 | 127.2 | 19.8627 | 131.2457 | 20.1158 | 138.46 | 20.5167 | 141.4977 | 20.5589 | 144.5353 | 20.7362
| 30 | 83.2817 | 9.3867 | 90.6537 | 9.7035 | 120.6141 | 13.3557 | 127.2 | 20.4028 | 131.2457 | 20.656 | 138.46 | 21.0991 | 141.4977 | 21.0991 | 144.5353 | 21.3101
| 32 | 83.1447 | 10.1775 | 90.6537 | 10.5474 | 120.6141 | 14.2503 | 127.2 | 21.2721 | 131.2457 | 21.5084 | 137.8525 | 21.943 | 140.4345 | 21.943 | 142.8646 | 22.154
| 34 | 83.1719 | 11.0138 | 90.6537 | 11.3914 | 120.6141 | 15.1449 | 127.2 | 22.1414 | 131.2457 | 22.3608 | 137.245 | 22.787 | 139.3713 | 22.787 | 141.1939 | 22.998
| 35 | 83.2229 | 11.4333 | 90.6537 | 11.8134 | 120.6141 | 15.5922 | 127.2 | 22.576 | 131.2457 | 22.787 | 136.9412 | 23.209 | 138.8397 | 23.209 | 140.3586 | 23.42
| 36 | 82.415 | 12.0594 | 89.8184 | 12.4463 | 119.3231 | 16.1408 | 125.4534 | 23.1246 | 129.1194 | 23.2934 | 134.2833 | 23.631 | 136.1059 | 23.631 | 137.5488 | 23.7997
| 38 | 80.7881 | 13.2638 | 88.1477 | 13.7123 | 116.7411 | 17.2379 | 121.9601 | 24.2217 | 124.8667 | 24.3061 | 128.9675 | 24.4749 | 130.6382 | 24.4749 | 131.9292 | 24.5593
| 40 | 79.3608 | 14.5173 | 86.477 | 14.9782 | 114.1592 | 18.3351 | 118.4669 | 25.3189 | 120.6141 | 25.3189 | 123.6517 | 25.3189 | 125.1705 | 25.3189 | 126.3096 | 25.3189
| 43 | 70.5218 | 15.9462 | 77.5349 | 16.4071 | 105.7156 | 19.7618 | 109.0414 | 26.8251 | 111.9325 | 26.7605 | 114.917 | 26.7936 | 116.4063 | 26.8092 | 117.5443 | 26.8251
| 46 | 64.872 | 16.4805 | 72.504 | 16.932 | 100.488 | 20.3184 | 104.304 | 27.0912 | 106.848 | 27.0912 | 109.392 | 27.0912 | 111.936 | 27.0912 | 117.5443 | 27.0912
| 48 | 62.328 | 16.7062 | 69.96 | 17.1578 | 96.672 | 20.5442 | 100.488 | 27.317 | 101.76 | 27.317 | 108.12 | 27.317 | 109.392 | 27.317 | 117.5443 | 27.317
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 69.7335 | 5.6597 | 75.1951 | 5.9083 | 100.6461 | 8.8207 | 105.8576 | 14.4857 | 110.1187 | 14.6871 | 115.8014 | 14.9444 | 118.3733 | 15.0342 | 121.9 | 15.1403
| 12 | 69.4638 | 5.6597 | 74.9928 | 5.9083 | 100.5753 | 8.8207 | 105.7857 | 14.5222 | 109.9749 | 14.7245 | 115.6624 | 14.9444 | 118.2027 | 15.0342 | 121.3313 | 15.1403
| 14 | 69.6327 | 5.7307 | 75.258 | 5.9438 | 100.8787 | 8.857 | 106.2532 | 14.5587 | 109.831 | 14.7619 | 115.3845 | 14.9832 | 117.8955 | 15.0736 | 120.994 | 15.1805
| 16 | 69.7307 | 5.8017 | 75.453 | 6.0148 | 100.6653 | 8.9658 | 106.0363 | 14.6317 | 110.24 | 14.8366 | 115.567 | 15.0608 | 117.9988 | 15.1525 | 121.0179 | 15.2608
| 18 | 69.8252 | 5.8727 | 75.5768 | 6.1214 | 101.018 | 9.0383 | 105.8195 | 14.7412 | 109.7444 | 14.9488 | 115.5346 | 15.2161 | 117.9243 | 15.2907 | 120.8992 | 15.3813
| 20 | 69.8475 | 6.0148 | 75.697 | 6.2634 | 100.5363 | 9.2197 | 105.9934 | 14.8871 | 109.7965 | 15.0982 | 115.4251 | 15.3326 | 117.7041 | 15.409 | 120.5672 | 15.5018
| 22 | 69.96 | 6.1924 | 75.26 | 6.441 | 100.6884 | 9.3647 | 106.1636 | 15.0331 | 109.8435 | 15.2477 | 115.858 | 15.5266 | 117.9384 | 15.6063 | 120.84 | 15.7026
| 24 | 69.7404 | 6.37 | 75.7881 | 6.6186 | 100.7646 | 9.5823 | 106.2568 | 15.252 | 109.7385 | 15.472 | 115.3402 | 15.7207 | 117.9759 | 15.8036 | 120.609 | 15.9034
| 25 | 69.4971 | 6.4765 | 75.5448 | 6.7429 | 100.5117 | 9.6911 | 106 | 15.3797 | 109.3714 | 15.5841 | 115.3834 | 15.8566 | 117.9147 | 15.9417 | 120.4461 | 16.0439
| 26 | 69.481 | 6.675 | 75.5448 | 6.9609 | 100.5117 | 9.9091 | 106 | 15.5977 | 109.3714 | 15.8021 | 115.3834 | 16.0916 | 117.9147 | 16.1597 | 120.4461 | 16.2756
| 28 | 69.3737 | 7.1436 | 75.5448 | 7.3969 | 100.5117 | 10.3451 | 106 | 16.0337 | 109.3714 | 16.2381 | 115.3834 | 16.5617 | 117.9147 | 16.5958 | 120.4461 | 16.7388
| 30 | 69.4014 | 7.5772 | 75.5448 | 7.8329 | 100.5117 | 10.7811 | 106 | 16.4697 | 109.3714 | 16.6741 | 115.3834 | 17.0318 | 117.9147 | 17.0318 | 120.4461 | 17.2021
| 32 | 69.2873 | 8.2155 | 75.5448 | 8.5142 | 100.5117 | 11.5033 | 106 | 17.1714 | 109.3714 | 17.3622 | 114.8771 | 17.713 | 117.0287 | 17.713 | 119.0538 | 17.8834
| 34 | 69.3099 | 8.8906 | 75.5448 | 9.1955 | 100.5117 | 12.2254 | 106 | 17.8731 | 109.3714 | 18.0503 | 114.3708 | 18.3943 | 116.1428 | 18.3943 | 117.6616 | 18.5646
| 35 | 69.3525 | 9.2293 | 75.5448 | 9.5361 | 100.5117 | 12.5865 | 106 | 18.224 | 109.3714 | 18.3943 | 114.1177 | 18.735 | 115.6998 | 18.735 | 116.9655 | 18.9053
| 36 | 68.6792 | 9.7347 | 74.8487 | 10.047 | 99.4359 | 13.0293 | 104.5445 | 18.6668 | 107.5995 | 18.8031 | 111.9028 | 19.0756 | 113.4216 | 19.0756 | 114.624 | 19.2118
| 38 | 67.3234 | 10.7069 | 73.4564 | 11.069 | 97.2843 | 13.915 | 101.6334 | 19.5525 | 104.0556 | 19.6206 | 107.4729 | 19.7569 | 108.8652 | 19.7569 | 109.941 | 19.825
| 40 | 66.134 | 11.7188 | 72.0642 | 12.0909 | 95.1326 | 14.8006 | 98.7224 | 20.4381 | 100.5117 | 20.4381 | 103.0431 | 20.4381 | 104.3087 | 20.4381 | 105.258 | 20.4381
| 43 | 58.7682 | 12.8722 | 64.6124 | 13.2443 | 88.0964 | 15.9523 | 90.8678 | 21.654 | 93.2771 | 21.6019 | 95.7641 | 21.6286 | 97.0053 | 21.6411 | 97.9536 | 21.654
| 46 | 54.06 | 13.3035 | 60.42 | 13.668 | 83.74 | 16.4016 | 86.92 | 21.8688 | 89.04 | 21.8688 | 91.16 | 21.8688 | 93.28 | 21.8688 | 97.9536 | 21.8688
| 48 | 51.94 | 13.4858 | 58.3 | 13.8502 | 80.56 | 16.5838 | 83.74 | 22.051 | 84.8 | 22.051 | 90.1 | 22.051 | 91.16 | 22.051 | 97.9536 | 22.051
Outdoor Unit: 78HP（AVWT-740HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 152.0189 | 18.3262 | 163.9254 | 19.1312 | 219.4085 | 28.5619 | 230.7697 | 46.9054 | 240.0588 | 47.5575 | 252.4471 | 48.3905 | 258.0539 | 48.6812 | 265.742 | 49.025
| 12 | 151.431 | 18.3262 | 163.4844 | 19.1312 | 219.2542 | 28.5619 | 230.6129 | 47.0235 | 239.7452 | 47.6786 | 252.1441 | 48.3905 | 257.6819 | 48.6812 | 264.5021 | 49.025
| 14 | 151.7992 | 18.5562 | 164.0625 | 19.2462 | 219.9157 | 28.6793 | 231.6319 | 47.1417 | 239.4315 | 47.7996 | 251.5381 | 48.5162 | 257.0122 | 48.809 | 263.767 | 49.155
| 16 | 152.0129 | 18.7862 | 164.4876 | 19.4762 | 219.4503 | 29.0316 | 231.1592 | 47.378 | 240.3232 | 48.0416 | 251.9361 | 48.7676 | 257.2374 | 49.0645 | 263.8191 | 49.4151
| 18 | 152.219 | 19.0162 | 164.7573 | 19.8212 | 220.2192 | 29.2665 | 230.6865 | 47.7324 | 239.2427 | 48.4046 | 251.8654 | 49.2703 | 257.075 | 49.5117 | 263.5603 | 49.8052
| 20 | 152.2675 | 19.4762 | 165.0195 | 20.2812 | 219.1691 | 29.8536 | 231.0656 | 48.205 | 239.3563 | 48.8887 | 251.6268 | 49.6474 | 256.5949 | 49.895 | 262.8366 | 50.1953
| 22 | 152.5128 | 20.0512 | 164.0668 | 20.8562 | 219.5007 | 30.3233 | 231.4367 | 48.6776 | 239.4587 | 49.3727 | 252.5704 | 50.2759 | 257.1056 | 50.5339 | 263.4312 | 50.8455
| 24 | 152.0341 | 20.6262 | 165.218 | 21.4312 | 219.6668 | 31.0278 | 231.6399 | 49.3865 | 239.2299 | 50.0988 | 251.4416 | 50.9043 | 257.1874 | 51.1728 | 262.9277 | 51.4957
| 25 | 151.5037 | 20.9712 | 164.6876 | 21.8337 | 219.1156 | 31.3801 | 231.08 | 49.8 | 238.4297 | 50.4618 | 251.5358 | 51.3442 | 257.0541 | 51.62 | 262.5724 | 51.9509
| 26 | 151.4685 | 21.6137 | 164.6876 | 22.5396 | 219.1156 | 32.086 | 231.08 | 50.5059 | 238.4297 | 51.1677 | 251.5358 | 52.1053 | 257.0541 | 52.3259 | 262.5724 | 52.7009
| 28 | 151.2346 | 23.1313 | 164.6876 | 23.9514 | 219.1156 | 33.4978 | 231.08 | 51.9178 | 238.4297 | 52.5796 | 251.5358 | 53.6274 | 257.0541 | 53.7377 | 262.5724 | 54.201
| 30 | 151.295 | 24.5354 | 164.6876 | 25.3633 | 219.1156 | 34.9097 | 231.08 | 53.3296 | 238.4297 | 53.9914 | 251.5358 | 55.1495 | 257.0541 | 55.1495 | 262.5724 | 55.701
| 32 | 151.0463 | 26.6022 | 164.6876 | 27.5693 | 219.1156 | 37.248 | 231.08 | 55.6018 | 238.4297 | 56.2194 | 250.4321 | 57.3555 | 255.1227 | 57.3555 | 259.5373 | 57.907
| 34 | 151.0956 | 28.7882 | 164.6876 | 29.7752 | 219.1156 | 39.5863 | 231.08 | 57.8739 | 238.4297 | 58.4475 | 249.3284 | 59.5615 | 253.1913 | 59.5615 | 256.5022 | 60.113
| 35 | 151.1883 | 29.8848 | 164.6876 | 30.8782 | 219.1156 | 40.7555 | 231.08 | 59.01 | 238.4297 | 59.5615 | 248.7766 | 60.6645 | 252.2255 | 60.6645 | 254.9847 | 61.216
| 36 | 149.7206 | 31.5212 | 163.1701 | 32.5327 | 216.7703 | 42.1894 | 227.907 | 60.4439 | 234.5669 | 60.8851 | 243.9481 | 61.7675 | 247.259 | 61.7675 | 249.8803 | 62.2087
| 38 | 146.765 | 34.6695 | 160.135 | 35.8417 | 212.0797 | 45.0572 | 221.5609 | 63.3117 | 226.8412 | 63.5323 | 234.291 | 63.9735 | 237.3261 | 63.9735 | 239.6713 | 64.1941
| 40 | 144.1721 | 37.9458 | 157.0999 | 39.1507 | 207.3891 | 47.9249 | 215.2148 | 66.1794 | 219.1156 | 66.1794 | 224.6339 | 66.1794 | 227.3931 | 66.1794 | 229.4624 | 66.1794
| 43 | 128.1147 | 41.6808 | 140.855 | 42.8856 | 192.0501 | 51.6541 | 198.0919 | 70.1163 | 203.3441 | 69.9476 | 208.7658 | 70.0341 | 211.4715 | 70.0748 | 213.5389 | 70.1163
| 46 | 117.8508 | 43.0773 | 131.7156 | 44.2575 | 182.5532 | 53.109 | 189.4856 | 70.812 | 194.1072 | 70.812 | 198.7288 | 70.812 | 203.3504 | 70.812 | 213.5389 | 70.812
| 48 | 113.2292 | 43.6674 | 127.094 | 44.8476 | 175.6208 | 53.6991 | 182.5532 | 71.4021 | 184.864 | 71.4021 | 196.418 | 71.4021 | 198.7288 | 71.4021 | 213.5389 | 71.4021
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 152.0189 | 18.1516 | 163.9254 | 18.949 | 219.4085 | 28.2899 | 230.7697 | 46.4586 | 240.0588 | 47.1046 | 252.4471 | 47.9296 | 258.0539 | 48.2176 | 265.742 | 48.5581
| 12 | 151.431 | 18.1516 | 163.4844 | 18.949 | 219.2542 | 28.2899 | 230.6129 | 46.5757 | 239.7452 | 47.2245 | 252.1441 | 47.9296 | 257.6819 | 48.2176 | 264.5021 | 48.5581
| 14 | 151.7992 | 18.3794 | 164.0625 | 19.0629 | 219.9157 | 28.4062 | 231.6319 | 46.6927 | 239.4315 | 47.3443 | 251.5381 | 48.0541 | 257.0122 | 48.3441 | 263.767 | 48.6869
| 16 | 152.0129 | 18.6073 | 164.4876 | 19.2907 | 219.4503 | 28.7551 | 231.1592 | 46.9267 | 240.3232 | 47.5841 | 251.9361 | 48.3031 | 257.2374 | 48.5972 | 263.8191 | 48.9445
| 18 | 152.219 | 18.8351 | 164.7573 | 19.6324 | 220.2192 | 28.9877 | 230.6865 | 47.2778 | 239.2427 | 47.9436 | 251.8654 | 48.8011 | 257.075 | 49.0402 | 263.5603 | 49.3309
| 20 | 152.2675 | 19.2907 | 165.0195 | 20.088 | 219.1691 | 29.5693 | 231.0656 | 47.7459 | 239.3563 | 48.4231 | 251.6268 | 49.1746 | 256.5949 | 49.4198 | 262.8366 | 49.7173
| 22 | 152.5128 | 19.8602 | 164.0668 | 20.6576 | 219.5007 | 30.0345 | 231.4367 | 48.214 | 239.4587 | 48.9025 | 252.5704 | 49.797 | 257.1056 | 50.0526 | 263.4312 | 50.3613
| 24 | 152.0341 | 20.4297 | 165.218 | 21.2271 | 219.6668 | 30.7323 | 231.6399 | 48.9162 | 239.2299 | 49.6217 | 251.4416 | 50.4195 | 257.1874 | 50.6854 | 262.9277 | 51.0053
| 25 | 151.5037 | 20.7715 | 164.6876 | 21.6258 | 219.1156 | 31.0812 | 231.08 | 49.3257 | 238.4297 | 49.9812 | 251.5358 | 50.8552 | 257.0541 | 51.1283 | 262.5724 | 51.4561
| 26 | 151.4685 | 21.4079 | 164.6876 | 22.325 | 219.1156 | 31.7804 | 231.08 | 50.0249 | 238.4297 | 50.6804 | 251.5358 | 51.609 | 257.0541 | 51.8275 | 262.5724 | 52.199
| 28 | 151.2346 | 22.911 | 164.6876 | 23.7233 | 219.1156 | 33.1788 | 231.08 | 51.4233 | 238.4297 | 52.0788 | 251.5358 | 53.1167 | 257.0541 | 53.2259 | 262.5724 | 53.6848
| 30 | 151.295 | 24.3017 | 164.6876 | 25.1217 | 219.1156 | 34.5772 | 231.08 | 52.8217 | 238.4297 | 53.4772 | 251.5358 | 54.6243 | 257.0541 | 54.6243 | 262.5724 | 55.1705
| 32 | 151.0463 | 26.3489 | 164.6876 | 27.3067 | 219.1156 | 36.8933 | 231.08 | 55.0722 | 238.4297 | 55.684 | 250.4321 | 56.8093 | 255.1227 | 56.8093 | 259.5373 | 57.3555
| 34 | 151.0956 | 28.514 | 164.6876 | 29.4917 | 219.1156 | 39.2093 | 231.08 | 57.3227 | 238.4297 | 57.8908 | 249.3284 | 58.9942 | 253.1913 | 58.9942 | 256.5022 | 59.5405
| 35 | 151.1883 | 29.6002 | 164.6876 | 30.5841 | 219.1156 | 40.3674 | 231.08 | 58.448 | 238.4297 | 58.9942 | 248.7766 | 60.0867 | 252.2255 | 60.0867 | 254.9847 | 60.633
| 36 | 149.7206 | 31.221 | 163.1701 | 32.2229 | 216.7703 | 41.7876 | 227.907 | 59.8682 | 234.5669 | 60.3052 | 243.9481 | 61.1792 | 247.259 | 61.1792 | 249.8803 | 61.6162
| 38 | 146.765 | 34.3393 | 160.135 | 35.5003 | 212.0797 | 44.6281 | 221.5609 | 62.7087 | 226.8412 | 62.9272 | 234.291 | 63.3642 | 237.3261 | 63.3642 | 239.6713 | 63.5827
| 40 | 144.1721 | 37.5844 | 157.0999 | 38.7778 | 207.3891 | 47.4685 | 215.2148 | 65.5492 | 219.1156 | 65.5492 | 224.6339 | 65.5492 | 227.3931 | 65.5492 | 229.4624 | 65.5492
| 43 | 128.1147 | 41.2838 | 140.855 | 42.4772 | 192.0501 | 51.1622 | 198.0919 | 69.4486 | 203.3441 | 69.2814 | 208.7658 | 69.3672 | 211.4715 | 69.4074 | 213.5389 | 69.4486
| 46 | 117.8508 | 42.667 | 131.7156 | 43.836 | 182.5532 | 52.6032 | 189.4856 | 70.1376 | 194.1072 | 70.1376 | 198.7288 | 70.1376 | 203.3504 | 70.1376 | 213.5389 | 70.1376
| 48 | 113.2292 | 43.2515 | 127.094 | 44.4205 | 175.6208 | 53.1877 | 182.5532 | 70.7221 | 184.864 | 70.7221 | 196.418 | 70.7221 | 198.7288 | 70.7221 | 213.5389 | 70.7221
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 152.0189 | 17.9771 | 163.9254 | 18.7668 | 219.4085 | 28.0179 | 230.7697 | 46.0119 | 240.0588 | 46.6517 | 252.4471 | 47.4688 | 258.0539 | 47.7539 | 265.742 | 48.0912
| 12 | 151.431 | 17.9771 | 163.4844 | 18.7668 | 219.2542 | 28.0179 | 230.6129 | 46.1278 | 239.7452 | 46.7704 | 252.1441 | 47.4688 | 257.6819 | 47.7539 | 264.5021 | 48.0912
| 14 | 151.7992 | 18.2027 | 164.0625 | 18.8796 | 219.9157 | 28.1331 | 231.6319 | 46.2437 | 239.4315 | 46.8891 | 251.5381 | 47.5921 | 257.0122 | 47.8793 | 263.767 | 48.2187
| 16 | 152.0129 | 18.4283 | 164.4876 | 19.1052 | 219.4503 | 28.4786 | 231.1592 | 46.4755 | 240.3232 | 47.1265 | 251.9361 | 47.8387 | 257.2374 | 48.13 | 263.8191 | 48.4738
| 18 | 152.219 | 18.654 | 164.7573 | 19.4436 | 220.2192 | 28.709 | 230.6865 | 46.8232 | 239.2427 | 47.4826 | 251.8654 | 48.3319 | 257.075 | 48.5686 | 263.5603 | 48.8565
| 20 | 152.2675 | 19.1052 | 165.0195 | 19.8949 | 219.1691 | 29.2849 | 231.0656 | 47.2868 | 239.3563 | 47.9575 | 251.6268 | 48.7017 | 256.5949 | 48.9447 | 262.8366 | 49.2392
| 22 | 152.5128 | 19.6693 | 164.0668 | 20.4589 | 219.5007 | 29.7457 | 231.4367 | 47.7504 | 239.4587 | 48.4323 | 252.5704 | 49.3182 | 257.1056 | 49.5713 | 263.4312 | 49.877
| 24 | 152.0341 | 20.2333 | 165.218 | 21.023 | 219.6668 | 30.4368 | 231.6399 | 48.4458 | 239.2299 | 49.1445 | 251.4416 | 49.9347 | 257.1874 | 50.198 | 262.9277 | 50.5148
| 25 | 151.5037 | 20.5717 | 164.6876 | 21.4178 | 219.1156 | 30.7824 | 231.08 | 48.8515 | 238.4297 | 49.5006 | 251.5358 | 50.3662 | 257.0541 | 50.6367 | 262.5724 | 50.9613
| 26 | 151.4685 | 21.2021 | 164.6876 | 22.1103 | 219.1156 | 31.4748 | 231.08 | 49.5439 | 238.4297 | 50.1931 | 251.5358 | 51.1128 | 257.0541 | 51.3292 | 262.5724 | 51.6971
| 28 | 151.2346 | 22.6907 | 164.6876 | 23.4952 | 219.1156 | 32.8598 | 231.08 | 50.9289 | 238.4297 | 51.578 | 251.5358 | 52.6059 | 257.0541 | 52.7141 | 262.5724 | 53.1686
| 30 | 151.295 | 24.068 | 164.6876 | 24.8802 | 219.1156 | 34.2447 | 231.08 | 52.3138 | 238.4297 | 52.963 | 251.5358 | 54.0991 | 257.0541 | 54.0991 | 262.5724 | 54.6401
| 32 | 151.0463 | 26.0955 | 164.6876 | 27.0441 | 219.1156 | 36.5385 | 231.08 | 54.5427 | 238.4297 | 55.1486 | 250.4321 | 56.263 | 255.1227 | 56.263 | 259.5373 | 56.804
| 34 | 151.0956 | 28.2399 | 164.6876 | 29.2081 | 219.1156 | 38.8323 | 231.08 | 56.7716 | 238.4297 | 57.3342 | 249.3284 | 58.427 | 253.1913 | 58.427 | 256.5022 | 58.968
| 35 | 151.1883 | 29.3156 | 164.6876 | 30.2901 | 219.1156 | 39.9792 | 231.08 | 57.886 | 238.4297 | 58.427 | 248.7766 | 59.509 | 252.2255 | 59.509 | 254.9847 | 60.05
| 36 | 149.7206 | 30.9208 | 163.1701 | 31.913 | 216.7703 | 41.3858 | 227.907 | 59.2926 | 234.5669 | 59.7254 | 243.9481 | 60.591 | 247.259 | 60.591 | 249.8803 | 61.0237
| 38 | 146.765 | 34.0091 | 160.135 | 35.159 | 212.0797 | 44.1989 | 221.5609 | 62.1057 | 226.8412 | 62.3221 | 234.291 | 62.7549 | 237.3261 | 62.7549 | 239.6713 | 62.9713
| 40 | 144.1721 | 37.2231 | 157.0999 | 38.4049 | 207.3891 | 47.0121 | 215.2148 | 64.9189 | 219.1156 | 64.9189 | 224.6339 | 64.9189 | 227.3931 | 64.9189 | 229.4624 | 64.9189
| 43 | 128.1147 | 40.8869 | 140.855 | 42.0687 | 192.0501 | 50.6702 | 198.0919 | 68.7808 | 203.3441 | 68.6153 | 208.7658 | 68.7002 | 211.4715 | 68.7401 | 213.5389 | 68.7808
| 46 | 117.8508 | 42.2568 | 131.7156 | 43.4145 | 182.5532 | 52.0974 | 189.4856 | 69.4632 | 194.1072 | 69.4632 | 198.7288 | 69.4632 | 203.3504 | 69.4632 | 213.5389 | 69.4632
| 48 | 113.2292 | 42.8356 | 127.094 | 43.9934 | 175.6208 | 52.6763 | 182.5532 | 70.0421 | 184.864 | 70.0421 | 196.418 | 70.0421 | 198.7288 | 70.0421 | 213.5389 | 70.0421
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 149.1507 | 17.8026 | 160.8324 | 18.5846 | 215.2687 | 27.7459 | 226.4155 | 45.5652 | 235.5294 | 46.1988 | 247.684 | 47.0079 | 253.1849 | 47.2903 | 260.728 | 47.6243
| 12 | 148.5738 | 17.8026 | 160.3998 | 18.5846 | 215.1173 | 27.7459 | 226.2617 | 45.68 | 235.2217 | 46.3163 | 247.3867 | 47.0079 | 252.8199 | 47.2903 | 259.5115 | 47.6243
| 14 | 148.9351 | 18.026 | 160.967 | 18.6963 | 215.7663 | 27.8599 | 227.2615 | 45.7948 | 234.9139 | 46.4339 | 246.7921 | 47.13 | 252.1629 | 47.4144 | 258.7903 | 47.7506
| 16 | 149.1447 | 18.2494 | 161.384 | 18.9197 | 215.3097 | 28.2021 | 226.7977 | 46.0243 | 235.7888 | 46.669 | 247.1826 | 47.3742 | 252.3838 | 47.6627 | 258.8414 | 48.0032
| 18 | 149.3469 | 18.4729 | 161.6487 | 19.2549 | 216.0642 | 28.4303 | 226.3339 | 46.3686 | 234.7287 | 47.0216 | 247.1133 | 47.8626 | 252.2245 | 48.0971 | 258.5874 | 48.3822
| 20 | 149.3945 | 18.9197 | 161.9059 | 19.7017 | 215.0339 | 29.0006 | 226.7059 | 46.8277 | 234.8401 | 47.4919 | 246.8791 | 48.2289 | 251.7535 | 48.4695 | 257.8774 | 48.7612
| 22 | 149.6352 | 19.4783 | 160.9712 | 20.2603 | 215.3591 | 29.4569 | 227.07 | 47.2868 | 234.9406 | 47.9621 | 247.805 | 48.8394 | 252.2546 | 49.0901 | 258.4608 | 49.3928
| 24 | 149.1655 | 20.0369 | 162.1007 | 20.8189 | 215.5222 | 30.1413 | 227.2693 | 47.9755 | 234.7161 | 48.6674 | 246.6974 | 49.4499 | 252.3348 | 49.7107 | 257.9668 | 50.0244
| 25 | 148.6452 | 20.372 | 161.5803 | 21.2099 | 214.9813 | 30.4835 | 226.72 | 48.3772 | 233.931 | 49.0201 | 246.7898 | 49.8772 | 252.204 | 50.1451 | 257.6182 | 50.4665
| 26 | 148.6106 | 20.9962 | 161.5803 | 21.8956 | 214.9813 | 31.1693 | 226.72 | 49.0629 | 233.931 | 49.7058 | 246.7898 | 50.6166 | 252.204 | 50.8309 | 257.6182 | 51.1952
| 28 | 148.3811 | 22.4704 | 161.5803 | 23.2671 | 214.9813 | 32.5407 | 226.72 | 50.4344 | 233.931 | 51.0773 | 246.7898 | 52.0952 | 252.204 | 52.2023 | 257.6182 | 52.6524
| 30 | 148.4404 | 23.8344 | 161.5803 | 24.6386 | 214.9813 | 33.9122 | 226.72 | 51.8059 | 233.931 | 52.4488 | 246.7898 | 53.5738 | 252.204 | 53.5738 | 257.6182 | 54.1096
| 32 | 148.1963 | 25.8422 | 161.5803 | 26.7816 | 214.9813 | 36.1838 | 226.72 | 54.0131 | 233.931 | 54.6132 | 245.707 | 55.7168 | 250.309 | 55.7168 | 254.6404 | 56.2525
| 34 | 148.2447 | 27.9657 | 161.5803 | 28.9245 | 214.9813 | 38.4553 | 226.72 | 56.2204 | 233.931 | 56.7775 | 244.6241 | 57.8597 | 248.4141 | 57.8597 | 251.6626 | 58.3955
| 35 | 148.3357 | 29.0309 | 161.5803 | 29.996 | 214.9813 | 39.5911 | 226.72 | 57.324 | 233.931 | 57.8597 | 244.0827 | 58.9312 | 247.4666 | 58.9312 | 250.1737 | 59.467
| 36 | 146.8957 | 30.6206 | 160.0914 | 31.6032 | 212.6803 | 40.984 | 223.6068 | 58.7169 | 230.1411 | 59.1455 | 239.3453 | 60.0027 | 242.5938 | 60.0027 | 245.1655 | 60.4313
| 38 | 143.9959 | 33.6789 | 157.1136 | 34.8176 | 208.0782 | 43.7698 | 217.3805 | 61.5028 | 222.5612 | 61.7171 | 229.8704 | 62.1456 | 232.8482 | 62.1456 | 235.1492 | 62.3599
| 40 | 141.4519 | 36.8617 | 154.1358 | 38.0321 | 203.4761 | 46.5557 | 211.1541 | 64.2886 | 214.9813 | 64.2886 | 220.3955 | 64.2886 | 223.1026 | 64.2886 | 225.133 | 64.2886
| 43 | 125.6974 | 40.4899 | 138.1974 | 41.6603 | 188.4265 | 50.1783 | 194.3543 | 68.113 | 199.5074 | 67.9491 | 204.8268 | 68.0332 | 207.4814 | 68.0727 | 209.5098 | 68.113
| 46 | 115.6272 | 41.8465 | 129.2304 | 42.993 | 179.1088 | 51.5916 | 185.9104 | 68.7888 | 190.4448 | 68.7888 | 194.9792 | 68.7888 | 199.5136 | 68.7888 | 209.5098 | 68.7888
| 48 | 111.0928 | 42.4198 | 124.696 | 43.5662 | 172.3072 | 52.1648 | 179.1088 | 69.362 | 181.376 | 69.362 | 192.712 | 69.362 | 194.9792 | 69.362 | 209.5098 | 69.362
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 146.2824 | 17.628 | 157.7395 | 18.4024 | 211.129 | 27.4738 | 222.0614 | 45.1185 | 231 | 45.7458 | 242.9208 | 46.5471 | 248.316 | 46.8267 | 255.714 | 47.1573
| 12 | 145.7166 | 17.628 | 157.3152 | 18.4024 | 210.9804 | 27.4738 | 221.9105 | 45.2321 | 230.6982 | 45.8622 | 242.6292 | 46.5471 | 247.958 | 46.8267 | 254.5209 | 47.1573
| 14 | 146.0709 | 17.8493 | 157.8715 | 18.513 | 211.617 | 27.5868 | 222.8911 | 45.3458 | 230.3964 | 45.9786 | 242.0461 | 46.668 | 247.3137 | 46.9496 | 253.8135 | 47.2824
| 16 | 146.2766 | 18.0705 | 158.2805 | 18.7342 | 211.1691 | 27.9256 | 222.4362 | 45.5731 | 231.2544 | 46.2114 | 242.4291 | 46.9098 | 247.5303 | 47.1954 | 253.8636 | 47.5326
| 18 | 146.4749 | 18.2917 | 158.5401 | 19.0661 | 211.9091 | 28.1515 | 221.9813 | 45.914 | 230.2147 | 46.5606 | 242.3611 | 47.3934 | 247.3741 | 47.6256 | 253.6146 | 47.9079
| 20 | 146.5215 | 18.7342 | 158.7923 | 19.5086 | 210.8986 | 28.7163 | 222.3461 | 46.3686 | 230.324 | 47.0262 | 242.1315 | 47.7561 | 246.912 | 47.9943 | 252.9182 | 48.2831
| 22 | 146.7576 | 19.2873 | 157.8756 | 20.0617 | 211.2176 | 29.1681 | 222.7033 | 46.8232 | 230.4225 | 47.4919 | 243.0395 | 48.3606 | 247.4035 | 48.6088 | 253.4904 | 48.9086
| 24 | 146.297 | 19.8404 | 158.9834 | 20.6148 | 211.3775 | 29.8458 | 222.8988 | 47.5051 | 230.2023 | 48.1903 | 241.9532 | 48.9651 | 247.4822 | 49.2233 | 253.0059 | 49.534
| 25 | 145.7866 | 20.1723 | 158.473 | 21.0019 | 210.8471 | 30.1847 | 222.36 | 47.9029 | 229.4324 | 48.5395 | 242.0438 | 49.3882 | 247.3539 | 49.6535 | 252.664 | 49.9718
| 26 | 145.7528 | 20.7904 | 158.473 | 21.681 | 210.8471 | 30.8637 | 222.36 | 48.5819 | 229.4324 | 49.2185 | 242.0438 | 50.1203 | 247.3539 | 50.3325 | 252.664 | 50.6932
| 28 | 145.5276 | 22.2501 | 158.473 | 23.039 | 210.8471 | 32.2217 | 222.36 | 49.94 | 229.4324 | 50.5765 | 242.0438 | 51.5845 | 247.3539 | 51.6906 | 252.664 | 52.1362
| 30 | 145.5858 | 23.6007 | 158.473 | 24.3971 | 210.8471 | 33.5798 | 222.36 | 51.298 | 229.4324 | 51.9346 | 242.0438 | 53.0486 | 247.3539 | 53.0486 | 252.664 | 53.5791
| 32 | 145.3464 | 25.5888 | 158.473 | 26.519 | 210.8471 | 35.829 | 222.36 | 53.4836 | 229.4324 | 54.0777 | 240.9818 | 55.1705 | 245.4954 | 55.1705 | 249.7435 | 55.701
| 34 | 145.3939 | 27.6915 | 158.473 | 28.6409 | 210.8471 | 38.0783 | 222.36 | 55.6692 | 229.4324 | 56.2209 | 239.9198 | 57.2925 | 243.6369 | 57.2925 | 246.8229 | 57.823
| 35 | 145.4831 | 28.7463 | 158.473 | 29.7019 | 210.8471 | 39.2029 | 222.36 | 56.762 | 229.4324 | 57.2925 | 239.3888 | 58.3535 | 242.7076 | 58.3535 | 245.3626 | 58.8839
| 36 | 144.0708 | 30.3204 | 157.0127 | 31.2934 | 208.5903 | 40.5822 | 219.3067 | 58.1413 | 225.7153 | 58.5657 | 234.7425 | 59.4144 | 237.9285 | 59.4144 | 240.4508 | 59.8388
| 38 | 141.2267 | 33.3487 | 154.0922 | 34.4763 | 204.0767 | 43.3407 | 213.2001 | 60.8998 | 218.2812 | 61.112 | 225.4498 | 61.5364 | 228.3704 | 61.5364 | 230.6271 | 61.7486
| 40 | 138.7317 | 36.5003 | 151.1716 | 37.6592 | 199.5631 | 46.0992 | 207.0935 | 63.6583 | 210.8471 | 63.6583 | 216.1572 | 63.6583 | 218.8122 | 63.6583 | 220.8035 | 63.6583
| 43 | 123.2801 | 40.0929 | 135.5397 | 41.2519 | 184.8029 | 49.6863 | 190.6167 | 67.4452 | 195.6707 | 67.2829 | 200.8879 | 67.3662 | 203.4914 | 67.4053 | 205.4808 | 67.4452
| 46 | 113.4036 | 41.4363 | 126.7452 | 42.5715 | 175.6644 | 51.0858 | 182.3352 | 68.1144 | 186.7824 | 68.1144 | 191.2296 | 68.1144 | 195.6768 | 68.1144 | 205.4808 | 68.1144
| 48 | 108.9564 | 42.0039 | 122.298 | 43.1391 | 168.9936 | 51.6534 | 175.6644 | 68.682 | 177.888 | 68.682 | 189.006 | 68.682 | 191.2296 | 68.682 | 205.4808 | 68.682
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 143.4141 | 17.4535 | 154.6466 | 18.2202 | 206.9892 | 27.2018 | 217.7072 | 44.6718 | 226.4706 | 45.2929 | 238.1576 | 46.0862 | 243.4471 | 46.363 | 250.7 | 46.6904
| 12 | 142.8594 | 17.4535 | 154.2306 | 18.2202 | 206.8436 | 27.2018 | 217.5593 | 44.7843 | 226.1747 | 45.4081 | 237.8718 | 46.0862 | 243.0961 | 46.363 | 249.5303 | 46.6904
| 14 | 143.2068 | 17.6725 | 154.776 | 18.3297 | 207.4676 | 27.3137 | 218.5207 | 44.8968 | 225.8788 | 45.5234 | 237.3001 | 46.2059 | 242.4644 | 46.4847 | 248.8368 | 46.8143
| 16 | 143.4084 | 17.8916 | 155.177 | 18.5487 | 207.0285 | 27.6492 | 218.0747 | 45.1219 | 226.72 | 45.7539 | 237.6756 | 46.4453 | 242.6768 | 46.7281 | 248.8859 | 47.062
| 18 | 143.6028 | 18.1106 | 155.4314 | 18.8773 | 207.754 | 27.8728 | 217.6287 | 45.4594 | 225.7006 | 46.0996 | 237.6089 | 46.9241 | 242.5236 | 47.154 | 248.6417 | 47.4335
| 20 | 143.6486 | 18.5487 | 155.6788 | 19.3154 | 206.7633 | 28.432 | 217.9864 | 45.9095 | 225.8078 | 46.5606 | 237.3838 | 47.2832 | 242.0706 | 47.5191 | 247.9591 | 47.8051
| 22 | 143.88 | 19.0964 | 154.78 | 19.863 | 207.0761 | 28.8793 | 218.3365 | 46.3596 | 225.9045 | 47.0216 | 238.274 | 47.8818 | 242.5525 | 48.1275 | 248.52 | 48.4243
| 24 | 143.4284 | 19.644 | 155.866 | 20.4107 | 207.2328 | 29.5503 | 218.5282 | 47.0348 | 225.6886 | 47.7131 | 237.209 | 48.4803 | 242.6296 | 48.736 | 248.045 | 49.0435
| 25 | 142.928 | 19.9726 | 155.3657 | 20.794 | 206.7128 | 29.8858 | 218 | 47.4286 | 224.9337 | 48.0589 | 237.2979 | 48.8993 | 242.5039 | 49.1619 | 247.7098 | 49.477
| 26 | 142.8949 | 20.5845 | 155.3657 | 21.4663 | 206.7128 | 30.5581 | 218 | 48.1009 | 224.9337 | 48.7312 | 237.2979 | 49.6241 | 242.5039 | 49.8342 | 247.7098 | 50.1913
| 28 | 142.6741 | 22.0298 | 155.3657 | 22.8109 | 206.7128 | 31.9027 | 218 | 49.4455 | 224.9337 | 50.0758 | 237.2979 | 51.0737 | 242.5039 | 51.1788 | 247.7098 | 51.62
| 30 | 142.7311 | 23.367 | 155.3657 | 24.1555 | 206.7128 | 33.2473 | 218 | 50.7901 | 224.9337 | 51.4204 | 237.2979 | 52.5234 | 242.5039 | 52.5234 | 247.7098 | 53.0486
| 32 | 142.4965 | 25.3355 | 155.3657 | 26.2564 | 206.7128 | 35.4743 | 218 | 52.9541 | 224.9337 | 53.5423 | 236.2567 | 54.6243 | 240.6818 | 54.6243 | 244.8465 | 55.1495
| 34 | 142.543 | 27.4173 | 155.3657 | 28.3574 | 206.7128 | 37.7013 | 218 | 55.118 | 224.9337 | 55.6643 | 235.2155 | 56.7252 | 238.8597 | 56.7252 | 241.9833 | 57.2505
| 35 | 142.6305 | 28.4617 | 155.3657 | 29.4078 | 206.7128 | 38.8148 | 218 | 56.2 | 224.9337 | 56.7252 | 234.6949 | 57.7757 | 237.9486 | 57.7757 | 240.5516 | 58.3009
| 36 | 141.2459 | 30.0202 | 153.934 | 30.9835 | 204.5003 | 40.1804 | 215.0066 | 57.5656 | 221.2895 | 57.9858 | 230.1397 | 58.8262 | 233.2633 | 58.8262 | 235.7361 | 59.2464
| 38 | 138.4576 | 33.0185 | 151.0707 | 34.1349 | 200.0752 | 42.9116 | 209.0197 | 60.2968 | 214.0012 | 60.5069 | 221.0292 | 60.9271 | 223.8925 | 60.9271 | 226.105 | 61.1372
| 40 | 136.0115 | 36.1389 | 148.2075 | 37.2863 | 195.6501 | 45.6428 | 203.0328 | 63.028 | 206.7128 | 63.028 | 211.9188 | 63.028 | 214.5218 | 63.028 | 216.474 | 63.028
| 43 | 120.8629 | 39.696 | 132.8821 | 40.8434 | 181.1793 | 49.1944 | 186.8791 | 66.7775 | 191.834 | 66.6168 | 196.9489 | 66.6992 | 199.5014 | 66.7379 | 201.4518 | 66.7775
| 46 | 111.18 | 41.026 | 124.26 | 42.15 | 172.22 | 50.58 | 178.76 | 67.44 | 183.12 | 67.44 | 187.48 | 67.44 | 191.84 | 67.44 | 201.4518 | 67.44
| 48 | 106.82 | 41.588 | 119.9 | 42.712 | 165.68 | 51.142 | 172.22 | 68.002 | 174.4 | 68.002 | 185.3 | 68.002 | 187.48 | 68.002 | 201.4518 | 68.002
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 129.0727 | 13.7883 | 139.1819 | 14.3939 | 186.2903 | 21.4894 | 195.9365 | 35.2907 | 203.8235 | 35.7814 | 214.3419 | 36.4081 | 219.1024 | 36.6268 | 225.63 | 36.8855
| 12 | 128.5735 | 13.7883 | 138.8075 | 14.3939 | 186.1592 | 21.4894 | 195.8034 | 35.3796 | 203.5572 | 35.8724 | 214.0846 | 36.4081 | 218.7865 | 36.6268 | 224.5773 | 36.8855
| 14 | 128.8861 | 13.9613 | 139.2984 | 14.4805 | 186.7208 | 21.5778 | 196.6686 | 35.4685 | 203.2909 | 35.9635 | 213.5701 | 36.5027 | 218.2179 | 36.7229 | 223.9531 | 36.9833
| 16 | 129.0675 | 14.1344 | 139.6593 | 14.6535 | 186.3257 | 21.8428 | 196.2672 | 35.6463 | 204.048 | 36.1456 | 213.908 | 36.6918 | 218.4091 | 36.9152 | 223.9973 | 37.179
| 18 | 129.2425 | 14.3074 | 139.8883 | 14.9131 | 186.9786 | 22.0195 | 195.8659 | 35.913 | 203.1306 | 36.4187 | 213.848 | 37.0701 | 218.2712 | 37.2517 | 223.7776 | 37.4725
| 20 | 129.2837 | 14.6535 | 140.1109 | 15.2592 | 186.087 | 22.4613 | 196.1878 | 36.2685 | 203.2271 | 36.7829 | 213.6454 | 37.3538 | 217.8636 | 37.5401 | 223.1632 | 37.766
| 22 | 129.492 | 15.0861 | 139.302 | 15.6918 | 186.3685 | 22.8147 | 196.5029 | 36.6241 | 203.314 | 37.1471 | 214.4466 | 37.8266 | 218.2972 | 38.0207 | 223.668 | 38.2552
| 24 | 129.0856 | 15.5188 | 140.2794 | 16.1244 | 186.5096 | 23.3447 | 196.6754 | 37.1575 | 203.1197 | 37.6934 | 213.4881 | 38.2994 | 218.3667 | 38.5014 | 223.2405 | 38.7444
| 25 | 128.6352 | 15.7783 | 139.8291 | 16.4273 | 186.0415 | 23.6098 | 196.2 | 37.4686 | 202.4403 | 37.9665 | 213.5681 | 38.6304 | 218.2535 | 38.8379 | 222.9388 | 39.0868
| 26 | 128.6054 | 16.2618 | 139.8291 | 16.9584 | 186.0415 | 24.1409 | 196.2 | 37.9997 | 202.4403 | 38.4976 | 213.5681 | 39.203 | 218.2535 | 39.369 | 222.9388 | 39.6511
| 28 | 128.4067 | 17.4035 | 139.8291 | 18.0206 | 186.0415 | 25.2031 | 196.2 | 39.0619 | 202.4403 | 39.5599 | 213.5681 | 40.3482 | 218.2535 | 40.4312 | 222.9388 | 40.7798
| 30 | 128.458 | 18.46 | 139.8291 | 19.0828 | 186.0415 | 26.2654 | 196.2 | 40.1242 | 202.4403 | 40.6221 | 213.5681 | 41.4935 | 218.2535 | 41.4935 | 222.9388 | 41.9084
| 32 | 128.2468 | 20.015 | 139.8291 | 20.7426 | 186.0415 | 28.0247 | 196.2 | 41.8337 | 202.4403 | 42.2984 | 212.631 | 43.1532 | 216.6136 | 43.1532 | 220.3619 | 43.5681
| 34 | 128.2887 | 21.6597 | 139.8291 | 22.4023 | 186.0415 | 29.784 | 196.2 | 43.5432 | 202.4403 | 43.9748 | 211.6939 | 44.8129 | 214.9737 | 44.8129 | 217.7849 | 45.2279
| 35 | 128.3675 | 22.4848 | 139.8291 | 23.2322 | 186.0415 | 30.6637 | 196.2 | 44.398 | 202.4403 | 44.8129 | 211.2254 | 45.6428 | 214.1538 | 45.6428 | 216.4965 | 46.0577
| 36 | 127.1213 | 23.716 | 138.5406 | 24.477 | 184.0502 | 31.7425 | 193.5059 | 45.4768 | 199.1606 | 45.8088 | 207.1257 | 46.4727 | 209.9369 | 46.4727 | 212.1625 | 46.8046
| 38 | 124.6118 | 26.0846 | 135.9637 | 26.9666 | 180.0677 | 33.9002 | 188.1177 | 47.6345 | 192.601 | 47.8005 | 198.9263 | 48.1324 | 201.5033 | 48.1324 | 203.4945 | 48.2984
| 40 | 122.4103 | 28.5497 | 133.3867 | 29.4562 | 176.0851 | 36.0578 | 182.7296 | 49.7921 | 186.0415 | 49.7921 | 190.7269 | 49.7921 | 193.0696 | 49.7921 | 194.8266 | 49.7921
| 43 | 108.7766 | 31.3598 | 119.5939 | 32.2663 | 163.0614 | 38.8636 | 168.1912 | 52.7542 | 172.6506 | 52.6273 | 177.254 | 52.6924 | 179.5513 | 52.723 | 181.3066 | 52.7542
| 46 | 100.062 | 32.4105 | 111.834 | 33.2985 | 154.998 | 39.9582 | 160.884 | 53.2776 | 164.808 | 53.2776 | 168.732 | 53.2776 | 172.656 | 53.2776 | 181.3066 | 53.2776
| 48 | 96.138 | 32.8545 | 107.91 | 33.7425 | 149.112 | 40.4022 | 154.998 | 53.7216 | 156.96 | 53.7216 | 166.77 | 53.7216 | 168.732 | 53.7216 | 181.3066 | 53.7216
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 114.7313 | 10.9957 | 123.7173 | 11.4787 | 165.5913 | 17.1371 | 174.1658 | 28.1432 | 181.1765 | 28.5345 | 190.5261 | 29.0343 | 194.7577 | 29.2087 | 200.56 | 29.415
| 12 | 114.2875 | 10.9957 | 123.3844 | 11.4787 | 165.4748 | 17.1371 | 174.0475 | 28.2141 | 180.9398 | 28.6071 | 190.2974 | 29.0343 | 194.4769 | 29.2087 | 199.6243 | 29.415
| 14 | 114.5654 | 11.1337 | 123.8208 | 11.5477 | 165.9741 | 17.2076 | 174.8165 | 28.285 | 180.703 | 28.6797 | 189.8401 | 29.1097 | 193.9715 | 29.2854 | 199.0694 | 29.493
| 16 | 114.7267 | 11.2717 | 124.1416 | 11.6857 | 165.6228 | 17.419 | 174.4598 | 28.4268 | 181.376 | 28.825 | 190.1404 | 29.2605 | 194.1414 | 29.4387 | 199.1087 | 29.6491
| 18 | 114.8822 | 11.4097 | 124.3451 | 11.8927 | 166.2032 | 17.5599 | 174.103 | 28.6394 | 180.5605 | 29.0428 | 190.0871 | 29.5622 | 194.0189 | 29.707 | 198.9134 | 29.8831
| 20 | 114.9188 | 11.6857 | 124.543 | 12.1687 | 165.4107 | 17.9121 | 174.3891 | 28.923 | 180.6463 | 29.3332 | 189.907 | 29.7884 | 193.6565 | 29.937 | 198.3672 | 30.1172
| 22 | 115.104 | 12.0307 | 123.824 | 12.5137 | 165.6609 | 18.194 | 174.6692 | 29.2066 | 180.7236 | 29.6236 | 190.6192 | 30.1655 | 194.042 | 30.3203 | 198.816 | 30.5073
| 24 | 114.7427 | 12.3757 | 124.6928 | 12.8587 | 165.7863 | 18.6167 | 174.8226 | 29.6319 | 180.5509 | 30.0593 | 189.7672 | 30.5426 | 194.1037 | 30.7037 | 198.436 | 30.8974
| 25 | 114.3424 | 12.5827 | 124.2925 | 13.1002 | 165.3702 | 18.8281 | 174.4 | 29.88 | 179.947 | 30.2771 | 189.8383 | 30.8065 | 194.0031 | 30.972 | 198.1679 | 31.1705
| 26 | 114.3159 | 12.9682 | 124.2925 | 13.5238 | 165.3702 | 19.2516 | 174.4 | 30.3036 | 179.947 | 30.7006 | 189.8383 | 31.2632 | 194.0031 | 31.3955 | 198.1679 | 31.6205
| 28 | 114.1393 | 13.8788 | 124.2925 | 14.3709 | 165.3702 | 20.0987 | 174.4 | 31.1507 | 179.947 | 31.5477 | 189.8383 | 32.1764 | 194.0031 | 32.2426 | 198.1679 | 32.5206
| 30 | 114.1849 | 14.7212 | 124.2925 | 15.218 | 165.3702 | 20.9458 | 174.4 | 31.9978 | 179.947 | 32.3948 | 189.8383 | 33.0897 | 194.0031 | 33.0897 | 198.1679 | 33.4206
| 32 | 113.9972 | 15.9613 | 124.2925 | 16.5416 | 165.3702 | 22.3488 | 174.4 | 33.3611 | 179.947 | 33.7317 | 189.0053 | 34.4133 | 192.5454 | 34.4133 | 195.8772 | 34.7442
| 34 | 114.0344 | 17.2729 | 124.2925 | 17.8651 | 165.3702 | 23.7518 | 174.4 | 34.7244 | 179.947 | 35.0685 | 188.1724 | 35.7369 | 191.0877 | 35.7369 | 193.5866 | 36.0678
| 35 | 114.1044 | 17.9309 | 124.2925 | 18.5269 | 165.3702 | 24.4533 | 174.4 | 35.406 | 179.947 | 35.7369 | 187.7559 | 36.3987 | 190.3589 | 36.3987 | 192.4413 | 36.7296
| 36 | 112.9967 | 18.9127 | 123.1472 | 19.5196 | 163.6002 | 25.3136 | 172.0053 | 36.2663 | 177.0316 | 36.5311 | 184.1117 | 37.0605 | 186.6106 | 37.0605 | 188.5889 | 37.3252
| 38 | 110.7661 | 20.8017 | 120.8566 | 21.505 | 160.0602 | 27.0343 | 167.2158 | 37.987 | 171.2009 | 38.1194 | 176.8234 | 38.3841 | 179.114 | 38.3841 | 180.884 | 38.5164
| 40 | 108.8092 | 22.7675 | 118.566 | 23.4904 | 156.5201 | 28.755 | 162.4263 | 39.7077 | 165.3702 | 39.7077 | 169.535 | 39.7077 | 171.6174 | 39.7077 | 173.1792 | 39.7077
| 43 | 96.6903 | 25.0085 | 106.3057 | 25.7314 | 144.9435 | 30.9925 | 149.5033 | 42.0698 | 153.4672 | 41.9686 | 157.5591 | 42.0205 | 159.6011 | 42.0449 | 161.1614 | 42.0698
| 46 | 88.944 | 25.8464 | 99.408 | 26.5545 | 137.776 | 31.8654 | 143.008 | 42.4872 | 146.496 | 42.4872 | 149.984 | 42.4872 | 153.472 | 42.4872 | 161.1614 | 42.4872
| 48 | 85.456 | 26.2004 | 95.92 | 26.9086 | 132.544 | 32.2195 | 137.776 | 42.8413 | 139.52 | 42.8413 | 148.24 | 42.8413 | 149.984 | 42.8413 | 161.1614 | 42.8413
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 100.3899 | 8.9013 | 108.2526 | 9.2923 | 144.8924 | 13.8729 | 152.3951 | 22.7826 | 158.5294 | 23.0994 | 166.7104 | 23.504 | 170.4129 | 23.6452 | 175.49 | 23.8121
| 12 | 100.0016 | 8.9013 | 107.9614 | 9.2923 | 144.7905 | 13.8729 | 152.2915 | 22.84 | 158.3223 | 23.1582 | 166.5103 | 23.504 | 170.1673 | 23.6452 | 174.6712 | 23.8121
| 14 | 100.2448 | 9.013 | 108.3432 | 9.3481 | 145.2273 | 13.93 | 152.9645 | 22.8974 | 158.1152 | 23.2169 | 166.1101 | 23.565 | 169.7251 | 23.7072 | 174.1858 | 23.8753
| 16 | 100.3859 | 9.1247 | 108.6239 | 9.4599 | 144.92 | 14.1011 | 152.6523 | 23.0122 | 158.704 | 23.3345 | 166.3729 | 23.6871 | 169.8737 | 23.8313 | 174.2201 | 24.0016
| 18 | 100.522 | 9.2364 | 108.802 | 9.6274 | 145.4278 | 14.2151 | 152.3401 | 23.1843 | 157.9905 | 23.5108 | 166.3262 | 23.9313 | 169.7665 | 24.0486 | 174.0492 | 24.1911
| 20 | 100.554 | 9.4599 | 108.9751 | 9.8509 | 144.7343 | 14.5003 | 152.5905 | 23.4139 | 158.0655 | 23.7459 | 166.1686 | 24.1145 | 169.4494 | 24.2347 | 173.5713 | 24.3806
| 22 | 100.716 | 9.7391 | 108.346 | 10.1301 | 144.9533 | 14.7284 | 152.8356 | 23.6434 | 158.1331 | 23.981 | 166.7918 | 24.4197 | 169.7867 | 24.545 | 173.964 | 24.6964
| 24 | 100.3999 | 10.0184 | 109.1062 | 10.4094 | 145.063 | 15.0707 | 152.9697 | 23.9877 | 157.982 | 24.3337 | 166.0463 | 24.7249 | 169.8407 | 24.8553 | 173.6315 | 25.0122
| 25 | 100.0496 | 10.186 | 108.756 | 10.6049 | 144.699 | 15.2418 | 152.6 | 24.1886 | 157.4536 | 24.51 | 166.1085 | 24.9386 | 169.7527 | 25.0726 | 173.3969 | 25.2333
| 26 | 100.0264 | 10.4981 | 108.756 | 10.9478 | 144.699 | 15.5846 | 152.6 | 24.5315 | 157.4536 | 24.8529 | 166.1085 | 25.3083 | 169.7527 | 25.4154 | 173.3969 | 25.5976
| 28 | 99.8719 | 11.2352 | 108.756 | 11.6336 | 144.699 | 16.2704 | 152.6 | 25.2172 | 157.4536 | 25.5386 | 166.1085 | 26.0476 | 169.7527 | 26.1012 | 173.3969 | 26.3262
| 30 | 99.9118 | 11.9172 | 108.756 | 12.3193 | 144.699 | 16.9561 | 152.6 | 25.9029 | 157.4536 | 26.2244 | 166.1085 | 26.7869 | 169.7527 | 26.7869 | 173.3969 | 27.0548
| 32 | 99.7475 | 12.9211 | 108.756 | 13.3908 | 144.699 | 18.0919 | 152.6 | 27.0066 | 157.4536 | 27.3066 | 165.3797 | 27.8584 | 168.4772 | 27.8584 | 171.3926 | 28.1263
| 34 | 99.7801 | 13.9828 | 108.756 | 14.4623 | 144.699 | 19.2276 | 152.6 | 28.1102 | 157.4536 | 28.3888 | 164.6508 | 28.9299 | 167.2018 | 28.9299 | 169.3883 | 29.1977
| 35 | 99.8414 | 14.5155 | 108.756 | 14.998 | 144.699 | 19.7955 | 152.6 | 28.662 | 157.4536 | 28.9299 | 164.2864 | 29.4656 | 166.564 | 29.4656 | 168.3861 | 29.7335
| 36 | 98.8721 | 15.3103 | 107.7538 | 15.8016 | 143.1502 | 20.492 | 150.5046 | 29.3585 | 154.9027 | 29.5728 | 161.0978 | 30.0013 | 163.2843 | 30.0013 | 165.0153 | 30.2156
| 38 | 96.9203 | 16.8395 | 105.7495 | 17.4088 | 140.0526 | 21.8849 | 146.3138 | 30.7514 | 149.8008 | 30.8585 | 154.7205 | 31.0728 | 156.7248 | 31.0728 | 158.2735 | 31.18
| 40 | 95.208 | 18.4308 | 103.7452 | 19.016 | 136.9551 | 23.2778 | 142.123 | 32.1443 | 144.699 | 32.1443 | 148.3431 | 32.1443 | 150.1652 | 32.1443 | 151.5318 | 32.1443
| 43 | 84.604 | 20.245 | 93.0175 | 20.8302 | 126.8255 | 25.0891 | 130.8154 | 34.0565 | 134.2838 | 33.9746 | 137.8642 | 34.0166 | 139.651 | 34.0363 | 141.0162 | 34.0565
| 46 | 77.826 | 20.9233 | 86.982 | 21.4965 | 120.554 | 25.7958 | 125.132 | 34.3944 | 128.184 | 34.3944 | 131.236 | 34.3944 | 134.288 | 34.3944 | 141.0162 | 34.3944
| 48 | 74.774 | 21.2099 | 83.93 | 21.7831 | 115.976 | 26.0824 | 120.554 | 34.681 | 122.08 | 34.681 | 129.71 | 34.681 | 131.236 | 34.681 | 141.0162 | 34.681
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 86.0485 | 7.2432 | 92.7879 | 7.5614 | 124.1935 | 11.2888 | 130.6243 | 18.5388 | 135.8824 | 18.7966 | 142.8946 | 19.1258 | 146.0682 | 19.2407 | 150.42 | 19.3765
| 12 | 85.7156 | 7.2432 | 92.5383 | 7.5614 | 124.1061 | 11.2888 | 130.5356 | 18.5855 | 135.7048 | 18.8444 | 142.7231 | 19.1258 | 145.8577 | 19.2407 | 149.7182 | 19.3765
| 14 | 85.9241 | 7.3341 | 92.8656 | 7.6068 | 124.4806 | 11.3352 | 131.1124 | 18.6322 | 135.5273 | 18.8922 | 142.3801 | 19.1754 | 145.4786 | 19.2912 | 149.3021 | 19.4279
| 16 | 86.045 | 7.425 | 93.1062 | 7.6977 | 124.2171 | 11.4744 | 130.8448 | 18.7256 | 136.032 | 18.9879 | 142.6053 | 19.2748 | 145.6061 | 19.3922 | 149.3316 | 19.5307
| 18 | 86.1617 | 7.5159 | 93.2589 | 7.8341 | 124.6524 | 11.5672 | 130.5772 | 18.8657 | 135.4204 | 19.1314 | 142.5653 | 19.4735 | 145.5142 | 19.5689 | 149.185 | 19.6849
| 20 | 86.1891 | 7.6977 | 93.4073 | 8.0159 | 124.058 | 11.7993 | 130.7919 | 19.0525 | 135.4847 | 19.3227 | 142.4303 | 19.6225 | 145.2424 | 19.7204 | 148.7754 | 19.8391
| 22 | 86.328 | 7.925 | 92.868 | 8.2432 | 124.2457 | 11.9849 | 131.0019 | 19.2392 | 135.5427 | 19.514 | 142.9644 | 19.8709 | 145.5315 | 19.9729 | 149.112 | 20.0961
| 24 | 86.057 | 8.1523 | 93.5196 | 8.4704 | 124.3397 | 12.2634 | 131.1169 | 19.5194 | 135.4131 | 19.8009 | 142.3254 | 20.1193 | 145.5778 | 20.2254 | 148.827 | 20.3531
| 25 | 85.7568 | 8.2886 | 93.2194 | 8.6295 | 124.0277 | 12.4026 | 130.8 | 19.6829 | 134.9602 | 19.9444 | 142.3787 | 20.2932 | 145.5023 | 20.4022 | 148.6259 | 20.533
| 26 | 85.7369 | 8.5426 | 93.2194 | 8.9085 | 124.0277 | 12.6816 | 130.8 | 19.9619 | 134.9602 | 20.2234 | 142.3787 | 20.594 | 145.5023 | 20.6812 | 148.6259 | 20.8294
| 28 | 85.6045 | 9.1424 | 93.2194 | 9.4665 | 124.0277 | 13.2396 | 130.8 | 20.5199 | 134.9602 | 20.7814 | 142.3787 | 21.1956 | 145.5023 | 21.2392 | 148.6259 | 21.4223
| 30 | 85.6387 | 9.6973 | 93.2194 | 10.0245 | 124.0277 | 13.7976 | 130.8 | 21.0779 | 134.9602 | 21.3395 | 142.3787 | 21.7972 | 145.5023 | 21.7972 | 148.6259 | 22.0152
| 32 | 85.4979 | 10.5142 | 93.2194 | 10.8964 | 124.0277 | 14.7218 | 130.8 | 21.9759 | 134.9602 | 22.2201 | 141.754 | 22.6691 | 144.4091 | 22.6691 | 146.9079 | 22.8871
| 34 | 85.5258 | 11.3782 | 93.2194 | 11.7683 | 124.0277 | 15.646 | 130.8 | 22.874 | 134.9602 | 23.1007 | 141.1293 | 23.541 | 143.3158 | 23.541 | 145.19 | 23.7589
| 35 | 85.5783 | 11.8116 | 93.2194 | 12.2043 | 124.0277 | 16.1081 | 130.8 | 23.323 | 134.9602 | 23.541 | 140.8169 | 23.9769 | 142.7692 | 23.9769 | 144.331 | 24.1949
| 36 | 84.7475 | 12.4584 | 92.3604 | 12.8582 | 122.7002 | 16.6749 | 129.0039 | 23.8897 | 132.7737 | 24.0641 | 138.0838 | 24.4129 | 139.958 | 24.4129 | 141.4417 | 24.5872
| 38 | 83.0746 | 13.7027 | 90.6424 | 14.166 | 120.0451 | 17.8083 | 125.4118 | 25.0232 | 128.4007 | 25.1104 | 132.6175 | 25.2847 | 134.3355 | 25.2847 | 135.663 | 25.3719
| 40 | 81.6069 | 14.9976 | 88.9245 | 15.4738 | 117.3901 | 18.9418 | 121.8197 | 26.1566 | 124.0277 | 26.1566 | 127.1513 | 26.1566 | 128.7131 | 26.1566 | 129.8844 | 26.1566
| 43 | 72.5177 | 16.4738 | 79.7292 | 16.95 | 108.7076 | 20.4157 | 112.1275 | 27.7126 | 115.1004 | 27.646 | 118.1693 | 27.6802 | 119.7008 | 27.6962 | 120.8711 | 27.7126
| 46 | 66.708 | 17.0258 | 74.556 | 17.4922 | 103.332 | 20.9907 | 107.256 | 27.9876 | 109.872 | 27.9876 | 112.488 | 27.9876 | 115.104 | 27.9876 | 120.8711 | 27.9876
| 48 | 64.092 | 17.259 | 71.94 | 17.7255 | 99.408 | 21.2239 | 103.332 | 28.2208 | 104.64 | 28.2208 | 111.18 | 28.2208 | 112.488 | 28.2208 | 120.8711 | 28.2208
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 71.7071 | 5.8469 | 77.3233 | 6.1038 | 103.4946 | 9.1126 | 108.8536 | 14.965 | 113.2353 | 15.1731 | 119.0788 | 15.4389 | 121.7235 | 15.5316 | 125.35 | 15.6413
| 12 | 71.4297 | 5.8469 | 77.1153 | 6.1038 | 103.4218 | 9.1126 | 108.7797 | 15.0027 | 113.0874 | 15.2117 | 118.9359 | 15.4389 | 121.5481 | 15.5316 | 124.7652 | 15.6413
| 14 | 71.6034 | 5.9203 | 77.388 | 6.1404 | 103.7338 | 9.1501 | 109.2603 | 15.0404 | 112.9394 | 15.2503 | 118.6501 | 15.479 | 121.2322 | 15.5724 | 124.4184 | 15.6828
| 16 | 71.7042 | 5.9937 | 77.5885 | 6.2138 | 103.5143 | 9.2625 | 109.0374 | 15.1158 | 113.36 | 15.3276 | 118.8378 | 15.5592 | 121.3384 | 15.6539 | 124.443 | 15.7658
| 18 | 71.8014 | 6.0671 | 77.7157 | 6.3239 | 103.877 | 9.3374 | 108.8144 | 15.2289 | 112.8503 | 15.4434 | 118.8045 | 15.7196 | 121.2618 | 15.7966 | 124.3209 | 15.8902
| 20 | 71.8243 | 6.2138 | 77.8394 | 6.4707 | 103.3817 | 9.5247 | 108.9932 | 15.3797 | 112.9039 | 15.5978 | 118.6919 | 15.8399 | 121.0353 | 15.9189 | 123.9795 | 16.0147
| 22 | 71.94 | 6.3973 | 77.39 | 6.6541 | 103.538 | 9.6746 | 109.1683 | 15.5305 | 112.9522 | 15.7522 | 119.137 | 16.0404 | 121.2762 | 16.1227 | 124.26 | 16.2221
| 24 | 71.7142 | 6.5807 | 77.933 | 6.8376 | 103.6164 | 9.8993 | 109.2641 | 15.7566 | 112.8443 | 15.9839 | 118.6045 | 16.2409 | 121.3148 | 16.3265 | 124.0225 | 16.4296
| 25 | 71.464 | 6.6908 | 77.6828 | 6.966 | 103.3564 | 10.0117 | 109 | 15.8886 | 112.4669 | 16.0997 | 118.6489 | 16.3812 | 121.2519 | 16.4692 | 123.8549 | 16.5748
| 26 | 71.4474 | 6.8958 | 77.6828 | 7.1912 | 103.3564 | 10.237 | 109 | 16.1138 | 112.4669 | 16.3249 | 118.6489 | 16.6241 | 121.2519 | 16.6944 | 123.8549 | 16.8141
| 28 | 71.3371 | 7.38 | 77.6828 | 7.6417 | 103.3564 | 10.6874 | 109 | 16.5642 | 112.4669 | 16.7754 | 118.6489 | 17.1097 | 121.2519 | 17.1449 | 123.8549 | 17.2927
| 30 | 71.3656 | 7.828 | 77.6828 | 8.0921 | 103.3564 | 11.1378 | 109 | 17.0147 | 112.4669 | 17.2258 | 118.6489 | 17.5953 | 121.2519 | 17.5953 | 123.8549 | 17.7713
| 32 | 71.2482 | 8.4874 | 77.6828 | 8.7959 | 103.3564 | 11.8839 | 109 | 17.7396 | 112.4669 | 17.9367 | 118.1283 | 18.2991 | 120.3409 | 18.2991 | 122.4233 | 18.4751
| 34 | 71.2715 | 9.1848 | 77.6828 | 9.4997 | 103.3564 | 12.6299 | 109 | 18.4645 | 112.4669 | 18.6475 | 117.6077 | 19.003 | 119.4298 | 19.003 | 120.9916 | 19.1789
| 35 | 71.3153 | 9.5347 | 77.6828 | 9.8516 | 103.3564 | 13.0029 | 109 | 18.827 | 112.4669 | 19.003 | 117.3474 | 19.3549 | 118.9743 | 19.3549 | 120.2758 | 19.5308
| 36 | 70.6229 | 10.0568 | 76.967 | 10.3795 | 102.2501 | 13.4604 | 107.5033 | 19.2845 | 110.6448 | 19.4252 | 115.0698 | 19.7068 | 116.6316 | 19.7068 | 117.868 | 19.8475
| 38 | 69.2288 | 11.0612 | 75.5354 | 11.4352 | 100.0376 | 14.3754 | 104.5099 | 20.1994 | 107.0006 | 20.2698 | 110.5146 | 20.4106 | 111.9463 | 20.4106 | 113.0525 | 20.481
| 40 | 68.0057 | 12.1065 | 74.1037 | 12.4909 | 97.8251 | 15.2903 | 101.5164 | 21.1144 | 103.3564 | 21.1144 | 105.9594 | 21.1144 | 107.2609 | 21.1144 | 108.237 | 21.1144
| 43 | 60.4314 | 13.2982 | 66.441 | 13.6825 | 90.5897 | 16.4801 | 93.4396 | 22.3705 | 95.917 | 22.3166 | 98.4744 | 22.3442 | 99.7507 | 22.3572 | 100.7259 | 22.3705
| 46 | 55.59 | 13.7437 | 62.13 | 14.1203 | 86.11 | 16.9443 | 89.38 | 22.5924 | 91.56 | 22.5924 | 93.74 | 22.5924 | 95.92 | 22.5924 | 100.7259 | 22.5924
| 48 | 53.41 | 13.932 | 59.95 | 14.3085 | 82.84 | 17.1326 | 86.11 | 22.7807 | 87.2 | 22.7807 | 92.65 | 22.7807 | 93.74 | 22.7807 | 100.7259 | 22.7807
Outdoor Unit: 80HP（AVWT-760HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 156.203 | 18.9131 | 168.4371 | 19.7439 | 225.4473 | 29.4767 | 237.1211 | 48.4077 | 246.666 | 49.0807 | 259.3952 | 49.9404 | 265.1563 | 50.2404 | 273.056 | 50.5952
| 12 | 155.5988 | 18.9131 | 167.984 | 19.7439 | 225.2887 | 29.4767 | 236.96 | 48.5296 | 246.3437 | 49.2056 | 259.0839 | 49.9404 | 264.774 | 50.2404 | 271.782 | 50.5952
| 14 | 155.9772 | 19.1505 | 168.578 | 19.8626 | 225.9684 | 29.5979 | 238.0071 | 48.6515 | 246.0214 | 49.3305 | 258.4612 | 50.0701 | 264.086 | 50.3723 | 271.0267 | 50.7294
| 16 | 156.1967 | 19.3879 | 169.0148 | 20.1 | 225.4902 | 29.9614 | 237.5214 | 48.8954 | 246.9376 | 49.5803 | 258.8701 | 50.3295 | 264.3173 | 50.636 | 271.0802 | 50.9978
| 18 | 156.4085 | 19.6252 | 169.2919 | 20.456 | 226.2803 | 30.2038 | 237.0356 | 49.2612 | 245.8273 | 49.955 | 258.7975 | 50.8484 | 264.1505 | 51.0975 | 270.8142 | 51.4004
| 20 | 156.4583 | 20.1 | 169.5613 | 20.9308 | 225.2013 | 30.8097 | 237.4252 | 49.7489 | 245.9441 | 50.4545 | 258.5523 | 51.2375 | 263.6571 | 51.4931 | 270.0706 | 51.803
| 22 | 156.7104 | 20.6934 | 168.5824 | 21.5242 | 225.542 | 31.2945 | 237.8066 | 50.2367 | 246.0493 | 50.9541 | 259.5219 | 51.8861 | 264.1819 | 52.1524 | 270.6816 | 52.474
| 24 | 156.2185 | 21.2868 | 169.7653 | 22.1176 | 225.7127 | 32.0216 | 238.0153 | 50.9683 | 245.8142 | 51.7034 | 258.362 | 52.5347 | 264.2659 | 52.8117 | 270.1643 | 53.1451
| 25 | 155.6735 | 21.6429 | 169.2203 | 22.533 | 225.1463 | 32.3851 | 237.44 | 51.395 | 244.992 | 52.078 | 258.4588 | 52.9887 | 264.129 | 53.2733 | 269.7992 | 53.6148
| 26 | 155.6374 | 22.306 | 169.2203 | 23.2615 | 225.1463 | 33.1137 | 237.44 | 52.1236 | 244.992 | 52.8066 | 258.4588 | 53.7741 | 264.129 | 54.0018 | 269.7992 | 54.3888
| 28 | 155.397 | 23.8722 | 169.2203 | 24.7186 | 225.1463 | 34.5707 | 237.44 | 53.5806 | 244.992 | 54.2636 | 258.4588 | 55.345 | 264.129 | 55.4588 | 269.7992 | 55.9369
| 30 | 155.4591 | 25.3212 | 169.2203 | 26.1756 | 225.1463 | 36.0278 | 237.44 | 55.0377 | 244.992 | 55.7207 | 258.4588 | 56.9159 | 264.129 | 56.9159 | 269.7992 | 57.485
| 32 | 155.2035 | 27.4543 | 169.2203 | 28.4523 | 225.1463 | 38.441 | 237.44 | 57.3826 | 244.992 | 58.0201 | 257.3247 | 59.1925 | 262.1444 | 59.1925 | 266.6806 | 59.7617
| 34 | 155.2542 | 29.7103 | 169.2203 | 30.7289 | 225.1463 | 40.8542 | 237.44 | 59.7275 | 244.992 | 60.3195 | 256.1907 | 61.4692 | 260.1598 | 61.4692 | 263.5619 | 62.0383
| 35 | 155.3495 | 30.842 | 169.2203 | 31.8672 | 225.1463 | 42.0608 | 237.44 | 60.9 | 244.992 | 61.4692 | 255.6237 | 62.6075 | 259.1675 | 62.6075 | 262.0026 | 63.1766
| 36 | 153.8414 | 32.5308 | 167.661 | 33.5747 | 222.7364 | 43.5407 | 234.1796 | 62.3798 | 241.0229 | 62.8351 | 250.6622 | 63.7458 | 254.0643 | 63.7458 | 256.7577 | 64.2011
| 38 | 150.8045 | 35.7799 | 164.5424 | 36.9896 | 217.9168 | 46.5003 | 227.6589 | 65.3394 | 233.0846 | 65.5671 | 240.7394 | 66.0224 | 243.858 | 66.0224 | 246.2678 | 66.2501
| 40 | 148.1402 | 39.1612 | 161.4238 | 40.4046 | 213.0971 | 49.4599 | 221.1381 | 68.2991 | 225.1463 | 68.2991 | 230.8165 | 68.2991 | 233.6516 | 68.2991 | 235.7779 | 68.2991
| 43 | 131.6407 | 43.0158 | 144.7317 | 44.2592 | 197.3359 | 53.3085 | 203.5439 | 72.3621 | 208.9407 | 72.1879 | 214.5117 | 72.2772 | 217.2918 | 72.3192 | 219.4161 | 72.3621
| 46 | 121.0944 | 44.457 | 135.3408 | 45.675 | 187.5776 | 54.81 | 194.7008 | 73.08 | 199.4496 | 73.08 | 204.1984 | 73.08 | 208.9472 | 73.08 | 219.4161 | 73.08
| 48 | 116.3456 | 45.066 | 130.592 | 46.284 | 180.4544 | 55.419 | 187.5776 | 73.689 | 189.952 | 73.689 | 201.824 | 73.689 | 204.1984 | 73.689 | 219.4161 | 73.689
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 156.203 | 18.733 | 168.4371 | 19.5559 | 225.4473 | 29.196 | 237.1211 | 47.9466 | 246.666 | 48.6133 | 259.3952 | 49.4648 | 265.1563 | 49.7619 | 273.056 | 50.1133
| 12 | 155.5988 | 18.733 | 167.984 | 19.5559 | 225.2887 | 29.196 | 236.96 | 48.0674 | 246.3437 | 48.737 | 259.0839 | 49.4648 | 264.774 | 49.7619 | 271.782 | 50.1133
| 14 | 155.9772 | 18.9681 | 168.578 | 19.6734 | 225.9684 | 29.316 | 238.0071 | 48.1882 | 246.0214 | 48.8607 | 258.4612 | 49.5932 | 264.086 | 49.8925 | 271.0267 | 50.2462
| 16 | 156.1967 | 19.2032 | 169.0148 | 19.9085 | 225.4902 | 29.6761 | 237.5214 | 48.4297 | 246.9376 | 49.1081 | 258.8701 | 49.8502 | 264.3173 | 50.1537 | 271.0802 | 50.5121
| 18 | 156.4085 | 19.4383 | 169.2919 | 20.2612 | 226.2803 | 29.9162 | 237.0356 | 48.7921 | 245.8273 | 49.4792 | 258.7975 | 50.3641 | 264.1505 | 50.6109 | 270.8142 | 50.9109
| 20 | 156.4583 | 19.9085 | 169.5613 | 20.7314 | 225.2013 | 30.5163 | 237.4252 | 49.2751 | 245.9441 | 49.974 | 258.5523 | 50.7496 | 263.6571 | 51.0027 | 270.0706 | 51.3096
| 22 | 156.7104 | 20.4963 | 168.5824 | 21.3192 | 225.542 | 30.9964 | 237.8066 | 49.7582 | 246.0493 | 50.4688 | 259.5219 | 51.392 | 264.1819 | 51.6557 | 270.6816 | 51.9743
| 24 | 156.2185 | 21.0841 | 169.7653 | 21.907 | 225.7127 | 31.7166 | 238.0153 | 50.4829 | 245.8142 | 51.211 | 258.362 | 52.0344 | 264.2659 | 52.3088 | 270.1643 | 52.6389
| 25 | 155.6735 | 21.4367 | 169.2203 | 22.3184 | 225.1463 | 32.0767 | 237.44 | 50.9056 | 244.992 | 51.5821 | 258.4588 | 52.484 | 264.129 | 52.7659 | 269.7992 | 53.1041
| 26 | 155.6374 | 22.0936 | 169.2203 | 23.04 | 225.1463 | 32.7983 | 237.44 | 51.6272 | 244.992 | 52.3036 | 258.4588 | 53.262 | 264.129 | 53.4875 | 269.7992 | 53.8708
| 28 | 155.397 | 23.6448 | 169.2203 | 24.4832 | 225.1463 | 34.2415 | 237.44 | 53.0703 | 244.992 | 53.7468 | 258.4588 | 54.8179 | 264.129 | 54.9307 | 269.7992 | 55.4042
| 30 | 155.4591 | 25.0801 | 169.2203 | 25.9263 | 225.1463 | 35.6846 | 237.44 | 54.5135 | 244.992 | 55.19 | 258.4588 | 56.3738 | 264.129 | 56.3738 | 269.7992 | 56.9376
| 32 | 155.2035 | 27.1928 | 169.2203 | 28.1813 | 225.1463 | 38.0749 | 237.44 | 56.8361 | 244.992 | 57.4675 | 257.3247 | 58.6288 | 262.1444 | 58.6288 | 266.6806 | 59.1925
| 34 | 155.2542 | 29.4273 | 169.2203 | 30.4362 | 225.1463 | 40.4651 | 237.44 | 59.1587 | 244.992 | 59.745 | 256.1907 | 60.8837 | 260.1598 | 60.8837 | 263.5619 | 61.4475
| 35 | 155.3495 | 30.5482 | 169.2203 | 31.5637 | 225.1463 | 41.6603 | 237.44 | 60.32 | 244.992 | 60.8837 | 255.6237 | 62.0112 | 259.1675 | 62.0112 | 262.0026 | 62.575
| 36 | 153.8414 | 32.221 | 167.661 | 33.2549 | 222.7364 | 43.126 | 234.1796 | 61.7857 | 241.0229 | 62.2367 | 250.6622 | 63.1387 | 254.0643 | 63.1387 | 256.7577 | 63.5897
| 38 | 150.8045 | 35.4391 | 164.5424 | 36.6374 | 217.9168 | 46.0574 | 227.6589 | 64.7172 | 233.0846 | 64.9427 | 240.7394 | 65.3936 | 243.858 | 65.3936 | 246.2678 | 65.6191
| 40 | 148.1402 | 38.7882 | 161.4238 | 40.0198 | 213.0971 | 48.9889 | 221.1381 | 67.6486 | 225.1463 | 67.6486 | 230.8165 | 67.6486 | 233.6516 | 67.6486 | 235.7779 | 67.6486
| 43 | 131.6407 | 42.6061 | 144.7317 | 43.8376 | 197.3359 | 52.8008 | 203.5439 | 71.6729 | 208.9407 | 71.5004 | 214.5117 | 71.5889 | 217.2918 | 71.6304 | 219.4161 | 71.6729
| 46 | 121.0944 | 44.0336 | 135.3408 | 45.24 | 187.5776 | 54.288 | 194.7008 | 72.384 | 199.4496 | 72.384 | 204.1984 | 72.384 | 208.9472 | 72.384 | 219.4161 | 72.384
| 48 | 116.3456 | 44.6368 | 130.592 | 45.8432 | 180.4544 | 54.8912 | 187.5776 | 72.9872 | 189.952 | 72.9872 | 201.824 | 72.9872 | 204.1984 | 72.9872 | 219.4161 | 72.9872
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 156.203 | 18.5529 | 168.4371 | 19.3678 | 225.4473 | 28.9152 | 237.1211 | 47.4856 | 246.666 | 48.1459 | 259.3952 | 48.9891 | 265.1563 | 49.2834 | 273.056 | 49.6314
| 12 | 155.5988 | 18.5529 | 167.984 | 19.3678 | 225.2887 | 28.9152 | 236.96 | 47.6052 | 246.3437 | 48.2684 | 259.0839 | 48.9891 | 264.774 | 49.2834 | 271.782 | 49.6314
| 14 | 155.9772 | 18.7857 | 168.578 | 19.4843 | 225.9684 | 29.0341 | 238.0071 | 47.7248 | 246.0214 | 48.3909 | 258.4612 | 49.1164 | 264.086 | 49.4128 | 271.0267 | 49.7631
| 16 | 156.1967 | 19.0186 | 169.0148 | 19.7171 | 225.4902 | 29.3908 | 237.5214 | 47.9641 | 246.9376 | 48.6359 | 258.8701 | 49.3709 | 264.3173 | 49.6715 | 271.0802 | 50.0264
| 18 | 156.4085 | 19.2514 | 169.2919 | 20.0664 | 226.2803 | 29.6285 | 237.0356 | 48.3229 | 245.8273 | 49.0034 | 258.7975 | 49.8798 | 264.1505 | 50.1242 | 270.8142 | 50.4213
| 20 | 156.4583 | 19.7171 | 169.5613 | 20.5321 | 225.2013 | 30.2229 | 237.4252 | 48.8013 | 245.9441 | 49.4935 | 258.5523 | 50.2616 | 263.6571 | 50.5123 | 270.0706 | 50.8163
| 22 | 156.7104 | 20.2992 | 168.5824 | 21.1142 | 225.542 | 30.6984 | 237.8066 | 49.2798 | 246.0493 | 49.9835 | 259.5219 | 50.8978 | 264.1819 | 51.159 | 270.6816 | 51.4745
| 24 | 156.2185 | 20.8813 | 169.7653 | 21.6963 | 225.7127 | 31.4117 | 238.0153 | 49.9975 | 245.8142 | 50.7185 | 258.362 | 51.534 | 264.2659 | 51.8058 | 270.1643 | 52.1328
| 25 | 155.6735 | 21.2306 | 169.2203 | 22.1038 | 225.1463 | 31.7683 | 237.44 | 50.4161 | 244.992 | 51.0861 | 258.4588 | 51.9794 | 264.129 | 52.2585 | 269.7992 | 52.5935
| 26 | 155.6374 | 21.8811 | 169.2203 | 22.8184 | 225.1463 | 32.4829 | 237.44 | 51.1307 | 244.992 | 51.8007 | 258.4588 | 52.7499 | 264.129 | 52.9732 | 269.7992 | 53.3528
| 28 | 155.397 | 23.4175 | 169.2203 | 24.2477 | 225.1463 | 33.9122 | 237.44 | 52.56 | 244.992 | 53.23 | 258.4588 | 54.2908 | 264.129 | 54.4025 | 269.7992 | 54.8715
| 30 | 155.4591 | 24.8389 | 169.2203 | 25.677 | 225.1463 | 35.3415 | 237.44 | 53.9893 | 244.992 | 54.6593 | 258.4588 | 55.8318 | 264.129 | 55.8318 | 269.7992 | 56.3901
| 32 | 155.2035 | 26.9313 | 169.2203 | 27.9103 | 225.1463 | 37.7088 | 237.44 | 56.2896 | 244.992 | 56.9149 | 257.3247 | 58.065 | 262.1444 | 58.065 | 266.6806 | 58.6234
| 34 | 155.2542 | 29.1443 | 169.2203 | 30.1436 | 225.1463 | 40.076 | 237.44 | 58.5899 | 244.992 | 59.1705 | 256.1907 | 60.2983 | 260.1598 | 60.2983 | 263.5619 | 60.8566
| 35 | 155.3495 | 30.2545 | 169.2203 | 31.2602 | 225.1463 | 41.2597 | 237.44 | 59.74 | 244.992 | 60.2983 | 255.6237 | 61.415 | 259.1675 | 61.415 | 262.0026 | 61.9733
| 36 | 153.8414 | 31.9112 | 167.661 | 32.9352 | 222.7364 | 42.7113 | 234.1796 | 61.1916 | 241.0229 | 61.6383 | 250.6622 | 62.5316 | 254.0643 | 62.5316 | 256.7577 | 62.9782
| 38 | 150.8045 | 35.0983 | 164.5424 | 36.2851 | 217.9168 | 45.6146 | 227.6589 | 64.0949 | 233.0846 | 64.3182 | 240.7394 | 64.7649 | 243.858 | 64.7649 | 246.2678 | 64.9882
| 40 | 148.1402 | 38.4153 | 161.4238 | 39.635 | 213.0971 | 48.5178 | 221.1381 | 66.9981 | 225.1463 | 66.9981 | 230.8165 | 66.9981 | 233.6516 | 66.9981 | 235.7779 | 66.9981
| 43 | 131.6407 | 42.1964 | 144.7317 | 43.4161 | 197.3359 | 52.2931 | 203.5439 | 70.9837 | 208.9407 | 70.8129 | 214.5117 | 70.9005 | 217.2918 | 70.9417 | 219.4161 | 70.9837
| 46 | 121.0944 | 43.6102 | 135.3408 | 44.805 | 187.5776 | 53.766 | 194.7008 | 71.688 | 199.4496 | 71.688 | 204.1984 | 71.688 | 208.9472 | 71.688 | 219.4161 | 71.688
| 48 | 116.3456 | 44.2076 | 130.592 | 45.4024 | 180.4544 | 54.3634 | 187.5776 | 72.2854 | 189.952 | 72.2854 | 201.824 | 72.2854 | 204.1984 | 72.2854 | 219.4161 | 72.2854
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 153.2557 | 18.3727 | 165.259 | 19.1798 | 221.1936 | 28.6345 | 232.6471 | 47.0246 | 242.0119 | 47.6784 | 254.5009 | 48.5135 | 260.1533 | 48.8049 | 267.904 | 49.1496
| 12 | 152.663 | 18.3727 | 164.8145 | 19.1798 | 221.038 | 28.6345 | 232.4891 | 47.143 | 241.6957 | 47.7998 | 254.1955 | 48.5135 | 259.7783 | 48.8049 | 266.6541 | 49.1496
| 14 | 153.0342 | 18.6033 | 165.3973 | 19.2951 | 221.7048 | 28.7522 | 233.5164 | 47.2615 | 241.3795 | 47.9211 | 253.5845 | 48.6395 | 259.1032 | 48.933 | 265.9129 | 49.28
| 16 | 153.2496 | 18.8339 | 165.8258 | 19.5257 | 221.2356 | 29.1054 | 233.0398 | 47.4984 | 242.2784 | 48.1637 | 253.9858 | 48.8915 | 259.3302 | 49.1892 | 265.9654 | 49.5407
| 18 | 153.4574 | 19.0645 | 166.0977 | 19.8716 | 222.0109 | 29.3409 | 232.5633 | 47.8537 | 241.1891 | 48.5277 | 253.9145 | 49.3956 | 259.1665 | 49.6376 | 265.7045 | 49.9318
| 20 | 153.5063 | 19.5257 | 166.362 | 20.3327 | 220.9522 | 29.9295 | 232.9455 | 48.3275 | 241.3036 | 49.0129 | 253.674 | 49.7736 | 258.6824 | 50.0219 | 264.975 | 50.3229
| 22 | 153.7536 | 20.1022 | 165.4016 | 20.9092 | 221.2865 | 30.4004 | 233.3196 | 48.8013 | 241.4069 | 49.4982 | 254.6253 | 50.4037 | 259.1974 | 50.6624 | 265.5744 | 50.9748
| 24 | 153.271 | 20.6786 | 166.5622 | 21.4857 | 221.454 | 31.1067 | 233.5245 | 49.512 | 241.1762 | 50.2261 | 253.4872 | 51.0337 | 259.2798 | 51.3028 | 265.0668 | 51.6266
| 25 | 152.7363 | 21.0245 | 166.0275 | 21.8892 | 220.8982 | 31.4599 | 232.96 | 49.9266 | 240.3695 | 50.5901 | 253.5822 | 51.4747 | 259.1454 | 51.7512 | 264.7086 | 52.0829
| 26 | 152.7008 | 21.6687 | 166.0275 | 22.5969 | 220.8982 | 32.1676 | 232.96 | 50.6343 | 240.3695 | 51.2978 | 253.5822 | 52.2377 | 259.1454 | 52.4589 | 264.7086 | 52.8349
| 28 | 152.465 | 23.1901 | 166.0275 | 24.0123 | 220.8982 | 33.583 | 232.96 | 52.0497 | 240.3695 | 52.7132 | 253.5822 | 53.7637 | 259.1454 | 53.8743 | 264.7086 | 54.3387
| 30 | 152.5259 | 24.5978 | 166.0275 | 25.4277 | 220.8982 | 34.9984 | 232.96 | 53.4652 | 240.3695 | 54.1286 | 253.5822 | 55.2897 | 259.1454 | 55.2897 | 264.7086 | 55.8426
| 32 | 152.2751 | 26.6699 | 166.0275 | 27.6393 | 220.8982 | 37.3427 | 232.96 | 55.7431 | 240.3695 | 56.3623 | 252.4695 | 57.5013 | 257.1983 | 57.5013 | 261.6489 | 58.0542
| 34 | 152.3249 | 28.8614 | 166.0275 | 29.8509 | 220.8982 | 39.687 | 232.96 | 58.021 | 240.3695 | 58.596 | 251.3569 | 59.7129 | 255.2511 | 59.7129 | 258.5891 | 60.2658
| 35 | 152.4184 | 29.9608 | 166.0275 | 30.9567 | 220.8982 | 40.8591 | 232.96 | 59.16 | 240.3695 | 59.7129 | 250.8006 | 60.8187 | 254.2776 | 60.8187 | 257.0592 | 61.3716
| 36 | 150.9387 | 31.6014 | 164.4976 | 32.6154 | 218.5339 | 42.2966 | 229.7611 | 60.5975 | 236.4753 | 61.0399 | 245.9327 | 61.9245 | 249.2707 | 61.9245 | 251.9132 | 62.3668
| 38 | 147.9591 | 34.7576 | 161.4378 | 35.9328 | 213.8051 | 45.1717 | 223.3634 | 63.4726 | 228.6867 | 63.6938 | 236.1971 | 64.1361 | 239.2569 | 64.1361 | 241.6212 | 64.3572
| 40 | 145.3451 | 38.0423 | 158.378 | 39.2502 | 209.0764 | 48.0468 | 216.9657 | 66.3477 | 220.8982 | 66.3477 | 226.4615 | 66.3477 | 229.2431 | 66.3477 | 231.3293 | 66.3477
| 43 | 129.157 | 41.7867 | 142.001 | 42.9946 | 193.6125 | 51.7854 | 199.7035 | 70.2946 | 204.9984 | 70.1254 | 210.4643 | 70.2122 | 213.1919 | 70.2529 | 215.2761 | 70.2946
| 46 | 118.8096 | 43.1868 | 132.7872 | 44.37 | 184.0384 | 53.244 | 191.0272 | 70.992 | 195.6864 | 70.992 | 200.3456 | 70.992 | 205.0048 | 70.992 | 215.2761 | 70.992
| 48 | 114.1504 | 43.7784 | 128.128 | 44.9616 | 177.0496 | 53.8356 | 184.0384 | 71.5836 | 186.368 | 71.5836 | 198.016 | 71.5836 | 200.3456 | 71.5836 | 215.2761 | 71.5836
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 150.3085 | 18.1926 | 162.081 | 18.9918 | 216.9398 | 28.3538 | 228.1731 | 46.5636 | 237.3578 | 47.211 | 249.6067 | 48.0379 | 255.1504 | 48.3265 | 262.752 | 48.6677
| 12 | 149.7271 | 18.1926 | 161.6449 | 18.9918 | 216.7872 | 28.3538 | 228.0181 | 46.6809 | 237.0477 | 47.3311 | 249.3071 | 48.0379 | 254.7826 | 48.3265 | 261.5261 | 48.6677
| 14 | 150.0912 | 18.4209 | 162.2166 | 19.1059 | 217.4413 | 28.4704 | 229.0257 | 46.7981 | 236.7376 | 47.4513 | 248.7079 | 48.1627 | 254.1205 | 48.4533 | 260.7992 | 48.7968
| 16 | 150.3025 | 18.6493 | 162.6368 | 19.3343 | 216.9811 | 28.8201 | 228.5583 | 47.0327 | 237.6192 | 47.6915 | 249.1014 | 48.4122 | 254.3431 | 48.707 | 260.8507 | 49.055
| 18 | 150.5063 | 18.8776 | 162.9036 | 19.6767 | 217.7414 | 29.0532 | 228.0909 | 47.3846 | 236.5508 | 48.0519 | 249.0316 | 48.9113 | 254.1825 | 49.1509 | 260.5948 | 49.4423
| 20 | 150.5542 | 19.3343 | 163.1628 | 20.1334 | 216.7031 | 29.636 | 228.4658 | 47.8537 | 236.6632 | 48.5324 | 248.7956 | 49.2856 | 253.7078 | 49.5315 | 259.8793 | 49.8296
| 22 | 150.7968 | 19.9051 | 162.2208 | 20.7042 | 217.0309 | 30.1023 | 228.8327 | 48.3229 | 236.7645 | 49.0129 | 249.7286 | 49.9095 | 254.2128 | 50.1657 | 260.4672 | 50.475
| 24 | 150.3235 | 20.4759 | 163.359 | 21.275 | 217.1952 | 30.8017 | 229.0336 | 49.0266 | 236.5382 | 49.7337 | 248.6125 | 50.5334 | 254.2936 | 50.7999 | 259.9694 | 51.1205
| 25 | 149.7991 | 20.8184 | 162.8346 | 21.6746 | 216.6502 | 31.1514 | 228.48 | 49.4371 | 235.747 | 50.0941 | 248.7056 | 50.9701 | 254.1618 | 51.2438 | 259.6181 | 51.5723
| 26 | 149.7643 | 21.4562 | 162.8346 | 22.3754 | 216.6502 | 31.8522 | 228.48 | 50.1379 | 235.747 | 50.7949 | 248.7056 | 51.7256 | 254.1618 | 51.9446 | 259.6181 | 52.3169
| 28 | 149.533 | 22.9627 | 162.8346 | 23.7769 | 216.6502 | 33.2537 | 228.48 | 51.5395 | 235.747 | 52.1964 | 248.7056 | 53.2366 | 254.1618 | 53.3461 | 259.6181 | 53.806
| 30 | 149.5927 | 24.3566 | 162.8346 | 25.1785 | 216.6502 | 34.6553 | 228.48 | 52.941 | 235.747 | 53.598 | 248.7056 | 54.7477 | 254.1618 | 54.7477 | 259.6181 | 55.2951
| 32 | 149.3468 | 26.4084 | 162.8346 | 27.3684 | 216.6502 | 36.9766 | 228.48 | 55.1966 | 235.747 | 55.8098 | 247.6143 | 56.9376 | 252.2522 | 56.9376 | 256.6171 | 57.485
| 34 | 149.3955 | 28.5784 | 162.8346 | 29.5583 | 216.6502 | 39.2979 | 228.48 | 57.4522 | 235.747 | 58.0216 | 246.5231 | 59.1275 | 250.3425 | 59.1275 | 253.6162 | 59.675
| 35 | 149.4872 | 29.667 | 162.8346 | 30.6532 | 216.6502 | 40.4585 | 228.48 | 58.58 | 235.747 | 59.1275 | 245.9775 | 60.2224 | 249.3876 | 60.2224 | 252.1157 | 60.7699
| 36 | 148.036 | 31.2915 | 161.3342 | 32.2956 | 214.3313 | 41.882 | 225.3427 | 60.0034 | 231.9277 | 60.4414 | 241.2033 | 61.3174 | 244.477 | 61.3174 | 247.0687 | 61.7554
| 38 | 145.1137 | 34.4168 | 158.3332 | 35.5805 | 209.6935 | 44.7288 | 219.068 | 62.8503 | 224.2889 | 63.0693 | 231.6548 | 63.5073 | 234.6558 | 63.5073 | 236.9747 | 63.7263
| 40 | 142.55 | 37.6693 | 155.3323 | 38.8654 | 205.0557 | 47.5757 | 212.7933 | 65.6972 | 216.6502 | 65.6972 | 222.1064 | 65.6972 | 224.8346 | 65.6972 | 226.8806 | 65.6972
| 43 | 126.6732 | 41.3771 | 139.2702 | 42.5731 | 189.8892 | 51.2777 | 195.863 | 69.6054 | 201.0561 | 69.4379 | 206.4169 | 69.5238 | 209.0921 | 69.5642 | 211.1362 | 69.6054
| 46 | 116.5248 | 42.7634 | 130.2336 | 43.935 | 180.4992 | 52.722 | 187.3536 | 70.296 | 191.9232 | 70.296 | 196.4928 | 70.296 | 201.0624 | 70.296 | 211.1362 | 70.296
| 48 | 111.9552 | 43.3492 | 125.664 | 44.5208 | 173.6448 | 53.3078 | 180.4992 | 70.8818 | 182.784 | 70.8818 | 194.208 | 70.8818 | 196.4928 | 70.8818 | 211.1362 | 70.8818
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 147.3613 | 18.0125 | 158.9029 | 18.8037 | 212.6861 | 28.0731 | 223.6992 | 46.1025 | 232.7037 | 46.7436 | 244.7124 | 47.5623 | 250.1474 | 47.848 | 257.6 | 48.1859
| 12 | 146.7913 | 18.0125 | 158.4754 | 18.8037 | 212.5365 | 28.0731 | 223.5472 | 46.2187 | 232.3997 | 46.8625 | 244.4187 | 47.5623 | 249.7868 | 47.848 | 256.3981 | 48.1859
| 14 | 147.1483 | 18.2386 | 159.0358 | 18.9168 | 213.1777 | 28.1885 | 224.535 | 46.3348 | 232.0956 | 46.9814 | 243.8313 | 47.6858 | 249.1377 | 47.9736 | 255.6855 | 48.3137
| 16 | 147.3554 | 18.4646 | 159.4479 | 19.1428 | 212.7266 | 28.5347 | 224.0768 | 46.5671 | 232.96 | 47.2193 | 244.2171 | 47.9329 | 249.356 | 48.2247 | 255.736 | 48.5693
| 18 | 147.5552 | 18.6907 | 159.7094 | 19.4819 | 213.472 | 28.7655 | 223.6185 | 46.9154 | 231.9126 | 47.5761 | 244.1486 | 48.427 | 249.1986 | 48.6643 | 255.4851 | 48.9528
| 20 | 147.6022 | 19.1428 | 159.9635 | 19.9341 | 212.4541 | 29.3426 | 223.986 | 47.3799 | 232.0227 | 48.0519 | 243.9173 | 48.7977 | 248.7331 | 49.041 | 254.7836 | 49.3362
| 22 | 147.84 | 19.708 | 159.04 | 20.4992 | 212.7754 | 29.8043 | 224.3458 | 47.8445 | 232.122 | 48.5277 | 244.832 | 49.4153 | 249.2282 | 49.669 | 255.36 | 49.9753
| 24 | 147.376 | 20.2732 | 160.1559 | 21.0644 | 212.9365 | 30.4967 | 224.5427 | 48.5412 | 231.9002 | 49.2413 | 243.7377 | 50.033 | 249.3075 | 50.2969 | 254.872 | 50.6143
| 25 | 146.8618 | 20.6123 | 159.6418 | 21.46 | 212.4021 | 30.843 | 224 | 48.9477 | 231.1245 | 49.5981 | 243.829 | 50.4654 | 249.1783 | 50.7364 | 254.5275 | 51.0617
| 26 | 146.8277 | 21.2438 | 159.6418 | 22.1538 | 212.4021 | 31.5368 | 224 | 49.6415 | 231.1245 | 50.292 | 243.829 | 51.2135 | 249.1783 | 51.4303 | 254.5275 | 51.7989
| 28 | 146.6009 | 22.7354 | 159.6418 | 23.5415 | 212.4021 | 32.9245 | 224 | 51.0292 | 231.1245 | 51.6796 | 243.829 | 52.7095 | 249.1783 | 52.8179 | 254.5275 | 53.2733
| 30 | 146.6595 | 24.1154 | 159.6418 | 24.9292 | 212.4021 | 34.3121 | 224 | 52.4168 | 231.1245 | 53.0673 | 243.829 | 54.2056 | 249.1783 | 54.2056 | 254.5275 | 54.7477
| 32 | 146.4184 | 26.1469 | 159.6418 | 27.0974 | 212.4021 | 36.6105 | 224 | 54.6501 | 231.1245 | 55.2572 | 242.7592 | 56.3738 | 247.306 | 56.3738 | 251.5854 | 56.9159
| 34 | 146.4662 | 28.2955 | 159.6418 | 29.2656 | 212.4021 | 38.9088 | 224 | 56.8834 | 231.1245 | 57.4471 | 241.6893 | 58.5421 | 245.4338 | 58.5421 | 248.6433 | 59.0841
| 35 | 146.5561 | 29.3733 | 159.6418 | 30.3497 | 212.4021 | 40.0579 | 224 | 58 | 231.1245 | 58.5421 | 241.1544 | 59.6262 | 244.4977 | 59.6262 | 247.1723 | 60.1682
| 36 | 145.1334 | 30.9817 | 158.1707 | 31.9759 | 210.1287 | 41.4673 | 220.9242 | 59.4093 | 227.3801 | 59.843 | 236.4738 | 60.7103 | 239.6833 | 60.7103 | 242.2242 | 61.1439
| 38 | 142.2683 | 34.0761 | 155.2287 | 35.2282 | 205.5819 | 44.286 | 214.7725 | 62.228 | 219.8911 | 62.4449 | 227.1126 | 62.8785 | 230.0547 | 62.8785 | 232.3281 | 63.0953
| 40 | 139.7549 | 37.2964 | 152.2866 | 38.4806 | 201.035 | 47.1047 | 208.6209 | 65.0467 | 212.4021 | 65.0467 | 217.7514 | 65.0467 | 220.426 | 65.0467 | 222.432 | 65.0467
| 43 | 124.1894 | 40.9674 | 136.5394 | 42.1516 | 186.1659 | 50.77 | 192.0226 | 68.9162 | 197.1139 | 68.7504 | 202.3695 | 68.8355 | 204.9923 | 68.8754 | 206.9963 | 68.9162
| 46 | 114.24 | 42.34 | 127.68 | 43.5 | 176.96 | 52.2 | 183.68 | 69.6 | 188.16 | 69.6 | 192.64 | 69.6 | 197.12 | 69.6 | 206.9963 | 69.6
| 48 | 109.76 | 42.92 | 123.2 | 44.08 | 170.24 | 52.78 | 176.96 | 70.18 | 179.2 | 70.18 | 190.4 | 70.18 | 192.64 | 70.18 | 206.9963 | 70.18
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 132.6252 | 14.2299 | 143.0126 | 14.8549 | 191.4175 | 22.1777 | 201.3292 | 36.421 | 209.4334 | 36.9274 | 220.2412 | 37.5742 | 225.1327 | 37.7999 | 231.84 | 38.0668
| 12 | 132.1122 | 14.2299 | 142.6279 | 14.8549 | 191.2829 | 22.1777 | 201.1925 | 36.5128 | 209.1597 | 37.0214 | 219.9769 | 37.5742 | 224.8081 | 37.7999 | 230.7583 | 38.0668
| 14 | 132.4335 | 14.4085 | 143.1323 | 14.9442 | 191.86 | 22.2689 | 202.0815 | 36.6045 | 208.8861 | 37.1153 | 219.4482 | 37.6718 | 224.2239 | 37.8991 | 230.117 | 38.1678
| 16 | 132.6199 | 14.5871 | 143.5031 | 15.1228 | 191.4539 | 22.5424 | 201.6691 | 36.788 | 209.664 | 37.3033 | 219.7954 | 37.867 | 224.4204 | 38.0975 | 230.1624 | 38.3698
| 18 | 132.7997 | 14.7656 | 143.7384 | 15.3907 | 192.1248 | 22.7248 | 201.2567 | 37.0632 | 208.7213 | 37.5852 | 219.7337 | 38.2574 | 224.2787 | 38.4448 | 229.9366 | 38.6727
| 20 | 132.842 | 15.1228 | 143.9671 | 15.7479 | 191.2087 | 23.1807 | 201.5874 | 37.4302 | 208.8205 | 37.961 | 219.5256 | 38.5501 | 223.8598 | 38.7424 | 229.3053 | 38.9756
| 22 | 133.056 | 15.5693 | 143.136 | 16.1944 | 191.4979 | 23.5454 | 201.9112 | 37.7971 | 208.9098 | 38.3369 | 220.3488 | 39.0381 | 224.3054 | 39.2385 | 229.824 | 39.4805
| 24 | 132.6384 | 16.0158 | 144.1403 | 16.6409 | 191.6429 | 24.0924 | 202.0885 | 38.3476 | 208.7102 | 38.9006 | 219.3639 | 39.5261 | 224.3767 | 39.7346 | 229.3848 | 39.9853
| 25 | 132.1756 | 16.2837 | 143.6776 | 16.9534 | 191.1619 | 24.366 | 201.6 | 38.6687 | 208.0121 | 39.1825 | 219.4461 | 39.8677 | 224.2604 | 40.0818 | 229.0748 | 40.3387
| 26 | 132.145 | 16.7826 | 143.6776 | 17.5015 | 191.1619 | 24.9141 | 201.6 | 39.2168 | 208.0121 | 39.7307 | 219.4461 | 40.4586 | 224.2604 | 40.6299 | 229.0748 | 40.9211
| 28 | 131.9408 | 17.961 | 143.6776 | 18.5978 | 191.1619 | 26.0103 | 201.6 | 40.313 | 208.0121 | 40.8269 | 219.4461 | 41.6405 | 224.2604 | 41.7262 | 229.0748 | 42.0859
| 30 | 131.9936 | 19.0512 | 143.6776 | 19.694 | 191.1619 | 27.1066 | 201.6 | 41.4093 | 208.0121 | 41.9232 | 219.4461 | 42.8224 | 224.2604 | 42.8224 | 229.0748 | 43.2507
| 32 | 131.7766 | 20.6561 | 143.6776 | 21.4069 | 191.1619 | 28.9223 | 201.6 | 43.1736 | 208.0121 | 43.6532 | 218.4832 | 44.5353 | 222.5754 | 44.5353 | 226.4269 | 44.9636
| 34 | 131.8196 | 22.3534 | 143.6776 | 23.1198 | 191.1619 | 30.7379 | 201.6 | 44.9379 | 208.0121 | 45.3832 | 217.5204 | 46.2482 | 220.8904 | 46.2482 | 223.779 | 46.6764
| 35 | 131.9005 | 23.2049 | 143.6776 | 23.9763 | 191.1619 | 31.6458 | 201.6 | 45.82 | 208.0121 | 46.2482 | 217.0389 | 47.1047 | 220.0479 | 47.1047 | 222.4551 | 47.5329
| 36 | 130.62 | 24.4756 | 142.3537 | 25.261 | 189.1158 | 32.7592 | 198.8318 | 46.9334 | 204.6421 | 47.276 | 212.8264 | 47.9611 | 215.715 | 47.9611 | 218.0018 | 48.3037
| 38 | 128.0415 | 26.9201 | 139.7058 | 27.8303 | 185.0237 | 34.9859 | 193.2953 | 49.1601 | 197.902 | 49.3314 | 204.4013 | 49.674 | 207.0492 | 49.674 | 209.0953 | 49.8453
| 40 | 125.7794 | 29.4641 | 137.0579 | 30.3996 | 180.9315 | 37.2127 | 187.7588 | 51.3869 | 191.1619 | 51.3869 | 195.9763 | 51.3869 | 198.3834 | 51.3869 | 200.1888 | 51.3869
| 43 | 111.7704 | 32.3642 | 122.8854 | 33.2998 | 167.5493 | 40.1083 | 172.8203 | 54.4438 | 177.4025 | 54.3128 | 182.1325 | 54.38 | 184.493 | 54.4116 | 186.2967 | 54.4438
| 46 | 102.816 | 33.4486 | 114.912 | 34.365 | 159.264 | 41.238 | 165.312 | 54.984 | 169.344 | 54.984 | 173.376 | 54.984 | 177.408 | 54.984 | 186.2967 | 54.984
| 48 | 98.784 | 33.9068 | 110.88 | 34.8232 | 153.216 | 41.6962 | 159.264 | 55.4422 | 161.28 | 55.4422 | 171.36 | 55.4422 | 173.376 | 55.4422 | 186.2967 | 55.4422
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 117.889 | 11.3479 | 127.1223 | 11.8463 | 170.1489 | 17.686 | 178.9593 | 29.0446 | 186.163 | 29.4484 | 195.77 | 29.9642 | 200.118 | 30.1442 | 206.08 | 30.3571
| 12 | 117.4331 | 11.3479 | 126.7803 | 11.8463 | 170.0292 | 17.686 | 178.8378 | 29.1178 | 185.9198 | 29.5234 | 195.535 | 29.9642 | 199.8295 | 30.1442 | 205.1185 | 30.3571
| 14 | 117.7186 | 11.4903 | 127.2287 | 11.9176 | 170.5422 | 17.7587 | 179.628 | 29.1909 | 185.6765 | 29.5983 | 195.065 | 30.0421 | 199.3102 | 30.2234 | 204.5484 | 30.4376
| 16 | 117.8843 | 11.6327 | 127.5583 | 12.06 | 170.1813 | 17.9769 | 179.2614 | 29.3372 | 186.368 | 29.7482 | 195.3737 | 30.1977 | 199.4848 | 30.3816 | 204.5888 | 30.5987
| 18 | 118.0441 | 11.7751 | 127.7675 | 12.2736 | 170.7776 | 18.1223 | 178.8948 | 29.5567 | 185.5301 | 29.973 | 195.3189 | 30.509 | 199.3588 | 30.6585 | 204.3881 | 30.8402
| 20 | 118.0818 | 12.06 | 127.9708 | 12.5585 | 169.9632 | 18.4858 | 179.1888 | 29.8494 | 185.6182 | 30.2727 | 195.1338 | 30.7425 | 198.9865 | 30.8959 | 203.8269 | 31.0818
| 22 | 118.272 | 12.416 | 127.232 | 12.9145 | 170.2203 | 18.7767 | 179.4766 | 30.142 | 185.6976 | 30.5724 | 195.8656 | 31.1317 | 199.3826 | 31.2915 | 204.288 | 31.4844
| 24 | 117.9008 | 12.7721 | 128.1247 | 13.2706 | 170.3492 | 19.213 | 179.6342 | 30.581 | 185.5201 | 31.022 | 194.9902 | 31.5208 | 199.446 | 31.687 | 203.8976 | 31.887
| 25 | 117.4895 | 12.9857 | 127.7134 | 13.5198 | 169.9217 | 19.4311 | 179.2 | 30.837 | 184.8996 | 31.2468 | 195.0632 | 31.7932 | 199.3426 | 31.964 | 203.622 | 32.1689
| 26 | 117.4622 | 13.3836 | 127.7134 | 13.9569 | 169.9217 | 19.8682 | 179.2 | 31.2741 | 184.8996 | 31.6839 | 195.0632 | 32.2645 | 199.3426 | 32.4011 | 203.622 | 32.6333
| 28 | 117.2807 | 14.3233 | 127.7134 | 14.8311 | 169.9217 | 20.7424 | 179.2 | 32.1484 | 184.8996 | 32.5582 | 195.0632 | 33.207 | 199.3426 | 33.2753 | 203.622 | 33.5622
| 30 | 117.3276 | 15.1927 | 127.7134 | 15.7054 | 169.9217 | 21.6167 | 179.2 | 33.0226 | 184.8996 | 33.4324 | 195.0632 | 34.1495 | 199.3426 | 34.1495 | 203.622 | 34.491
| 32 | 117.1347 | 16.4726 | 127.7134 | 17.0714 | 169.9217 | 23.0646 | 179.2 | 34.4296 | 184.8996 | 34.812 | 194.2073 | 35.5155 | 197.8448 | 35.5155 | 201.2683 | 35.857
| 34 | 117.173 | 17.8262 | 127.7134 | 18.4373 | 169.9217 | 24.5125 | 179.2 | 35.8365 | 184.8996 | 36.1917 | 193.3515 | 36.8815 | 196.347 | 36.8815 | 198.9147 | 37.223
| 35 | 117.2449 | 18.5052 | 127.7134 | 19.1203 | 169.9217 | 25.2365 | 179.2 | 36.54 | 184.8996 | 36.8815 | 192.9235 | 37.5645 | 195.5981 | 37.5645 | 197.7378 | 37.906
| 36 | 116.1067 | 19.5185 | 126.5366 | 20.1448 | 168.103 | 26.1244 | 176.7393 | 37.4279 | 181.904 | 37.7011 | 189.179 | 38.2475 | 191.7467 | 38.2475 | 193.7794 | 38.5207
| 38 | 113.8147 | 21.4679 | 124.1829 | 22.1938 | 164.4655 | 27.9002 | 171.818 | 39.2037 | 175.9129 | 39.3403 | 181.6901 | 39.6135 | 184.0437 | 39.6135 | 185.8625 | 39.7501
| 40 | 111.8039 | 23.4967 | 121.8293 | 24.2428 | 160.828 | 29.6759 | 166.8967 | 40.9794 | 169.9217 | 40.9794 | 174.2011 | 40.9794 | 176.3408 | 40.9794 | 177.9456 | 40.9794
| 43 | 99.3515 | 25.8095 | 109.2315 | 26.5555 | 148.9327 | 31.9851 | 153.6181 | 43.4172 | 157.6911 | 43.3128 | 161.8956 | 43.3663 | 163.9938 | 43.3915 | 165.597 | 43.4172
| 46 | 91.392 | 26.6742 | 102.144 | 27.405 | 141.568 | 32.886 | 146.944 | 43.848 | 150.528 | 43.848 | 154.112 | 43.848 | 157.696 | 43.848 | 165.597 | 43.848
| 48 | 87.808 | 27.0396 | 98.56 | 27.7704 | 136.192 | 33.2514 | 141.568 | 44.2134 | 143.36 | 44.2134 | 152.32 | 44.2134 | 154.112 | 44.2134 | 165.597 | 44.2134
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 103.1529 | 9.1864 | 111.232 | 9.5899 | 148.8803 | 14.3173 | 156.5894 | 23.5123 | 162.8926 | 23.8392 | 171.2987 | 24.2568 | 175.1032 | 24.4025 | 180.32 | 24.5748
| 12 | 102.7539 | 9.1864 | 110.9328 | 9.5899 | 148.7756 | 14.3173 | 156.483 | 23.5715 | 162.6798 | 23.8999 | 171.0931 | 24.2568 | 174.8508 | 24.4025 | 179.4787 | 24.5748
| 14 | 103.0038 | 9.3017 | 111.3251 | 9.6475 | 149.2244 | 14.3761 | 157.1745 | 23.6307 | 162.4669 | 23.9605 | 170.6819 | 24.3198 | 174.3964 | 24.4665 | 178.9799 | 24.64
| 16 | 103.1488 | 9.417 | 111.6135 | 9.7628 | 148.9086 | 14.5527 | 156.8537 | 23.7492 | 163.072 | 24.0819 | 170.952 | 24.4458 | 174.5492 | 24.5946 | 179.0152 | 24.7703
| 18 | 103.2886 | 9.5323 | 111.7966 | 9.9358 | 149.4304 | 14.6704 | 156.533 | 23.9269 | 162.3388 | 24.2638 | 170.904 | 24.6978 | 174.439 | 24.8188 | 178.8396 | 24.9659
| 20 | 103.3215 | 9.7628 | 111.9744 | 10.1664 | 148.7178 | 14.9647 | 156.7902 | 24.1638 | 162.4159 | 24.5065 | 170.7421 | 24.8868 | 174.1132 | 25.0109 | 178.3485 | 25.1615
| 22 | 103.488 | 10.0511 | 111.328 | 10.4546 | 148.9428 | 15.2002 | 157.0421 | 24.4007 | 162.4854 | 24.7491 | 171.3824 | 25.2018 | 174.4598 | 25.3312 | 178.752 | 25.4874
| 24 | 103.1632 | 10.3393 | 112.1091 | 10.7428 | 149.0556 | 15.5533 | 157.1799 | 24.756 | 162.3301 | 25.1131 | 170.6164 | 25.5168 | 174.5152 | 25.6514 | 178.4104 | 25.8133
| 25 | 102.8033 | 10.5122 | 111.7493 | 10.9446 | 148.6815 | 15.7299 | 156.8 | 24.9633 | 161.7872 | 25.295 | 170.6803 | 25.7374 | 174.4248 | 25.8756 | 178.1693 | 26.0415
| 26 | 102.7794 | 10.8343 | 111.7493 | 11.2985 | 148.6815 | 16.0838 | 156.8 | 25.3172 | 161.7872 | 25.6489 | 170.6803 | 26.1189 | 174.4248 | 26.2294 | 178.1693 | 26.4174
| 28 | 102.6207 | 11.595 | 111.7493 | 12.0062 | 148.6815 | 16.7915 | 156.8 | 26.0249 | 161.7872 | 26.3566 | 170.6803 | 26.8819 | 174.4248 | 26.9372 | 178.1693 | 27.1694
| 30 | 102.6617 | 12.2989 | 111.7493 | 12.7139 | 148.6815 | 17.4992 | 156.8 | 26.7326 | 161.7872 | 27.0643 | 170.6803 | 27.6449 | 174.4248 | 27.6449 | 178.1693 | 27.9213
| 32 | 102.4929 | 13.3349 | 111.7493 | 13.8197 | 148.6815 | 18.6713 | 156.8 | 27.8715 | 161.7872 | 28.1812 | 169.9314 | 28.7507 | 173.1142 | 28.7507 | 176.1098 | 29.0271
| 34 | 102.5264 | 14.4307 | 111.7493 | 14.9255 | 148.6815 | 19.8435 | 156.8 | 29.0105 | 161.7872 | 29.298 | 169.1825 | 29.8564 | 171.8037 | 29.8564 | 174.0503 | 30.1329
| 35 | 102.5893 | 14.9804 | 111.7493 | 15.4784 | 148.6815 | 20.4296 | 156.8 | 29.58 | 161.7872 | 29.8564 | 168.8081 | 30.4093 | 171.1484 | 30.4093 | 173.0206 | 30.6858
| 36 | 101.5934 | 15.8007 | 110.7195 | 16.3077 | 147.0901 | 21.1483 | 154.6469 | 30.2988 | 159.166 | 30.5199 | 165.5317 | 30.9622 | 167.7783 | 30.9622 | 169.557 | 31.1834
| 38 | 99.5878 | 17.3788 | 108.6601 | 17.9664 | 143.9073 | 22.5859 | 150.3408 | 31.7363 | 153.9238 | 31.8469 | 158.9788 | 32.068 | 161.0383 | 32.068 | 162.6297 | 32.1786
| 40 | 97.8284 | 19.0211 | 106.6006 | 19.6251 | 140.7245 | 24.0234 | 146.0346 | 33.1738 | 148.6815 | 33.1738 | 152.426 | 33.1738 | 154.2982 | 33.1738 | 155.7024 | 33.1738
| 43 | 86.9326 | 20.8934 | 95.5776 | 21.4973 | 130.3161 | 25.8927 | 134.4158 | 35.1473 | 137.9797 | 35.0627 | 141.6586 | 35.1061 | 143.4946 | 35.1265 | 144.8974 | 35.1473
| 46 | 79.968 | 21.5934 | 89.376 | 22.185 | 123.872 | 26.622 | 128.576 | 35.496 | 131.712 | 35.496 | 134.848 | 35.496 | 137.984 | 35.496 | 144.8974 | 35.496
| 48 | 76.832 | 21.8892 | 86.24 | 22.4808 | 119.168 | 26.9178 | 123.872 | 35.7918 | 125.44 | 35.7918 | 133.28 | 35.7918 | 134.848 | 35.7918 | 144.8974 | 35.7918
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 88.4168 | 7.4752 | 95.3417 | 7.8035 | 127.6117 | 11.6503 | 134.2195 | 19.1326 | 139.6222 | 19.3986 | 146.8275 | 19.7383 | 150.0885 | 19.8569 | 154.56 | 19.9971
| 12 | 88.0748 | 7.4752 | 95.0853 | 7.8035 | 127.5219 | 11.6503 | 134.1283 | 19.1807 | 139.4398 | 19.4479 | 146.6512 | 19.7383 | 149.8721 | 19.8569 | 153.8389 | 19.9971
| 14 | 88.289 | 7.569 | 95.4215 | 7.8505 | 127.9066 | 11.6982 | 134.721 | 19.2289 | 139.2574 | 19.4973 | 146.2988 | 19.7896 | 149.4826 | 19.909 | 153.4113 | 20.0502
| 16 | 88.4132 | 7.6628 | 95.6687 | 7.9443 | 127.6359 | 11.8419 | 134.4461 | 19.3253 | 139.776 | 19.596 | 146.5303 | 19.8921 | 149.6136 | 20.0133 | 153.4416 | 20.1563
| 18 | 88.5331 | 7.7566 | 95.8256 | 8.085 | 128.0832 | 11.9377 | 134.1711 | 19.4699 | 139.1476 | 19.7441 | 146.4892 | 20.0972 | 149.5191 | 20.1957 | 153.2911 | 20.3154
| 20 | 88.5613 | 7.9443 | 95.9781 | 8.2726 | 127.4724 | 12.1772 | 134.3916 | 19.6627 | 139.2136 | 19.9415 | 146.3504 | 20.251 | 149.2399 | 20.352 | 152.8702 | 20.4745
| 22 | 88.704 | 8.1788 | 95.424 | 8.5072 | 127.6653 | 12.3688 | 134.6075 | 19.8554 | 139.2732 | 20.139 | 146.8992 | 20.5074 | 149.5369 | 20.6126 | 153.216 | 20.7397
| 24 | 88.4256 | 8.4134 | 96.0936 | 8.7417 | 127.7619 | 12.6562 | 134.7256 | 20.1446 | 139.1401 | 20.4351 | 146.2426 | 20.7637 | 149.5845 | 20.8732 | 152.9232 | 21.0049
| 25 | 88.1171 | 8.5541 | 95.7851 | 8.9059 | 127.4413 | 12.7998 | 134.4 | 20.3133 | 138.6747 | 20.5832 | 146.2974 | 20.9431 | 149.507 | 21.0556 | 152.7165 | 21.1906
| 26 | 88.0966 | 8.8162 | 95.7851 | 9.1938 | 127.4413 | 13.0878 | 134.4 | 20.6012 | 138.6747 | 20.8712 | 146.2974 | 21.2536 | 149.507 | 21.3436 | 152.7165 | 21.4965
| 28 | 87.9606 | 9.4352 | 95.7851 | 9.7697 | 127.4413 | 13.6637 | 134.4 | 21.1771 | 138.6747 | 21.447 | 146.2974 | 21.8745 | 149.507 | 21.9194 | 152.7165 | 22.1084
| 30 | 87.9957 | 10.0079 | 95.7851 | 10.3456 | 127.4413 | 14.2395 | 134.4 | 21.753 | 138.6747 | 22.0229 | 146.2974 | 22.4953 | 149.507 | 22.4953 | 152.7165 | 22.7203
| 32 | 87.851 | 10.851 | 95.7851 | 11.2454 | 127.4413 | 15.1933 | 134.4 | 22.6798 | 138.6747 | 22.9317 | 145.6555 | 23.3951 | 148.3836 | 23.3951 | 150.9513 | 23.6201
| 34 | 87.8797 | 11.7426 | 95.7851 | 12.1452 | 127.4413 | 16.1471 | 134.4 | 23.6066 | 138.6747 | 23.8405 | 145.0136 | 24.295 | 147.2603 | 24.295 | 149.186 | 24.5199
| 35 | 87.9337 | 12.1899 | 95.7851 | 12.5951 | 127.4413 | 16.624 | 134.4 | 24.07 | 138.6747 | 24.295 | 144.6926 | 24.7449 | 146.6986 | 24.7449 | 148.3034 | 24.9698
| 36 | 87.08 | 12.8574 | 94.9024 | 13.27 | 126.0772 | 17.2089 | 132.5545 | 24.6549 | 136.428 | 24.8348 | 141.8843 | 25.1948 | 143.81 | 25.1948 | 145.3345 | 25.3747
| 38 | 85.361 | 14.1416 | 93.1372 | 14.6197 | 123.3491 | 18.3787 | 128.8635 | 25.8246 | 131.9347 | 25.9146 | 136.2676 | 26.0946 | 138.0328 | 26.0946 | 139.3969 | 26.1846
| 40 | 83.8529 | 15.478 | 91.3719 | 15.9694 | 120.621 | 19.5484 | 125.1725 | 26.9944 | 127.4413 | 26.9944 | 130.6508 | 26.9944 | 132.2556 | 26.9944 | 133.4592 | 26.9944
| 43 | 74.5136 | 17.0015 | 81.9236 | 17.4929 | 111.6995 | 21.0696 | 115.2136 | 28.6002 | 118.2683 | 28.5314 | 121.4217 | 28.5667 | 122.9954 | 28.5833 | 124.1978 | 28.6002
| 46 | 68.544 | 17.5711 | 76.608 | 18.0525 | 106.176 | 21.663 | 110.208 | 28.884 | 112.896 | 28.884 | 115.584 | 28.884 | 118.272 | 28.884 | 124.1978 | 28.884
| 48 | 65.856 | 17.8118 | 73.92 | 18.2932 | 102.144 | 21.9037 | 106.176 | 29.1247 | 107.52 | 29.1247 | 114.24 | 29.1247 | 115.584 | 29.1247 | 124.1978 | 29.1247
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 73.6806 | 6.0342 | 79.4515 | 6.2992 | 106.3431 | 9.4045 | 111.8496 | 15.4444 | 116.3519 | 15.6591 | 122.3562 | 15.9334 | 125.0737 | 16.0291 | 128.8 | 16.1423
| 12 | 73.3957 | 6.0342 | 79.2377 | 6.2992 | 106.2683 | 9.4045 | 111.7736 | 15.4833 | 116.1998 | 15.6989 | 122.2094 | 15.9334 | 124.8934 | 16.0291 | 128.1991 | 16.1423
| 14 | 73.5741 | 6.1099 | 79.5179 | 6.3371 | 106.5889 | 9.4431 | 112.2675 | 15.5222 | 116.0478 | 15.7388 | 121.9156 | 15.9747 | 124.5688 | 16.0711 | 127.8428 | 16.1851
| 16 | 73.6777 | 6.1857 | 79.7239 | 6.4128 | 106.3633 | 9.5591 | 112.0384 | 15.6 | 116.48 | 15.8185 | 122.1085 | 16.0575 | 124.678 | 16.1553 | 127.868 | 16.2707
| 18 | 73.7776 | 6.2614 | 79.8547 | 6.5264 | 106.736 | 9.6365 | 111.8093 | 15.7167 | 115.9563 | 15.938 | 122.0743 | 16.2231 | 124.5993 | 16.3025 | 127.7425 | 16.3992
| 20 | 73.8011 | 6.4128 | 79.9817 | 6.6779 | 106.227 | 9.8298 | 111.993 | 15.8723 | 116.0114 | 16.0974 | 121.9586 | 16.3472 | 124.3666 | 16.4288 | 127.3918 | 16.5276
| 22 | 73.92 | 6.6022 | 79.52 | 6.8672 | 106.3877 | 9.9844 | 112.1729 | 16.0279 | 116.061 | 16.2568 | 122.416 | 16.5541 | 124.6141 | 16.6391 | 127.68 | 16.7417
| 24 | 73.688 | 6.7915 | 80.078 | 7.0566 | 106.4683 | 10.2164 | 112.2714 | 16.2613 | 115.9501 | 16.4958 | 121.8689 | 16.7611 | 124.6537 | 16.8495 | 127.436 | 16.9558
| 25 | 73.4309 | 6.9051 | 79.8209 | 7.1891 | 106.2011 | 10.3324 | 112 | 16.3975 | 115.5623 | 16.6154 | 121.9145 | 16.9059 | 124.5891 | 16.9967 | 127.2638 | 17.1057
| 26 | 73.4139 | 7.1167 | 79.8209 | 7.4215 | 106.2011 | 10.5648 | 112 | 16.6299 | 115.5623 | 16.8478 | 121.9145 | 17.1565 | 124.5891 | 17.2291 | 127.2638 | 17.3526
| 28 | 73.3005 | 7.6164 | 79.8209 | 7.8864 | 106.2011 | 11.0297 | 112 | 17.0948 | 115.5623 | 17.3127 | 121.9145 | 17.6577 | 124.5891 | 17.694 | 127.2638 | 17.8465
| 30 | 73.3298 | 8.0787 | 79.8209 | 8.3513 | 106.2011 | 11.4946 | 112 | 17.5596 | 115.5623 | 17.7775 | 121.9145 | 18.1589 | 124.5891 | 18.1589 | 127.2638 | 18.3405
| 32 | 73.2092 | 8.7592 | 79.8209 | 9.0776 | 106.2011 | 12.2645 | 112 | 18.3078 | 115.5623 | 18.5112 | 121.3796 | 18.8852 | 123.653 | 18.8852 | 125.7927 | 19.0668
| 34 | 73.2331 | 9.479 | 79.8209 | 9.804 | 106.2011 | 13.0344 | 112 | 19.0559 | 115.5623 | 19.2448 | 120.8447 | 19.6116 | 122.7169 | 19.6116 | 124.3217 | 19.7932
| 35 | 73.2781 | 9.8401 | 79.8209 | 10.1672 | 106.2011 | 13.4194 | 112 | 19.43 | 115.5623 | 19.6116 | 120.5772 | 19.9748 | 122.2488 | 19.9748 | 123.5861 | 20.1564
| 36 | 72.5667 | 10.3789 | 79.0854 | 10.7119 | 105.0644 | 13.8915 | 110.4621 | 19.9021 | 113.69 | 20.0474 | 118.2369 | 20.3379 | 119.8417 | 20.3379 | 121.1121 | 20.4832
| 38 | 71.1342 | 11.4155 | 77.6143 | 11.8015 | 102.7909 | 14.8358 | 107.3863 | 20.8464 | 109.9456 | 20.919 | 113.5563 | 21.0643 | 115.0273 | 21.0643 | 116.1641 | 21.1369
| 40 | 69.8774 | 12.4943 | 76.1433 | 12.891 | 100.5175 | 15.7801 | 104.3104 | 21.7907 | 106.2011 | 21.7907 | 108.8757 | 21.7907 | 110.213 | 21.7907 | 111.216 | 21.7907
| 43 | 62.0947 | 13.7241 | 68.2697 | 14.1208 | 93.083 | 17.008 | 96.0113 | 23.0869 | 98.5569 | 23.0314 | 101.1847 | 23.0599 | 102.4961 | 23.0733 | 103.4981 | 23.0869
| 46 | 57.12 | 14.1839 | 63.84 | 14.5725 | 88.48 | 17.487 | 91.84 | 23.316 | 94.08 | 23.316 | 96.32 | 23.316 | 98.56 | 23.316 | 103.4981 | 23.316
| 48 | 54.88 | 14.3782 | 61.6 | 14.7668 | 85.12 | 17.6813 | 88.48 | 23.5103 | 89.6 | 23.5103 | 95.2 | 23.5103 | 96.32 | 23.5103 | 103.4981 | 23.5103
Outdoor Unit: 82HP（AVWT-782HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 160.0383 | 19.761 | 172.5728 | 20.629 | 230.9828 | 30.7981 | 242.9433 | 50.5777 | 252.7225 | 51.2809 | 265.7643 | 52.1791 | 271.6668 | 52.4925 | 279.7605 | 52.8632
| 12 | 159.4193 | 19.761 | 172.1086 | 20.629 | 230.8203 | 30.7981 | 242.7782 | 50.7051 | 252.3923 | 51.4114 | 265.4453 | 52.1791 | 271.2752 | 52.4925 | 278.4552 | 52.8632
| 14 | 159.807 | 20.009 | 172.7172 | 20.753 | 231.5167 | 30.9247 | 243.851 | 50.8325 | 252.0621 | 51.5419 | 264.8073 | 52.3146 | 270.5702 | 52.6303 | 277.6813 | 53.0034
| 16 | 160.0319 | 20.257 | 173.1647 | 21.001 | 231.0268 | 31.3045 | 243.3534 | 51.0873 | 253.0008 | 51.8029 | 265.2263 | 52.5857 | 270.8072 | 52.9059 | 277.7361 | 53.2839
| 18 | 160.2489 | 20.505 | 173.4486 | 21.373 | 231.8363 | 31.5578 | 242.8557 | 51.4695 | 251.8633 | 52.1943 | 265.1519 | 53.1278 | 270.6363 | 53.3881 | 277.4637 | 53.7045
| 20 | 160.2999 | 21.001 | 173.7246 | 21.869 | 230.7308 | 32.1909 | 243.2548 | 51.9791 | 251.9829 | 52.7163 | 264.9007 | 53.5344 | 270.1308 | 53.8014 | 276.7018 | 54.1252
| 22 | 160.5582 | 21.621 | 172.7217 | 22.4891 | 231.0798 | 32.6973 | 243.6456 | 52.4887 | 252.0907 | 53.2382 | 265.8941 | 54.212 | 270.6685 | 54.4903 | 277.3278 | 54.8263
| 24 | 160.0542 | 22.241 | 173.9336 | 23.1091 | 231.2547 | 33.457 | 243.8594 | 53.2531 | 251.8498 | 54.0211 | 264.7057 | 54.8897 | 270.7546 | 55.1792 | 276.7978 | 55.5274
| 25 | 159.4959 | 22.6131 | 173.3753 | 23.5431 | 230.6744 | 33.8369 | 243.27 | 53.699 | 251.0074 | 54.4126 | 264.8048 | 55.364 | 270.6143 | 55.6614 | 276.4237 | 56.0182
| 26 | 159.4589 | 23.3059 | 173.3753 | 24.3043 | 230.6744 | 34.5981 | 243.27 | 54.4601 | 251.0074 | 55.1738 | 264.8048 | 56.1847 | 270.6143 | 56.4226 | 276.4237 | 56.8269
| 28 | 159.2125 | 24.9423 | 173.3753 | 25.8266 | 230.6744 | 36.1204 | 243.27 | 55.9825 | 251.0074 | 56.6961 | 264.8048 | 57.826 | 270.6143 | 57.9449 | 276.4237 | 58.4445
| 30 | 159.2762 | 26.4563 | 173.3753 | 27.349 | 230.6744 | 37.6428 | 243.27 | 57.5049 | 251.0074 | 58.2185 | 264.8048 | 59.4673 | 270.6143 | 59.4673 | 276.4237 | 60.062
| 32 | 159.0143 | 28.685 | 173.3753 | 29.7277 | 230.6744 | 40.1642 | 243.27 | 59.9549 | 251.0074 | 60.621 | 263.643 | 61.846 | 268.581 | 61.846 | 273.2285 | 62.4407
| 34 | 159.0662 | 31.0421 | 173.3753 | 32.1064 | 230.6744 | 42.6856 | 243.27 | 62.405 | 251.0074 | 63.0234 | 262.4811 | 64.2247 | 266.5477 | 64.2247 | 270.0333 | 64.8193
| 35 | 159.1639 | 32.2245 | 173.3753 | 33.2957 | 230.6744 | 43.9463 | 243.27 | 63.63 | 251.0074 | 64.2247 | 261.9001 | 65.414 | 265.531 | 65.414 | 268.4357 | 66.0087
| 36 | 157.6187 | 33.9891 | 171.7777 | 35.0798 | 228.2054 | 45.4925 | 239.9296 | 65.1761 | 246.9408 | 65.6519 | 256.8169 | 66.6034 | 260.3025 | 66.6034 | 263.062 | 67.0791
| 38 | 154.5072 | 37.3838 | 168.5825 | 38.6478 | 223.2674 | 48.5848 | 233.2487 | 68.2684 | 238.8076 | 68.5063 | 246.6504 | 68.9821 | 249.8456 | 68.9821 | 252.3146 | 69.2199
| 40 | 151.7776 | 40.9167 | 165.3873 | 42.2158 | 218.3294 | 51.6771 | 226.5679 | 71.3607 | 230.6744 | 71.3607 | 236.4839 | 71.3607 | 239.3886 | 71.3607 | 241.5671 | 71.3607
| 43 | 134.873 | 44.944 | 148.2854 | 46.2432 | 202.1812 | 55.6982 | 208.5417 | 75.6059 | 214.0709 | 75.4239 | 219.7787 | 75.5173 | 222.6271 | 75.5611 | 224.8035 | 75.6059
| 46 | 124.0677 | 46.4499 | 138.6639 | 47.7225 | 192.1833 | 57.267 | 199.4814 | 76.356 | 204.3468 | 76.356 | 209.2122 | 76.356 | 214.0776 | 76.356 | 224.8035 | 76.356
| 48 | 119.2023 | 47.0862 | 133.7985 | 48.3588 | 184.8852 | 57.9033 | 192.1833 | 76.9923 | 194.616 | 76.9923 | 206.7795 | 76.9923 | 209.2122 | 76.9923 | 224.8035 | 76.9923
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 160.0383 | 19.5728 | 172.5728 | 20.4325 | 230.9828 | 30.5048 | 242.9433 | 50.096 | 252.7225 | 50.7925 | 265.7643 | 51.6821 | 271.6668 | 51.9926 | 279.7605 | 52.3598
| 12 | 159.4193 | 19.5728 | 172.1086 | 20.4325 | 230.8203 | 30.5048 | 242.7782 | 50.2222 | 252.3923 | 50.9218 | 265.4453 | 51.6821 | 271.2752 | 51.9926 | 278.4552 | 52.3598
| 14 | 159.807 | 19.8184 | 172.7172 | 20.5553 | 231.5167 | 30.6302 | 243.851 | 50.3484 | 252.0621 | 51.051 | 264.8073 | 51.8164 | 270.5702 | 52.1291 | 277.6813 | 52.4986
| 16 | 160.0319 | 20.064 | 173.1647 | 20.801 | 231.0268 | 31.0064 | 243.3534 | 50.6007 | 253.0008 | 51.3095 | 265.2263 | 52.0849 | 270.8072 | 52.402 | 277.7361 | 52.7764
| 18 | 160.2489 | 20.3097 | 173.4486 | 21.1695 | 231.8363 | 31.2572 | 242.8557 | 50.9793 | 251.8633 | 51.6972 | 265.1519 | 52.6218 | 270.6363 | 52.8796 | 277.4637 | 53.1931
| 20 | 160.2999 | 20.801 | 173.7246 | 21.6608 | 230.7308 | 31.8843 | 243.2548 | 51.484 | 251.9829 | 52.2142 | 264.9007 | 53.0245 | 270.1308 | 53.289 | 276.7018 | 53.6097
| 22 | 160.5582 | 21.4151 | 172.7217 | 22.2749 | 231.0798 | 32.3859 | 243.6456 | 51.9888 | 252.0907 | 52.7312 | 265.8941 | 53.6957 | 270.6685 | 53.9713 | 277.3278 | 54.3042
| 24 | 160.0542 | 22.0292 | 173.9336 | 22.889 | 231.2547 | 33.1384 | 243.8594 | 52.7459 | 251.8498 | 53.5066 | 264.7057 | 54.3669 | 270.7546 | 54.6537 | 276.7978 | 54.9986
| 25 | 159.4959 | 22.3977 | 173.3753 | 23.3189 | 230.6744 | 33.5146 | 243.27 | 53.1875 | 251.0074 | 53.8944 | 264.8048 | 54.8368 | 270.6143 | 55.1313 | 276.4237 | 55.4847
| 26 | 159.4589 | 23.084 | 173.3753 | 24.0728 | 230.6744 | 34.2686 | 243.27 | 53.9415 | 251.0074 | 54.6483 | 264.8048 | 55.6496 | 270.6143 | 55.8852 | 276.4237 | 56.2857
| 28 | 159.2125 | 24.7047 | 173.3753 | 25.5807 | 230.6744 | 35.7764 | 243.27 | 55.4493 | 251.0074 | 56.1562 | 264.8048 | 57.2753 | 270.6143 | 57.3931 | 276.4237 | 57.8878
| 30 | 159.2762 | 26.2043 | 173.3753 | 27.0885 | 230.6744 | 37.2843 | 243.27 | 56.9572 | 251.0074 | 57.664 | 264.8048 | 58.9009 | 270.6143 | 58.9009 | 276.4237 | 59.4899
| 32 | 159.0143 | 28.4118 | 173.3753 | 29.4446 | 230.6744 | 39.7817 | 243.27 | 59.3839 | 251.0074 | 60.0436 | 263.643 | 61.257 | 268.581 | 61.257 | 273.2285 | 61.846
| 34 | 159.0662 | 30.7465 | 173.3753 | 31.8006 | 230.6744 | 42.2791 | 243.27 | 61.8106 | 251.0074 | 62.4232 | 262.4811 | 63.613 | 266.5477 | 63.613 | 270.0333 | 64.202
| 35 | 159.1639 | 31.9176 | 173.3753 | 32.9786 | 230.6744 | 43.5278 | 243.27 | 63.024 | 251.0074 | 63.613 | 261.9001 | 64.791 | 265.531 | 64.791 | 268.4357 | 65.38
| 36 | 157.6187 | 33.6654 | 171.7777 | 34.7457 | 228.2054 | 45.0592 | 239.9296 | 64.5554 | 246.9408 | 65.0266 | 256.8169 | 65.969 | 260.3025 | 65.969 | 263.062 | 66.4403
| 38 | 154.5072 | 37.0278 | 168.5825 | 38.2797 | 223.2674 | 48.1221 | 233.2487 | 67.6183 | 238.8076 | 67.8539 | 246.6504 | 68.3251 | 249.8456 | 68.3251 | 252.3146 | 68.5607
| 40 | 151.7776 | 40.527 | 165.3873 | 41.8138 | 218.3294 | 51.1849 | 226.5679 | 70.6811 | 230.6744 | 70.6811 | 236.4839 | 70.6811 | 239.3886 | 70.6811 | 241.5671 | 70.6811
| 43 | 134.873 | 44.516 | 148.2854 | 45.8028 | 202.1812 | 55.1677 | 208.5417 | 74.8858 | 214.0709 | 74.7056 | 219.7787 | 74.798 | 222.6271 | 74.8415 | 224.8035 | 74.8858
| 46 | 124.0677 | 46.0075 | 138.6639 | 47.268 | 192.1833 | 56.7216 | 199.4814 | 75.6288 | 204.3468 | 75.6288 | 209.2122 | 75.6288 | 214.0776 | 75.6288 | 224.8035 | 75.6288
| 48 | 119.2023 | 46.6378 | 133.7985 | 47.8982 | 184.8852 | 57.3518 | 192.1833 | 76.259 | 194.616 | 76.259 | 206.7795 | 76.259 | 209.2122 | 76.259 | 224.8035 | 76.259
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 160.0383 | 19.3846 | 172.5728 | 20.2361 | 230.9828 | 30.2115 | 242.9433 | 49.6143 | 252.7225 | 50.3041 | 265.7643 | 51.1852 | 271.6668 | 51.4927 | 279.7605 | 51.8563
| 12 | 159.4193 | 19.3846 | 172.1086 | 20.2361 | 230.8203 | 30.2115 | 242.7782 | 49.7393 | 252.3923 | 50.4321 | 265.4453 | 51.1852 | 271.2752 | 51.4927 | 278.4552 | 51.8563
| 14 | 159.807 | 19.6278 | 172.7172 | 20.3577 | 231.5167 | 30.3357 | 243.851 | 49.8642 | 252.0621 | 50.5601 | 264.8073 | 51.3182 | 270.5702 | 51.6278 | 277.6813 | 51.9939
| 16 | 160.0319 | 19.8711 | 173.1647 | 20.601 | 231.0268 | 30.7083 | 243.3534 | 50.1142 | 253.0008 | 50.8161 | 265.2263 | 51.584 | 270.8072 | 51.8981 | 277.7361 | 52.269
| 18 | 160.2489 | 20.1144 | 173.4486 | 20.9659 | 231.8363 | 30.9567 | 242.8557 | 50.4891 | 251.8633 | 51.2001 | 265.1519 | 52.1158 | 270.6363 | 52.3712 | 277.4637 | 52.6816
| 20 | 160.2999 | 20.601 | 173.7246 | 21.4525 | 230.7308 | 31.5777 | 243.2548 | 50.989 | 251.9829 | 51.7121 | 264.9007 | 52.5147 | 270.1308 | 52.7766 | 276.7018 | 53.0943
| 22 | 160.5582 | 21.2092 | 172.7217 | 22.0607 | 231.0798 | 32.0745 | 243.6456 | 51.4889 | 252.0907 | 52.2241 | 265.8941 | 53.1794 | 270.6685 | 53.4524 | 277.3278 | 53.782
| 24 | 160.0542 | 21.8174 | 173.9336 | 22.6689 | 231.2547 | 32.8198 | 243.8594 | 52.2387 | 251.8498 | 52.9921 | 264.7057 | 53.8442 | 270.7546 | 54.1281 | 276.7978 | 54.4697
| 25 | 159.4959 | 22.1823 | 173.3753 | 23.0947 | 230.6744 | 33.1924 | 243.27 | 52.6761 | 251.0074 | 53.3761 | 264.8048 | 54.3095 | 270.6143 | 54.6012 | 276.4237 | 54.9512
| 26 | 159.4589 | 22.862 | 173.3753 | 23.8413 | 230.6744 | 33.9391 | 243.27 | 53.4228 | 251.0074 | 54.1228 | 264.8048 | 55.1145 | 270.6143 | 55.3478 | 276.4237 | 55.7445
| 28 | 159.2125 | 24.4672 | 173.3753 | 25.3347 | 230.6744 | 35.4324 | 243.27 | 54.9162 | 251.0074 | 55.6162 | 264.8048 | 56.7245 | 270.6143 | 56.8412 | 276.4237 | 57.3312
| 30 | 159.2762 | 25.9524 | 173.3753 | 26.8281 | 230.6744 | 36.9258 | 243.27 | 56.4095 | 251.0074 | 57.1096 | 264.8048 | 58.3346 | 270.6143 | 58.3346 | 276.4237 | 58.9179
| 32 | 159.0143 | 28.1386 | 173.3753 | 29.1615 | 230.6744 | 39.3992 | 243.27 | 58.8129 | 251.0074 | 59.4663 | 263.643 | 60.668 | 268.581 | 60.668 | 273.2285 | 61.2513
| 34 | 159.0662 | 30.4508 | 173.3753 | 31.4948 | 230.6744 | 41.8726 | 243.27 | 61.2163 | 251.0074 | 61.823 | 262.4811 | 63.0013 | 266.5477 | 63.0013 | 270.0333 | 63.5847
| 35 | 159.1639 | 31.6107 | 173.3753 | 32.6615 | 230.6744 | 43.1093 | 243.27 | 62.418 | 251.0074 | 63.0013 | 261.9001 | 64.168 | 265.531 | 64.168 | 268.4357 | 64.7514
| 36 | 157.6187 | 33.3417 | 171.7777 | 34.4116 | 228.2054 | 44.626 | 239.9296 | 63.9347 | 246.9408 | 64.4014 | 256.8169 | 65.3347 | 260.3025 | 65.3347 | 263.062 | 65.8014
| 38 | 154.5072 | 36.6717 | 168.5825 | 37.9116 | 223.2674 | 47.6594 | 233.2487 | 66.9681 | 238.8076 | 67.2014 | 246.6504 | 67.6681 | 249.8456 | 67.6681 | 252.3146 | 67.9015
| 40 | 151.7776 | 40.1373 | 165.3873 | 41.4117 | 218.3294 | 50.6927 | 226.5679 | 70.0015 | 230.6744 | 70.0015 | 236.4839 | 70.0015 | 239.3886 | 70.0015 | 241.5671 | 70.0015
| 43 | 134.873 | 44.088 | 148.2854 | 45.3624 | 202.1812 | 54.6373 | 208.5417 | 74.1658 | 214.0709 | 73.9873 | 219.7787 | 74.0788 | 222.6271 | 74.1218 | 224.8035 | 74.1658
| 46 | 124.0677 | 45.5651 | 138.6639 | 46.8135 | 192.1833 | 56.1762 | 199.4814 | 74.9016 | 204.3468 | 74.9016 | 209.2122 | 74.9016 | 214.0776 | 74.9016 | 224.8035 | 74.9016
| 48 | 119.2023 | 46.1893 | 133.7985 | 47.4377 | 184.8852 | 56.8004 | 192.1833 | 75.5258 | 194.616 | 75.5258 | 206.7795 | 75.5258 | 209.2122 | 75.5258 | 224.8035 | 75.5258
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 157.0187 | 19.1964 | 169.3167 | 20.0396 | 226.6247 | 29.9181 | 238.3594 | 49.1326 | 247.9542 | 49.8157 | 260.7498 | 50.6883 | 266.541 | 50.9928 | 274.482 | 51.3528
| 12 | 156.4114 | 19.1964 | 168.8612 | 20.0396 | 226.4652 | 29.9181 | 238.1975 | 49.2564 | 247.6302 | 49.9425 | 260.4369 | 50.6883 | 266.1568 | 50.9928 | 273.2014 | 51.3528
| 14 | 156.7917 | 19.4373 | 169.4584 | 20.16 | 227.1485 | 30.0411 | 239.2501 | 49.3801 | 247.3062 | 50.0693 | 259.811 | 50.8199 | 265.4651 | 51.1266 | 272.4421 | 51.4891
| 16 | 157.0124 | 19.6782 | 169.8974 | 20.401 | 226.6678 | 30.4101 | 238.7618 | 49.6276 | 248.2272 | 50.3228 | 260.222 | 51.0832 | 265.6977 | 51.3943 | 272.4958 | 51.7615
| 18 | 157.2253 | 19.9191 | 170.176 | 20.7624 | 227.462 | 30.6561 | 238.2735 | 49.9989 | 247.1111 | 50.703 | 260.1491 | 51.6099 | 265.53 | 51.8627 | 272.2285 | 52.1701
| 20 | 157.2754 | 20.401 | 170.4468 | 21.2442 | 226.3774 | 31.2711 | 238.6651 | 50.494 | 247.2285 | 51.2101 | 259.9026 | 52.0048 | 265.034 | 52.2642 | 271.481 | 52.5788
| 22 | 157.5288 | 21.0033 | 169.4628 | 21.8465 | 226.7198 | 31.7631 | 239.0485 | 50.989 | 247.3343 | 51.7171 | 260.8772 | 52.6631 | 265.5616 | 52.9334 | 272.0952 | 53.2598
| 24 | 157.0344 | 21.6056 | 170.6519 | 22.4488 | 226.8914 | 32.5011 | 239.2583 | 51.7315 | 247.0979 | 52.4777 | 259.7112 | 53.3214 | 265.646 | 53.6026 | 271.5752 | 53.9409
| 25 | 156.4865 | 21.967 | 170.104 | 22.8704 | 226.3221 | 32.8701 | 238.68 | 52.1647 | 246.2714 | 52.8579 | 259.8085 | 53.7822 | 265.5083 | 54.0711 | 271.2082 | 54.4177
| 26 | 156.4502 | 22.64 | 170.104 | 23.6099 | 226.3221 | 33.6096 | 238.68 | 52.9041 | 246.2714 | 53.5974 | 259.8085 | 54.5794 | 265.5083 | 54.8105 | 271.2082 | 55.2033
| 28 | 156.2085 | 24.2297 | 170.104 | 25.0887 | 226.3221 | 35.0884 | 238.68 | 54.383 | 246.2714 | 55.0762 | 259.8085 | 56.1738 | 265.5083 | 56.2894 | 271.2082 | 56.7746
| 30 | 156.271 | 25.7004 | 170.104 | 26.5676 | 226.3221 | 36.5673 | 238.68 | 55.8619 | 246.2714 | 56.5551 | 259.8085 | 57.7682 | 265.5083 | 57.7682 | 271.2082 | 58.3459
| 32 | 156.014 | 27.8654 | 170.104 | 28.8783 | 226.3221 | 39.0167 | 238.68 | 58.2419 | 246.2714 | 58.8889 | 258.6686 | 60.079 | 263.5134 | 60.079 | 268.0733 | 60.6566
| 34 | 156.065 | 30.1552 | 170.104 | 31.1891 | 226.3221 | 41.466 | 238.68 | 60.622 | 246.2714 | 61.2228 | 257.5286 | 62.3897 | 261.5185 | 62.3897 | 264.9384 | 62.9674
| 35 | 156.1608 | 31.3038 | 170.104 | 32.3444 | 226.3221 | 42.6907 | 238.68 | 61.812 | 246.2714 | 62.3897 | 256.9586 | 63.545 | 260.521 | 63.545 | 263.3709 | 64.1227
| 36 | 154.6448 | 33.018 | 168.5366 | 34.0775 | 223.8997 | 44.1927 | 235.4026 | 63.314 | 242.2816 | 63.7761 | 251.9713 | 64.7004 | 255.3912 | 64.7004 | 258.0986 | 65.1626
| 38 | 151.592 | 36.3157 | 165.4017 | 37.5436 | 219.0548 | 47.1966 | 228.8478 | 66.3179 | 234.3018 | 66.549 | 241.9966 | 67.0111 | 245.1315 | 67.0111 | 247.5539 | 67.2422
| 40 | 148.9138 | 39.7476 | 162.2668 | 41.0097 | 214.21 | 50.2006 | 222.293 | 69.3219 | 226.3221 | 69.3219 | 232.0219 | 69.3219 | 234.8718 | 69.3219 | 237.0092 | 69.3219
| 43 | 132.3282 | 43.6599 | 145.4876 | 44.922 | 198.3664 | 54.1068 | 204.6069 | 73.4457 | 210.0318 | 73.269 | 215.6319 | 73.3596 | 218.4266 | 73.4022 | 220.5619 | 73.4457
| 46 | 121.7268 | 45.1228 | 136.0476 | 46.359 | 188.5572 | 55.6308 | 195.7176 | 74.1744 | 200.4912 | 74.1744 | 205.2648 | 74.1744 | 210.0384 | 74.1744 | 220.5619 | 74.1744
| 48 | 116.9532 | 45.7409 | 131.274 | 46.9771 | 181.3968 | 56.2489 | 188.5572 | 74.7925 | 190.944 | 74.7925 | 202.878 | 74.7925 | 205.2648 | 74.7925 | 220.5619 | 74.7925
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 153.9991 | 19.0082 | 166.0606 | 19.8431 | 222.2665 | 29.6248 | 233.7756 | 48.6509 | 243.1858 | 49.3274 | 255.7354 | 50.1913 | 261.4152 | 50.4928 | 269.2035 | 50.8494
| 12 | 153.4035 | 19.0082 | 165.6139 | 19.8431 | 222.1101 | 29.6248 | 233.6168 | 48.7734 | 242.8681 | 49.4529 | 255.4285 | 50.1913 | 261.0384 | 50.4928 | 267.9475 | 50.8494
| 14 | 153.7765 | 19.2467 | 166.1996 | 19.9624 | 222.7802 | 29.7466 | 234.6491 | 48.896 | 242.5503 | 49.5784 | 254.8146 | 50.3217 | 260.36 | 50.6254 | 267.2028 | 50.9843
| 16 | 153.993 | 19.4853 | 166.6302 | 20.201 | 222.3088 | 30.112 | 234.1702 | 49.1411 | 243.4536 | 49.8294 | 255.2178 | 50.5824 | 260.5881 | 50.8904 | 267.2555 | 51.254
| 18 | 154.2018 | 19.7238 | 166.9034 | 20.5588 | 223.0878 | 30.3556 | 233.6913 | 49.5087 | 242.359 | 50.206 | 255.1462 | 51.1039 | 260.4236 | 51.3543 | 266.9933 | 51.6587
| 20 | 154.2509 | 20.201 | 167.169 | 21.0359 | 222.024 | 30.9645 | 234.0754 | 49.9989 | 242.4741 | 50.708 | 254.9044 | 51.495 | 259.9372 | 51.7518 | 266.2603 | 52.0633
| 22 | 154.4994 | 20.7974 | 166.2039 | 21.6323 | 222.3598 | 31.4517 | 234.4514 | 50.4891 | 242.5779 | 51.2101 | 255.8604 | 52.1468 | 260.4546 | 52.4145 | 266.8626 | 52.7377
| 24 | 154.0145 | 21.3938 | 167.3701 | 22.2287 | 222.5282 | 32.1825 | 234.6572 | 51.2244 | 242.346 | 51.9632 | 254.7168 | 52.7987 | 260.5375 | 53.0771 | 266.3526 | 53.4121
| 25 | 153.4772 | 21.7516 | 166.8328 | 22.6462 | 221.9697 | 32.5479 | 234.09 | 51.6533 | 241.5355 | 52.3397 | 254.8122 | 53.2549 | 260.4024 | 53.5409 | 265.9926 | 53.8842
| 26 | 153.4415 | 22.4181 | 166.8328 | 23.3784 | 221.9697 | 33.28 | 234.09 | 52.3855 | 241.5355 | 53.0719 | 254.8122 | 54.0443 | 260.4024 | 54.2731 | 265.9926 | 54.6621
| 28 | 153.2045 | 23.9921 | 166.8328 | 24.8428 | 221.9697 | 34.7444 | 234.09 | 53.8498 | 241.5355 | 54.5363 | 254.8122 | 55.6231 | 260.4024 | 55.7375 | 265.9926 | 56.218
| 30 | 153.2657 | 25.4484 | 166.8328 | 26.3071 | 221.9697 | 36.2088 | 234.09 | 55.3142 | 241.5355 | 56.0006 | 254.8122 | 57.2019 | 260.4024 | 57.2019 | 265.9926 | 57.7739
| 32 | 153.0138 | 27.5922 | 166.8328 | 28.5952 | 221.9697 | 38.6341 | 234.09 | 57.6709 | 241.5355 | 58.3116 | 253.6942 | 59.4899 | 258.4458 | 59.4899 | 262.918 | 60.062
| 34 | 153.0637 | 29.8595 | 166.8328 | 30.8833 | 221.9697 | 41.0595 | 234.09 | 60.0276 | 241.5355 | 60.6225 | 252.5761 | 61.778 | 256.4893 | 61.778 | 259.8434 | 62.35
| 35 | 153.1577 | 30.9969 | 166.8328 | 32.0273 | 221.9697 | 42.2722 | 234.09 | 61.206 | 241.5355 | 61.778 | 252.0171 | 62.9221 | 255.511 | 62.9221 | 258.3061 | 63.4941
| 36 | 151.6708 | 32.6943 | 165.2955 | 33.7434 | 219.5939 | 43.7594 | 230.8756 | 62.6932 | 237.6223 | 63.1509 | 247.1257 | 64.0661 | 250.4798 | 64.0661 | 253.1351 | 64.5237
| 38 | 148.6768 | 35.9597 | 162.2209 | 37.1755 | 214.8422 | 46.7339 | 224.4469 | 65.6677 | 229.796 | 65.8966 | 237.3428 | 66.3542 | 240.4174 | 66.3542 | 242.7933 | 66.583
| 40 | 146.0501 | 39.3579 | 159.1463 | 40.6076 | 210.0905 | 49.7084 | 218.0181 | 68.6422 | 221.9697 | 68.6422 | 227.5599 | 68.6422 | 230.355 | 68.6422 | 232.4514 | 68.6422
| 43 | 129.7835 | 43.2319 | 142.6898 | 44.4816 | 194.5517 | 53.5764 | 200.6722 | 72.7257 | 205.9928 | 72.5506 | 211.4852 | 72.6404 | 214.2261 | 72.6826 | 216.3204 | 72.7257
| 46 | 119.3859 | 44.6804 | 133.4313 | 45.9045 | 184.9311 | 55.0854 | 191.9538 | 73.4472 | 196.6356 | 73.4472 | 201.3174 | 73.4472 | 205.9992 | 73.4472 | 216.3204 | 73.4472
| 48 | 114.7041 | 45.2924 | 128.7495 | 46.5166 | 177.9084 | 55.6975 | 184.9311 | 74.0593 | 187.272 | 74.0593 | 198.9765 | 74.0593 | 201.3174 | 74.0593 | 216.3204 | 74.0593
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 150.9795 | 18.82 | 162.8045 | 19.6467 | 217.9083 | 29.3315 | 229.1918 | 48.1692 | 238.4175 | 48.839 | 250.721 | 49.6944 | 256.2895 | 49.9929 | 263.925 | 50.3459
| 12 | 150.3956 | 18.82 | 162.3666 | 19.6467 | 217.755 | 29.3315 | 229.0361 | 48.2905 | 238.1059 | 48.9632 | 250.4201 | 49.6944 | 255.92 | 49.9929 | 262.6936 | 50.3459
| 14 | 150.7613 | 19.0562 | 162.9407 | 19.7648 | 218.412 | 29.4521 | 230.0481 | 48.4119 | 237.7944 | 49.0875 | 249.8182 | 49.8234 | 255.2549 | 50.1241 | 261.9635 | 50.4795
| 16 | 150.9735 | 19.2924 | 163.3629 | 20.001 | 217.9498 | 29.8139 | 229.5786 | 48.6545 | 238.68 | 49.3361 | 250.2135 | 50.0816 | 255.4785 | 50.3865 | 262.0152 | 50.7466
| 18 | 151.1782 | 19.5286 | 163.6308 | 20.3553 | 218.7135 | 30.055 | 229.1092 | 49.0185 | 237.6069 | 49.7089 | 250.1433 | 50.5979 | 255.3173 | 50.8458 | 261.7582 | 51.1472
| 20 | 151.2263 | 20.001 | 163.8912 | 20.8277 | 217.6706 | 30.658 | 229.4857 | 49.5039 | 237.7197 | 50.206 | 249.9063 | 50.9851 | 254.8404 | 51.2394 | 261.0395 | 51.5478
| 22 | 151.47 | 20.5915 | 162.945 | 21.4182 | 217.9998 | 31.1403 | 229.8543 | 49.9892 | 237.8214 | 50.703 | 250.8435 | 51.6305 | 255.3477 | 51.8955 | 261.63 | 52.2155
| 24 | 150.9946 | 21.182 | 164.0883 | 22.0087 | 218.1649 | 31.8638 | 230.0561 | 50.7172 | 237.5942 | 51.4487 | 249.7223 | 52.2759 | 255.4289 | 52.5516 | 261.13 | 52.8833
| 25 | 150.4678 | 21.5363 | 163.5616 | 22.422 | 217.6174 | 32.2256 | 229.5 | 51.1419 | 236.7995 | 51.8215 | 249.8159 | 52.7277 | 255.2965 | 53.0108 | 260.7771 | 53.3507
| 26 | 150.4329 | 22.1961 | 163.5616 | 23.1469 | 217.6174 | 32.9505 | 229.5 | 51.8668 | 236.7995 | 52.5464 | 249.8159 | 53.5092 | 255.2965 | 53.7358 | 260.7771 | 54.1209
| 28 | 150.2005 | 23.7546 | 163.5616 | 24.5968 | 217.6174 | 34.4004 | 229.5 | 53.3167 | 236.7995 | 53.9963 | 249.8159 | 55.0724 | 255.2965 | 55.1856 | 260.7771 | 55.6614
| 30 | 150.2605 | 25.1965 | 163.5616 | 26.0467 | 217.6174 | 35.8503 | 229.5 | 54.7665 | 236.7995 | 55.4462 | 249.8159 | 56.6355 | 255.2965 | 56.6355 | 260.7771 | 57.2019
| 32 | 150.0135 | 27.319 | 163.5616 | 28.3121 | 217.6174 | 38.2516 | 229.5 | 57.0999 | 236.7995 | 57.7342 | 248.7198 | 58.9009 | 253.3783 | 58.9009 | 257.7628 | 59.4673
| 34 | 150.0625 | 29.5639 | 163.5616 | 30.5775 | 217.6174 | 40.653 | 229.5 | 59.4333 | 236.7995 | 60.0223 | 247.6236 | 61.1664 | 251.4601 | 61.1664 | 254.7484 | 61.7327
| 35 | 150.1546 | 30.69 | 163.5616 | 31.7102 | 217.6174 | 41.8536 | 229.5 | 60.6 | 236.7995 | 61.1664 | 247.0756 | 62.2991 | 250.501 | 62.2991 | 253.2413 | 62.8654
| 36 | 148.6969 | 32.3706 | 162.0544 | 33.4093 | 215.2881 | 43.3262 | 226.3487 | 62.0725 | 232.9631 | 62.5256 | 242.2801 | 63.4318 | 245.5684 | 63.4318 | 248.1717 | 63.8849
| 38 | 145.7615 | 35.6036 | 159.0401 | 36.8074 | 210.6296 | 46.2712 | 220.046 | 65.0176 | 225.2902 | 65.2441 | 232.689 | 65.6972 | 235.7034 | 65.6972 | 238.0326 | 65.9237
| 40 | 143.1864 | 38.9683 | 156.0257 | 40.2056 | 205.9711 | 49.2163 | 213.7433 | 67.9626 | 217.6174 | 67.9626 | 223.098 | 67.9626 | 225.8383 | 67.9626 | 227.8935 | 67.9626
| 43 | 127.2387 | 42.8039 | 139.8919 | 44.0411 | 190.7369 | 53.0459 | 196.7374 | 72.0056 | 201.9537 | 71.8323 | 207.3384 | 71.9212 | 210.0255 | 71.9629 | 212.0788 | 72.0056
| 46 | 117.045 | 44.238 | 130.815 | 45.45 | 181.305 | 54.54 | 188.19 | 72.72 | 192.78 | 72.72 | 197.37 | 72.72 | 201.96 | 72.72 | 212.0788 | 72.72
| 48 | 112.455 | 44.844 | 126.225 | 46.056 | 174.42 | 55.146 | 181.305 | 73.326 | 183.6 | 73.326 | 195.075 | 73.326 | 197.37 | 73.326 | 212.0788 | 73.326
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 135.8816 | 14.8678 | 146.5241 | 15.5209 | 196.1175 | 23.1719 | 206.2726 | 38.0537 | 214.5757 | 38.5828 | 225.6489 | 39.2586 | 230.6605 | 39.4944 | 237.5325 | 39.7733
| 12 | 135.356 | 14.8678 | 146.1299 | 15.5209 | 195.9795 | 23.1719 | 206.1325 | 38.1495 | 214.2953 | 38.681 | 225.3781 | 39.2586 | 230.328 | 39.4944 | 236.4243 | 39.7733
| 14 | 135.6852 | 15.0544 | 146.6467 | 15.6142 | 196.5708 | 23.2672 | 207.0433 | 38.2454 | 214.015 | 38.7791 | 224.8364 | 39.3605 | 229.7294 | 39.598 | 235.7672 | 39.8788
| 16 | 135.8762 | 15.241 | 147.0266 | 15.8008 | 196.1548 | 23.5529 | 206.6208 | 38.4371 | 214.812 | 38.9755 | 225.1921 | 39.5645 | 229.9307 | 39.8054 | 235.8137 | 40.0898
| 18 | 136.0604 | 15.4276 | 147.2677 | 16.0806 | 196.8422 | 23.7435 | 206.1982 | 38.7246 | 213.8462 | 39.27 | 225.129 | 39.9723 | 229.7855 | 40.1682 | 235.5824 | 40.4063
| 20 | 136.1037 | 15.8008 | 147.5021 | 16.4538 | 195.9035 | 24.2198 | 206.5371 | 39.1081 | 213.9477 | 39.6627 | 224.9157 | 40.2783 | 229.3564 | 40.4792 | 234.9355 | 40.7228
| 22 | 136.323 | 16.2672 | 146.6505 | 16.9203 | 196.1998 | 24.6009 | 206.8689 | 39.4915 | 214.0393 | 40.0554 | 225.7592 | 40.7881 | 229.8129 | 40.9975 | 235.467 | 41.2503
| 24 | 135.8951 | 16.7337 | 147.6795 | 17.3868 | 196.3484 | 25.1724 | 207.0505 | 40.0666 | 213.8347 | 40.6445 | 224.7501 | 41.298 | 229.886 | 41.5158 | 235.017 | 41.7778
| 25 | 135.421 | 17.0136 | 147.2054 | 17.7134 | 195.8556 | 25.4582 | 206.55 | 40.4021 | 213.1195 | 40.939 | 224.8343 | 41.6549 | 229.7668 | 41.8786 | 234.6994 | 42.147
| 26 | 135.3896 | 17.5349 | 147.2054 | 18.2861 | 195.8556 | 26.0309 | 206.55 | 40.9748 | 213.1195 | 41.5117 | 224.8343 | 42.2723 | 229.7668 | 42.4513 | 234.6994 | 42.7555
| 28 | 135.1805 | 18.7661 | 147.2054 | 19.4315 | 195.8556 | 27.1763 | 206.55 | 42.1202 | 213.1195 | 42.6571 | 224.8343 | 43.5072 | 229.7668 | 43.5967 | 234.6994 | 43.9725
| 30 | 135.2345 | 19.9052 | 147.2054 | 20.5769 | 195.8556 | 28.3217 | 206.55 | 43.2656 | 213.1195 | 43.8025 | 224.8343 | 44.7421 | 229.7668 | 44.7421 | 234.6994 | 45.1895
| 32 | 135.0121 | 21.582 | 147.2054 | 22.3666 | 195.8556 | 30.2188 | 206.55 | 45.1089 | 213.1195 | 45.6101 | 223.8478 | 46.5317 | 228.0404 | 46.5317 | 231.9865 | 46.9792
| 34 | 135.0562 | 23.3555 | 147.2054 | 24.1562 | 195.8556 | 32.1158 | 206.55 | 46.9523 | 213.1195 | 47.4176 | 222.8613 | 48.3214 | 226.3141 | 48.3214 | 229.2736 | 48.7688
| 35 | 135.1391 | 24.2451 | 147.2054 | 25.0511 | 195.8556 | 33.0644 | 206.55 | 47.874 | 213.1195 | 48.3214 | 222.368 | 49.2163 | 225.4509 | 49.2163 | 227.9171 | 49.6637
| 36 | 133.8272 | 25.5727 | 145.849 | 26.3933 | 193.7593 | 34.2277 | 203.7138 | 49.0373 | 209.6667 | 49.3952 | 218.0521 | 50.1111 | 221.0116 | 50.1111 | 223.3545 | 50.469
| 38 | 131.1854 | 28.1269 | 143.1361 | 29.0779 | 189.5667 | 36.5543 | 198.0414 | 51.3639 | 202.7612 | 51.5428 | 209.4201 | 51.9008 | 212.133 | 51.9008 | 214.2293 | 52.0798
| 40 | 128.8677 | 30.7849 | 140.4232 | 31.7624 | 185.374 | 38.8808 | 192.369 | 53.6905 | 195.8556 | 53.6905 | 200.7882 | 53.6905 | 203.2544 | 53.6905 | 205.1042 | 53.6905
| 43 | 114.5148 | 33.815 | 125.9027 | 34.7925 | 171.6632 | 41.9063 | 177.0637 | 56.8844 | 181.7583 | 56.7475 | 186.6046 | 56.8177 | 189.023 | 56.8507 | 190.8709 | 56.8844
| 46 | 105.3405 | 34.948 | 117.7335 | 35.9055 | 163.1745 | 43.0866 | 169.371 | 57.4488 | 173.502 | 57.4488 | 177.633 | 57.4488 | 181.764 | 57.4488 | 190.8709 | 57.4488
| 48 | 101.2095 | 35.4268 | 113.6025 | 36.3842 | 156.978 | 43.5653 | 163.1745 | 57.9275 | 165.24 | 57.9275 | 175.5675 | 57.9275 | 177.633 | 57.9275 | 190.8709 | 57.9275
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 120.7836 | 11.8566 | 130.2436 | 12.3774 | 174.3267 | 18.4788 | 183.3534 | 30.3466 | 190.734 | 30.7685 | 200.5768 | 31.3075 | 205.0316 | 31.4955 | 211.14 | 31.7179
| 12 | 120.3165 | 11.8566 | 129.8933 | 12.3774 | 174.204 | 18.4788 | 183.2289 | 30.423 | 190.4847 | 30.8468 | 200.3361 | 31.3075 | 204.736 | 31.4955 | 210.1549 | 31.7179
| 14 | 120.609 | 12.0054 | 130.3526 | 12.4518 | 174.7296 | 18.5548 | 184.0385 | 30.4995 | 190.2355 | 30.9251 | 199.8546 | 31.3888 | 204.2039 | 31.5782 | 209.5708 | 31.8021
| 16 | 120.7788 | 12.1542 | 130.6903 | 12.6006 | 174.3598 | 18.7827 | 183.6629 | 30.6524 | 190.944 | 31.0817 | 200.1708 | 31.5514 | 204.3828 | 31.7435 | 209.6122 | 31.9703
| 18 | 120.9426 | 12.303 | 130.9046 | 12.8238 | 174.9708 | 18.9347 | 183.2873 | 30.8817 | 190.0855 | 31.3166 | 200.1147 | 31.8767 | 204.2538 | 32.0329 | 209.4065 | 32.2227
| 20 | 120.9811 | 12.6006 | 131.1129 | 13.1214 | 174.1365 | 19.3145 | 183.5886 | 31.1874 | 190.1758 | 31.6298 | 199.9251 | 32.1206 | 203.8723 | 32.2808 | 208.8316 | 32.4751
| 22 | 121.176 | 12.9726 | 130.356 | 13.4934 | 174.3999 | 19.6184 | 183.8834 | 31.4932 | 190.2571 | 31.9429 | 200.6748 | 32.5272 | 204.2781 | 32.6942 | 209.304 | 32.8958
| 24 | 120.7957 | 13.3446 | 131.2707 | 13.8654 | 174.5319 | 20.0742 | 184.0449 | 31.9518 | 190.0753 | 32.4127 | 199.7779 | 32.9338 | 204.3431 | 33.1075 | 208.904 | 33.3164
| 25 | 120.3743 | 13.5678 | 130.8493 | 14.1259 | 174.0939 | 20.3021 | 183.6 | 32.2194 | 189.4396 | 32.6475 | 199.8527 | 33.2184 | 204.2372 | 33.3968 | 208.6217 | 33.6109
| 26 | 120.3463 | 13.9836 | 130.8493 | 14.5826 | 174.0939 | 20.7588 | 183.6 | 32.6761 | 189.4396 | 33.1043 | 199.8527 | 33.7108 | 204.2372 | 33.8535 | 208.6217 | 34.0962
| 28 | 120.1604 | 14.9654 | 130.8493 | 15.496 | 174.0939 | 21.6723 | 183.6 | 33.5895 | 189.4396 | 34.0177 | 199.8527 | 34.6956 | 204.2372 | 34.767 | 208.6217 | 35.0667
| 30 | 120.2084 | 15.8738 | 130.8493 | 16.4094 | 174.0939 | 22.5857 | 183.6 | 34.5029 | 189.4396 | 34.9311 | 199.8527 | 35.6804 | 204.2372 | 35.6804 | 208.6217 | 36.0372
| 32 | 120.0108 | 17.211 | 130.8493 | 17.8366 | 174.0939 | 24.0985 | 183.6 | 35.973 | 189.4396 | 36.3726 | 198.9758 | 37.1076 | 202.7026 | 37.1076 | 206.2102 | 37.4644
| 34 | 120.05 | 18.6253 | 130.8493 | 19.2638 | 174.0939 | 25.6114 | 183.6 | 37.443 | 189.4396 | 37.8141 | 198.0989 | 38.5348 | 201.1681 | 38.5348 | 203.7987 | 38.8916
| 35 | 120.1237 | 19.3347 | 130.8493 | 19.9774 | 174.0939 | 26.3678 | 183.6 | 38.178 | 189.4396 | 38.5348 | 197.6605 | 39.2484 | 200.4008 | 39.2484 | 202.593 | 39.6052
| 36 | 118.9575 | 20.3935 | 129.6435 | 21.0479 | 172.2305 | 27.2955 | 181.0789 | 39.1057 | 186.3704 | 39.3911 | 193.8241 | 39.962 | 196.4547 | 39.962 | 198.5374 | 40.2475
| 38 | 116.6092 | 22.4303 | 127.2321 | 23.1887 | 168.5037 | 29.1509 | 176.0368 | 40.9611 | 180.2322 | 41.1038 | 186.1512 | 41.3892 | 188.5627 | 41.3892 | 190.4261 | 41.532
| 40 | 114.5491 | 24.55 | 124.8206 | 25.3295 | 164.7769 | 31.0062 | 170.9946 | 42.8164 | 174.0939 | 42.8164 | 178.4784 | 42.8164 | 180.6706 | 42.8164 | 182.3148 | 42.8164
| 43 | 101.7909 | 26.9664 | 111.9135 | 27.7459 | 152.5896 | 33.4189 | 157.3899 | 45.3635 | 161.563 | 45.2544 | 165.8707 | 45.3104 | 168.0204 | 45.3367 | 169.663 | 45.3635
| 46 | 93.636 | 27.8699 | 104.652 | 28.6335 | 145.044 | 34.3602 | 150.552 | 45.8136 | 154.224 | 45.8136 | 157.896 | 45.8136 | 161.568 | 45.8136 | 169.663 | 45.8136
| 48 | 89.964 | 28.2517 | 100.98 | 29.0153 | 139.536 | 34.742 | 145.044 | 46.1954 | 146.88 | 46.1954 | 156.06 | 46.1954 | 157.896 | 46.1954 | 169.663 | 46.1954
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 105.6857 | 9.5982 | 113.9632 | 10.0198 | 152.5358 | 14.9591 | 160.4342 | 24.5663 | 166.8922 | 24.9079 | 175.5047 | 25.3441 | 179.4026 | 25.4964 | 184.7475 | 25.6764
| 12 | 105.2769 | 9.5982 | 113.6566 | 10.0198 | 152.4285 | 14.9591 | 160.3253 | 24.6282 | 166.6742 | 24.9713 | 175.2941 | 25.3441 | 179.144 | 25.4964 | 183.8855 | 25.6764
| 14 | 105.5329 | 9.7186 | 114.0585 | 10.08 | 152.8884 | 15.0206 | 161.0337 | 24.6901 | 166.4561 | 25.0346 | 174.8728 | 25.41 | 178.6784 | 25.5633 | 183.3745 | 25.7445
| 16 | 105.6815 | 9.8391 | 114.354 | 10.2005 | 152.5648 | 15.2051 | 160.7051 | 24.8138 | 167.076 | 25.1614 | 175.1494 | 25.5416 | 178.835 | 25.6971 | 183.4107 | 25.8807
| 18 | 105.8247 | 9.9596 | 114.5416 | 10.3812 | 153.0994 | 15.3281 | 160.3764 | 24.9995 | 166.3248 | 25.3515 | 175.1003 | 25.8049 | 178.7221 | 25.9314 | 183.2307 | 26.0851
| 20 | 105.8584 | 10.2005 | 114.7238 | 10.6221 | 152.3694 | 15.6356 | 160.64 | 25.247 | 166.4038 | 25.605 | 174.9344 | 26.0024 | 178.3883 | 26.1321 | 182.7276 | 26.2894
| 22 | 106.029 | 10.5016 | 114.0615 | 10.9233 | 152.5999 | 15.8816 | 160.898 | 25.4945 | 166.475 | 25.8586 | 175.5905 | 26.3316 | 178.7434 | 26.4667 | 183.141 | 26.6299
| 24 | 105.6962 | 10.8028 | 114.8618 | 11.2244 | 152.7154 | 16.2506 | 161.0393 | 25.8658 | 166.3159 | 26.2388 | 174.8056 | 26.6607 | 178.8002 | 26.8013 | 182.791 | 26.9705
| 25 | 105.3275 | 10.9835 | 114.4931 | 11.4352 | 152.3322 | 16.4351 | 160.65 | 26.0824 | 165.7596 | 26.429 | 174.8711 | 26.8911 | 178.7075 | 27.0355 | 182.544 | 27.2088
| 26 | 105.303 | 11.32 | 114.4931 | 11.8049 | 152.3322 | 16.8048 | 160.65 | 26.4521 | 165.7596 | 26.7987 | 174.8711 | 27.2897 | 178.7075 | 27.4052 | 182.544 | 27.6017
| 28 | 105.1404 | 12.1148 | 114.4931 | 12.5444 | 152.3322 | 17.5442 | 160.65 | 27.1915 | 165.7596 | 27.5381 | 174.8711 | 28.0869 | 178.7075 | 28.1447 | 182.544 | 28.3873
| 30 | 105.1824 | 12.8502 | 114.4931 | 13.2838 | 152.3322 | 18.2836 | 160.65 | 27.9309 | 165.7596 | 28.2775 | 174.8711 | 28.8841 | 178.7075 | 28.8841 | 182.544 | 29.173
| 32 | 105.0094 | 13.9327 | 114.4931 | 14.4392 | 152.3322 | 19.5083 | 160.65 | 29.121 | 165.7596 | 29.4445 | 174.1038 | 30.0395 | 177.3648 | 30.0395 | 180.4339 | 30.3283
| 34 | 105.0437 | 15.0776 | 114.4931 | 15.5945 | 152.3322 | 20.733 | 160.65 | 30.311 | 165.7596 | 30.6114 | 173.3366 | 31.1948 | 176.022 | 31.1948 | 178.3239 | 31.4837
| 35 | 105.1082 | 15.6519 | 114.4931 | 16.1722 | 152.3322 | 21.3454 | 160.65 | 30.906 | 165.7596 | 31.1948 | 172.9529 | 31.7725 | 175.3507 | 31.7725 | 177.2689 | 32.0614
| 36 | 104.0878 | 16.509 | 113.4381 | 17.0387 | 150.7017 | 22.0963 | 158.4441 | 31.657 | 163.0741 | 31.8881 | 169.596 | 32.3502 | 171.8979 | 32.3502 | 173.7202 | 32.5813
| 38 | 102.0331 | 18.1578 | 111.3281 | 18.7718 | 147.4407 | 23.5983 | 154.0322 | 33.159 | 157.7032 | 33.2745 | 162.8823 | 33.5056 | 164.9923 | 33.5056 | 166.6228 | 33.6211
| 40 | 100.2305 | 19.8738 | 109.218 | 20.5048 | 144.1798 | 25.1003 | 149.6203 | 34.6609 | 152.3322 | 34.6609 | 156.1686 | 34.6609 | 158.0868 | 34.6609 | 159.5254 | 34.6609
| 43 | 89.0671 | 21.83 | 97.9243 | 22.461 | 133.5159 | 27.0534 | 137.7162 | 36.7229 | 141.3676 | 36.6345 | 145.1369 | 36.6798 | 147.0179 | 36.7011 | 148.4552 | 36.7229
| 46 | 81.9315 | 22.5614 | 91.5705 | 23.1795 | 126.9135 | 27.8154 | 131.733 | 37.0872 | 134.946 | 37.0872 | 138.159 | 37.0872 | 141.372 | 37.0872 | 148.4552 | 37.0872
| 48 | 78.7185 | 22.8704 | 88.3575 | 23.4886 | 122.094 | 28.1245 | 126.9135 | 37.3963 | 128.52 | 37.3963 | 136.5525 | 37.3963 | 138.159 | 37.3963 | 148.4552 | 37.3963
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 90.5877 | 7.8103 | 97.6827 | 8.1534 | 130.745 | 12.1726 | 137.5151 | 19.9902 | 143.0505 | 20.2682 | 150.4326 | 20.6232 | 153.7737 | 20.7471 | 158.355 | 20.8936
| 12 | 90.2373 | 7.8103 | 97.4199 | 8.1534 | 130.653 | 12.1726 | 137.4216 | 20.0406 | 142.8636 | 20.3197 | 150.252 | 20.6232 | 153.552 | 20.7471 | 157.6162 | 20.8936
| 14 | 90.4568 | 7.9083 | 97.7644 | 8.2024 | 131.0472 | 12.2226 | 138.0289 | 20.0909 | 142.6767 | 20.3713 | 149.8909 | 20.6767 | 153.153 | 20.8015 | 157.1781 | 20.949
| 16 | 90.5841 | 8.0063 | 98.0177 | 8.3004 | 130.7699 | 12.3728 | 137.7472 | 20.1916 | 143.208 | 20.4745 | 150.1281 | 20.7839 | 153.2871 | 20.9104 | 157.2091 | 21.0598
| 18 | 90.7069 | 8.1043 | 98.1785 | 8.4474 | 131.2281 | 12.4728 | 137.4655 | 20.3427 | 142.5641 | 20.6292 | 150.086 | 20.9981 | 153.1904 | 21.101 | 157.0549 | 21.2261
| 20 | 90.7358 | 8.3004 | 98.3347 | 8.6435 | 130.6023 | 12.7231 | 137.6914 | 20.5441 | 142.6318 | 20.8355 | 149.9438 | 21.1588 | 152.9042 | 21.2644 | 156.6237 | 21.3923
| 22 | 90.882 | 8.5455 | 97.767 | 8.8885 | 130.7999 | 12.9232 | 137.9126 | 20.7455 | 142.6929 | 21.0418 | 150.5061 | 21.4267 | 153.2086 | 21.5366 | 156.978 | 21.6694
| 24 | 90.5967 | 8.7905 | 98.453 | 9.1336 | 130.8989 | 13.2235 | 138.0336 | 21.0476 | 142.5565 | 21.3512 | 149.8334 | 21.6945 | 153.2573 | 21.8089 | 156.678 | 21.9465
| 25 | 90.2807 | 8.9375 | 98.1369 | 9.3051 | 130.5704 | 13.3736 | 137.7 | 21.2239 | 142.0797 | 21.5059 | 149.8895 | 21.882 | 153.1779 | 21.9995 | 156.4662 | 22.1405
| 26 | 90.2597 | 9.2114 | 98.1369 | 9.606 | 130.5704 | 13.6745 | 137.7 | 21.5247 | 142.0797 | 21.8068 | 149.8895 | 22.2063 | 153.1779 | 22.3003 | 156.4662 | 22.4602
| 28 | 90.1203 | 9.8581 | 98.1369 | 10.2077 | 130.5704 | 14.2762 | 137.7 | 22.1264 | 142.0797 | 22.4085 | 149.8895 | 22.855 | 153.1779 | 22.902 | 156.4662 | 23.0995
| 30 | 90.1563 | 10.4565 | 98.1369 | 10.8094 | 130.5704 | 14.8779 | 137.7 | 22.7281 | 142.0797 | 23.0102 | 149.8895 | 23.5037 | 153.1779 | 23.5037 | 156.4662 | 23.7388
| 32 | 90.0081 | 11.3374 | 98.1369 | 11.7495 | 130.5704 | 15.8744 | 137.7 | 23.6965 | 142.0797 | 23.9597 | 149.2319 | 24.4439 | 152.027 | 24.4439 | 154.6577 | 24.6789
| 34 | 90.0375 | 12.269 | 98.1369 | 12.6897 | 130.5704 | 16.871 | 137.7 | 24.6648 | 142.0797 | 24.9093 | 148.5742 | 25.384 | 150.876 | 25.384 | 152.8491 | 25.6191
| 35 | 90.0928 | 12.7364 | 98.1369 | 13.1597 | 130.5704 | 17.3693 | 137.7 | 25.149 | 142.0797 | 25.384 | 148.2454 | 25.8541 | 150.3006 | 25.8541 | 151.9448 | 26.0891
| 36 | 89.2181 | 13.4338 | 97.2326 | 13.8649 | 129.1729 | 17.9804 | 135.8092 | 25.7601 | 139.7778 | 25.9481 | 145.368 | 26.3242 | 147.3411 | 26.3242 | 148.903 | 26.5122
| 38 | 87.4569 | 14.7755 | 95.424 | 15.2751 | 126.3778 | 19.2026 | 132.0276 | 26.9823 | 135.1741 | 27.0763 | 139.6134 | 27.2643 | 141.422 | 27.2643 | 142.8196 | 27.3584
| 40 | 85.9118 | 16.1718 | 93.6154 | 16.6853 | 123.5827 | 20.4247 | 128.246 | 28.2045 | 130.5704 | 28.2045 | 133.8588 | 28.2045 | 135.503 | 28.2045 | 136.7361 | 28.2045
| 43 | 76.3432 | 17.7636 | 83.9351 | 18.2771 | 114.4422 | 22.0141 | 118.0425 | 29.8823 | 121.1722 | 29.8104 | 124.403 | 29.8473 | 126.0153 | 29.8646 | 127.2473 | 29.8823
| 46 | 70.227 | 18.3588 | 78.489 | 18.8618 | 108.783 | 22.6341 | 112.914 | 30.1788 | 115.668 | 30.1788 | 118.422 | 30.1788 | 121.176 | 30.1788 | 127.2473 | 30.1788
| 48 | 67.473 | 18.6103 | 75.735 | 19.1132 | 104.652 | 22.8856 | 108.783 | 30.4303 | 110.16 | 30.4303 | 117.045 | 30.4303 | 118.422 | 30.4303 | 127.2473 | 30.4303
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 75.4898 | 6.3047 | 81.4023 | 6.5816 | 108.9542 | 9.8261 | 114.5959 | 16.1367 | 119.2087 | 16.3611 | 125.3605 | 16.6476 | 128.1447 | 16.7476 | 131.9625 | 16.8659
| 12 | 75.1978 | 6.3047 | 81.1833 | 6.5816 | 108.8775 | 9.8261 | 114.518 | 16.1773 | 119.053 | 16.4027 | 125.21 | 16.6476 | 127.96 | 16.7476 | 131.3468 | 16.8659
| 14 | 75.3806 | 6.3838 | 81.4704 | 6.6212 | 109.206 | 9.8665 | 115.0241 | 16.218 | 118.8972 | 16.4443 | 124.9091 | 16.6909 | 127.6275 | 16.7916 | 130.9818 | 16.9106
| 16 | 75.4868 | 6.4629 | 81.6815 | 6.7003 | 108.9749 | 9.9876 | 114.7893 | 16.2993 | 119.34 | 16.5276 | 125.1067 | 16.7773 | 127.7393 | 16.8795 | 131.0076 | 17.0001
| 18 | 75.5891 | 6.5421 | 81.8154 | 6.819 | 109.3567 | 10.0684 | 114.5546 | 16.4212 | 118.8034 | 16.6525 | 125.0717 | 16.9503 | 127.6586 | 17.0333 | 130.8791 | 17.1343
| 20 | 75.6132 | 6.7003 | 81.9456 | 6.9773 | 108.8353 | 10.2704 | 114.7429 | 16.5838 | 118.8599 | 16.819 | 124.9532 | 17.08 | 127.4202 | 17.1652 | 130.5197 | 17.2685
| 22 | 75.735 | 6.8981 | 81.4725 | 7.1751 | 108.9999 | 10.432 | 114.9271 | 16.7464 | 118.9107 | 16.9855 | 125.4218 | 17.2962 | 127.6738 | 17.385 | 130.815 | 17.4922
| 24 | 75.4973 | 7.096 | 82.0442 | 7.3729 | 109.0824 | 10.6744 | 115.028 | 16.9903 | 118.7971 | 17.2353 | 124.8612 | 17.5124 | 127.7144 | 17.6048 | 130.565 | 17.7159
| 25 | 75.2339 | 7.2146 | 81.7808 | 7.5114 | 108.8087 | 10.7956 | 114.75 | 17.1325 | 118.3997 | 17.3602 | 124.9079 | 17.6638 | 127.6482 | 17.7586 | 130.3885 | 17.8725
| 26 | 75.2164 | 7.4357 | 81.7808 | 7.7542 | 108.8087 | 11.0384 | 114.75 | 17.3754 | 118.3997 | 17.6031 | 124.9079 | 17.9256 | 127.6482 | 18.0015 | 130.3885 | 18.1305
| 28 | 75.1003 | 7.9578 | 81.7808 | 8.2399 | 108.8087 | 11.5241 | 114.75 | 17.8611 | 118.3997 | 18.0888 | 124.9079 | 18.4492 | 127.6482 | 18.4872 | 130.3885 | 18.6466
| 30 | 75.1303 | 8.4408 | 81.7808 | 8.7256 | 108.8087 | 12.0098 | 114.75 | 18.3468 | 118.3997 | 18.5745 | 124.9079 | 18.9729 | 127.6482 | 18.9729 | 130.3885 | 19.1626
| 32 | 75.0067 | 9.1519 | 81.7808 | 9.4846 | 108.8087 | 12.8143 | 114.75 | 19.1285 | 118.3997 | 19.341 | 124.3599 | 19.7318 | 126.6891 | 19.7318 | 128.8814 | 19.9215
| 34 | 75.0312 | 9.9039 | 81.7808 | 10.2435 | 108.8087 | 13.6187 | 114.75 | 19.9102 | 118.3997 | 20.1075 | 123.8118 | 20.4907 | 125.73 | 20.4907 | 127.3742 | 20.6805
| 35 | 75.0773 | 10.2812 | 81.7808 | 10.6229 | 108.8087 | 14.021 | 114.75 | 20.301 | 118.3997 | 20.4907 | 123.5378 | 20.8702 | 125.2505 | 20.8702 | 126.6206 | 21.0599
| 36 | 74.3485 | 10.8441 | 81.0272 | 11.1921 | 107.6441 | 14.5143 | 113.1743 | 20.7943 | 116.4815 | 20.9461 | 121.14 | 21.2496 | 122.7842 | 21.2496 | 124.0859 | 21.4014
| 38 | 72.8808 | 11.9272 | 79.52 | 12.3305 | 105.3148 | 15.5009 | 110.023 | 21.7809 | 112.6451 | 21.8568 | 116.3445 | 22.0086 | 117.8517 | 22.0086 | 119.0163 | 22.0845
| 40 | 71.5932 | 13.0544 | 78.0129 | 13.4689 | 102.9856 | 16.4874 | 106.8716 | 22.7675 | 108.8087 | 22.7675 | 111.549 | 22.7675 | 112.9191 | 22.7675 | 113.9467 | 22.7675
| 43 | 63.6193 | 14.3393 | 69.946 | 14.7538 | 95.3685 | 17.7704 | 98.3687 | 24.1219 | 100.9769 | 24.0638 | 103.6692 | 24.0936 | 105.0128 | 24.1076 | 106.0394 | 24.1219
| 46 | 58.5225 | 14.8197 | 65.4075 | 15.2258 | 90.6525 | 18.2709 | 94.095 | 24.3612 | 96.39 | 24.3612 | 98.685 | 24.3612 | 100.98 | 24.3612 | 106.0394 | 24.3612
| 48 | 56.2275 | 15.0227 | 63.1125 | 15.4288 | 87.21 | 18.4739 | 90.6525 | 24.5642 | 91.8 | 24.5642 | 97.5375 | 24.5642 | 98.685 | 24.5642 | 106.0394 | 24.5642
Outdoor Unit: 84HP（AVWT-804HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 163.8736 | 20.6088 | 176.7085 | 21.5141 | 236.5184 | 32.1195 | 248.7655 | 52.7477 | 258.779 | 53.4811 | 272.1333 | 54.4178 | 278.1774 | 54.7447 | 286.465 | 55.1313
| 12 | 163.2398 | 20.6088 | 176.2332 | 21.5141 | 236.352 | 32.1195 | 248.5965 | 52.8805 | 258.4409 | 53.6172 | 271.8067 | 54.4178 | 277.7763 | 54.7447 | 285.1285 | 55.1313
| 14 | 163.6368 | 20.8674 | 176.8564 | 21.6434 | 237.065 | 32.2515 | 249.6949 | 53.0134 | 258.1028 | 53.7533 | 271.1535 | 54.5591 | 277.0545 | 54.8884 | 284.336 | 55.2775
| 16 | 163.8671 | 21.1261 | 177.3146 | 21.902 | 236.5634 | 32.6476 | 249.1854 | 53.2791 | 259.064 | 54.0254 | 271.5825 | 54.8418 | 277.2972 | 55.1758 | 284.3921 | 55.57
| 18 | 164.0893 | 21.3847 | 177.6054 | 22.29 | 237.3923 | 32.9117 | 248.6758 | 53.6777 | 257.8992 | 54.4337 | 271.5063 | 55.4072 | 277.1221 | 55.6787 | 284.1131 | 56.0087
| 20 | 164.1415 | 21.902 | 177.888 | 22.8073 | 236.2603 | 33.572 | 249.0845 | 54.2092 | 258.0217 | 54.978 | 271.2491 | 55.8312 | 276.6046 | 56.1097 | 283.333 | 56.4474
| 22 | 164.406 | 22.5487 | 176.861 | 23.4539 | 236.6177 | 34.1002 | 249.4846 | 54.7407 | 258.1321 | 55.5223 | 272.2663 | 56.538 | 277.1551 | 56.8282 | 283.974 | 57.1786
| 24 | 163.89 | 23.1953 | 178.102 | 24.1006 | 236.7968 | 34.8925 | 249.7036 | 55.5378 | 257.8854 | 56.3389 | 271.0494 | 57.2447 | 277.2433 | 57.5466 | 283.4313 | 57.9098
| 25 | 163.3182 | 23.5833 | 177.5302 | 24.5532 | 236.2026 | 35.2886 | 249.1 | 56.0029 | 257.0229 | 56.7471 | 271.1509 | 57.7394 | 277.0996 | 58.0495 | 283.0482 | 58.4216
| 26 | 163.2803 | 24.3058 | 177.5302 | 25.347 | 236.2026 | 36.0825 | 249.1 | 56.7967 | 257.0229 | 57.5409 | 271.1509 | 58.5953 | 277.0996 | 58.8433 | 283.0482 | 59.2651
| 28 | 163.0281 | 26.0124 | 177.5302 | 26.9347 | 236.2026 | 37.6702 | 249.1 | 58.3844 | 257.0229 | 59.1286 | 271.1509 | 60.307 | 277.0996 | 60.431 | 283.0482 | 60.952
| 30 | 163.0932 | 27.5914 | 177.5302 | 28.5224 | 236.2026 | 39.2578 | 249.1 | 59.9721 | 257.0229 | 60.7163 | 271.1509 | 62.0187 | 277.0996 | 62.0187 | 283.0482 | 62.6389
| 32 | 162.8251 | 29.9157 | 177.5302 | 31.0031 | 236.2026 | 41.8874 | 249.1 | 62.5272 | 257.0229 | 63.2219 | 269.9612 | 64.4994 | 275.0176 | 64.4994 | 279.7765 | 65.1196
| 34 | 162.8783 | 32.3739 | 177.5302 | 33.4839 | 236.2026 | 44.517 | 249.1 | 65.0824 | 257.0229 | 65.7274 | 268.7715 | 66.9802 | 272.9355 | 66.9802 | 276.5047 | 67.6004
| 35 | 162.9783 | 33.6071 | 177.5302 | 34.7243 | 236.2026 | 45.8318 | 249.1 | 66.36 | 257.0229 | 66.9802 | 268.1766 | 68.2206 | 271.8945 | 68.2206 | 274.8688 | 68.8407
| 36 | 161.3961 | 35.4474 | 175.8943 | 36.5848 | 233.6744 | 47.4443 | 245.6795 | 67.9725 | 252.8588 | 68.4686 | 262.9715 | 69.4609 | 266.5407 | 69.4609 | 269.3663 | 69.9571
| 38 | 158.21 | 38.9877 | 172.6226 | 40.3059 | 228.618 | 50.6693 | 238.8386 | 71.1975 | 244.5307 | 71.4455 | 252.5614 | 71.9417 | 255.8331 | 71.9417 | 258.3613 | 72.1898
| 40 | 155.4149 | 42.6722 | 169.3508 | 44.0271 | 223.5617 | 53.8942 | 231.9976 | 74.4224 | 236.2026 | 74.4224 | 242.1512 | 74.4224 | 245.1256 | 74.4224 | 247.3563 | 74.4224
| 43 | 138.1052 | 46.8723 | 151.8391 | 48.2272 | 207.0265 | 58.0879 | 213.5394 | 78.8497 | 219.2012 | 78.66 | 225.0457 | 78.7573 | 227.9624 | 78.803 | 230.191 | 78.8497
| 46 | 127.041 | 48.4428 | 141.987 | 49.77 | 196.789 | 59.724 | 204.262 | 79.632 | 209.244 | 79.632 | 214.226 | 79.632 | 219.208 | 79.632 | 230.191 | 79.632
| 48 | 122.059 | 49.1064 | 137.005 | 50.4336 | 189.316 | 60.3876 | 196.789 | 80.2956 | 199.28 | 80.2956 | 211.735 | 80.2956 | 214.226 | 80.2956 | 230.191 | 80.2956
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 163.8736 | 20.4125 | 176.7085 | 21.3092 | 236.5184 | 31.8136 | 248.7655 | 52.2453 | 258.779 | 52.9717 | 272.1333 | 53.8995 | 278.1774 | 54.2233 | 286.465 | 54.6062
| 12 | 163.2398 | 20.4125 | 176.2332 | 21.3092 | 236.352 | 31.8136 | 248.5965 | 52.3769 | 258.4409 | 53.1065 | 271.8067 | 53.8995 | 277.7763 | 54.2233 | 285.1285 | 54.6062
| 14 | 163.6368 | 20.6687 | 176.8564 | 21.4373 | 237.065 | 31.9443 | 249.6949 | 52.5085 | 258.1028 | 53.2413 | 271.1535 | 54.0395 | 277.0545 | 54.3656 | 284.336 | 54.7511
| 16 | 163.8671 | 20.9249 | 177.3146 | 21.6934 | 236.5634 | 32.3367 | 249.1854 | 52.7717 | 259.064 | 53.5109 | 271.5825 | 54.3195 | 277.2972 | 54.6503 | 284.3921 | 55.0408
| 18 | 164.0893 | 21.1811 | 177.6054 | 22.0777 | 237.3923 | 32.5983 | 248.6758 | 53.1665 | 257.8992 | 53.9153 | 271.5063 | 54.8795 | 277.1221 | 55.1484 | 284.1131 | 55.4753
| 20 | 164.1415 | 21.6934 | 177.888 | 22.5901 | 236.2603 | 33.2523 | 249.0845 | 53.6929 | 258.0217 | 54.4544 | 271.2491 | 55.2995 | 276.6046 | 55.5753 | 283.333 | 55.9098
| 22 | 164.406 | 22.3339 | 176.861 | 23.2306 | 236.6177 | 33.7754 | 249.4846 | 54.2193 | 258.1321 | 54.9936 | 272.2663 | 55.9995 | 277.1551 | 56.2869 | 283.974 | 56.634
| 24 | 163.89 | 22.9744 | 178.102 | 23.871 | 236.7968 | 34.5602 | 249.7036 | 55.0089 | 257.8854 | 55.8023 | 271.0494 | 56.6995 | 277.2433 | 56.9985 | 283.4313 | 57.3583
| 25 | 163.3182 | 23.3587 | 177.5302 | 24.3194 | 236.2026 | 34.9526 | 249.1 | 55.4695 | 257.0229 | 56.2067 | 271.1509 | 57.1895 | 277.0996 | 57.4966 | 283.0482 | 57.8652
| 26 | 163.2803 | 24.0744 | 177.5302 | 25.1056 | 236.2026 | 35.7388 | 249.1 | 56.2558 | 257.0229 | 56.9929 | 271.1509 | 58.0372 | 277.0996 | 58.2829 | 283.0482 | 58.7006
| 28 | 163.0281 | 25.7647 | 177.5302 | 26.6782 | 236.2026 | 37.3114 | 249.1 | 57.8284 | 257.0229 | 58.5655 | 271.1509 | 59.7326 | 277.0996 | 59.8555 | 283.0482 | 60.3715
| 30 | 163.0932 | 27.3286 | 177.5302 | 28.2508 | 236.2026 | 38.8839 | 249.1 | 59.4009 | 257.0229 | 60.138 | 271.1509 | 61.428 | 277.0996 | 61.428 | 283.0482 | 62.0423
| 32 | 162.8251 | 29.6308 | 177.5302 | 30.7079 | 236.2026 | 41.4885 | 249.1 | 61.9317 | 257.0229 | 62.6197 | 269.9612 | 63.8852 | 275.0176 | 63.8852 | 279.7765 | 64.4994
| 34 | 162.8783 | 32.0656 | 177.5302 | 33.165 | 236.2026 | 44.093 | 249.1 | 64.4626 | 257.0229 | 65.1014 | 268.7715 | 66.3423 | 272.9355 | 66.3423 | 276.5047 | 66.9566
| 35 | 162.9783 | 33.287 | 177.5302 | 34.3936 | 236.2026 | 45.3953 | 249.1 | 65.728 | 257.0229 | 66.3423 | 268.1766 | 67.5708 | 271.8945 | 67.5708 | 274.8688 | 68.1851
| 36 | 161.3961 | 35.1098 | 175.8943 | 36.2364 | 233.6744 | 46.9924 | 245.6795 | 67.3251 | 252.8588 | 67.8166 | 262.9715 | 68.7994 | 266.5407 | 68.7994 | 269.3663 | 69.2908
| 38 | 158.21 | 38.6164 | 172.6226 | 39.9221 | 228.618 | 50.1867 | 238.8386 | 70.5194 | 244.5307 | 70.7651 | 252.5614 | 71.2565 | 255.8331 | 71.2565 | 258.3613 | 71.5022
| 40 | 155.4149 | 42.2658 | 169.3508 | 43.6078 | 223.5617 | 53.381 | 231.9976 | 73.7136 | 236.2026 | 73.7136 | 242.1512 | 73.7136 | 245.1256 | 73.7136 | 247.3563 | 73.7136
| 43 | 138.1052 | 46.4259 | 151.8391 | 47.7679 | 207.0265 | 57.5347 | 213.5394 | 78.0987 | 219.2012 | 77.9108 | 225.0457 | 78.0072 | 227.9624 | 78.0525 | 230.191 | 78.0987
| 46 | 127.041 | 47.9814 | 141.987 | 49.296 | 196.789 | 59.1552 | 204.262 | 78.8736 | 209.244 | 78.8736 | 214.226 | 78.8736 | 219.208 | 78.8736 | 230.191 | 78.8736
| 48 | 122.059 | 48.6387 | 137.005 | 49.9533 | 189.316 | 59.8125 | 196.789 | 79.5309 | 199.28 | 79.5309 | 211.735 | 79.5309 | 214.226 | 79.5309 | 230.191 | 79.5309
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 163.8736 | 20.2162 | 176.7085 | 21.1043 | 236.5184 | 31.5077 | 248.7655 | 51.743 | 258.779 | 52.4624 | 272.1333 | 53.3813 | 278.1774 | 53.7019 | 286.465 | 54.0812
| 12 | 163.2398 | 20.2162 | 176.2332 | 21.1043 | 236.352 | 31.5077 | 248.5965 | 51.8733 | 258.4409 | 52.5959 | 271.8067 | 53.3813 | 277.7763 | 53.7019 | 285.1285 | 54.0812
| 14 | 163.6368 | 20.47 | 176.8564 | 21.2311 | 237.065 | 31.6372 | 249.6949 | 52.0036 | 258.1028 | 52.7294 | 271.1535 | 53.5199 | 277.0545 | 53.8429 | 284.336 | 54.2246
| 16 | 163.8671 | 20.7237 | 177.3146 | 21.4849 | 236.5634 | 32.0258 | 249.1854 | 52.2643 | 259.064 | 52.9964 | 271.5825 | 53.7972 | 277.2972 | 54.1248 | 284.3921 | 54.5115
| 18 | 164.0893 | 20.9774 | 177.6054 | 21.8654 | 237.3923 | 32.2849 | 248.6758 | 52.6553 | 257.8992 | 53.3968 | 271.5063 | 54.3518 | 277.1221 | 54.6181 | 284.1131 | 54.9419
| 20 | 164.1415 | 21.4849 | 177.888 | 22.3729 | 236.2603 | 32.9325 | 249.0845 | 53.1766 | 258.0217 | 53.9308 | 271.2491 | 54.7678 | 276.6046 | 55.041 | 283.333 | 55.3722
| 22 | 164.406 | 22.1192 | 176.861 | 23.0072 | 236.6177 | 33.4507 | 249.4846 | 53.698 | 258.1321 | 54.4648 | 272.2663 | 55.4611 | 277.1551 | 55.7457 | 283.974 | 56.0895
| 24 | 163.89 | 22.7535 | 178.102 | 23.6415 | 236.7968 | 34.2279 | 249.7036 | 54.48 | 257.8854 | 55.2657 | 271.0494 | 56.1543 | 277.2433 | 56.4505 | 283.4313 | 56.8067
| 25 | 163.3182 | 23.1341 | 177.5302 | 24.0855 | 236.2026 | 34.6165 | 249.1 | 54.9362 | 257.0229 | 55.6662 | 271.1509 | 56.6396 | 277.0996 | 56.9438 | 283.0482 | 57.3088
| 26 | 163.2803 | 23.8429 | 177.5302 | 24.8642 | 236.2026 | 35.3952 | 249.1 | 55.7149 | 257.0229 | 56.4449 | 271.1509 | 57.4792 | 277.0996 | 57.7225 | 283.0482 | 58.1362
| 28 | 163.0281 | 25.5169 | 177.5302 | 26.4217 | 236.2026 | 36.9526 | 249.1 | 57.2723 | 257.0229 | 58.0024 | 271.1509 | 59.1583 | 277.0996 | 59.2799 | 283.0482 | 59.791
| 30 | 163.0932 | 27.0658 | 177.5302 | 27.9791 | 236.2026 | 38.5101 | 249.1 | 58.8297 | 257.0229 | 59.5598 | 271.1509 | 60.8374 | 277.0996 | 60.8374 | 283.0482 | 61.4458
| 32 | 162.8251 | 29.3459 | 177.5302 | 30.4126 | 236.2026 | 41.0896 | 249.1 | 61.3362 | 257.0229 | 62.0176 | 269.9612 | 63.2709 | 275.0176 | 63.2709 | 279.7765 | 63.8793
| 34 | 162.8783 | 31.7573 | 177.5302 | 32.8461 | 236.2026 | 43.6691 | 249.1 | 63.8427 | 257.0229 | 64.4755 | 268.7715 | 65.7044 | 272.9355 | 65.7044 | 276.5047 | 66.3127
| 35 | 162.9783 | 32.967 | 177.5302 | 34.0629 | 236.2026 | 44.9588 | 249.1 | 65.096 | 257.0229 | 65.7044 | 268.1766 | 66.9211 | 271.8945 | 66.9211 | 274.8688 | 67.5295
| 36 | 161.3961 | 34.7722 | 175.8943 | 35.888 | 233.6744 | 46.5406 | 245.6795 | 66.6778 | 252.8588 | 67.1645 | 262.9715 | 68.1379 | 266.5407 | 68.1379 | 269.3663 | 68.6246
| 38 | 158.21 | 38.2451 | 172.6226 | 39.5382 | 228.618 | 49.7041 | 238.8386 | 69.8413 | 244.5307 | 70.0847 | 252.5614 | 70.5714 | 255.8331 | 70.5714 | 258.3613 | 70.8147
| 40 | 155.4149 | 41.8594 | 169.3508 | 43.1885 | 223.5617 | 52.8677 | 231.9976 | 73.0049 | 236.2026 | 73.0049 | 242.1512 | 73.0049 | 245.1256 | 73.0049 | 247.3563 | 73.0049
| 43 | 138.1052 | 45.9795 | 151.8391 | 47.3086 | 207.0265 | 56.9815 | 213.5394 | 77.3478 | 219.2012 | 77.1617 | 225.0457 | 77.2571 | 227.9624 | 77.302 | 230.191 | 77.3478
| 46 | 127.041 | 47.5201 | 141.987 | 48.822 | 196.789 | 58.5864 | 204.262 | 78.1152 | 209.244 | 78.1152 | 214.226 | 78.1152 | 219.208 | 78.1152 | 230.191 | 78.1152
| 48 | 122.059 | 48.171 | 137.005 | 49.473 | 189.316 | 59.2374 | 196.789 | 78.7662 | 199.28 | 78.7662 | 211.735 | 78.7662 | 214.226 | 78.7662 | 230.191 | 78.7662
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 160.7817 | 20.02 | 173.3744 | 20.8994 | 232.0557 | 31.2018 | 244.0718 | 51.2406 | 253.8964 | 51.9531 | 266.9988 | 52.863 | 272.9287 | 53.1806 | 281.06 | 53.5561
| 12 | 160.1598 | 20.02 | 172.908 | 20.8994 | 231.8925 | 31.2018 | 243.906 | 51.3697 | 253.5647 | 52.0852 | 266.6783 | 52.863 | 272.5353 | 53.1806 | 279.7487 | 53.5561
| 14 | 160.5493 | 20.2712 | 173.5195 | 21.025 | 232.5921 | 31.33 | 244.9837 | 51.4987 | 253.2329 | 52.2174 | 266.0374 | 53.0003 | 271.827 | 53.3201 | 278.9712 | 53.6982
| 16 | 160.7753 | 20.5225 | 173.969 | 21.2763 | 232.0999 | 31.7149 | 244.4838 | 51.7569 | 254.176 | 52.4818 | 266.4583 | 53.2749 | 272.0652 | 53.5993 | 279.0262 | 53.9823
| 18 | 160.9932 | 20.7737 | 174.2543 | 21.6532 | 232.9132 | 31.9714 | 243.9838 | 52.1441 | 253.0332 | 52.8784 | 266.3836 | 53.8241 | 271.8934 | 54.0878 | 278.7525 | 54.4085
| 20 | 161.0445 | 21.2763 | 174.5316 | 22.1557 | 231.8026 | 32.6128 | 244.3848 | 52.6604 | 253.1534 | 53.4072 | 266.1312 | 54.2361 | 271.3856 | 54.5066 | 277.9871 | 54.8346
| 22 | 161.304 | 21.9044 | 173.524 | 22.7838 | 232.1532 | 33.1259 | 244.7773 | 53.1766 | 253.2617 | 53.936 | 267.1292 | 54.9226 | 271.9258 | 55.2045 | 278.616 | 55.5449
| 24 | 160.7977 | 22.5326 | 174.7416 | 23.412 | 232.3289 | 33.8956 | 244.9922 | 53.9511 | 253.0197 | 54.7292 | 265.9352 | 55.6091 | 272.0123 | 55.9024 | 278.0835 | 56.2552
| 25 | 160.2367 | 22.9095 | 174.1806 | 23.8517 | 231.7459 | 34.2804 | 244.4 | 54.4028 | 252.1734 | 55.1258 | 266.0349 | 56.0897 | 271.8713 | 56.3909 | 277.7077 | 56.7524
| 26 | 160.1996 | 23.6114 | 174.1806 | 24.6228 | 231.7459 | 35.0515 | 244.4 | 55.174 | 252.1734 | 55.8969 | 266.0349 | 56.9211 | 271.8713 | 57.1621 | 277.7077 | 57.5718
| 28 | 159.9521 | 25.2692 | 174.1806 | 26.1652 | 231.7459 | 36.5939 | 244.4 | 56.7163 | 252.1734 | 57.4392 | 266.0349 | 58.5839 | 271.8713 | 58.7044 | 277.7077 | 59.2105
| 30 | 160.016 | 26.8031 | 174.1806 | 27.7075 | 231.7459 | 38.1362 | 244.4 | 58.2586 | 252.1734 | 58.9815 | 266.0349 | 60.2467 | 271.8713 | 60.2467 | 277.7077 | 60.8492
| 32 | 159.7529 | 29.061 | 174.1806 | 30.1173 | 231.7459 | 40.6906 | 244.4 | 60.7408 | 252.1734 | 61.4155 | 264.8676 | 62.6566 | 269.8285 | 62.6566 | 274.4977 | 63.2591
| 34 | 159.8051 | 31.449 | 174.1806 | 32.5272 | 231.7459 | 43.2451 | 244.4 | 63.2229 | 252.1734 | 63.8495 | 263.7003 | 65.0665 | 267.7858 | 65.0665 | 271.2876 | 65.6689
| 35 | 159.9032 | 32.6469 | 174.1806 | 33.7321 | 231.7459 | 44.5223 | 244.4 | 64.464 | 252.1734 | 65.0665 | 263.1167 | 66.2714 | 266.7644 | 66.2714 | 269.6826 | 66.8739
| 36 | 158.3509 | 34.4346 | 172.5756 | 35.5395 | 229.2654 | 46.0887 | 241.0441 | 66.0304 | 248.0879 | 66.5124 | 258.0098 | 67.4763 | 261.5116 | 67.4763 | 264.2839 | 67.9583
| 38 | 155.2249 | 37.8738 | 169.3656 | 39.1543 | 224.3045 | 49.2216 | 234.3322 | 69.1632 | 239.9169 | 69.4042 | 247.7961 | 69.8862 | 251.0061 | 69.8862 | 253.4866 | 70.1272
| 40 | 152.4826 | 41.453 | 166.1555 | 42.7692 | 219.3435 | 52.3544 | 227.6203 | 72.2961 | 231.7459 | 72.2961 | 237.5823 | 72.2961 | 240.5005 | 72.2961 | 242.6892 | 72.2961
| 43 | 135.4995 | 45.5331 | 148.9742 | 46.8493 | 203.1203 | 56.4282 | 209.5104 | 76.5968 | 215.0653 | 76.4125 | 220.7996 | 76.5071 | 223.6612 | 76.5515 | 225.8477 | 76.5968
| 46 | 124.644 | 47.0587 | 139.308 | 48.348 | 193.076 | 58.0176 | 200.408 | 77.3568 | 205.296 | 77.3568 | 210.184 | 77.3568 | 215.072 | 77.3568 | 225.8477 | 77.3568
| 48 | 119.756 | 47.7034 | 134.42 | 48.9926 | 185.744 | 58.6622 | 193.076 | 78.0014 | 195.52 | 78.0014 | 207.74 | 78.0014 | 210.184 | 78.0014 | 225.8477 | 78.0014
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 157.6897 | 19.8237 | 170.0403 | 20.6945 | 227.5931 | 30.8959 | 239.3781 | 50.7382 | 249.0138 | 51.4437 | 261.8642 | 52.3447 | 267.6801 | 52.6592 | 275.655 | 53.031
| 12 | 157.0798 | 19.8237 | 169.5829 | 20.6945 | 227.433 | 30.8959 | 239.2155 | 50.866 | 248.6884 | 51.5746 | 261.5499 | 52.3447 | 267.2942 | 52.6592 | 274.3689 | 53.031
| 14 | 157.4618 | 20.0725 | 170.1826 | 20.8189 | 228.1192 | 31.0229 | 240.2725 | 50.9938 | 248.3631 | 51.7055 | 260.9213 | 52.4807 | 266.5996 | 52.7974 | 273.6063 | 53.1717
| 16 | 157.6834 | 20.3213 | 170.6235 | 21.0677 | 227.6364 | 31.4039 | 239.7821 | 51.2495 | 249.288 | 51.9673 | 261.3341 | 52.7526 | 266.8331 | 53.0738 | 273.6603 | 53.453
| 18 | 157.8972 | 20.5701 | 170.9033 | 21.4409 | 228.4341 | 31.658 | 239.2918 | 51.6329 | 248.1672 | 52.36 | 261.2608 | 53.2965 | 266.6647 | 53.5576 | 273.3919 | 53.875
| 20 | 157.9475 | 21.0677 | 171.1752 | 21.9385 | 227.3448 | 32.2931 | 239.6851 | 52.1441 | 248.285 | 52.8836 | 261.0133 | 53.7043 | 266.1667 | 53.9722 | 272.6412 | 54.297
| 22 | 158.202 | 21.6897 | 170.187 | 22.5605 | 227.6887 | 32.8011 | 240.07 | 52.6553 | 248.3913 | 53.4072 | 261.9921 | 54.3841 | 266.6965 | 54.6633 | 273.258 | 55.0004
| 24 | 157.7054 | 22.3117 | 171.3811 | 23.1824 | 227.8611 | 33.5632 | 240.2808 | 53.4221 | 248.1539 | 54.1926 | 260.8211 | 55.0639 | 266.7813 | 55.3543 | 272.7357 | 55.7037
| 25 | 157.1553 | 22.6849 | 170.831 | 23.6178 | 227.2893 | 33.9443 | 239.7 | 53.8694 | 247.3239 | 54.5853 | 260.9188 | 55.5398 | 266.643 | 55.8381 | 272.3672 | 56.196
| 26 | 157.1188 | 23.3799 | 170.831 | 24.3814 | 227.2893 | 34.7079 | 239.7 | 54.633 | 247.3239 | 55.3489 | 260.9188 | 56.3631 | 266.643 | 56.6017 | 272.3672 | 57.0073
| 28 | 156.8761 | 25.0215 | 170.831 | 25.9086 | 227.2893 | 36.2351 | 239.7 | 56.1602 | 247.3239 | 56.8761 | 260.9188 | 58.0096 | 266.643 | 58.1289 | 272.3672 | 58.63
| 30 | 156.9388 | 26.5403 | 170.831 | 27.4358 | 227.2893 | 37.7623 | 239.7 | 57.6874 | 247.3239 | 58.4033 | 260.9188 | 59.6561 | 266.643 | 59.6561 | 272.3672 | 60.2526
| 32 | 156.6808 | 28.776 | 170.831 | 29.8221 | 227.2893 | 40.2917 | 239.7 | 60.1453 | 247.3239 | 60.8134 | 259.774 | 62.0423 | 264.6395 | 62.0423 | 269.2189 | 62.6389
| 34 | 156.7319 | 31.1406 | 170.831 | 32.2083 | 227.2893 | 42.8211 | 239.7 | 62.6031 | 247.3239 | 63.2235 | 258.6291 | 64.4286 | 262.6361 | 64.4286 | 266.0706 | 65.0251
| 35 | 156.8281 | 32.3268 | 170.831 | 33.4014 | 227.2893 | 44.0858 | 239.7 | 63.832 | 247.3239 | 64.4286 | 258.0567 | 65.6217 | 261.6343 | 65.6217 | 264.4964 | 66.2182
| 36 | 155.3057 | 34.097 | 169.2568 | 35.1911 | 224.8565 | 45.6369 | 236.4086 | 65.3831 | 243.317 | 65.8603 | 253.0481 | 66.8148 | 256.4826 | 66.8148 | 259.2016 | 67.2921
| 38 | 152.2398 | 37.5025 | 166.1085 | 38.7705 | 219.9909 | 48.739 | 229.8258 | 68.4852 | 235.3031 | 68.7238 | 243.0308 | 69.201 | 246.1791 | 69.201 | 248.6118 | 69.4397
| 40 | 149.5502 | 41.0466 | 162.9602 | 42.3498 | 215.1254 | 51.8411 | 223.243 | 71.5873 | 227.2893 | 71.5873 | 233.0134 | 71.5873 | 235.8755 | 71.5873 | 238.0221 | 71.5873
| 43 | 132.8937 | 45.0867 | 146.1093 | 46.39 | 199.2141 | 55.875 | 205.4813 | 75.8459 | 210.9294 | 75.6634 | 216.5534 | 75.757 | 219.36 | 75.801 | 221.5045 | 75.8459
| 46 | 122.247 | 46.5974 | 136.629 | 47.874 | 189.363 | 57.4488 | 196.554 | 76.5984 | 201.348 | 76.5984 | 206.142 | 76.5984 | 210.936 | 76.5984 | 221.5045 | 76.5984
| 48 | 117.453 | 47.2357 | 131.835 | 48.5123 | 182.172 | 58.0871 | 189.363 | 77.2367 | 191.76 | 77.2367 | 203.745 | 77.2367 | 206.142 | 77.2367 | 221.5045 | 77.2367
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 154.5978 | 19.6274 | 166.7062 | 20.4896 | 223.1305 | 30.59 | 234.6844 | 50.2359 | 244.1312 | 50.9344 | 256.7296 | 51.8265 | 262.4315 | 52.1378 | 270.25 | 52.506
| 12 | 153.9998 | 19.6274 | 166.2577 | 20.4896 | 222.9736 | 30.59 | 234.525 | 50.3624 | 243.8122 | 51.064 | 256.4214 | 51.8265 | 262.0531 | 52.1378 | 268.9891 | 52.506
| 14 | 154.3743 | 19.8737 | 166.8456 | 20.6127 | 223.6463 | 30.7157 | 235.5613 | 50.489 | 243.4932 | 51.1936 | 255.8052 | 51.9611 | 261.3721 | 52.2747 | 268.2415 | 52.6453
| 16 | 154.5916 | 20.1201 | 167.2779 | 20.8591 | 223.173 | 31.093 | 235.0805 | 50.742 | 244.4 | 51.4528 | 256.2099 | 52.2303 | 261.6011 | 52.5483 | 268.2945 | 52.9238
| 18 | 154.8012 | 20.3664 | 167.5522 | 21.2286 | 223.955 | 31.3445 | 234.5998 | 51.1216 | 243.3012 | 51.8416 | 256.138 | 52.7688 | 261.436 | 53.0273 | 268.0312 | 53.3416
| 20 | 154.8505 | 20.8591 | 167.8188 | 21.7212 | 222.8871 | 31.9733 | 234.9854 | 51.6278 | 243.4167 | 52.36 | 255.8954 | 53.1726 | 260.9477 | 53.4378 | 267.2953 | 53.7594
| 22 | 155.1 | 21.4749 | 166.85 | 22.3371 | 223.2242 | 32.4764 | 235.3628 | 52.134 | 243.5209 | 52.8784 | 256.855 | 53.8457 | 261.4671 | 54.1221 | 267.9 | 54.4558
| 24 | 154.6132 | 22.0907 | 168.0207 | 22.9529 | 223.3932 | 33.2309 | 235.5694 | 52.8932 | 243.2881 | 53.656 | 255.707 | 54.5188 | 261.5503 | 54.8063 | 267.388 | 55.1522
| 25 | 154.0738 | 22.4602 | 167.4813 | 23.384 | 222.8326 | 33.6082 | 235 | 53.3361 | 242.4744 | 54.0449 | 255.8028 | 54.9899 | 261.4147 | 55.2852 | 267.0266 | 55.6396
| 26 | 154.038 | 23.1484 | 167.4813 | 24.14 | 222.8326 | 34.3643 | 235 | 54.0921 | 242.4744 | 54.8009 | 255.8028 | 55.805 | 261.4147 | 56.0413 | 267.0266 | 56.4429
| 28 | 153.8001 | 24.7737 | 167.4813 | 25.6521 | 222.8326 | 35.8763 | 235 | 55.6042 | 242.4744 | 56.313 | 255.8028 | 57.4352 | 261.4147 | 57.5533 | 267.0266 | 58.0495
| 30 | 153.8616 | 26.2775 | 167.4813 | 27.1642 | 222.8326 | 37.3884 | 235 | 57.1163 | 242.4744 | 57.825 | 255.8028 | 59.0654 | 261.4147 | 59.0654 | 267.0266 | 59.6561
| 32 | 153.6086 | 28.4911 | 167.4813 | 29.5268 | 222.8326 | 39.8928 | 235 | 59.5498 | 242.4744 | 60.2113 | 254.6804 | 61.428 | 259.4505 | 61.428 | 263.9401 | 62.0187
| 34 | 153.6588 | 30.8323 | 167.4813 | 31.8894 | 222.8326 | 42.3972 | 235 | 61.9833 | 242.4744 | 62.5975 | 253.558 | 63.7907 | 257.4863 | 63.7907 | 260.8535 | 64.3813
| 35 | 153.7531 | 32.0068 | 167.4813 | 33.0707 | 222.8326 | 43.6493 | 235 | 63.2 | 242.4744 | 63.7907 | 252.9968 | 64.972 | 256.5043 | 64.972 | 259.3102 | 65.5626
| 36 | 152.2605 | 33.7594 | 165.9381 | 34.8427 | 220.4475 | 45.185 | 231.7731 | 64.7357 | 238.546 | 65.2082 | 248.0863 | 66.1533 | 251.4535 | 66.1533 | 254.1192 | 66.6258
| 38 | 149.2547 | 37.1312 | 162.8515 | 38.3866 | 215.6774 | 48.2564 | 225.3194 | 67.8071 | 230.6893 | 68.0434 | 238.2654 | 68.5159 | 241.352 | 68.5159 | 243.7371 | 68.7521
| 40 | 146.6179 | 40.6402 | 159.7649 | 41.9305 | 210.9072 | 51.3279 | 218.8657 | 70.8785 | 222.8326 | 70.8785 | 228.4446 | 70.8785 | 231.2505 | 70.8785 | 233.355 | 70.8785
| 43 | 130.288 | 44.6403 | 143.2444 | 45.9307 | 195.308 | 55.3218 | 201.4523 | 75.0949 | 206.7935 | 74.9142 | 212.3073 | 75.0069 | 215.0588 | 75.0505 | 217.1613 | 75.0949
| 46 | 119.85 | 46.136 | 133.95 | 47.4 | 185.65 | 56.88 | 192.7 | 75.84 | 197.4 | 75.84 | 202.1 | 75.84 | 206.8 | 75.84 | 217.1613 | 75.84
| 48 | 115.15 | 46.768 | 129.25 | 48.032 | 178.6 | 57.512 | 185.65 | 76.472 | 188 | 76.472 | 199.75 | 76.472 | 202.1 | 76.472 | 217.1613 | 76.472
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 139.138 | 15.5057 | 150.0356 | 16.1868 | 200.8175 | 24.1661 | 211.216 | 39.6863 | 219.718 | 40.2381 | 231.0566 | 40.9429 | 236.1883 | 41.1889 | 243.225 | 41.4797
| 12 | 138.5998 | 15.5057 | 149.6319 | 16.1868 | 200.6762 | 24.1661 | 211.0725 | 39.7863 | 219.431 | 40.3405 | 230.7793 | 40.9429 | 235.8478 | 41.1889 | 242.0902 | 41.4797
| 14 | 138.9369 | 15.7003 | 150.1611 | 16.2841 | 201.2816 | 24.2654 | 212.0051 | 39.8863 | 219.1439 | 40.4429 | 230.2246 | 41.0493 | 235.2349 | 41.297 | 241.4174 | 41.5898
| 16 | 139.1324 | 15.8949 | 150.5501 | 16.4787 | 200.8557 | 24.5635 | 211.5725 | 40.0862 | 219.96 | 40.6477 | 230.5889 | 41.2619 | 235.441 | 41.5132 | 241.465 | 41.8098
| 18 | 139.3211 | 16.0895 | 150.797 | 16.7706 | 201.5595 | 24.7622 | 211.1398 | 40.3861 | 218.971 | 40.9549 | 230.5242 | 41.6873 | 235.2924 | 41.8916 | 241.2281 | 42.1399
| 20 | 139.3655 | 16.4787 | 151.037 | 17.1598 | 200.5984 | 25.2589 | 211.4868 | 40.786 | 219.075 | 41.3644 | 230.3058 | 42.0064 | 234.8529 | 42.2159 | 240.5658 | 42.47
| 22 | 139.59 | 16.9652 | 150.165 | 17.6463 | 200.9018 | 25.6563 | 211.8265 | 41.1858 | 219.1688 | 41.774 | 231.1695 | 42.5381 | 235.3204 | 42.7564 | 241.11 | 43.0201
| 24 | 139.1519 | 17.4517 | 151.2187 | 18.1328 | 201.0539 | 26.2524 | 212.0125 | 41.7856 | 218.9593 | 42.3883 | 230.1363 | 43.0698 | 235.3952 | 43.297 | 240.6492 | 43.5702
| 25 | 138.6664 | 17.7436 | 150.7332 | 18.4734 | 200.5494 | 26.5505 | 211.5 | 42.1355 | 218.227 | 42.6954 | 230.2225 | 43.442 | 235.2732 | 43.6753 | 240.324 | 43.9553
| 26 | 138.6342 | 18.2873 | 150.7332 | 19.0706 | 200.5494 | 27.1478 | 211.5 | 42.7328 | 218.227 | 43.2927 | 230.2225 | 44.086 | 235.2732 | 44.2726 | 240.324 | 44.5899
| 28 | 138.4201 | 19.5713 | 150.7332 | 20.2652 | 200.5494 | 28.3423 | 211.5 | 43.9273 | 218.227 | 44.4872 | 230.2225 | 45.3738 | 235.2732 | 45.4671 | 240.324 | 45.8591
| 30 | 138.4754 | 20.7592 | 150.7332 | 21.4597 | 200.5494 | 29.5368 | 211.5 | 45.1218 | 218.227 | 45.6818 | 230.2225 | 46.6617 | 235.2732 | 46.6617 | 240.324 | 47.1283
| 32 | 138.2477 | 22.508 | 150.7332 | 23.3262 | 200.5494 | 31.5153 | 211.5 | 47.0443 | 218.227 | 47.5669 | 229.2123 | 48.5281 | 233.5055 | 48.5281 | 237.5461 | 48.9948
| 34 | 138.2929 | 24.3575 | 150.7332 | 25.1926 | 200.5494 | 33.4938 | 211.5 | 48.9668 | 218.227 | 49.4521 | 228.2022 | 50.3946 | 231.7377 | 50.3946 | 234.7682 | 50.8612
| 35 | 138.3778 | 25.2853 | 150.7332 | 26.1259 | 200.5494 | 34.483 | 211.5 | 49.928 | 218.227 | 50.3946 | 227.6971 | 51.3279 | 230.8538 | 51.3279 | 233.3792 | 51.7945
| 36 | 137.0344 | 26.6699 | 149.3443 | 27.5257 | 198.4028 | 35.6962 | 208.5958 | 51.1412 | 214.6914 | 51.5145 | 223.2777 | 52.2611 | 226.3082 | 52.2611 | 228.7073 | 52.6344
| 38 | 134.3293 | 29.3336 | 146.5663 | 30.3254 | 194.1096 | 38.1226 | 202.7875 | 53.5676 | 207.6204 | 53.7543 | 214.4389 | 54.1276 | 217.2168 | 54.1276 | 219.3634 | 54.3142
| 40 | 131.9561 | 32.1057 | 143.7884 | 33.1251 | 189.8165 | 40.549 | 196.9791 | 55.994 | 200.5494 | 55.994 | 205.6001 | 55.994 | 208.1255 | 55.994 | 210.0195 | 55.994
| 43 | 117.2592 | 35.2659 | 128.92 | 36.2852 | 175.7772 | 43.7042 | 181.307 | 59.325 | 186.1142 | 59.1822 | 191.0766 | 59.2555 | 193.553 | 59.2899 | 195.4452 | 59.325
| 46 | 107.865 | 36.4474 | 120.555 | 37.446 | 167.085 | 44.9352 | 173.43 | 59.9136 | 177.66 | 59.9136 | 181.89 | 59.9136 | 186.12 | 59.9136 | 195.4452 | 59.9136
| 48 | 103.635 | 36.9467 | 116.325 | 37.9453 | 160.74 | 45.4345 | 167.085 | 60.4129 | 169.2 | 60.4129 | 179.775 | 60.4129 | 181.89 | 60.4129 | 195.4452 | 60.4129
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 123.6782 | 12.3653 | 133.3649 | 12.9084 | 178.5044 | 19.2717 | 187.7475 | 31.6486 | 195.3049 | 32.0886 | 205.3837 | 32.6507 | 209.9452 | 32.8468 | 216.2 | 33.0788
| 12 | 123.1999 | 12.3653 | 133.0062 | 12.9084 | 178.3788 | 19.2717 | 187.62 | 31.7283 | 195.0497 | 32.1703 | 205.1371 | 32.6507 | 209.6425 | 32.8468 | 215.1913 | 33.0788
| 14 | 123.4994 | 12.5205 | 133.4765 | 12.986 | 178.917 | 19.3509 | 188.449 | 31.808 | 194.7946 | 32.252 | 204.6441 | 32.7355 | 209.0977 | 32.933 | 214.5932 | 33.1665
| 16 | 123.6733 | 12.6756 | 133.8223 | 13.1412 | 178.5384 | 19.5886 | 188.0644 | 31.9675 | 195.52 | 32.4153 | 204.9679 | 32.9051 | 209.2809 | 33.1055 | 214.6356 | 33.342
| 18 | 123.841 | 12.8308 | 134.0418 | 13.374 | 179.164 | 19.747 | 187.6798 | 32.2066 | 194.6409 | 32.6602 | 204.9104 | 33.2443 | 209.1488 | 33.4072 | 214.425 | 33.6052
| 20 | 123.8804 | 13.1412 | 134.2551 | 13.6844 | 178.3097 | 20.1432 | 187.9883 | 32.5255 | 194.7334 | 32.9868 | 204.7163 | 33.4987 | 208.7582 | 33.6658 | 213.8363 | 33.8684
| 22 | 124.08 | 13.5292 | 133.48 | 14.0724 | 178.5794 | 20.4601 | 188.2902 | 32.8444 | 194.8167 | 33.3134 | 205.484 | 33.9228 | 209.1737 | 34.0969 | 214.32 | 34.3072
| 24 | 123.6905 | 13.9172 | 134.4166 | 14.4603 | 178.7146 | 20.9355 | 188.4555 | 33.3227 | 194.6305 | 33.8033 | 204.5656 | 34.3468 | 209.2402 | 34.528 | 213.9104 | 34.7459
| 25 | 123.259 | 14.15 | 133.9851 | 14.7319 | 178.2661 | 21.1732 | 188 | 33.6017 | 193.9795 | 34.0483 | 204.6422 | 34.6436 | 209.1318 | 34.8297 | 213.6213 | 35.053
| 26 | 123.2304 | 14.5835 | 133.9851 | 15.2082 | 178.2661 | 21.6495 | 188 | 34.078 | 193.9795 | 34.5246 | 204.6422 | 35.1572 | 209.1318 | 35.306 | 213.6213 | 35.559
| 28 | 123.0401 | 15.6075 | 133.9851 | 16.1608 | 178.2661 | 22.6021 | 188 | 35.0306 | 193.9795 | 35.4772 | 204.6422 | 36.1842 | 209.1318 | 36.2586 | 213.6213 | 36.5712
| 30 | 123.0892 | 16.5548 | 133.9851 | 17.1134 | 178.2661 | 23.5547 | 188 | 35.9832 | 193.9795 | 36.4298 | 204.6422 | 37.2112 | 209.1318 | 37.2112 | 213.6213 | 37.5833
| 32 | 122.8869 | 17.9494 | 133.9851 | 18.6019 | 178.2661 | 25.1325 | 188 | 37.5163 | 193.9795 | 37.9331 | 203.7443 | 38.6997 | 207.5604 | 38.6997 | 211.1521 | 39.0718
| 34 | 122.927 | 19.4244 | 133.9851 | 20.0903 | 178.2661 | 26.7102 | 188 | 39.0494 | 193.9795 | 39.4364 | 202.8464 | 40.1881 | 205.9891 | 40.1881 | 208.6828 | 40.5602
| 35 | 123.0025 | 20.1643 | 133.9851 | 20.8346 | 178.2661 | 27.4991 | 188 | 39.816 | 193.9795 | 40.1881 | 202.3974 | 40.9323 | 205.2034 | 40.9323 | 207.4482 | 41.3044
| 36 | 121.8084 | 21.2684 | 132.7504 | 21.9509 | 176.358 | 28.4666 | 185.4185 | 40.7835 | 190.8368 | 41.0812 | 198.4691 | 41.6766 | 201.1628 | 41.6766 | 203.2953 | 41.9743
| 38 | 119.4038 | 23.3926 | 130.2812 | 24.1836 | 172.5419 | 30.4016 | 180.2555 | 42.7185 | 184.5515 | 42.8673 | 190.6124 | 43.165 | 193.0816 | 43.165 | 194.9897 | 43.3139
| 40 | 117.2943 | 25.6033 | 127.8119 | 26.4162 | 168.7258 | 32.3365 | 175.0925 | 44.6535 | 178.2661 | 44.6535 | 182.7556 | 44.6535 | 185.0004 | 44.6535 | 186.684 | 44.6535
| 43 | 104.2304 | 28.1234 | 114.5956 | 28.9363 | 156.2464 | 34.8527 | 161.1618 | 47.3098 | 165.4348 | 47.196 | 169.8458 | 47.2544 | 172.0471 | 47.2818 | 173.729 | 47.3098
| 46 | 95.88 | 29.0657 | 107.16 | 29.862 | 148.52 | 35.8344 | 154.16 | 47.7792 | 157.92 | 47.7792 | 161.68 | 47.7792 | 165.44 | 47.7792 | 173.729 | 47.7792
| 48 | 92.12 | 29.4638 | 103.4 | 30.2602 | 142.88 | 36.2326 | 148.52 | 48.1774 | 150.4 | 48.1774 | 159.8 | 48.1774 | 161.68 | 48.1774 | 173.729 | 48.1774
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 108.2184 | 10.01 | 116.6943 | 10.4497 | 156.1914 | 15.6009 | 164.2791 | 25.6203 | 170.8918 | 25.9765 | 179.7107 | 26.4315 | 183.702 | 26.5903 | 189.175 | 26.778
| 12 | 107.7999 | 10.01 | 116.3804 | 10.4497 | 156.0815 | 15.6009 | 164.1675 | 25.6848 | 170.6685 | 26.0426 | 179.495 | 26.4315 | 183.4372 | 26.5903 | 188.2924 | 26.778
| 14 | 108.062 | 10.1356 | 116.7919 | 10.5125 | 156.5524 | 15.665 | 164.8929 | 25.7494 | 170.4452 | 26.1087 | 179.0636 | 26.5002 | 182.9605 | 26.6601 | 187.7691 | 26.8491
| 16 | 108.2141 | 10.2612 | 117.0945 | 10.6381 | 156.2211 | 15.8574 | 164.5564 | 25.8784 | 171.08 | 26.2409 | 179.3469 | 26.6375 | 183.1208 | 26.7997 | 187.8061 | 26.9911
| 18 | 108.3608 | 10.3869 | 117.2866 | 10.8266 | 156.7685 | 15.9857 | 164.2199 | 26.072 | 170.3108 | 26.4392 | 179.2966 | 26.9121 | 183.0052 | 27.0439 | 187.6219 | 27.2042
| 20 | 108.3954 | 10.6381 | 117.4732 | 11.0778 | 156.0209 | 16.3064 | 164.4898 | 26.3302 | 170.3917 | 26.7036 | 179.1268 | 27.118 | 182.6634 | 27.2533 | 187.1067 | 27.4173
| 22 | 108.57 | 10.9522 | 116.795 | 11.3919 | 156.257 | 16.563 | 164.754 | 26.5883 | 170.4646 | 26.968 | 179.7985 | 27.4613 | 183.027 | 27.6022 | 187.53 | 27.7725
| 24 | 108.2292 | 11.2663 | 117.6145 | 11.706 | 156.3752 | 16.9478 | 164.8986 | 26.9755 | 170.3017 | 27.3646 | 178.9949 | 27.8046 | 183.0852 | 27.9512 | 187.1716 | 28.1276
| 25 | 107.8517 | 11.4547 | 117.2369 | 11.9258 | 155.9828 | 17.1402 | 164.5 | 27.2014 | 169.7321 | 27.5629 | 179.0619 | 28.0449 | 182.9903 | 28.1955 | 186.9186 | 28.3762
| 26 | 107.8266 | 11.8057 | 117.2369 | 12.3114 | 155.9828 | 17.5258 | 164.5 | 27.587 | 169.7321 | 27.9485 | 179.0619 | 28.4606 | 182.9903 | 28.581 | 186.9186 | 28.7859
| 28 | 107.6601 | 12.6346 | 117.2369 | 13.0826 | 155.9828 | 18.2969 | 164.5 | 28.3581 | 169.7321 | 28.7196 | 179.0619 | 29.292 | 182.9903 | 29.3522 | 186.9186 | 29.6052
| 30 | 107.7031 | 13.4015 | 117.2369 | 13.8537 | 155.9828 | 19.0681 | 164.5 | 29.1293 | 169.7321 | 29.4908 | 179.0619 | 30.1234 | 182.9903 | 30.1234 | 186.9186 | 30.4246
| 32 | 107.526 | 14.5305 | 117.2369 | 15.0587 | 155.9828 | 20.3453 | 164.5 | 30.3704 | 169.7321 | 30.7078 | 178.2763 | 31.3283 | 181.6154 | 31.3283 | 184.7581 | 31.6295
| 34 | 107.5611 | 15.7245 | 117.2369 | 16.2636 | 155.9828 | 21.6226 | 164.5 | 31.6115 | 169.7321 | 31.9247 | 177.4906 | 32.5332 | 180.2404 | 32.5332 | 182.5975 | 32.8345
| 35 | 107.6272 | 16.3235 | 117.2369 | 16.8661 | 155.9828 | 22.2612 | 164.5 | 32.232 | 169.7321 | 32.5332 | 177.0978 | 33.1357 | 179.553 | 33.1357 | 181.5172 | 33.4369
| 36 | 106.5823 | 17.2173 | 116.1566 | 17.7698 | 154.3133 | 23.0444 | 162.2412 | 33.0152 | 166.9822 | 33.2562 | 173.6604 | 33.7382 | 176.0175 | 33.7382 | 177.8834 | 33.9792
| 38 | 104.4783 | 18.9369 | 113.996 | 19.5772 | 150.9742 | 24.6108 | 157.7236 | 34.5816 | 161.4825 | 34.7021 | 166.7858 | 34.9431 | 168.9464 | 34.9431 | 170.616 | 35.0636
| 40 | 102.6325 | 20.7265 | 111.8354 | 21.3846 | 147.6351 | 26.1772 | 153.206 | 36.148 | 155.9828 | 36.148 | 159.9112 | 36.148 | 161.8754 | 36.148 | 163.3485 | 36.148
| 43 | 91.2016 | 22.7666 | 100.2711 | 23.4247 | 136.7156 | 28.2141 | 141.0166 | 38.2984 | 144.7555 | 38.2063 | 148.6151 | 38.2535 | 150.5412 | 38.2757 | 152.0129 | 38.2984
| 46 | 83.895 | 23.5294 | 93.765 | 24.174 | 129.955 | 29.0088 | 134.89 | 38.6784 | 138.18 | 38.6784 | 141.47 | 38.6784 | 144.76 | 38.6784 | 152.0129 | 38.6784
| 48 | 80.605 | 23.8517 | 90.475 | 24.4963 | 125.02 | 29.3311 | 129.955 | 39.0007 | 131.6 | 39.0007 | 139.825 | 39.0007 | 141.47 | 39.0007 | 152.0129 | 39.0007
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 92.7587 | 8.1454 | 100.0237 | 8.5032 | 133.8783 | 12.6948 | 140.8106 | 20.8479 | 146.4787 | 21.1378 | 154.0377 | 21.508 | 157.4589 | 21.6372 | 162.15 | 21.79
| 12 | 92.3999 | 8.1454 | 99.7546 | 8.5032 | 133.7841 | 12.6948 | 140.715 | 20.9004 | 146.2873 | 21.1915 | 153.8529 | 21.508 | 157.2319 | 21.6372 | 161.3935 | 21.79
| 14 | 92.6246 | 8.2476 | 100.1074 | 8.5543 | 134.1878 | 12.747 | 141.3368 | 20.9529 | 146.0959 | 21.2453 | 153.4831 | 21.5639 | 156.8233 | 21.694 | 160.9449 | 21.8478
| 16 | 92.755 | 8.3498 | 100.3668 | 8.6565 | 133.9038 | 12.9036 | 141.0483 | 21.0579 | 146.64 | 21.3529 | 153.7259 | 21.6756 | 156.9607 | 21.8076 | 160.9767 | 21.9634
| 18 | 92.8807 | 8.4521 | 100.5313 | 8.8099 | 134.373 | 13.008 | 140.7599 | 21.2155 | 145.9807 | 21.5143 | 153.6828 | 21.899 | 156.8616 | 22.0063 | 160.8187 | 22.1368
| 20 | 92.9103 | 8.6565 | 100.6913 | 9.0143 | 133.7322 | 13.2689 | 140.9912 | 21.4255 | 146.05 | 21.7294 | 153.5372 | 22.0666 | 156.5686 | 22.1767 | 160.3772 | 22.3102
| 22 | 93.06 | 8.9121 | 100.11 | 9.2699 | 133.9345 | 13.4777 | 141.2177 | 21.6356 | 146.1125 | 21.9445 | 154.113 | 22.346 | 156.8803 | 22.4607 | 160.74 | 22.5992
| 24 | 92.7679 | 9.1677 | 100.8124 | 9.5255 | 134.0359 | 13.7908 | 141.3416 | 21.9507 | 145.9729 | 22.2673 | 153.4242 | 22.6253 | 156.9302 | 22.7446 | 160.4328 | 22.8882
| 25 | 92.4443 | 9.321 | 100.4888 | 9.7044 | 133.6996 | 13.9474 | 141 | 22.1345 | 145.4846 | 22.4286 | 153.4817 | 22.8208 | 156.8488 | 22.9434 | 160.216 | 23.0904
| 26 | 92.4228 | 9.6066 | 100.4888 | 10.0181 | 133.6996 | 14.2612 | 141 | 22.4482 | 145.4846 | 22.7424 | 153.4817 | 23.1591 | 156.8488 | 23.2571 | 160.216 | 23.4238
| 28 | 92.2801 | 10.2811 | 100.4888 | 10.6456 | 133.6996 | 14.8887 | 141 | 23.0757 | 145.4846 | 23.3699 | 153.4817 | 23.8356 | 156.8488 | 23.8846 | 160.216 | 24.0905
| 30 | 92.3169 | 10.9052 | 100.4888 | 11.2731 | 133.6996 | 15.5162 | 141 | 23.7032 | 145.4846 | 23.9974 | 153.4817 | 24.5121 | 156.8488 | 24.5121 | 160.216 | 24.7573
| 32 | 92.1652 | 11.8238 | 100.4888 | 12.2536 | 133.6996 | 16.5555 | 141 | 24.7131 | 145.4846 | 24.9877 | 152.8082 | 25.4926 | 155.6703 | 25.4926 | 158.364 | 25.7378
| 34 | 92.1953 | 12.7954 | 100.4888 | 13.2341 | 133.6996 | 17.5948 | 141 | 25.723 | 145.4846 | 25.978 | 152.1348 | 26.4731 | 154.4918 | 26.4731 | 156.5121 | 26.7182
| 35 | 92.2518 | 13.2828 | 100.4888 | 13.7244 | 133.6996 | 18.1145 | 141 | 26.228 | 145.4846 | 26.4731 | 151.7981 | 26.9634 | 153.9026 | 26.9634 | 155.5861 | 27.2085
| 36 | 91.3563 | 14.0101 | 99.5628 | 14.4597 | 132.2685 | 18.7518 | 139.0639 | 26.8653 | 143.1276 | 27.0614 | 148.8518 | 27.4536 | 150.8721 | 27.4536 | 152.4715 | 27.6497
| 38 | 89.5528 | 15.4094 | 97.7109 | 15.9304 | 129.4064 | 20.0264 | 135.1916 | 28.1399 | 138.4136 | 28.238 | 142.9593 | 28.4341 | 144.8112 | 28.4341 | 146.2423 | 28.5321
| 40 | 87.9707 | 16.8657 | 95.859 | 17.4012 | 126.5443 | 21.3011 | 131.3194 | 29.4146 | 133.6996 | 29.4146 | 137.0667 | 29.4146 | 138.7503 | 29.4146 | 140.013 | 29.4146
| 43 | 78.1728 | 18.5257 | 85.9467 | 19.0612 | 117.1848 | 22.9585 | 120.8714 | 31.1644 | 124.0761 | 31.0894 | 127.3844 | 31.1279 | 129.0353 | 31.1459 | 130.2968 | 31.1644
| 46 | 71.91 | 19.1464 | 80.37 | 19.671 | 111.39 | 23.6052 | 115.62 | 31.4736 | 118.44 | 31.4736 | 121.26 | 31.4736 | 124.08 | 31.4736 | 130.2968 | 31.4736
| 48 | 69.09 | 19.4087 | 77.55 | 19.9333 | 107.16 | 23.8675 | 111.39 | 31.7359 | 112.8 | 31.7359 | 119.85 | 31.7359 | 121.26 | 31.7359 | 130.2968 | 31.7359
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 77.2989 | 6.5752 | 83.3531 | 6.864 | 111.5653 | 10.2476 | 117.3422 | 16.829 | 122.0656 | 17.063 | 128.3648 | 17.3619 | 131.2157 | 17.4662 | 135.125 | 17.5895
| 12 | 76.9999 | 6.5752 | 83.1289 | 6.864 | 111.4868 | 10.2476 | 117.2625 | 16.8714 | 121.9061 | 17.1064 | 128.2107 | 17.3619 | 131.0266 | 17.4662 | 134.4946 | 17.5895
| 14 | 77.1872 | 6.6577 | 83.4228 | 6.9053 | 111.8231 | 10.2898 | 117.7806 | 16.9138 | 121.7466 | 17.1498 | 127.9026 | 17.407 | 130.6861 | 17.512 | 134.1208 | 17.6362
| 16 | 77.2958 | 6.7402 | 83.639 | 6.9878 | 111.5865 | 10.4162 | 117.5403 | 16.9986 | 122.2 | 17.2367 | 128.1049 | 17.4972 | 130.8006 | 17.6037 | 134.1472 | 17.7295
| 18 | 77.4006 | 6.8227 | 83.7761 | 7.1116 | 111.9775 | 10.5004 | 117.2999 | 17.1258 | 121.6506 | 17.3669 | 128.069 | 17.6775 | 130.718 | 17.7641 | 134.0156 | 17.8694
| 20 | 77.4253 | 6.9878 | 83.9094 | 7.2766 | 111.4435 | 10.7111 | 117.4927 | 17.2953 | 121.7084 | 17.5406 | 127.9477 | 17.8128 | 130.4738 | 17.9017 | 133.6477 | 18.0094
| 22 | 77.55 | 7.1941 | 83.425 | 7.4829 | 111.6121 | 10.8796 | 117.6814 | 17.4649 | 121.7604 | 17.7143 | 128.4275 | 18.0383 | 130.7336 | 18.1309 | 133.95 | 18.2427
| 24 | 77.3066 | 7.4004 | 84.0104 | 7.6892 | 111.6966 | 11.1324 | 117.7847 | 17.7192 | 121.6441 | 17.9748 | 127.8535 | 18.2638 | 130.7751 | 18.3601 | 133.694 | 18.476
| 25 | 77.0369 | 7.5242 | 83.7407 | 7.8336 | 111.4163 | 11.2588 | 117.5 | 17.8676 | 121.2372 | 18.105 | 127.9014 | 18.4216 | 130.7074 | 18.5206 | 133.5133 | 18.6393
| 26 | 77.019 | 7.7547 | 83.7407 | 8.0869 | 111.4163 | 11.512 | 117.5 | 18.1209 | 121.2372 | 18.3583 | 127.9014 | 18.6947 | 130.7074 | 18.7738 | 133.5133 | 18.9084
| 28 | 76.9 | 8.2992 | 83.7407 | 8.5935 | 111.4163 | 12.0186 | 117.5 | 18.6274 | 121.2372 | 18.8648 | 127.9014 | 19.2408 | 130.7074 | 19.2804 | 133.5133 | 19.4466
| 30 | 76.9308 | 8.803 | 83.7407 | 9.1 | 111.4163 | 12.5251 | 117.5 | 19.1339 | 121.2372 | 19.3714 | 127.9014 | 19.7869 | 130.7074 | 19.7869 | 133.5133 | 19.9848
| 32 | 76.8043 | 9.5445 | 83.7407 | 9.8915 | 111.4163 | 13.3641 | 117.5 | 19.9492 | 121.2372 | 20.1708 | 127.3402 | 20.5784 | 129.7253 | 20.5784 | 131.97 | 20.7763
| 34 | 76.8294 | 10.3288 | 83.7407 | 10.683 | 111.4163 | 14.203 | 117.5 | 20.7644 | 121.2372 | 20.9702 | 126.779 | 21.3699 | 128.7432 | 21.3699 | 130.4268 | 21.5677
| 35 | 76.8765 | 10.7223 | 83.7407 | 11.0787 | 111.4163 | 14.6225 | 117.5 | 21.172 | 121.2372 | 21.3699 | 126.4984 | 21.7656 | 128.2521 | 21.7656 | 129.6551 | 21.9635
| 36 | 76.1302 | 11.3094 | 82.969 | 11.6723 | 110.2238 | 15.137 | 115.8866 | 21.6865 | 119.273 | 21.8448 | 124.0432 | 22.1613 | 125.7268 | 22.1613 | 127.0596 | 22.3196
| 38 | 74.6274 | 12.4389 | 81.4257 | 12.8595 | 107.8387 | 16.1659 | 112.6597 | 22.7154 | 115.3447 | 22.7945 | 119.1327 | 22.9528 | 120.676 | 22.9528 | 121.8685 | 23.032
| 40 | 73.3089 | 13.6145 | 79.8825 | 14.0467 | 105.4536 | 17.1948 | 109.4328 | 23.7443 | 111.4163 | 23.7443 | 114.2223 | 23.7443 | 115.6253 | 23.7443 | 116.6775 | 23.7443
| 43 | 65.144 | 14.9545 | 71.6222 | 15.3868 | 97.654 | 18.5328 | 100.7261 | 25.1568 | 103.3968 | 25.0963 | 106.1536 | 25.1273 | 107.5294 | 25.1419 | 108.5806 | 25.1568
| 46 | 59.925 | 15.4556 | 66.975 | 15.879 | 92.825 | 19.0548 | 96.35 | 25.4064 | 98.7 | 25.4064 | 101.05 | 25.4064 | 103.4 | 25.4064 | 108.5806 | 25.4064
| 48 | 57.575 | 15.6673 | 64.625 | 16.0907 | 89.3 | 19.2665 | 92.825 | 25.6181 | 94 | 25.6181 | 99.875 | 25.6181 | 101.05 | 25.6181 | 108.5806 | 25.6181
Outdoor Unit: 86HP（AVWT-826HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 167.709 | 21.4566 | 180.8443 | 22.3991 | 242.0539 | 33.4408 | 254.5876 | 54.9177 | 264.8356 | 55.6813 | 278.5024 | 56.6565 | 284.6879 | 56.9969 | 293.1695 | 57.3993
| 12 | 167.0603 | 21.4566 | 180.3578 | 22.3991 | 241.8836 | 33.4408 | 254.4147 | 55.056 | 264.4895 | 55.8229 | 278.1682 | 56.6565 | 284.2775 | 56.9969 | 291.8017 | 57.3993
| 14 | 167.4666 | 21.7259 | 180.9956 | 22.5338 | 242.6134 | 33.5783 | 255.5389 | 55.1943 | 264.1435 | 55.9646 | 277.4996 | 56.8037 | 283.5387 | 57.1465 | 290.9907 | 57.5516
| 16 | 167.7023 | 21.9952 | 181.4645 | 22.8031 | 242.0999 | 33.9907 | 255.0174 | 55.471 | 265.1272 | 56.248 | 277.9387 | 57.098 | 283.7871 | 57.4456 | 291.0481 | 57.8561
| 18 | 167.9297 | 22.2645 | 181.7621 | 23.207 | 242.9483 | 34.2657 | 254.4959 | 55.886 | 263.9352 | 56.673 | 277.8607 | 57.6866 | 283.608 | 57.9692 | 290.7626 | 58.3129
| 20 | 167.9832 | 22.8031 | 182.0513 | 23.7456 | 241.7898 | 34.9531 | 254.9141 | 56.4393 | 264.0605 | 57.2398 | 277.5975 | 58.1281 | 283.0783 | 58.418 | 289.9642 | 58.7696
| 22 | 168.2538 | 23.4763 | 181.0003 | 24.4188 | 242.1555 | 35.503 | 255.3236 | 56.9926 | 264.1735 | 57.8065 | 278.6385 | 58.8639 | 283.6418 | 59.166 | 290.6202 | 59.5309
| 24 | 167.7257 | 24.1495 | 182.2703 | 25.092 | 242.3389 | 36.3279 | 255.5477 | 57.8226 | 263.921 | 58.6566 | 277.3931 | 59.5997 | 283.732 | 59.914 | 290.0648 | 60.2921
| 25 | 167.1406 | 24.5535 | 181.6852 | 25.5633 | 241.7307 | 36.7404 | 254.93 | 58.3068 | 263.0383 | 59.0816 | 277.497 | 60.1148 | 283.5849 | 60.4376 | 289.6728 | 60.825
| 26 | 167.1018 | 25.3058 | 181.6852 | 26.3898 | 241.7307 | 37.5669 | 254.93 | 59.1333 | 263.0383 | 59.9081 | 277.497 | 61.0058 | 283.5849 | 61.2641 | 289.6728 | 61.7032
| 28 | 166.8436 | 27.0826 | 181.6852 | 28.0428 | 241.7307 | 39.2199 | 254.93 | 60.7863 | 263.0383 | 61.5611 | 277.497 | 62.788 | 283.5849 | 62.9171 | 289.6728 | 63.4595
| 30 | 166.9103 | 28.7265 | 181.6852 | 29.6958 | 241.7307 | 40.8729 | 254.93 | 62.4393 | 263.0383 | 63.2141 | 277.497 | 64.5701 | 283.5849 | 64.5701 | 289.6728 | 65.2158
| 32 | 166.6359 | 31.1464 | 181.6852 | 32.2786 | 241.7307 | 43.6106 | 254.93 | 65.0996 | 263.0383 | 65.8228 | 276.2794 | 67.1529 | 281.4541 | 67.1529 | 286.3244 | 67.7986
| 34 | 166.6903 | 33.7058 | 181.6852 | 34.8614 | 241.7307 | 46.3484 | 254.93 | 67.7599 | 263.0383 | 68.4314 | 275.0619 | 69.7357 | 279.3234 | 69.7357 | 282.9761 | 70.3814
| 35 | 166.7926 | 34.9897 | 181.6852 | 36.1528 | 241.7307 | 47.7173 | 254.93 | 69.09 | 263.0383 | 69.7357 | 274.4531 | 71.0271 | 278.258 | 71.0271 | 281.3019 | 71.6728
| 36 | 165.1734 | 36.9056 | 180.011 | 38.0899 | 239.1434 | 49.3961 | 251.4295 | 70.7688 | 258.7768 | 71.2854 | 269.1262 | 72.3185 | 272.7789 | 72.3185 | 275.6706 | 72.8351
| 38 | 161.9128 | 40.5916 | 176.6627 | 41.9641 | 233.9687 | 52.7538 | 244.4284 | 74.1265 | 250.2537 | 74.3847 | 258.4724 | 74.9013 | 261.8207 | 74.9013 | 264.4081 | 75.1596
| 40 | 159.0523 | 44.4277 | 173.3144 | 45.8383 | 228.794 | 56.1114 | 237.4273 | 77.4841 | 241.7307 | 77.4841 | 247.8186 | 77.4841 | 250.8625 | 77.4841 | 253.1455 | 77.4841
| 43 | 141.3375 | 48.8006 | 155.3928 | 50.2113 | 211.8718 | 60.4776 | 218.5371 | 82.0935 | 224.3314 | 81.896 | 230.3127 | 81.9973 | 233.2977 | 82.0449 | 235.5784 | 82.0935
| 46 | 130.0143 | 50.4357 | 145.3101 | 51.8175 | 201.3947 | 62.181 | 209.0426 | 82.908 | 214.1412 | 82.908 | 219.2398 | 82.908 | 224.3384 | 82.908 | 235.5784 | 82.908
| 48 | 124.9157 | 51.1266 | 140.2115 | 52.5084 | 193.7468 | 62.8719 | 201.3947 | 83.5989 | 203.944 | 83.5989 | 216.6905 | 83.5989 | 219.2398 | 83.5989 | 235.5784 | 83.5989
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 167.709 | 21.2523 | 180.8443 | 22.1858 | 242.0539 | 33.1223 | 254.5876 | 54.3946 | 264.8356 | 55.151 | 278.5024 | 56.1169 | 284.6879 | 56.454 | 293.1695 | 56.8527
| 12 | 167.0603 | 21.2523 | 180.3578 | 22.1858 | 241.8836 | 33.1223 | 254.4147 | 54.5317 | 264.4895 | 55.2913 | 278.1682 | 56.1169 | 284.2775 | 56.454 | 291.8017 | 56.8527
| 14 | 167.4666 | 21.519 | 180.9956 | 22.3192 | 242.6134 | 33.2585 | 255.5389 | 54.6687 | 264.1435 | 55.4316 | 277.4996 | 56.2627 | 283.5387 | 56.6022 | 290.9907 | 57.0035
| 16 | 167.7023 | 21.7857 | 181.4645 | 22.5859 | 242.0999 | 33.667 | 255.0174 | 54.9427 | 265.1272 | 55.7123 | 277.9387 | 56.5542 | 283.7871 | 56.8985 | 291.0481 | 57.3051
| 18 | 167.9297 | 22.0524 | 181.7621 | 22.986 | 242.9483 | 33.9394 | 254.4959 | 55.3537 | 263.9352 | 56.1333 | 277.8607 | 57.1372 | 283.608 | 57.4172 | 290.7626 | 57.7575
| 20 | 167.9832 | 22.5859 | 182.0513 | 23.5194 | 241.7898 | 34.6202 | 254.9141 | 55.9018 | 264.0605 | 56.6946 | 277.5975 | 57.5745 | 283.0783 | 57.8617 | 289.9642 | 58.2099
| 22 | 168.2538 | 23.2527 | 181.0003 | 24.1863 | 242.1555 | 35.1649 | 255.3236 | 56.4499 | 264.1735 | 57.256 | 278.6385 | 58.3033 | 283.6418 | 58.6025 | 290.6202 | 58.9639
| 24 | 167.7257 | 23.9195 | 182.2703 | 24.8531 | 242.3389 | 35.982 | 255.5477 | 57.2719 | 263.921 | 58.098 | 277.3931 | 59.0321 | 283.732 | 59.3434 | 290.0648 | 59.7179
| 25 | 167.1406 | 24.3196 | 181.6852 | 25.3198 | 241.7307 | 36.3905 | 254.93 | 57.7515 | 263.0383 | 58.519 | 277.497 | 59.5422 | 283.5849 | 59.862 | 289.6728 | 60.2457
| 26 | 167.1018 | 25.0648 | 181.6852 | 26.1385 | 241.7307 | 37.2091 | 254.93 | 58.5701 | 263.0383 | 59.3376 | 277.497 | 60.4248 | 283.5849 | 60.6806 | 289.6728 | 61.1155
| 28 | 166.8436 | 26.8246 | 181.6852 | 27.7757 | 241.7307 | 38.8464 | 254.93 | 60.2074 | 263.0383 | 60.9748 | 277.497 | 62.19 | 283.5849 | 62.3179 | 289.6728 | 62.8551
| 30 | 166.9103 | 28.4529 | 181.6852 | 29.413 | 241.7307 | 40.4836 | 254.93 | 61.8446 | 263.0383 | 62.6121 | 277.497 | 63.9551 | 283.5849 | 63.9551 | 289.6728 | 64.5947
| 32 | 166.6359 | 30.8498 | 181.6852 | 31.9712 | 241.7307 | 43.1953 | 254.93 | 64.4796 | 263.0383 | 65.1959 | 276.2794 | 66.5133 | 281.4541 | 66.5133 | 286.3244 | 67.1529
| 34 | 166.6903 | 33.3848 | 181.6852 | 34.5294 | 241.7307 | 45.907 | 254.93 | 67.1145 | 263.0383 | 67.7797 | 275.0619 | 69.0716 | 279.3234 | 69.0716 | 282.9761 | 69.7111
| 35 | 166.7926 | 34.6564 | 181.6852 | 35.8085 | 241.7307 | 47.2628 | 254.93 | 68.432 | 263.0383 | 69.0716 | 274.4531 | 70.3507 | 278.258 | 70.3507 | 281.3019 | 70.9902
| 36 | 165.1734 | 36.5542 | 180.011 | 37.7271 | 239.1434 | 48.9257 | 251.4295 | 70.0948 | 258.7768 | 70.6065 | 269.1262 | 71.6298 | 272.7789 | 71.6298 | 275.6706 | 72.1414
| 38 | 161.9128 | 40.2051 | 176.6627 | 41.5644 | 233.9687 | 52.2513 | 244.4284 | 73.4205 | 250.2537 | 73.6763 | 258.4724 | 74.188 | 261.8207 | 74.188 | 264.4081 | 74.4438
| 40 | 159.0523 | 44.0046 | 173.3144 | 45.4018 | 228.794 | 55.577 | 237.4273 | 76.7462 | 241.7307 | 76.7462 | 247.8186 | 76.7462 | 250.8625 | 76.7462 | 253.1455 | 76.7462
| 43 | 141.3375 | 48.3359 | 155.3928 | 49.7331 | 211.8718 | 59.9016 | 218.5371 | 81.3117 | 224.3314 | 81.116 | 230.3127 | 81.2164 | 233.2977 | 81.2635 | 235.5784 | 81.3117
| 46 | 130.0143 | 49.9554 | 145.3101 | 51.324 | 201.3947 | 61.5888 | 209.0426 | 82.1184 | 214.1412 | 82.1184 | 219.2398 | 82.1184 | 224.3384 | 82.1184 | 235.5784 | 82.1184
| 48 | 124.9157 | 50.6397 | 140.2115 | 52.0083 | 193.7468 | 62.2731 | 201.3947 | 82.8027 | 203.944 | 82.8027 | 216.6905 | 82.8027 | 219.2398 | 82.8027 | 235.5784 | 82.8027
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 167.709 | 21.0479 | 180.8443 | 21.9725 | 242.0539 | 32.8039 | 254.5876 | 53.8716 | 264.8356 | 54.6207 | 278.5024 | 55.5773 | 284.6879 | 55.9112 | 293.1695 | 56.306
| 12 | 167.0603 | 21.0479 | 180.3578 | 21.9725 | 241.8836 | 32.8039 | 254.4147 | 54.0073 | 264.4895 | 54.7596 | 278.1682 | 55.5773 | 284.2775 | 55.9112 | 291.8017 | 56.306
| 14 | 167.4666 | 21.3121 | 180.9956 | 22.1046 | 242.6134 | 32.9387 | 255.5389 | 54.143 | 264.1435 | 54.8986 | 277.4996 | 55.7217 | 283.5387 | 56.0579 | 290.9907 | 56.4554
| 16 | 167.7023 | 21.5762 | 181.4645 | 22.3687 | 242.0999 | 33.3433 | 255.0174 | 54.4144 | 265.1272 | 55.1766 | 277.9387 | 56.0104 | 283.7871 | 56.3514 | 291.0481 | 56.7541
| 18 | 167.9297 | 21.8404 | 181.7621 | 22.765 | 242.9483 | 33.613 | 254.4959 | 54.8215 | 263.9352 | 55.5935 | 277.8607 | 56.5878 | 283.608 | 56.8651 | 290.7626 | 57.2021
| 20 | 167.9832 | 22.3687 | 182.0513 | 23.2933 | 241.7898 | 34.2873 | 254.9141 | 55.3643 | 264.0605 | 56.1495 | 277.5975 | 57.0209 | 283.0783 | 57.3053 | 289.9642 | 57.6502
| 22 | 168.2538 | 23.0291 | 181.0003 | 23.9537 | 242.1555 | 34.8268 | 255.3236 | 55.9071 | 264.1735 | 56.7054 | 278.6385 | 57.7427 | 283.6418 | 58.0391 | 290.6202 | 58.397
| 24 | 167.7257 | 23.6895 | 182.2703 | 24.6141 | 242.3389 | 35.636 | 255.5477 | 56.7213 | 263.921 | 57.5393 | 277.3931 | 58.4645 | 283.732 | 58.7728 | 290.0648 | 59.1437
| 25 | 167.1406 | 24.0858 | 181.6852 | 25.0764 | 241.7307 | 36.0406 | 254.93 | 57.1962 | 263.0383 | 57.9563 | 277.497 | 58.9697 | 283.5849 | 59.2864 | 289.6728 | 59.6665
| 26 | 167.1018 | 24.8238 | 181.6852 | 25.8871 | 241.7307 | 36.8513 | 254.93 | 58.0069 | 263.0383 | 58.767 | 277.497 | 59.8438 | 283.5849 | 60.0972 | 289.6728 | 60.5279
| 28 | 166.8436 | 26.5667 | 181.6852 | 27.5086 | 241.7307 | 38.4728 | 254.93 | 59.6285 | 263.0383 | 60.3885 | 277.497 | 61.592 | 283.5849 | 61.7187 | 289.6728 | 62.2507
| 30 | 166.9103 | 28.1793 | 181.6852 | 29.1302 | 241.7307 | 40.0943 | 254.93 | 61.25 | 263.0383 | 62.01 | 277.497 | 63.3402 | 283.5849 | 63.3402 | 289.6728 | 63.9736
| 32 | 166.6359 | 30.5531 | 181.6852 | 31.6638 | 241.7307 | 42.78 | 254.93 | 63.8596 | 263.0383 | 64.569 | 276.2794 | 65.8738 | 281.4541 | 65.8738 | 286.3244 | 66.5072
| 34 | 166.6903 | 33.0638 | 181.6852 | 34.1974 | 241.7307 | 45.4656 | 254.93 | 66.4692 | 263.0383 | 67.1279 | 275.0619 | 68.4074 | 279.3234 | 68.4074 | 282.9761 | 69.0408
| 35 | 166.7926 | 34.3232 | 181.6852 | 35.4642 | 241.7307 | 46.8084 | 254.93 | 67.774 | 263.0383 | 68.4074 | 274.4531 | 69.6742 | 278.258 | 69.6742 | 281.3019 | 70.3076
| 36 | 165.1734 | 36.2027 | 180.011 | 37.3644 | 239.1434 | 48.4552 | 251.4295 | 69.4208 | 258.7768 | 69.9276 | 269.1262 | 70.941 | 272.7789 | 70.941 | 275.6706 | 71.4477
| 38 | 161.9128 | 39.8185 | 176.6627 | 41.1648 | 233.9687 | 51.7489 | 244.4284 | 72.7145 | 250.2537 | 72.9679 | 258.4724 | 73.4746 | 261.8207 | 73.4746 | 264.4081 | 73.728
| 40 | 159.0523 | 43.5814 | 173.3144 | 44.9652 | 228.794 | 55.0426 | 237.4273 | 76.0082 | 241.7307 | 76.0082 | 247.8186 | 76.0082 | 250.8625 | 76.0082 | 253.1455 | 76.0082
| 43 | 141.3375 | 47.8711 | 155.3928 | 49.2549 | 211.8718 | 59.3256 | 218.5371 | 80.5298 | 224.3314 | 80.336 | 230.3127 | 80.4354 | 233.2977 | 80.4821 | 235.5784 | 80.5298
| 46 | 130.0143 | 49.475 | 145.3101 | 50.8305 | 201.3947 | 60.9966 | 209.0426 | 81.3288 | 214.1412 | 81.3288 | 219.2398 | 81.3288 | 224.3384 | 81.3288 | 235.5784 | 81.3288
| 48 | 124.9157 | 50.1528 | 140.2115 | 51.5082 | 193.7468 | 61.6743 | 201.3947 | 82.0065 | 203.944 | 82.0065 | 216.6905 | 82.0065 | 219.2398 | 82.0065 | 235.5784 | 82.0065
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 164.5447 | 20.8436 | 177.4321 | 21.7592 | 237.4868 | 32.4854 | 249.7841 | 53.3486 | 259.8387 | 54.0904 | 273.2477 | 55.0377 | 279.3164 | 55.3684 | 287.638 | 55.7594
| 12 | 163.9082 | 20.8436 | 176.9548 | 21.7592 | 237.3198 | 32.4854 | 249.6144 | 53.483 | 259.4992 | 54.228 | 272.9197 | 55.0377 | 278.9137 | 55.3684 | 286.296 | 55.7594
| 14 | 164.3068 | 21.1052 | 177.5806 | 21.89 | 238.0358 | 32.6189 | 250.7174 | 53.6174 | 259.1597 | 54.3656 | 272.2638 | 55.1807 | 278.1889 | 55.5137 | 285.5003 | 55.9073
| 16 | 164.5381 | 21.3668 | 178.0407 | 22.1515 | 237.532 | 33.0196 | 250.2057 | 53.8861 | 260.1248 | 54.6409 | 272.6945 | 55.4666 | 278.4326 | 55.8043 | 285.5566 | 56.2031
| 18 | 164.7612 | 21.6284 | 178.3326 | 22.5439 | 238.3644 | 33.2867 | 249.694 | 54.2892 | 258.9553 | 55.0538 | 272.6181 | 56.0384 | 278.2569 | 56.313 | 285.2765 | 56.6468
| 20 | 164.8137 | 22.1515 | 178.6164 | 23.0671 | 237.2277 | 33.9545 | 250.1044 | 54.8268 | 259.0782 | 55.6043 | 272.3598 | 56.4673 | 277.7372 | 56.7489 | 284.4932 | 57.0905
| 22 | 165.0792 | 22.8055 | 177.5852 | 23.7211 | 237.5866 | 34.4887 | 250.5061 | 55.3643 | 259.1891 | 56.1549 | 273.3812 | 57.1821 | 278.29 | 57.4756 | 285.1368 | 57.83
| 24 | 164.5611 | 23.4595 | 178.8313 | 24.3751 | 237.7664 | 35.29 | 250.726 | 56.1706 | 258.9414 | 56.9807 | 272.1593 | 57.8968 | 278.3785 | 58.2022 | 284.5918 | 58.5695
| 25 | 163.987 | 23.8519 | 178.2572 | 24.8329 | 237.1698 | 35.6907 | 250.12 | 56.6409 | 258.0753 | 57.3936 | 272.2612 | 58.3972 | 278.2342 | 58.7108 | 284.2072 | 59.0872
| 26 | 163.9489 | 24.5827 | 178.2572 | 25.6358 | 237.1698 | 36.4935 | 250.12 | 57.4438 | 258.0753 | 58.1965 | 272.2612 | 59.2628 | 278.2342 | 59.5137 | 284.2072 | 59.9402
| 28 | 163.6957 | 26.3088 | 178.2572 | 27.2416 | 237.1698 | 38.0993 | 250.12 | 59.0495 | 258.0753 | 59.8022 | 272.2612 | 60.994 | 278.2342 | 61.1195 | 284.2072 | 61.6464
| 30 | 163.7611 | 27.9057 | 178.2572 | 28.8473 | 237.1698 | 39.7051 | 250.12 | 60.6553 | 258.0753 | 61.408 | 272.2612 | 62.7252 | 278.2342 | 62.7252 | 284.2072 | 63.3525
| 32 | 163.4918 | 30.2565 | 178.2572 | 31.3563 | 237.1698 | 42.3646 | 250.12 | 63.2396 | 258.0753 | 63.9421 | 271.0666 | 65.2342 | 276.1437 | 65.2342 | 280.9221 | 65.8615
| 34 | 163.5452 | 32.7428 | 178.2572 | 33.8654 | 237.1698 | 45.0242 | 250.12 | 65.8239 | 258.0753 | 66.4762 | 269.872 | 67.7433 | 274.0531 | 67.7433 | 277.6369 | 68.3705
| 35 | 163.6456 | 33.99 | 178.2572 | 35.1199 | 237.1698 | 46.3539 | 250.12 | 67.116 | 258.0753 | 67.7433 | 269.2747 | 68.9978 | 273.0078 | 68.9978 | 275.9944 | 69.625
| 36 | 162.057 | 35.8512 | 176.6146 | 37.0016 | 234.6312 | 47.9848 | 246.6855 | 68.7469 | 253.8942 | 69.2487 | 264.0483 | 70.2523 | 267.6321 | 70.2523 | 270.4693 | 70.7541
| 38 | 158.8579 | 39.4319 | 173.3294 | 40.7651 | 229.5542 | 51.2465 | 239.8165 | 72.0086 | 245.532 | 72.2595 | 253.5955 | 72.7613 | 256.8807 | 72.7613 | 259.4192 | 73.0122
| 40 | 156.0513 | 43.1583 | 170.0443 | 44.5286 | 224.4771 | 54.5082 | 232.9476 | 75.2703 | 237.1698 | 75.2703 | 243.1428 | 75.2703 | 246.1293 | 75.2703 | 248.3692 | 75.2703
| 43 | 138.6708 | 47.4063 | 152.4609 | 48.7767 | 207.8742 | 58.7497 | 214.4138 | 79.748 | 220.0987 | 79.5561 | 225.9672 | 79.6545 | 228.8958 | 79.7007 | 231.1335 | 79.748
| 46 | 127.5612 | 48.9947 | 142.5684 | 50.337 | 197.5948 | 60.4044 | 205.0984 | 80.5392 | 210.1008 | 80.5392 | 215.1032 | 80.5392 | 220.1056 | 80.5392 | 231.1335 | 80.5392
| 48 | 122.5588 | 49.6658 | 137.566 | 51.0082 | 190.0912 | 61.0756 | 197.5948 | 81.2104 | 200.096 | 81.2104 | 212.602 | 81.2104 | 215.1032 | 81.2104 | 231.1335 | 81.2104
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 161.3803 | 20.6392 | 174.02 | 21.5458 | 232.9198 | 32.1669 | 244.9805 | 52.8256 | 254.8418 | 53.5601 | 267.9929 | 54.4982 | 273.945 | 54.8255 | 282.1065 | 55.2127
| 12 | 160.7562 | 20.6392 | 173.5518 | 21.5458 | 232.7559 | 32.1669 | 244.8141 | 52.9586 | 254.5088 | 53.6963 | 267.6712 | 54.4982 | 273.55 | 54.8255 | 280.7903 | 55.2127
| 14 | 161.1471 | 20.8982 | 174.1655 | 21.6753 | 233.4582 | 32.2991 | 245.8959 | 53.0917 | 254.1758 | 53.8326 | 267.0279 | 54.6397 | 272.8391 | 54.9694 | 280.0099 | 55.3591
| 16 | 161.3739 | 21.1573 | 174.6168 | 21.9344 | 232.9641 | 32.6959 | 245.3941 | 53.3578 | 255.1224 | 54.1052 | 267.4504 | 54.9228 | 273.0782 | 55.2572 | 280.0652 | 55.6521
| 18 | 161.5927 | 21.4163 | 174.9031 | 22.3229 | 233.7804 | 32.9604 | 244.8922 | 53.757 | 253.9753 | 54.5141 | 267.3754 | 55.489 | 272.9058 | 55.7609 | 279.7904 | 56.0914
| 20 | 161.6442 | 21.9344 | 175.1814 | 22.841 | 232.6656 | 33.6216 | 245.2947 | 54.2892 | 254.096 | 55.0592 | 267.1221 | 55.9137 | 272.3961 | 56.1926 | 279.0222 | 56.5308
| 22 | 161.9046 | 22.582 | 174.1701 | 23.4886 | 233.0176 | 34.1506 | 245.6887 | 54.8215 | 254.2047 | 55.6043 | 268.1238 | 56.6215 | 272.9383 | 56.9121 | 279.6534 | 57.263
| 24 | 161.3964 | 23.2295 | 175.3922 | 24.1362 | 233.194 | 34.944 | 245.9044 | 55.6199 | 253.9618 | 56.4221 | 266.9254 | 57.3292 | 273.0251 | 57.6316 | 279.1189 | 57.9953
| 25 | 160.8334 | 23.6181 | 174.8291 | 24.5895 | 232.6088 | 35.3407 | 245.31 | 56.0856 | 253.1123 | 56.8309 | 267.0254 | 57.8247 | 272.8836 | 58.1352 | 278.7417 | 58.5079
| 26 | 160.796 | 24.3417 | 174.8291 | 25.3845 | 232.6088 | 36.1358 | 245.31 | 56.8806 | 253.1123 | 57.6259 | 267.0254 | 58.6818 | 272.8836 | 58.9302 | 278.7417 | 59.3526
| 28 | 160.5477 | 26.0508 | 174.8291 | 26.9745 | 232.6088 | 37.7258 | 245.31 | 58.4706 | 253.1123 | 59.2159 | 267.0254 | 60.396 | 272.8836 | 60.5203 | 278.7417 | 61.042
| 30 | 160.6118 | 27.6321 | 174.8291 | 28.5645 | 232.6088 | 39.3158 | 245.31 | 60.0606 | 253.1123 | 60.806 | 267.0254 | 62.1103 | 272.8836 | 62.1103 | 278.7417 | 62.7314
| 32 | 160.3478 | 29.9599 | 174.8291 | 31.0489 | 232.6088 | 41.9493 | 245.31 | 62.6196 | 253.1123 | 63.3152 | 265.8538 | 64.5947 | 270.8332 | 64.5947 | 275.5197 | 65.2158
| 34 | 160.4001 | 32.4217 | 174.8291 | 33.5333 | 232.6088 | 44.5828 | 245.31 | 65.1785 | 253.1123 | 65.8245 | 264.6822 | 67.0791 | 268.7829 | 67.0791 | 272.2978 | 67.7002
| 35 | 160.4986 | 33.6567 | 174.8291 | 34.7755 | 232.6088 | 45.8995 | 245.31 | 66.458 | 253.1123 | 67.0791 | 264.0964 | 68.3213 | 267.7577 | 68.3213 | 270.6868 | 68.9424
| 36 | 158.9405 | 35.4997 | 173.2182 | 36.6389 | 230.1191 | 47.5144 | 241.9416 | 68.0729 | 249.0116 | 68.5697 | 258.9705 | 69.5635 | 262.4854 | 69.5635 | 265.268 | 70.0604
| 38 | 155.8029 | 39.0453 | 169.9962 | 40.3655 | 225.1397 | 50.7441 | 235.2047 | 71.3026 | 240.8102 | 71.551 | 248.7187 | 72.0479 | 251.9407 | 72.0479 | 254.4304 | 72.2964
| 40 | 153.0503 | 42.7352 | 166.7742 | 44.0921 | 220.1602 | 53.9738 | 228.4678 | 74.5323 | 232.6088 | 74.5323 | 238.4669 | 74.5323 | 241.396 | 74.5323 | 243.5928 | 74.5323
| 43 | 136.004 | 46.9416 | 149.5289 | 48.2984 | 203.8766 | 58.1737 | 210.2905 | 78.9661 | 215.8661 | 78.7761 | 221.6217 | 78.8736 | 224.494 | 78.9194 | 226.6887 | 78.9661
| 46 | 125.1081 | 48.5143 | 139.8267 | 49.8435 | 193.7949 | 59.8122 | 201.1542 | 79.7496 | 206.0604 | 79.7496 | 210.9666 | 79.7496 | 215.8728 | 79.7496 | 226.6887 | 79.7496
| 48 | 120.2019 | 49.1789 | 134.9205 | 50.5081 | 186.4356 | 60.4768 | 193.7949 | 80.4142 | 196.248 | 80.4142 | 208.5135 | 80.4142 | 210.9666 | 80.4142 | 226.6887 | 80.4142
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 158.216 | 20.4349 | 170.6078 | 21.3325 | 228.3527 | 31.8484 | 240.177 | 52.3025 | 249.8449 | 53.0298 | 262.7381 | 53.9586 | 268.5735 | 54.2827 | 276.575 | 54.666
| 12 | 157.6041 | 20.4349 | 170.1489 | 21.3325 | 228.1921 | 31.8484 | 240.0138 | 52.4343 | 249.5184 | 53.1647 | 262.4228 | 53.9586 | 268.1863 | 54.2827 | 275.2846 | 54.666
| 14 | 157.9873 | 20.6913 | 170.7505 | 21.4607 | 228.8805 | 31.9793 | 241.0744 | 52.566 | 249.192 | 53.2996 | 261.7921 | 54.0987 | 267.4894 | 54.4252 | 274.5195 | 54.811
| 16 | 158.2097 | 20.9478 | 171.1929 | 21.7172 | 228.3962 | 32.3721 | 240.5824 | 52.8295 | 250.12 | 53.5695 | 262.2063 | 54.379 | 267.7237 | 54.7101 | 274.5737 | 55.101
| 18 | 158.4242 | 21.2043 | 171.4737 | 22.1019 | 229.1965 | 32.634 | 240.0904 | 53.2248 | 248.9954 | 53.9743 | 262.1328 | 54.9396 | 267.5547 | 55.2088 | 274.3043 | 55.5361
| 20 | 158.4747 | 21.7172 | 171.7465 | 22.6148 | 228.1036 | 33.2887 | 240.485 | 53.7517 | 249.1137 | 54.5141 | 261.8844 | 55.3601 | 267.055 | 55.6362 | 273.5512 | 55.9711
| 22 | 158.73 | 22.3584 | 170.755 | 23.256 | 228.4486 | 33.8124 | 240.8713 | 54.2787 | 249.2203 | 55.0538 | 262.8665 | 56.0609 | 267.5866 | 56.3486 | 274.17 | 56.6961
| 24 | 158.2318 | 22.9995 | 171.9531 | 23.8972 | 228.6216 | 34.598 | 241.0827 | 55.0692 | 248.9821 | 55.8634 | 261.6916 | 56.7616 | 267.6717 | 57.061 | 273.646 | 57.4211
| 25 | 157.6798 | 23.3842 | 171.4011 | 24.346 | 228.0478 | 34.9908 | 240.5 | 55.5303 | 248.1493 | 56.2682 | 261.7896 | 57.2521 | 267.5329 | 57.5596 | 273.2762 | 57.9286
| 26 | 157.6432 | 24.1007 | 171.4011 | 25.1331 | 228.0478 | 35.778 | 240.5 | 56.3174 | 248.1493 | 57.0554 | 261.7896 | 58.1008 | 267.5329 | 58.3468 | 273.2762 | 58.7649
| 28 | 157.3997 | 25.7929 | 171.4011 | 26.7074 | 228.0478 | 37.3523 | 240.5 | 57.8917 | 248.1493 | 58.6296 | 261.7896 | 59.7981 | 267.5329 | 59.921 | 273.2762 | 60.4376
| 30 | 157.4626 | 27.3586 | 171.4011 | 28.2817 | 228.0478 | 38.9265 | 240.5 | 59.466 | 248.1493 | 60.2039 | 261.7896 | 61.4953 | 267.5329 | 61.4953 | 273.2762 | 62.1103
| 32 | 157.2037 | 29.6632 | 171.4011 | 30.7415 | 228.0478 | 41.5339 | 240.5 | 61.9996 | 248.1493 | 62.6883 | 260.641 | 63.9551 | 265.5228 | 63.9551 | 270.1174 | 64.5701
| 34 | 157.255 | 32.1007 | 171.4011 | 33.2013 | 228.0478 | 44.1413 | 240.5 | 64.5332 | 248.1493 | 65.1727 | 259.4923 | 66.415 | 263.5126 | 66.415 | 266.9586 | 67.0299
| 35 | 157.3516 | 33.3235 | 171.4011 | 34.4312 | 228.0478 | 45.445 | 240.5 | 65.8 | 248.1493 | 66.415 | 258.918 | 67.6449 | 262.5075 | 67.6449 | 265.3792 | 68.2598
| 36 | 155.824 | 35.1482 | 169.8217 | 36.2761 | 225.6069 | 47.0439 | 237.1976 | 67.3989 | 244.129 | 67.8908 | 253.8926 | 68.8748 | 257.3386 | 68.8748 | 260.0666 | 69.3667
| 38 | 152.7479 | 38.6587 | 166.6629 | 39.9658 | 220.7252 | 50.2417 | 230.5928 | 70.5966 | 236.0884 | 70.8426 | 243.8419 | 71.3346 | 247.0007 | 71.3346 | 249.4416 | 71.5806
| 40 | 150.0493 | 42.3121 | 163.5041 | 43.6555 | 215.8434 | 53.4394 | 223.9881 | 73.7944 | 228.0478 | 73.7944 | 233.7911 | 73.7944 | 236.6628 | 73.7944 | 238.8165 | 73.7944
| 43 | 133.3373 | 46.4768 | 146.597 | 47.8202 | 199.879 | 57.5977 | 206.1671 | 78.1843 | 211.6334 | 77.9962 | 217.2762 | 78.0926 | 220.0921 | 78.138 | 222.2438 | 78.1843
| 46 | 122.655 | 48.034 | 137.085 | 49.35 | 189.995 | 59.22 | 197.21 | 78.96 | 202.02 | 78.96 | 206.83 | 78.96 | 211.64 | 78.96 | 222.2438 | 78.96
| 48 | 117.845 | 48.692 | 132.275 | 50.008 | 182.78 | 59.878 | 189.995 | 79.618 | 192.4 | 79.618 | 204.425 | 79.618 | 206.83 | 79.618 | 222.2438 | 79.618
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 142.3944 | 16.1435 | 153.547 | 16.8527 | 205.5175 | 25.1602 | 216.1593 | 41.319 | 224.8604 | 41.8935 | 236.4643 | 42.6273 | 241.7161 | 42.8833 | 248.9175 | 43.1862
| 12 | 141.8437 | 16.1435 | 153.134 | 16.8527 | 205.3729 | 25.1602 | 216.0125 | 41.4231 | 224.5666 | 42.0001 | 236.1805 | 42.6273 | 241.3677 | 42.8833 | 247.7561 | 43.1862
| 14 | 142.1886 | 16.3462 | 153.6755 | 16.954 | 205.9925 | 25.2637 | 216.967 | 41.5272 | 224.2728 | 42.1067 | 235.6129 | 42.738 | 240.7404 | 42.9959 | 247.0675 | 43.3007
| 16 | 142.3887 | 16.5488 | 154.0736 | 17.1566 | 205.5566 | 25.574 | 216.5242 | 41.7353 | 225.108 | 42.3199 | 235.9857 | 42.9594 | 240.9513 | 43.221 | 247.1163 | 43.5298
| 18 | 142.5818 | 16.7514 | 154.3263 | 17.4605 | 206.2768 | 25.7809 | 216.0814 | 42.0476 | 224.0959 | 42.6397 | 235.9195 | 43.4023 | 240.7992 | 43.615 | 246.8739 | 43.8735
| 20 | 142.6272 | 17.1566 | 154.5719 | 17.8657 | 205.2932 | 26.2981 | 216.4365 | 42.4639 | 224.2023 | 43.0661 | 235.696 | 43.7345 | 240.3495 | 43.9526 | 246.196 | 44.2171
| 22 | 142.857 | 17.6631 | 153.6795 | 18.3722 | 205.6038 | 26.7118 | 216.7842 | 42.8802 | 224.2983 | 43.4925 | 236.5799 | 44.2881 | 240.8279 | 44.5154 | 246.753 | 44.7899
| 24 | 142.4086 | 18.1696 | 154.7578 | 18.8788 | 205.7594 | 27.3324 | 216.9745 | 43.5046 | 224.0839 | 44.1321 | 235.5224 | 44.8417 | 240.9045 | 45.0782 | 246.2814 | 45.3627
| 25 | 141.9118 | 18.4736 | 154.261 | 19.2333 | 205.2431 | 27.6428 | 216.45 | 43.8689 | 223.3344 | 44.4519 | 235.6107 | 45.2292 | 240.7796 | 45.4721 | 245.9486 | 45.7636
| 26 | 141.8789 | 19.0396 | 154.261 | 19.8552 | 205.2431 | 28.2646 | 216.45 | 44.4908 | 223.3344 | 45.0737 | 235.6107 | 45.8996 | 240.7796 | 46.0939 | 245.9486 | 46.4243
| 28 | 141.6597 | 20.3764 | 154.261 | 21.0989 | 205.2431 | 29.5083 | 216.45 | 45.7344 | 223.3344 | 46.3174 | 235.6107 | 47.2405 | 240.7796 | 47.3376 | 245.9486 | 47.7457
| 30 | 141.7163 | 21.6133 | 154.261 | 22.3425 | 205.2431 | 30.752 | 216.45 | 46.9781 | 223.3344 | 47.5611 | 235.6107 | 48.5813 | 240.7796 | 48.5813 | 245.9486 | 49.0671
| 32 | 141.4833 | 23.434 | 154.261 | 24.2858 | 205.2431 | 32.8118 | 216.45 | 48.9797 | 223.3344 | 49.5238 | 234.5769 | 50.5246 | 238.9705 | 50.5246 | 243.1057 | 51.0104
| 34 | 141.5295 | 25.3596 | 154.261 | 26.229 | 205.2431 | 34.8717 | 216.45 | 50.9812 | 223.3344 | 51.4865 | 233.5431 | 52.4678 | 237.1614 | 52.4678 | 240.2627 | 52.9536
| 35 | 141.6164 | 26.3256 | 154.261 | 27.2007 | 205.2431 | 35.9016 | 216.45 | 51.982 | 223.3344 | 52.4678 | 233.0262 | 53.4394 | 236.2568 | 53.4394 | 238.8413 | 53.9253
| 36 | 140.2416 | 27.7671 | 152.8395 | 28.6581 | 203.0463 | 37.1647 | 213.4779 | 53.2451 | 219.7161 | 53.6338 | 228.5034 | 54.4111 | 231.6047 | 54.4111 | 234.06 | 54.7997
| 38 | 137.4731 | 30.5404 | 149.9966 | 31.573 | 198.6526 | 39.6909 | 207.5336 | 55.7713 | 212.4796 | 55.9657 | 219.4577 | 56.3543 | 222.3006 | 56.3543 | 224.4974 | 56.5486
| 40 | 135.0444 | 33.4265 | 147.1537 | 34.4879 | 194.259 | 42.2172 | 201.5893 | 58.2976 | 205.2431 | 58.2976 | 210.412 | 58.2976 | 212.9965 | 58.2976 | 214.9349 | 58.2976
| 43 | 120.0035 | 36.7167 | 131.9373 | 37.778 | 179.8911 | 45.5022 | 185.5504 | 61.7656 | 190.4701 | 61.617 | 195.5486 | 61.6932 | 198.0829 | 61.729 | 200.0194 | 61.7656
| 46 | 110.3895 | 37.9469 | 123.3765 | 38.9865 | 170.9955 | 46.7838 | 177.489 | 62.3784 | 181.818 | 62.3784 | 186.147 | 62.3784 | 190.476 | 62.3784 | 200.0194 | 62.3784
| 48 | 106.0605 | 38.4667 | 119.0475 | 39.5063 | 164.502 | 47.3036 | 170.9955 | 62.8982 | 173.16 | 62.8982 | 183.9825 | 62.8982 | 186.147 | 62.8982 | 200.0194 | 62.8982
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 126.5728 | 12.874 | 136.4862 | 13.4395 | 182.6822 | 20.0645 | 192.1416 | 32.9506 | 199.8759 | 33.4088 | 210.1905 | 33.9939 | 214.8588 | 34.1981 | 221.26 | 34.4396
| 12 | 126.0833 | 12.874 | 136.1191 | 13.4395 | 182.5537 | 20.0645 | 192.0111 | 33.0336 | 199.6147 | 33.4938 | 209.9382 | 33.9939 | 214.549 | 34.1981 | 220.2277 | 34.4396
| 14 | 126.3899 | 13.0355 | 136.6004 | 13.5203 | 183.1044 | 20.147 | 192.8595 | 33.1166 | 199.3536 | 33.5788 | 209.4337 | 34.0822 | 213.9915 | 34.2879 | 219.6156 | 34.531
| 16 | 126.5678 | 13.1971 | 136.9543 | 13.6818 | 182.7169 | 20.3944 | 192.4659 | 33.2826 | 200.096 | 33.7488 | 209.765 | 34.2588 | 214.179 | 34.4674 | 219.659 | 34.7137
| 18 | 126.7394 | 13.3587 | 137.1789 | 13.9242 | 183.3572 | 20.5594 | 192.0723 | 33.5316 | 199.1963 | 34.0038 | 209.7062 | 34.612 | 214.0438 | 34.7815 | 219.4434 | 34.9877
| 20 | 126.7797 | 13.6818 | 137.3972 | 14.2474 | 182.4829 | 20.9719 | 192.388 | 33.8636 | 199.291 | 34.3439 | 209.5075 | 34.8769 | 213.644 | 35.0508 | 218.8409 | 35.2618
| 22 | 126.984 | 14.0858 | 136.604 | 14.6513 | 182.7589 | 21.3018 | 192.697 | 34.1956 | 199.3762 | 34.6839 | 210.2932 | 35.3183 | 214.0692 | 35.4996 | 219.336 | 35.7185
| 24 | 126.5854 | 14.4897 | 137.5625 | 15.0552 | 182.8972 | 21.7968 | 192.8662 | 34.6936 | 199.1857 | 35.194 | 209.3533 | 35.7598 | 214.1373 | 35.9484 | 218.9168 | 36.1753
| 25 | 126.1438 | 14.7321 | 137.1209 | 15.338 | 182.4383 | 22.0442 | 192.4 | 34.9841 | 198.5195 | 35.449 | 209.4317 | 36.0689 | 214.0263 | 36.2626 | 218.621 | 36.495
| 26 | 126.1145 | 15.1835 | 137.1209 | 15.8339 | 182.4383 | 22.5401 | 192.4 | 35.48 | 198.5195 | 35.9449 | 209.4317 | 36.6035 | 214.0263 | 36.7585 | 218.621 | 37.0219
| 28 | 125.9197 | 16.2495 | 137.1209 | 16.8257 | 182.4383 | 23.5319 | 192.4 | 36.4718 | 198.5195 | 36.9367 | 209.4317 | 37.6728 | 214.0263 | 37.7503 | 218.621 | 38.0757
| 30 | 125.9701 | 17.2359 | 137.1209 | 17.8175 | 182.4383 | 24.5237 | 192.4 | 37.4636 | 198.5195 | 37.9285 | 209.4317 | 38.7421 | 214.0263 | 38.7421 | 218.621 | 39.1295
| 32 | 125.7629 | 18.6878 | 137.1209 | 19.3672 | 182.4383 | 26.1664 | 192.4 | 39.0597 | 198.5195 | 39.4937 | 208.5128 | 40.2917 | 212.4182 | 40.2917 | 216.0939 | 40.6792
| 34 | 125.804 | 20.2235 | 137.1209 | 20.9168 | 182.4383 | 27.809 | 192.4 | 40.6559 | 198.5195 | 41.0588 | 207.5939 | 41.8414 | 210.8101 | 41.8414 | 213.5669 | 42.2288
| 35 | 125.8812 | 20.9938 | 137.1209 | 21.6917 | 182.4383 | 28.6304 | 192.4 | 41.454 | 198.5195 | 41.8414 | 207.1344 | 42.6163 | 210.006 | 42.6163 | 212.3033 | 43.0037
| 36 | 124.6592 | 22.1434 | 135.8574 | 22.8539 | 180.4856 | 29.6377 | 189.7581 | 42.4613 | 195.3032 | 42.7712 | 203.1141 | 43.3911 | 205.8709 | 43.3911 | 208.0533 | 43.701
| 38 | 122.1984 | 24.355 | 133.3303 | 25.1785 | 176.5801 | 31.6523 | 184.4743 | 44.4759 | 188.8708 | 44.6308 | 195.0735 | 44.9408 | 197.6005 | 44.9408 | 199.5533 | 45.0958
| 40 | 120.0395 | 26.6566 | 130.8033 | 27.503 | 172.6747 | 33.6668 | 179.1904 | 46.4905 | 182.4383 | 46.4905 | 187.0329 | 46.4905 | 189.3302 | 46.4905 | 191.0532 | 46.4905
| 43 | 106.6698 | 29.2804 | 117.2776 | 30.1268 | 159.9032 | 36.2866 | 164.9337 | 49.2561 | 169.3067 | 49.1376 | 173.8209 | 49.1984 | 176.0737 | 49.2269 | 177.795 | 49.2561
| 46 | 98.124 | 30.2614 | 109.668 | 31.0905 | 151.996 | 37.3086 | 157.768 | 49.7448 | 161.616 | 49.7448 | 165.464 | 49.7448 | 169.312 | 49.7448 | 177.795 | 49.7448
| 48 | 94.276 | 30.676 | 105.82 | 31.505 | 146.224 | 37.7231 | 151.996 | 50.1593 | 153.92 | 50.1593 | 163.54 | 50.1593 | 165.464 | 50.1593 | 177.795 | 50.1593
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 110.7512 | 10.4218 | 119.4255 | 10.8796 | 159.8469 | 16.2427 | 168.1239 | 26.6743 | 174.8914 | 27.0452 | 183.9167 | 27.5189 | 188.0014 | 27.6842 | 193.6025 | 27.8797
| 12 | 110.3229 | 10.4218 | 119.1042 | 10.8796 | 159.7345 | 16.2427 | 168.0097 | 26.7415 | 174.6629 | 27.114 | 183.696 | 27.5189 | 187.7304 | 27.6842 | 192.6992 | 27.8797
| 14 | 110.5911 | 10.5526 | 119.5254 | 10.945 | 160.2164 | 16.3095 | 168.7521 | 26.8087 | 174.4344 | 27.1828 | 183.2545 | 27.5904 | 187.2426 | 27.7568 | 192.1636 | 27.9536
| 16 | 110.7468 | 10.6834 | 119.8351 | 11.0758 | 159.8773 | 16.5098 | 168.4077 | 26.9431 | 175.084 | 27.3204 | 183.5444 | 27.7333 | 187.4066 | 27.9022 | 192.2016 | 28.1015
| 18 | 110.8969 | 10.8142 | 120.0316 | 11.272 | 160.4375 | 16.6433 | 168.0633 | 27.1446 | 174.2968 | 27.5269 | 183.4929 | 28.0192 | 187.2883 | 28.1565 | 192.013 | 28.3234
| 20 | 110.9323 | 11.0758 | 120.2226 | 11.5336 | 159.6725 | 16.9772 | 168.3395 | 27.4134 | 174.3796 | 27.8022 | 183.3191 | 28.2336 | 186.9385 | 28.3745 | 191.4858 | 28.5452
| 22 | 111.111 | 11.4028 | 119.5285 | 11.8606 | 159.914 | 17.2443 | 168.6099 | 27.6821 | 174.4542 | 28.0774 | 184.0066 | 28.591 | 187.3106 | 28.7378 | 191.919 | 28.915
| 24 | 110.7623 | 11.7298 | 120.3672 | 12.1876 | 160.0351 | 17.645 | 168.7579 | 28.0853 | 174.2875 | 28.4903 | 183.1841 | 28.9484 | 187.3702 | 29.1011 | 191.5522 | 29.2848
| 25 | 110.3758 | 11.926 | 119.9808 | 12.4165 | 159.6335 | 17.8453 | 168.35 | 28.3204 | 173.7045 | 28.6968 | 183.2527 | 29.1986 | 187.273 | 29.3554 | 191.2933 | 29.5436
| 26 | 110.3502 | 12.2914 | 119.9808 | 12.8179 | 159.6335 | 18.2468 | 168.35 | 28.7219 | 173.7045 | 29.0982 | 183.2527 | 29.6314 | 187.273 | 29.7569 | 191.2933 | 29.9701
| 28 | 110.1798 | 13.1544 | 119.9808 | 13.6208 | 159.6335 | 19.0497 | 168.35 | 29.5248 | 173.7045 | 29.9011 | 183.2527 | 30.497 | 187.273 | 30.5597 | 191.2933 | 30.8232
| 30 | 110.2238 | 13.9529 | 119.9808 | 14.4237 | 159.6335 | 19.8525 | 168.35 | 30.3277 | 173.7045 | 30.704 | 183.2527 | 31.3626 | 187.273 | 31.3626 | 191.2933 | 31.6762
| 32 | 110.0426 | 15.1283 | 119.9808 | 15.6782 | 159.6335 | 21.1823 | 168.35 | 31.6198 | 173.7045 | 31.9711 | 182.4487 | 32.6171 | 185.8659 | 32.6171 | 189.0822 | 32.9307
| 34 | 110.0785 | 16.3714 | 119.9808 | 16.9327 | 159.6335 | 22.5121 | 168.35 | 32.9119 | 173.7045 | 33.2381 | 181.6446 | 33.8716 | 184.4588 | 33.8716 | 186.871 | 34.1853
| 35 | 110.1461 | 16.995 | 119.9808 | 17.5599 | 159.6335 | 23.177 | 168.35 | 33.558 | 173.7045 | 33.8716 | 181.2426 | 34.4989 | 183.7553 | 34.4989 | 185.7654 | 34.8125
| 36 | 109.0768 | 17.9256 | 118.8752 | 18.5008 | 157.9249 | 23.9924 | 166.0383 | 34.3734 | 170.8903 | 34.6243 | 177.7248 | 35.1261 | 180.137 | 35.1261 | 182.0467 | 35.377
| 38 | 106.9236 | 19.7159 | 116.664 | 20.3826 | 154.5076 | 25.6233 | 161.415 | 36.0043 | 165.2619 | 36.1297 | 170.6893 | 36.3806 | 172.9005 | 36.3806 | 174.6091 | 36.5061
| 40 | 105.0345 | 21.5792 | 114.4529 | 22.2643 | 151.0904 | 27.2541 | 156.7916 | 37.6351 | 159.6335 | 37.6351 | 163.6538 | 37.6351 | 165.6639 | 37.6351 | 167.1715 | 37.6351
| 43 | 93.3361 | 23.7032 | 102.6179 | 24.3883 | 139.9153 | 29.3748 | 144.317 | 39.874 | 148.1434 | 39.778 | 152.0933 | 39.8272 | 154.0645 | 39.8504 | 155.5707 | 39.874
| 46 | 85.8585 | 24.4973 | 95.9595 | 25.1685 | 132.9965 | 30.2022 | 138.047 | 40.2696 | 141.414 | 40.2696 | 144.781 | 40.2696 | 148.148 | 40.2696 | 155.5707 | 40.2696
| 48 | 82.4915 | 24.8329 | 92.5925 | 25.5041 | 127.946 | 30.5378 | 132.9965 | 40.6052 | 134.68 | 40.6052 | 143.0975 | 40.6052 | 144.781 | 40.6052 | 155.5707 | 40.6052
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 94.9296 | 8.4805 | 102.3647 | 8.853 | 137.0116 | 13.2171 | 144.1062 | 21.7056 | 149.9069 | 22.0074 | 157.6429 | 22.3928 | 161.1441 | 22.5273 | 165.945 | 22.6864
| 12 | 94.5624 | 8.4805 | 102.0893 | 8.853 | 136.9153 | 13.2171 | 144.0083 | 21.7602 | 149.7111 | 22.0634 | 157.4537 | 22.3928 | 160.9118 | 22.5273 | 165.1708 | 22.6864
| 14 | 94.7924 | 8.5869 | 102.4503 | 8.9062 | 137.3283 | 13.2714 | 144.6446 | 21.8149 | 149.5152 | 22.1193 | 157.0753 | 22.451 | 160.4936 | 22.5865 | 164.7117 | 22.7466
| 16 | 94.9258 | 8.6933 | 102.7158 | 9.0126 | 137.0377 | 13.4344 | 144.3494 | 21.9243 | 150.072 | 22.2313 | 157.3238 | 22.5673 | 160.6342 | 22.7047 | 164.7442 | 22.8669
| 18 | 95.0545 | 8.7998 | 102.8842 | 9.1723 | 137.5179 | 13.5431 | 144.0543 | 22.0883 | 149.3973 | 22.3993 | 157.2797 | 22.8 | 160.5328 | 22.9117 | 164.5826 | 23.0475
| 20 | 95.0848 | 9.0126 | 103.0479 | 9.3852 | 136.8621 | 13.8148 | 144.291 | 22.307 | 149.4682 | 22.6233 | 157.1306 | 22.9744 | 160.233 | 23.089 | 164.1307 | 23.228
| 22 | 95.238 | 9.2787 | 102.453 | 9.6512 | 137.0692 | 14.0322 | 144.5228 | 22.5257 | 149.5322 | 22.8473 | 157.7199 | 23.2653 | 160.5519 | 23.3847 | 164.502 | 23.5289
| 24 | 94.9391 | 9.5448 | 103.1719 | 9.9173 | 137.1729 | 14.3582 | 144.6496 | 22.8537 | 149.3893 | 23.1833 | 157.015 | 23.5561 | 160.603 | 23.6803 | 164.1876 | 23.8298
| 25 | 94.6079 | 9.7045 | 102.8407 | 10.1036 | 136.8287 | 14.5212 | 144.3 | 23.0451 | 148.8896 | 23.3513 | 157.0738 | 23.7596 | 160.5198 | 23.8872 | 163.9657 | 24.0404
| 26 | 94.5859 | 10.0018 | 102.8407 | 10.4303 | 136.8287 | 14.8479 | 144.3 | 23.3717 | 148.8896 | 23.678 | 157.0738 | 24.1118 | 160.5198 | 24.2139 | 163.9657 | 24.3874
| 28 | 94.4398 | 10.7041 | 102.8407 | 11.0836 | 136.8287 | 15.5012 | 144.3 | 24.0251 | 148.8896 | 24.3313 | 157.0738 | 24.8162 | 160.5198 | 24.8672 | 163.9657 | 25.0816
| 30 | 94.4775 | 11.3538 | 102.8407 | 11.7369 | 136.8287 | 16.1545 | 144.3 | 24.6784 | 148.8896 | 24.9846 | 157.0738 | 25.5206 | 160.5198 | 25.5206 | 163.9657 | 25.7758
| 32 | 94.3222 | 12.3102 | 102.8407 | 12.7577 | 136.8287 | 17.2366 | 144.3 | 25.7298 | 148.8896 | 26.0157 | 156.3846 | 26.5414 | 159.3137 | 26.5414 | 162.0704 | 26.7966
| 34 | 94.353 | 13.3218 | 102.8407 | 13.7786 | 136.8287 | 18.3187 | 144.3 | 26.7813 | 148.8896 | 27.0467 | 155.6954 | 27.5622 | 158.1076 | 27.5622 | 160.1752 | 27.8174
| 35 | 94.4109 | 13.8293 | 102.8407 | 14.289 | 136.8287 | 18.8597 | 144.3 | 27.307 | 148.8896 | 27.5622 | 155.3508 | 28.0726 | 157.5045 | 28.0726 | 159.2275 | 28.3278
| 36 | 93.4944 | 14.5865 | 101.893 | 15.0546 | 135.3642 | 19.5232 | 142.3186 | 27.9705 | 146.4774 | 28.1747 | 152.3356 | 28.583 | 154.4032 | 28.583 | 156.04 | 28.7872
| 38 | 91.6488 | 16.0434 | 99.9977 | 16.5858 | 132.4351 | 20.8503 | 138.3557 | 29.2976 | 141.6531 | 29.3997 | 146.3051 | 29.6039 | 148.2004 | 29.6039 | 149.6649 | 29.7059
| 40 | 90.0296 | 17.5595 | 98.1025 | 18.117 | 129.506 | 22.1774 | 134.3928 | 30.6247 | 136.8287 | 30.6247 | 140.2747 | 30.6247 | 141.9977 | 30.6247 | 143.2899 | 30.6247
| 43 | 80.0024 | 19.2879 | 87.9582 | 19.8454 | 119.9274 | 23.903 | 123.7003 | 32.4465 | 126.98 | 32.3684 | 130.3657 | 32.4084 | 132.0553 | 32.4273 | 133.3463 | 32.4465
| 46 | 73.593 | 19.9341 | 82.251 | 20.4803 | 113.997 | 24.5763 | 118.326 | 32.7684 | 121.212 | 32.7684 | 124.098 | 32.7684 | 126.984 | 32.7684 | 133.3463 | 32.7684
| 48 | 70.707 | 20.2072 | 79.365 | 20.7533 | 109.668 | 24.8494 | 113.997 | 33.0415 | 115.44 | 33.0415 | 122.655 | 33.0415 | 124.098 | 33.0415 | 133.3463 | 33.0415
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 79.108 | 6.8457 | 85.3039 | 7.1464 | 114.1764 | 10.6692 | 120.0885 | 17.5214 | 124.9224 | 17.765 | 131.3691 | 18.0761 | 134.2867 | 18.1847 | 138.2875 | 18.3131
| 12 | 78.802 | 6.8457 | 85.0744 | 7.1464 | 114.096 | 10.6692 | 120.0069 | 17.5655 | 124.7592 | 17.8102 | 131.2114 | 18.0761 | 134.0931 | 18.1847 | 137.6423 | 18.3131
| 14 | 78.9937 | 6.9316 | 85.3753 | 7.1893 | 114.4403 | 10.7131 | 120.5372 | 17.6096 | 124.596 | 17.8554 | 130.896 | 18.1231 | 133.7447 | 18.2324 | 137.2597 | 18.3617
| 16 | 79.1049 | 7.0175 | 85.5965 | 7.2753 | 114.1981 | 10.8447 | 120.2912 | 17.6979 | 125.06 | 17.9458 | 131.1031 | 18.217 | 133.8618 | 18.3279 | 137.2868 | 18.4588
| 18 | 79.2121 | 7.1034 | 85.7368 | 7.4041 | 114.5982 | 10.9324 | 120.0452 | 17.8303 | 124.4977 | 18.0814 | 131.0664 | 18.4048 | 133.7773 | 18.4949 | 137.1522 | 18.6046
| 20 | 79.2373 | 7.2753 | 85.8733 | 7.576 | 114.0518 | 11.1517 | 120.2425 | 18.0068 | 124.5568 | 18.2622 | 130.9422 | 18.5456 | 133.5275 | 18.6381 | 136.7756 | 18.7503
| 22 | 79.365 | 7.4901 | 85.3775 | 7.7908 | 114.2243 | 11.3272 | 120.4356 | 18.1834 | 124.6101 | 18.443 | 131.4333 | 18.7804 | 133.7933 | 18.8768 | 137.085 | 18.9932
| 24 | 79.1159 | 7.7048 | 85.9766 | 8.0056 | 114.3108 | 11.5903 | 120.5414 | 18.4482 | 124.4911 | 18.7142 | 130.8458 | 19.0151 | 133.8358 | 19.1154 | 136.823 | 19.2361
| 25 | 78.8399 | 7.8337 | 85.7006 | 8.1559 | 114.0239 | 11.7219 | 120.25 | 18.6026 | 124.0747 | 18.8499 | 130.8948 | 19.1795 | 133.7665 | 19.2825 | 136.6381 | 19.4061
| 26 | 78.8216 | 8.0737 | 85.7006 | 8.4196 | 114.0239 | 11.9856 | 120.25 | 18.8663 | 124.0747 | 19.1135 | 130.8948 | 19.4638 | 133.7665 | 19.5462 | 136.6381 | 19.6863
| 28 | 78.6998 | 8.6406 | 85.7006 | 8.947 | 114.0239 | 12.513 | 120.25 | 19.3937 | 124.0747 | 19.6409 | 130.8948 | 20.0323 | 133.7665 | 20.0736 | 136.6381 | 20.2466
| 30 | 78.7313 | 9.1651 | 85.7006 | 9.4744 | 114.0239 | 13.0404 | 120.25 | 19.9211 | 124.0747 | 20.1683 | 130.8948 | 20.6009 | 133.7665 | 20.6009 | 136.6381 | 20.8069
| 32 | 78.6018 | 9.9372 | 85.7006 | 10.2984 | 114.0239 | 13.9139 | 120.25 | 20.7699 | 124.0747 | 21.0006 | 130.3205 | 21.425 | 132.7614 | 21.425 | 135.0587 | 21.631
| 34 | 78.6275 | 10.7537 | 85.7006 | 11.1224 | 114.0239 | 14.7874 | 120.25 | 21.6186 | 124.0747 | 21.8329 | 129.7462 | 22.249 | 131.7563 | 22.249 | 133.4793 | 22.455
| 35 | 78.6758 | 11.1634 | 85.7006 | 11.5345 | 114.0239 | 15.2241 | 120.25 | 22.043 | 124.0747 | 22.249 | 129.459 | 22.661 | 131.2538 | 22.661 | 132.6896 | 22.867
| 36 | 77.912 | 11.7747 | 84.9109 | 12.1525 | 112.8035 | 15.7597 | 118.5988 | 22.5786 | 122.0645 | 22.7434 | 126.9463 | 23.073 | 128.6693 | 23.073 | 130.0333 | 23.2379
| 38 | 76.374 | 12.9507 | 83.3315 | 13.3885 | 110.3626 | 16.831 | 115.2964 | 23.6499 | 118.0442 | 23.7323 | 121.9209 | 23.8971 | 123.5003 | 23.8971 | 124.7208 | 23.9795
| 40 | 75.0247 | 14.1745 | 81.7521 | 14.6246 | 107.9217 | 17.9022 | 111.994 | 24.7211 | 114.0239 | 24.7211 | 116.8956 | 24.7211 | 118.3314 | 24.7211 | 119.4082 | 24.7211
| 43 | 66.6686 | 15.5697 | 73.2985 | 16.0198 | 99.9395 | 19.2952 | 103.0836 | 26.1917 | 105.8167 | 26.1287 | 108.6381 | 26.161 | 110.0461 | 26.1762 | 111.1219 | 26.1917
| 46 | 61.3275 | 16.0914 | 68.5425 | 16.5323 | 94.9975 | 19.8387 | 98.605 | 26.4516 | 101.01 | 26.4516 | 103.415 | 26.4516 | 105.82 | 26.4516 | 111.1219 | 26.4516
| 48 | 58.9225 | 16.3118 | 66.1375 | 16.7527 | 91.39 | 20.0591 | 94.9975 | 26.672 | 96.2 | 26.672 | 102.2125 | 26.672 | 103.415 | 26.672 | 111.1219 | 26.672
Outdoor Unit: 88HP（AVWT-848HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | 10 | 171.5443 | 22.3044 | 184.98 | 23.2842 | 247.5894 | 34.7622 | 260.4098 | 57.0877 | 270.8921 | 57.8814 | 284.8715 | 58.8952 | 291.1984 | 59.249 | 299.874 | 59.6674
| 12 | 170.8808 | 22.3044 | 184.4824 | 23.2842 | 247.4153 | 34.7622 | 260.2329 | 57.2315 | 270.5381 | 58.0287 | 284.5296 | 58.8952 | 290.7786 | 59.249 | 298.4749 | 59.6674
| 14 | 171.2964 | 22.5844 | 185.1348 | 23.4242 | 248.1617 | 34.9051 | 261.3828 | 57.3753 | 270.1842 | 58.176 | 283.8458 | 59.0482 | 290.023 | 59.4045 | 297.6453 | 59.8257
| 16 | 171.5375 | 22.8643 | 185.6144 | 23.7041 | 247.6365 | 35.3338 | 260.8494 | 57.6629 | 271.1904 | 58.4705 | 284.2949 | 59.3541 | 290.277 | 59.7155 | 297.7041 | 60.1422
| 18 | 171.77 | 23.1442 | 185.9188 | 24.124 | 248.5043 | 35.6197 | 260.3159 | 58.0943 | 269.9711 | 58.9124 | 284.2151 | 59.966 | 290.0938 | 60.2598 | 297.412 | 60.617
| 20 | 171.8248 | 23.7041 | 186.2146 | 24.6839 | 247.3193 | 36.3342 | 260.7438 | 58.6694 | 270.0993 | 59.5015 | 283.9458 | 60.425 | 289.552 | 60.7263 | 296.5954 | 61.0918
| 22 | 172.1016 | 24.4039 | 185.1396 | 25.3837 | 247.6934 | 36.9059 | 261.1626 | 59.2446 | 270.2149 | 60.0906 | 285.0107 | 61.1898 | 290.1284 | 61.5039 | 297.2664 | 61.8832
| 24 | 171.5614 | 25.1038 | 186.4387 | 26.0835 | 247.8809 | 37.7634 | 261.3918 | 60.1074 | 269.9567 | 60.9743 | 283.7368 | 61.9547 | 290.2206 | 62.2814 | 296.6983 | 62.6745
| 25 | 170.9629 | 25.5237 | 185.8401 | 26.5734 | 247.2589 | 38.1921 | 260.76 | 60.6107 | 269.0537 | 61.4162 | 283.8431 | 62.4901 | 290.0702 | 62.8257 | 296.2973 | 63.2284
| 26 | 170.9232 | 26.3057 | 185.8401 | 27.4326 | 247.2589 | 39.0513 | 260.76 | 61.4699 | 269.0537 | 62.2753 | 283.8431 | 63.4164 | 290.0702 | 63.6849 | 296.2973 | 64.1413
| 28 | 170.6592 | 28.1527 | 185.8401 | 29.1509 | 247.2589 | 40.7696 | 260.76 | 63.1882 | 269.0537 | 63.9936 | 283.8431 | 65.2689 | 290.0702 | 65.4032 | 296.2973 | 65.967
| 30 | 170.7274 | 29.8616 | 185.8401 | 30.8692 | 247.2589 | 42.4879 | 260.76 | 64.9065 | 269.0537 | 65.7119 | 283.8431 | 67.1215 | 290.0702 | 67.1215 | 296.2973 | 67.7927
| 32 | 170.4467 | 32.3771 | 185.8401 | 33.554 | 247.2589 | 45.3339 | 260.76 | 67.6719 | 269.0537 | 68.4237 | 282.5977 | 69.8064 | 287.8907 | 69.8064 | 292.8724 | 70.4776
| 34 | 170.5024 | 35.0376 | 185.8401 | 36.2389 | 247.2589 | 48.1798 | 260.76 | 70.4373 | 269.0537 | 71.1354 | 281.3523 | 72.4912 | 285.7112 | 72.4912 | 289.4475 | 73.1624
| 35 | 170.607 | 36.3722 | 185.8401 | 37.5813 | 247.2589 | 49.6028 | 260.76 | 71.82 | 269.0537 | 72.4912 | 280.7295 | 73.8336 | 284.6215 | 73.8336 | 287.735 | 74.5049
| 36 | 168.9508 | 38.3639 | 184.1277 | 39.595 | 244.6123 | 51.3479 | 257.1794 | 73.5652 | 264.6948 | 74.1021 | 275.2808 | 75.1761 | 279.0171 | 75.1761 | 281.975 | 75.713
| 38 | 165.6156 | 42.1956 | 180.7028 | 43.6223 | 239.3193 | 54.8383 | 250.0182 | 77.0555 | 255.9768 | 77.324 | 264.3834 | 77.8609 | 267.8083 | 77.8609 | 270.4548 | 78.1294
| 40 | 162.6897 | 46.1832 | 177.2779 | 47.6495 | 234.0263 | 58.3286 | 242.8571 | 80.5458 | 247.2589 | 80.5458 | 253.486 | 80.5458 | 256.5995 | 80.5458 | 258.9347 | 80.5458
| 43 | 144.5698 | 50.7289 | 158.9465 | 52.1953 | 216.7171 | 62.8673 | 223.5349 | 85.3373 | 229.4616 | 85.132 | 235.5798 | 85.2373 | 238.633 | 85.2868 | 240.9659 | 85.3373
| 46 | 132.9876 | 52.4286 | 148.6332 | 53.865 | 206.0004 | 64.638 | 213.8232 | 86.184 | 219.0384 | 86.184 | 224.2536 | 86.184 | 229.4688 | 86.184 | 240.9659 | 86.184
| 48 | 127.7724 | 53.1468 | 143.418 | 54.5832 | 198.1776 | 65.3562 | 206.0004 | 86.9022 | 208.608 | 86.9022 | 221.646 | 86.9022 | 224.2536 | 86.9022 | 240.9659 | 86.9022
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | 10 | 171.5443 | 22.092 | 184.98 | 23.0624 | 247.5894 | 34.4311 | 260.4098 | 56.544 | 270.8921 | 57.3302 | 284.8715 | 58.3343 | 291.1984 | 58.6847 | 299.874 | 59.0991
| 12 | 170.8808 | 22.092 | 184.4824 | 23.0624 | 247.4153 | 34.4311 | 260.2329 | 56.6864 | 270.5381 | 57.4761 | 284.5296 | 58.3343 | 290.7786 | 58.6847 | 298.4749 | 59.0991
| 14 | 171.2964 | 22.3693 | 185.1348 | 23.2011 | 248.1617 | 34.5727 | 261.3828 | 56.8288 | 270.1842 | 57.6219 | 283.8458 | 58.4858 | 290.023 | 58.8388 | 297.6453 | 59.2559
| 16 | 171.5375 | 22.6465 | 185.6144 | 23.4783 | 247.6365 | 34.9973 | 260.8494 | 57.1137 | 271.1904 | 57.9137 | 284.2949 | 58.7889 | 290.277 | 59.1468 | 297.7041 | 59.5694
| 18 | 171.77 | 22.9238 | 185.9188 | 23.8942 | 248.5043 | 35.2804 | 260.3159 | 57.541 | 269.9711 | 58.3513 | 284.2151 | 59.3949 | 290.0938 | 59.6859 | 297.412 | 60.0397
| 20 | 171.8248 | 23.4783 | 186.2146 | 24.4488 | 247.3193 | 35.9882 | 260.7438 | 58.1107 | 270.0993 | 58.9348 | 283.9458 | 59.8495 | 289.552 | 60.148 | 296.5954 | 60.51
| 22 | 172.1016 | 24.1715 | 185.1396 | 25.1419 | 247.6934 | 36.5544 | 261.1626 | 58.6804 | 270.2149 | 59.5183 | 285.0107 | 60.6071 | 290.1284 | 60.9181 | 297.2664 | 61.2938
| 24 | 171.5614 | 24.8647 | 186.4387 | 25.8351 | 247.8809 | 37.4037 | 261.3918 | 59.535 | 269.9567 | 60.3936 | 283.7368 | 61.3647 | 290.2206 | 61.6883 | 296.6983 | 62.0776
| 25 | 170.9629 | 25.2806 | 185.8401 | 26.3203 | 247.2589 | 37.8284 | 260.76 | 60.0335 | 269.0537 | 60.8313 | 283.8431 | 61.895 | 290.0702 | 62.2274 | 296.2973 | 62.6263
| 26 | 170.9232 | 26.0552 | 185.8401 | 27.1713 | 247.2589 | 38.6794 | 260.76 | 60.8844 | 269.0537 | 61.6822 | 283.8431 | 62.8124 | 290.0702 | 63.0784 | 296.2973 | 63.5304
| 28 | 170.6592 | 27.8846 | 185.8401 | 28.8732 | 247.2589 | 40.3813 | 260.76 | 62.5864 | 269.0537 | 63.3842 | 283.8431 | 64.6473 | 290.0702 | 64.7803 | 296.2973 | 65.3387
| 30 | 170.7274 | 29.5772 | 185.8401 | 30.5752 | 247.2589 | 42.0833 | 260.76 | 64.2883 | 269.0537 | 65.0861 | 283.8431 | 66.4822 | 290.0702 | 66.4822 | 296.2973 | 67.1471
| 32 | 170.4467 | 32.0688 | 185.8401 | 33.2345 | 247.2589 | 44.9021 | 260.76 | 67.0274 | 269.0537 | 67.772 | 282.5977 | 69.1415 | 287.8907 | 69.1415 | 292.8724 | 69.8064
| 34 | 170.5024 | 34.7039 | 185.8401 | 35.8938 | 247.2589 | 47.721 | 260.76 | 69.7665 | 269.0537 | 70.4579 | 281.3523 | 71.8008 | 285.7112 | 71.8008 | 289.4475 | 72.4656
| 35 | 170.607 | 36.0258 | 185.8401 | 37.2234 | 247.2589 | 49.1304 | 260.76 | 71.136 | 269.0537 | 71.8008 | 280.7295 | 73.1305 | 284.6215 | 73.1305 | 287.735 | 73.7953
| 36 | 168.9508 | 37.9986 | 184.1277 | 39.2179 | 244.6123 | 50.8589 | 257.1794 | 72.8645 | 264.6948 | 73.3964 | 275.2808 | 74.4601 | 279.0171 | 74.4601 | 281.975 | 74.992
| 38 | 165.6156 | 41.7937 | 180.7028 | 43.2068 | 239.3193 | 54.316 | 250.0182 | 76.3216 | 255.9768 | 76.5875 | 264.3834 | 77.1194 | 267.8083 | 77.1194 | 270.4548 | 77.3853
| 40 | 162.6897 | 45.7433 | 177.2779 | 47.1957 | 234.0263 | 57.7731 | 242.8571 | 79.7787 | 247.2589 | 79.7787 | 253.486 | 79.7787 | 256.5995 | 79.7787 | 258.9347 | 79.7787
| 43 | 144.5698 | 50.2458 | 158.9465 | 51.6982 | 216.7171 | 62.2685 | 223.5349 | 84.5246 | 229.4616 | 84.3212 | 235.5798 | 84.4255 | 238.633 | 84.4745 | 240.9659 | 84.5246
| 46 | 132.9876 | 51.9293 | 148.6332 | 53.352 | 206.0004 | 64.0224 | 213.8232 | 85.3632 | 219.0384 | 85.3632 | 224.2536 | 85.3632 | 229.4688 | 85.3632 | 240.9659 | 85.3632
| 48 | 127.7724 | 52.6406 | 143.418 | 54.0634 | 198.1776 | 64.7338 | 206.0004 | 86.0746 | 208.608 | 86.0746 | 221.646 | 86.0746 | 224.2536 | 86.0746 | 240.9659 | 86.0746
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | 10 | 171.5443 | 21.8796 | 184.98 | 22.8407 | 247.5894 | 34.1001 | 260.4098 | 56.0003 | 270.8921 | 56.7789 | 284.8715 | 57.7734 | 291.1984 | 58.1205 | 299.874 | 58.5309
| 12 | 170.8808 | 21.8796 | 184.4824 | 22.8407 | 247.4153 | 34.1001 | 260.2329 | 56.1413 | 270.5381 | 56.9234 | 284.5296 | 57.7734 | 290.7786 | 58.1205 | 298.4749 | 58.5309
| 14 | 171.2964 | 22.1542 | 185.1348 | 22.978 | 248.1617 | 34.2402 | 261.3828 | 56.2824 | 270.1842 | 57.0679 | 283.8458 | 57.9235 | 290.023 | 58.273 | 297.6453 | 58.6861
| 16 | 171.5375 | 22.4288 | 185.6144 | 23.2526 | 247.6365 | 34.6608 | 260.8494 | 56.5645 | 271.1904 | 57.3568 | 284.2949 | 58.2236 | 290.277 | 58.5781 | 297.7041 | 58.9966
| 18 | 171.77 | 22.7034 | 185.9188 | 23.6645 | 248.5043 | 34.9412 | 260.3159 | 56.9877 | 269.9711 | 57.7903 | 284.2151 | 58.8238 | 290.0938 | 59.112 | 297.412 | 59.4624
| 20 | 171.8248 | 23.2526 | 186.2146 | 24.2137 | 247.3193 | 35.6422 | 260.7438 | 57.5519 | 270.0993 | 58.3682 | 283.9458 | 59.274 | 289.552 | 59.5697 | 296.5954 | 59.9282
| 22 | 172.1016 | 23.9391 | 185.1396 | 24.9002 | 247.6934 | 36.2029 | 261.1626 | 58.1162 | 270.2149 | 58.9461 | 285.0107 | 60.0243 | 290.1284 | 60.3324 | 297.2664 | 60.7044
| 24 | 171.5614 | 24.6256 | 186.4387 | 25.5867 | 247.8809 | 37.0441 | 261.3918 | 58.9625 | 269.9567 | 59.8129 | 283.7368 | 60.7746 | 290.2206 | 61.0951 | 296.6983 | 61.4807
| 25 | 170.9629 | 25.0375 | 185.8401 | 26.0672 | 247.2589 | 37.4647 | 260.76 | 59.4562 | 269.0537 | 60.2463 | 283.8431 | 61.2998 | 290.0702 | 61.629 | 296.2973 | 62.0241
| 26 | 170.9232 | 25.8046 | 185.8401 | 26.91 | 247.2589 | 38.3075 | 260.76 | 60.299 | 269.0537 | 61.0891 | 283.8431 | 62.2085 | 290.0702 | 62.4718 | 296.2973 | 62.9196
| 28 | 170.6592 | 27.6164 | 185.8401 | 28.5956 | 247.2589 | 39.993 | 260.76 | 61.9846 | 269.0537 | 62.7747 | 283.8431 | 64.0257 | 290.0702 | 64.1574 | 296.2973 | 64.7105
| 30 | 170.7274 | 29.2928 | 185.8401 | 30.2812 | 247.2589 | 41.6786 | 260.76 | 63.6702 | 269.0537 | 64.4603 | 283.8431 | 65.843 | 290.0702 | 65.843 | 296.2973 | 66.5014
| 32 | 170.4467 | 31.7604 | 185.8401 | 32.9149 | 247.2589 | 44.4704 | 260.76 | 66.3829 | 269.0537 | 67.1203 | 282.5977 | 68.4767 | 287.8907 | 68.4767 | 292.8724 | 69.1351
| 34 | 170.5024 | 34.3702 | 185.8401 | 35.5486 | 247.2589 | 47.2621 | 260.76 | 69.0956 | 269.0537 | 69.7804 | 281.3523 | 71.1104 | 285.7112 | 71.1104 | 289.4475 | 71.7689
| 35 | 170.607 | 35.6794 | 185.8401 | 36.8655 | 247.2589 | 48.658 | 260.76 | 70.452 | 269.0537 | 71.1104 | 280.7295 | 72.4273 | 284.6215 | 72.4273 | 287.735 | 73.0857
| 36 | 168.9508 | 37.6332 | 184.1277 | 38.8408 | 244.6123 | 50.3699 | 257.1794 | 72.1639 | 264.6948 | 72.6907 | 275.2808 | 73.7441 | 279.0171 | 73.7441 | 281.975 | 74.2709
| 38 | 165.6156 | 41.3918 | 180.7028 | 42.7914 | 239.3193 | 53.7937 | 250.0182 | 75.5878 | 255.9768 | 75.8511 | 264.3834 | 76.3779 | 267.8083 | 76.3779 | 270.4548 | 76.6412
| 40 | 162.6897 | 45.3035 | 177.2779 | 46.7419 | 234.0263 | 57.2176 | 242.8571 | 79.0116 | 247.2589 | 79.0116 | 253.486 | 79.0116 | 256.5995 | 79.0116 | 258.9347 | 79.0116
| 43 | 144.5698 | 49.7627 | 158.9465 | 51.2011 | 216.7171 | 61.6698 | 223.5349 | 83.7119 | 229.4616 | 83.5104 | 235.5798 | 83.6137 | 238.633 | 83.6623 | 240.9659 | 83.7119
| 46 | 132.9876 | 51.43 | 148.6332 | 52.839 | 206.0004 | 63.4068 | 213.8232 | 84.5424 | 219.0384 | 84.5424 | 224.2536 | 84.5424 | 229.4688 | 84.5424 | 240.9659 | 84.5424
| 48 | 127.7724 | 52.1345 | 143.418 | 53.5435 | 198.1776 | 64.1113 | 206.0004 | 85.2469 | 208.608 | 85.2469 | 221.646 | 85.2469 | 224.2536 | 85.2469 | 240.9659 | 85.2469
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | 10 | 168.3076 | 21.6672 | 181.4898 | 22.6189 | 242.9179 | 33.769 | 255.4964 | 55.4566 | 265.7809 | 56.2277 | 279.4966 | 57.2125 | 285.7041 | 57.5562 | 294.216 | 57.9626
| 12 | 167.6567 | 21.6672 | 181.0016 | 22.6189 | 242.747 | 33.769 | 255.3228 | 55.5963 | 265.4336 | 56.3707 | 279.1611 | 57.2125 | 285.2922 | 57.5562 | 292.8433 | 57.9626
| 14 | 168.0644 | 21.9391 | 181.6417 | 22.7549 | 243.4794 | 33.9078 | 256.451 | 55.736 | 265.0864 | 56.5138 | 278.4902 | 57.3611 | 284.5508 | 57.7072 | 292.0294 | 58.1164
| 16 | 168.3009 | 22.211 | 182.1123 | 23.0268 | 242.9641 | 34.3243 | 255.9277 | 56.0153 | 266.0736 | 56.8 | 278.9308 | 57.6583 | 284.8001 | 58.0094 | 292.087 | 58.4239
| 18 | 168.5291 | 22.483 | 182.4109 | 23.4347 | 243.8155 | 34.602 | 255.4043 | 56.4344 | 264.8773 | 57.2292 | 278.8526 | 58.2527 | 284.6203 | 58.5381 | 291.8005 | 58.8851
| 20 | 168.5828 | 23.0268 | 182.7012 | 23.9786 | 242.6529 | 35.2961 | 255.8241 | 56.9932 | 265.0031 | 57.8015 | 278.5884 | 58.6985 | 284.0888 | 58.9913 | 290.9993 | 59.3463
| 22 | 168.8544 | 23.7067 | 181.6464 | 24.6584 | 243.0199 | 35.8514 | 256.235 | 57.5519 | 265.1165 | 58.3738 | 279.6331 | 59.4415 | 284.6542 | 59.7466 | 291.6576 | 60.1151
| 24 | 168.3244 | 24.3865 | 182.9209 | 25.3383 | 243.2039 | 36.6844 | 256.4599 | 58.3901 | 264.8631 | 59.2322 | 278.3833 | 60.1846 | 284.7448 | 60.502 | 291.1002 | 60.8838
| 25 | 167.7372 | 24.7944 | 182.3337 | 25.8142 | 242.5936 | 37.1009 | 255.84 | 58.879 | 263.9772 | 59.6614 | 278.4876 | 60.7047 | 284.5972 | 61.0307 | 290.7068 | 61.4219
| 26 | 167.6983 | 25.5541 | 182.3337 | 26.6488 | 242.5936 | 37.9355 | 255.84 | 59.7136 | 263.9772 | 60.496 | 278.4876 | 61.6045 | 284.5972 | 61.8653 | 290.7068 | 62.3087
| 28 | 167.4392 | 27.3483 | 182.3337 | 28.318 | 242.5936 | 39.6048 | 255.84 | 61.3828 | 263.9772 | 62.1652 | 278.4876 | 63.4041 | 284.5972 | 63.5345 | 290.7068 | 64.0822
| 30 | 167.5061 | 29.0084 | 182.3337 | 29.9872 | 242.5936 | 41.274 | 255.84 | 63.052 | 263.9772 | 63.8345 | 278.4876 | 65.2037 | 284.5972 | 65.2037 | 290.7068 | 65.8558
| 32 | 167.2307 | 31.4521 | 182.3337 | 32.5953 | 242.5936 | 44.0386 | 255.84 | 65.7384 | 263.9772 | 66.4687 | 277.2656 | 67.8119 | 282.4588 | 67.8119 | 287.3465 | 68.4639
| 34 | 167.2853 | 34.0365 | 182.3337 | 35.2035 | 242.5936 | 46.8032 | 255.84 | 68.4248 | 263.9772 | 69.1029 | 276.0437 | 70.42 | 280.3205 | 70.42 | 283.9862 | 71.0721
| 35 | 167.388 | 35.333 | 182.3337 | 36.5076 | 242.5936 | 48.1856 | 255.84 | 69.768 | 263.9772 | 70.42 | 275.4328 | 71.7241 | 279.2513 | 71.7241 | 282.3061 | 72.3761
| 36 | 165.763 | 37.2678 | 180.6536 | 38.4637 | 239.997 | 49.8809 | 252.327 | 71.4633 | 259.7005 | 71.9849 | 270.0869 | 73.0282 | 273.7526 | 73.0282 | 276.6547 | 73.5498
| 38 | 162.4908 | 40.99 | 177.2933 | 42.3759 | 234.8038 | 53.2715 | 245.3009 | 74.8539 | 251.1471 | 75.1147 | 259.395 | 75.6363 | 262.7553 | 75.6363 | 265.3519 | 75.8972
| 40 | 159.62 | 44.8637 | 173.933 | 46.2881 | 229.6107 | 56.662 | 238.2749 | 78.2445 | 242.5936 | 78.2445 | 248.7032 | 78.2445 | 251.758 | 78.2445 | 254.0491 | 78.2445
| 43 | 141.842 | 49.2795 | 155.9475 | 50.704 | 212.6281 | 61.0711 | 219.3172 | 82.8991 | 225.1322 | 82.6996 | 231.1349 | 82.8019 | 234.1304 | 82.85 | 236.4193 | 82.8991
| 46 | 130.4784 | 50.9306 | 145.8288 | 52.326 | 202.1136 | 62.7912 | 209.7888 | 83.7216 | 214.9056 | 83.7216 | 220.0224 | 83.7216 | 225.1392 | 83.7216 | 236.4193 | 83.7216
| 48 | 125.3616 | 51.6283 | 140.712 | 53.0237 | 194.4384 | 63.4889 | 202.1136 | 84.4193 | 204.672 | 84.4193 | 217.464 | 84.4193 | 220.0224 | 84.4193 | 236.4193 | 84.4193
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | 10 | 165.0709 | 21.4547 | 177.9996 | 22.3972 | 238.2464 | 33.4379 | 250.583 | 54.9129 | 260.6697 | 55.6764 | 274.1216 | 56.6516 | 280.2098 | 56.9919 | 288.558 | 57.3944
| 12 | 164.4325 | 21.4547 | 177.5208 | 22.3972 | 238.0788 | 33.4379 | 250.4128 | 55.0512 | 260.3292 | 55.8181 | 273.7926 | 56.6516 | 279.8058 | 56.9919 | 287.2117 | 57.3944
| 14 | 164.8323 | 21.724 | 178.1485 | 22.5318 | 238.7971 | 33.5754 | 251.5193 | 55.1895 | 259.9886 | 55.9598 | 273.1346 | 56.7987 | 279.0787 | 57.1415 | 286.4134 | 57.5466
| 16 | 165.0644 | 21.9933 | 178.6101 | 22.8011 | 238.2918 | 33.9878 | 251.006 | 55.4662 | 260.9568 | 56.2431 | 273.5667 | 57.093 | 279.3232 | 57.4407 | 286.47 | 57.8511
| 18 | 165.2882 | 22.2626 | 178.903 | 23.205 | 239.1268 | 34.2627 | 250.4927 | 55.8811 | 259.7835 | 56.6681 | 273.49 | 57.6816 | 279.1469 | 57.9642 | 286.1889 | 58.3078
| 20 | 165.3408 | 22.8011 | 179.1877 | 23.7435 | 237.9865 | 34.9501 | 250.9044 | 56.4344 | 259.9069 | 57.2348 | 273.2309 | 58.1231 | 278.6255 | 58.413 | 285.4031 | 58.7645
| 22 | 165.6072 | 23.4743 | 178.1532 | 24.4167 | 238.3465 | 35.5 | 251.3074 | 56.9877 | 260.0181 | 57.8015 | 274.2556 | 58.8588 | 279.1801 | 59.1609 | 286.0488 | 59.5257
| 24 | 165.0874 | 24.1474 | 179.4032 | 25.0899 | 238.5269 | 36.3248 | 251.528 | 57.8176 | 259.7696 | 58.6515 | 273.0298 | 59.5945 | 279.2689 | 59.9088 | 285.5021 | 60.2869
| 25 | 164.5115 | 24.5513 | 178.8273 | 25.5611 | 237.9283 | 36.7372 | 250.92 | 58.3017 | 258.9008 | 59.0765 | 273.132 | 60.1095 | 279.1242 | 60.4324 | 285.1163 | 60.8197
| 26 | 164.4733 | 25.3036 | 178.8273 | 26.3875 | 237.9283 | 37.5636 | 250.92 | 59.1282 | 258.9008 | 59.9029 | 273.132 | 61.0005 | 279.1242 | 61.2588 | 285.1163 | 61.6978
| 28 | 164.2192 | 27.0802 | 178.8273 | 28.0404 | 237.9283 | 39.2165 | 250.92 | 60.781 | 258.9008 | 61.5558 | 273.132 | 62.7825 | 279.1242 | 62.9116 | 285.1163 | 63.454
| 30 | 164.2849 | 28.724 | 178.8273 | 29.6932 | 237.9283 | 40.8693 | 250.92 | 62.4339 | 258.9008 | 63.2086 | 273.132 | 64.5645 | 279.1242 | 64.5645 | 285.1163 | 65.2101
| 32 | 164.0148 | 31.1437 | 178.8273 | 32.2758 | 237.9283 | 43.6069 | 250.92 | 65.0939 | 258.9008 | 65.817 | 271.9336 | 67.1471 | 277.0269 | 67.1471 | 281.8206 | 67.7927
| 34 | 164.0683 | 33.7028 | 178.8273 | 34.8584 | 237.9283 | 46.3444 | 250.92 | 67.754 | 258.9008 | 68.4254 | 270.7352 | 69.7296 | 274.9297 | 69.7296 | 278.5249 | 70.3753
| 35 | 164.169 | 34.9866 | 178.8273 | 36.1497 | 237.9283 | 47.7132 | 250.92 | 69.084 | 258.9008 | 69.7296 | 270.136 | 71.0209 | 273.8811 | 71.0209 | 276.8771 | 71.6666
| 36 | 162.5753 | 36.9024 | 177.1795 | 38.0866 | 235.3817 | 49.3918 | 247.4745 | 70.7627 | 254.7063 | 71.2792 | 264.8929 | 72.3122 | 268.4881 | 72.3122 | 271.3344 | 72.8287
| 38 | 159.366 | 40.5881 | 173.8838 | 41.9605 | 230.2884 | 52.7492 | 240.5836 | 74.12 | 246.3173 | 74.3783 | 254.4067 | 74.8948 | 257.7023 | 74.8948 | 260.249 | 75.1531
| 40 | 156.5504 | 44.4238 | 170.5881 | 45.8343 | 225.1951 | 56.1065 | 233.6927 | 77.4774 | 237.9283 | 77.4774 | 243.9205 | 77.4774 | 246.9165 | 77.4774 | 249.1636 | 77.4774
| 43 | 139.1143 | 48.7964 | 152.9485 | 50.2069 | 208.5391 | 60.4723 | 215.0996 | 82.0864 | 220.8027 | 81.8889 | 226.69 | 81.9902 | 229.6279 | 82.0378 | 231.8728 | 82.0864
| 46 | 127.9692 | 50.4313 | 143.0244 | 51.813 | 198.2268 | 62.1756 | 205.7544 | 82.9008 | 210.7728 | 82.9008 | 215.7912 | 82.9008 | 220.8096 | 82.9008 | 231.8728 | 82.9008
| 48 | 122.9508 | 51.1222 | 138.006 | 52.5038 | 190.6992 | 62.8664 | 198.2268 | 83.5916 | 200.736 | 83.5916 | 213.282 | 83.5916 | 215.7912 | 83.5916 | 231.8728 | 83.5916
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | 10 | 161.8343 | 21.2423 | 174.5094 | 22.1754 | 233.5749 | 33.1068 | 245.6696 | 54.3692 | 255.5586 | 55.1252 | 268.7467 | 56.0907 | 274.7155 | 56.4276 | 282.9 | 56.8261
| 12 | 161.2083 | 21.2423 | 174.04 | 22.1754 | 233.4106 | 33.1068 | 245.5027 | 54.5062 | 255.2247 | 55.2654 | 268.4241 | 56.0907 | 274.3195 | 56.4276 | 281.5801 | 56.8261
| 14 | 161.6003 | 21.5089 | 174.6554 | 22.3087 | 234.1148 | 33.243 | 246.5875 | 54.6431 | 254.8907 | 55.4057 | 267.779 | 56.2364 | 273.6066 | 56.5757 | 280.7975 | 56.9768
| 16 | 161.8278 | 21.7755 | 175.1079 | 22.5753 | 233.6194 | 33.6513 | 246.0843 | 54.917 | 255.84 | 55.6862 | 268.2027 | 56.5277 | 273.8463 | 56.8719 | 280.8529 | 57.2783
| 18 | 162.0472 | 22.0421 | 175.3951 | 22.9752 | 234.438 | 33.9235 | 245.5811 | 55.3279 | 254.6897 | 56.107 | 268.1275 | 57.1105 | 273.6734 | 57.3903 | 280.5774 | 57.7305
| 20 | 162.0988 | 22.5753 | 175.6742 | 23.5084 | 233.3201 | 34.604 | 245.9847 | 55.8757 | 254.8107 | 56.6681 | 267.8734 | 57.5476 | 273.1623 | 57.8346 | 279.807 | 58.1827
| 22 | 162.36 | 23.2418 | 174.66 | 24.1749 | 233.673 | 35.1485 | 246.3798 | 56.4235 | 254.9197 | 57.2292 | 268.878 | 58.276 | 273.706 | 58.5751 | 280.44 | 58.9363
| 24 | 161.8504 | 23.9083 | 175.8855 | 24.8414 | 233.8499 | 35.9651 | 246.5961 | 57.2452 | 254.6761 | 58.0708 | 267.6762 | 59.0045 | 273.793 | 59.3157 | 279.904 | 59.69
| 25 | 161.2858 | 24.3082 | 175.3209 | 25.308 | 233.2631 | 36.3735 | 246 | 57.7245 | 253.8243 | 58.4916 | 267.7765 | 59.5144 | 273.6511 | 59.834 | 279.5258 | 60.2176
| 26 | 161.2483 | 25.053 | 175.3209 | 26.1262 | 233.2631 | 37.1917 | 246 | 58.5427 | 253.8243 | 59.3098 | 267.7765 | 60.3966 | 273.6511 | 60.6523 | 279.5258 | 61.087
| 28 | 160.9992 | 26.8121 | 175.3209 | 27.7627 | 233.2631 | 38.8282 | 246 | 60.1792 | 253.8243 | 60.9463 | 267.7765 | 62.1609 | 273.6511 | 62.2887 | 279.5258 | 62.8257
| 30 | 161.0636 | 28.4396 | 175.3209 | 29.3992 | 233.2631 | 40.4647 | 246 | 61.8157 | 253.8243 | 62.5828 | 267.7765 | 63.9252 | 273.6511 | 63.9252 | 279.5258 | 64.5645
| 32 | 160.7988 | 30.8353 | 175.3209 | 31.9562 | 233.2631 | 43.1751 | 246 | 64.4494 | 253.8243 | 65.1654 | 266.6016 | 66.4822 | 271.595 | 66.4822 | 276.2947 | 67.1215
| 34 | 160.8513 | 33.3692 | 175.3209 | 34.5132 | 233.2631 | 45.8855 | 246 | 67.0831 | 253.8243 | 67.748 | 265.4267 | 69.0393 | 269.5389 | 69.0393 | 273.0637 | 69.6785
| 35 | 160.95 | 34.6402 | 175.3209 | 35.7917 | 233.2631 | 47.2407 | 246 | 68.4 | 253.8243 | 69.0393 | 264.8392 | 70.3178 | 268.5108 | 70.3178 | 271.4481 | 70.957
| 36 | 159.3875 | 36.5371 | 173.7054 | 37.7095 | 230.7664 | 48.9028 | 242.6221 | 70.0621 | 249.712 | 70.5735 | 259.6989 | 71.5963 | 263.2237 | 71.5963 | 266.0141 | 72.1077
| 38 | 156.2411 | 40.1863 | 170.4743 | 41.545 | 225.7729 | 52.2269 | 235.8663 | 73.3862 | 241.4876 | 73.6419 | 249.4183 | 74.1533 | 252.6493 | 74.1533 | 255.1461 | 74.409
| 40 | 153.4808 | 43.984 | 167.2433 | 45.3805 | 220.7795 | 55.551 | 229.1104 | 76.7103 | 233.2631 | 76.7103 | 239.1377 | 76.7103 | 242.075 | 76.7103 | 244.278 | 76.7103
| 43 | 136.3866 | 48.3133 | 149.9495 | 49.7098 | 204.4501 | 59.8736 | 210.882 | 81.2736 | 216.4732 | 81.0781 | 222.2451 | 81.1784 | 225.1254 | 81.2255 | 227.3263 | 81.2736
| 46 | 125.46 | 49.932 | 140.22 | 51.3 | 194.34 | 61.56 | 201.72 | 82.08 | 206.64 | 82.08 | 211.56 | 82.08 | 216.48 | 82.08 | 227.3263 | 82.08
| 48 | 120.54 | 50.616 | 135.3 | 51.984 | 186.96 | 62.244 | 194.34 | 82.764 | 196.8 | 82.764 | 209.1 | 82.764 | 211.56 | 82.764 | 227.3263 | 82.764
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | 10 | 145.6508 | 16.7814 | 157.0585 | 17.5186 | 210.2174 | 26.1544 | 221.1027 | 42.9517 | 230.0027 | 43.5489 | 241.872 | 44.3116 | 247.2439 | 44.5778 | 254.61 | 44.8926
| 12 | 145.0875 | 16.7814 | 156.636 | 17.5186 | 210.0696 | 26.1544 | 220.9524 | 43.0599 | 229.7022 | 43.6597 | 241.5817 | 44.3116 | 246.8875 | 44.5778 | 253.4221 | 44.8926
| 14 | 145.4403 | 16.9921 | 157.1899 | 17.6239 | 210.7033 | 26.2619 | 221.9288 | 43.1681 | 229.4017 | 43.7705 | 241.0011 | 44.4267 | 246.2459 | 44.6948 | 252.7177 | 45.0117
| 16 | 145.645 | 17.2027 | 157.5972 | 17.8345 | 210.2574 | 26.5845 | 221.4759 | 43.3844 | 230.256 | 43.9921 | 241.3824 | 44.6569 | 246.4616 | 44.9288 | 252.7676 | 45.2498
| 18 | 145.8425 | 17.4133 | 157.8556 | 18.1504 | 210.9942 | 26.7996 | 221.023 | 43.709 | 229.2207 | 44.3246 | 241.3147 | 45.1173 | 246.3061 | 45.3383 | 252.5196 | 45.6071
| 20 | 145.8889 | 17.8345 | 158.1068 | 18.5717 | 209.9881 | 27.3372 | 221.3862 | 44.1418 | 229.3296 | 44.7678 | 241.0861 | 45.4626 | 245.846 | 45.6893 | 251.8263 | 45.9643
| 22 | 146.124 | 18.3611 | 157.194 | 19.0982 | 210.3057 | 27.7673 | 221.7418 | 44.5745 | 229.4277 | 45.2111 | 241.9902 | 46.0381 | 246.3354 | 46.2744 | 252.396 | 46.5597
| 24 | 145.6654 | 18.8876 | 158.297 | 19.6247 | 210.4649 | 28.4125 | 221.9364 | 45.2237 | 229.2085 | 45.8759 | 240.9086 | 46.6135 | 246.4137 | 46.8594 | 251.9136 | 47.1551
| 25 | 145.1572 | 19.2035 | 157.7888 | 19.9933 | 209.9368 | 28.735 | 221.4 | 45.6023 | 228.4418 | 46.2084 | 240.9989 | 47.0164 | 246.286 | 47.2689 | 251.5732 | 47.5719
| 26 | 145.1235 | 19.7919 | 157.7888 | 20.6397 | 209.9368 | 29.3814 | 221.4 | 46.2488 | 228.4418 | 46.8548 | 240.9989 | 47.7133 | 246.286 | 47.9153 | 251.5732 | 48.2587
| 28 | 144.8993 | 21.1815 | 157.7888 | 21.9326 | 209.9368 | 30.6743 | 221.4 | 47.5416 | 228.4418 | 48.1476 | 240.9989 | 49.1071 | 246.286 | 49.2081 | 251.5732 | 49.6323
| 30 | 144.9572 | 22.4673 | 157.7888 | 23.2254 | 209.9368 | 31.9671 | 221.4 | 48.8344 | 228.4418 | 49.4404 | 240.9989 | 50.5009 | 246.286 | 50.5009 | 251.5732 | 51.0059
| 32 | 144.7189 | 24.3599 | 157.7888 | 25.2454 | 209.9368 | 34.1083 | 221.4 | 50.915 | 228.4418 | 51.4807 | 239.9414 | 52.521 | 244.4355 | 52.521 | 248.6652 | 53.026
| 34 | 144.7662 | 26.3616 | 157.7888 | 27.2655 | 209.9368 | 36.2496 | 221.4 | 52.9957 | 228.4418 | 53.5209 | 238.884 | 54.541 | 242.585 | 54.541 | 245.7573 | 55.046
| 35 | 144.855 | 27.3658 | 157.7888 | 28.2755 | 209.9368 | 37.3202 | 221.4 | 54.036 | 228.4418 | 54.541 | 238.3553 | 55.551 | 241.6598 | 55.551 | 244.3033 | 56.056
| 36 | 143.4488 | 28.8643 | 156.3348 | 29.7905 | 207.6897 | 38.6332 | 218.3599 | 55.349 | 224.7408 | 55.753 | 233.729 | 56.561 | 236.9013 | 56.561 | 239.4127 | 56.9651
| 38 | 140.617 | 31.7471 | 153.4269 | 32.8206 | 203.1956 | 41.2593 | 212.2796 | 57.9751 | 217.3388 | 58.1771 | 224.4765 | 58.5811 | 227.3844 | 58.5811 | 229.6315 | 58.7831
| 40 | 138.1327 | 34.7473 | 150.519 | 35.8506 | 198.7015 | 43.8853 | 206.1994 | 60.6011 | 209.9368 | 60.6011 | 215.2239 | 60.6011 | 217.8675 | 60.6011 | 219.8502 | 60.6011
| 43 | 122.7479 | 38.1675 | 134.9546 | 39.2707 | 184.005 | 47.3001 | 189.7938 | 64.2062 | 194.8259 | 64.0517 | 200.0206 | 64.1309 | 202.6129 | 64.1681 | 204.5937 | 64.2062
| 46 | 112.914 | 39.4463 | 126.198 | 40.527 | 174.906 | 48.6324 | 181.548 | 64.8432 | 185.976 | 64.8432 | 190.404 | 64.8432 | 194.832 | 64.8432 | 204.5937 | 64.8432
| 48 | 108.486 | 39.9866 | 121.77 | 41.0674 | 168.264 | 49.1728 | 174.906 | 65.3836 | 177.12 | 65.3836 | 188.19 | 65.3836 | 190.404 | 65.3836 | 204.5937 | 65.3836
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | 10 | 129.4674 | 13.3827 | 139.6076 | 13.9705 | 186.8599 | 20.8573 | 196.5357 | 34.2526 | 204.4469 | 34.7289 | 214.9974 | 35.3371 | 219.7724 | 35.5494 | 226.32 | 35.8004
| 12 | 128.9667 | 13.3827 | 139.232 | 13.9705 | 186.7285 | 20.8573 | 196.4022 | 34.3389 | 204.1797 | 34.8172 | 214.7393 | 35.3371 | 219.4556 | 35.5494 | 225.2641 | 35.8004
| 14 | 129.2803 | 13.5506 | 139.7243 | 14.0545 | 187.2919 | 20.9431 | 197.27 | 34.4252 | 203.9126 | 34.9056 | 214.2232 | 35.4289 | 218.8853 | 35.6427 | 224.638 | 35.8954
| 16 | 129.4622 | 13.7186 | 140.0864 | 14.2225 | 186.8955 | 21.2003 | 196.8674 | 34.5977 | 204.672 | 35.0823 | 214.5622 | 35.6125 | 219.077 | 35.8293 | 224.6823 | 36.0853
| 18 | 129.6378 | 13.8865 | 140.3161 | 14.4744 | 187.5504 | 21.3718 | 196.4648 | 34.8566 | 203.7518 | 35.3474 | 214.502 | 35.9796 | 218.9387 | 36.1559 | 224.4619 | 36.3702
| 20 | 129.6791 | 14.2225 | 140.5394 | 14.8103 | 186.6561 | 21.8005 | 196.7877 | 35.2017 | 203.8485 | 35.7009 | 214.2988 | 36.255 | 218.5298 | 36.4358 | 223.8456 | 36.6551
| 22 | 129.888 | 14.6424 | 139.728 | 15.2302 | 186.9384 | 22.1435 | 197.1038 | 35.5468 | 203.9358 | 36.0544 | 215.1024 | 36.7139 | 218.9648 | 36.9023 | 224.352 | 37.1299
| 24 | 129.4803 | 15.0623 | 140.7084 | 15.6501 | 187.0799 | 22.658 | 197.2768 | 36.0645 | 203.7409 | 36.5846 | 214.141 | 37.1728 | 219.0344 | 37.3689 | 223.9232 | 37.6047
| 25 | 129.0286 | 15.3142 | 140.2567 | 15.944 | 186.6105 | 22.9153 | 196.8 | 36.3664 | 203.0594 | 36.8497 | 214.2212 | 37.4941 | 218.9209 | 37.6954 | 223.6206 | 37.9371
| 26 | 128.9987 | 15.7834 | 140.2567 | 16.4595 | 186.6105 | 23.4308 | 196.8 | 36.8819 | 203.0594 | 37.3652 | 214.2212 | 38.0498 | 218.9209 | 38.2109 | 223.6206 | 38.4848
| 28 | 128.7994 | 16.8916 | 140.2567 | 17.4905 | 186.6105 | 24.4618 | 196.8 | 37.9129 | 203.0594 | 38.3962 | 214.2212 | 39.1614 | 218.9209 | 39.2419 | 223.6206 | 39.5802
| 30 | 128.8509 | 17.9169 | 140.2567 | 18.5215 | 186.6105 | 25.4927 | 196.8 | 38.9439 | 203.0594 | 39.4272 | 214.2212 | 40.2729 | 218.9209 | 40.2729 | 223.6206 | 40.6756
| 32 | 128.639 | 19.4263 | 140.2567 | 20.1324 | 186.6105 | 27.2003 | 196.8 | 40.6031 | 203.0594 | 41.0542 | 213.2813 | 41.8838 | 217.276 | 41.8838 | 221.0358 | 42.2865
| 34 | 128.681 | 21.0226 | 140.2567 | 21.7433 | 186.6105 | 28.9079 | 196.8 | 42.2624 | 203.0594 | 42.6812 | 212.3413 | 43.4947 | 215.6311 | 43.4947 | 218.4509 | 43.8975
| 35 | 128.76 | 21.8233 | 140.2567 | 22.5488 | 186.6105 | 29.7617 | 196.8 | 43.092 | 203.0594 | 43.4947 | 211.8714 | 44.3002 | 214.8087 | 44.3002 | 217.1585 | 44.7029
| 36 | 127.51 | 23.0184 | 138.9643 | 23.757 | 184.6131 | 30.8088 | 194.0977 | 44.1391 | 199.7696 | 44.4613 | 207.7591 | 45.1056 | 210.5789 | 45.1056 | 212.8113 | 45.4278
| 38 | 124.9929 | 25.3173 | 136.3795 | 26.1734 | 180.6183 | 32.903 | 188.693 | 46.2333 | 193.19 | 46.3944 | 199.5346 | 46.7166 | 202.1195 | 46.7166 | 204.1168 | 46.8777
| 40 | 122.7847 | 27.7099 | 133.7946 | 28.5897 | 176.6236 | 34.9971 | 183.2884 | 48.3275 | 186.6105 | 48.3275 | 191.3102 | 48.3275 | 193.66 | 48.3275 | 195.4224 | 48.3275
| 43 | 109.1092 | 30.4374 | 119.9596 | 31.3172 | 163.56 | 37.7204 | 168.7056 | 51.2024 | 173.1786 | 51.0792 | 177.7961 | 51.1424 | 180.1003 | 51.1721 | 181.861 | 51.2024
| 46 | 100.368 | 31.4572 | 112.176 | 32.319 | 155.472 | 38.7828 | 161.376 | 51.7104 | 165.312 | 51.7104 | 169.248 | 51.7104 | 173.184 | 51.7104 | 181.861 | 51.7104
| 48 | 96.432 | 31.8881 | 108.24 | 32.7499 | 149.568 | 39.2137 | 155.472 | 52.1413 | 157.44 | 52.1413 | 167.28 | 52.1413 | 169.248 | 52.1413 | 181.861 | 52.1413
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | 10 | 113.284 | 10.8336 | 122.1566 | 11.3095 | 163.5025 | 16.8845 | 171.9687 | 27.7283 | 178.891 | 28.1138 | 188.1227 | 28.6062 | 192.3008 | 28.7781 | 198.03 | 28.9813
| 12 | 112.8458 | 10.8336 | 121.828 | 11.3095 | 163.3874 | 16.8845 | 171.8519 | 27.7981 | 178.6573 | 28.1854 | 187.8969 | 28.6062 | 192.0236 | 28.7781 | 197.1061 | 28.9813
| 14 | 113.1202 | 10.9696 | 122.2588 | 11.3775 | 163.8804 | 16.9539 | 172.6113 | 27.868 | 178.4235 | 28.2569 | 187.4453 | 28.6805 | 191.5246 | 28.8536 | 196.5582 | 29.0582
| 16 | 113.2795 | 11.1055 | 122.5756 | 11.5134 | 163.5336 | 17.1622 | 172.259 | 28.0077 | 179.088 | 28.4 | 187.7419 | 28.8292 | 191.6924 | 29.0047 | 196.597 | 29.2119
| 18 | 113.433 | 11.2415 | 122.7766 | 11.7174 | 164.1066 | 17.301 | 171.9067 | 28.2172 | 178.2828 | 28.6146 | 187.6892 | 29.1264 | 191.5714 | 29.2691 | 196.4042 | 29.4425
| 20 | 113.4692 | 11.5134 | 122.9719 | 11.9893 | 163.3241 | 17.6481 | 172.1893 | 28.4966 | 178.3675 | 28.9007 | 187.5114 | 29.3493 | 191.2136 | 29.4957 | 195.8649 | 29.6732
| 22 | 113.652 | 11.8533 | 122.262 | 12.3292 | 163.5711 | 17.9257 | 172.4658 | 28.776 | 178.4438 | 29.1869 | 188.2146 | 29.7208 | 191.5942 | 29.8733 | 196.308 | 30.0575
| 24 | 113.2953 | 12.1933 | 123.1199 | 12.6691 | 163.6949 | 18.3422 | 172.6172 | 29.195 | 178.2733 | 29.6161 | 187.3734 | 30.0923 | 191.6551 | 30.251 | 195.9328 | 30.4419
| 25 | 112.9 | 12.3972 | 122.7246 | 12.9071 | 163.2842 | 18.5505 | 172.2 | 29.4395 | 177.677 | 29.8307 | 187.4436 | 30.3523 | 191.5558 | 30.5153 | 195.668 | 30.711
| 26 | 112.8738 | 12.7771 | 122.7246 | 13.3244 | 163.2842 | 18.9678 | 172.2 | 29.8568 | 177.677 | 30.248 | 187.4436 | 30.8022 | 191.5558 | 30.9327 | 195.668 | 31.1543
| 28 | 112.6995 | 13.6742 | 122.7246 | 14.159 | 163.2842 | 19.8024 | 172.2 | 30.6914 | 177.677 | 31.0826 | 187.4436 | 31.7021 | 191.5558 | 31.7673 | 195.668 | 32.0411
| 30 | 112.7445 | 14.5042 | 122.7246 | 14.9936 | 163.2842 | 20.637 | 172.2 | 31.526 | 177.677 | 31.9172 | 187.4436 | 32.6019 | 191.5558 | 32.6019 | 195.668 | 32.9279
| 32 | 112.5591 | 15.726 | 122.7246 | 16.2977 | 163.2842 | 22.0193 | 172.2 | 32.8692 | 177.677 | 33.2343 | 186.6211 | 33.9059 | 190.1165 | 33.9059 | 193.4063 | 34.232
| 34 | 112.5959 | 17.0183 | 122.7246 | 17.6017 | 163.2842 | 23.4016 | 172.2 | 34.2124 | 177.677 | 34.5515 | 185.7987 | 35.21 | 188.6772 | 35.21 | 191.1446 | 35.536
| 35 | 112.665 | 17.6665 | 122.7246 | 18.2538 | 163.2842 | 24.0928 | 172.2 | 34.884 | 177.677 | 35.21 | 185.3874 | 35.8621 | 187.9576 | 35.8621 | 190.0137 | 36.1881
| 36 | 111.5713 | 18.6339 | 121.5938 | 19.2318 | 161.5365 | 24.9404 | 169.8355 | 35.7316 | 174.7984 | 35.9925 | 181.7892 | 36.5141 | 184.2566 | 36.5141 | 186.2099 | 36.7749
| 38 | 109.3688 | 20.495 | 119.332 | 21.188 | 158.041 | 26.6357 | 165.1064 | 37.4269 | 169.0413 | 37.5574 | 174.5928 | 37.8182 | 176.8545 | 37.8182 | 178.6022 | 37.9486
| 40 | 107.4366 | 22.4318 | 117.0703 | 23.1441 | 154.5456 | 28.331 | 160.3773 | 39.1222 | 163.2842 | 39.1222 | 167.3964 | 39.1222 | 169.4525 | 39.1222 | 170.9946 | 39.1222
| 43 | 95.4706 | 24.6398 | 104.9647 | 25.352 | 143.115 | 30.5355 | 147.6174 | 41.4496 | 151.5313 | 41.3498 | 155.5715 | 41.401 | 157.5878 | 41.425 | 159.1284 | 41.4496
| 46 | 87.822 | 25.4653 | 98.154 | 26.163 | 136.038 | 31.3956 | 141.204 | 41.8608 | 144.648 | 41.8608 | 148.092 | 41.8608 | 151.536 | 41.8608 | 159.1284 | 41.8608
| 48 | 84.378 | 25.8142 | 94.71 | 26.5118 | 130.872 | 31.7444 | 136.038 | 42.2096 | 137.76 | 42.2096 | 146.37 | 42.2096 | 148.092 | 42.2096 | 159.1284 | 42.2096
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | 10 | 97.1006 | 8.8156 | 104.7057 | 9.2028 | 140.145 | 13.7393 | 147.4018 | 22.5632 | 153.3351 | 22.8769 | 161.248 | 23.2776 | 164.8293 | 23.4175 | 169.74 | 23.5828
| 12 | 96.725 | 8.8156 | 104.424 | 9.2028 | 140.0464 | 13.7393 | 147.3016 | 22.6201 | 153.1348 | 22.9352 | 161.0545 | 23.2776 | 164.5917 | 23.4175 | 168.9481 | 23.5828
| 14 | 96.9602 | 8.9262 | 104.7933 | 9.2581 | 140.4689 | 13.7958 | 147.9525 | 22.6769 | 152.9344 | 22.9934 | 160.6674 | 23.3381 | 164.1639 | 23.4789 | 168.4785 | 23.6454
| 16 | 97.0967 | 9.0368 | 105.0648 | 9.3688 | 140.1716 | 13.9653 | 147.6506 | 22.7906 | 153.504 | 23.1098 | 160.9216 | 23.459 | 164.3078 | 23.6019 | 168.5118 | 23.7705
| 18 | 97.2283 | 9.1475 | 105.2371 | 9.5347 | 140.6628 | 14.0783 | 147.3486 | 22.9611 | 152.8138 | 23.2844 | 160.8765 | 23.7009 | 164.204 | 23.817 | 168.3464 | 23.9582
| 20 | 97.2593 | 9.3688 | 105.4045 | 9.756 | 139.992 | 14.3607 | 147.5908 | 23.1884 | 152.8864 | 23.5173 | 160.7241 | 23.8822 | 163.8974 | 24.0014 | 167.8842 | 24.1458
| 22 | 97.416 | 9.6454 | 104.796 | 10.0326 | 140.2038 | 14.5866 | 147.8279 | 23.4157 | 152.9518 | 23.7501 | 161.3268 | 24.1846 | 164.2236 | 24.3087 | 168.264 | 24.4586
| 24 | 97.1102 | 9.922 | 105.5313 | 10.3092 | 140.3099 | 14.9255 | 147.9576 | 23.7567 | 152.8057 | 24.0994 | 160.6057 | 24.4869 | 164.2758 | 24.616 | 167.9424 | 24.7714
| 25 | 96.7715 | 10.0879 | 105.1925 | 10.5028 | 139.9578 | 15.095 | 147.6 | 23.9557 | 152.2946 | 24.274 | 160.6659 | 24.6985 | 164.1907 | 24.8311 | 167.7155 | 24.9903
| 26 | 96.749 | 10.397 | 105.1925 | 10.8424 | 139.9578 | 15.4346 | 147.6 | 24.2952 | 152.2946 | 24.6136 | 160.6659 | 25.0646 | 164.1907 | 25.1707 | 167.7155 | 25.3511
| 28 | 96.5995 | 11.127 | 105.1925 | 11.5215 | 139.9578 | 16.1137 | 147.6 | 24.9744 | 152.2946 | 25.2927 | 160.6659 | 25.7968 | 164.1907 | 25.8498 | 167.7155 | 26.0727
| 30 | 96.6382 | 11.8024 | 105.1925 | 12.2007 | 139.9578 | 16.7928 | 147.6 | 25.6535 | 152.2946 | 25.9719 | 160.6659 | 26.529 | 164.1907 | 26.529 | 167.7155 | 26.7943
| 32 | 96.4793 | 12.7967 | 105.1925 | 13.2618 | 139.9578 | 17.9177 | 147.6 | 26.7465 | 152.2946 | 27.0436 | 159.9609 | 27.5901 | 162.957 | 27.5901 | 165.7768 | 27.8554
| 34 | 96.5108 | 13.8482 | 105.1925 | 14.323 | 139.9578 | 19.0425 | 147.6 | 27.8395 | 152.2946 | 28.1154 | 159.256 | 28.6513 | 161.7233 | 28.6513 | 163.8382 | 28.9166
| 35 | 96.57 | 14.3757 | 105.1925 | 14.8536 | 139.9578 | 19.6049 | 147.6 | 28.386 | 152.2946 | 28.6513 | 158.9035 | 29.1819 | 161.1065 | 29.1819 | 162.8689 | 29.4472
| 36 | 95.6325 | 15.1629 | 104.2232 | 15.6494 | 138.4598 | 20.2947 | 145.5733 | 29.0758 | 149.8272 | 29.288 | 155.8193 | 29.7124 | 157.9342 | 29.7124 | 159.6085 | 29.9247
| 38 | 93.7447 | 16.6773 | 102.2846 | 17.2412 | 135.4638 | 21.6742 | 141.5198 | 30.4553 | 144.8925 | 30.5614 | 149.651 | 30.7736 | 151.5896 | 30.7736 | 153.0876 | 30.8797
| 40 | 92.0885 | 18.2534 | 100.346 | 18.8329 | 132.4677 | 23.0537 | 137.4663 | 31.8348 | 139.9578 | 31.8348 | 143.4826 | 31.8348 | 145.245 | 31.8348 | 146.5668 | 31.8348
| 43 | 81.8319 | 20.05 | 89.9697 | 20.6296 | 122.67 | 24.8475 | 126.5292 | 33.7286 | 129.8839 | 33.6474 | 133.347 | 33.689 | 135.0753 | 33.7086 | 136.3958 | 33.7286
| 46 | 75.276 | 20.7218 | 84.132 | 21.2895 | 116.604 | 25.5474 | 121.032 | 34.0632 | 123.984 | 34.0632 | 126.936 | 34.0632 | 129.888 | 34.0632 | 136.3958 | 34.0632
| 48 | 72.324 | 21.0056 | 81.18 | 21.5734 | 112.176 | 25.8313 | 116.604 | 34.3471 | 118.08 | 34.3471 | 125.46 | 34.3471 | 126.936 | 34.3471 | 136.3958 | 34.3471
Combination（%） | To＼Ti | 14 |  | 16 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 22 |  | 23 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | 10 | 80.9171 | 7.1162 | 87.2547 | 7.4288 | 116.7875 | 11.0908 | 122.8348 | 18.2137 | 127.7793 | 18.4669 | 134.3734 | 18.7904 | 137.3577 | 18.9033 | 141.45 | 19.0367
| 12 | 80.6042 | 7.1162 | 87.02 | 7.4288 | 116.7053 | 11.0908 | 122.7514 | 18.2596 | 127.6123 | 18.5139 | 134.2121 | 18.7904 | 137.1597 | 18.9033 | 140.79 | 19.0367
| 14 | 80.8002 | 7.2055 | 87.3277 | 7.4734 | 117.0574 | 11.1364 | 123.2938 | 18.3054 | 127.4454 | 18.5609 | 133.8895 | 18.8392 | 136.8033 | 18.9529 | 140.3987 | 19.0872
| 16 | 80.9139 | 7.2948 | 87.554 | 7.5627 | 116.8097 | 11.2732 | 123.0421 | 18.3972 | 127.92 | 18.6549 | 134.1013 | 18.9368 | 136.9231 | 19.0521 | 140.4265 | 19.1882
| 18 | 81.0236 | 7.3841 | 87.6976 | 7.6967 | 117.219 | 11.3644 | 122.7905 | 18.5348 | 127.3449 | 18.7959 | 134.0637 | 19.132 | 136.8367 | 19.2258 | 140.2887 | 19.3397
| 20 | 81.0494 | 7.5627 | 87.8371 | 7.8753 | 116.66 | 11.5924 | 122.9923 | 18.7183 | 127.4053 | 18.9838 | 133.9367 | 19.2784 | 136.5811 | 19.3746 | 139.9035 | 19.4912
| 22 | 81.18 | 7.786 | 87.33 | 8.0986 | 116.8365 | 11.7747 | 123.1899 | 18.9019 | 127.4599 | 19.1718 | 134.439 | 19.5225 | 136.853 | 19.6227 | 140.22 | 19.7437
| 24 | 80.9252 | 8.0093 | 87.9428 | 8.3219 | 116.925 | 12.0483 | 123.298 | 19.1771 | 127.338 | 19.4537 | 133.8381 | 19.7665 | 136.8965 | 19.8707 | 139.952 | 19.9962
| 25 | 80.6429 | 8.1433 | 87.6604 | 8.4782 | 116.6315 | 12.1851 | 123 | 19.3377 | 126.9121 | 19.5947 | 133.8883 | 19.9373 | 136.8256 | 20.0444 | 139.7629 | 20.1729
| 26 | 80.6242 | 8.3928 | 87.6604 | 8.7523 | 116.6315 | 12.4592 | 123 | 19.6118 | 126.9121 | 19.8688 | 133.8883 | 20.2328 | 136.8256 | 20.3185 | 139.7629 | 20.4641
| 28 | 80.4996 | 8.982 | 87.6604 | 9.3005 | 116.6315 | 13.0074 | 123 | 20.16 | 126.9121 | 20.417 | 133.8883 | 20.8239 | 136.8256 | 20.8667 | 139.7629 | 21.0466
| 30 | 80.5318 | 9.5273 | 87.6604 | 9.8487 | 116.6315 | 13.5557 | 123 | 20.7083 | 126.9121 | 20.9652 | 133.8883 | 21.415 | 136.8256 | 21.415 | 139.7629 | 21.6291
| 32 | 80.3994 | 10.3298 | 87.6604 | 10.7053 | 116.6315 | 14.4637 | 123 | 21.5906 | 126.9121 | 21.8304 | 133.3008 | 22.2716 | 135.7975 | 22.2716 | 138.1474 | 22.4857
| 34 | 80.4256 | 11.1787 | 87.6604 | 11.5619 | 116.6315 | 15.3717 | 123 | 22.4729 | 126.9121 | 22.6956 | 132.7133 | 23.1281 | 134.7694 | 23.1281 | 136.5318 | 23.3423
| 35 | 80.475 | 11.6045 | 87.6604 | 11.9902 | 116.6315 | 15.8257 | 123 | 22.914 | 126.9121 | 23.1281 | 132.4196 | 23.5564 | 134.2554 | 23.5564 | 135.7241 | 23.7706
| 36 | 79.6938 | 12.2399 | 86.8527 | 12.6327 | 115.3832 | 16.3824 | 121.311 | 23.4708 | 124.856 | 23.6421 | 129.8494 | 23.9847 | 131.6118 | 23.9847 | 133.0071 | 24.1561
| 38 | 78.1206 | 13.4624 | 85.2372 | 13.9176 | 112.8865 | 17.496 | 117.9331 | 24.5844 | 120.7438 | 24.67 | 124.7091 | 24.8413 | 126.3247 | 24.8413 | 127.573 | 24.927
| 40 | 76.7404 | 14.7346 | 83.6216 | 15.2025 | 110.3897 | 18.6096 | 114.5552 | 25.6979 | 116.6315 | 25.6979 | 119.5689 | 25.6979 | 121.0375 | 25.6979 | 122.139 | 25.6979
| 43 | 68.1933 | 16.1849 | 74.9748 | 16.6528 | 102.225 | 20.0577 | 105.441 | 27.2267 | 108.2366 | 27.1612 | 111.1225 | 27.1948 | 112.5627 | 27.2105 | 113.6631 | 27.2267
| 46 | 62.73 | 16.7272 | 70.11 | 17.1855 | 97.17 | 20.6226 | 100.86 | 27.4968 | 103.32 | 27.4968 | 105.78 | 27.4968 | 108.24 | 27.4968 | 113.6631 | 27.4968
| 48 | 60.27 | 16.9564 | 67.65 | 17.4146 | 93.48 | 20.8517 | 97.17 | 27.7259 | 98.4 | 27.7259 | 104.55 | 27.7259 | 105.78 | 27.7259 | 113.6631 | 27.7259

## Heating
Heating Capacity Part Load -Temperature Correction Factor-
AVWT- 76~848HKSSH (Connected Indoor Unit: 50%-150%)
Outdoor Unit: 8HP（AVWT-76HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 13.7404 | 4.6551 | 13.7404 | 4.9051 | 13.7404 | 5.1238 | 13.7404 | 5.2487 | 13.7091 | 5.405 | 13.6465 | 5.6549
| -17 | 15.2621 | 4.7008 | 15.2621 | 4.9532 | 15.2621 | 5.174 | 15.2621 | 5.3002 | 15.2273 | 5.458 | 15.1578 | 5.7104
| -15 | 16.2477 | 4.7312 | 16.2477 | 4.9853 | 16.2477 | 5.2075 | 16.2477 | 5.3346 | 16.2107 | 5.4933 | 16.1367 | 5.7473
| -13 | 17.2057 | 4.748 | 17.2057 | 5.0029 | 17.2057 | 5.226 | 17.2057 | 5.3534 | 17.1665 | 5.5128 | 17.0881 | 5.7677
| -11 | 18.1636 | 4.7579 | 18.1636 | 5.0133 | 18.1636 | 5.2369 | 18.1636 | 5.3646 | 18.1222 | 5.5242 | 18.0395 | 5.7797
| -10 | 18.6459 | 4.7571 | 18.6459 | 5.0125 | 18.6459 | 5.236 | 18.6459 | 5.3637 | 18.6034 | 5.5234 | 18.5184 | 5.7788
| -9 | 19.232 | 4.8018 | 19.2235 | 5.0508 | 19.2235 | 5.2743 | 19.215 | 5.402 | 19.164 | 5.5553 | 19.0451 | 5.7915
| -7 | 20.3929 | 4.8997 | 20.3674 | 5.1317 | 20.3505 | 5.3467 | 20.3193 | 5.4702 | 20.24 | 5.6064 | 19.9795 | 5.783
| -6 | 20.9696 | 4.9515 | 20.9356 | 5.1736 | 20.9045 | 5.3815 | 20.8601 | 5.5014 | 20.7629 | 5.6277 | 20.4071 | 5.7674
| -5 | 21.5765 | 4.9806 | 21.534 | 5.2041 | 21.534 | 5.4276 | 21.4916 | 5.5553 | 21.4066 | 5.683 | 21.1518 | 5.8426
| -3 | 22.7148 | 5.0955 | 22.6553 | 5.2935 | 22.6044 | 5.4914 | 22.5279 | 5.6064 | 22.392 | 5.7085 | 21.8484 | 5.766
| -1 | 23.8531 | 5.2105 | 23.7766 | 5.3829 | 23.6747 | 5.5553 | 23.5643 | 5.6575 | 23.3774 | 5.7341 | 22.5449 | 5.6894
| 0 | 24.4222 | 5.2679 | 24.3373 | 5.4276 | 24.2099 | 5.5872 | 24.0825 | 5.683 | 23.8701 | 5.7469 | 22.8932 | 5.6511
| 1 | 24.8725 | 5.2424 | 24.7705 | 5.402 | 24.5836 | 5.5489 | 24.4137 | 5.6 | 24.1419 | 5.6128 | 22.9866 | 5.4531
| 3 | 25.7729 | 5.1913 | 25.637 | 5.351 | 25.3312 | 5.4723 | 25.0763 | 5.434 | 24.6856 | 5.3446 | 23.1735 | 5.0572
| 5 | 26.6733 | 5.1402 | 26.5034 | 5.2999 | 26.0787 | 5.3957 | 25.7389 | 5.2679 | 25.2292 | 5.0764 | 23.3604 | 4.6613
| 6 | 27.4379 | 5.1083 | 27.183 | 5.236 | 26.7583 | 5.3318 | 26.1212 | 5.1722 | 25.3567 | 4.9806 | 23.3604 | 4.5975
| 7 | 27.8838 | 5.1163 | 27.4591 | 5.2121 | 26.8432 | 5.2201 | 26.153 | 5.0604 | 25.3567 | 4.8689 | 23.3604 | 4.4937
| 9 | 28.7758 | 5.1323 | 28.0113 | 5.1642 | 27.0131 | 4.9966 | 26.2167 | 4.8369 | 25.3567 | 4.6454 | 23.3604 | 4.2862
| 10 | 29.2217 | 5.1402 | 28.2873 | 5.1402 | 27.0981 | 4.8848 | 26.2486 | 4.7252 | 25.3567 | 4.5336 | 23.3604 | 4.1824
| 11 | 29.3916 | 5.1339 | 28.3723 | 5.0828 | 27.0981 | 4.8146 | 26.2486 | 4.6549 | 25.3567 | 4.4634 | 23.3604 | 4.1186
| 14 | 29.9013 | 5.1147 | 28.6271 | 4.9104 | 27.0981 | 4.6039 | 26.2486 | 4.4442 | 25.3567 | 4.2527 | 23.3604 | 3.927
| 15 | 30.0712 | 5.1083 | 28.7121 | 4.8529 | 27.0981 | 4.5336 | 26.2486 | 4.374 | 25.3567 | 4.1824 | 23.3604 | 3.8632
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 13.6993 | 4.642 | 13.6993 | 4.8912 | 13.6993 | 5.1093 | 13.6993 | 5.2339 | 13.6681 | 5.3897 | 13.6057 | 5.6389
| -17 | 15.2164 | 4.6875 | 15.2164 | 4.9392 | 15.2164 | 5.1594 | 15.2164 | 5.2852 | 15.1818 | 5.4425 | 15.1124 | 5.6942
| -15 | 16.1991 | 4.7179 | 16.1991 | 4.9712 | 16.1991 | 5.1928 | 16.1991 | 5.3195 | 16.1622 | 5.4778 | 16.0884 | 5.7311
| -13 | 17.1542 | 4.7345 | 17.1542 | 4.9887 | 17.1542 | 5.2112 | 17.1542 | 5.3383 | 17.1151 | 5.4972 | 17.037 | 5.7514
| -11 | 18.1093 | 4.7444 | 18.1093 | 4.9991 | 18.1093 | 5.222 | 18.1093 | 5.3494 | 18.068 | 5.5086 | 17.9855 | 5.7633
| -10 | 18.5901 | 4.7437 | 18.5901 | 4.9983 | 18.5901 | 5.2212 | 18.5901 | 5.3485 | 18.5477 | 5.5077 | 18.463 | 5.7624
| -9 | 19.1745 | 4.7882 | 19.166 | 5.0365 | 19.166 | 5.2594 | 19.1575 | 5.3868 | 19.1067 | 5.5396 | 18.9881 | 5.7752
| -7 | 20.3319 | 4.8859 | 20.3065 | 5.1172 | 20.2896 | 5.3316 | 20.2585 | 5.4547 | 20.1795 | 5.5905 | 19.9198 | 5.7667
| -6 | 20.9069 | 4.9375 | 20.873 | 5.1589 | 20.842 | 5.3662 | 20.7977 | 5.4858 | 20.7008 | 5.6117 | 20.346 | 5.7511
| -5 | 21.512 | 4.9665 | 21.4696 | 5.1894 | 21.4696 | 5.4122 | 21.4273 | 5.5396 | 21.3426 | 5.6669 | 21.0885 | 5.8261
| -3 | 22.6469 | 5.0811 | 22.5876 | 5.2785 | 22.5368 | 5.4759 | 22.4605 | 5.5905 | 22.325 | 5.6924 | 21.783 | 5.7497
| -1 | 23.7818 | 5.1957 | 23.7055 | 5.3676 | 23.6039 | 5.5396 | 23.4938 | 5.6414 | 23.3075 | 5.7179 | 22.4775 | 5.6733
| 0 | 24.3492 | 5.253 | 24.2645 | 5.4122 | 24.1375 | 5.5714 | 24.0104 | 5.6669 | 23.7987 | 5.7306 | 22.8247 | 5.6351
| 1 | 24.7981 | 5.2276 | 24.6964 | 5.3868 | 24.5101 | 5.5332 | 24.3407 | 5.5841 | 24.0697 | 5.5969 | 22.9179 | 5.4377
| 3 | 25.6958 | 5.1766 | 25.5603 | 5.3358 | 25.2554 | 5.4568 | 25.0013 | 5.4186 | 24.6117 | 5.3294 | 23.1042 | 5.0429
| 5 | 26.5936 | 5.1257 | 26.4242 | 5.2849 | 26.0007 | 5.3804 | 25.6619 | 5.253 | 25.1538 | 5.062 | 23.2905 | 4.6481
| 6 | 27.3558 | 5.0939 | 27.1017 | 5.2212 | 26.6782 | 5.3167 | 26.0431 | 5.1575 | 25.2808 | 4.9665 | 23.2905 | 4.5845
| 7 | 27.8004 | 5.1018 | 27.377 | 5.1973 | 26.7629 | 5.2053 | 26.0748 | 5.0461 | 25.2808 | 4.8551 | 23.2905 | 4.481
| 9 | 28.6897 | 5.1177 | 27.9275 | 5.1496 | 26.9323 | 4.9824 | 26.1383 | 4.8232 | 25.2808 | 4.6322 | 23.2905 | 4.2741
| 10 | 29.1343 | 5.1257 | 28.2027 | 5.1257 | 27.017 | 4.871 | 26.1701 | 4.7118 | 25.2808 | 4.5208 | 23.2905 | 4.1706
| 11 | 29.3037 | 5.1193 | 28.2874 | 5.0684 | 27.017 | 4.801 | 26.1701 | 4.6418 | 25.2808 | 4.4508 | 23.2905 | 4.1069
| 14 | 29.8119 | 5.1002 | 28.5415 | 4.8965 | 27.017 | 4.5908 | 26.1701 | 4.4317 | 25.2808 | 4.2406 | 23.2905 | 3.9159
| 15 | 29.9813 | 5.0939 | 28.6262 | 4.8392 | 27.017 | 4.5208 | 26.1701 | 4.3616 | 25.2808 | 4.1706 | 23.2905 | 3.8522
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 13.672 | 4.6112 | 13.672 | 4.8588 | 13.672 | 5.0754 | 13.672 | 5.1992 | 13.6408 | 5.354 | 13.5785 | 5.6016
| -17 | 15.186 | 4.6565 | 15.186 | 4.9065 | 15.186 | 5.1252 | 15.186 | 5.2502 | 15.1515 | 5.4065 | 15.0823 | 5.6565
| -15 | 16.1668 | 4.6866 | 16.1668 | 4.9382 | 16.1668 | 5.1584 | 16.1668 | 5.2842 | 16.13 | 5.4415 | 16.0563 | 5.6931
| -13 | 17.12 | 4.7032 | 17.12 | 4.9557 | 17.12 | 5.1767 | 17.12 | 5.3029 | 17.081 | 5.4608 | 17.003 | 5.7133
| -11 | 18.0731 | 4.713 | 18.0731 | 4.966 | 18.0731 | 5.1875 | 18.0731 | 5.314 | 18.032 | 5.4721 | 17.9496 | 5.7252
| -10 | 18.553 | 4.7122 | 18.553 | 4.9652 | 18.553 | 5.1866 | 18.553 | 5.3131 | 18.5107 | 5.4713 | 18.4262 | 5.7243
| -9 | 19.1362 | 4.7565 | 19.1277 | 5.0032 | 19.1277 | 5.2246 | 19.1193 | 5.3511 | 19.0686 | 5.5029 | 18.9502 | 5.7369
| -7 | 20.2913 | 4.8535 | 20.266 | 5.0833 | 20.2491 | 5.2963 | 20.2181 | 5.4185 | 20.1392 | 5.5535 | 19.88 | 5.7285
| -6 | 20.8652 | 4.9048 | 20.8314 | 5.1248 | 20.8004 | 5.3307 | 20.7562 | 5.4495 | 20.6595 | 5.5746 | 20.3054 | 5.713
| -5 | 21.469 | 4.9336 | 21.4268 | 5.155 | 21.4268 | 5.3764 | 21.3845 | 5.5029 | 21.3 | 5.6294 | 21.0464 | 5.7875
| -3 | 22.6017 | 5.0475 | 22.5425 | 5.2435 | 22.4918 | 5.4396 | 22.4157 | 5.5535 | 22.2805 | 5.6547 | 21.7395 | 5.7116
| -1 | 23.7343 | 5.1613 | 23.6582 | 5.3321 | 23.5568 | 5.5029 | 23.4469 | 5.6041 | 23.261 | 5.68 | 22.4326 | 5.6357
| 0 | 24.3006 | 5.2182 | 24.2161 | 5.3764 | 24.0893 | 5.5345 | 23.9625 | 5.6294 | 23.7512 | 5.6926 | 22.7792 | 5.5978
| 1 | 24.7486 | 5.1929 | 24.6471 | 5.3511 | 24.4612 | 5.4966 | 24.2921 | 5.5472 | 24.0217 | 5.5598 | 22.8721 | 5.4017
| 3 | 25.6445 | 5.1423 | 25.5093 | 5.3005 | 25.205 | 5.4207 | 24.9514 | 5.3827 | 24.5626 | 5.2942 | 23.0581 | 5.0095
| 5 | 26.5405 | 5.0917 | 26.3714 | 5.2499 | 25.9488 | 5.3448 | 25.6107 | 5.2182 | 25.1036 | 5.0285 | 23.244 | 4.6174
| 6 | 27.3012 | 5.0601 | 27.0476 | 5.1866 | 26.625 | 5.2815 | 25.9911 | 5.1234 | 25.2304 | 4.9336 | 23.244 | 4.5541
| 7 | 27.7449 | 5.068 | 27.3223 | 5.1629 | 26.7095 | 5.1708 | 26.0228 | 5.0127 | 25.2304 | 4.8229 | 23.244 | 4.4513
| 9 | 28.6324 | 5.0838 | 27.8717 | 5.1155 | 26.8786 | 4.9494 | 26.0862 | 4.7913 | 25.2304 | 4.6015 | 23.244 | 4.2458
| 10 | 29.0762 | 5.0917 | 28.1464 | 5.0917 | 26.9631 | 4.8387 | 26.1179 | 4.6806 | 25.2304 | 4.4909 | 23.244 | 4.143
| 11 | 29.2452 | 5.0854 | 28.231 | 5.0348 | 26.9631 | 4.7692 | 26.1179 | 4.611 | 25.2304 | 4.4213 | 23.244 | 4.0797
| 14 | 29.7524 | 5.0664 | 28.4845 | 4.864 | 26.9631 | 4.5604 | 26.1179 | 4.4023 | 25.2304 | 4.2125 | 23.244 | 3.89
| 15 | 29.9214 | 5.0601 | 28.569 | 4.8071 | 26.9631 | 4.4909 | 26.1179 | 4.3327 | 25.2304 | 4.143 | 23.244 | 3.8267
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 13.4794 | 4.5673 | 13.4794 | 4.8125 | 13.4794 | 5.0271 | 13.4794 | 5.1497 | 13.4487 | 5.303 | 13.3873 | 5.5482
| -17 | 14.9722 | 4.6121 | 14.9722 | 4.8597 | 14.9722 | 5.0764 | 14.9722 | 5.2002 | 14.9381 | 5.355 | 14.8698 | 5.6026
| -15 | 15.9391 | 4.642 | 15.9391 | 4.8912 | 15.9391 | 5.1093 | 15.9391 | 5.2339 | 15.9028 | 5.3897 | 15.8302 | 5.6389
| -13 | 16.8788 | 4.6584 | 16.8788 | 4.9085 | 16.8788 | 5.1274 | 16.8788 | 5.2524 | 16.8404 | 5.4087 | 16.7635 | 5.6589
| -11 | 17.8186 | 4.6681 | 17.8186 | 4.9187 | 17.8186 | 5.138 | 17.8186 | 5.2634 | 17.778 | 5.42 | 17.6968 | 5.6707
| -10 | 18.2917 | 4.6674 | 18.2917 | 4.918 | 18.2917 | 5.1372 | 18.2917 | 5.2625 | 18.25 | 5.4191 | 18.1667 | 5.6697
| -9 | 18.8667 | 4.7112 | 18.8583 | 4.9555 | 18.8583 | 5.1748 | 18.85 | 5.3001 | 18.8 | 5.4505 | 18.6833 | 5.6823
| -7 | 20.0056 | 4.8073 | 19.9806 | 5.0349 | 19.9639 | 5.2458 | 19.9333 | 5.3669 | 19.8556 | 5.5006 | 19.6 | 5.6739
| -6 | 20.5713 | 4.8581 | 20.538 | 5.076 | 20.5074 | 5.2799 | 20.4639 | 5.3976 | 20.3685 | 5.5215 | 20.0194 | 5.6586
| -5 | 21.1667 | 4.8866 | 21.125 | 5.1059 | 21.125 | 5.3252 | 21.0833 | 5.4505 | 21 | 5.5758 | 20.75 | 5.7324
| -3 | 22.2833 | 4.9994 | 22.225 | 5.1936 | 22.175 | 5.3878 | 22.1 | 5.5006 | 21.9667 | 5.6008 | 21.4333 | 5.6572
| -1 | 23.4 | 5.1122 | 23.325 | 5.2813 | 23.225 | 5.4505 | 23.1167 | 5.5507 | 22.9333 | 5.6259 | 22.1167 | 5.582
| 0 | 23.9583 | 5.1686 | 23.875 | 5.3252 | 23.75 | 5.4818 | 23.625 | 5.5758 | 23.4167 | 5.6384 | 22.4583 | 5.5444
| 1 | 24.4 | 5.1435 | 24.3 | 5.3001 | 24.1167 | 5.4442 | 23.95 | 5.4943 | 23.6833 | 5.5069 | 22.55 | 5.3502
| 3 | 25.2833 | 5.0934 | 25.15 | 5.25 | 24.85 | 5.369 | 24.6 | 5.3314 | 24.2167 | 5.2437 | 22.7333 | 4.9618
| 5 | 26.1667 | 5.0433 | 26 | 5.1999 | 25.5833 | 5.2938 | 25.25 | 5.1686 | 24.75 | 4.9806 | 22.9167 | 4.5734
| 6 | 26.9167 | 5.0119 | 26.6667 | 5.1372 | 26.25 | 5.2312 | 25.625 | 5.0746 | 24.875 | 4.8866 | 22.9167 | 4.5107
| 7 | 27.3542 | 5.0198 | 26.9375 | 5.1137 | 26.3333 | 5.1216 | 25.6562 | 4.9649 | 24.875 | 4.777 | 22.9167 | 4.4089
| 9 | 28.2292 | 5.0354 | 27.4792 | 5.0667 | 26.5 | 4.9023 | 25.7188 | 4.7457 | 24.875 | 4.5577 | 22.9167 | 4.2053
| 10 | 28.6667 | 5.0433 | 27.75 | 5.0433 | 26.5833 | 4.7927 | 25.75 | 4.636 | 24.875 | 4.4481 | 22.9167 | 4.1035
| 11 | 28.8333 | 5.037 | 27.8333 | 4.9869 | 26.5833 | 4.7237 | 25.75 | 4.5671 | 24.875 | 4.3792 | 22.9167 | 4.0409
| 14 | 29.3333 | 5.0182 | 28.0833 | 4.8177 | 26.5833 | 4.517 | 25.75 | 4.3604 | 24.875 | 4.1724 | 22.9167 | 3.8529
| 15 | 29.5 | 5.0119 | 28.1667 | 4.7613 | 26.5833 | 4.4481 | 25.75 | 4.2915 | 24.875 | 4.1035 | 22.9167 | 3.7903
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 13.351 | 4.4795 | 13.351 | 4.72 | 13.351 | 4.9304 | 13.351 | 5.0507 | 13.3206 | 5.201 | 13.2598 | 5.4415
| -17 | 14.8296 | 4.5234 | 14.8296 | 4.7663 | 14.8296 | 4.9788 | 14.8296 | 5.1002 | 14.7958 | 5.252 | 14.7282 | 5.4949
| -15 | 15.7873 | 4.5527 | 15.7873 | 4.7971 | 15.7873 | 5.011 | 15.7873 | 5.1332 | 15.7513 | 5.286 | 15.6794 | 5.5305
| -13 | 16.7181 | 4.5688 | 16.7181 | 4.8141 | 16.7181 | 5.0288 | 16.7181 | 5.1514 | 16.68 | 5.3047 | 16.6038 | 5.55
| -11 | 17.6489 | 4.5783 | 17.6489 | 4.8242 | 17.6489 | 5.0392 | 17.6489 | 5.1621 | 17.6087 | 5.3158 | 17.5283 | 5.5616
| -10 | 18.1175 | 4.5776 | 18.1175 | 4.8234 | 18.1175 | 5.0384 | 18.1175 | 5.1613 | 18.0762 | 5.3149 | 17.9937 | 5.5607
| -9 | 18.687 | 4.6206 | 18.6787 | 4.8602 | 18.6787 | 5.0753 | 18.6705 | 5.1982 | 18.621 | 5.3457 | 18.5054 | 5.573
| -7 | 19.815 | 4.7148 | 19.7903 | 4.9381 | 19.7738 | 5.1449 | 19.7435 | 5.2637 | 19.6665 | 5.3948 | 19.4133 | 5.5648
| -6 | 20.3754 | 4.7647 | 20.3424 | 4.9784 | 20.3121 | 5.1784 | 20.269 | 5.2938 | 20.1745 | 5.4153 | 19.8288 | 5.5498
| -5 | 20.9651 | 4.7927 | 20.9238 | 5.0077 | 20.9238 | 5.2228 | 20.8825 | 5.3457 | 20.8 | 5.4685 | 20.5524 | 5.6222
| -3 | 22.0711 | 4.9033 | 22.0133 | 5.0937 | 21.9638 | 5.2842 | 21.8895 | 5.3948 | 21.7575 | 5.4931 | 21.2292 | 5.5484
| -1 | 23.1771 | 5.0139 | 23.1029 | 5.1798 | 23.0038 | 5.3457 | 22.8965 | 5.444 | 22.7149 | 5.5177 | 21.906 | 5.4747
| 0 | 23.7302 | 5.0692 | 23.6476 | 5.2228 | 23.5238 | 5.3764 | 23.4 | 5.4685 | 23.1937 | 5.53 | 22.2444 | 5.4378
| 1 | 24.1676 | 5.0446 | 24.0686 | 5.1982 | 23.887 | 5.3395 | 23.7219 | 5.3887 | 23.4578 | 5.401 | 22.3352 | 5.2473
| 3 | 25.0425 | 4.9954 | 24.9105 | 5.149 | 24.6133 | 5.2658 | 24.3657 | 5.2289 | 23.986 | 5.1429 | 22.5168 | 4.8664
| 5 | 25.9175 | 4.9463 | 25.7524 | 5.0999 | 25.3397 | 5.192 | 25.0095 | 5.0692 | 24.5143 | 4.8848 | 22.6984 | 4.4854
| 6 | 26.6603 | 4.9155 | 26.4127 | 5.0384 | 26 | 5.1306 | 25.381 | 4.977 | 24.6381 | 4.7927 | 22.6984 | 4.424
| 7 | 27.0937 | 4.9232 | 26.681 | 5.0154 | 26.0825 | 5.0231 | 25.4119 | 4.8695 | 24.6381 | 4.6851 | 22.6984 | 4.3241
| 9 | 27.9603 | 4.9386 | 27.2175 | 4.9693 | 26.2476 | 4.808 | 25.4738 | 4.6544 | 24.6381 | 4.4701 | 22.6984 | 4.1244
| 10 | 28.3937 | 4.9463 | 27.4857 | 4.9463 | 26.3302 | 4.7005 | 25.5048 | 4.5469 | 24.6381 | 4.3625 | 22.6984 | 4.0246
| 11 | 28.5587 | 4.9401 | 27.5683 | 4.891 | 26.3302 | 4.6329 | 25.5048 | 4.4793 | 24.6381 | 4.295 | 22.6984 | 3.9632
| 14 | 29.054 | 4.9217 | 27.8159 | 4.7251 | 26.3302 | 4.4301 | 25.5048 | 4.2765 | 24.6381 | 4.0922 | 22.6984 | 3.7788
| 15 | 29.219 | 4.9155 | 27.8984 | 4.6698 | 26.3302 | 4.3625 | 25.5048 | 4.2089 | 24.6381 | 4.0246 | 22.6984 | 3.7174
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 12.8375 | 4.3916 | 12.8375 | 4.6274 | 12.8375 | 4.8338 | 12.8375 | 4.9516 | 12.8083 | 5.099 | 12.7498 | 5.3348
| -17 | 14.2592 | 4.4347 | 14.2592 | 4.6728 | 14.2592 | 4.8812 | 14.2592 | 5.0002 | 14.2267 | 5.149 | 14.1618 | 5.3871
| -15 | 15.1801 | 4.4634 | 15.1801 | 4.7031 | 15.1801 | 4.9128 | 15.1801 | 5.0326 | 15.1455 | 5.1824 | 15.0763 | 5.422
| -13 | 16.0751 | 4.4792 | 16.0751 | 4.7197 | 16.0751 | 4.9302 | 16.0751 | 5.0504 | 16.0385 | 5.2007 | 15.9652 | 5.4412
| -11 | 16.9701 | 4.4886 | 16.9701 | 4.7296 | 16.9701 | 4.9404 | 16.9701 | 5.0609 | 16.9314 | 5.2116 | 16.8541 | 5.4525
| -10 | 17.4206 | 4.4878 | 17.4206 | 4.7288 | 17.4206 | 4.9396 | 17.4206 | 5.0601 | 17.381 | 5.2107 | 17.3016 | 5.4517
| -9 | 17.9683 | 4.53 | 17.9603 | 4.7649 | 17.9603 | 4.9758 | 17.9524 | 5.0963 | 17.9048 | 5.2408 | 17.7937 | 5.4637
| -7 | 19.0529 | 4.6224 | 19.0291 | 4.8412 | 19.0132 | 5.0441 | 18.9841 | 5.1605 | 18.9101 | 5.289 | 18.6667 | 5.4557
| -6 | 19.5917 | 4.6712 | 19.56 | 4.8807 | 19.5309 | 5.0769 | 19.4894 | 5.19 | 19.3986 | 5.3091 | 19.0661 | 5.441
| -5 | 20.1587 | 4.6987 | 20.119 | 4.9095 | 20.119 | 5.1204 | 20.0794 | 5.2408 | 20 | 5.3613 | 19.7619 | 5.5119
| -3 | 21.2222 | 4.8071 | 21.1667 | 4.9939 | 21.119 | 5.1806 | 21.0476 | 5.289 | 20.9206 | 5.3854 | 20.4127 | 5.4396
| -1 | 22.2857 | 4.9155 | 22.2143 | 5.0782 | 22.119 | 5.2408 | 22.0159 | 5.3372 | 21.8413 | 5.4095 | 21.0635 | 5.3673
| 0 | 22.8175 | 4.9698 | 22.7381 | 5.1204 | 22.619 | 5.271 | 22.5 | 5.3613 | 22.3016 | 5.4216 | 21.3889 | 5.3312
| 1 | 23.2381 | 4.9457 | 23.1429 | 5.0963 | 22.9683 | 5.2348 | 22.8095 | 5.283 | 22.5556 | 5.2951 | 21.4762 | 5.1445
| 3 | 24.0794 | 4.8975 | 23.9524 | 5.0481 | 23.6667 | 5.1625 | 23.4286 | 5.1264 | 23.0635 | 5.042 | 21.6508 | 4.771
| 5 | 24.9206 | 4.8493 | 24.7619 | 4.9999 | 24.3651 | 5.0902 | 24.0476 | 4.9698 | 23.5714 | 4.789 | 21.8254 | 4.3975
| 6 | 25.6349 | 4.8192 | 25.3968 | 4.9396 | 25 | 5.03 | 24.4048 | 4.8794 | 23.6905 | 4.6987 | 21.8254 | 4.3372
| 7 | 26.0516 | 4.8267 | 25.6548 | 4.9171 | 25.0794 | 4.9246 | 24.4345 | 4.774 | 23.6905 | 4.5933 | 21.8254 | 4.2394
| 9 | 26.8849 | 4.8418 | 26.1706 | 4.8719 | 25.2381 | 4.7137 | 24.494 | 4.5631 | 23.6905 | 4.3824 | 21.8254 | 4.0436
| 10 | 27.3016 | 4.8493 | 26.4286 | 4.8493 | 25.3175 | 4.6083 | 24.5238 | 4.4577 | 23.6905 | 4.277 | 21.8254 | 3.9457
| 11 | 27.4603 | 4.8433 | 26.5079 | 4.7951 | 25.3175 | 4.5421 | 24.5238 | 4.3915 | 23.6905 | 4.2107 | 21.8254 | 3.8854
| 14 | 27.9365 | 4.8252 | 26.746 | 4.6324 | 25.3175 | 4.3433 | 24.5238 | 4.1927 | 23.6905 | 4.012 | 21.8254 | 3.7047
| 15 | 28.0952 | 4.8192 | 26.8254 | 4.5782 | 25.3175 | 4.277 | 24.5238 | 4.1264 | 23.6905 | 3.9457 | 21.8254 | 3.6445
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 11.5538 | 3.6418 | 11.5538 | 3.8373 | 11.5538 | 4.0084 | 11.5538 | 4.1062 | 11.5275 | 4.2284 | 11.4748 | 4.4239
| -17 | 12.8333 | 3.6775 | 12.8333 | 3.875 | 12.8333 | 4.0477 | 12.8333 | 4.1465 | 12.804 | 4.2699 | 12.7456 | 4.4673
| -15 | 13.6621 | 3.7013 | 13.6621 | 3.9001 | 13.6621 | 4.074 | 13.6621 | 4.1733 | 13.6309 | 4.2975 | 13.5687 | 4.4963
| -13 | 14.4676 | 3.7144 | 14.4676 | 3.9139 | 14.4676 | 4.0884 | 14.4676 | 4.1881 | 14.4346 | 4.3127 | 14.3687 | 4.5122
| -11 | 15.2731 | 3.7222 | 15.2731 | 3.922 | 15.2731 | 4.0969 | 15.2731 | 4.1968 | 15.2383 | 4.3217 | 15.1687 | 4.5216
| -10 | 15.6786 | 3.7216 | 15.6786 | 3.9214 | 15.6786 | 4.0962 | 15.6786 | 4.1961 | 15.6429 | 4.321 | 15.5714 | 4.5208
| -9 | 16.1714 | 3.7565 | 16.1643 | 3.9514 | 16.1643 | 4.1262 | 16.1571 | 4.2261 | 16.1143 | 4.346 | 16.0143 | 4.5308
| -7 | 17.1476 | 3.8331 | 17.1262 | 4.0146 | 17.1119 | 4.1828 | 17.0857 | 4.2794 | 17.019 | 4.386 | 16.8 | 4.5242
| -6 | 17.6325 | 3.8737 | 17.604 | 4.0474 | 17.5778 | 4.21 | 17.5405 | 4.3038 | 17.4587 | 4.4026 | 17.1595 | 4.512
| -5 | 18.1429 | 3.8964 | 18.1071 | 4.0713 | 18.1071 | 4.2461 | 18.0714 | 4.346 | 18 | 4.4459 | 17.7857 | 4.5708
| -3 | 19.1 | 3.9863 | 19.05 | 4.1412 | 19.0071 | 4.2961 | 18.9429 | 4.386 | 18.8286 | 4.4659 | 18.3714 | 4.5109
| -1 | 20.0571 | 4.0763 | 19.9929 | 4.2111 | 19.9071 | 4.346 | 19.8143 | 4.4259 | 19.6571 | 4.4859 | 18.9571 | 4.4509
| 0 | 20.5357 | 4.1212 | 20.4643 | 4.2461 | 20.3571 | 4.371 | 20.25 | 4.4459 | 20.0714 | 4.4959 | 19.25 | 4.4209
| 1 | 20.9143 | 4.1012 | 20.8286 | 4.2261 | 20.6714 | 4.341 | 20.5286 | 4.381 | 20.3 | 4.391 | 19.3286 | 4.2661
| 3 | 21.6714 | 4.0613 | 21.5571 | 4.1862 | 21.3 | 4.2811 | 21.0857 | 4.2511 | 20.7571 | 4.1812 | 19.4857 | 3.9564
| 5 | 22.4286 | 4.0213 | 22.2857 | 4.1462 | 21.9286 | 4.2211 | 21.6429 | 4.1212 | 21.2143 | 3.9713 | 19.6429 | 3.6466
| 6 | 23.0714 | 3.9963 | 22.8571 | 4.0962 | 22.5 | 4.1712 | 21.9643 | 4.0463 | 21.3214 | 3.8964 | 19.6429 | 3.5967
| 7 | 23.4464 | 4.0026 | 23.0893 | 4.0775 | 22.5714 | 4.0837 | 21.9911 | 3.9589 | 21.3214 | 3.809 | 19.6429 | 3.5155
| 9 | 24.1964 | 4.0151 | 23.5536 | 4.04 | 22.7143 | 3.9089 | 22.0446 | 3.784 | 21.3214 | 3.6342 | 19.6429 | 3.3532
| 10 | 24.5714 | 4.0213 | 23.7857 | 4.0213 | 22.7857 | 3.8215 | 22.0714 | 3.6966 | 21.3214 | 3.5467 | 19.6429 | 3.272
| 11 | 24.7143 | 4.0163 | 23.8571 | 3.9763 | 22.7857 | 3.7665 | 22.0714 | 3.6417 | 21.3214 | 3.4918 | 19.6429 | 3.222
| 14 | 25.1429 | 4.0013 | 24.0714 | 3.8415 | 22.7857 | 3.6017 | 22.0714 | 3.4768 | 21.3214 | 3.3269 | 19.6429 | 3.0722
| 15 | 25.2857 | 3.9963 | 24.1429 | 3.7965 | 22.7857 | 3.5467 | 22.0714 | 3.4219 | 21.3214 | 3.272 | 19.6429 | 3.0222
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 10.2444 | 3.2029 | 10.2444 | 3.3748 | 10.2444 | 3.5253 | 10.2444 | 3.6113 | 10.221 | 3.7188 | 10.1743 | 3.8907
| -17 | 11.3788 | 3.2343 | 11.3788 | 3.4079 | 11.3788 | 3.5599 | 11.3788 | 3.6467 | 11.3529 | 3.7552 | 11.3011 | 3.9289
| -15 | 12.1137 | 3.2552 | 12.1137 | 3.43 | 12.1137 | 3.5829 | 12.1137 | 3.6703 | 12.0861 | 3.7796 | 12.0309 | 3.9543
| -13 | 12.8279 | 3.2667 | 12.8279 | 3.4421 | 12.8279 | 3.5956 | 12.8279 | 3.6833 | 12.7987 | 3.7929 | 12.7403 | 3.9683
| -11 | 13.5421 | 3.2736 | 13.5421 | 3.4493 | 13.5421 | 3.6031 | 13.5421 | 3.691 | 13.5113 | 3.8008 | 13.4496 | 3.9766
| -10 | 13.9017 | 3.273 | 13.9017 | 3.4488 | 13.9017 | 3.6025 | 13.9017 | 3.6904 | 13.87 | 3.8002 | 13.8067 | 3.976
| -9 | 14.3387 | 3.3038 | 14.3323 | 3.4751 | 14.3323 | 3.6289 | 14.326 | 3.7168 | 14.288 | 3.8222 | 14.1993 | 3.9847
| -7 | 15.2042 | 3.3711 | 15.1852 | 3.5308 | 15.1726 | 3.6787 | 15.1493 | 3.7636 | 15.0902 | 3.8573 | 14.896 | 3.9789
| -6 | 15.6342 | 3.4068 | 15.6089 | 3.5596 | 15.5856 | 3.7026 | 15.5526 | 3.7851 | 15.4801 | 3.872 | 15.2148 | 3.9681
| -5 | 16.0867 | 3.4268 | 16.055 | 3.5806 | 16.055 | 3.7343 | 16.0233 | 3.8222 | 15.96 | 3.9101 | 15.77 | 4.0199
| -3 | 16.9353 | 3.5059 | 16.891 | 3.6421 | 16.853 | 3.7783 | 16.796 | 3.8573 | 16.6947 | 3.9276 | 16.2893 | 3.9672
| -1 | 17.784 | 3.585 | 17.727 | 3.7036 | 17.651 | 3.8222 | 17.5687 | 3.8925 | 17.4293 | 3.9452 | 16.8087 | 3.9145
| 0 | 18.2083 | 3.6245 | 18.145 | 3.7343 | 18.05 | 3.8442 | 17.955 | 3.9101 | 17.7967 | 3.954 | 17.0683 | 3.8881
| 1 | 18.544 | 3.6069 | 18.468 | 3.7168 | 18.3287 | 3.8178 | 18.202 | 3.8529 | 17.9993 | 3.8617 | 17.138 | 3.7519
| 3 | 19.2153 | 3.5718 | 19.114 | 3.6816 | 18.886 | 3.7651 | 18.696 | 3.7387 | 18.4047 | 3.6772 | 17.2773 | 3.4795
| 5 | 19.8867 | 3.5366 | 19.76 | 3.6465 | 19.4433 | 3.7124 | 19.19 | 3.6245 | 18.81 | 3.4927 | 17.4167 | 3.2071
| 6 | 20.4567 | 3.5147 | 20.2667 | 3.6025 | 19.95 | 3.6684 | 19.475 | 3.5586 | 18.905 | 3.4268 | 17.4167 | 3.1632
| 7 | 20.7892 | 3.5202 | 20.4725 | 3.5861 | 20.0133 | 3.5915 | 19.4988 | 3.4817 | 18.905 | 3.3499 | 17.4167 | 3.0918
| 9 | 21.4542 | 3.5311 | 20.8842 | 3.5531 | 20.14 | 3.4378 | 19.5463 | 3.3279 | 18.905 | 3.1961 | 17.4167 | 2.949
| 10 | 21.7867 | 3.5366 | 21.09 | 3.5366 | 20.2033 | 3.3609 | 19.57 | 3.2511 | 18.905 | 3.1193 | 17.4167 | 2.8776
| 11 | 21.9133 | 3.5322 | 21.1533 | 3.4971 | 20.2033 | 3.3126 | 19.57 | 3.2027 | 18.905 | 3.0709 | 17.4167 | 2.8337
| 14 | 22.2933 | 3.5191 | 21.3433 | 3.3785 | 20.2033 | 3.1676 | 19.57 | 3.0578 | 18.905 | 2.926 | 17.4167 | 2.7019
| 15 | 22.42 | 3.5147 | 21.4067 | 3.3389 | 20.2033 | 3.1193 | 19.57 | 3.0094 | 18.905 | 2.8776 | 17.4167 | 2.658
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 8.9606 | 2.7848 | 8.9606 | 2.9343 | 8.9606 | 3.0652 | 8.9606 | 3.1399 | 8.9402 | 3.2334 | 8.8994 | 3.3829
| -17 | 9.9529 | 2.8121 | 9.9529 | 2.9631 | 9.9529 | 3.0952 | 9.9529 | 3.1707 | 9.9302 | 3.2651 | 9.8849 | 3.4161
| -15 | 10.5957 | 2.8303 | 10.5957 | 2.9823 | 10.5957 | 3.1153 | 10.5957 | 3.1912 | 10.5716 | 3.2862 | 10.5233 | 3.4382
| -13 | 11.2204 | 2.8403 | 11.2204 | 2.9929 | 11.2204 | 3.1263 | 11.2204 | 3.2025 | 11.1948 | 3.2979 | 11.1437 | 3.4504
| -11 | 11.8451 | 2.8463 | 11.8451 | 2.9991 | 11.8451 | 3.1328 | 11.8451 | 3.2092 | 11.8181 | 3.3047 | 11.7642 | 3.4575
| -10 | 12.1596 | 2.8458 | 12.1596 | 2.9986 | 12.1596 | 3.1323 | 12.1596 | 3.2087 | 12.1319 | 3.3042 | 12.0765 | 3.457
| -9 | 12.5418 | 2.8726 | 12.5363 | 3.0215 | 12.5363 | 3.1552 | 12.5308 | 3.2316 | 12.4975 | 3.3233 | 12.42 | 3.4646
| -7 | 13.2989 | 2.9311 | 13.2823 | 3.0699 | 13.2712 | 3.1985 | 13.2509 | 3.2724 | 13.1992 | 3.3539 | 13.0293 | 3.4595
| -6 | 13.675 | 2.9621 | 13.6529 | 3.095 | 13.6325 | 3.2193 | 13.6036 | 3.291 | 13.5402 | 3.3666 | 13.3082 | 3.4502
| -5 | 14.0708 | 2.9795 | 14.0431 | 3.1132 | 14.0431 | 3.2469 | 14.0154 | 3.3233 | 13.96 | 3.3997 | 13.7938 | 3.4952
| -3 | 14.8131 | 3.0483 | 14.7743 | 3.1667 | 14.7411 | 3.2851 | 14.6912 | 3.3539 | 14.6026 | 3.415 | 14.2481 | 3.4494
| -1 | 15.5554 | 3.117 | 15.5056 | 3.2202 | 15.4391 | 3.3233 | 15.3671 | 3.3844 | 15.2452 | 3.4303 | 14.7023 | 3.4035
| 0 | 15.9266 | 3.1514 | 15.8712 | 3.2469 | 15.7881 | 3.3424 | 15.705 | 3.3997 | 15.5665 | 3.4379 | 14.9294 | 3.3806
| 1 | 16.2202 | 3.1361 | 16.1537 | 3.2316 | 16.0318 | 3.3195 | 15.921 | 3.35 | 15.7438 | 3.3577 | 14.9904 | 3.2622
| 3 | 16.8074 | 3.1056 | 16.7188 | 3.2011 | 16.5193 | 3.2736 | 16.3531 | 3.2507 | 16.0983 | 3.1972 | 15.1123 | 3.0253
| 5 | 17.3946 | 3.075 | 17.2838 | 3.1705 | 17.0068 | 3.2278 | 16.7852 | 3.1514 | 16.4529 | 3.0368 | 15.2341 | 2.7885
| 6 | 17.8932 | 3.0559 | 17.727 | 3.1323 | 17.45 | 3.1896 | 17.0345 | 3.0941 | 16.536 | 2.9795 | 15.2341 | 2.7503
| 7 | 18.184 | 3.0607 | 17.907 | 3.118 | 17.5054 | 3.1228 | 17.0553 | 3.0273 | 16.536 | 2.9127 | 15.2341 | 2.6882
| 9 | 18.7657 | 3.0702 | 18.2671 | 3.0893 | 17.6162 | 2.9891 | 17.0968 | 2.8936 | 16.536 | 2.779 | 15.2341 | 2.5641
| 10 | 19.0565 | 3.075 | 18.4471 | 3.075 | 17.6716 | 2.9222 | 17.1176 | 2.8267 | 16.536 | 2.7121 | 15.2341 | 2.502
| 11 | 19.1673 | 3.0712 | 18.5025 | 3.0406 | 17.6716 | 2.8802 | 17.1176 | 2.7847 | 16.536 | 2.6701 | 15.2341 | 2.4638
| 14 | 19.4997 | 3.0597 | 18.6687 | 2.9375 | 17.6716 | 2.7541 | 17.1176 | 2.6586 | 16.536 | 2.544 | 15.2341 | 2.3492
| 15 | 19.6105 | 3.0559 | 18.7241 | 2.9031 | 17.6716 | 2.7121 | 17.1176 | 2.6166 | 16.536 | 2.502 | 15.2341 | 2.311
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 7.7025 | 2.372 | 7.7025 | 2.4994 | 7.7025 | 2.6108 | 7.7025 | 2.6745 | 7.685 | 2.7541 | 7.6499 | 2.8814
| -17 | 8.5555 | 2.3953 | 8.5555 | 2.5239 | 8.5555 | 2.6364 | 8.5555 | 2.7007 | 8.536 | 2.7811 | 8.4971 | 2.9097
| -15 | 9.108 | 2.4108 | 9.108 | 2.5402 | 9.108 | 2.6535 | 9.108 | 2.7182 | 9.0873 | 2.7991 | 9.0458 | 2.9285
| -13 | 9.645 | 2.4193 | 9.645 | 2.5492 | 9.645 | 2.6629 | 9.645 | 2.7278 | 9.6231 | 2.809 | 9.5791 | 2.9389
| -11 | 10.1821 | 2.4243 | 10.1821 | 2.5545 | 10.1821 | 2.6684 | 10.1821 | 2.7335 | 10.1589 | 2.8148 | 10.1125 | 2.945
| -10 | 10.4524 | 2.424 | 10.4524 | 2.5541 | 10.4524 | 2.668 | 10.4524 | 2.7331 | 10.4286 | 2.8144 | 10.381 | 2.9445
| -9 | 10.781 | 2.4467 | 10.7762 | 2.5736 | 10.7762 | 2.6875 | 10.7714 | 2.7526 | 10.7429 | 2.8307 | 10.6762 | 2.951
| -7 | 11.4317 | 2.4966 | 11.4175 | 2.6148 | 11.4079 | 2.7244 | 11.3905 | 2.7873 | 11.346 | 2.8567 | 11.2 | 2.9467
| -6 | 11.755 | 2.523 | 11.736 | 2.6362 | 11.7185 | 2.7421 | 11.6937 | 2.8032 | 11.6392 | 2.8675 | 11.4397 | 2.9388
| -5 | 12.0952 | 2.5378 | 12.0714 | 2.6517 | 12.0714 | 2.7656 | 12.0476 | 2.8307 | 12 | 2.8957 | 11.8571 | 2.9771
| -3 | 12.7333 | 2.5964 | 12.7 | 2.6973 | 12.6714 | 2.7981 | 12.6286 | 2.8567 | 12.5524 | 2.9087 | 12.2476 | 2.938
| -1 | 13.3714 | 2.655 | 13.3286 | 2.7428 | 13.2714 | 2.8307 | 13.2095 | 2.8827 | 13.1048 | 2.9218 | 12.6381 | 2.899
| 0 | 13.6905 | 2.6842 | 13.6429 | 2.7656 | 13.5714 | 2.8469 | 13.5 | 2.8957 | 13.381 | 2.9283 | 12.8333 | 2.8795
| 1 | 13.9429 | 2.6712 | 13.8857 | 2.7526 | 13.781 | 2.8274 | 13.6857 | 2.8534 | 13.5333 | 2.8599 | 12.8857 | 2.7786
| 3 | 14.4476 | 2.6452 | 14.3714 | 2.7265 | 14.2 | 2.7884 | 14.0571 | 2.7688 | 13.8381 | 2.7233 | 12.9905 | 2.5769
| 5 | 14.9524 | 2.6192 | 14.8571 | 2.7005 | 14.619 | 2.7493 | 14.4286 | 2.6842 | 14.1429 | 2.5866 | 13.0952 | 2.3752
| 6 | 15.381 | 2.6029 | 15.2381 | 2.668 | 15 | 2.7168 | 14.6429 | 2.6354 | 14.2143 | 2.5378 | 13.0952 | 2.3426
| 7 | 15.631 | 2.607 | 15.3929 | 2.6558 | 15.0476 | 2.6598 | 14.6607 | 2.5785 | 14.2143 | 2.4809 | 13.0952 | 2.2897
| 9 | 16.131 | 2.6151 | 15.7024 | 2.6314 | 15.1429 | 2.546 | 14.6964 | 2.4646 | 14.2143 | 2.367 | 13.0952 | 2.184
| 10 | 16.381 | 2.6192 | 15.8571 | 2.6192 | 15.1905 | 2.489 | 14.7143 | 2.4077 | 14.2143 | 2.3101 | 13.0952 | 2.1311
| 11 | 16.4762 | 2.6159 | 15.9048 | 2.5899 | 15.1905 | 2.4532 | 14.7143 | 2.3719 | 14.2143 | 2.2743 | 13.0952 | 2.0986
| 14 | 16.7619 | 2.6062 | 16.0476 | 2.502 | 15.1905 | 2.3459 | 14.7143 | 2.2645 | 14.2143 | 2.1669 | 13.0952 | 2.001
| 15 | 16.8571 | 2.6029 | 16.0952 | 2.4728 | 15.1905 | 2.3101 | 14.7143 | 2.2287 | 14.2143 | 2.1311 | 13.0952 | 1.9684
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 6.3931 | 1.9684 | 6.3931 | 2.0741 | 6.3931 | 2.1666 | 6.3931 | 2.2194 | 6.3785 | 2.2855 | 6.3494 | 2.3912
| -17 | 7.1011 | 1.9877 | 7.1011 | 2.0945 | 7.1011 | 2.1878 | 7.1011 | 2.2412 | 7.0849 | 2.3079 | 7.0526 | 2.4146
| -15 | 7.5597 | 2.0006 | 7.5597 | 2.108 | 7.5597 | 2.202 | 7.5597 | 2.2557 | 7.5425 | 2.3229 | 7.508 | 2.4303
| -13 | 8.0054 | 2.0077 | 8.0054 | 2.1155 | 8.0054 | 2.2098 | 8.0054 | 2.2637 | 7.9872 | 2.3311 | 7.9507 | 2.4389
| -11 | 8.4511 | 2.0119 | 8.4511 | 2.1199 | 8.4511 | 2.2144 | 8.4511 | 2.2684 | 8.4319 | 2.3359 | 8.3934 | 2.4439
| -10 | 8.6755 | 2.0115 | 8.6755 | 2.1196 | 8.6755 | 2.2141 | 8.6755 | 2.2681 | 8.6557 | 2.3356 | 8.6162 | 2.4436
| -9 | 8.9482 | 2.0304 | 8.9442 | 2.1358 | 8.9442 | 2.2303 | 8.9403 | 2.2843 | 8.9166 | 2.3491 | 8.8612 | 2.449
| -7 | 9.4883 | 2.0718 | 9.4765 | 2.17 | 9.4686 | 2.2609 | 9.4541 | 2.3131 | 9.4172 | 2.3707 | 9.296 | 2.4454
| -6 | 9.7567 | 2.0938 | 9.7409 | 2.1877 | 9.7264 | 2.2756 | 9.7057 | 2.3263 | 9.6605 | 2.3797 | 9.4949 | 2.4388
| -5 | 10.039 | 2.1061 | 10.0193 | 2.2006 | 10.0193 | 2.2951 | 9.9995 | 2.3491 | 9.96 | 2.4031 | 9.8414 | 2.4706
| -3 | 10.5687 | 2.1547 | 10.541 | 2.2384 | 10.5173 | 2.3221 | 10.4817 | 2.3707 | 10.4185 | 2.4139 | 10.1655 | 2.4382
| -1 | 11.0983 | 2.2033 | 11.0627 | 2.2762 | 11.0153 | 2.3491 | 10.9639 | 2.3923 | 10.877 | 2.4247 | 10.4896 | 2.4058
| 0 | 11.3631 | 2.2276 | 11.3236 | 2.2951 | 11.2643 | 2.3626 | 11.205 | 2.4031 | 11.1062 | 2.4301 | 10.6517 | 2.3896
| 1 | 11.5726 | 2.2168 | 11.5251 | 2.2843 | 11.4382 | 2.3464 | 11.3591 | 2.368 | 11.2327 | 2.3734 | 10.6951 | 2.3059
| 3 | 11.9915 | 2.1952 | 11.9283 | 2.2627 | 11.786 | 2.314 | 11.6674 | 2.2978 | 11.4856 | 2.26 | 10.7821 | 2.1385
| 5 | 12.4105 | 2.1736 | 12.3314 | 2.2411 | 12.1338 | 2.2816 | 11.9757 | 2.2276 | 11.7386 | 2.1466 | 10.869 | 1.971
| 6 | 12.7662 | 2.1601 | 12.6476 | 2.2141 | 12.45 | 2.2546 | 12.1536 | 2.1871 | 11.7979 | 2.1061 | 10.869 | 1.944
| 7 | 12.9737 | 2.1634 | 12.7761 | 2.2039 | 12.4895 | 2.2073 | 12.1684 | 2.1398 | 11.7979 | 2.0588 | 10.869 | 1.9002
| 9 | 13.3887 | 2.1702 | 13.033 | 2.1837 | 12.5686 | 2.1128 | 12.198 | 2.0453 | 11.7979 | 1.9643 | 10.869 | 1.8124
| 10 | 13.5962 | 2.1736 | 13.1614 | 2.1736 | 12.6081 | 2.0655 | 12.2129 | 1.998 | 11.7979 | 1.917 | 10.869 | 1.7685
| 11 | 13.6752 | 2.1709 | 13.201 | 2.1493 | 12.6081 | 2.0358 | 12.2129 | 1.9683 | 11.7979 | 1.8873 | 10.869 | 1.7415
| 14 | 13.9124 | 2.1628 | 13.3195 | 2.0763 | 12.6081 | 1.9467 | 12.2129 | 1.8792 | 11.7979 | 1.7982 | 10.869 | 1.6605
| 15 | 13.9914 | 2.1601 | 13.359 | 2.052 | 12.6081 | 1.917 | 12.2129 | 1.8495 | 11.7979 | 1.7685 | 10.869 | 1.6335
Outdoor Unit: 10HP（AVWT-96HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 17.3129 | 6.0341 | 17.3129 | 6.3581 | 17.3129 | 6.6416 | 17.3129 | 6.8035 | 17.2735 | 7.006 | 17.1946 | 7.33
| -17 | 19.2302 | 6.0933 | 19.2302 | 6.4204 | 19.2302 | 6.7067 | 19.2302 | 6.8703 | 19.1864 | 7.0748 | 19.0988 | 7.4019
| -15 | 20.4721 | 6.1327 | 20.4721 | 6.462 | 20.4721 | 6.7501 | 20.4721 | 6.9148 | 20.4255 | 7.1206 | 20.3322 | 7.4498
| -13 | 21.6791 | 6.1544 | 21.6791 | 6.4849 | 21.6791 | 6.774 | 21.6791 | 6.9392 | 21.6298 | 7.1458 | 21.531 | 7.4762
| -11 | 22.8862 | 6.1673 | 22.8862 | 6.4984 | 22.8862 | 6.7881 | 22.8862 | 6.9537 | 22.834 | 7.1607 | 22.7298 | 7.4918
| -10 | 23.4938 | 6.1663 | 23.4938 | 6.4974 | 23.4938 | 6.787 | 23.4938 | 6.9526 | 23.4403 | 7.1595 | 23.3332 | 7.4906
| -9 | 24.2323 | 6.2242 | 24.2216 | 6.547 | 24.2216 | 6.8367 | 24.2109 | 7.0022 | 24.1467 | 7.2009 | 23.9968 | 7.5071
| -7 | 25.6951 | 6.3511 | 25.663 | 6.6519 | 25.6416 | 6.9305 | 25.6023 | 7.0905 | 25.5024 | 7.2671 | 25.1742 | 7.4961
| -6 | 26.4217 | 6.4183 | 26.3789 | 6.7061 | 26.3397 | 6.9756 | 26.2838 | 7.131 | 26.1613 | 7.2947 | 25.7129 | 7.4759
| -5 | 27.1864 | 6.456 | 27.1329 | 6.7457 | 27.1329 | 7.0354 | 27.0794 | 7.2009 | 26.9724 | 7.3664 | 26.6513 | 7.5734
| -3 | 28.6207 | 6.605 | 28.5457 | 6.8615 | 28.4815 | 7.1181 | 28.3852 | 7.2671 | 28.2139 | 7.3995 | 27.5289 | 7.474
| -1 | 30.0549 | 6.7539 | 29.9586 | 6.9774 | 29.8301 | 7.2009 | 29.691 | 7.3333 | 29.4555 | 7.4326 | 28.4066 | 7.3747
| 0 | 30.772 | 6.8284 | 30.665 | 7.0354 | 30.5044 | 7.2423 | 30.3439 | 7.3664 | 30.0763 | 7.4492 | 28.8454 | 7.325
| 1 | 31.3393 | 6.7953 | 31.2109 | 7.0022 | 30.9754 | 7.1926 | 30.7613 | 7.2588 | 30.4188 | 7.2754 | 28.9632 | 7.0685
| 3 | 32.4739 | 6.7291 | 32.3026 | 6.936 | 31.9173 | 7.0933 | 31.5962 | 7.0436 | 31.1038 | 6.9278 | 29.1986 | 6.5553
| 5 | 33.6084 | 6.6629 | 33.3943 | 6.8698 | 32.8592 | 6.994 | 32.431 | 6.8284 | 31.7888 | 6.5801 | 29.4341 | 6.0421
| 6 | 34.5717 | 6.6215 | 34.2506 | 6.787 | 33.7154 | 6.9112 | 32.9127 | 6.7043 | 31.9494 | 6.456 | 29.4341 | 5.9594
| 7 | 35.1336 | 6.6319 | 34.5985 | 6.756 | 33.8225 | 6.7664 | 32.9528 | 6.5594 | 31.9494 | 6.3111 | 29.4341 | 5.8249
| 9 | 36.2575 | 6.6525 | 35.2942 | 6.6939 | 34.0365 | 6.4767 | 33.0331 | 6.2697 | 31.9494 | 6.0214 | 29.4341 | 5.5559
| 10 | 36.8194 | 6.6629 | 35.642 | 6.6629 | 34.1436 | 6.3318 | 33.0732 | 6.1249 | 31.9494 | 5.8766 | 29.4341 | 5.4214
| 11 | 37.0335 | 6.6546 | 35.7491 | 6.5884 | 34.1436 | 6.2408 | 33.0732 | 6.0339 | 31.9494 | 5.7855 | 29.4341 | 5.3386
| 14 | 37.6757 | 6.6298 | 36.0702 | 6.3649 | 34.1436 | 5.9676 | 33.0732 | 5.7607 | 31.9494 | 5.5124 | 29.4341 | 5.0903
| 15 | 37.8897 | 6.6215 | 36.1772 | 6.2904 | 34.1436 | 5.8766 | 33.0732 | 5.6697 | 31.9494 | 5.4214 | 29.4341 | 5.0075
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 17.2611 | 6.017 | 17.2611 | 6.3401 | 17.2611 | 6.6228 | 17.2611 | 6.7843 | 17.2218 | 6.9862 | 17.1432 | 7.3093
| -17 | 19.1727 | 6.076 | 19.1727 | 6.4023 | 19.1727 | 6.6877 | 19.1727 | 6.8508 | 19.129 | 7.0547 | 19.0417 | 7.381
| -15 | 20.4109 | 6.1154 | 20.4109 | 6.4437 | 20.4109 | 6.731 | 20.4109 | 6.8952 | 20.3644 | 7.1004 | 20.2714 | 7.4288
| -13 | 21.6143 | 6.137 | 21.6143 | 6.4665 | 21.6143 | 6.7548 | 21.6143 | 6.9196 | 21.5651 | 7.1255 | 21.4666 | 7.455
| -11 | 22.8177 | 6.1498 | 22.8177 | 6.48 | 22.8177 | 6.7689 | 22.8177 | 6.934 | 22.7657 | 7.1404 | 22.6618 | 7.4706
| -10 | 23.4235 | 6.1488 | 23.4235 | 6.479 | 23.4235 | 6.7678 | 23.4235 | 6.9329 | 23.3701 | 7.1392 | 23.2634 | 7.4694
| -9 | 24.1598 | 6.2066 | 24.1492 | 6.5285 | 24.1492 | 6.8174 | 24.1385 | 6.9824 | 24.0745 | 7.1805 | 23.9251 | 7.4859
| -7 | 25.6182 | 6.3332 | 25.5862 | 6.633 | 25.5649 | 6.9109 | 25.5257 | 7.0705 | 25.4262 | 7.2465 | 25.0989 | 7.4749
| -6 | 26.3427 | 6.4001 | 26.3 | 6.6871 | 26.2609 | 6.9558 | 26.2052 | 7.1108 | 26.083 | 7.2741 | 25.636 | 7.4547
| -5 | 27.1051 | 6.4377 | 27.0517 | 6.7266 | 27.0517 | 7.0154 | 26.9984 | 7.1805 | 26.8917 | 7.3456 | 26.5715 | 7.5519
| -3 | 28.5351 | 6.5863 | 28.4604 | 6.8421 | 28.3963 | 7.098 | 28.3003 | 7.2465 | 28.1295 | 7.3786 | 27.4466 | 7.4529
| -1 | 29.965 | 6.7348 | 29.869 | 6.9577 | 29.7409 | 7.1805 | 29.6022 | 7.3126 | 29.3674 | 7.4116 | 28.3216 | 7.3538
| 0 | 30.68 | 6.8091 | 30.5733 | 7.0154 | 30.4132 | 7.2218 | 30.2531 | 7.3456 | 29.9864 | 7.4281 | 28.7592 | 7.3043
| 1 | 31.2456 | 6.7761 | 31.1175 | 6.9824 | 30.8827 | 7.1723 | 30.6693 | 7.2383 | 30.3278 | 7.2548 | 28.8765 | 7.0485
| 3 | 32.3767 | 6.7101 | 32.206 | 6.9164 | 31.8218 | 7.0732 | 31.5017 | 7.0237 | 31.0108 | 6.9081 | 29.1113 | 6.5367
| 5 | 33.5079 | 6.644 | 33.2945 | 6.8504 | 32.7609 | 6.9742 | 32.334 | 6.8091 | 31.6938 | 6.5615 | 29.3461 | 6.025
| 6 | 34.4683 | 6.6028 | 34.1482 | 6.7678 | 33.6146 | 6.8916 | 32.8142 | 6.6853 | 31.8538 | 6.4377 | 29.3461 | 5.9425
| 7 | 35.0285 | 6.6131 | 34.495 | 6.7369 | 33.7213 | 6.7472 | 32.8543 | 6.5409 | 31.8538 | 6.2933 | 29.3461 | 5.8084
| 9 | 36.149 | 6.6337 | 35.1886 | 6.675 | 33.9347 | 6.4583 | 32.9343 | 6.252 | 31.8538 | 6.0044 | 29.3461 | 5.5401
| 10 | 36.7093 | 6.644 | 35.5354 | 6.644 | 34.0414 | 6.3139 | 32.9743 | 6.1076 | 31.8538 | 5.86 | 29.3461 | 5.406
| 11 | 36.9227 | 6.6358 | 35.6421 | 6.5698 | 34.0414 | 6.2231 | 32.9743 | 6.0168 | 31.8538 | 5.7692 | 29.3461 | 5.3235
| 14 | 37.563 | 6.611 | 35.9623 | 6.3469 | 34.0414 | 5.9507 | 32.9743 | 5.7444 | 31.8538 | 5.4968 | 29.3461 | 5.0759
| 15 | 37.7764 | 6.6028 | 36.069 | 6.2726 | 34.0414 | 5.86 | 32.9743 | 5.6536 | 31.8538 | 5.406 | 29.3461 | 4.9933
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 17.2267 | 5.9772 | 17.2267 | 6.2981 | 17.2267 | 6.5789 | 17.2267 | 6.7394 | 17.1875 | 6.9399 | 17.109 | 7.2609
| -17 | 19.1344 | 6.0358 | 19.1344 | 6.3599 | 19.1344 | 6.6434 | 19.1344 | 6.8055 | 19.0908 | 7.008 | 19.0037 | 7.3321
| -15 | 20.3701 | 6.0749 | 20.3701 | 6.4011 | 20.3701 | 6.6865 | 20.3701 | 6.8495 | 20.3237 | 7.0534 | 20.2309 | 7.3796
| -13 | 21.5712 | 6.0964 | 21.5712 | 6.4237 | 21.5712 | 6.7101 | 21.5712 | 6.8738 | 21.522 | 7.0783 | 21.4237 | 7.4057
| -11 | 22.7722 | 6.1091 | 22.7722 | 6.4371 | 22.7722 | 6.7241 | 22.7722 | 6.8881 | 22.7203 | 7.0931 | 22.6165 | 7.4211
| -10 | 23.3767 | 6.1081 | 23.3767 | 6.4361 | 23.3767 | 6.723 | 23.3767 | 6.887 | 23.3235 | 7.092 | 23.217 | 7.4199
| -9 | 24.1116 | 6.1655 | 24.1009 | 6.4853 | 24.1009 | 6.7722 | 24.0903 | 6.9362 | 24.0264 | 7.133 | 23.8773 | 7.4363
| -7 | 25.5671 | 6.2912 | 25.5351 | 6.5891 | 25.5138 | 6.8651 | 25.4748 | 7.0236 | 25.3754 | 7.1985 | 25.0488 | 7.4254
| -6 | 26.2901 | 6.3577 | 26.2475 | 6.6429 | 26.2085 | 6.9098 | 26.1529 | 7.0637 | 26.031 | 7.2259 | 25.5848 | 7.4053
| -5 | 27.051 | 6.3951 | 26.9977 | 6.682 | 26.9977 | 6.969 | 26.9445 | 7.133 | 26.838 | 7.2969 | 26.5185 | 7.5019
| -3 | 28.4781 | 6.5426 | 28.4035 | 6.7968 | 28.3397 | 7.051 | 28.2438 | 7.1985 | 28.0734 | 7.3297 | 27.3918 | 7.4035
| -1 | 29.9052 | 6.6902 | 29.8093 | 6.9116 | 29.6815 | 7.133 | 29.5431 | 7.2641 | 29.3088 | 7.3625 | 28.2651 | 7.3051
| 0 | 30.6187 | 6.764 | 30.5122 | 6.969 | 30.3525 | 7.174 | 30.1928 | 7.2969 | 29.9265 | 7.3789 | 28.7017 | 7.2559
| 1 | 31.1832 | 6.7312 | 31.0554 | 6.9362 | 30.8211 | 7.1248 | 30.6081 | 7.1903 | 30.2673 | 7.2067 | 28.8189 | 7.0018
| 3 | 32.3121 | 6.6656 | 32.1417 | 6.8706 | 31.7583 | 7.0264 | 31.4388 | 6.9772 | 30.9489 | 6.8624 | 29.0532 | 6.4935
| 5 | 33.441 | 6.6 | 33.228 | 6.805 | 32.6955 | 6.928 | 32.2695 | 6.764 | 31.6305 | 6.518 | 29.2875 | 5.9851
| 6 | 34.3995 | 6.559 | 34.08 | 6.723 | 33.5475 | 6.846 | 32.7488 | 6.641 | 31.7903 | 6.3951 | 29.2875 | 5.9031
| 7 | 34.9586 | 6.5693 | 34.4261 | 6.6923 | 33.654 | 6.7025 | 32.7887 | 6.4976 | 31.7903 | 6.2516 | 29.2875 | 5.7699
| 9 | 36.0769 | 6.5898 | 35.1184 | 6.6308 | 33.867 | 6.4156 | 32.8686 | 6.2106 | 31.7903 | 5.9646 | 29.2875 | 5.5034
| 10 | 36.636 | 6.6 | 35.4645 | 6.6 | 33.9735 | 6.2721 | 32.9085 | 6.0671 | 31.7903 | 5.8211 | 29.2875 | 5.3702
| 11 | 36.849 | 6.5918 | 35.571 | 6.5262 | 33.9735 | 6.1819 | 32.9085 | 5.9769 | 31.7903 | 5.731 | 29.2875 | 5.2882
| 14 | 37.488 | 6.5672 | 35.8905 | 6.3049 | 33.9735 | 5.9113 | 32.9085 | 5.7064 | 31.7903 | 5.4604 | 29.2875 | 5.0423
| 15 | 37.701 | 6.559 | 35.997 | 6.2311 | 33.9735 | 5.8211 | 32.9085 | 5.6162 | 31.7903 | 5.3702 | 29.2875 | 4.9603
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 16.9841 | 5.9202 | 16.9841 | 6.2381 | 16.9841 | 6.5162 | 16.9841 | 6.6752 | 16.9454 | 6.8738 | 16.868 | 7.1917
| -17 | 18.8649 | 5.9783 | 18.8649 | 6.2993 | 18.8649 | 6.5802 | 18.8649 | 6.7407 | 18.8219 | 6.9413 | 18.736 | 7.2622
| -15 | 20.0832 | 6.017 | 20.0832 | 6.3401 | 20.0832 | 6.6228 | 20.0832 | 6.7843 | 20.0375 | 6.9862 | 19.946 | 7.3093
| -13 | 21.2673 | 6.0383 | 21.2673 | 6.3625 | 21.2673 | 6.6462 | 21.2673 | 6.8083 | 21.2189 | 7.0109 | 21.122 | 7.3351
| -11 | 22.4514 | 6.0509 | 22.4514 | 6.3758 | 22.4514 | 6.6601 | 22.4514 | 6.8225 | 22.4003 | 7.0255 | 22.298 | 7.3504
| -10 | 23.0475 | 6.0499 | 23.0475 | 6.3748 | 23.0475 | 6.659 | 23.0475 | 6.8214 | 22.995 | 7.0244 | 22.89 | 7.3493
| -9 | 23.772 | 6.1068 | 23.7615 | 6.4235 | 23.7615 | 6.7077 | 23.751 | 6.8701 | 23.688 | 7.065 | 23.541 | 7.3655
| -7 | 25.207 | 6.2313 | 25.1755 | 6.5264 | 25.1545 | 6.7997 | 25.116 | 6.9567 | 25.018 | 7.13 | 24.696 | 7.3547
| -6 | 25.9198 | 6.2972 | 25.8778 | 6.5796 | 25.8393 | 6.844 | 25.7845 | 6.9965 | 25.6643 | 7.1571 | 25.2245 | 7.3348
| -5 | 26.67 | 6.3342 | 26.6175 | 6.6184 | 26.6175 | 6.9026 | 26.565 | 7.065 | 26.46 | 7.2274 | 26.145 | 7.4305
| -3 | 28.077 | 6.4803 | 28.0035 | 6.7321 | 27.9405 | 6.9838 | 27.846 | 7.13 | 27.678 | 7.2599 | 27.006 | 7.333
| -1 | 29.484 | 6.6265 | 29.3895 | 6.8458 | 29.2635 | 7.065 | 29.127 | 7.195 | 28.896 | 7.2924 | 27.867 | 7.2356
| 0 | 30.1875 | 6.6996 | 30.0825 | 6.9026 | 29.925 | 7.1056 | 29.7675 | 7.2274 | 29.505 | 7.3086 | 28.2975 | 7.1868
| 1 | 30.744 | 6.6671 | 30.618 | 6.8701 | 30.387 | 7.0569 | 30.177 | 7.1219 | 29.841 | 7.1381 | 28.413 | 6.9351
| 3 | 31.857 | 6.6021 | 31.689 | 6.8052 | 31.311 | 6.9595 | 30.996 | 6.9107 | 30.513 | 6.797 | 28.644 | 6.4316
| 5 | 32.97 | 6.5372 | 32.76 | 6.7402 | 32.235 | 6.862 | 31.815 | 6.6996 | 31.185 | 6.456 | 28.875 | 5.9281
| 6 | 33.915 | 6.4966 | 33.6 | 6.659 | 33.075 | 6.7808 | 32.2875 | 6.5778 | 31.3425 | 6.3342 | 28.875 | 5.8469
| 7 | 34.4662 | 6.5067 | 33.9412 | 6.6285 | 33.18 | 6.6387 | 32.3269 | 6.4357 | 31.3425 | 6.192 | 28.875 | 5.715
| 9 | 35.5688 | 6.527 | 34.6238 | 6.5676 | 33.39 | 6.3545 | 32.4056 | 6.1514 | 31.3425 | 5.9078 | 28.875 | 5.451
| 10 | 36.12 | 6.5372 | 34.965 | 6.5372 | 33.495 | 6.2123 | 32.445 | 6.0093 | 31.3425 | 5.7657 | 28.875 | 5.3191
| 11 | 36.33 | 6.5291 | 35.07 | 6.4641 | 33.495 | 6.123 | 32.445 | 5.92 | 31.3425 | 5.6764 | 28.875 | 5.2379
| 14 | 36.96 | 6.5047 | 35.385 | 6.2448 | 33.495 | 5.855 | 32.445 | 5.652 | 31.3425 | 5.4084 | 28.875 | 4.9942
| 15 | 37.17 | 6.4966 | 35.49 | 6.1717 | 33.495 | 5.7657 | 32.445 | 5.5627 | 31.3425 | 5.3191 | 28.875 | 4.913
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 16.8223 | 5.8064 | 16.8223 | 6.1181 | 16.8223 | 6.3909 | 16.8223 | 6.5468 | 16.784 | 6.7417 | 16.7074 | 7.0534
| -17 | 18.6853 | 5.8633 | 18.6853 | 6.1782 | 18.6853 | 6.4536 | 18.6853 | 6.611 | 18.6427 | 6.8078 | 18.5576 | 7.1226
| -15 | 19.892 | 5.9013 | 19.892 | 6.2182 | 19.892 | 6.4954 | 19.892 | 6.6538 | 19.8467 | 6.8519 | 19.756 | 7.1687
| -13 | 21.0648 | 5.9222 | 21.0648 | 6.2402 | 21.0648 | 6.5184 | 21.0648 | 6.6774 | 21.0168 | 6.8761 | 20.9208 | 7.1941
| -11 | 22.2376 | 5.9345 | 22.2376 | 6.2532 | 22.2376 | 6.532 | 22.2376 | 6.6913 | 22.1869 | 6.8904 | 22.0856 | 7.2091
| -10 | 22.828 | 5.9336 | 22.828 | 6.2522 | 22.828 | 6.5309 | 22.828 | 6.6902 | 22.776 | 6.8893 | 22.672 | 7.2079
| -9 | 23.5456 | 5.9893 | 23.5352 | 6.3 | 23.5352 | 6.5787 | 23.5248 | 6.738 | 23.4624 | 6.9292 | 23.3168 | 7.2238
| -7 | 24.9669 | 6.1115 | 24.9357 | 6.4008 | 24.9149 | 6.669 | 24.8768 | 6.823 | 24.7797 | 6.9929 | 24.4608 | 7.2132
| -6 | 25.673 | 6.1761 | 25.6314 | 6.4531 | 25.5932 | 6.7123 | 25.5389 | 6.8619 | 25.4199 | 7.0194 | 24.9843 | 7.1938
| -5 | 26.416 | 6.2123 | 26.364 | 6.4911 | 26.364 | 6.7699 | 26.312 | 6.9292 | 26.208 | 7.0885 | 25.896 | 7.2876
| -3 | 27.8096 | 6.3557 | 27.7368 | 6.6026 | 27.6744 | 6.8495 | 27.5808 | 6.9929 | 27.4144 | 7.1203 | 26.7488 | 7.192
| -1 | 29.2032 | 6.4991 | 29.1096 | 6.7141 | 28.9848 | 6.9292 | 28.8496 | 7.0566 | 28.6208 | 7.1522 | 27.6016 | 7.0964
| 0 | 29.9 | 6.5708 | 29.796 | 6.7699 | 29.64 | 6.969 | 29.484 | 7.0885 | 29.224 | 7.1681 | 28.028 | 7.0486
| 1 | 30.4512 | 6.5389 | 30.3264 | 6.738 | 30.0976 | 6.9212 | 29.8896 | 6.9849 | 29.5568 | 7.0008 | 28.1424 | 6.8017
| 3 | 31.5536 | 6.4752 | 31.3872 | 6.6743 | 31.0128 | 6.8256 | 30.7008 | 6.7778 | 30.2224 | 6.6663 | 28.3712 | 6.3079
| 5 | 32.656 | 6.4115 | 32.448 | 6.6106 | 31.928 | 6.73 | 31.512 | 6.5708 | 30.888 | 6.3318 | 28.6 | 5.8141
| 6 | 33.592 | 6.3716 | 33.28 | 6.5309 | 32.76 | 6.6504 | 31.98 | 6.4513 | 31.044 | 6.2123 | 28.6 | 5.7345
| 7 | 34.138 | 6.3816 | 33.618 | 6.5011 | 32.864 | 6.511 | 32.019 | 6.3119 | 31.044 | 6.073 | 28.6 | 5.6051
| 9 | 35.23 | 6.4015 | 34.294 | 6.4413 | 33.072 | 6.2323 | 32.097 | 6.0331 | 31.044 | 5.7942 | 28.6 | 5.3462
| 10 | 35.776 | 6.4115 | 34.632 | 6.4115 | 33.176 | 6.0929 | 32.136 | 5.8938 | 31.044 | 5.6548 | 28.6 | 5.2168
| 11 | 35.984 | 6.4035 | 34.736 | 6.3398 | 33.176 | 6.0053 | 32.136 | 5.8062 | 31.044 | 5.5672 | 28.6 | 5.1371
| 14 | 36.608 | 6.3796 | 35.048 | 6.1247 | 33.176 | 5.7424 | 32.136 | 5.5433 | 31.044 | 5.3044 | 28.6 | 4.8982
| 15 | 36.816 | 6.3716 | 35.152 | 6.0531 | 33.176 | 5.6548 | 32.136 | 5.4557 | 31.044 | 5.2168 | 28.6 | 4.8186
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 16.1753 | 5.6925 | 16.1753 | 5.9982 | 16.1753 | 6.2656 | 16.1753 | 6.4184 | 16.1385 | 6.6095 | 16.0648 | 6.9151
| -17 | 17.9666 | 5.7484 | 17.9666 | 6.057 | 17.9666 | 6.3271 | 17.9666 | 6.4814 | 17.9257 | 6.6743 | 17.8438 | 6.9829
| -15 | 19.1269 | 5.7856 | 19.1269 | 6.0962 | 19.1269 | 6.368 | 19.1269 | 6.5234 | 19.0833 | 6.7175 | 18.9962 | 7.0282
| -13 | 20.2546 | 5.8061 | 20.2546 | 6.1178 | 20.2546 | 6.3906 | 20.2546 | 6.5465 | 20.2085 | 6.7413 | 20.1162 | 7.053
| -11 | 21.3823 | 5.8182 | 21.3823 | 6.1306 | 21.3823 | 6.4039 | 21.3823 | 6.5601 | 21.3336 | 6.7553 | 21.2362 | 7.0677
| -10 | 21.95 | 5.8172 | 21.95 | 6.1296 | 21.95 | 6.4029 | 21.95 | 6.559 | 21.9 | 6.7543 | 21.8 | 7.0666
| -9 | 22.64 | 5.8719 | 22.63 | 6.1764 | 22.63 | 6.4497 | 22.62 | 6.6059 | 22.56 | 6.7933 | 22.42 | 7.0822
| -7 | 24.0067 | 5.9916 | 23.9767 | 6.2753 | 23.9567 | 6.5382 | 23.92 | 6.6892 | 23.8267 | 6.8558 | 23.52 | 7.0718
| -6 | 24.6856 | 6.055 | 24.6456 | 6.3265 | 24.6089 | 6.5807 | 24.5567 | 6.7274 | 24.4422 | 6.8818 | 24.0233 | 7.0527
| -5 | 25.4 | 6.0905 | 25.35 | 6.3638 | 25.35 | 6.6371 | 25.3 | 6.7933 | 25.2 | 6.9495 | 24.9 | 7.1447
| -3 | 26.74 | 6.2311 | 26.67 | 6.4731 | 26.61 | 6.7152 | 26.52 | 6.8558 | 26.36 | 6.9807 | 25.72 | 7.051
| -1 | 28.08 | 6.3716 | 27.99 | 6.5825 | 27.87 | 6.7933 | 27.74 | 6.9182 | 27.52 | 7.0119 | 26.54 | 6.9573
| 0 | 28.75 | 6.4419 | 28.65 | 6.6371 | 28.5 | 6.8323 | 28.35 | 6.9495 | 28.1 | 7.0275 | 26.95 | 6.9104
| 1 | 29.28 | 6.4107 | 29.16 | 6.6059 | 28.94 | 6.7855 | 28.74 | 6.848 | 28.42 | 6.8636 | 27.06 | 6.6684
| 3 | 30.34 | 6.3482 | 30.18 | 6.5434 | 29.82 | 6.6918 | 29.52 | 6.6449 | 29.06 | 6.5356 | 27.28 | 6.1842
| 5 | 31.4 | 6.2857 | 31.2 | 6.481 | 30.7 | 6.5981 | 30.3 | 6.4419 | 29.7 | 6.2077 | 27.5 | 5.7001
| 6 | 32.3 | 6.2467 | 32 | 6.4029 | 31.5 | 6.52 | 30.75 | 6.3248 | 29.85 | 6.0905 | 27.5 | 5.622
| 7 | 32.825 | 6.2565 | 32.325 | 6.3736 | 31.6 | 6.3834 | 30.7875 | 6.1881 | 29.85 | 5.9539 | 27.5 | 5.4951
| 9 | 33.875 | 6.276 | 32.975 | 6.315 | 31.8 | 6.1101 | 30.8625 | 5.9149 | 29.85 | 5.6806 | 27.5 | 5.2414
| 10 | 34.4 | 6.2857 | 33.3 | 6.2857 | 31.9 | 5.9734 | 30.9 | 5.7782 | 29.85 | 5.544 | 27.5 | 5.1145
| 11 | 34.6 | 6.2779 | 33.4 | 6.2155 | 31.9 | 5.8875 | 30.9 | 5.6923 | 29.85 | 5.4581 | 27.5 | 5.0364
| 14 | 35.2 | 6.2545 | 33.7 | 6.0046 | 31.9 | 5.6298 | 30.9 | 5.4346 | 29.85 | 5.2004 | 27.5 | 4.8022
| 15 | 35.4 | 6.2467 | 33.8 | 5.9344 | 31.9 | 5.544 | 30.9 | 5.3487 | 29.85 | 5.1145 | 27.5 | 4.7241
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 14.5578 | 4.7206 | 14.5578 | 4.974 | 14.5578 | 5.1958 | 14.5578 | 5.3225 | 14.5246 | 5.4809 | 14.4583 | 5.7344
| -17 | 16.1699 | 4.7669 | 16.1699 | 5.0228 | 16.1699 | 5.2468 | 16.1699 | 5.3747 | 16.1331 | 5.5347 | 16.0594 | 5.7906
| -15 | 17.2142 | 4.7978 | 17.2142 | 5.0554 | 17.2142 | 5.2808 | 17.2142 | 5.4096 | 17.175 | 5.5706 | 17.0966 | 5.8281
| -13 | 18.2291 | 4.8147 | 18.2291 | 5.0732 | 18.2291 | 5.2994 | 18.2291 | 5.4287 | 18.1876 | 5.5903 | 18.1046 | 5.8488
| -11 | 19.2441 | 4.8248 | 19.2441 | 5.0838 | 19.2441 | 5.3105 | 19.2441 | 5.44 | 19.2002 | 5.6019 | 19.1126 | 5.861
| -10 | 19.755 | 4.824 | 19.755 | 5.083 | 19.755 | 5.3096 | 19.755 | 5.4391 | 19.71 | 5.601 | 19.62 | 5.86
| -9 | 20.376 | 4.8693 | 20.367 | 5.1219 | 20.367 | 5.3485 | 20.358 | 5.478 | 20.304 | 5.6334 | 20.178 | 5.873
| -7 | 21.606 | 4.9686 | 21.579 | 5.2039 | 21.561 | 5.4219 | 21.528 | 5.5471 | 21.444 | 5.6852 | 21.168 | 5.8643
| -6 | 22.217 | 5.0211 | 22.181 | 5.2463 | 22.148 | 5.4571 | 22.101 | 5.5787 | 21.998 | 5.7068 | 21.621 | 5.8485
| -5 | 22.86 | 5.0506 | 22.815 | 5.2773 | 22.815 | 5.5039 | 22.77 | 5.6334 | 22.68 | 5.7629 | 22.41 | 5.9248
| -3 | 24.066 | 5.1672 | 24.003 | 5.3679 | 23.949 | 5.5686 | 23.868 | 5.6852 | 23.724 | 5.7888 | 23.148 | 5.8471
| -1 | 25.272 | 5.2837 | 25.191 | 5.4586 | 25.083 | 5.6334 | 24.966 | 5.737 | 24.768 | 5.8147 | 23.886 | 5.7694
| 0 | 25.875 | 5.342 | 25.785 | 5.5039 | 25.65 | 5.6658 | 25.515 | 5.7629 | 25.29 | 5.8276 | 24.255 | 5.7305
| 1 | 26.352 | 5.3161 | 26.244 | 5.478 | 26.046 | 5.6269 | 25.866 | 5.6787 | 25.578 | 5.6917 | 24.354 | 5.5298
| 3 | 27.306 | 5.2643 | 27.162 | 5.4262 | 26.838 | 5.5492 | 26.568 | 5.5104 | 26.154 | 5.4197 | 24.552 | 5.1283
| 5 | 28.26 | 5.2125 | 28.08 | 5.3744 | 27.63 | 5.4715 | 27.27 | 5.342 | 26.73 | 5.1478 | 24.75 | 4.7269
| 6 | 29.07 | 5.1801 | 28.8 | 5.3096 | 28.35 | 5.4068 | 27.675 | 5.2449 | 26.865 | 5.0506 | 24.75 | 4.6621
| 7 | 29.5425 | 5.1882 | 29.0925 | 5.2854 | 28.44 | 5.2934 | 27.7088 | 5.1316 | 26.865 | 4.9373 | 24.75 | 4.5569
| 9 | 30.4875 | 5.2044 | 29.6775 | 5.2368 | 28.62 | 5.0668 | 27.7763 | 4.9049 | 26.865 | 4.7107 | 24.75 | 4.3465
| 10 | 30.96 | 5.2125 | 29.97 | 5.2125 | 28.71 | 4.9535 | 27.81 | 4.7916 | 26.865 | 4.5974 | 24.75 | 4.2412
| 11 | 31.14 | 5.206 | 30.06 | 5.1542 | 28.71 | 4.8823 | 27.81 | 4.7204 | 26.865 | 4.5261 | 24.75 | 4.1765
| 14 | 31.68 | 5.1866 | 30.33 | 4.9794 | 28.71 | 4.6686 | 27.81 | 4.5067 | 26.865 | 4.3125 | 24.75 | 3.9822
| 15 | 31.86 | 5.1801 | 30.42 | 4.9211 | 28.71 | 4.5974 | 27.81 | 4.4355 | 26.865 | 4.2412 | 24.75 | 3.9175
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 12.9079 | 4.1516 | 12.9079 | 4.3745 | 12.9079 | 4.5696 | 12.9079 | 4.681 | 12.8785 | 4.8203 | 12.8197 | 5.0433
| -17 | 14.3373 | 4.1923 | 14.3373 | 4.4174 | 14.3373 | 4.6144 | 14.3373 | 4.7269 | 14.3047 | 4.8676 | 14.2394 | 5.0927
| -15 | 15.2633 | 4.2195 | 15.2633 | 4.446 | 15.2633 | 4.6443 | 15.2633 | 4.7576 | 15.2285 | 4.8991 | 15.159 | 5.1257
| -13 | 16.1632 | 4.2344 | 16.1632 | 4.4618 | 16.1632 | 4.6607 | 16.1632 | 4.7744 | 16.1264 | 4.9165 | 16.0527 | 5.1438
| -11 | 17.0631 | 4.2433 | 17.0631 | 4.4711 | 17.0631 | 4.6704 | 17.0631 | 4.7843 | 17.0242 | 4.9267 | 16.9465 | 5.1546
| -10 | 17.5161 | 4.2426 | 17.5161 | 4.4704 | 17.5161 | 4.6697 | 17.5161 | 4.7836 | 17.4762 | 4.9259 | 17.3964 | 5.1537
| -9 | 18.0667 | 4.2824 | 18.0587 | 4.5045 | 18.0587 | 4.7038 | 18.0508 | 4.8177 | 18.0029 | 4.9544 | 17.8912 | 5.1651
| -7 | 19.1573 | 4.3698 | 19.1334 | 4.5767 | 19.1174 | 4.7684 | 19.0882 | 4.8785 | 19.0137 | 5 | 18.769 | 5.1575
| -6 | 19.6991 | 4.4159 | 19.6672 | 4.614 | 19.6379 | 4.7994 | 19.5962 | 4.9063 | 19.5049 | 5.019 | 19.1706 | 5.1436
| -5 | 20.2692 | 4.4419 | 20.2293 | 4.6412 | 20.2293 | 4.8405 | 20.1894 | 4.9544 | 20.1096 | 5.0683 | 19.8702 | 5.2107
| -3 | 21.3385 | 4.5444 | 21.2827 | 4.7209 | 21.2348 | 4.8975 | 21.163 | 5 | 21.0353 | 5.0911 | 20.5246 | 5.1423
| -1 | 22.4078 | 4.6469 | 22.336 | 4.8007 | 22.2403 | 4.9544 | 22.1365 | 5.0455 | 21.961 | 5.1139 | 21.1789 | 5.074
| 0 | 22.9425 | 4.6982 | 22.8627 | 4.8405 | 22.743 | 4.9829 | 22.6233 | 5.0683 | 22.4238 | 5.1253 | 21.5061 | 5.0398
| 1 | 23.3654 | 4.6754 | 23.2697 | 4.8177 | 23.0941 | 4.9487 | 22.9345 | 4.9943 | 22.6792 | 5.0057 | 21.5939 | 4.8633
| 3 | 24.2113 | 4.6298 | 24.0836 | 4.7722 | 23.7964 | 4.8804 | 23.557 | 4.8462 | 23.1899 | 4.7665 | 21.7694 | 4.5102
| 5 | 25.0572 | 4.5843 | 24.8976 | 4.7266 | 24.4986 | 4.812 | 24.1794 | 4.6982 | 23.7006 | 4.5273 | 21.945 | 4.1572
| 6 | 25.7754 | 4.5558 | 25.536 | 4.6697 | 25.137 | 4.7551 | 24.5385 | 4.6127 | 23.8203 | 4.4419 | 21.945 | 4.1002
| 7 | 26.1943 | 4.5629 | 25.7953 | 4.6483 | 25.2168 | 4.6554 | 24.5684 | 4.5131 | 23.8203 | 4.3422 | 21.945 | 4.0077
| 9 | 27.0322 | 4.5771 | 26.3141 | 4.6056 | 25.3764 | 4.4561 | 24.6283 | 4.3138 | 23.8203 | 4.1429 | 21.945 | 3.8226
| 10 | 27.4512 | 4.5843 | 26.5734 | 4.5843 | 25.4562 | 4.3565 | 24.6582 | 4.2141 | 23.8203 | 4.0433 | 21.945 | 3.73
| 11 | 27.6108 | 4.5786 | 26.6532 | 4.533 | 25.4562 | 4.2938 | 24.6582 | 4.1515 | 23.8203 | 3.9806 | 21.945 | 3.6731
| 14 | 28.0896 | 4.5615 | 26.8926 | 4.3792 | 25.4562 | 4.1059 | 24.6582 | 3.9635 | 23.8203 | 3.7927 | 21.945 | 3.5023
| 15 | 28.2492 | 4.5558 | 26.9724 | 4.328 | 25.4562 | 4.0433 | 24.6582 | 3.9009 | 23.8203 | 3.73 | 21.945 | 3.4453
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 11.2904 | 3.6097 | 11.2904 | 3.8035 | 11.2904 | 3.9731 | 11.2904 | 4.07 | 11.2646 | 4.1912 | 11.2132 | 4.385
| -17 | 12.5407 | 3.6451 | 12.5407 | 3.8408 | 12.5407 | 4.0121 | 12.5407 | 4.11 | 12.5121 | 4.2323 | 12.455 | 4.428
| -15 | 13.3506 | 3.6687 | 13.3506 | 3.8657 | 13.3506 | 4.0381 | 13.3506 | 4.1366 | 13.3202 | 4.2597 | 13.2593 | 4.4567
| -13 | 14.1377 | 3.6817 | 14.1377 | 3.8794 | 14.1377 | 4.0524 | 14.1377 | 4.1512 | 14.1055 | 4.2748 | 14.0411 | 4.4724
| -11 | 14.9249 | 3.6894 | 14.9249 | 3.8875 | 14.9249 | 4.0608 | 14.9249 | 4.1599 | 14.8909 | 4.2837 | 14.8229 | 4.4817
| -10 | 15.3211 | 3.6888 | 15.3211 | 3.8869 | 15.3211 | 4.0602 | 15.3211 | 4.1592 | 15.2862 | 4.283 | 15.2164 | 4.481
| -9 | 15.8027 | 3.7235 | 15.7957 | 3.9166 | 15.7957 | 4.0899 | 15.7888 | 4.1889 | 15.7469 | 4.3077 | 15.6492 | 4.4909
| -7 | 16.7567 | 3.7994 | 16.7357 | 3.9793 | 16.7218 | 4.146 | 16.6962 | 4.2417 | 16.631 | 4.3473 | 16.417 | 4.4843
| -6 | 17.2305 | 3.8395 | 17.2026 | 4.0117 | 17.177 | 4.1729 | 17.1406 | 4.2659 | 17.0607 | 4.3638 | 16.7683 | 4.4722
| -5 | 17.7292 | 3.8621 | 17.6943 | 4.0354 | 17.6943 | 4.2087 | 17.6594 | 4.3077 | 17.5896 | 4.4068 | 17.3802 | 4.5305
| -3 | 18.6645 | 3.9512 | 18.6157 | 4.1047 | 18.5738 | 4.2582 | 18.511 | 4.3473 | 18.3993 | 4.4266 | 17.9526 | 4.4711
| -1 | 19.5998 | 4.0404 | 19.537 | 4.174 | 19.4533 | 4.3077 | 19.3625 | 4.387 | 19.209 | 4.4464 | 18.5249 | 4.4117
| 0 | 20.0675 | 4.0849 | 19.9977 | 4.2087 | 19.893 | 4.3325 | 19.7883 | 4.4068 | 19.6138 | 4.4563 | 18.8111 | 4.382
| 1 | 20.4374 | 4.0651 | 20.3537 | 4.1889 | 20.2001 | 4.3028 | 20.0605 | 4.3424 | 19.8372 | 4.3523 | 18.8879 | 4.2285
| 3 | 21.1773 | 4.0255 | 21.0656 | 4.1493 | 20.8144 | 4.2434 | 20.605 | 4.2137 | 20.2839 | 4.1443 | 19.0414 | 3.9215
| 5 | 21.9172 | 3.9859 | 21.7776 | 4.1097 | 21.4286 | 4.1839 | 21.1494 | 4.0849 | 20.7306 | 3.9364 | 19.195 | 3.6145
| 6 | 22.5454 | 3.9611 | 22.336 | 4.0602 | 21.987 | 4.1344 | 21.4635 | 4.0106 | 20.8353 | 3.8621 | 19.195 | 3.565
| 7 | 22.9118 | 3.9673 | 22.5628 | 4.0416 | 22.0568 | 4.0478 | 21.4897 | 3.924 | 20.8353 | 3.7755 | 19.195 | 3.4846
| 9 | 23.6447 | 3.9797 | 23.0165 | 4.0045 | 22.1964 | 3.8745 | 21.542 | 3.7507 | 20.8353 | 3.6022 | 19.195 | 3.3236
| 10 | 24.0112 | 3.9859 | 23.2434 | 3.9859 | 22.2662 | 3.7878 | 21.5682 | 3.664 | 20.8353 | 3.5155 | 19.195 | 3.2432
| 11 | 24.1508 | 3.9809 | 23.3132 | 3.9413 | 22.2662 | 3.7334 | 21.5682 | 3.6096 | 20.8353 | 3.461 | 19.195 | 3.1937
| 14 | 24.5696 | 3.9661 | 23.5226 | 3.8076 | 22.2662 | 3.57 | 21.5682 | 3.4462 | 20.8353 | 3.2976 | 19.195 | 3.0451
| 15 | 24.7092 | 3.9611 | 23.5924 | 3.7631 | 22.2662 | 3.5155 | 21.5682 | 3.3917 | 20.8353 | 3.2432 | 19.195 | 2.9956
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 9.7052 | 3.0746 | 9.7052 | 3.2397 | 9.7052 | 3.3842 | 9.7052 | 3.4667 | 9.6831 | 3.5699 | 9.6389 | 3.735
| -17 | 10.78 | 3.1048 | 10.78 | 3.2715 | 10.78 | 3.4174 | 10.78 | 3.5007 | 10.7554 | 3.6049 | 10.7063 | 3.7716
| -15 | 11.4761 | 3.1249 | 11.4761 | 3.2927 | 11.4761 | 3.4395 | 11.4761 | 3.5234 | 11.45 | 3.6282 | 11.3977 | 3.796
| -13 | 12.1528 | 3.136 | 12.1528 | 3.3043 | 12.1528 | 3.4517 | 12.1528 | 3.5358 | 12.1251 | 3.6411 | 12.0697 | 3.8095
| -11 | 12.8294 | 3.1425 | 12.8294 | 3.3112 | 12.8294 | 3.4588 | 12.8294 | 3.5432 | 12.8002 | 3.6487 | 12.7417 | 3.8174
| -10 | 13.17 | 3.142 | 13.17 | 3.3107 | 13.17 | 3.4583 | 13.17 | 3.5426 | 13.14 | 3.6481 | 13.08 | 3.8168
| -9 | 13.584 | 3.1715 | 13.578 | 3.336 | 13.578 | 3.4836 | 13.572 | 3.5679 | 13.536 | 3.6692 | 13.452 | 3.8252
| -7 | 14.404 | 3.2362 | 14.386 | 3.3894 | 14.374 | 3.5314 | 14.352 | 3.6129 | 14.296 | 3.7029 | 14.112 | 3.8196
| -6 | 14.8113 | 3.2704 | 14.7873 | 3.4171 | 14.7653 | 3.5544 | 14.734 | 3.6336 | 14.6653 | 3.717 | 14.414 | 3.8093
| -5 | 15.24 | 3.2896 | 15.21 | 3.4372 | 15.21 | 3.5848 | 15.18 | 3.6692 | 15.12 | 3.7535 | 14.94 | 3.859
| -3 | 16.044 | 3.3655 | 16.002 | 3.4963 | 15.966 | 3.627 | 15.912 | 3.7029 | 15.816 | 3.7704 | 15.432 | 3.8083
| -1 | 16.848 | 3.4414 | 16.794 | 3.5553 | 16.722 | 3.6692 | 16.644 | 3.7366 | 16.512 | 3.7873 | 15.924 | 3.7577
| 0 | 17.25 | 3.4794 | 17.19 | 3.5848 | 17.1 | 3.6903 | 17.01 | 3.7535 | 16.86 | 3.7957 | 16.17 | 3.7324
| 1 | 17.568 | 3.4625 | 17.496 | 3.5679 | 17.364 | 3.665 | 17.244 | 3.6987 | 17.052 | 3.7071 | 16.236 | 3.6017
| 3 | 18.204 | 3.4288 | 18.108 | 3.5342 | 17.892 | 3.6143 | 17.712 | 3.589 | 17.436 | 3.53 | 16.368 | 3.3402
| 5 | 18.84 | 3.395 | 18.72 | 3.5005 | 18.42 | 3.5637 | 18.18 | 3.4794 | 17.82 | 3.3529 | 16.5 | 3.0787
| 6 | 19.38 | 3.3739 | 19.2 | 3.4583 | 18.9 | 3.5216 | 18.45 | 3.4161 | 17.91 | 3.2896 | 16.5 | 3.0366
| 7 | 19.695 | 3.3792 | 19.395 | 3.4425 | 18.96 | 3.4478 | 18.4725 | 3.3423 | 17.91 | 3.2158 | 16.5 | 2.968
| 9 | 20.325 | 3.3898 | 19.785 | 3.4108 | 19.08 | 3.3001 | 18.5175 | 3.1947 | 17.91 | 3.0682 | 16.5 | 2.831
| 10 | 20.64 | 3.395 | 19.98 | 3.395 | 19.14 | 3.2263 | 18.54 | 3.1209 | 17.91 | 2.9944 | 16.5 | 2.7624
| 11 | 20.76 | 3.3908 | 20.04 | 3.3571 | 19.14 | 3.1799 | 18.54 | 3.0745 | 17.91 | 2.948 | 16.5 | 2.7202
| 14 | 21.12 | 3.3782 | 20.22 | 3.2432 | 19.14 | 3.0408 | 18.54 | 2.9353 | 17.91 | 2.8088 | 16.5 | 2.5937
| 15 | 21.24 | 3.3739 | 20.28 | 3.2053 | 19.14 | 2.9944 | 18.54 | 2.8889 | 17.91 | 2.7624 | 16.5 | 2.5515
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 8.0553 | 2.5515 | 8.0553 | 2.6885 | 8.0553 | 2.8084 | 8.0553 | 2.8769 | 8.0369 | 2.9625 | 8.0003 | 3.0995
| -17 | 8.9474 | 2.5765 | 8.9474 | 2.7149 | 8.9474 | 2.8359 | 8.9474 | 2.9051 | 8.927 | 2.9916 | 8.8862 | 3.1299
| -15 | 9.5252 | 2.5932 | 9.5252 | 2.7325 | 9.5252 | 2.8543 | 9.5252 | 2.9239 | 9.5035 | 3.0109 | 9.4601 | 3.1502
| -13 | 10.0868 | 2.6024 | 10.0868 | 2.7421 | 10.0868 | 2.8644 | 10.0868 | 2.9343 | 10.0638 | 3.0216 | 10.0179 | 3.1613
| -11 | 10.6484 | 2.6078 | 10.6484 | 2.7478 | 10.6484 | 2.8704 | 10.6484 | 2.9404 | 10.6241 | 3.0279 | 10.5756 | 3.1679
| -10 | 10.9311 | 2.6074 | 10.9311 | 2.7474 | 10.9311 | 2.8699 | 10.9311 | 2.9399 | 10.9062 | 3.0274 | 10.8564 | 3.1674
| -9 | 11.2747 | 2.6319 | 11.2697 | 2.7684 | 11.2697 | 2.8909 | 11.2648 | 2.9609 | 11.2349 | 3.0449 | 11.1652 | 3.1744
| -7 | 11.9553 | 2.6856 | 11.9404 | 2.8127 | 11.9304 | 2.9306 | 11.9122 | 2.9982 | 11.8657 | 3.0729 | 11.713 | 3.1697
| -6 | 12.2934 | 2.714 | 12.2735 | 2.8357 | 12.2552 | 2.9496 | 12.2292 | 3.0153 | 12.1722 | 3.0846 | 11.9636 | 3.1612
| -5 | 12.6492 | 2.7299 | 12.6243 | 2.8524 | 12.6243 | 2.9749 | 12.5994 | 3.0449 | 12.5496 | 3.1149 | 12.4002 | 3.2024
| -3 | 13.3165 | 2.7929 | 13.2817 | 2.9014 | 13.2518 | 3.0099 | 13.207 | 3.0729 | 13.1273 | 3.1289 | 12.8086 | 3.1604
| -1 | 13.9838 | 2.8559 | 13.939 | 2.9504 | 13.8793 | 3.0449 | 13.8145 | 3.1009 | 13.705 | 3.1429 | 13.2169 | 3.1184
| 0 | 14.3175 | 2.8874 | 14.2677 | 2.9749 | 14.193 | 3.0624 | 14.1183 | 3.1149 | 13.9938 | 3.1499 | 13.4211 | 3.0974
| 1 | 14.5814 | 2.8734 | 14.5217 | 2.9609 | 14.4121 | 3.0414 | 14.3125 | 3.0694 | 14.1532 | 3.0764 | 13.4759 | 2.9889
| 3 | 15.1093 | 2.8454 | 15.0296 | 2.9329 | 14.8504 | 2.9994 | 14.701 | 2.9784 | 14.4719 | 2.9294 | 13.5854 | 2.7719
| 5 | 15.6372 | 2.8174 | 15.5376 | 2.9049 | 15.2886 | 2.9574 | 15.0894 | 2.8874 | 14.7906 | 2.7824 | 13.695 | 2.5549
| 6 | 16.0854 | 2.7999 | 15.936 | 2.8699 | 15.687 | 2.9224 | 15.3135 | 2.8349 | 14.8653 | 2.7299 | 13.695 | 2.5199
| 7 | 16.3468 | 2.8043 | 16.0978 | 2.8568 | 15.7368 | 2.8612 | 15.3322 | 2.7737 | 14.8653 | 2.6687 | 13.695 | 2.463
| 9 | 16.8697 | 2.813 | 16.4215 | 2.8305 | 15.8364 | 2.7387 | 15.3695 | 2.6512 | 14.8653 | 2.5462 | 13.695 | 2.3493
| 10 | 17.1312 | 2.8174 | 16.5834 | 2.8174 | 15.8862 | 2.6774 | 15.3882 | 2.5899 | 14.8653 | 2.4849 | 13.695 | 2.2924
| 11 | 17.2308 | 2.8139 | 16.6332 | 2.7859 | 15.8862 | 2.6389 | 15.3882 | 2.5514 | 14.8653 | 2.4464 | 13.695 | 2.2574
| 14 | 17.5296 | 2.8034 | 16.7826 | 2.6914 | 15.8862 | 2.5234 | 15.3882 | 2.4359 | 14.8653 | 2.3309 | 13.695 | 2.1524
| 15 | 17.6292 | 2.7999 | 16.8324 | 2.6599 | 15.8862 | 2.4849 | 15.3882 | 2.3974 | 14.8653 | 2.2924 | 13.695 | 2.1174
Outdoor Unit: 12HP（AVWT-114HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 20.6106 | 7.7277 | 20.6106 | 8.1426 | 20.6106 | 8.5057 | 20.6106 | 8.7131 | 20.5637 | 8.9724 | 20.4698 | 9.3874
| -17 | 22.8931 | 7.8035 | 22.8931 | 8.2225 | 22.8931 | 8.5891 | 22.8931 | 8.7986 | 22.841 | 9.0605 | 22.7367 | 9.4794
| -15 | 24.3716 | 7.854 | 24.3716 | 8.2757 | 24.3716 | 8.6447 | 24.3716 | 8.8556 | 24.3161 | 9.1191 | 24.205 | 9.5408
| -13 | 25.8085 | 7.8818 | 25.8085 | 8.305 | 25.8085 | 8.6753 | 25.8085 | 8.8869 | 25.7497 | 9.1514 | 25.6321 | 9.5746
| -11 | 27.2454 | 7.8983 | 27.2454 | 8.3223 | 27.2454 | 8.6934 | 27.2454 | 8.9054 | 27.1834 | 9.1705 | 27.0592 | 9.5945
| -10 | 27.9688 | 7.897 | 27.9688 | 8.321 | 27.9688 | 8.692 | 27.9688 | 8.904 | 27.9051 | 9.169 | 27.7776 | 9.593
| -9 | 28.848 | 7.9712 | 28.8352 | 8.3846 | 28.8352 | 8.7556 | 28.8225 | 8.9676 | 28.746 | 9.222 | 28.5677 | 9.6142
| -7 | 30.5894 | 8.1337 | 30.5512 | 8.5189 | 30.5257 | 8.8757 | 30.479 | 9.0807 | 30.36 | 9.3068 | 29.9693 | 9.6001
| -6 | 31.4544 | 8.2197 | 31.4035 | 8.5884 | 31.3567 | 8.9334 | 31.2902 | 9.1325 | 31.1444 | 9.3421 | 30.6106 | 9.5742
| -5 | 32.3648 | 8.268 | 32.3011 | 8.639 | 32.3011 | 9.01 | 32.2374 | 9.222 | 32.1099 | 9.434 | 31.7277 | 9.699
| -3 | 34.0722 | 8.4588 | 33.983 | 8.7874 | 33.9066 | 9.116 | 33.7919 | 9.3068 | 33.588 | 9.4764 | 32.7725 | 9.5718
| -1 | 35.7796 | 8.6496 | 35.665 | 8.9358 | 35.5121 | 9.222 | 35.3464 | 9.3916 | 35.0661 | 9.5188 | 33.8174 | 9.4446
| 0 | 36.6334 | 8.745 | 36.5059 | 9.01 | 36.3148 | 9.275 | 36.1237 | 9.434 | 35.8051 | 9.54 | 34.3398 | 9.381
| 1 | 37.3087 | 8.7026 | 37.1558 | 8.9676 | 36.8755 | 9.2114 | 36.6206 | 9.2962 | 36.2129 | 9.3174 | 34.48 | 9.0524
| 3 | 38.6594 | 8.6178 | 38.4555 | 8.8828 | 37.9968 | 9.0842 | 37.6145 | 9.0206 | 37.0284 | 8.8722 | 34.7603 | 8.3952
| 5 | 40.01 | 8.533 | 39.7552 | 8.798 | 39.1181 | 8.957 | 38.6084 | 8.745 | 37.8439 | 8.427 | 35.0406 | 7.738
| 6 | 41.1568 | 8.48 | 40.7745 | 8.692 | 40.1374 | 8.851 | 39.1818 | 8.586 | 38.035 | 8.268 | 35.0406 | 7.632
| 7 | 41.8257 | 8.4933 | 41.1886 | 8.6523 | 40.2648 | 8.6655 | 39.2296 | 8.4005 | 38.035 | 8.0825 | 35.0406 | 7.4598
| 9 | 43.1637 | 8.5198 | 42.0169 | 8.5728 | 40.5197 | 8.2945 | 39.3251 | 8.0295 | 38.035 | 7.7115 | 35.0406 | 7.1153
| 10 | 43.8326 | 8.533 | 42.431 | 8.533 | 40.6471 | 8.109 | 39.3729 | 7.844 | 38.035 | 7.526 | 35.0406 | 6.943
| 11 | 44.0875 | 8.5224 | 42.5584 | 8.4376 | 40.6471 | 7.9924 | 39.3729 | 7.7274 | 38.035 | 7.4094 | 35.0406 | 6.837
| 14 | 44.852 | 8.4906 | 42.9407 | 8.1514 | 40.6471 | 7.6426 | 39.3729 | 7.3776 | 38.035 | 7.0596 | 35.0406 | 6.519
| 15 | 45.1068 | 8.48 | 43.0681 | 8.056 | 40.6471 | 7.526 | 39.3729 | 7.261 | 38.035 | 6.943 | 35.0406 | 6.413
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 20.549 | 7.7058 | 20.549 | 8.1196 | 20.549 | 8.4816 | 20.549 | 8.6885 | 20.5022 | 8.9471 | 20.4086 | 9.3608
| -17 | 22.8246 | 7.7814 | 22.8246 | 8.1992 | 22.8246 | 8.5648 | 22.8246 | 8.7737 | 22.7726 | 9.0348 | 22.6686 | 9.4526
| -15 | 24.2987 | 7.8318 | 24.2987 | 8.2523 | 24.2987 | 8.6203 | 24.2987 | 8.8305 | 24.2433 | 9.0933 | 24.1326 | 9.5138
| -13 | 25.7313 | 7.8595 | 25.7313 | 8.2815 | 25.7313 | 8.6508 | 25.7313 | 8.8618 | 25.6727 | 9.1255 | 25.5555 | 9.5475
| -11 | 27.1639 | 7.8759 | 27.1639 | 8.2988 | 27.1639 | 8.6688 | 27.1639 | 8.8802 | 27.1021 | 9.1445 | 26.9783 | 9.5674
| -10 | 27.8851 | 7.8746 | 27.8851 | 8.2974 | 27.8851 | 8.6674 | 27.8851 | 8.8788 | 27.8216 | 9.143 | 27.6946 | 9.5659
| -9 | 28.7617 | 7.9486 | 28.749 | 8.3609 | 28.749 | 8.7308 | 28.7363 | 8.9422 | 28.6601 | 9.1959 | 28.4822 | 9.587
| -7 | 30.4979 | 8.1107 | 30.4598 | 8.4948 | 30.4344 | 8.8506 | 30.3878 | 9.055 | 30.2692 | 9.2805 | 29.8796 | 9.5729
| -6 | 31.3604 | 8.1964 | 31.3095 | 8.564 | 31.263 | 8.9082 | 31.1966 | 9.1066 | 31.0512 | 9.3157 | 30.5191 | 9.5471
| -5 | 32.268 | 8.2446 | 32.2045 | 8.6145 | 32.2045 | 8.9845 | 32.1409 | 9.1959 | 32.0139 | 9.4073 | 31.6328 | 9.6715
| -3 | 33.9703 | 8.4349 | 33.8814 | 8.7625 | 33.8052 | 9.0902 | 33.6908 | 9.2805 | 33.4876 | 9.4496 | 32.6745 | 9.5447
| -1 | 35.6726 | 8.6251 | 35.5583 | 8.9105 | 35.4058 | 9.1959 | 35.2407 | 9.365 | 34.9612 | 9.4919 | 33.7162 | 9.4179
| 0 | 36.5238 | 8.7202 | 36.3968 | 8.9845 | 36.2062 | 9.2487 | 36.0156 | 9.4073 | 35.698 | 9.513 | 34.2371 | 9.3544
| 1 | 37.1971 | 8.678 | 37.0447 | 8.9422 | 36.7652 | 9.1853 | 36.5111 | 9.2699 | 36.1046 | 9.291 | 34.3768 | 9.0268
| 3 | 38.5437 | 8.5934 | 38.3405 | 8.8577 | 37.8831 | 9.0585 | 37.502 | 8.9951 | 36.9176 | 8.8471 | 34.6563 | 8.3714
| 5 | 39.8903 | 8.5089 | 39.6363 | 8.7731 | 39.0011 | 8.9316 | 38.4929 | 8.7202 | 37.7307 | 8.4032 | 34.9358 | 7.7161
| 6 | 41.0337 | 8.456 | 40.6526 | 8.6674 | 40.0174 | 8.8259 | 39.0646 | 8.5617 | 37.9212 | 8.2446 | 34.9358 | 7.6104
| 7 | 41.7006 | 8.4692 | 41.0654 | 8.6278 | 40.1444 | 8.641 | 39.1122 | 8.3767 | 37.9212 | 8.0596 | 34.9358 | 7.4386
| 9 | 43.0346 | 8.4956 | 41.8912 | 8.5485 | 40.3985 | 8.271 | 39.2075 | 8.0068 | 37.9212 | 7.6897 | 34.9358 | 7.0951
| 10 | 43.7015 | 8.5089 | 42.3041 | 8.5089 | 40.5255 | 8.0861 | 39.2551 | 7.8218 | 37.9212 | 7.5047 | 34.9358 | 6.9233
| 11 | 43.9556 | 8.4983 | 42.4311 | 8.4137 | 40.5255 | 7.9698 | 39.2551 | 7.7055 | 37.9212 | 7.3884 | 34.9358 | 6.8176
| 14 | 44.7178 | 8.4666 | 42.8122 | 8.1283 | 40.5255 | 7.621 | 39.2551 | 7.3567 | 37.9212 | 7.0396 | 34.9358 | 6.5005
| 15 | 44.9719 | 8.456 | 42.9393 | 8.0332 | 40.5255 | 7.5047 | 39.2551 | 7.2404 | 37.9212 | 6.9233 | 34.9358 | 6.3948
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 20.508 | 7.6548 | 20.508 | 8.0658 | 20.508 | 8.4254 | 20.508 | 8.6309 | 20.4613 | 8.8878 | 20.3678 | 9.2988
| -17 | 22.7791 | 7.7299 | 22.7791 | 8.1449 | 22.7791 | 8.5081 | 22.7791 | 8.7156 | 22.7272 | 8.975 | 22.6234 | 9.39
| -15 | 24.2502 | 7.78 | 24.2502 | 8.1977 | 24.2502 | 8.5632 | 24.2502 | 8.772 | 24.1949 | 9.0331 | 24.0845 | 9.4508
| -13 | 25.6799 | 7.8075 | 25.6799 | 8.2267 | 25.6799 | 8.5935 | 25.6799 | 8.8031 | 25.6214 | 9.0651 | 25.5045 | 9.4843
| -11 | 27.1097 | 7.8238 | 27.1097 | 8.2438 | 27.1097 | 8.6114 | 27.1097 | 8.8214 | 27.048 | 9.084 | 26.9245 | 9.504
| -10 | 27.8295 | 7.8225 | 27.8295 | 8.2425 | 27.8295 | 8.61 | 27.8295 | 8.82 | 27.7661 | 9.0825 | 27.6393 | 9.5025
| -9 | 28.7043 | 7.896 | 28.6916 | 8.3055 | 28.6916 | 8.673 | 28.6789 | 8.883 | 28.6029 | 9.135 | 28.4254 | 9.5235
| -7 | 30.437 | 8.057 | 30.399 | 8.4385 | 30.3736 | 8.792 | 30.3271 | 8.995 | 30.2088 | 9.219 | 29.82 | 9.5095
| -6 | 31.2978 | 8.1422 | 31.247 | 8.5073 | 31.2006 | 8.8492 | 31.1343 | 9.0463 | 30.9892 | 9.254 | 30.4582 | 9.4838
| -5 | 32.2036 | 8.19 | 32.1402 | 8.5575 | 32.1402 | 8.925 | 32.0768 | 9.135 | 31.95 | 9.345 | 31.5696 | 9.6075
| -3 | 33.9025 | 8.379 | 33.8137 | 8.7045 | 33.7377 | 9.03 | 33.6236 | 9.219 | 33.4207 | 9.387 | 32.6093 | 9.4815
| -1 | 35.6014 | 8.568 | 35.4873 | 8.8515 | 35.3352 | 9.135 | 35.1704 | 9.303 | 34.8914 | 9.429 | 33.6489 | 9.3555
| 0 | 36.4509 | 8.6625 | 36.3241 | 8.925 | 36.1339 | 9.1875 | 35.9438 | 9.345 | 35.6268 | 9.45 | 34.1687 | 9.2925
| 1 | 37.1229 | 8.6205 | 36.9707 | 8.883 | 36.6918 | 9.1245 | 36.4382 | 9.2085 | 36.0325 | 9.2295 | 34.3082 | 8.967
| 3 | 38.4668 | 8.5365 | 38.2639 | 8.799 | 37.8075 | 8.9985 | 37.4271 | 8.9355 | 36.8439 | 8.7885 | 34.5871 | 8.316
| 5 | 39.8107 | 8.4525 | 39.5571 | 8.715 | 38.9232 | 8.8725 | 38.4161 | 8.6625 | 37.6554 | 8.3475 | 34.8661 | 7.665
| 6 | 40.9518 | 8.4 | 40.5714 | 8.61 | 39.9375 | 8.7675 | 38.9866 | 8.505 | 37.8455 | 8.19 | 34.8661 | 7.56
| 7 | 41.6174 | 8.4131 | 40.9835 | 8.5706 | 40.0643 | 8.5838 | 39.0342 | 8.3212 | 37.8455 | 8.0062 | 34.8661 | 7.3894
| 9 | 42.9487 | 8.4394 | 41.8076 | 8.4919 | 40.3179 | 8.2163 | 39.1292 | 7.9538 | 37.8455 | 7.6388 | 34.8661 | 7.0481
| 10 | 43.6143 | 8.4525 | 42.2196 | 8.4525 | 40.4446 | 8.0325 | 39.1768 | 7.77 | 37.8455 | 7.455 | 34.8661 | 6.8775
| 11 | 43.8679 | 8.442 | 42.3464 | 8.358 | 40.4446 | 7.917 | 39.1768 | 7.6545 | 37.8455 | 7.3395 | 34.8661 | 6.7725
| 14 | 44.6286 | 8.4105 | 42.7268 | 8.0745 | 40.4446 | 7.5705 | 39.1768 | 7.308 | 37.8455 | 6.993 | 34.8661 | 6.4575
| 15 | 44.8821 | 8.4 | 42.8536 | 7.98 | 40.4446 | 7.455 | 39.1768 | 7.1925 | 37.8455 | 6.8775 | 34.8661 | 6.3525
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 20.2191 | 7.5819 | 20.2191 | 7.989 | 20.2191 | 8.3452 | 20.2191 | 8.5487 | 20.1731 | 8.8032 | 20.081 | 9.2102
| -17 | 22.4582 | 7.6563 | 22.4582 | 8.0674 | 22.4582 | 8.427 | 22.4582 | 8.6326 | 22.4071 | 8.8895 | 22.3048 | 9.3006
| -15 | 23.9086 | 7.7059 | 23.9086 | 8.1196 | 23.9086 | 8.4816 | 23.9086 | 8.6885 | 23.8542 | 8.9471 | 23.7452 | 9.3608
| -13 | 25.3183 | 7.7331 | 25.3183 | 8.1483 | 25.3183 | 8.5116 | 25.3183 | 8.7192 | 25.2606 | 8.9787 | 25.1452 | 9.3939
| -11 | 26.7279 | 7.7492 | 26.7279 | 8.1653 | 26.7279 | 8.5294 | 26.7279 | 8.7374 | 26.667 | 8.9974 | 26.5452 | 9.4135
| -10 | 27.4375 | 7.748 | 27.4375 | 8.164 | 27.4375 | 8.528 | 27.4375 | 8.736 | 27.375 | 8.996 | 27.25 | 9.412
| -9 | 28.3 | 7.8208 | 28.2875 | 8.2264 | 28.2875 | 8.5904 | 28.275 | 8.7984 | 28.2 | 9.048 | 28.025 | 9.4328
| -7 | 30.0083 | 7.9803 | 29.9708 | 8.3581 | 29.9458 | 8.7083 | 29.9 | 8.9093 | 29.7833 | 9.1312 | 29.4 | 9.4189
| -6 | 30.8569 | 8.0646 | 30.8069 | 8.4263 | 30.7611 | 8.7649 | 30.6958 | 8.9602 | 30.5528 | 9.1659 | 30.0292 | 9.3935
| -5 | 31.75 | 8.112 | 31.6875 | 8.476 | 31.6875 | 8.84 | 31.625 | 9.048 | 31.5 | 9.256 | 31.125 | 9.516
| -3 | 33.425 | 8.2992 | 33.3375 | 8.6216 | 33.2625 | 8.944 | 33.15 | 9.1312 | 32.95 | 9.2976 | 32.15 | 9.3912
| -1 | 35.1 | 8.4864 | 34.9875 | 8.7672 | 34.8375 | 9.048 | 34.675 | 9.2144 | 34.4 | 9.3392 | 33.175 | 9.2664
| 0 | 35.9375 | 8.58 | 35.8125 | 8.84 | 35.625 | 9.1 | 35.4375 | 9.256 | 35.125 | 9.36 | 33.6875 | 9.204
| 1 | 36.6 | 8.5384 | 36.45 | 8.7984 | 36.175 | 9.0376 | 35.925 | 9.1208 | 35.525 | 9.1416 | 33.825 | 8.8816
| 3 | 37.925 | 8.4552 | 37.725 | 8.7152 | 37.275 | 8.9128 | 36.9 | 8.8504 | 36.325 | 8.7048 | 34.1 | 8.2368
| 5 | 39.25 | 8.372 | 39 | 8.632 | 38.375 | 8.788 | 37.875 | 8.58 | 37.125 | 8.268 | 34.375 | 7.592
| 6 | 40.375 | 8.32 | 40 | 8.528 | 39.375 | 8.684 | 38.4375 | 8.424 | 37.3125 | 8.112 | 34.375 | 7.488
| 7 | 41.0312 | 8.333 | 40.4062 | 8.489 | 39.5 | 8.502 | 38.4844 | 8.242 | 37.3125 | 7.93 | 34.375 | 7.319
| 9 | 42.3438 | 8.359 | 41.2188 | 8.411 | 39.75 | 8.138 | 38.5781 | 7.878 | 37.3125 | 7.566 | 34.375 | 6.981
| 10 | 43 | 8.372 | 41.625 | 8.372 | 39.875 | 7.956 | 38.625 | 7.696 | 37.3125 | 7.384 | 34.375 | 6.812
| 11 | 43.25 | 8.3616 | 41.75 | 8.2784 | 39.875 | 7.8416 | 38.625 | 7.5816 | 37.3125 | 7.2696 | 34.375 | 6.708
| 14 | 44 | 8.3304 | 42.125 | 7.9976 | 39.875 | 7.4984 | 38.625 | 7.2384 | 37.3125 | 6.9264 | 34.375 | 6.396
| 15 | 44.25 | 8.32 | 42.25 | 7.904 | 39.875 | 7.384 | 38.625 | 7.124 | 37.3125 | 6.812 | 34.375 | 6.292
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 20.0266 | 7.4361 | 20.0266 | 7.8354 | 20.0266 | 8.1847 | 20.0266 | 8.3843 | 19.9809 | 8.6339 | 19.8897 | 9.0331
| -17 | 22.2443 | 7.509 | 22.2443 | 7.9122 | 22.2443 | 8.265 | 22.2443 | 8.4666 | 22.1937 | 8.7186 | 22.0923 | 9.1217
| -15 | 23.6809 | 7.5577 | 23.6809 | 7.9634 | 23.6809 | 8.3185 | 23.6809 | 8.5214 | 23.627 | 8.775 | 23.5191 | 9.1808
| -13 | 25.0771 | 7.5844 | 25.0771 | 7.9916 | 25.0771 | 8.3479 | 25.0771 | 8.5516 | 25.02 | 8.8061 | 24.9058 | 9.2133
| -11 | 26.4733 | 7.6002 | 26.4733 | 8.0083 | 26.4733 | 8.3653 | 26.4733 | 8.5694 | 26.413 | 8.8244 | 26.2924 | 9.2325
| -10 | 27.1762 | 7.599 | 27.1762 | 8.007 | 27.1762 | 8.364 | 27.1762 | 8.568 | 27.1143 | 8.823 | 26.9905 | 9.231
| -9 | 28.0305 | 7.6704 | 28.0181 | 8.0682 | 28.0181 | 8.4252 | 28.0057 | 8.6292 | 27.9314 | 8.874 | 27.7581 | 9.2514
| -7 | 29.7225 | 7.8268 | 29.6854 | 8.1974 | 29.6606 | 8.5408 | 29.6152 | 8.738 | 29.4997 | 8.9556 | 29.12 | 9.2378
| -6 | 30.5631 | 7.9095 | 30.5135 | 8.2643 | 30.4681 | 8.5963 | 30.4035 | 8.7879 | 30.2618 | 8.9896 | 29.7432 | 9.2129
| -5 | 31.4476 | 7.956 | 31.3857 | 8.313 | 31.3857 | 8.67 | 31.3238 | 8.874 | 31.2 | 9.078 | 30.8286 | 9.333
| -3 | 33.1067 | 8.1396 | 33.02 | 8.4558 | 32.9457 | 8.772 | 32.8343 | 8.9556 | 32.6362 | 9.1188 | 31.8438 | 9.2106
| -1 | 34.7657 | 8.3232 | 34.6543 | 8.5986 | 34.5057 | 8.874 | 34.3448 | 9.0372 | 34.0724 | 9.1596 | 32.859 | 9.0882
| 0 | 35.5952 | 8.415 | 35.4714 | 8.67 | 35.2857 | 8.925 | 35.1 | 9.078 | 34.7905 | 9.18 | 33.3667 | 9.027
| 1 | 36.2514 | 8.3742 | 36.1029 | 8.6292 | 35.8305 | 8.8638 | 35.5829 | 8.9454 | 35.1867 | 8.9658 | 33.5029 | 8.7108
| 3 | 37.5638 | 8.2926 | 37.3657 | 8.5476 | 36.92 | 8.7414 | 36.5486 | 8.6802 | 35.979 | 8.5374 | 33.7752 | 8.0784
| 5 | 38.8762 | 8.211 | 38.6286 | 8.466 | 38.0095 | 8.619 | 37.5143 | 8.415 | 36.7714 | 8.109 | 34.0476 | 7.446
| 6 | 39.9905 | 8.16 | 39.619 | 8.364 | 39 | 8.517 | 38.0714 | 8.262 | 36.9571 | 7.956 | 34.0476 | 7.344
| 7 | 40.6405 | 8.1727 | 40.0214 | 8.3257 | 39.1238 | 8.3385 | 38.1179 | 8.0835 | 36.9571 | 7.7775 | 34.0476 | 7.1782
| 9 | 41.9405 | 8.1983 | 40.8262 | 8.2492 | 39.3714 | 7.9815 | 38.2107 | 7.7265 | 36.9571 | 7.4205 | 34.0476 | 6.8467
| 10 | 42.5905 | 8.211 | 41.2286 | 8.211 | 39.4952 | 7.803 | 38.2571 | 7.548 | 36.9571 | 7.242 | 34.0476 | 6.681
| 11 | 42.8381 | 8.2008 | 41.3524 | 8.1192 | 39.4952 | 7.6908 | 38.2571 | 7.4358 | 36.9571 | 7.1298 | 34.0476 | 6.579
| 14 | 43.581 | 8.1702 | 41.7238 | 7.8438 | 39.4952 | 7.3542 | 38.2571 | 7.0992 | 36.9571 | 6.7932 | 34.0476 | 6.273
| 15 | 43.8286 | 8.16 | 41.8476 | 7.752 | 39.4952 | 7.242 | 38.2571 | 6.987 | 36.9571 | 6.681 | 34.0476 | 6.171
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 19.2563 | 7.2903 | 19.2563 | 7.6817 | 19.2563 | 8.0242 | 19.2563 | 8.2199 | 19.2124 | 8.4646 | 19.1247 | 8.856
| -17 | 21.3888 | 7.3618 | 21.3888 | 7.7571 | 21.3888 | 8.1029 | 21.3888 | 8.3006 | 21.3401 | 8.5476 | 21.2426 | 8.9429
| -15 | 22.7701 | 7.4095 | 22.7701 | 7.8073 | 22.7701 | 8.1554 | 22.7701 | 8.3543 | 22.7182 | 8.603 | 22.6145 | 9.0008
| -13 | 24.1126 | 7.4357 | 24.1126 | 7.8349 | 24.1126 | 8.1843 | 24.1126 | 8.3839 | 24.0577 | 8.6334 | 23.9478 | 9.0326
| -11 | 25.4551 | 7.4512 | 25.4551 | 7.8513 | 25.4551 | 8.2013 | 25.4551 | 8.4013 | 25.3971 | 8.6514 | 25.2812 | 9.0514
| -10 | 26.131 | 7.45 | 26.131 | 7.85 | 26.131 | 8.2 | 26.131 | 8.4 | 26.0714 | 8.65 | 25.9524 | 9.05
| -9 | 26.9524 | 7.52 | 26.9405 | 7.91 | 26.9405 | 8.26 | 26.9286 | 8.46 | 26.8571 | 8.7 | 26.6905 | 9.07
| -7 | 28.5794 | 7.6733 | 28.5437 | 8.0367 | 28.5198 | 8.3733 | 28.4762 | 8.5667 | 28.3651 | 8.78 | 28 | 9.0567
| -6 | 29.3876 | 7.7544 | 29.3399 | 8.1022 | 29.2963 | 8.4278 | 29.2341 | 8.6156 | 29.0979 | 8.8133 | 28.5992 | 9.0322
| -5 | 30.2381 | 7.8 | 30.1786 | 8.15 | 30.1786 | 8.5 | 30.119 | 8.7 | 30 | 8.9 | 29.6429 | 9.15
| -3 | 31.8333 | 7.98 | 31.75 | 8.29 | 31.6786 | 8.6 | 31.5714 | 8.78 | 31.381 | 8.94 | 30.619 | 9.03
| -1 | 33.4286 | 8.16 | 33.3214 | 8.43 | 33.1786 | 8.7 | 33.0238 | 8.86 | 32.7619 | 8.98 | 31.5952 | 8.91
| 0 | 34.2262 | 8.25 | 34.1071 | 8.5 | 33.9286 | 8.75 | 33.75 | 8.9 | 33.4524 | 9 | 32.0833 | 8.85
| 1 | 34.8571 | 8.21 | 34.7143 | 8.46 | 34.4524 | 8.69 | 34.2143 | 8.77 | 33.8333 | 8.79 | 32.2143 | 8.54
| 3 | 36.119 | 8.13 | 35.9286 | 8.38 | 35.5 | 8.57 | 35.1429 | 8.51 | 34.5952 | 8.37 | 32.4762 | 7.92
| 5 | 37.381 | 8.05 | 37.1429 | 8.3 | 36.5476 | 8.45 | 36.0714 | 8.25 | 35.3571 | 7.95 | 32.7381 | 7.3
| 6 | 38.4524 | 8 | 38.0952 | 8.2 | 37.5 | 8.35 | 36.6071 | 8.1 | 35.5357 | 7.8 | 32.7381 | 7.2
| 7 | 39.0774 | 8.0125 | 38.4821 | 8.1625 | 37.619 | 8.175 | 36.6518 | 7.925 | 35.5357 | 7.625 | 32.7381 | 7.0375
| 9 | 40.3274 | 8.0375 | 39.256 | 8.0875 | 37.8571 | 7.825 | 36.7411 | 7.575 | 35.5357 | 7.275 | 32.7381 | 6.7125
| 10 | 40.9524 | 8.05 | 39.6429 | 8.05 | 37.9762 | 7.65 | 36.7857 | 7.4 | 35.5357 | 7.1 | 32.7381 | 6.55
| 11 | 41.1905 | 8.04 | 39.7619 | 7.96 | 37.9762 | 7.54 | 36.7857 | 7.29 | 35.5357 | 6.99 | 32.7381 | 6.45
| 14 | 41.9048 | 8.01 | 40.119 | 7.69 | 37.9762 | 7.21 | 36.7857 | 6.96 | 35.5357 | 6.66 | 32.7381 | 6.15
| 15 | 42.1429 | 8 | 40.2381 | 7.6 | 37.9762 | 7.1 | 36.7857 | 6.85 | 35.5357 | 6.55 | 32.7381 | 6.05
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 17.3307 | 6.0455 | 17.3307 | 6.3701 | 17.3307 | 6.6541 | 17.3307 | 6.8164 | 17.2912 | 7.0193 | 17.2122 | 7.3439
| -17 | 19.2499 | 6.1048 | 19.2499 | 6.4326 | 19.2499 | 6.7194 | 19.2499 | 6.8833 | 19.2061 | 7.0882 | 19.1184 | 7.4159
| -15 | 20.4931 | 6.1444 | 20.4931 | 6.4743 | 20.4931 | 6.7629 | 20.4931 | 6.9279 | 20.4464 | 7.1341 | 20.3531 | 7.464
| -13 | 21.7014 | 6.1661 | 21.7014 | 6.4972 | 21.7014 | 6.7869 | 21.7014 | 6.9524 | 21.6519 | 7.1593 | 21.5531 | 7.4904
| -11 | 22.9096 | 6.179 | 22.9096 | 6.5107 | 22.9096 | 6.801 | 22.9096 | 6.9669 | 22.8574 | 7.1742 | 22.7531 | 7.506
| -10 | 23.5179 | 6.178 | 23.5179 | 6.5097 | 23.5179 | 6.7999 | 23.5179 | 6.9658 | 23.4643 | 7.1731 | 23.3571 | 7.5048
| -9 | 24.2571 | 6.236 | 24.2464 | 6.5594 | 24.2464 | 6.8497 | 24.2357 | 7.0155 | 24.1714 | 7.2145 | 24.0214 | 7.5214
| -7 | 25.7214 | 6.3632 | 25.6893 | 6.6645 | 25.6679 | 6.9437 | 25.6286 | 7.104 | 25.5286 | 7.2809 | 25.2 | 7.5103
| -6 | 26.4488 | 6.4304 | 26.406 | 6.7188 | 26.3667 | 6.9888 | 26.3107 | 7.1445 | 26.1881 | 7.3085 | 25.7393 | 7.49
| -5 | 27.2143 | 6.4682 | 27.1607 | 6.7585 | 27.1607 | 7.0487 | 27.1071 | 7.2145 | 27 | 7.3804 | 26.6786 | 7.5877
| -3 | 28.65 | 6.6175 | 28.575 | 6.8745 | 28.5107 | 7.1316 | 28.4143 | 7.2809 | 28.2429 | 7.4136 | 27.5571 | 7.4882
| -1 | 30.0857 | 6.7667 | 29.9893 | 6.9906 | 29.8607 | 7.2145 | 29.7214 | 7.3472 | 29.4857 | 7.4467 | 28.4357 | 7.3887
| 0 | 30.8036 | 6.8414 | 30.6964 | 7.0487 | 30.5357 | 7.256 | 30.375 | 7.3804 | 30.1071 | 7.4633 | 28.875 | 7.3389
| 1 | 31.3714 | 6.8082 | 31.2429 | 7.0155 | 31.0071 | 7.2062 | 30.7929 | 7.2726 | 30.45 | 7.2892 | 28.9929 | 7.0819
| 3 | 32.5071 | 6.7419 | 32.3357 | 6.9492 | 31.95 | 7.1067 | 31.6286 | 7.057 | 31.1357 | 6.9409 | 29.2286 | 6.5677
| 5 | 33.6429 | 6.6755 | 33.4286 | 6.8828 | 32.8929 | 7.0072 | 32.4643 | 6.8414 | 31.8214 | 6.5926 | 29.4643 | 6.0536
| 6 | 34.6071 | 6.6341 | 34.2857 | 6.7999 | 33.75 | 6.9243 | 32.9464 | 6.717 | 31.9821 | 6.4682 | 29.4643 | 5.9707
| 7 | 35.1696 | 6.6444 | 34.6339 | 6.7688 | 33.8571 | 6.7792 | 32.9866 | 6.5719 | 31.9821 | 6.3231 | 29.4643 | 5.8359
| 9 | 36.2946 | 6.6652 | 35.3304 | 6.7066 | 34.0714 | 6.4889 | 33.067 | 6.2816 | 31.9821 | 6.0328 | 29.4643 | 5.5664
| 10 | 36.8571 | 6.6755 | 35.6786 | 6.6755 | 34.1786 | 6.3438 | 33.1071 | 6.1365 | 31.9821 | 5.8877 | 29.4643 | 5.4316
| 11 | 37.0714 | 6.6672 | 35.7857 | 6.6009 | 34.1786 | 6.2526 | 33.1071 | 6.0453 | 31.9821 | 5.7965 | 29.4643 | 5.3487
| 14 | 37.7143 | 6.6424 | 36.1071 | 6.377 | 34.1786 | 5.9789 | 33.1071 | 5.7716 | 31.9821 | 5.5229 | 29.4643 | 5.0999
| 15 | 37.9286 | 6.6341 | 36.2143 | 6.3024 | 34.1786 | 5.8877 | 33.1071 | 5.6804 | 31.9821 | 5.4316 | 29.4643 | 5.017
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 15.3665 | 5.3169 | 15.3665 | 5.6024 | 15.3665 | 5.8521 | 15.3665 | 5.9949 | 15.3315 | 6.1733 | 15.2615 | 6.4588
| -17 | 17.0683 | 5.369 | 17.0683 | 5.6573 | 17.0683 | 5.9095 | 17.0683 | 6.0537 | 17.0294 | 6.2338 | 16.9516 | 6.5221
| -15 | 18.1706 | 5.4038 | 18.1706 | 5.6939 | 18.1706 | 5.9478 | 18.1706 | 6.0929 | 18.1292 | 6.2742 | 18.0464 | 6.5644
| -13 | 19.2419 | 5.4229 | 19.2419 | 5.7141 | 19.2419 | 5.9689 | 19.2419 | 6.1144 | 19.198 | 6.2964 | 19.1104 | 6.5876
| -11 | 20.3132 | 5.4342 | 20.3132 | 5.726 | 20.3132 | 5.9813 | 20.3132 | 6.1272 | 20.2669 | 6.3095 | 20.1744 | 6.6013
| -10 | 20.8525 | 5.4334 | 20.8525 | 5.7251 | 20.8525 | 5.9803 | 20.8525 | 6.1262 | 20.805 | 6.3085 | 20.71 | 6.6003
| -9 | 21.508 | 5.4844 | 21.4985 | 5.7688 | 21.4985 | 6.0241 | 21.489 | 6.17 | 21.432 | 6.345 | 21.299 | 6.6148
| -7 | 22.8063 | 5.5962 | 22.7778 | 5.8612 | 22.7588 | 6.1068 | 22.724 | 6.2478 | 22.6353 | 6.4033 | 22.344 | 6.6051
| -6 | 23.4513 | 5.6554 | 23.4133 | 5.909 | 23.3784 | 6.1465 | 23.3288 | 6.2834 | 23.2201 | 6.4276 | 22.8222 | 6.5873
| -5 | 24.13 | 5.6886 | 24.0825 | 5.9439 | 24.0825 | 6.1991 | 24.035 | 6.345 | 23.94 | 6.4909 | 23.655 | 6.6732
| -3 | 25.403 | 5.8199 | 25.3365 | 6.046 | 25.2795 | 6.2721 | 25.194 | 6.4033 | 25.042 | 6.52 | 24.434 | 6.5857
| -1 | 26.676 | 5.9512 | 26.5905 | 6.1481 | 26.4765 | 6.345 | 26.353 | 6.4617 | 26.144 | 6.5492 | 25.213 | 6.4981
| 0 | 27.3125 | 6.0168 | 27.2175 | 6.1991 | 27.075 | 6.3815 | 26.9325 | 6.4909 | 26.695 | 6.5638 | 25.6025 | 6.4544
| 1 | 27.816 | 5.9876 | 27.702 | 6.17 | 27.493 | 6.3377 | 27.303 | 6.396 | 26.999 | 6.4106 | 25.707 | 6.2283
| 3 | 28.823 | 5.9293 | 28.671 | 6.1116 | 28.329 | 6.2502 | 28.044 | 6.2064 | 27.607 | 6.1043 | 25.916 | 5.7761
| 5 | 29.83 | 5.8709 | 29.64 | 6.0533 | 29.165 | 6.1627 | 28.785 | 6.0168 | 28.215 | 5.798 | 26.125 | 5.324
| 6 | 30.685 | 5.8345 | 30.4 | 5.9803 | 29.925 | 6.0897 | 29.2125 | 5.9074 | 28.3575 | 5.6886 | 26.125 | 5.251
| 7 | 31.1837 | 5.8436 | 30.7087 | 5.953 | 30.02 | 5.9621 | 29.2481 | 5.7798 | 28.3575 | 5.561 | 26.125 | 5.1325
| 9 | 32.1812 | 5.8618 | 31.3263 | 5.8983 | 30.21 | 5.7068 | 29.3194 | 5.5245 | 28.3575 | 5.3057 | 26.125 | 4.8955
| 10 | 32.68 | 5.8709 | 31.635 | 5.8709 | 30.305 | 5.5792 | 29.355 | 5.3969 | 28.3575 | 5.1781 | 26.125 | 4.777
| 11 | 32.87 | 5.8636 | 31.73 | 5.8053 | 30.305 | 5.499 | 29.355 | 5.3167 | 28.3575 | 5.0979 | 26.125 | 4.704
| 14 | 33.44 | 5.8418 | 32.015 | 5.6084 | 30.305 | 5.2583 | 29.355 | 5.076 | 28.3575 | 4.8572 | 26.125 | 4.4853
| 15 | 33.63 | 5.8345 | 32.11 | 5.5428 | 30.305 | 5.1781 | 29.355 | 4.9958 | 28.3575 | 4.777 | 26.125 | 4.4123
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 13.4409 | 4.6229 | 13.4409 | 4.8711 | 13.4409 | 5.0883 | 13.4409 | 5.2124 | 13.4103 | 5.3675 | 13.3491 | 5.6157
| -17 | 14.9294 | 4.6682 | 14.9294 | 4.9189 | 14.9294 | 5.1382 | 14.9294 | 5.2635 | 14.8954 | 5.4202 | 14.8274 | 5.6708
| -15 | 15.8935 | 4.6985 | 15.8935 | 4.9507 | 15.8935 | 5.1715 | 15.8935 | 5.2976 | 15.8573 | 5.4553 | 15.7849 | 5.7075
| -13 | 16.8306 | 4.7151 | 16.8306 | 4.9683 | 16.8306 | 5.1898 | 16.8306 | 5.3163 | 16.7923 | 5.4746 | 16.7156 | 5.7277
| -11 | 17.7677 | 4.7249 | 17.7677 | 4.9786 | 17.7677 | 5.2006 | 17.7677 | 5.3274 | 17.7272 | 5.486 | 17.6463 | 5.7397
| -10 | 18.2394 | 4.7242 | 18.2394 | 4.9778 | 18.2394 | 5.1997 | 18.2394 | 5.3266 | 18.1979 | 5.4851 | 18.1148 | 5.7387
| -9 | 18.8128 | 4.7685 | 18.8045 | 5.0159 | 18.8045 | 5.2378 | 18.7961 | 5.3646 | 18.7463 | 5.5168 | 18.63 | 5.7514
| -7 | 19.9484 | 4.8658 | 19.9235 | 5.0962 | 19.9068 | 5.3097 | 19.8764 | 5.4323 | 19.7988 | 5.5675 | 19.544 | 5.743
| -6 | 20.5125 | 4.9172 | 20.4793 | 5.1377 | 20.4488 | 5.3442 | 20.4054 | 5.4633 | 20.3103 | 5.5887 | 19.9622 | 5.7275
| -5 | 21.1062 | 4.9461 | 21.0646 | 5.168 | 21.0646 | 5.39 | 21.0231 | 5.5168 | 20.94 | 5.6436 | 20.6907 | 5.8022
| -3 | 22.2197 | 5.0602 | 22.1615 | 5.2568 | 22.1116 | 5.4534 | 22.0369 | 5.5675 | 21.9039 | 5.669 | 21.3721 | 5.7261
| -1 | 23.3331 | 5.1744 | 23.2584 | 5.3456 | 23.1586 | 5.5168 | 23.0506 | 5.6183 | 22.8678 | 5.6944 | 22.0535 | 5.65
| 0 | 23.8899 | 5.2315 | 23.8068 | 5.39 | 23.6821 | 5.5485 | 23.5575 | 5.6436 | 23.3498 | 5.707 | 22.3942 | 5.6119
| 1 | 24.3303 | 5.2061 | 24.2306 | 5.3646 | 24.0478 | 5.5105 | 23.8816 | 5.5612 | 23.6157 | 5.5739 | 22.4856 | 5.4153
| 3 | 25.2111 | 5.1554 | 25.0781 | 5.3139 | 24.779 | 5.4344 | 24.5297 | 5.3963 | 24.1475 | 5.3075 | 22.6684 | 5.0222
| 5 | 26.0919 | 5.1046 | 25.9257 | 5.2632 | 25.5102 | 5.3583 | 25.1779 | 5.2315 | 24.6793 | 5.0412 | 22.8512 | 4.629
| 6 | 26.8398 | 5.0729 | 26.5905 | 5.1997 | 26.175 | 5.2949 | 25.5518 | 5.1363 | 24.8039 | 4.9461 | 22.8512 | 4.5656
| 7 | 27.276 | 5.0808 | 26.8605 | 5.176 | 26.2581 | 5.1839 | 25.5829 | 5.0254 | 24.8039 | 4.8351 | 22.8512 | 4.4626
| 9 | 28.1485 | 5.0967 | 27.4007 | 5.1284 | 26.4243 | 4.962 | 25.6453 | 4.8034 | 24.8039 | 4.6132 | 22.8512 | 4.2565
| 10 | 28.5848 | 5.1046 | 27.6707 | 5.1046 | 26.5074 | 4.851 | 25.6764 | 4.6925 | 24.8039 | 4.5022 | 22.8512 | 4.1535
| 11 | 28.751 | 5.0983 | 27.7538 | 5.0476 | 26.5074 | 4.7812 | 25.6764 | 4.6227 | 24.8039 | 4.4325 | 22.8512 | 4.09
| 14 | 29.2495 | 5.0793 | 28.0031 | 4.8763 | 26.5074 | 4.572 | 25.6764 | 4.4134 | 24.8039 | 4.2232 | 22.8512 | 3.8998
| 15 | 29.4157 | 5.0729 | 28.0862 | 4.8193 | 26.5074 | 4.5022 | 25.6764 | 4.3437 | 24.8039 | 4.1535 | 22.8512 | 3.8364
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 11.5538 | 3.9376 | 11.5538 | 4.149 | 11.5538 | 4.334 | 11.5538 | 4.4397 | 11.5275 | 4.5719 | 11.4748 | 4.7833
| -17 | 12.8333 | 3.9762 | 12.8333 | 4.1897 | 12.8333 | 4.3765 | 12.8333 | 4.4833 | 12.804 | 4.6167 | 12.7456 | 4.8302
| -15 | 13.6621 | 4.002 | 13.6621 | 4.2169 | 13.6621 | 4.4049 | 13.6621 | 4.5123 | 13.6309 | 4.6466 | 13.5687 | 4.8615
| -13 | 14.4676 | 4.0161 | 14.4676 | 4.2318 | 14.4676 | 4.4205 | 14.4676 | 4.5283 | 14.4346 | 4.663 | 14.3687 | 4.8787
| -11 | 15.2731 | 4.0245 | 15.2731 | 4.2406 | 15.2731 | 4.4297 | 15.2731 | 4.5377 | 15.2383 | 4.6728 | 15.1687 | 4.8888
| -10 | 15.6786 | 4.0239 | 15.6786 | 4.2399 | 15.6786 | 4.429 | 15.6786 | 4.537 | 15.6429 | 4.672 | 15.5714 | 4.8881
| -9 | 16.1714 | 4.0617 | 16.1643 | 4.2723 | 16.1643 | 4.4614 | 16.1571 | 4.5694 | 16.1143 | 4.699 | 16.0143 | 4.8989
| -7 | 17.1476 | 4.1445 | 17.1262 | 4.3407 | 17.1119 | 4.5226 | 17.0857 | 4.627 | 17.019 | 4.7422 | 16.8 | 4.8917
| -6 | 17.6325 | 4.1883 | 17.604 | 4.3761 | 17.5778 | 4.552 | 17.5405 | 4.6534 | 17.4587 | 4.7602 | 17.1595 | 4.8784
| -5 | 18.1429 | 4.2129 | 18.1071 | 4.4019 | 18.1071 | 4.591 | 18.0714 | 4.699 | 18 | 4.807 | 17.7857 | 4.9421
| -3 | 19.1 | 4.3101 | 19.05 | 4.4776 | 19.0071 | 4.645 | 18.9429 | 4.7422 | 18.8286 | 4.8286 | 18.3714 | 4.8772
| -1 | 20.0571 | 4.4073 | 19.9929 | 4.5532 | 19.9071 | 4.699 | 19.8143 | 4.7854 | 19.6571 | 4.8502 | 18.9571 | 4.8124
| 0 | 20.5357 | 4.456 | 20.4643 | 4.591 | 20.3571 | 4.726 | 20.25 | 4.807 | 20.0714 | 4.861 | 19.25 | 4.78
| 1 | 20.9143 | 4.4344 | 20.8286 | 4.5694 | 20.6714 | 4.6936 | 20.5286 | 4.7368 | 20.3 | 4.7476 | 19.3286 | 4.6126
| 3 | 21.6714 | 4.3911 | 21.5571 | 4.5262 | 21.3 | 4.6288 | 21.0857 | 4.5964 | 20.7571 | 4.5208 | 19.4857 | 4.2777
| 5 | 22.4286 | 4.3479 | 22.2857 | 4.483 | 21.9286 | 4.564 | 21.6429 | 4.456 | 21.2143 | 4.2939 | 19.6429 | 3.9428
| 6 | 23.0714 | 4.3209 | 22.8571 | 4.429 | 22.5 | 4.51 | 21.9643 | 4.3749 | 21.3214 | 4.2129 | 19.6429 | 3.8888
| 7 | 23.4464 | 4.3277 | 23.0893 | 4.4087 | 22.5714 | 4.4154 | 21.9911 | 4.2804 | 21.3214 | 4.1184 | 19.6429 | 3.8011
| 9 | 24.1964 | 4.3412 | 23.5536 | 4.3682 | 22.7143 | 4.2264 | 22.0446 | 4.0914 | 21.3214 | 3.9293 | 19.6429 | 3.6255
| 10 | 24.5714 | 4.3479 | 23.7857 | 4.3479 | 22.7857 | 4.1319 | 22.0714 | 3.9969 | 21.3214 | 3.8348 | 19.6429 | 3.5378
| 11 | 24.7143 | 4.3425 | 23.8571 | 4.2993 | 22.7857 | 4.0725 | 22.0714 | 3.9374 | 21.3214 | 3.7754 | 19.6429 | 3.4837
| 14 | 25.1429 | 4.3263 | 24.0714 | 4.1535 | 22.7857 | 3.8942 | 22.0714 | 3.7592 | 21.3214 | 3.5972 | 19.6429 | 3.3217
| 15 | 25.2857 | 4.3209 | 24.1429 | 4.1049 | 22.7857 | 3.8348 | 22.0714 | 3.6998 | 21.3214 | 3.5378 | 19.6429 | 3.2677
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 9.5896 | 3.2677 | 9.5896 | 3.4431 | 9.5896 | 3.5966 | 9.5896 | 3.6844 | 9.5678 | 3.794 | 9.5241 | 3.9694
| -17 | 10.6516 | 3.2997 | 10.6516 | 3.4769 | 10.6516 | 3.6319 | 10.6516 | 3.7205 | 10.6274 | 3.8312 | 10.5788 | 4.0084
| -15 | 11.3395 | 3.3211 | 11.3395 | 3.4994 | 11.3395 | 3.6554 | 11.3395 | 3.7446 | 11.3137 | 3.856 | 11.262 | 4.0343
| -13 | 12.0081 | 3.3328 | 12.0081 | 3.5118 | 12.0081 | 3.6684 | 12.0081 | 3.7578 | 11.9807 | 3.8697 | 11.926 | 4.0486
| -11 | 12.6767 | 3.3398 | 12.6767 | 3.5191 | 12.6767 | 3.676 | 12.6767 | 3.7657 | 12.6478 | 3.8777 | 12.59 | 4.0571
| -10 | 13.0132 | 3.3393 | 13.0132 | 3.5185 | 13.0132 | 3.6754 | 13.0132 | 3.7651 | 12.9836 | 3.8771 | 12.9243 | 4.0564
| -9 | 13.4223 | 3.3706 | 13.4164 | 3.5454 | 13.4164 | 3.7023 | 13.4104 | 3.792 | 13.3749 | 3.8995 | 13.2919 | 4.0654
| -7 | 14.2325 | 3.4394 | 14.2147 | 3.6022 | 14.2029 | 3.7531 | 14.1811 | 3.8398 | 14.1258 | 3.9354 | 13.944 | 4.0594
| -6 | 14.635 | 3.4757 | 14.6113 | 3.6316 | 14.5896 | 3.7775 | 14.5586 | 3.8617 | 14.4907 | 3.9503 | 14.2424 | 4.0484
| -5 | 15.0586 | 3.4961 | 15.0289 | 3.653 | 15.0289 | 3.8099 | 14.9993 | 3.8995 | 14.94 | 3.9892 | 14.7621 | 4.1012
| -3 | 15.853 | 3.5768 | 15.8115 | 3.7158 | 15.7759 | 3.8547 | 15.7226 | 3.9354 | 15.6277 | 4.0071 | 15.2483 | 4.0474
| -1 | 16.6474 | 3.6575 | 16.5941 | 3.7785 | 16.5229 | 3.8995 | 16.4459 | 3.9712 | 16.3154 | 4.025 | 15.7344 | 3.9937
| 0 | 17.0446 | 3.6978 | 16.9854 | 3.8099 | 16.8964 | 3.9219 | 16.8075 | 3.9892 | 16.6593 | 4.034 | 15.9775 | 3.9668
| 1 | 17.3589 | 3.6799 | 17.2877 | 3.792 | 17.1573 | 3.895 | 17.0387 | 3.9309 | 16.849 | 3.9399 | 16.0427 | 3.8278
| 3 | 17.9873 | 3.644 | 17.8924 | 3.7561 | 17.679 | 3.8413 | 17.5011 | 3.8144 | 17.2284 | 3.7516 | 16.1731 | 3.5499
| 5 | 18.6157 | 3.6082 | 18.4971 | 3.7202 | 18.2007 | 3.7875 | 17.9636 | 3.6978 | 17.6079 | 3.5634 | 16.3036 | 3.272
| 6 | 19.1493 | 3.5858 | 18.9714 | 3.6754 | 18.675 | 3.7426 | 18.2304 | 3.6306 | 17.6968 | 3.4961 | 16.3036 | 3.2272
| 7 | 19.4605 | 3.5914 | 19.1641 | 3.6586 | 18.7343 | 3.6642 | 18.2526 | 3.5522 | 17.6968 | 3.4177 | 16.3036 | 3.1544
| 9 | 20.083 | 3.6026 | 19.5495 | 3.625 | 18.8529 | 3.5073 | 18.2971 | 3.3953 | 17.6968 | 3.2608 | 16.3036 | 3.0087
| 10 | 20.3943 | 3.6082 | 19.7421 | 3.6082 | 18.9121 | 3.4289 | 18.3193 | 3.3168 | 17.6968 | 3.1824 | 16.3036 | 2.9359
| 11 | 20.5129 | 3.6037 | 19.8014 | 3.5678 | 18.9121 | 3.3796 | 18.3193 | 3.2675 | 17.6968 | 3.1331 | 16.3036 | 2.891
| 14 | 20.8686 | 3.5903 | 19.9793 | 3.4468 | 18.9121 | 3.2317 | 18.3193 | 3.1196 | 17.6968 | 2.9852 | 16.3036 | 2.7566
| 15 | 20.9871 | 3.5858 | 20.0386 | 3.4065 | 18.9121 | 3.1824 | 18.3193 | 3.0703 | 17.6968 | 2.9359 | 16.3036 | 2.7117
Outdoor Unit: 14HP（AVWT-136HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 24.7328 | 10.2265 | 24.7328 | 10.7756 | 24.7328 | 11.256 | 24.7328 | 11.5305 | 24.6764 | 11.8737 | 24.5637 | 12.4228
| -17 | 27.4717 | 10.3268 | 27.4717 | 10.8813 | 27.4717 | 11.3664 | 27.4717 | 11.6436 | 27.4091 | 11.9902 | 27.284 | 12.5446
| -15 | 29.2459 | 10.3937 | 29.2459 | 10.9517 | 29.2459 | 11.44 | 29.2459 | 11.719 | 29.1793 | 12.0678 | 29.046 | 12.6259
| -13 | 30.9702 | 10.4305 | 30.9702 | 10.9905 | 30.9702 | 11.4805 | 30.9702 | 11.7605 | 30.8997 | 12.1105 | 30.7586 | 12.6706
| -11 | 32.6945 | 10.4522 | 32.6945 | 11.0134 | 32.6945 | 11.5044 | 32.6945 | 11.785 | 32.62 | 12.1358 | 32.4711 | 12.697
| -10 | 33.5625 | 10.4505 | 33.5625 | 11.0116 | 33.5625 | 11.5026 | 33.5625 | 11.7831 | 33.4861 | 12.1338 | 33.3332 | 12.6949
| -9 | 34.6176 | 10.5487 | 34.6023 | 11.0958 | 34.6023 | 11.5868 | 34.587 | 11.8673 | 34.4953 | 12.204 | 34.2812 | 12.723
| -7 | 36.7073 | 10.7638 | 36.6614 | 11.2735 | 36.6308 | 11.7457 | 36.5748 | 12.0169 | 36.432 | 12.3162 | 35.9631 | 12.7043
| -6 | 37.7453 | 10.8776 | 37.6842 | 11.3654 | 37.6281 | 11.8221 | 37.5482 | 12.0855 | 37.3733 | 12.3629 | 36.7328 | 12.67
| -5 | 38.8377 | 10.9415 | 38.7613 | 11.4324 | 38.7613 | 11.9234 | 38.6848 | 12.204 | 38.5319 | 12.4845 | 38.0732 | 12.8352
| -3 | 40.8867 | 11.194 | 40.7796 | 11.6288 | 40.6879 | 12.0637 | 40.5503 | 12.3162 | 40.3056 | 12.5406 | 39.327 | 12.6669
| -1 | 42.9356 | 11.4465 | 42.798 | 11.8252 | 42.6145 | 12.204 | 42.4157 | 12.4284 | 42.0793 | 12.5967 | 40.5809 | 12.4985
| 0 | 43.96 | 11.5727 | 43.8071 | 11.9234 | 43.5778 | 12.2741 | 43.3484 | 12.4845 | 42.9662 | 12.6248 | 41.2078 | 12.4144
| 1 | 44.7704 | 11.5166 | 44.5869 | 11.8673 | 44.2506 | 12.1899 | 43.9447 | 12.3022 | 43.4555 | 12.3302 | 41.376 | 11.9795
| 3 | 46.3912 | 11.4044 | 46.1466 | 11.7551 | 45.5961 | 12.0216 | 45.1374 | 11.9374 | 44.434 | 11.7411 | 41.7123 | 11.1098
| 5 | 48.012 | 11.2922 | 47.7062 | 11.6429 | 46.9417 | 11.8533 | 46.3301 | 11.5727 | 45.4126 | 11.1519 | 42.0487 | 10.2401
| 6 | 49.3881 | 11.222 | 48.9294 | 11.5026 | 48.1649 | 11.713 | 47.0181 | 11.3623 | 45.642 | 10.9415 | 42.0487 | 10.0998
| 7 | 50.1909 | 11.2396 | 49.4264 | 11.45 | 48.3178 | 11.4675 | 47.0755 | 11.1168 | 45.642 | 10.696 | 42.0487 | 9.8719
| 9 | 51.7964 | 11.2746 | 50.4203 | 11.3448 | 48.6236 | 10.9766 | 47.1901 | 10.6259 | 45.642 | 10.205 | 42.0487 | 9.416
| 10 | 52.5991 | 11.2922 | 50.9172 | 11.2922 | 48.7765 | 10.7311 | 47.2475 | 10.3804 | 45.642 | 9.9596 | 42.0487 | 9.188
| 11 | 52.905 | 11.2781 | 51.0701 | 11.1659 | 48.7765 | 10.5768 | 47.2475 | 10.2261 | 45.642 | 9.8053 | 42.0487 | 9.0478
| 14 | 53.8224 | 11.2361 | 51.5288 | 10.7872 | 48.7765 | 10.1139 | 47.2475 | 9.7632 | 45.642 | 9.3423 | 42.0487 | 8.6269
| 15 | 54.1282 | 11.222 | 51.6817 | 10.6609 | 48.7765 | 9.9596 | 47.2475 | 9.6089 | 45.642 | 9.188 | 42.0487 | 8.4867
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 24.6588 | 10.1976 | 24.6588 | 10.7451 | 24.6588 | 11.2242 | 24.6588 | 11.4979 | 24.6026 | 11.8401 | 24.4903 | 12.3876
| -17 | 27.3896 | 10.2976 | 27.3896 | 10.8505 | 27.3896 | 11.3342 | 27.3896 | 11.6107 | 27.3272 | 11.9563 | 27.2024 | 12.5091
| -15 | 29.1584 | 10.3643 | 29.1584 | 10.9207 | 29.1584 | 11.4076 | 29.1584 | 11.6859 | 29.092 | 12.0337 | 28.9591 | 12.5901
| -13 | 30.8776 | 10.4009 | 30.8776 | 10.9594 | 30.8776 | 11.448 | 30.8776 | 11.7272 | 30.8072 | 12.0763 | 30.6666 | 12.6347
| -11 | 32.5967 | 10.4226 | 32.5967 | 10.9822 | 32.5967 | 11.4719 | 32.5967 | 11.7517 | 32.5225 | 12.1014 | 32.374 | 12.661
| -10 | 33.4621 | 10.4209 | 33.4621 | 10.9805 | 33.4621 | 11.47 | 33.4621 | 11.7498 | 33.3859 | 12.0995 | 33.2335 | 12.659
| -9 | 34.514 | 10.5189 | 34.4988 | 11.0644 | 34.4988 | 11.554 | 34.4835 | 11.8337 | 34.3921 | 12.1694 | 34.1786 | 12.687
| -7 | 36.5975 | 10.7333 | 36.5517 | 11.2416 | 36.5213 | 11.7125 | 36.4654 | 11.9829 | 36.3231 | 12.2813 | 35.8556 | 12.6683
| -6 | 37.6324 | 10.8468 | 37.5714 | 11.3333 | 37.5155 | 11.7886 | 37.4359 | 12.0513 | 37.2615 | 12.328 | 36.6229 | 12.6341
| -5 | 38.7216 | 10.9105 | 38.6454 | 11.4001 | 38.6454 | 11.8897 | 38.5691 | 12.1694 | 38.4167 | 12.4492 | 37.9593 | 12.7989
| -3 | 40.7644 | 11.1623 | 40.6577 | 11.5959 | 40.5662 | 12.0295 | 40.429 | 12.2813 | 40.1851 | 12.5051 | 39.2094 | 12.631
| -1 | 42.8072 | 11.4141 | 42.67 | 11.7918 | 42.487 | 12.1694 | 42.2888 | 12.3932 | 41.9535 | 12.5611 | 40.4595 | 12.4632
| 0 | 43.8286 | 11.54 | 43.6761 | 11.8897 | 43.4474 | 12.2394 | 43.2188 | 12.4492 | 42.8376 | 12.5891 | 41.0845 | 12.3792
| 1 | 44.6365 | 11.484 | 44.4536 | 11.8337 | 44.1182 | 12.1554 | 43.8133 | 12.2673 | 43.3255 | 12.2953 | 41.2522 | 11.9456
| 3 | 46.2525 | 11.3721 | 46.0085 | 11.7218 | 45.4597 | 11.9876 | 45.0024 | 11.9037 | 44.3011 | 11.7078 | 41.5876 | 11.0784
| 5 | 47.8684 | 11.2602 | 47.5635 | 11.6099 | 46.8013 | 11.8197 | 46.1915 | 11.54 | 45.2768 | 11.1203 | 41.923 | 10.2111
| 6 | 49.2404 | 11.1903 | 48.7831 | 11.47 | 48.0208 | 11.6799 | 46.8775 | 11.3302 | 45.5055 | 10.9105 | 41.923 | 10.0712
| 7 | 50.0408 | 11.2078 | 49.2785 | 11.4176 | 48.1733 | 11.4351 | 46.9347 | 11.0854 | 45.5055 | 10.6657 | 41.923 | 9.8439
| 9 | 51.6415 | 11.2427 | 50.2694 | 11.3127 | 48.4782 | 10.9455 | 47.049 | 10.5958 | 45.5055 | 10.1762 | 41.923 | 9.3893
| 10 | 52.4418 | 11.2602 | 50.7649 | 11.2602 | 48.6306 | 10.7007 | 47.1062 | 10.351 | 45.5055 | 9.9314 | 41.923 | 9.162
| 11 | 52.7467 | 11.2462 | 50.9173 | 11.1343 | 48.6306 | 10.5468 | 47.1062 | 10.1971 | 45.5055 | 9.7775 | 41.923 | 9.0222
| 14 | 53.6614 | 11.2043 | 51.3747 | 10.7567 | 48.6306 | 10.0852 | 47.1062 | 9.7355 | 45.5055 | 9.3159 | 41.923 | 8.6025
| 15 | 53.9663 | 11.1903 | 51.5271 | 10.6308 | 48.6306 | 9.9314 | 47.1062 | 9.5817 | 45.5055 | 9.162 | 41.923 | 8.4626
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 24.6096 | 10.13 | 24.6096 | 10.6739 | 24.6096 | 11.1498 | 24.6096 | 11.4218 | 24.5535 | 11.7617 | 24.4414 | 12.3056
| -17 | 27.3349 | 10.2294 | 27.3349 | 10.7786 | 27.3349 | 11.2592 | 27.3349 | 11.5338 | 27.2726 | 11.8771 | 27.1481 | 12.4263
| -15 | 29.1002 | 10.2956 | 29.1002 | 10.8484 | 29.1002 | 11.3321 | 29.1002 | 11.6085 | 29.0339 | 11.954 | 28.9013 | 12.5068
| -13 | 30.8159 | 10.3321 | 30.8159 | 10.8868 | 30.8159 | 11.3722 | 30.8159 | 11.6496 | 30.7457 | 11.9963 | 30.6053 | 12.551
| -11 | 32.5317 | 10.3536 | 32.5317 | 10.9095 | 32.5317 | 11.3959 | 32.5317 | 11.6738 | 32.4576 | 12.0213 | 32.3093 | 12.5772
| -10 | 33.3954 | 10.3519 | 33.3954 | 10.9077 | 33.3954 | 11.3941 | 33.3954 | 11.672 | 33.3193 | 12.0194 | 33.1671 | 12.5752
| -9 | 34.4451 | 10.4492 | 34.4299 | 10.9911 | 34.4299 | 11.4774 | 34.4147 | 11.7553 | 34.3234 | 12.0888 | 34.1104 | 12.603
| -7 | 36.5244 | 10.6623 | 36.4788 | 11.1671 | 36.4484 | 11.6349 | 36.3926 | 11.9036 | 36.2506 | 12.2 | 35.784 | 12.5844
| -6 | 37.5573 | 10.775 | 37.4965 | 11.2582 | 37.4407 | 11.7106 | 37.3612 | 11.9715 | 37.1871 | 12.2463 | 36.5498 | 12.5505
| -5 | 38.6443 | 10.8383 | 38.5682 | 11.3246 | 38.5682 | 11.8109 | 38.4921 | 12.0888 | 38.34 | 12.3667 | 37.8836 | 12.7141
| -3 | 40.683 | 11.0884 | 40.5765 | 11.5191 | 40.4852 | 11.9499 | 40.3483 | 12.2 | 40.1049 | 12.4223 | 39.1311 | 12.5474
| -1 | 42.7217 | 11.3385 | 42.5848 | 11.7137 | 42.4022 | 12.0888 | 42.2044 | 12.3112 | 41.8697 | 12.4779 | 40.3787 | 12.3806
| 0 | 43.7411 | 11.4635 | 43.5889 | 11.8109 | 43.3607 | 12.1583 | 43.1325 | 12.3667 | 42.7521 | 12.5057 | 41.0025 | 12.2973
| 1 | 44.5474 | 11.408 | 44.3649 | 11.7553 | 44.0301 | 12.0749 | 43.7259 | 12.1861 | 43.239 | 12.2139 | 41.1699 | 11.8665
| 3 | 46.1601 | 11.2968 | 45.9167 | 11.6442 | 45.369 | 11.9082 | 44.9126 | 11.8248 | 44.2127 | 11.6303 | 41.5046 | 11.005
| 5 | 47.7729 | 11.1856 | 47.4686 | 11.533 | 46.7079 | 11.7415 | 46.0993 | 11.4635 | 45.1864 | 11.0467 | 41.8393 | 10.1435
| 6 | 49.1421 | 11.1162 | 48.6857 | 11.3941 | 47.925 | 11.6025 | 46.7839 | 11.2551 | 45.4146 | 10.8383 | 41.8393 | 10.0046
| 7 | 49.9409 | 11.1335 | 49.1802 | 11.342 | 48.0771 | 11.3593 | 46.841 | 11.012 | 45.4146 | 10.5951 | 41.8393 | 9.7788
| 9 | 51.5384 | 11.1683 | 50.1691 | 11.2378 | 48.3814 | 10.873 | 46.9551 | 10.5256 | 45.4146 | 10.1088 | 41.8393 | 9.3272
| 10 | 52.3371 | 11.1856 | 50.6636 | 11.1856 | 48.5336 | 10.6298 | 47.0121 | 10.2825 | 45.4146 | 9.8656 | 41.8393 | 9.1014
| 11 | 52.6414 | 11.1717 | 50.8157 | 11.0606 | 48.5336 | 10.477 | 47.0121 | 10.1296 | 45.4146 | 9.7128 | 41.8393 | 8.9624
| 14 | 53.5543 | 11.1301 | 51.2721 | 10.6854 | 48.5336 | 10.0184 | 47.0121 | 9.6711 | 45.4146 | 9.2542 | 41.8393 | 8.5456
| 15 | 53.8586 | 11.1162 | 51.4243 | 10.5604 | 48.5336 | 9.8656 | 47.0121 | 9.5182 | 45.4146 | 9.1014 | 41.8393 | 8.4066
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 24.2629 | 10.0335 | 24.2629 | 10.5723 | 24.2629 | 11.0436 | 24.2629 | 11.313 | 24.2077 | 11.6497 | 24.0971 | 12.1884
| -17 | 26.9499 | 10.132 | 26.9499 | 10.676 | 26.9499 | 11.152 | 26.9499 | 11.424 | 26.8885 | 11.764 | 26.7657 | 12.308
| -15 | 28.6903 | 10.1976 | 28.6903 | 10.7451 | 28.6903 | 11.2242 | 28.6903 | 11.4979 | 28.625 | 11.8401 | 28.4943 | 12.3877
| -13 | 30.3819 | 10.2337 | 30.3819 | 10.7831 | 30.3819 | 11.2639 | 30.3819 | 11.5386 | 30.3127 | 11.882 | 30.1743 | 12.4315
| -11 | 32.0735 | 10.255 | 32.0735 | 10.8056 | 32.0735 | 11.2874 | 32.0735 | 11.5627 | 32.0004 | 11.9068 | 31.8543 | 12.4574
| -10 | 32.925 | 10.2533 | 32.925 | 10.8039 | 32.925 | 11.2856 | 32.925 | 11.5608 | 32.85 | 11.9049 | 32.7 | 12.4554
| -9 | 33.96 | 10.3497 | 33.945 | 10.8864 | 33.945 | 11.3681 | 33.93 | 11.6434 | 33.84 | 11.9737 | 33.63 | 12.4829
| -7 | 36.01 | 10.5607 | 35.965 | 11.0608 | 35.935 | 11.5241 | 35.88 | 11.7902 | 35.74 | 12.0838 | 35.28 | 12.4646
| -6 | 37.0283 | 10.6723 | 36.9683 | 11.151 | 36.9133 | 11.599 | 36.835 | 11.8575 | 36.6633 | 12.1297 | 36.035 | 12.4309
| -5 | 38.1 | 10.735 | 38.025 | 11.2167 | 38.025 | 11.6984 | 37.95 | 11.9737 | 37.8 | 12.249 | 37.35 | 12.593
| -3 | 40.11 | 10.9828 | 40.005 | 11.4094 | 39.915 | 11.8361 | 39.78 | 12.0838 | 39.54 | 12.304 | 38.58 | 12.4279
| -1 | 42.12 | 11.2305 | 41.985 | 11.6021 | 41.805 | 11.9737 | 41.61 | 12.1939 | 41.28 | 12.3591 | 39.81 | 12.2627
| 0 | 43.125 | 11.3544 | 42.975 | 11.6984 | 42.75 | 12.0425 | 42.525 | 12.249 | 42.15 | 12.3866 | 40.425 | 12.1801
| 1 | 43.92 | 11.2993 | 43.74 | 11.6434 | 43.41 | 11.9599 | 43.11 | 12.07 | 42.63 | 12.0976 | 40.59 | 11.7535
| 3 | 45.51 | 11.1892 | 45.27 | 11.5333 | 44.73 | 11.7948 | 44.28 | 11.7122 | 43.59 | 11.5195 | 40.92 | 10.9002
| 5 | 47.1 | 11.0791 | 46.8 | 11.4232 | 46.05 | 11.6296 | 45.45 | 11.3544 | 44.55 | 10.9415 | 41.25 | 10.0469
| 6 | 48.45 | 11.0103 | 48 | 11.2856 | 47.25 | 11.492 | 46.125 | 11.1479 | 44.775 | 10.735 | 41.25 | 9.9093
| 7 | 49.2375 | 11.0275 | 48.4875 | 11.2339 | 47.4 | 11.2511 | 46.1812 | 10.9071 | 44.775 | 10.4942 | 41.25 | 9.6856
| 9 | 50.8125 | 11.0619 | 49.4625 | 11.1307 | 47.7 | 10.7694 | 46.2937 | 10.4254 | 44.775 | 10.0125 | 41.25 | 9.2383
| 10 | 51.6 | 11.0791 | 49.95 | 11.0791 | 47.85 | 10.5286 | 46.35 | 10.1845 | 44.775 | 9.7716 | 41.25 | 9.0147
| 11 | 51.9 | 11.0654 | 50.1 | 10.9552 | 47.85 | 10.3772 | 46.35 | 10.0331 | 44.775 | 9.6202 | 41.25 | 8.8771
| 14 | 52.8 | 11.0241 | 50.55 | 10.5837 | 47.85 | 9.923 | 46.35 | 9.579 | 44.775 | 9.1661 | 41.25 | 8.4642
| 15 | 53.1 | 11.0103 | 50.7 | 10.4598 | 47.85 | 9.7716 | 46.35 | 9.4276 | 44.775 | 9.0147 | 41.25 | 8.3265
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 24.0319 | 9.8406 | 24.0319 | 10.3689 | 24.0319 | 10.8313 | 24.0319 | 11.0954 | 23.9771 | 11.4257 | 23.8676 | 11.954
| -17 | 26.6932 | 9.9371 | 26.6932 | 10.4707 | 26.6932 | 10.9375 | 26.6932 | 11.2043 | 26.6324 | 11.5377 | 26.5108 | 12.0713
| -15 | 28.4171 | 10.0015 | 28.4171 | 10.5385 | 28.4171 | 11.0083 | 28.4171 | 11.2768 | 28.3524 | 11.6124 | 28.2229 | 12.1494
| -13 | 30.0926 | 10.0369 | 30.0926 | 10.5757 | 30.0926 | 11.0473 | 30.0926 | 11.3167 | 30.024 | 11.6535 | 29.8869 | 12.1924
| -11 | 31.768 | 10.0578 | 31.768 | 10.5978 | 31.768 | 11.0703 | 31.768 | 11.3403 | 31.6956 | 11.6778 | 31.5509 | 12.2178
| -10 | 32.6114 | 10.0562 | 32.6114 | 10.5961 | 32.6114 | 11.0685 | 32.6114 | 11.3385 | 32.5371 | 11.6759 | 32.3886 | 12.2159
| -9 | 33.6366 | 10.1506 | 33.6217 | 10.6771 | 33.6217 | 11.1495 | 33.6069 | 11.4195 | 33.5177 | 11.7434 | 33.3097 | 12.2429
| -7 | 35.667 | 10.3576 | 35.6225 | 10.8481 | 35.5928 | 11.3025 | 35.5383 | 11.5635 | 35.3996 | 11.8514 | 34.944 | 12.2249
| -6 | 36.6757 | 10.4671 | 36.6163 | 10.9365 | 36.5618 | 11.376 | 36.4842 | 11.6295 | 36.3142 | 11.8964 | 35.6918 | 12.1919
| -5 | 37.7371 | 10.5286 | 37.6629 | 11.001 | 37.6629 | 11.4735 | 37.5886 | 11.7434 | 37.44 | 12.0134 | 36.9943 | 12.3509
| -3 | 39.728 | 10.7716 | 39.624 | 11.19 | 39.5349 | 11.6085 | 39.4011 | 11.8514 | 39.1634 | 12.0674 | 38.2126 | 12.1889
| -1 | 41.7189 | 11.0145 | 41.5851 | 11.379 | 41.4069 | 11.7434 | 41.2137 | 11.9594 | 40.8869 | 12.1214 | 39.4309 | 12.0269
| 0 | 42.7143 | 11.136 | 42.5657 | 11.4735 | 42.3429 | 11.8109 | 42.12 | 12.0134 | 41.7486 | 12.1484 | 40.04 | 11.9459
| 1 | 43.5017 | 11.082 | 43.3234 | 11.4195 | 42.9966 | 11.7299 | 42.6994 | 11.8379 | 42.224 | 11.8649 | 40.2034 | 11.5275
| 3 | 45.0766 | 10.974 | 44.8389 | 11.3115 | 44.304 | 11.568 | 43.8583 | 11.487 | 43.1749 | 11.298 | 40.5303 | 10.6906
| 5 | 46.6514 | 10.8661 | 46.3543 | 11.2035 | 45.6114 | 11.406 | 45.0171 | 11.136 | 44.1257 | 10.7311 | 40.8571 | 9.8537
| 6 | 47.9886 | 10.7986 | 47.5429 | 11.0685 | 46.8 | 11.271 | 45.6857 | 10.9335 | 44.3486 | 10.5286 | 40.8571 | 9.7187
| 7 | 48.7686 | 10.8154 | 48.0257 | 11.0179 | 46.9486 | 11.0348 | 45.7414 | 10.6973 | 44.3486 | 10.2924 | 40.8571 | 9.4994
| 9 | 50.3286 | 10.8492 | 48.9914 | 10.9167 | 47.2457 | 10.5623 | 45.8529 | 10.2249 | 44.3486 | 9.8199 | 40.8571 | 9.0607
| 10 | 51.1086 | 10.8661 | 49.4743 | 10.8661 | 47.3943 | 10.3261 | 45.9086 | 9.9887 | 44.3486 | 9.5837 | 40.8571 | 8.8413
| 11 | 51.4057 | 10.8526 | 49.6229 | 10.7446 | 47.3943 | 10.1776 | 45.9086 | 9.8402 | 44.3486 | 9.4352 | 40.8571 | 8.7063
| 14 | 52.2971 | 10.8121 | 50.0686 | 10.3801 | 47.3943 | 9.7322 | 45.9086 | 9.3947 | 44.3486 | 8.9898 | 40.8571 | 8.3014
| 15 | 52.5943 | 10.7986 | 50.2171 | 10.2586 | 47.3943 | 9.5837 | 45.9086 | 9.2463 | 44.3486 | 8.8413 | 40.8571 | 8.1664
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 23.1076 | 9.6476 | 23.1076 | 10.1656 | 23.1076 | 10.6189 | 23.1076 | 10.8779 | 23.0549 | 11.2016 | 22.9497 | 11.7196
| -17 | 25.6666 | 9.7423 | 25.6666 | 10.2653 | 25.6666 | 10.723 | 25.6666 | 10.9846 | 25.6081 | 11.3115 | 25.4912 | 11.8346
| -15 | 27.3241 | 9.8054 | 27.3241 | 10.3318 | 27.3241 | 10.7925 | 27.3241 | 11.0557 | 27.2619 | 11.3847 | 27.1374 | 11.9112
| -13 | 28.9351 | 9.8401 | 28.9351 | 10.3684 | 28.9351 | 10.8307 | 28.9351 | 11.0948 | 28.8692 | 11.425 | 28.7374 | 11.9534
| -11 | 30.5462 | 9.8606 | 30.5462 | 10.39 | 30.5462 | 10.8532 | 30.5462 | 11.1179 | 30.4766 | 11.4488 | 30.3374 | 11.9783
| -10 | 31.3571 | 9.859 | 31.3571 | 10.3883 | 31.3571 | 10.8515 | 31.3571 | 11.1162 | 31.2857 | 11.447 | 31.1429 | 11.9763
| -9 | 32.3429 | 9.9516 | 32.3286 | 10.4677 | 32.3286 | 10.9309 | 32.3143 | 11.1956 | 32.2286 | 11.5132 | 32.0286 | 12.0028
| -7 | 34.2952 | 10.1545 | 34.2524 | 10.6353 | 34.2238 | 11.0809 | 34.1714 | 11.3367 | 34.0381 | 11.619 | 33.6 | 11.9852
| -6 | 35.2651 | 10.2619 | 35.2079 | 10.7221 | 35.1556 | 11.1529 | 35.081 | 11.4014 | 34.9175 | 11.6632 | 34.319 | 11.9528
| -5 | 36.2857 | 10.3222 | 36.2143 | 10.7853 | 36.2143 | 11.2485 | 36.1429 | 11.5132 | 36 | 11.7778 | 35.5714 | 12.1087
| -3 | 38.2 | 10.5604 | 38.1 | 10.9706 | 38.0143 | 11.3808 | 37.8857 | 11.619 | 37.6571 | 11.8308 | 36.7429 | 11.9499
| -1 | 40.1143 | 10.7986 | 39.9857 | 11.1559 | 39.8143 | 11.5132 | 39.6286 | 11.7249 | 39.3143 | 11.8837 | 37.9143 | 11.7911
| 0 | 41.0714 | 10.9177 | 40.9286 | 11.2485 | 40.7143 | 11.5793 | 40.5 | 11.7778 | 40.1429 | 11.9102 | 38.5 | 11.7117
| 1 | 41.8286 | 10.8647 | 41.6571 | 11.1956 | 41.3429 | 11.4999 | 41.0571 | 11.6058 | 40.6 | 11.6323 | 38.6571 | 11.3014
| 3 | 43.3429 | 10.7589 | 43.1143 | 11.0897 | 42.6 | 11.3411 | 42.1714 | 11.2617 | 41.5143 | 11.0765 | 38.9714 | 10.481
| 5 | 44.8571 | 10.653 | 44.5714 | 10.9838 | 43.8571 | 11.1823 | 43.2857 | 10.9177 | 42.4286 | 10.5207 | 39.2857 | 9.6605
| 6 | 46.1429 | 10.5868 | 45.7143 | 10.8515 | 45 | 11.05 | 43.9286 | 10.7192 | 42.6429 | 10.3222 | 39.2857 | 9.5281
| 7 | 46.8929 | 10.6034 | 46.1786 | 10.8019 | 45.1429 | 10.8184 | 43.9821 | 10.4876 | 42.6429 | 10.0906 | 39.2857 | 9.3131
| 9 | 48.3929 | 10.6365 | 47.1071 | 10.7026 | 45.4286 | 10.3552 | 44.0893 | 10.0244 | 42.6429 | 9.6274 | 39.2857 | 8.883
| 10 | 49.1429 | 10.653 | 47.5714 | 10.653 | 45.5714 | 10.1237 | 44.1429 | 9.7928 | 42.6429 | 9.3958 | 39.2857 | 8.668
| 11 | 49.4286 | 10.6398 | 47.7143 | 10.5339 | 45.5714 | 9.9781 | 44.1429 | 9.6472 | 42.6429 | 9.2502 | 39.2857 | 8.5356
| 14 | 50.2857 | 10.6001 | 48.1429 | 10.1766 | 45.5714 | 9.5414 | 44.1429 | 9.2105 | 42.6429 | 8.8135 | 39.2857 | 8.1386
| 15 | 50.5714 | 10.5868 | 48.2857 | 10.0575 | 45.5714 | 9.3958 | 44.1429 | 9.065 | 42.6429 | 8.668 | 39.2857 | 8.0063
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 20.7968 | 8.0004 | 20.7968 | 8.4299 | 20.7968 | 8.8058 | 20.7968 | 9.0206 | 20.7494 | 9.289 | 20.6547 | 9.7186
| -17 | 23.0999 | 8.0789 | 23.0999 | 8.5126 | 23.0999 | 8.8922 | 23.0999 | 9.109 | 23.0473 | 9.3801 | 22.942 | 9.8139
| -15 | 24.5917 | 8.1312 | 24.5917 | 8.5677 | 24.5917 | 8.9497 | 24.5917 | 9.168 | 24.5357 | 9.4409 | 24.4237 | 9.8775
| -13 | 26.0416 | 8.1599 | 26.0416 | 8.5981 | 26.0416 | 8.9814 | 26.0416 | 9.2005 | 25.9823 | 9.4743 | 25.8637 | 9.9124
| -11 | 27.4915 | 8.1769 | 27.4915 | 8.616 | 27.4915 | 9.0001 | 27.4915 | 9.2196 | 27.4289 | 9.494 | 27.3037 | 9.9331
| -10 | 28.2214 | 8.1756 | 28.2214 | 8.6146 | 28.2214 | 8.9987 | 28.2214 | 9.2182 | 28.1571 | 9.4925 | 28.0286 | 9.9315
| -9 | 29.1086 | 8.2525 | 29.0957 | 8.6804 | 29.0957 | 9.0645 | 29.0829 | 9.284 | 29.0057 | 9.5474 | 28.8257 | 9.9534
| -7 | 30.8657 | 8.4207 | 30.8271 | 8.8194 | 30.8014 | 9.1889 | 30.7543 | 9.4011 | 30.6343 | 9.6352 | 30.24 | 9.9388
| -6 | 31.7386 | 8.5097 | 31.6871 | 8.8914 | 31.64 | 9.2487 | 31.5729 | 9.4547 | 31.4257 | 9.6718 | 30.8871 | 9.912
| -5 | 32.6571 | 8.5597 | 32.5929 | 8.9438 | 32.5929 | 9.3279 | 32.5286 | 9.5474 | 32.4 | 9.7669 | 32.0143 | 10.0412
| -3 | 34.38 | 8.7573 | 34.29 | 9.0975 | 34.2129 | 9.4376 | 34.0971 | 9.6352 | 33.8914 | 9.8108 | 33.0686 | 9.9095
| -1 | 36.1029 | 8.9548 | 35.9871 | 9.2511 | 35.8329 | 9.5474 | 35.6657 | 9.723 | 35.3829 | 9.8547 | 34.1229 | 9.7778
| 0 | 36.9643 | 9.0536 | 36.8357 | 9.3279 | 36.6429 | 9.6023 | 36.45 | 9.7669 | 36.1286 | 9.8766 | 34.65 | 9.712
| 1 | 37.6457 | 9.0097 | 37.4914 | 9.284 | 37.2086 | 9.5364 | 36.9514 | 9.6242 | 36.54 | 9.6462 | 34.7914 | 9.3718
| 3 | 39.0086 | 8.9219 | 38.8029 | 9.1962 | 38.34 | 9.4047 | 37.9543 | 9.3389 | 37.3629 | 9.1852 | 35.0743 | 8.6914
| 5 | 40.3714 | 8.8341 | 40.1143 | 9.1084 | 39.4714 | 9.273 | 38.9571 | 9.0536 | 38.1857 | 8.7243 | 35.3571 | 8.011
| 6 | 41.5286 | 8.7792 | 41.1429 | 8.9987 | 40.5 | 9.1633 | 39.5357 | 8.8889 | 38.3786 | 8.5597 | 35.3571 | 7.9013
| 7 | 42.2036 | 8.7929 | 41.5607 | 8.9575 | 40.6286 | 8.9713 | 39.5839 | 8.6969 | 38.3786 | 8.3677 | 35.3571 | 7.723
| 9 | 43.5536 | 8.8204 | 42.3964 | 8.8752 | 40.8857 | 8.5872 | 39.6804 | 8.3128 | 38.3786 | 7.9836 | 35.3571 | 7.3663
| 10 | 44.2286 | 8.8341 | 42.8143 | 8.8341 | 41.0143 | 8.3951 | 39.7286 | 8.1208 | 38.3786 | 7.7915 | 35.3571 | 7.188
| 11 | 44.4857 | 8.8231 | 42.9429 | 8.7353 | 41.0143 | 8.2744 | 39.7286 | 8.0001 | 38.3786 | 7.6708 | 35.3571 | 7.0782
| 14 | 45.2571 | 8.7902 | 43.3286 | 8.439 | 41.0143 | 7.9123 | 39.7286 | 7.6379 | 38.3786 | 7.3087 | 35.3571 | 6.749
| 15 | 45.5143 | 8.7792 | 43.4571 | 8.3402 | 41.0143 | 7.7915 | 39.7286 | 7.5172 | 38.3786 | 7.188 | 35.3571 | 6.6393
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 18.4398 | 7.0361 | 18.4398 | 7.4139 | 18.4398 | 7.7444 | 18.4398 | 7.9333 | 18.3978 | 8.1694 | 18.3138 | 8.5472
| -17 | 20.4819 | 7.1051 | 20.4819 | 7.4866 | 20.4819 | 7.8204 | 20.4819 | 8.0112 | 20.4353 | 8.2496 | 20.3419 | 8.6311
| -15 | 21.8047 | 7.1511 | 21.8047 | 7.5351 | 21.8047 | 7.8711 | 21.8047 | 8.063 | 21.755 | 8.303 | 21.6557 | 8.687
| -13 | 23.0902 | 7.1764 | 23.0902 | 7.5618 | 23.0902 | 7.8989 | 23.0902 | 8.0916 | 23.0377 | 8.3324 | 22.9325 | 8.7177
| -11 | 24.3758 | 7.1914 | 24.3758 | 7.5775 | 24.3758 | 7.9154 | 24.3758 | 8.1084 | 24.3203 | 8.3497 | 24.2093 | 8.7359
| -10 | 25.023 | 7.1902 | 25.023 | 7.5763 | 25.023 | 7.9141 | 25.023 | 8.1071 | 24.966 | 8.3484 | 24.852 | 8.7345
| -9 | 25.8096 | 7.2578 | 25.7982 | 7.6342 | 25.7982 | 7.972 | 25.7868 | 8.165 | 25.7184 | 8.3967 | 25.5588 | 8.7538
| -7 | 27.3676 | 7.4058 | 27.3334 | 7.7565 | 27.3106 | 8.0814 | 27.2688 | 8.268 | 27.1624 | 8.4739 | 26.8128 | 8.7409
| -6 | 28.1415 | 7.4841 | 28.0959 | 7.8197 | 28.0541 | 8.1339 | 27.9946 | 8.3152 | 27.8641 | 8.506 | 27.3866 | 8.7173
| -5 | 28.956 | 7.528 | 28.899 | 7.8658 | 28.899 | 8.2036 | 28.842 | 8.3967 | 28.728 | 8.5897 | 28.386 | 8.831
| -3 | 30.4836 | 7.7018 | 30.4038 | 8.001 | 30.3354 | 8.3002 | 30.2328 | 8.4739 | 30.0504 | 8.6283 | 29.3208 | 8.7152
| -1 | 32.0112 | 7.8755 | 31.9086 | 8.1361 | 31.7718 | 8.3967 | 31.6236 | 8.5511 | 31.3728 | 8.6669 | 30.2556 | 8.5993
| 0 | 32.775 | 7.9624 | 32.661 | 8.2036 | 32.49 | 8.4449 | 32.319 | 8.5897 | 32.034 | 8.6862 | 30.723 | 8.5414
| 1 | 33.3792 | 7.9238 | 33.2424 | 8.165 | 32.9916 | 8.387 | 32.7636 | 8.4642 | 32.3988 | 8.4835 | 30.8484 | 8.2422
| 3 | 34.5876 | 7.8465 | 34.4052 | 8.0878 | 33.9948 | 8.2712 | 33.6528 | 8.2133 | 33.1284 | 8.0782 | 31.0992 | 7.6439
| 5 | 35.796 | 7.7693 | 35.568 | 8.0106 | 34.998 | 8.1554 | 34.542 | 7.9624 | 33.858 | 7.6728 | 31.35 | 7.0455
| 6 | 36.822 | 7.7211 | 36.48 | 7.9141 | 35.91 | 8.0589 | 35.055 | 7.8176 | 34.029 | 7.528 | 31.35 | 6.949
| 7 | 37.4205 | 7.7331 | 36.8505 | 7.8779 | 36.024 | 7.89 | 35.0978 | 7.6487 | 34.029 | 7.3591 | 31.35 | 6.7921
| 9 | 38.6175 | 7.7573 | 37.5915 | 7.8055 | 36.252 | 7.5522 | 35.1833 | 7.3109 | 34.029 | 7.0214 | 31.35 | 6.4785
| 10 | 39.216 | 7.7693 | 37.962 | 7.7693 | 36.366 | 7.3833 | 35.226 | 7.142 | 34.029 | 6.8525 | 31.35 | 6.3216
| 11 | 39.444 | 7.7597 | 38.076 | 7.6825 | 36.366 | 7.2771 | 35.226 | 7.0358 | 34.029 | 6.7463 | 31.35 | 6.2251
| 14 | 40.128 | 7.7307 | 38.418 | 7.4219 | 36.366 | 6.9586 | 35.226 | 6.7173 | 34.029 | 6.4278 | 31.35 | 5.9356
| 15 | 40.356 | 7.7211 | 38.532 | 7.335 | 36.366 | 6.8525 | 35.226 | 6.6112 | 34.029 | 6.3216 | 31.35 | 5.8391
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 16.1291 | 6.1177 | 16.1291 | 6.4462 | 16.1291 | 6.7336 | 16.1291 | 6.8978 | 16.0923 | 7.1031 | 16.0189 | 7.4316
| -17 | 17.9153 | 6.1777 | 17.9153 | 6.5094 | 17.9153 | 6.7996 | 17.9153 | 6.9655 | 17.8744 | 7.1728 | 17.7928 | 7.5045
| -15 | 19.0722 | 6.2177 | 19.0722 | 6.5516 | 19.0722 | 6.8437 | 19.0722 | 7.0106 | 19.0288 | 7.2192 | 18.9419 | 7.5531
| -13 | 20.1967 | 6.2397 | 20.1967 | 6.5748 | 20.1967 | 6.8679 | 20.1967 | 7.0354 | 20.1507 | 7.2448 | 20.0587 | 7.5798
| -11 | 21.3212 | 6.2527 | 21.3212 | 6.5884 | 21.3212 | 6.8822 | 21.3212 | 7.0501 | 21.2727 | 7.2599 | 21.1755 | 7.5956
| -10 | 21.8873 | 6.2517 | 21.8873 | 6.5874 | 21.8873 | 6.8811 | 21.8873 | 7.0489 | 21.8374 | 7.2587 | 21.7377 | 7.5944
| -9 | 22.5753 | 6.3105 | 22.5653 | 6.6377 | 22.5653 | 6.9315 | 22.5554 | 7.0993 | 22.4955 | 7.3007 | 22.3559 | 7.6112
| -7 | 23.9381 | 6.4391 | 23.9082 | 6.744 | 23.8882 | 7.0266 | 23.8517 | 7.1888 | 23.7586 | 7.3678 | 23.4528 | 7.6
| -6 | 24.615 | 6.5072 | 24.5751 | 6.7991 | 24.5386 | 7.0722 | 24.4865 | 7.2298 | 24.3724 | 7.3958 | 23.9547 | 7.5795
| -5 | 25.3274 | 6.5454 | 25.2776 | 6.8391 | 25.2776 | 7.1328 | 25.2277 | 7.3007 | 25.128 | 7.4685 | 24.8289 | 7.6783
| -3 | 26.6636 | 6.6965 | 26.5938 | 6.9566 | 26.534 | 7.2168 | 26.4442 | 7.3678 | 26.2847 | 7.5021 | 25.6465 | 7.5776
| -1 | 27.9998 | 6.8475 | 27.91 | 7.0741 | 27.7904 | 7.3007 | 27.6607 | 7.4349 | 27.4414 | 7.5356 | 26.4642 | 7.4769
| 0 | 28.6679 | 6.9231 | 28.5681 | 7.1328 | 28.4186 | 7.3426 | 28.269 | 7.4685 | 28.0197 | 7.5524 | 26.873 | 7.4266
| 1 | 29.1963 | 6.8895 | 29.0767 | 7.0993 | 28.8573 | 7.2923 | 28.6579 | 7.3594 | 28.3388 | 7.3762 | 26.9827 | 7.1664
| 3 | 30.2533 | 6.8224 | 30.0938 | 7.0321 | 29.7348 | 7.1916 | 29.4357 | 7.1412 | 28.977 | 7.0238 | 27.2021 | 6.6461
| 5 | 31.3103 | 6.7552 | 31.1109 | 6.965 | 30.6123 | 7.0909 | 30.2134 | 6.9231 | 29.6151 | 6.6713 | 27.4214 | 6.1259
| 6 | 32.2077 | 6.7133 | 31.9086 | 6.8811 | 31.41 | 7.007 | 30.6621 | 6.7972 | 29.7647 | 6.5454 | 27.4214 | 6.0419
| 7 | 32.7312 | 6.7238 | 32.2326 | 6.8496 | 31.5097 | 6.8601 | 30.6995 | 6.6503 | 29.7647 | 6.3986 | 27.4214 | 5.9056
| 9 | 33.7782 | 6.7447 | 32.8808 | 6.7867 | 31.7091 | 6.5664 | 30.7743 | 6.3566 | 29.7647 | 6.1049 | 27.4214 | 5.6329
| 10 | 34.3017 | 6.7552 | 33.2049 | 6.7552 | 31.8089 | 6.4196 | 30.8117 | 6.2098 | 29.7647 | 5.958 | 27.4214 | 5.4965
| 11 | 34.5011 | 6.7468 | 33.3046 | 6.6797 | 31.8089 | 6.3273 | 30.8117 | 6.1175 | 29.7647 | 5.8657 | 27.4214 | 5.4126
| 14 | 35.0994 | 6.7217 | 33.6037 | 6.4531 | 31.8089 | 6.0503 | 30.8117 | 5.8405 | 29.7647 | 5.5888 | 27.4214 | 5.1608
| 15 | 35.2989 | 6.7133 | 33.7034 | 6.3776 | 31.8089 | 5.958 | 30.8117 | 5.7482 | 29.7647 | 5.4965 | 27.4214 | 5.0769
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 13.8645 | 5.2108 | 13.8645 | 5.4906 | 13.8645 | 5.7354 | 13.8645 | 5.8753 | 13.833 | 6.0502 | 13.7698 | 6.33
| -17 | 15.3999 | 5.262 | 15.3999 | 5.5445 | 15.3999 | 5.7917 | 15.3999 | 5.9329 | 15.3649 | 6.1095 | 15.2947 | 6.392
| -15 | 16.3945 | 5.296 | 16.3945 | 5.5804 | 16.3945 | 5.8292 | 16.3945 | 5.9714 | 16.3571 | 6.1491 | 16.2824 | 6.4334
| -13 | 17.3611 | 5.3148 | 17.3611 | 5.6001 | 17.3611 | 5.8498 | 17.3611 | 5.9925 | 17.3215 | 6.1708 | 17.2424 | 6.4562
| -11 | 18.3277 | 5.3258 | 18.3277 | 5.6118 | 18.3277 | 5.862 | 18.3277 | 6.005 | 18.2859 | 6.1837 | 18.2024 | 6.4697
| -10 | 18.8143 | 5.325 | 18.8143 | 5.6109 | 18.8143 | 5.8611 | 18.8143 | 6.004 | 18.7714 | 6.1827 | 18.6857 | 6.4686
| -9 | 19.4057 | 5.375 | 19.3971 | 5.6538 | 19.3971 | 5.904 | 19.3886 | 6.0469 | 19.3371 | 6.2185 | 19.2171 | 6.4829
| -7 | 20.5771 | 5.4846 | 20.5514 | 5.7443 | 20.5343 | 5.985 | 20.5029 | 6.1231 | 20.4229 | 6.2756 | 20.16 | 6.4734
| -6 | 21.159 | 5.5426 | 21.1248 | 5.7912 | 21.0933 | 6.0239 | 21.0486 | 6.1581 | 20.9505 | 6.2995 | 20.5914 | 6.4559
| -5 | 21.7714 | 5.5752 | 21.7286 | 5.8253 | 21.7286 | 6.0755 | 21.6857 | 6.2185 | 21.6 | 6.3614 | 21.3429 | 6.5401
| -3 | 22.92 | 5.7038 | 22.86 | 5.9254 | 22.8086 | 6.147 | 22.7314 | 6.2756 | 22.5943 | 6.39 | 22.0457 | 6.4543
| -1 | 24.0686 | 5.8325 | 23.9914 | 6.0255 | 23.8886 | 6.2185 | 23.7771 | 6.3328 | 23.5886 | 6.4186 | 22.7486 | 6.3686
| 0 | 24.6429 | 5.8968 | 24.5571 | 6.0755 | 24.4286 | 6.2542 | 24.3 | 6.3614 | 24.0857 | 6.4329 | 23.1 | 6.3257
| 1 | 25.0971 | 5.8682 | 24.9943 | 6.0469 | 24.8057 | 6.2113 | 24.6343 | 6.2685 | 24.36 | 6.2828 | 23.1943 | 6.1041
| 3 | 26.0057 | 5.811 | 25.8686 | 5.9897 | 25.56 | 6.1255 | 25.3029 | 6.0826 | 24.9086 | 5.9826 | 23.3829 | 5.6609
| 5 | 26.9143 | 5.7539 | 26.7429 | 5.9325 | 26.3143 | 6.0398 | 25.9714 | 5.8968 | 25.4571 | 5.6824 | 23.5714 | 5.2178
| 6 | 27.6857 | 5.7181 | 27.4286 | 5.8611 | 27 | 5.9683 | 26.3571 | 5.7896 | 25.5857 | 5.5752 | 23.5714 | 5.1463
| 7 | 28.1357 | 5.7271 | 27.7071 | 5.8343 | 27.0857 | 5.8432 | 26.3893 | 5.6645 | 25.5857 | 5.4501 | 23.5714 | 5.0302
| 9 | 29.0357 | 5.7449 | 28.2643 | 5.7807 | 27.2571 | 5.593 | 26.4536 | 5.4143 | 25.5857 | 5.1999 | 23.5714 | 4.7979
| 10 | 29.4857 | 5.7539 | 28.5429 | 5.7539 | 27.3429 | 5.4679 | 26.4857 | 5.2893 | 25.5857 | 5.0748 | 23.5714 | 4.6817
| 11 | 29.6571 | 5.7467 | 28.6286 | 5.6895 | 27.3429 | 5.3893 | 26.4857 | 5.2106 | 25.5857 | 4.9962 | 23.5714 | 4.6102
| 14 | 30.1714 | 5.7253 | 28.8857 | 5.4965 | 27.3429 | 5.1535 | 26.4857 | 4.9748 | 25.5857 | 4.7603 | 23.5714 | 4.3958
| 15 | 30.3429 | 5.7181 | 28.9714 | 5.4322 | 27.3429 | 5.0748 | 26.4857 | 4.8961 | 25.5857 | 4.6817 | 23.5714 | 4.3243
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 11.5076 | 4.3243 | 11.5076 | 4.5565 | 11.5076 | 4.7596 | 11.5076 | 4.8757 | 11.4814 | 5.0208 | 11.4289 | 5.253
| -17 | 12.7819 | 4.3667 | 12.7819 | 4.6011 | 12.7819 | 4.8063 | 12.7819 | 4.9235 | 12.7528 | 5.0701 | 12.6946 | 5.3045
| -15 | 13.6074 | 4.395 | 13.6074 | 4.6309 | 13.6074 | 4.8374 | 13.6074 | 4.9554 | 13.5764 | 5.1029 | 13.5144 | 5.3389
| -13 | 14.4097 | 4.4105 | 14.4097 | 4.6473 | 14.4097 | 4.8545 | 14.4097 | 4.9729 | 14.3769 | 5.1209 | 14.3112 | 5.3578
| -11 | 15.212 | 4.4197 | 15.212 | 4.657 | 15.212 | 4.8647 | 15.212 | 4.9833 | 15.1773 | 5.1316 | 15.108 | 5.3689
| -10 | 15.6159 | 4.419 | 15.6159 | 4.6563 | 15.6159 | 4.8639 | 15.6159 | 4.9825 | 15.5803 | 5.1308 | 15.5091 | 5.3681
| -9 | 16.1067 | 4.4605 | 16.0996 | 4.6919 | 16.0996 | 4.8995 | 16.0925 | 5.0181 | 16.0498 | 5.1605 | 15.9502 | 5.3799
| -7 | 17.079 | 4.5515 | 17.0577 | 4.767 | 17.0435 | 4.9667 | 17.0174 | 5.0814 | 16.951 | 5.2079 | 16.7328 | 5.372
| -6 | 17.562 | 4.5996 | 17.5336 | 4.8059 | 17.5075 | 4.999 | 17.4703 | 5.1104 | 17.3889 | 5.2277 | 17.0909 | 5.3575
| -5 | 18.0703 | 4.6266 | 18.0347 | 4.8342 | 18.0347 | 5.0418 | 17.9991 | 5.1605 | 17.928 | 5.2791 | 17.7146 | 5.4274
| -3 | 19.0236 | 4.7334 | 18.9738 | 4.9173 | 18.9311 | 5.1011 | 18.8671 | 5.2079 | 18.7533 | 5.3028 | 18.2979 | 5.3562
| -1 | 19.9769 | 4.8401 | 19.9129 | 5.0003 | 19.8275 | 5.1605 | 19.735 | 5.2554 | 19.5785 | 5.3265 | 18.8813 | 5.285
| 0 | 20.4536 | 4.8935 | 20.3824 | 5.0418 | 20.2757 | 5.1901 | 20.169 | 5.2791 | 19.9911 | 5.3384 | 19.173 | 5.2494
| 1 | 20.8306 | 4.8698 | 20.7453 | 5.0181 | 20.5887 | 5.1545 | 20.4465 | 5.202 | 20.2188 | 5.2138 | 19.2513 | 5.0655
| 3 | 21.5847 | 4.8224 | 21.4709 | 4.9706 | 21.2148 | 5.0833 | 21.0014 | 5.0478 | 20.6741 | 4.9647 | 19.4078 | 4.6978
| 5 | 22.3389 | 4.7749 | 22.1966 | 4.9232 | 21.8409 | 5.0122 | 21.5563 | 4.8935 | 21.1294 | 4.7156 | 19.5643 | 4.33
| 6 | 22.9791 | 4.7452 | 22.7657 | 4.8639 | 22.41 | 4.9528 | 21.8764 | 4.8046 | 21.2361 | 4.6266 | 19.5643 | 4.2707
| 7 | 23.3526 | 4.7527 | 22.9969 | 4.8416 | 22.4811 | 4.849 | 21.9031 | 4.7008 | 21.2361 | 4.5228 | 19.5643 | 4.1743
| 9 | 24.0996 | 4.7675 | 23.4594 | 4.7971 | 22.6234 | 4.6414 | 21.9565 | 4.4932 | 21.2361 | 4.3152 | 19.5643 | 3.9816
| 10 | 24.4731 | 4.7749 | 23.6906 | 4.7749 | 22.6946 | 4.5376 | 21.9831 | 4.3893 | 21.2361 | 4.2114 | 19.5643 | 3.8852
| 11 | 24.6154 | 4.769 | 23.7617 | 4.7215 | 22.6946 | 4.4724 | 21.9831 | 4.3241 | 21.2361 | 4.1462 | 19.5643 | 3.8259
| 14 | 25.0423 | 4.7512 | 23.9751 | 4.5614 | 22.6946 | 4.2767 | 21.9831 | 4.1284 | 21.2361 | 3.9504 | 19.5643 | 3.6479
| 15 | 25.1846 | 4.7452 | 24.0463 | 4.508 | 22.6946 | 4.2114 | 21.9831 | 4.0631 | 21.2361 | 3.8852 | 19.5643 | 3.5886
Outdoor Unit: 16HP（AVWT-154HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 27.4808 | 11.1982 | 27.4808 | 11.7995 | 27.4808 | 12.3256 | 27.4808 | 12.6262 | 27.4182 | 13.002 | 27.293 | 13.6032
| -17 | 30.5241 | 11.3081 | 30.5241 | 11.9152 | 30.5241 | 12.4465 | 30.5241 | 12.7501 | 30.4546 | 13.1295 | 30.3155 | 13.7367
| -15 | 32.4954 | 11.3813 | 32.4954 | 11.9924 | 32.4954 | 12.5271 | 32.4954 | 12.8326 | 32.4214 | 13.2145 | 32.2734 | 13.8256
| -13 | 34.4113 | 11.4216 | 34.4113 | 12.0348 | 34.4113 | 12.5714 | 34.4113 | 12.878 | 34.3329 | 13.2613 | 34.1762 | 13.8745
| -11 | 36.3272 | 11.4454 | 36.3272 | 12.0599 | 36.3272 | 12.5976 | 36.3272 | 12.9049 | 36.2445 | 13.2889 | 36.079 | 13.9035
| -10 | 37.2917 | 11.4436 | 37.2917 | 12.058 | 37.2917 | 12.5956 | 37.2917 | 12.9028 | 37.2068 | 13.2868 | 37.0369 | 13.9012
| -9 | 38.464 | 11.5511 | 38.447 | 12.1501 | 38.447 | 12.6878 | 38.43 | 12.995 | 38.3281 | 13.3636 | 38.0902 | 13.932
| -7 | 40.7859 | 11.7866 | 40.7349 | 12.3447 | 40.7009 | 12.8618 | 40.6386 | 13.1588 | 40.48 | 13.4865 | 39.959 | 13.9115
| -6 | 41.9392 | 11.9112 | 41.8713 | 12.4454 | 41.809 | 12.9455 | 41.7203 | 13.2339 | 41.5258 | 13.5377 | 40.8142 | 13.8739
| -5 | 43.153 | 11.9812 | 43.0681 | 12.5188 | 43.0681 | 13.0564 | 42.9831 | 13.3636 | 42.8133 | 13.6708 | 42.3036 | 14.0548
| -3 | 45.4296 | 12.2577 | 45.3107 | 12.7338 | 45.2088 | 13.21 | 45.0559 | 13.4865 | 44.784 | 13.7323 | 43.6967 | 13.8705
| -1 | 47.7062 | 12.5342 | 47.5533 | 12.9489 | 47.3494 | 13.3636 | 47.1286 | 13.6094 | 46.7548 | 13.7937 | 45.0898 | 13.6862
| 0 | 48.8445 | 12.6724 | 48.6746 | 13.0564 | 48.4198 | 13.4404 | 48.1649 | 13.6708 | 47.7402 | 13.8244 | 45.7864 | 13.594
| 1 | 49.7449 | 12.611 | 49.5411 | 12.995 | 49.1673 | 13.3483 | 48.8275 | 13.4711 | 48.2838 | 13.5019 | 45.9733 | 13.1178
| 3 | 51.5458 | 12.4881 | 51.274 | 12.8721 | 50.6624 | 13.1639 | 50.1527 | 13.0718 | 49.3712 | 12.8567 | 46.347 | 12.1655
| 5 | 53.3467 | 12.3652 | 53.0069 | 12.7492 | 52.1574 | 12.9796 | 51.4778 | 12.6724 | 50.4585 | 12.2116 | 46.7208 | 11.2131
| 6 | 54.8757 | 12.2884 | 54.366 | 12.5956 | 53.5166 | 12.826 | 52.2424 | 12.442 | 50.7133 | 11.9812 | 46.7208 | 11.0595
| 7 | 55.7677 | 12.3076 | 54.9182 | 12.538 | 53.6865 | 12.5572 | 52.3061 | 12.1732 | 50.7133 | 11.7124 | 46.7208 | 10.8099
| 9 | 57.5515 | 12.346 | 56.0225 | 12.4228 | 54.0263 | 12.0196 | 52.4335 | 11.6356 | 50.7133 | 11.1747 | 46.7208 | 10.3107
| 10 | 58.4435 | 12.3652 | 56.5747 | 12.3652 | 54.1961 | 11.7508 | 52.4972 | 11.3668 | 50.7133 | 10.9059 | 46.7208 | 10.0611
| 11 | 58.7833 | 12.3498 | 56.7446 | 12.2269 | 54.1961 | 11.5818 | 52.4972 | 11.1978 | 50.7133 | 10.737 | 46.7208 | 9.9075
| 14 | 59.8026 | 12.3037 | 57.2542 | 11.8122 | 54.1961 | 11.0749 | 52.4972 | 10.6909 | 50.7133 | 10.2301 | 46.7208 | 9.4467
| 15 | 60.1424 | 12.2884 | 57.4241 | 11.674 | 54.1961 | 10.9059 | 52.4972 | 10.5219 | 50.7133 | 10.0611 | 46.7208 | 9.2931
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 27.3986 | 11.1666 | 27.3986 | 11.7661 | 27.3986 | 12.2907 | 27.3986 | 12.5905 | 27.3362 | 12.9652 | 27.2114 | 13.5647
| -17 | 30.4328 | 11.2761 | 30.4328 | 11.8815 | 30.4328 | 12.4113 | 30.4328 | 12.714 | 30.3635 | 13.0924 | 30.2249 | 13.6978
| -15 | 32.3982 | 11.3491 | 32.3982 | 11.9585 | 32.3982 | 12.4916 | 32.3982 | 12.7963 | 32.3244 | 13.1771 | 32.1768 | 13.7865
| -13 | 34.3084 | 11.3893 | 34.3084 | 12.0008 | 34.3084 | 12.5358 | 34.3084 | 12.8416 | 34.2303 | 13.2238 | 34.074 | 13.8353
| -11 | 36.2186 | 11.413 | 36.2186 | 12.0258 | 36.2186 | 12.562 | 36.2186 | 12.8683 | 36.1361 | 13.2513 | 35.9711 | 13.8641
| -10 | 37.1802 | 11.4112 | 37.1802 | 12.0238 | 37.1802 | 12.5599 | 37.1802 | 12.8663 | 37.0955 | 13.2492 | 36.9261 | 13.8619
| -9 | 38.3489 | 11.5184 | 38.332 | 12.1158 | 38.332 | 12.6518 | 38.315 | 12.9582 | 38.2134 | 13.3258 | 37.9763 | 13.8925
| -7 | 40.6639 | 11.7532 | 40.613 | 12.3098 | 40.5792 | 12.8254 | 40.5171 | 13.1216 | 40.359 | 13.4483 | 39.8395 | 13.8721
| -6 | 41.8138 | 11.8775 | 41.7461 | 12.4102 | 41.6839 | 12.9088 | 41.5955 | 13.1965 | 41.4016 | 13.4994 | 40.6921 | 13.8347
| -5 | 43.024 | 11.9473 | 42.9393 | 12.4834 | 42.9393 | 13.0195 | 42.8546 | 13.3258 | 42.6852 | 13.6321 | 42.177 | 14.0151
| -3 | 45.2937 | 12.223 | 45.1752 | 12.6978 | 45.0735 | 13.1726 | 44.9211 | 13.4483 | 44.6501 | 13.6934 | 43.566 | 13.8313
| -1 | 47.5635 | 12.4987 | 47.4111 | 12.9122 | 47.2078 | 13.3258 | 46.9876 | 13.5709 | 46.6149 | 13.7547 | 44.955 | 13.6475
| 0 | 48.6984 | 12.6365 | 48.529 | 13.0195 | 48.2749 | 13.4024 | 48.0208 | 13.6321 | 47.5974 | 13.7853 | 45.6494 | 13.5556
| 1 | 49.5961 | 12.5753 | 49.3929 | 12.9582 | 49.0202 | 13.3105 | 48.6815 | 13.433 | 48.1394 | 13.4636 | 45.8358 | 13.0807
| 3 | 51.3916 | 12.4527 | 51.1206 | 12.8357 | 50.5108 | 13.1267 | 50.0027 | 13.0348 | 49.2235 | 12.8203 | 46.2084 | 12.1311
| 5 | 53.1871 | 12.3302 | 52.8483 | 12.7131 | 52.0014 | 12.9429 | 51.3239 | 12.6365 | 50.3076 | 12.177 | 46.5811 | 11.1814
| 6 | 54.7116 | 12.2536 | 54.2034 | 12.5599 | 53.3565 | 12.7897 | 52.0861 | 12.4068 | 50.5616 | 11.9473 | 46.5811 | 11.0282
| 7 | 55.6009 | 12.2728 | 54.7539 | 12.5025 | 53.5259 | 12.5217 | 52.1496 | 12.1387 | 50.5616 | 11.6792 | 46.5811 | 10.7793
| 9 | 57.3794 | 12.311 | 55.8549 | 12.3876 | 53.8647 | 11.9856 | 52.2767 | 11.6026 | 50.5616 | 11.1431 | 46.5811 | 10.2815
| 10 | 58.2687 | 12.3302 | 56.4054 | 12.3302 | 54.034 | 11.7175 | 52.3402 | 11.3346 | 50.5616 | 10.8751 | 46.5811 | 10.0326
| 11 | 58.6075 | 12.3149 | 56.5748 | 12.1923 | 54.034 | 11.549 | 52.3402 | 11.1661 | 50.5616 | 10.7066 | 46.5811 | 9.8795
| 14 | 59.6238 | 12.2689 | 57.083 | 11.7788 | 54.034 | 11.0436 | 52.3402 | 10.6606 | 50.5616 | 10.2011 | 46.5811 | 9.42
| 15 | 59.9625 | 12.2536 | 57.2524 | 11.6409 | 54.034 | 10.8751 | 52.3402 | 10.4921 | 50.5616 | 10.0326 | 46.5811 | 9.2668
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 27.344 | 11.0926 | 27.344 | 11.6882 | 27.344 | 12.2093 | 27.344 | 12.5071 | 27.2817 | 12.8793 | 27.1571 | 13.4749
| -17 | 30.3721 | 11.2014 | 30.3721 | 11.8028 | 30.3721 | 12.3291 | 30.3721 | 12.6298 | 30.3029 | 13.0057 | 30.1645 | 13.6071
| -15 | 32.3336 | 11.2739 | 32.3336 | 11.8793 | 32.3336 | 12.4089 | 32.3336 | 12.7116 | 32.2599 | 13.0899 | 32.1126 | 13.6952
| -13 | 34.2399 | 11.3138 | 34.2399 | 11.9213 | 34.2399 | 12.4528 | 34.2399 | 12.7565 | 34.1619 | 13.1362 | 34.0059 | 13.7437
| -11 | 36.1463 | 11.3374 | 36.1463 | 11.9461 | 36.1463 | 12.4788 | 36.1463 | 12.7831 | 36.0639 | 13.1636 | 35.8993 | 13.7723
| -10 | 37.106 | 11.3356 | 37.106 | 11.9442 | 37.106 | 12.4768 | 37.106 | 12.7811 | 37.0214 | 13.1615 | 36.8524 | 13.7701
| -9 | 38.2724 | 11.4421 | 38.2555 | 12.0355 | 38.2555 | 12.5681 | 38.2386 | 12.8724 | 38.1371 | 13.2375 | 37.9005 | 13.8005
| -7 | 40.5827 | 11.6754 | 40.532 | 12.2282 | 40.4982 | 12.7405 | 40.4362 | 13.0347 | 40.2784 | 13.3593 | 39.76 | 13.7802
| -6 | 41.7303 | 11.7988 | 41.6627 | 12.328 | 41.6007 | 12.8233 | 41.5125 | 13.1091 | 41.319 | 13.41 | 40.6109 | 13.743
| -5 | 42.9381 | 11.8681 | 42.8536 | 12.4007 | 42.8536 | 12.9332 | 42.769 | 13.2375 | 42.6 | 13.5419 | 42.0929 | 13.9222
| -3 | 45.2033 | 12.142 | 45.085 | 12.6137 | 44.9836 | 13.0854 | 44.8314 | 13.3593 | 44.561 | 13.6027 | 43.479 | 13.7397
| -1 | 47.4686 | 12.4159 | 47.3164 | 12.8267 | 47.1136 | 13.2375 | 46.8938 | 13.481 | 46.5219 | 13.6636 | 44.8652 | 13.5571
| 0 | 48.6012 | 12.5528 | 48.4321 | 12.9332 | 48.1786 | 13.3136 | 47.925 | 13.5419 | 47.5024 | 13.694 | 45.5583 | 13.4658
| 1 | 49.4971 | 12.492 | 49.2943 | 12.8724 | 48.9224 | 13.2223 | 48.5843 | 13.3441 | 48.0433 | 13.3745 | 45.7443 | 12.9941
| 3 | 51.289 | 12.3703 | 51.0186 | 12.7506 | 50.41 | 13.0397 | 49.9029 | 12.9484 | 49.1252 | 12.7354 | 46.1162 | 12.0507
| 5 | 53.081 | 12.2485 | 52.7429 | 12.6289 | 51.8976 | 12.8572 | 51.2214 | 12.5528 | 50.2071 | 12.0964 | 46.4881 | 11.1074
| 6 | 54.6024 | 12.1725 | 54.0952 | 12.4768 | 53.25 | 12.705 | 51.9821 | 12.3246 | 50.4607 | 11.8681 | 46.4881 | 10.9552
| 7 | 55.4899 | 12.1915 | 54.6446 | 12.4197 | 53.419 | 12.4387 | 52.0455 | 12.0583 | 50.4607 | 11.6019 | 46.4881 | 10.708
| 9 | 57.2649 | 12.2295 | 55.7435 | 12.3056 | 53.7571 | 11.9062 | 52.1723 | 11.5258 | 50.4607 | 11.0693 | 46.4881 | 10.2135
| 10 | 58.1524 | 12.2485 | 56.2929 | 12.2485 | 53.9262 | 11.6399 | 52.2357 | 11.2595 | 50.4607 | 10.8031 | 46.4881 | 9.9662
| 11 | 58.4905 | 12.2333 | 56.4619 | 12.1116 | 53.9262 | 11.4725 | 52.2357 | 11.0921 | 50.4607 | 10.6357 | 46.4881 | 9.814
| 14 | 59.5048 | 12.1877 | 56.969 | 11.7008 | 53.9262 | 10.9704 | 52.2357 | 10.59 | 50.4607 | 10.1336 | 46.4881 | 9.3576
| 15 | 59.8429 | 12.1725 | 57.1381 | 11.5638 | 53.9262 | 10.8031 | 52.2357 | 10.4227 | 50.4607 | 9.9662 | 46.4881 | 9.2054
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 26.9588 | 10.987 | 26.9588 | 11.5769 | 26.9588 | 12.093 | 26.9588 | 12.388 | 26.8974 | 12.7567 | 26.7746 | 13.3466
| -17 | 29.9443 | 11.0947 | 29.9443 | 11.6904 | 29.9443 | 12.2116 | 29.9443 | 12.5095 | 29.8761 | 12.8818 | 29.7397 | 13.4775
| -15 | 31.8782 | 11.1666 | 31.8782 | 11.7661 | 31.8782 | 12.2907 | 31.8782 | 12.5905 | 31.8055 | 12.9652 | 31.6603 | 13.5648
| -13 | 33.7577 | 11.2061 | 33.7577 | 11.8078 | 33.7577 | 12.3342 | 33.7577 | 12.6351 | 33.6808 | 13.0111 | 33.527 | 13.6128
| -11 | 35.6372 | 11.2294 | 35.6372 | 11.8324 | 35.6372 | 12.3599 | 35.6372 | 12.6614 | 35.556 | 13.0382 | 35.3937 | 13.6411
| -10 | 36.5833 | 11.2276 | 36.5833 | 11.8305 | 36.5833 | 12.3579 | 36.5833 | 12.6594 | 36.5 | 13.0361 | 36.3333 | 13.6389
| -9 | 37.7333 | 11.3331 | 37.7167 | 11.9209 | 37.7167 | 12.4484 | 37.7 | 12.7498 | 37.6 | 13.1115 | 37.3667 | 13.6691
| -7 | 40.0111 | 11.5642 | 39.9611 | 12.1118 | 39.9278 | 12.6192 | 39.8667 | 12.9105 | 39.7111 | 13.232 | 39.2 | 13.649
| -6 | 41.1426 | 11.6865 | 41.0759 | 12.2106 | 41.0148 | 12.7012 | 40.9278 | 12.9842 | 40.737 | 13.2823 | 40.0389 | 13.6122
| -5 | 42.3333 | 11.7551 | 42.25 | 12.2826 | 42.25 | 12.8101 | 42.1667 | 13.1115 | 42 | 13.4129 | 41.5 | 13.7897
| -3 | 44.5667 | 12.0264 | 44.45 | 12.4936 | 44.35 | 12.9608 | 44.2 | 13.232 | 43.9333 | 13.4732 | 42.8667 | 13.6088
| -1 | 46.8 | 12.2977 | 46.65 | 12.7046 | 46.45 | 13.1115 | 46.2333 | 13.3526 | 45.8667 | 13.5335 | 44.2333 | 13.428
| 0 | 47.9167 | 12.4333 | 47.75 | 12.8101 | 47.5 | 13.1868 | 47.25 | 13.4129 | 46.8333 | 13.5636 | 44.9167 | 13.3375
| 1 | 48.8 | 12.373 | 48.6 | 12.7498 | 48.2333 | 13.0964 | 47.9 | 13.217 | 47.3667 | 13.2471 | 45.1 | 12.8703
| 3 | 50.5667 | 12.2524 | 50.3 | 12.6292 | 49.7 | 12.9156 | 49.2 | 12.8251 | 48.4333 | 12.6141 | 45.4667 | 11.936
| 5 | 52.3333 | 12.1319 | 52 | 12.5086 | 51.1667 | 12.7347 | 50.5 | 12.4333 | 49.5 | 11.9812 | 45.8333 | 11.0016
| 6 | 53.8333 | 12.0565 | 53.3333 | 12.3579 | 52.5 | 12.584 | 51.25 | 12.2072 | 49.75 | 11.7551 | 45.8333 | 10.8509
| 7 | 54.7083 | 12.0754 | 53.875 | 12.3014 | 52.6667 | 12.3203 | 51.3125 | 11.9435 | 49.75 | 11.4914 | 45.8333 | 10.606
| 9 | 56.4583 | 12.113 | 54.9583 | 12.1884 | 53 | 11.7928 | 51.4375 | 11.416 | 49.75 | 10.9639 | 45.8333 | 10.1162
| 10 | 57.3333 | 12.1319 | 55.5 | 12.1319 | 53.1667 | 11.5291 | 51.5 | 11.1523 | 49.75 | 10.7002 | 45.8333 | 9.8713
| 11 | 57.6667 | 12.1168 | 55.6667 | 11.9962 | 53.1667 | 11.3633 | 51.5 | 10.9865 | 49.75 | 10.5344 | 45.8333 | 9.7206
| 14 | 58.6667 | 12.0716 | 56.1667 | 11.5893 | 53.1667 | 10.8659 | 51.5 | 10.4892 | 49.75 | 10.0371 | 45.8333 | 9.2685
| 15 | 59 | 12.0565 | 56.3333 | 11.4537 | 53.1667 | 10.7002 | 51.5 | 10.3234 | 49.75 | 9.8713 | 45.8333 | 9.1177
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 26.7021 | 10.7757 | 26.7021 | 11.3542 | 26.7021 | 11.8605 | 26.7021 | 12.1497 | 26.6413 | 12.5113 | 26.5196 | 13.0899
| -17 | 29.6591 | 10.8814 | 29.6591 | 11.4656 | 29.6591 | 11.9768 | 29.6591 | 12.2689 | 29.5916 | 12.6341 | 29.4564 | 13.2183
| -15 | 31.5746 | 10.9518 | 31.5746 | 11.5398 | 31.5746 | 12.0544 | 31.5746 | 12.3484 | 31.5026 | 12.7159 | 31.3588 | 13.3039
| -13 | 33.4362 | 10.9906 | 33.4362 | 11.5807 | 33.4362 | 12.097 | 33.4362 | 12.3921 | 33.36 | 12.7609 | 33.2077 | 13.351
| -11 | 35.2978 | 11.0135 | 35.2978 | 11.6048 | 35.2978 | 12.1222 | 35.2978 | 12.4179 | 35.2174 | 12.7875 | 35.0566 | 13.3788
| -10 | 36.2349 | 11.0117 | 36.2349 | 11.603 | 36.2349 | 12.1203 | 36.2349 | 12.4159 | 36.1524 | 12.7854 | 35.9873 | 13.3767
| -9 | 37.374 | 11.1152 | 37.3575 | 11.6916 | 37.3575 | 12.209 | 37.341 | 12.5046 | 37.2419 | 12.8593 | 37.0108 | 13.4062
| -7 | 39.6301 | 11.3418 | 39.5805 | 11.8789 | 39.5475 | 12.3765 | 39.487 | 12.6623 | 39.3329 | 12.9776 | 38.8267 | 13.3865
| -6 | 40.7508 | 11.4617 | 40.6847 | 11.9758 | 40.6242 | 12.457 | 40.538 | 12.7345 | 40.3491 | 13.0268 | 39.6576 | 13.3504
| -5 | 41.9302 | 11.5291 | 41.8476 | 12.0464 | 41.8476 | 12.5637 | 41.7651 | 12.8593 | 41.6 | 13.1549 | 41.1048 | 13.5245
| -3 | 44.1422 | 11.7951 | 44.0267 | 12.2533 | 43.9276 | 12.7115 | 43.779 | 12.9776 | 43.5149 | 13.2141 | 42.4584 | 13.3471
| -1 | 46.3543 | 12.0612 | 46.2057 | 12.4602 | 46.0076 | 12.8593 | 45.793 | 13.0958 | 45.4298 | 13.2732 | 43.8121 | 13.1697
| 0 | 47.4603 | 12.1942 | 47.2952 | 12.5637 | 47.0476 | 12.9332 | 46.8 | 13.1549 | 46.3873 | 13.3028 | 44.4889 | 13.081
| 1 | 48.3352 | 12.1351 | 48.1371 | 12.5046 | 47.774 | 12.8445 | 47.4438 | 12.9628 | 46.9156 | 12.9924 | 44.6705 | 12.6228
| 3 | 50.0851 | 12.0168 | 49.821 | 12.3863 | 49.2267 | 12.6672 | 48.7314 | 12.5785 | 47.9721 | 12.3716 | 45.0337 | 11.7064
| 5 | 51.8349 | 11.8986 | 51.5048 | 12.2681 | 50.6794 | 12.4898 | 50.019 | 12.1942 | 49.0286 | 11.7508 | 45.3968 | 10.79
| 6 | 53.3206 | 11.8247 | 52.8254 | 12.1203 | 52 | 12.342 | 50.7619 | 11.9725 | 49.2762 | 11.5291 | 45.3968 | 10.6422
| 7 | 54.1873 | 11.8431 | 53.3619 | 12.0649 | 52.1651 | 12.0833 | 50.8238 | 11.7138 | 49.2762 | 11.2704 | 45.3968 | 10.402
| 9 | 55.9206 | 11.8801 | 54.4349 | 11.954 | 52.4952 | 11.566 | 50.9476 | 11.1965 | 49.2762 | 10.7531 | 45.3968 | 9.9216
| 10 | 56.7873 | 11.8986 | 54.9714 | 11.8986 | 52.6603 | 11.3073 | 51.0095 | 10.9378 | 49.2762 | 10.4944 | 45.3968 | 9.6814
| 11 | 57.1175 | 11.8838 | 55.1365 | 11.7655 | 52.6603 | 11.1448 | 51.0095 | 10.7752 | 49.2762 | 10.3318 | 45.3968 | 9.5336
| 14 | 58.1079 | 11.8395 | 55.6317 | 11.3665 | 52.6603 | 10.657 | 51.0095 | 10.2875 | 49.2762 | 9.844 | 45.3968 | 9.0902
| 15 | 58.4381 | 11.8247 | 55.7968 | 11.2334 | 52.6603 | 10.4944 | 51.0095 | 10.1249 | 49.2762 | 9.6814 | 45.3968 | 8.9424
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 25.6751 | 10.5644 | 25.6751 | 11.1316 | 25.6751 | 11.6279 | 25.6751 | 11.9115 | 25.6166 | 12.266 | 25.4996 | 12.8332
| -17 | 28.5184 | 10.668 | 28.5184 | 11.2408 | 28.5184 | 11.742 | 28.5184 | 12.0284 | 28.4534 | 12.3863 | 28.3235 | 12.9591
| -15 | 30.3602 | 10.7371 | 30.3602 | 11.3136 | 30.3602 | 11.818 | 30.3602 | 12.1062 | 30.291 | 12.4666 | 30.1527 | 13.043
| -13 | 32.1502 | 10.7751 | 32.1502 | 11.3536 | 32.1502 | 11.8598 | 32.1502 | 12.1491 | 32.0769 | 12.5107 | 31.9305 | 13.0892
| -11 | 33.9402 | 10.7975 | 33.9402 | 11.3773 | 33.9402 | 11.8845 | 33.9402 | 12.1744 | 33.8629 | 12.5367 | 33.7082 | 13.1165
| -10 | 34.8413 | 10.7958 | 34.8413 | 11.3754 | 34.8413 | 11.8826 | 34.8413 | 12.1725 | 34.7619 | 12.5347 | 34.6032 | 13.1144
| -9 | 35.9365 | 10.8972 | 35.9206 | 11.4624 | 35.9206 | 11.9696 | 35.9048 | 12.2594 | 35.8095 | 12.6072 | 35.5873 | 13.1434
| -7 | 38.1058 | 11.1194 | 38.0582 | 11.6459 | 38.0265 | 12.1338 | 37.9683 | 12.414 | 37.8201 | 12.7231 | 37.3333 | 13.124
| -6 | 39.1834 | 11.237 | 39.1199 | 11.7409 | 39.0617 | 12.2127 | 38.9788 | 12.4848 | 38.7972 | 12.7714 | 38.1323 | 13.0886
| -5 | 40.3175 | 11.303 | 40.2381 | 11.8102 | 40.2381 | 12.3174 | 40.1587 | 12.6072 | 40 | 12.897 | 39.5238 | 13.2593
| -3 | 42.4444 | 11.5638 | 42.3333 | 12.0131 | 42.2381 | 12.4623 | 42.0952 | 12.7231 | 41.8413 | 12.955 | 40.8254 | 13.0854
| -1 | 44.5714 | 11.8247 | 44.4286 | 12.2159 | 44.2381 | 12.6072 | 44.0317 | 12.839 | 43.6825 | 13.0129 | 42.127 | 12.9115
| 0 | 45.6349 | 11.9551 | 45.4762 | 12.3174 | 45.2381 | 12.6796 | 45 | 12.897 | 44.6032 | 13.0419 | 42.7778 | 12.8246
| 1 | 46.4762 | 11.8971 | 46.2857 | 12.2594 | 45.9365 | 12.5927 | 45.619 | 12.7086 | 45.1111 | 12.7376 | 42.9524 | 12.3753
| 3 | 48.1587 | 11.7812 | 47.9048 | 12.1435 | 47.3333 | 12.4188 | 46.8571 | 12.3319 | 46.127 | 12.129 | 43.3016 | 11.4769
| 5 | 49.8413 | 11.6653 | 49.5238 | 12.0275 | 48.7302 | 12.2449 | 48.0952 | 11.9551 | 47.1429 | 11.5204 | 43.6508 | 10.5784
| 6 | 51.2698 | 11.5928 | 50.7937 | 11.8826 | 50 | 12.1 | 48.8095 | 11.7377 | 47.381 | 11.303 | 43.6508 | 10.4335
| 7 | 52.1032 | 11.6109 | 51.3095 | 11.8283 | 50.1587 | 11.8464 | 48.869 | 11.4841 | 47.381 | 11.0494 | 43.6508 | 10.1981
| 9 | 53.7698 | 11.6472 | 52.3413 | 11.7196 | 50.4762 | 11.3392 | 48.9881 | 10.9769 | 47.381 | 10.5422 | 43.6508 | 9.7271
| 10 | 54.6032 | 11.6653 | 52.8571 | 11.6653 | 50.6349 | 11.0856 | 49.0476 | 10.7234 | 47.381 | 10.2886 | 43.6508 | 9.4916
| 11 | 54.9206 | 11.6508 | 53.0159 | 11.5349 | 50.6349 | 10.9262 | 49.0476 | 10.564 | 47.381 | 10.1292 | 43.6508 | 9.3467
| 14 | 55.873 | 11.6073 | 53.4921 | 11.1436 | 50.6349 | 10.448 | 49.0476 | 10.0857 | 47.381 | 9.651 | 43.6508 | 8.912
| 15 | 56.1905 | 11.5928 | 53.6508 | 11.0132 | 50.6349 | 10.2886 | 49.0476 | 9.9263 | 47.381 | 9.4916 | 43.6508 | 8.7671
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 23.1076 | 8.7606 | 23.1076 | 9.231 | 23.1076 | 9.6425 | 23.1076 | 9.8777 | 23.0549 | 10.1717 | 22.9497 | 10.6421
| -17 | 25.6666 | 8.8465 | 25.6666 | 9.3215 | 25.6666 | 9.7371 | 25.6666 | 9.9746 | 25.6081 | 10.2715 | 25.4912 | 10.7465
| -15 | 27.3241 | 8.9038 | 27.3241 | 9.3819 | 27.3241 | 9.8002 | 27.3241 | 10.0392 | 27.2619 | 10.338 | 27.1374 | 10.816
| -13 | 28.9351 | 8.9353 | 28.9351 | 9.4151 | 28.9351 | 9.8349 | 28.9351 | 10.0747 | 28.8692 | 10.3746 | 28.7374 | 10.8543
| -11 | 30.5462 | 8.9539 | 30.5462 | 9.4347 | 30.5462 | 9.8553 | 30.5462 | 10.0957 | 30.4766 | 10.3962 | 30.3374 | 10.8769
| -10 | 31.3571 | 8.9525 | 31.3571 | 9.4332 | 31.3571 | 9.8538 | 31.3571 | 10.0941 | 31.2857 | 10.3945 | 31.1429 | 10.8752
| -9 | 32.3429 | 9.0366 | 32.3286 | 9.5053 | 32.3286 | 9.9259 | 32.3143 | 10.1662 | 32.2286 | 10.4546 | 32.0286 | 10.8992
| -7 | 34.2952 | 9.2209 | 34.2524 | 9.6575 | 34.2238 | 10.0621 | 34.1714 | 10.2944 | 34.0381 | 10.5507 | 33.6 | 10.8832
| -6 | 35.2651 | 9.3184 | 35.2079 | 9.7363 | 35.1556 | 10.1275 | 35.081 | 10.3531 | 34.9175 | 10.5908 | 34.319 | 10.8538
| -5 | 36.2857 | 9.3731 | 36.2143 | 9.7937 | 36.2143 | 10.2143 | 36.1429 | 10.4546 | 36 | 10.6949 | 35.5714 | 10.9954
| -3 | 38.2 | 9.5894 | 38.1 | 9.9619 | 38.0143 | 10.3344 | 37.8857 | 10.5507 | 37.6571 | 10.743 | 36.7429 | 10.8512
| -1 | 40.1143 | 9.8057 | 39.9857 | 10.1302 | 39.8143 | 10.4546 | 39.6286 | 10.6469 | 39.3143 | 10.7911 | 37.9143 | 10.707
| 0 | 41.0714 | 9.9139 | 40.9286 | 10.2143 | 40.7143 | 10.5147 | 40.5 | 10.6949 | 40.1429 | 10.8151 | 38.5 | 10.6349
| 1 | 41.8286 | 9.8658 | 41.6571 | 10.1662 | 41.3429 | 10.4426 | 41.0571 | 10.5387 | 40.6 | 10.5628 | 38.6571 | 10.2623
| 3 | 43.3429 | 9.7696 | 43.1143 | 10.0701 | 42.6 | 10.2984 | 42.1714 | 10.2263 | 41.5143 | 10.0581 | 38.9714 | 9.5173
| 5 | 44.8571 | 9.6735 | 44.5714 | 9.9739 | 43.8571 | 10.1542 | 43.2857 | 9.9139 | 42.4286 | 9.5533 | 39.2857 | 8.7723
| 6 | 46.1429 | 9.6134 | 45.7143 | 9.8538 | 45 | 10.034 | 43.9286 | 9.7336 | 42.6429 | 9.3731 | 39.2857 | 8.6521
| 7 | 46.8929 | 9.6285 | 46.1786 | 9.8087 | 45.1429 | 9.8237 | 43.9821 | 9.5233 | 42.6429 | 9.1628 | 39.2857 | 8.4568
| 9 | 48.3929 | 9.6585 | 47.1071 | 9.7186 | 45.4286 | 9.4031 | 44.0893 | 9.1027 | 42.6429 | 8.7422 | 39.2857 | 8.0663
| 10 | 49.1429 | 9.6735 | 47.5714 | 9.6735 | 45.5714 | 9.1928 | 44.1429 | 8.8924 | 42.6429 | 8.5319 | 39.2857 | 7.871
| 11 | 49.4286 | 9.6615 | 47.7143 | 9.5654 | 45.5714 | 9.0607 | 44.1429 | 8.7602 | 42.6429 | 8.3997 | 39.2857 | 7.7508
| 14 | 50.2857 | 9.6254 | 48.1429 | 9.2409 | 45.5714 | 8.6641 | 44.1429 | 8.3637 | 42.6429 | 8.0032 | 39.2857 | 7.3903
| 15 | 50.5714 | 9.6134 | 48.2857 | 9.1328 | 45.5714 | 8.5319 | 44.1429 | 8.2315 | 42.6429 | 7.871 | 39.2857 | 7.2702
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 20.4887 | 7.7047 | 20.4887 | 8.1184 | 20.4887 | 8.4803 | 20.4887 | 8.6872 | 20.442 | 8.9457 | 20.3487 | 9.3594
| -17 | 22.7577 | 7.7803 | 22.7577 | 8.198 | 22.7577 | 8.5635 | 22.7577 | 8.7724 | 22.7058 | 9.0335 | 22.6022 | 9.4512
| -15 | 24.2274 | 7.8307 | 24.2274 | 8.2511 | 24.2274 | 8.619 | 24.2274 | 8.8292 | 24.1722 | 9.092 | 24.0618 | 9.5124
| -13 | 25.6558 | 7.8584 | 25.6558 | 8.2803 | 25.6558 | 8.6495 | 25.6558 | 8.8604 | 25.5974 | 9.1241 | 25.4805 | 9.5461
| -11 | 27.0843 | 7.8747 | 27.0843 | 8.2976 | 27.0843 | 8.6675 | 27.0843 | 8.8789 | 27.0226 | 9.1432 | 26.8992 | 9.566
| -10 | 27.8033 | 7.8735 | 27.8033 | 8.2962 | 27.8033 | 8.6661 | 27.8033 | 8.8775 | 27.74 | 9.1417 | 27.6133 | 9.5644
| -9 | 28.6773 | 7.9475 | 28.6647 | 8.3596 | 28.6647 | 8.7295 | 28.652 | 8.9409 | 28.576 | 9.1945 | 28.3987 | 9.5856
| -7 | 30.4084 | 8.1095 | 30.3704 | 8.4935 | 30.3451 | 8.8493 | 30.2987 | 9.0536 | 30.1804 | 9.2791 | 29.792 | 9.5715
| -6 | 31.2684 | 8.1952 | 31.2177 | 8.5628 | 31.1713 | 8.9068 | 31.1051 | 9.1053 | 30.9601 | 9.3143 | 30.4296 | 9.5456
| -5 | 32.1733 | 8.2434 | 32.11 | 8.6133 | 32.11 | 8.9832 | 32.0467 | 9.1945 | 31.92 | 9.4059 | 31.54 | 9.6701
| -3 | 33.8707 | 8.4336 | 33.782 | 8.7612 | 33.706 | 9.0889 | 33.592 | 9.2791 | 33.3893 | 9.4482 | 32.5787 | 9.5433
| -1 | 35.568 | 8.6238 | 35.454 | 8.9092 | 35.302 | 9.1945 | 35.1373 | 9.3636 | 34.8587 | 9.4905 | 33.6173 | 9.4165
| 0 | 36.4167 | 8.719 | 36.29 | 8.9832 | 36.1 | 9.2474 | 35.91 | 9.4059 | 35.5933 | 9.5116 | 34.1367 | 9.3531
| 1 | 37.088 | 8.6767 | 36.936 | 8.9409 | 36.6573 | 9.184 | 36.404 | 9.2685 | 35.9987 | 9.2897 | 34.276 | 9.0254
| 3 | 38.4307 | 8.5921 | 38.228 | 8.8564 | 37.772 | 9.0572 | 37.392 | 8.9937 | 36.8093 | 8.8458 | 34.5547 | 8.3702
| 5 | 39.7733 | 8.5076 | 39.52 | 8.7718 | 38.8867 | 8.9303 | 38.38 | 8.719 | 37.62 | 8.4019 | 34.8333 | 7.715
| 6 | 40.9133 | 8.4547 | 40.5333 | 8.6661 | 39.9 | 8.8246 | 38.95 | 8.5604 | 37.81 | 8.2434 | 34.8333 | 7.6093
| 7 | 41.5783 | 8.468 | 40.945 | 8.6265 | 40.0267 | 8.6397 | 38.9975 | 8.3755 | 37.81 | 8.0584 | 34.8333 | 7.4375
| 9 | 42.9083 | 8.4944 | 41.7683 | 8.5472 | 40.28 | 8.2698 | 39.0925 | 8.0056 | 37.81 | 7.6885 | 34.8333 | 7.0941
| 10 | 43.5733 | 8.5076 | 42.18 | 8.5076 | 40.4067 | 8.0849 | 39.14 | 7.8206 | 37.81 | 7.5036 | 34.8333 | 6.9223
| 11 | 43.8267 | 8.497 | 42.3067 | 8.4125 | 40.4067 | 7.9686 | 39.14 | 7.7044 | 37.81 | 7.3873 | 34.8333 | 6.8166
| 14 | 44.5867 | 8.4653 | 42.6867 | 8.1271 | 40.4067 | 7.6198 | 39.14 | 7.3556 | 37.81 | 7.0386 | 34.8333 | 6.4996
| 15 | 44.84 | 8.4547 | 42.8133 | 8.032 | 40.4067 | 7.5036 | 39.14 | 7.2394 | 37.81 | 6.9223 | 34.8333 | 6.3939
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 17.9212 | 6.699 | 17.9212 | 7.0587 | 17.9212 | 7.3734 | 17.9212 | 7.5533 | 17.8804 | 7.7781 | 17.7987 | 8.1378
| -17 | 19.9058 | 6.7647 | 19.9058 | 7.128 | 19.9058 | 7.4458 | 19.9058 | 7.6274 | 19.8605 | 7.8544 | 19.7698 | 8.2176
| -15 | 21.1914 | 6.8086 | 21.1914 | 7.1741 | 21.1914 | 7.494 | 21.1914 | 7.6768 | 21.1431 | 7.9052 | 21.0466 | 8.2708
| -13 | 22.4408 | 6.8326 | 22.4408 | 7.1995 | 22.4408 | 7.5205 | 22.4408 | 7.7039 | 22.3897 | 7.9332 | 22.2875 | 8.3001
| -11 | 23.6902 | 6.8469 | 23.6902 | 7.2145 | 23.6902 | 7.5362 | 23.6902 | 7.72 | 23.6363 | 7.9497 | 23.5284 | 8.3174
| -10 | 24.3192 | 6.8458 | 24.3192 | 7.2133 | 24.3192 | 7.535 | 24.3192 | 7.7187 | 24.2638 | 7.9485 | 24.153 | 8.316
| -9 | 25.0837 | 6.9101 | 25.0726 | 7.2685 | 25.0726 | 7.5901 | 25.0615 | 7.7739 | 24.995 | 7.9944 | 24.8399 | 8.3344
| -7 | 26.5979 | 7.051 | 26.5646 | 7.3849 | 26.5425 | 7.6942 | 26.5018 | 7.8719 | 26.3984 | 8.0679 | 26.0587 | 8.3222
| -6 | 27.35 | 7.1255 | 27.3057 | 7.4451 | 27.2651 | 7.7443 | 27.2072 | 7.9168 | 27.0804 | 8.0986 | 26.6163 | 8.2997
| -5 | 28.1416 | 7.1674 | 28.0862 | 7.489 | 28.0862 | 7.8106 | 28.0308 | 7.9944 | 27.92 | 8.1782 | 27.5876 | 8.4079
| -3 | 29.6262 | 7.3328 | 29.5487 | 7.6177 | 29.4822 | 7.9025 | 29.3825 | 8.0679 | 29.2052 | 8.2149 | 28.4961 | 8.2976
| -1 | 31.1109 | 7.4982 | 31.0111 | 7.7463 | 30.8782 | 7.9944 | 30.7342 | 8.1414 | 30.4904 | 8.2517 | 29.4046 | 8.1874
| 0 | 31.8532 | 7.5809 | 31.7424 | 7.8106 | 31.5762 | 8.0404 | 31.41 | 8.1782 | 31.133 | 8.2701 | 29.8589 | 8.1322
| 1 | 32.4404 | 7.5442 | 32.3074 | 7.7739 | 32.0637 | 7.9852 | 31.8421 | 8.0587 | 31.4876 | 8.0771 | 29.9808 | 7.8474
| 3 | 33.6148 | 7.4706 | 33.4375 | 7.7004 | 33.0387 | 7.875 | 32.7063 | 7.8198 | 32.1966 | 7.6912 | 30.2245 | 7.2777
| 5 | 34.7892 | 7.3971 | 34.5676 | 7.6269 | 34.0137 | 7.7647 | 33.5705 | 7.5809 | 32.9057 | 7.3052 | 30.4683 | 6.708
| 6 | 35.7863 | 7.3512 | 35.454 | 7.535 | 34.9 | 7.6728 | 34.069 | 7.4431 | 33.0719 | 7.1674 | 30.4683 | 6.6161
| 7 | 36.368 | 7.3627 | 35.814 | 7.5005 | 35.0108 | 7.512 | 34.1106 | 7.2823 | 33.0719 | 7.0066 | 30.4683 | 6.4667
| 9 | 37.5313 | 7.3856 | 36.5342 | 7.4316 | 35.2324 | 7.1904 | 34.1937 | 6.9607 | 33.0719 | 6.685 | 30.4683 | 6.1681
| 10 | 38.113 | 7.3971 | 36.8943 | 7.3971 | 35.3432 | 7.0296 | 34.2352 | 6.7998 | 33.0719 | 6.5242 | 30.4683 | 6.0188
| 11 | 38.3346 | 7.3879 | 37.0051 | 7.3144 | 35.3432 | 6.9285 | 34.2352 | 6.6988 | 33.0719 | 6.4231 | 30.4683 | 5.9269
| 14 | 38.9994 | 7.3604 | 37.3375 | 7.0663 | 35.3432 | 6.6253 | 34.2352 | 6.3955 | 33.0719 | 6.1199 | 30.4683 | 5.6512
| 15 | 39.221 | 7.3512 | 37.4483 | 6.9836 | 35.3432 | 6.5242 | 34.2352 | 6.2944 | 33.0719 | 6.0188 | 30.4683 | 5.5593
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 15.405 | 5.706 | 15.405 | 6.0124 | 15.405 | 6.2804 | 15.405 | 6.4336 | 15.37 | 6.6251 | 15.2998 | 6.9314
| -17 | 17.111 | 5.762 | 17.111 | 6.0713 | 17.111 | 6.342 | 17.111 | 6.4967 | 17.0721 | 6.6901 | 16.9941 | 6.9994
| -15 | 18.2161 | 5.7993 | 18.2161 | 6.1106 | 18.2161 | 6.3831 | 18.2161 | 6.5388 | 18.1746 | 6.7334 | 18.0916 | 7.0448
| -13 | 19.2901 | 5.8198 | 19.2901 | 6.1323 | 19.2901 | 6.4057 | 19.2901 | 6.5619 | 19.2462 | 6.7572 | 19.1583 | 7.0697
| -11 | 20.3641 | 5.8319 | 20.3641 | 6.145 | 20.3641 | 6.419 | 20.3641 | 6.5756 | 20.3177 | 6.7713 | 20.2249 | 7.0844
| -10 | 20.9048 | 5.831 | 20.9048 | 6.1441 | 20.9048 | 6.418 | 20.9048 | 6.5745 | 20.8571 | 6.7702 | 20.7619 | 7.0833
| -9 | 21.5619 | 5.8858 | 21.5524 | 6.191 | 21.5524 | 6.465 | 21.5429 | 6.6215 | 21.4857 | 6.8093 | 21.3524 | 7.0989
| -7 | 22.8635 | 6.0058 | 22.8349 | 6.2902 | 22.8159 | 6.5537 | 22.781 | 6.705 | 22.6921 | 6.872 | 22.4 | 7.0885
| -6 | 23.5101 | 6.0693 | 23.472 | 6.3415 | 23.437 | 6.5963 | 23.3873 | 6.7433 | 23.2783 | 6.898 | 22.8794 | 7.0694
| -5 | 24.1905 | 6.1049 | 24.1429 | 6.3789 | 24.1429 | 6.6528 | 24.0952 | 6.8093 | 24 | 6.9659 | 23.7143 | 7.1616
| -3 | 25.4667 | 6.2458 | 25.4 | 6.4884 | 25.3429 | 6.7311 | 25.2571 | 6.872 | 25.1048 | 6.9972 | 24.4952 | 7.0676
| -1 | 26.7429 | 6.3867 | 26.6571 | 6.598 | 26.5429 | 6.8093 | 26.419 | 6.9346 | 26.2095 | 7.0285 | 25.2762 | 6.9737
| 0 | 27.381 | 6.4571 | 27.2857 | 6.6528 | 27.1429 | 6.8485 | 27 | 6.9659 | 26.7619 | 7.0442 | 25.6667 | 6.9267
| 1 | 27.8857 | 6.4258 | 27.7714 | 6.6215 | 27.5619 | 6.8015 | 27.3714 | 6.8641 | 27.0667 | 6.8798 | 25.7714 | 6.6841
| 3 | 28.8952 | 6.3632 | 28.7429 | 6.5589 | 28.4 | 6.7076 | 28.1143 | 6.6606 | 27.6762 | 6.5511 | 25.981 | 6.1989
| 5 | 29.9048 | 6.3006 | 29.7143 | 6.4963 | 29.2381 | 6.6137 | 28.8571 | 6.4571 | 28.2857 | 6.2223 | 26.1905 | 5.7136
| 6 | 30.7619 | 6.2615 | 30.4762 | 6.418 | 30 | 6.5354 | 29.2857 | 6.3397 | 28.4286 | 6.1049 | 26.1905 | 5.6353
| 7 | 31.2619 | 6.2713 | 30.7857 | 6.3887 | 30.0952 | 6.3984 | 29.3214 | 6.2028 | 28.4286 | 5.968 | 26.1905 | 5.5081
| 9 | 32.2619 | 6.2908 | 31.4048 | 6.33 | 30.2857 | 6.1245 | 29.3929 | 5.9288 | 28.4286 | 5.694 | 26.1905 | 5.2538
| 10 | 32.7619 | 6.3006 | 31.7143 | 6.3006 | 30.381 | 5.9875 | 29.4286 | 5.7919 | 28.4286 | 5.5571 | 26.1905 | 5.1266
| 11 | 32.9524 | 6.2928 | 31.8095 | 6.2302 | 30.381 | 5.9014 | 29.4286 | 5.7058 | 28.4286 | 5.471 | 26.1905 | 5.0483
| 14 | 33.5238 | 6.2693 | 32.0952 | 6.0188 | 30.381 | 5.6431 | 29.4286 | 5.4475 | 28.4286 | 5.2127 | 26.1905 | 4.8135
| 15 | 33.7143 | 6.2615 | 32.1905 | 5.9484 | 30.381 | 5.5571 | 29.4286 | 5.3614 | 28.4286 | 5.1266 | 26.1905 | 4.7352
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 12.7862 | 4.7352 | 12.7862 | 4.9894 | 12.7862 | 5.2119 | 12.7862 | 5.339 | 12.7571 | 5.4979 | 12.6988 | 5.7521
| -17 | 14.2022 | 4.7816 | 14.2022 | 5.0384 | 14.2022 | 5.263 | 14.2022 | 5.3914 | 14.1698 | 5.5518 | 14.1051 | 5.8086
| -15 | 15.1194 | 4.8126 | 15.1194 | 5.071 | 15.1194 | 5.2971 | 15.1194 | 5.4263 | 15.0849 | 5.5878 | 15.016 | 5.8462
| -13 | 16.0108 | 4.8296 | 16.0108 | 5.0889 | 16.0108 | 5.3158 | 16.0108 | 5.4455 | 15.9743 | 5.6076 | 15.9014 | 5.8669
| -11 | 16.9022 | 4.8397 | 16.9022 | 5.0995 | 16.9022 | 5.3269 | 16.9022 | 5.4568 | 16.8637 | 5.6192 | 16.7867 | 5.8791
| -10 | 17.351 | 4.8389 | 17.351 | 5.0987 | 17.351 | 5.3261 | 17.351 | 5.456 | 17.3114 | 5.6183 | 17.2324 | 5.8781
| -9 | 17.8964 | 4.8844 | 17.8885 | 5.1377 | 17.8885 | 5.365 | 17.8806 | 5.4949 | 17.8331 | 5.6508 | 17.7225 | 5.8911
| -7 | 18.9767 | 4.984 | 18.953 | 5.22 | 18.9372 | 5.4386 | 18.9082 | 5.5642 | 18.8344 | 5.7028 | 18.592 | 5.8825
| -6 | 19.5133 | 5.0367 | 19.4817 | 5.2625 | 19.4527 | 5.474 | 19.4115 | 5.596 | 19.321 | 5.7244 | 18.9899 | 5.8666
| -5 | 20.0781 | 5.0662 | 20.0386 | 5.2936 | 20.0386 | 5.5209 | 19.999 | 5.6508 | 19.92 | 5.7807 | 19.6829 | 5.9431
| -3 | 21.1373 | 5.1832 | 21.082 | 5.3845 | 21.0346 | 5.5859 | 20.9634 | 5.7028 | 20.837 | 5.8067 | 20.331 | 5.8652
| -1 | 22.1966 | 5.3001 | 22.1254 | 5.4754 | 22.0306 | 5.6508 | 21.9278 | 5.7547 | 21.7539 | 5.8327 | 20.9792 | 5.7872
| 0 | 22.7262 | 5.3585 | 22.6471 | 5.5209 | 22.5286 | 5.6833 | 22.41 | 5.7807 | 22.2124 | 5.8457 | 21.3033 | 5.7482
| 1 | 23.1451 | 5.3325 | 23.0503 | 5.4949 | 22.8764 | 5.6443 | 22.7183 | 5.6963 | 22.4653 | 5.7093 | 21.3903 | 5.5469
| 3 | 23.983 | 5.2806 | 23.8566 | 5.443 | 23.572 | 5.5664 | 23.3349 | 5.5274 | 22.9712 | 5.4365 | 21.5642 | 5.1442
| 5 | 24.821 | 5.2286 | 24.6629 | 5.391 | 24.2676 | 5.4884 | 23.9514 | 5.3585 | 23.4771 | 5.1637 | 21.7381 | 4.7415
| 6 | 25.5324 | 5.1961 | 25.2952 | 5.3261 | 24.9 | 5.4235 | 24.3071 | 5.2611 | 23.5957 | 5.0662 | 21.7381 | 4.6765
| 7 | 25.9474 | 5.2043 | 25.5521 | 5.3017 | 24.979 | 5.3098 | 24.3368 | 5.1474 | 23.5957 | 4.9526 | 21.7381 | 4.571
| 9 | 26.7774 | 5.2205 | 26.066 | 5.253 | 25.1371 | 5.0825 | 24.3961 | 4.9201 | 23.5957 | 4.7252 | 21.7381 | 4.3599
| 10 | 27.1924 | 5.2286 | 26.3229 | 5.2286 | 25.2162 | 4.9688 | 24.4257 | 4.8064 | 23.5957 | 4.6116 | 21.7381 | 4.2543
| 11 | 27.3505 | 5.2221 | 26.4019 | 5.1702 | 25.2162 | 4.8974 | 24.4257 | 4.735 | 23.5957 | 4.5401 | 21.7381 | 4.1894
| 14 | 27.8248 | 5.2026 | 26.639 | 4.9948 | 25.2162 | 4.683 | 24.4257 | 4.5206 | 23.5957 | 4.3258 | 21.7381 | 3.9945
| 15 | 27.9829 | 5.1961 | 26.7181 | 4.9363 | 25.2162 | 4.6116 | 24.4257 | 4.4492 | 23.5957 | 4.2543 | 21.7381 | 3.9296
Outdoor Unit: 18HP（AVWT-170HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 30.7785 | 13.697 | 30.7785 | 14.4324 | 30.7785 | 15.0759 | 30.7785 | 15.4436 | 30.7084 | 15.9033 | 30.5682 | 16.6387
| -17 | 34.187 | 13.8314 | 34.187 | 14.574 | 34.187 | 15.2238 | 34.187 | 15.5951 | 34.1092 | 16.0593 | 33.9534 | 16.8019
| -15 | 36.3949 | 13.9209 | 36.3949 | 14.6684 | 36.3949 | 15.3224 | 36.3949 | 15.6961 | 36.312 | 16.1632 | 36.1462 | 16.9107
| -13 | 38.5407 | 13.9702 | 38.5407 | 14.7203 | 38.5407 | 15.3766 | 38.5407 | 15.7516 | 38.4529 | 16.2204 | 38.2773 | 16.9705
| -11 | 40.6865 | 13.9993 | 40.6865 | 14.751 | 40.6865 | 15.4086 | 40.6865 | 15.7845 | 40.5938 | 16.2542 | 40.4085 | 17.0059
| -10 | 41.7667 | 13.9971 | 41.7667 | 14.7486 | 41.7667 | 15.4062 | 41.7667 | 15.7819 | 41.6716 | 16.2516 | 41.4813 | 17.0032
| -9 | 43.0796 | 14.1286 | 43.0606 | 14.8613 | 43.0606 | 15.5189 | 43.0416 | 15.8947 | 42.9274 | 16.3456 | 42.661 | 17.0407
| -7 | 45.6802 | 14.4167 | 45.6231 | 15.0993 | 45.585 | 15.7318 | 45.5152 | 16.0951 | 45.3377 | 16.4959 | 44.7541 | 17.0157
| -6 | 46.972 | 14.5691 | 46.8958 | 15.2225 | 46.8261 | 15.8341 | 46.7267 | 16.1869 | 46.5089 | 16.5585 | 45.7119 | 16.9698
| -5 | 48.3314 | 14.6547 | 48.2363 | 15.3122 | 48.2363 | 15.9698 | 48.1411 | 16.3456 | 47.9508 | 16.7213 | 47.38 | 17.191
| -3 | 50.8812 | 14.9928 | 50.748 | 15.5753 | 50.6338 | 16.1577 | 50.4626 | 16.4959 | 50.1581 | 16.7965 | 48.9403 | 16.9656
| -1 | 53.4309 | 15.331 | 53.2597 | 15.8383 | 53.0314 | 16.3456 | 52.784 | 16.6462 | 52.3654 | 16.8716 | 50.5006 | 16.7401
| 0 | 54.7058 | 15.5001 | 54.5155 | 15.9698 | 54.2301 | 16.4395 | 53.9447 | 16.7213 | 53.469 | 16.9092 | 51.2808 | 16.6274
| 1 | 55.7143 | 15.425 | 55.486 | 15.8947 | 55.0674 | 16.3268 | 54.6868 | 16.4771 | 54.0779 | 16.5147 | 51.4901 | 16.045
| 3 | 57.7313 | 15.2747 | 57.4268 | 15.7444 | 56.7418 | 16.1013 | 56.171 | 15.9886 | 55.2957 | 15.7256 | 51.9087 | 14.8801
| 5 | 59.7483 | 15.1244 | 59.3677 | 15.5941 | 58.4163 | 15.8759 | 57.6552 | 15.5001 | 56.5135 | 14.9365 | 52.3273 | 13.7153
| 6 | 61.4608 | 15.0304 | 60.89 | 15.4062 | 59.9386 | 15.688 | 58.5114 | 15.2183 | 56.7989 | 14.6547 | 52.3273 | 13.5274
| 7 | 62.4598 | 15.0539 | 61.5084 | 15.3357 | 60.1288 | 15.3592 | 58.5828 | 14.8895 | 56.7989 | 14.3259 | 52.3273 | 13.2221
| 9 | 64.4577 | 15.1009 | 62.7452 | 15.1948 | 60.5094 | 14.7016 | 58.7255 | 14.2319 | 56.7989 | 13.6683 | 52.3273 | 12.6115
| 10 | 65.4567 | 15.1244 | 63.3636 | 15.1244 | 60.6997 | 14.3728 | 58.7969 | 13.9031 | 56.7989 | 13.3395 | 52.3273 | 12.3062
| 11 | 65.8373 | 15.1056 | 63.5539 | 14.9553 | 60.6997 | 14.1662 | 58.7969 | 13.6965 | 56.7989 | 13.1328 | 52.3273 | 12.1183
| 14 | 66.979 | 15.0492 | 64.1247 | 14.448 | 60.6997 | 13.5462 | 58.7969 | 13.0765 | 56.7989 | 12.5128 | 52.3273 | 11.5546
| 15 | 67.3595 | 15.0304 | 64.315 | 14.2789 | 60.6997 | 13.3395 | 58.7969 | 12.8698 | 56.7989 | 12.3062 | 52.3273 | 11.3668
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 30.6865 | 13.6583 | 30.6865 | 14.3916 | 30.6865 | 15.0333 | 30.6865 | 15.3999 | 30.6166 | 15.8583 | 30.4768 | 16.5916
| -17 | 34.0848 | 13.7922 | 34.0848 | 14.5328 | 34.0848 | 15.1807 | 34.0848 | 15.551 | 34.0071 | 16.0138 | 33.8518 | 16.7543
| -15 | 36.286 | 13.8815 | 36.286 | 14.6269 | 36.286 | 15.279 | 36.286 | 15.6517 | 36.2034 | 16.1175 | 36.0381 | 16.8628
| -13 | 38.4254 | 13.9307 | 38.4254 | 14.6786 | 38.4254 | 15.3331 | 38.4254 | 15.7071 | 38.3379 | 16.1745 | 38.1628 | 16.9225
| -11 | 40.5648 | 13.9597 | 40.5648 | 14.7092 | 40.5648 | 15.365 | 40.5648 | 15.7398 | 40.4724 | 16.2082 | 40.2876 | 16.9578
| -10 | 41.6418 | 13.9575 | 41.6418 | 14.7069 | 41.6418 | 15.3626 | 41.6418 | 15.7373 | 41.5469 | 16.2056 | 41.3572 | 16.955
| -9 | 42.9508 | 14.0886 | 42.9318 | 14.8193 | 42.9318 | 15.475 | 42.9129 | 15.8497 | 42.799 | 16.2993 | 42.5334 | 16.9925
| -7 | 45.5435 | 14.3759 | 45.4866 | 15.0566 | 45.4487 | 15.6873 | 45.3791 | 16.0495 | 45.202 | 16.4492 | 44.6203 | 16.9675
| -6 | 46.8315 | 14.5278 | 46.7556 | 15.1794 | 46.686 | 15.7893 | 46.5869 | 16.1411 | 46.3698 | 16.5116 | 45.5751 | 16.9217
| -5 | 48.1868 | 14.6132 | 48.092 | 15.2689 | 48.092 | 15.9246 | 47.9971 | 16.2993 | 47.8074 | 16.674 | 47.2383 | 17.1424
| -3 | 50.729 | 14.9504 | 50.5962 | 15.5312 | 50.4824 | 16.112 | 50.3116 | 16.4492 | 50.0081 | 16.749 | 48.7939 | 16.9176
| -1 | 53.2711 | 15.2876 | 53.1004 | 15.7935 | 52.8727 | 16.2993 | 52.6261 | 16.5991 | 52.2087 | 16.8239 | 50.3496 | 16.6928
| 0 | 54.5422 | 15.4563 | 54.3525 | 15.9246 | 54.0679 | 16.393 | 53.7834 | 16.674 | 53.3091 | 16.8614 | 51.1274 | 16.5803
| 1 | 55.5477 | 15.3813 | 55.32 | 15.8497 | 54.9027 | 16.2806 | 54.5232 | 16.4305 | 53.9162 | 16.4679 | 51.3361 | 15.9996
| 3 | 57.5586 | 15.2314 | 57.2551 | 15.6998 | 56.5721 | 16.0558 | 56.003 | 15.9434 | 55.1303 | 15.6811 | 51.7534 | 14.838
| 5 | 59.5696 | 15.0816 | 59.1901 | 15.5499 | 58.2416 | 15.8309 | 57.4827 | 15.4563 | 56.3445 | 14.8942 | 52.1708 | 13.6764
| 6 | 61.277 | 14.9879 | 60.7078 | 15.3626 | 59.7593 | 15.6436 | 58.3364 | 15.1752 | 56.629 | 14.6132 | 52.1708 | 13.4891
| 7 | 62.273 | 15.0113 | 61.3244 | 15.2923 | 59.949 | 15.3157 | 58.4076 | 14.8474 | 56.629 | 14.2853 | 52.1708 | 13.1847
| 9 | 64.2649 | 15.0581 | 62.5575 | 15.1518 | 60.3284 | 14.66 | 58.5499 | 14.1916 | 56.629 | 13.6296 | 52.1708 | 12.5758
| 10 | 65.2609 | 15.0816 | 63.1741 | 15.0816 | 60.5181 | 14.3322 | 58.621 | 13.8638 | 56.629 | 13.3017 | 52.1708 | 12.2713
| 11 | 65.6404 | 15.0628 | 63.3638 | 14.9129 | 60.5181 | 14.1261 | 58.621 | 13.6577 | 56.629 | 13.0957 | 52.1708 | 12.084
| 14 | 66.7786 | 15.0066 | 63.9329 | 14.4071 | 60.5181 | 13.5078 | 58.621 | 13.0395 | 56.629 | 12.4774 | 52.1708 | 11.5219
| 15 | 67.158 | 14.9879 | 64.1227 | 14.2385 | 60.5181 | 13.3017 | 58.621 | 12.8334 | 56.629 | 12.2713 | 52.1708 | 11.3346
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 30.6252 | 13.5678 | 30.6252 | 14.2963 | 30.6252 | 14.9337 | 30.6252 | 15.2979 | 30.5555 | 15.7532 | 30.4159 | 16.4817
| -17 | 34.0167 | 13.7009 | 34.0167 | 14.4365 | 34.0167 | 15.0802 | 34.0167 | 15.448 | 33.9393 | 15.9077 | 33.7843 | 16.6434
| -15 | 36.2136 | 13.7896 | 36.2136 | 14.53 | 36.2136 | 15.1778 | 36.2136 | 15.548 | 36.1311 | 16.0108 | 35.9661 | 16.7511
| -13 | 38.3487 | 13.8384 | 38.3487 | 14.5814 | 38.3487 | 15.2315 | 38.3487 | 15.603 | 38.2614 | 16.0674 | 38.0867 | 16.8104
| -11 | 40.4838 | 13.8672 | 40.4838 | 14.6118 | 40.4838 | 15.2633 | 40.4838 | 15.6356 | 40.3916 | 16.1009 | 40.2072 | 16.8454
| -10 | 41.5587 | 13.865 | 41.5587 | 14.6095 | 41.5587 | 15.2608 | 41.5587 | 15.6331 | 41.464 | 16.0983 | 41.2747 | 16.8428
| -9 | 42.8651 | 13.9953 | 42.8461 | 14.7211 | 42.8461 | 15.3725 | 42.8272 | 15.7447 | 42.7136 | 16.1914 | 42.4485 | 16.88
| -7 | 45.4526 | 14.2807 | 45.3958 | 14.9569 | 45.358 | 15.5834 | 45.2885 | 15.9432 | 45.1118 | 16.3403 | 44.5312 | 16.8552
| -6 | 46.738 | 14.4316 | 46.6623 | 15.0789 | 46.5928 | 15.6848 | 46.494 | 16.0342 | 46.2773 | 16.4023 | 45.4842 | 16.8097
| -5 | 48.0907 | 14.5164 | 47.996 | 15.1678 | 47.996 | 15.8192 | 47.9013 | 16.1914 | 47.712 | 16.5636 | 47.144 | 17.0289
| -3 | 50.6277 | 14.8514 | 50.4952 | 15.4283 | 50.3816 | 16.0053 | 50.2112 | 16.3403 | 49.9083 | 16.638 | 48.6965 | 16.8055
| -1 | 53.1648 | 15.1864 | 52.9944 | 15.6889 | 52.7672 | 16.1914 | 52.5211 | 16.4891 | 52.1045 | 16.7125 | 50.2491 | 16.5822
| 0 | 54.4333 | 15.3539 | 54.244 | 15.8192 | 53.96 | 16.2844 | 53.676 | 16.5636 | 53.2027 | 16.7497 | 51.0253 | 16.4705
| 1 | 55.4368 | 15.2794 | 55.2096 | 15.7447 | 54.7931 | 16.1728 | 54.4144 | 16.3217 | 53.8085 | 16.3589 | 51.2336 | 15.8936
| 3 | 57.4437 | 15.1306 | 57.1408 | 15.5958 | 56.4592 | 15.9494 | 55.8912 | 15.8378 | 55.0203 | 15.5772 | 51.6501 | 14.7397
| 5 | 59.4507 | 14.9817 | 59.072 | 15.4469 | 58.1253 | 15.7261 | 57.368 | 15.3539 | 56.232 | 14.7956 | 52.0667 | 13.5859
| 6 | 61.1547 | 14.8886 | 60.5867 | 15.2608 | 59.64 | 15.54 | 58.22 | 15.0747 | 56.516 | 14.5164 | 52.0667 | 13.3998
| 7 | 62.1487 | 14.9119 | 61.202 | 15.191 | 59.8293 | 15.2143 | 58.291 | 14.749 | 56.516 | 14.1907 | 52.0667 | 13.0973
| 9 | 64.1367 | 14.9584 | 62.4327 | 15.0515 | 60.208 | 14.5629 | 58.433 | 14.0977 | 56.516 | 13.5393 | 52.0667 | 12.4925
| 10 | 65.1307 | 14.9817 | 63.048 | 14.9817 | 60.3973 | 14.2372 | 58.504 | 13.772 | 56.516 | 13.2137 | 52.0667 | 12.1901
| 11 | 65.5093 | 14.9631 | 63.2373 | 14.8142 | 60.3973 | 14.0325 | 58.504 | 13.5673 | 56.516 | 13.0089 | 52.0667 | 12.004
| 14 | 66.6453 | 14.9072 | 63.8053 | 14.3117 | 60.3973 | 13.4184 | 58.504 | 12.9531 | 56.516 | 12.3948 | 52.0667 | 11.4456
| 15 | 67.024 | 14.8886 | 63.9947 | 14.1442 | 60.3973 | 13.2137 | 58.504 | 12.7484 | 56.516 | 12.1901 | 52.0667 | 11.2595
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 30.1939 | 13.4386 | 30.1939 | 14.1601 | 30.1939 | 14.7915 | 30.1939 | 15.1522 | 30.1251 | 15.6032 | 29.9876 | 16.3247
| -17 | 33.5376 | 13.5704 | 33.5376 | 14.299 | 33.5376 | 14.9366 | 33.5376 | 15.3009 | 33.4612 | 15.7562 | 33.3084 | 16.4849
| -15 | 35.7035 | 13.6583 | 35.7035 | 14.3916 | 35.7035 | 15.0333 | 35.7035 | 15.3999 | 35.6222 | 15.8583 | 35.4596 | 16.5916
| -13 | 37.8086 | 13.7066 | 37.8086 | 14.4425 | 37.8086 | 15.0865 | 37.8086 | 15.4544 | 37.7225 | 15.9144 | 37.5502 | 16.6503
| -11 | 39.9136 | 13.7352 | 39.9136 | 14.4726 | 39.9136 | 15.1179 | 39.9136 | 15.4866 | 39.8227 | 15.9476 | 39.6409 | 16.685
| -10 | 40.9733 | 13.733 | 40.9733 | 14.4703 | 40.9733 | 15.1155 | 40.9733 | 15.4842 | 40.88 | 15.945 | 40.6933 | 16.6823
| -9 | 42.2613 | 13.862 | 42.2427 | 14.5809 | 42.2427 | 15.2261 | 42.224 | 15.5948 | 42.112 | 16.0372 | 41.8507 | 16.7192
| -7 | 44.8124 | 14.1447 | 44.7564 | 14.8144 | 44.7191 | 15.435 | 44.6507 | 15.7914 | 44.4764 | 16.1846 | 43.904 | 16.6946
| -6 | 46.0797 | 14.2942 | 46.005 | 14.9353 | 45.9366 | 15.5354 | 45.8391 | 15.8815 | 45.6255 | 16.2461 | 44.8436 | 16.6496
| -5 | 47.4133 | 14.3782 | 47.32 | 15.0233 | 47.32 | 15.6685 | 47.2267 | 16.0372 | 47.04 | 16.4058 | 46.48 | 16.8667
| -3 | 49.9147 | 14.71 | 49.784 | 15.2814 | 49.672 | 15.8528 | 49.504 | 16.1846 | 49.2053 | 16.4796 | 48.0107 | 16.6455
| -1 | 52.416 | 15.0418 | 52.248 | 15.5395 | 52.024 | 16.0372 | 51.7813 | 16.3321 | 51.3707 | 16.5533 | 49.5413 | 16.4243
| 0 | 53.6667 | 15.2077 | 53.48 | 15.6685 | 53.2 | 16.1293 | 52.92 | 16.4058 | 52.4533 | 16.5902 | 50.3067 | 16.3137
| 1 | 54.656 | 15.1339 | 54.432 | 15.5948 | 54.0213 | 16.0187 | 53.648 | 16.1662 | 53.0507 | 16.2031 | 50.512 | 15.7422
| 3 | 56.6347 | 14.9865 | 56.336 | 15.4473 | 55.664 | 15.7975 | 55.104 | 15.6869 | 54.2453 | 15.4289 | 50.9227 | 14.5994
| 5 | 58.6133 | 14.839 | 58.24 | 15.2998 | 57.3067 | 15.5763 | 56.56 | 15.2077 | 55.44 | 14.6547 | 51.3333 | 13.4565
| 6 | 60.2933 | 14.7468 | 59.7333 | 15.1155 | 58.8 | 15.392 | 57.4 | 14.9312 | 55.72 | 14.3782 | 51.3333 | 13.2721
| 7 | 61.2733 | 14.7699 | 60.34 | 15.0464 | 58.9867 | 15.0694 | 57.47 | 14.6086 | 55.72 | 14.0556 | 51.3333 | 12.9726
| 9 | 63.2333 | 14.816 | 61.5533 | 14.9081 | 59.36 | 14.4242 | 57.61 | 13.9634 | 55.72 | 13.4104 | 51.3333 | 12.3735
| 10 | 64.2133 | 14.839 | 62.16 | 14.839 | 59.5467 | 14.1017 | 57.68 | 13.6408 | 55.72 | 13.0878 | 51.3333 | 12.074
| 11 | 64.5867 | 14.8206 | 62.3467 | 14.6731 | 59.5467 | 13.8989 | 57.68 | 13.438 | 55.72 | 12.885 | 51.3333 | 11.8896
| 14 | 65.7067 | 14.7653 | 62.9067 | 14.1754 | 59.5467 | 13.2906 | 57.68 | 12.8297 | 55.72 | 12.2767 | 51.3333 | 11.3366
| 15 | 66.08 | 14.7468 | 63.0933 | 14.0095 | 59.5467 | 13.0878 | 57.68 | 12.627 | 55.72 | 12.074 | 51.3333 | 11.1523
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 29.9063 | 13.1802 | 29.9063 | 13.8878 | 29.9063 | 14.507 | 29.9063 | 14.8609 | 29.8382 | 15.3031 | 29.702 | 16.0108
| -17 | 33.2182 | 13.3094 | 33.2182 | 14.024 | 33.2182 | 14.6493 | 33.2182 | 15.0066 | 33.1426 | 15.4532 | 32.9912 | 16.1678
| -15 | 35.3635 | 13.3956 | 35.3635 | 14.1149 | 35.3635 | 14.7442 | 35.3635 | 15.1038 | 35.283 | 15.5533 | 35.1218 | 16.2725
| -13 | 37.4485 | 13.443 | 37.4485 | 14.1648 | 37.4485 | 14.7964 | 37.4485 | 15.1572 | 37.3632 | 15.6084 | 37.1926 | 16.3301
| -11 | 39.5335 | 13.471 | 39.5335 | 14.1943 | 39.5335 | 14.8272 | 39.5335 | 15.1888 | 39.4435 | 15.6409 | 39.2634 | 16.3642
| -10 | 40.5831 | 13.4689 | 40.5831 | 14.192 | 40.5831 | 14.8248 | 40.5831 | 15.1864 | 40.4907 | 15.6384 | 40.3058 | 16.3615
| -9 | 41.8588 | 13.5954 | 41.8404 | 14.3005 | 41.8404 | 14.9333 | 41.8219 | 15.2949 | 41.7109 | 15.7288 | 41.4521 | 16.3977
| -7 | 44.3857 | 13.8727 | 44.3302 | 14.5295 | 44.2932 | 15.1382 | 44.2254 | 15.4877 | 44.0529 | 15.8734 | 43.4859 | 16.3736
| -6 | 45.6408 | 14.0193 | 45.5669 | 14.648 | 45.4991 | 15.2366 | 45.4025 | 15.5761 | 45.191 | 15.9337 | 44.4165 | 16.3294
| -5 | 46.9618 | 14.1017 | 46.8693 | 14.7344 | 46.8693 | 15.3672 | 46.7769 | 15.7288 | 46.592 | 16.0903 | 46.0373 | 16.5423
| -3 | 49.4393 | 14.4271 | 49.3099 | 14.9875 | 49.1989 | 15.548 | 49.0325 | 15.8734 | 48.7367 | 16.1627 | 47.5534 | 16.3254
| -1 | 51.9168 | 14.7525 | 51.7504 | 15.2406 | 51.5285 | 15.7288 | 51.2882 | 16.018 | 50.8814 | 16.235 | 49.0695 | 16.1084
| 0 | 53.1556 | 14.9152 | 52.9707 | 15.3672 | 52.6933 | 15.8192 | 52.416 | 16.0903 | 51.9538 | 16.2711 | 49.8276 | 16
| 1 | 54.1355 | 14.8429 | 53.9136 | 15.2949 | 53.5068 | 15.7107 | 53.1371 | 15.8553 | 52.5454 | 15.8915 | 50.0309 | 15.4395
| 3 | 56.0953 | 14.6983 | 55.7995 | 15.1502 | 55.1339 | 15.4937 | 54.5792 | 15.3853 | 53.7287 | 15.1322 | 50.4377 | 14.3186
| 5 | 58.0551 | 14.5536 | 57.6853 | 15.0056 | 56.7609 | 15.2768 | 56.0213 | 14.9152 | 54.912 | 14.3728 | 50.8444 | 13.1977
| 6 | 59.7191 | 14.4632 | 59.1644 | 14.8248 | 58.24 | 15.096 | 56.8533 | 14.644 | 55.1893 | 14.1017 | 50.8444 | 13.0169
| 7 | 60.6898 | 14.4858 | 59.7653 | 14.757 | 58.4249 | 14.7796 | 56.9227 | 14.3276 | 55.1893 | 13.7853 | 50.8444 | 12.7231
| 9 | 62.6311 | 14.531 | 60.9671 | 14.6214 | 58.7947 | 14.1469 | 57.0613 | 13.6949 | 55.1893 | 13.1525 | 50.8444 | 12.1356
| 10 | 63.6018 | 14.5536 | 61.568 | 14.5536 | 58.9796 | 13.8305 | 57.1307 | 13.3785 | 55.1893 | 12.8361 | 50.8444 | 11.8418
| 11 | 63.9716 | 14.5355 | 61.7529 | 14.3909 | 58.9796 | 13.6316 | 57.1307 | 13.1796 | 55.1893 | 12.6373 | 50.8444 | 11.661
| 14 | 65.0809 | 14.4813 | 62.3076 | 13.9028 | 58.9796 | 13.035 | 57.1307 | 12.583 | 55.1893 | 12.0406 | 50.8444 | 11.1186
| 15 | 65.4507 | 14.4632 | 62.4924 | 13.7401 | 58.9796 | 12.8361 | 57.1307 | 12.3841 | 55.1893 | 11.8418 | 50.8444 | 10.9378
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 28.7561 | 12.9217 | 28.7561 | 13.6155 | 28.7561 | 14.2226 | 28.7561 | 14.5695 | 28.6906 | 15.0031 | 28.5596 | 15.6969
| -17 | 31.9406 | 13.0485 | 31.9406 | 13.7491 | 31.9406 | 14.3621 | 31.9406 | 14.7124 | 31.8678 | 15.1502 | 31.7223 | 15.8508
| -15 | 34.0034 | 13.133 | 34.0034 | 13.8381 | 34.0034 | 14.4551 | 34.0034 | 14.8076 | 33.9259 | 15.2483 | 33.771 | 15.9535
| -13 | 36.0082 | 13.1794 | 36.0082 | 13.8871 | 36.0082 | 14.5062 | 36.0082 | 14.86 | 35.9262 | 15.3023 | 35.7621 | 16.0099
| -11 | 38.013 | 13.2069 | 38.013 | 13.916 | 38.013 | 14.5365 | 38.013 | 14.891 | 37.9264 | 15.3342 | 37.7532 | 16.0433
| -10 | 39.0222 | 13.2048 | 39.0222 | 13.9138 | 39.0222 | 14.5341 | 39.0222 | 14.8886 | 38.9333 | 15.3317 | 38.7556 | 16.0407
| -9 | 40.2489 | 13.3289 | 40.2311 | 14.0201 | 40.2311 | 14.6405 | 40.2133 | 14.995 | 40.1067 | 15.4204 | 39.8578 | 16.0762
| -7 | 42.6785 | 13.6006 | 42.6252 | 14.2446 | 42.5896 | 14.8414 | 42.5244 | 15.184 | 42.3585 | 15.5622 | 41.8133 | 16.0525
| -6 | 43.8854 | 13.7444 | 43.8143 | 14.3608 | 43.7491 | 14.9379 | 43.6563 | 15.2707 | 43.4528 | 15.6212 | 42.7081 | 16.0092
| -5 | 45.1556 | 13.8251 | 45.0667 | 14.4455 | 45.0667 | 15.0659 | 44.9778 | 15.4204 | 44.8 | 15.7749 | 44.2667 | 16.218
| -3 | 47.5378 | 14.1442 | 47.4133 | 14.6937 | 47.3067 | 15.2431 | 47.1467 | 15.5622 | 46.8622 | 15.8457 | 45.7244 | 16.0053
| -1 | 49.92 | 14.4632 | 49.76 | 14.9418 | 49.5467 | 15.4204 | 49.3156 | 15.704 | 48.9244 | 15.9166 | 47.1822 | 15.7926
| 0 | 51.1111 | 14.6228 | 50.9333 | 15.0659 | 50.6667 | 15.509 | 50.4 | 15.7749 | 49.9556 | 15.9521 | 47.9111 | 15.6862
| 1 | 52.0533 | 14.5519 | 51.84 | 14.995 | 51.4489 | 15.4026 | 51.0933 | 15.5444 | 50.5244 | 15.5799 | 48.1067 | 15.1368
| 3 | 53.9378 | 14.4101 | 53.6533 | 14.8532 | 53.0133 | 15.1899 | 52.48 | 15.0836 | 51.6622 | 14.8354 | 48.4978 | 14.0378
| 5 | 55.8222 | 14.2683 | 55.4667 | 14.7114 | 54.5778 | 14.9772 | 53.8667 | 14.6228 | 52.8 | 14.091 | 48.8889 | 12.9389
| 6 | 57.4222 | 14.1796 | 56.8889 | 14.5341 | 56 | 14.8 | 54.6667 | 14.3569 | 53.0667 | 13.8251 | 48.8889 | 12.7617
| 7 | 58.3556 | 14.2018 | 57.4667 | 14.4677 | 56.1778 | 14.4898 | 54.7333 | 14.0467 | 53.0667 | 13.515 | 48.8889 | 12.4737
| 9 | 60.2222 | 14.2461 | 58.6222 | 14.3347 | 56.5333 | 13.8695 | 54.8667 | 13.4263 | 53.0667 | 12.8946 | 48.8889 | 11.8976
| 10 | 61.1556 | 14.2683 | 59.2 | 14.2683 | 56.7111 | 13.5593 | 54.9333 | 13.1162 | 53.0667 | 12.5844 | 48.8889 | 11.6096
| 11 | 61.5111 | 14.2505 | 59.3778 | 14.1087 | 56.7111 | 13.3643 | 54.9333 | 12.9212 | 53.0667 | 12.3895 | 48.8889 | 11.4323
| 14 | 62.5778 | 14.1974 | 59.9111 | 13.6302 | 56.7111 | 12.7794 | 54.9333 | 12.3363 | 53.0667 | 11.8046 | 48.8889 | 10.9006
| 15 | 62.9333 | 14.1796 | 60.0889 | 13.4707 | 56.7111 | 12.5844 | 54.9333 | 12.1413 | 53.0667 | 11.6096 | 48.8889 | 10.7234
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 25.8805 | 10.7154 | 25.8805 | 11.2908 | 25.8805 | 11.7942 | 25.8805 | 12.0818 | 25.8215 | 12.4414 | 25.7036 | 13.0167
| -17 | 28.7465 | 10.8205 | 28.7465 | 11.4015 | 28.7465 | 11.9099 | 28.7465 | 12.2003 | 28.6811 | 12.5635 | 28.5501 | 13.1444
| -15 | 30.603 | 10.8906 | 30.603 | 11.4753 | 30.603 | 11.987 | 30.603 | 12.2794 | 30.5333 | 12.6448 | 30.3939 | 13.2295
| -13 | 32.4074 | 10.9292 | 32.4074 | 11.516 | 32.4074 | 12.0294 | 32.4074 | 12.3228 | 32.3335 | 12.6896 | 32.1859 | 13.2764
| -11 | 34.2117 | 10.9519 | 34.2117 | 11.5399 | 34.2117 | 12.0545 | 34.2117 | 12.3485 | 34.1338 | 12.716 | 33.9779 | 13.304
| -10 | 35.12 | 10.9502 | 35.12 | 11.5381 | 35.12 | 12.0525 | 35.12 | 12.3465 | 35.04 | 12.714 | 34.88 | 13.3019
| -9 | 36.224 | 11.0531 | 36.208 | 11.6263 | 36.208 | 12.1407 | 36.192 | 12.4347 | 36.096 | 12.7875 | 35.872 | 13.3313
| -7 | 38.4107 | 11.2784 | 38.3627 | 11.8125 | 38.3307 | 12.3073 | 38.272 | 12.5915 | 38.1227 | 12.905 | 37.632 | 13.3117
| -6 | 39.4969 | 11.3977 | 39.4329 | 11.9088 | 39.3742 | 12.3873 | 39.2907 | 12.6633 | 39.1076 | 12.954 | 38.4373 | 13.2758
| -5 | 40.64 | 11.4646 | 40.56 | 11.979 | 40.56 | 12.4935 | 40.48 | 12.7875 | 40.32 | 13.0814 | 39.84 | 13.4489
| -3 | 42.784 | 11.7292 | 42.672 | 12.1848 | 42.576 | 12.6405 | 42.432 | 12.905 | 42.176 | 13.1402 | 41.152 | 13.2725
| -1 | 44.928 | 11.9937 | 44.784 | 12.3906 | 44.592 | 12.7875 | 44.384 | 13.0226 | 44.032 | 13.199 | 42.464 | 13.0961
| 0 | 46 | 12.126 | 45.84 | 12.4935 | 45.6 | 12.8609 | 45.36 | 13.0814 | 44.96 | 13.2284 | 43.12 | 13.0079
| 1 | 46.848 | 12.0672 | 46.656 | 12.4347 | 46.304 | 12.7728 | 45.984 | 12.8903 | 45.472 | 12.9197 | 43.296 | 12.5523
| 3 | 48.544 | 11.9497 | 48.288 | 12.3171 | 47.712 | 12.5964 | 47.232 | 12.5082 | 46.496 | 12.3024 | 43.648 | 11.641
| 5 | 50.24 | 11.8321 | 49.92 | 12.1995 | 49.12 | 12.42 | 48.48 | 12.126 | 47.52 | 11.6851 | 44 | 10.7297
| 6 | 51.68 | 11.7586 | 51.2 | 12.0525 | 50.4 | 12.273 | 49.2 | 11.9056 | 47.76 | 11.4646 | 44 | 10.5827
| 7 | 52.52 | 11.7769 | 51.72 | 11.9974 | 50.56 | 12.0158 | 49.26 | 11.6483 | 47.76 | 11.2074 | 44 | 10.3439
| 9 | 54.2 | 11.8137 | 52.76 | 11.8872 | 50.88 | 11.5014 | 49.38 | 11.1339 | 47.76 | 10.693 | 44 | 9.8662
| 10 | 55.04 | 11.8321 | 53.28 | 11.8321 | 51.04 | 11.2441 | 49.44 | 10.8767 | 47.76 | 10.4357 | 44 | 9.6273
| 11 | 55.36 | 11.8174 | 53.44 | 11.6998 | 51.04 | 11.0825 | 49.44 | 10.715 | 47.76 | 10.2741 | 44 | 9.4804
| 14 | 56.32 | 11.7733 | 53.92 | 11.3029 | 51.04 | 10.5974 | 49.44 | 10.23 | 47.76 | 9.789 | 44 | 9.0394
| 15 | 56.64 | 11.7586 | 54.08 | 11.1706 | 51.04 | 10.4357 | 49.44 | 10.0683 | 47.76 | 9.6273 | 44 | 8.8924
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 22.9474 | 9.4239 | 22.9474 | 9.9299 | 22.9474 | 10.3727 | 22.9474 | 10.6256 | 22.8951 | 10.9419 | 22.7905 | 11.4479
| -17 | 25.4886 | 9.5164 | 25.4886 | 10.0273 | 25.4886 | 10.4744 | 25.4886 | 10.7299 | 25.4305 | 11.0492 | 25.3144 | 11.5602
| -15 | 27.1347 | 9.578 | 27.1347 | 10.0923 | 27.1347 | 10.5422 | 27.1347 | 10.7994 | 27.0729 | 11.1208 | 26.9493 | 11.635
| -13 | 28.7345 | 9.6119 | 28.7345 | 10.128 | 28.7345 | 10.5795 | 28.7345 | 10.8376 | 28.6691 | 11.1601 | 28.5382 | 11.6762
| -11 | 30.3344 | 9.6319 | 30.3344 | 10.1491 | 30.3344 | 10.6016 | 30.3344 | 10.8602 | 30.2653 | 11.1834 | 30.1271 | 11.7005
| -10 | 31.1397 | 9.6304 | 31.1397 | 10.1474 | 31.1397 | 10.5999 | 31.1397 | 10.8584 | 31.0688 | 11.1816 | 30.9269 | 11.6986
| -9 | 32.1186 | 9.7209 | 32.1044 | 10.225 | 32.1044 | 10.6774 | 32.0902 | 10.936 | 32.0051 | 11.2462 | 31.8065 | 11.7245
| -7 | 34.0575 | 9.9191 | 34.0149 | 10.3887 | 33.9865 | 10.8239 | 33.9345 | 11.0739 | 33.8021 | 11.3496 | 33.367 | 11.7073
| -6 | 35.0206 | 10.0239 | 34.9638 | 10.4735 | 34.9118 | 10.8943 | 34.8377 | 11.1371 | 34.6754 | 11.3927 | 34.0811 | 11.6757
| -5 | 36.0341 | 10.0828 | 35.9632 | 10.5352 | 35.9632 | 10.9877 | 35.8923 | 11.2462 | 35.7504 | 11.5047 | 35.3248 | 11.8279
| -3 | 37.9351 | 10.3155 | 37.8358 | 10.7162 | 37.7507 | 11.1169 | 37.623 | 11.3496 | 37.3961 | 11.5565 | 36.4881 | 11.6728
| -1 | 39.8362 | 10.5482 | 39.7085 | 10.8972 | 39.5382 | 11.2462 | 39.3538 | 11.453 | 39.0417 | 11.6082 | 37.6514 | 11.5177
| 0 | 40.7867 | 10.6645 | 40.6448 | 10.9877 | 40.432 | 11.3108 | 40.2192 | 11.5047 | 39.8645 | 11.634 | 38.2331 | 11.4401
| 1 | 41.5386 | 10.6128 | 41.3683 | 10.936 | 41.0562 | 11.2333 | 40.7725 | 11.3367 | 40.3185 | 11.3626 | 38.3891 | 11.0394
| 3 | 43.0423 | 10.5094 | 42.8154 | 10.8326 | 42.3046 | 11.0782 | 41.879 | 11.0006 | 41.2265 | 10.8196 | 38.7012 | 10.2379
| 5 | 44.5461 | 10.406 | 44.2624 | 10.7291 | 43.5531 | 10.923 | 42.9856 | 10.6645 | 42.1344 | 10.2767 | 39.0133 | 9.4365
| 6 | 45.8229 | 10.3413 | 45.3973 | 10.5999 | 44.688 | 10.7938 | 43.624 | 10.4706 | 42.3472 | 10.0828 | 39.0133 | 9.3072
| 7 | 46.5677 | 10.3575 | 45.8584 | 10.5514 | 44.8299 | 10.5676 | 43.6772 | 10.2444 | 42.3472 | 9.8566 | 39.0133 | 9.0972
| 9 | 48.0573 | 10.3898 | 46.7805 | 10.4545 | 45.1136 | 10.1151 | 43.7836 | 9.792 | 42.3472 | 9.4042 | 39.0133 | 8.677
| 10 | 48.8021 | 10.406 | 47.2416 | 10.406 | 45.2555 | 9.8889 | 43.8368 | 9.5657 | 42.3472 | 9.1779 | 39.0133 | 8.467
| 11 | 49.0859 | 10.3931 | 47.3835 | 10.2896 | 45.2555 | 9.7467 | 43.8368 | 9.4236 | 42.3472 | 9.0358 | 39.0133 | 8.3377
| 14 | 49.9371 | 10.3543 | 47.8091 | 9.9406 | 45.2555 | 9.3201 | 43.8368 | 8.997 | 42.3472 | 8.6092 | 39.0133 | 7.9499
| 15 | 50.2208 | 10.3413 | 47.9509 | 9.8243 | 45.2555 | 9.1779 | 43.8368 | 8.8548 | 42.3472 | 8.467 | 39.0133 | 7.8206
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 20.0717 | 8.1939 | 20.0717 | 8.6338 | 20.0717 | 9.0188 | 20.0717 | 9.2387 | 20.026 | 9.5137 | 19.9346 | 9.9536
| -17 | 22.2945 | 8.2742 | 22.2945 | 8.7185 | 22.2945 | 9.1072 | 22.2945 | 9.3293 | 22.2438 | 9.607 | 22.1422 | 10.0513
| -15 | 23.7344 | 8.3278 | 23.7344 | 8.7749 | 23.7344 | 9.1662 | 23.7344 | 9.3898 | 23.6803 | 9.6692 | 23.5722 | 10.1163
| -13 | 25.1337 | 8.3573 | 25.1337 | 8.806 | 25.1337 | 9.1986 | 25.1337 | 9.423 | 25.0765 | 9.7034 | 24.962 | 10.1521
| -11 | 26.5331 | 8.3747 | 26.5331 | 8.8243 | 26.5331 | 9.2178 | 26.5331 | 9.4426 | 26.4726 | 9.7236 | 26.3518 | 10.1733
| -10 | 27.2375 | 8.3734 | 27.2375 | 8.8229 | 27.2375 | 9.2163 | 27.2375 | 9.4411 | 27.1755 | 9.7221 | 27.0514 | 10.1717
| -9 | 28.0937 | 8.452 | 28.0813 | 8.8904 | 28.0813 | 9.2838 | 28.0689 | 9.5085 | 27.9945 | 9.7783 | 27.8207 | 10.1941
| -7 | 29.7896 | 8.6244 | 29.7524 | 9.0327 | 29.7276 | 9.4111 | 29.6821 | 9.6284 | 29.5662 | 9.8682 | 29.1857 | 10.1792
| -6 | 30.632 | 8.7155 | 30.5824 | 9.1064 | 30.5369 | 9.4723 | 30.4721 | 9.6834 | 30.3301 | 9.9057 | 29.8103 | 10.1517
| -5 | 31.5186 | 8.7667 | 31.4565 | 9.1601 | 31.4565 | 9.5535 | 31.3945 | 9.7783 | 31.2704 | 10.0031 | 30.8981 | 10.2841
| -3 | 33.1814 | 8.969 | 33.0945 | 9.3175 | 33.0201 | 9.6659 | 32.9084 | 9.8682 | 32.7098 | 10.048 | 31.9157 | 10.1492
| -1 | 34.8442 | 9.1714 | 34.7325 | 9.4748 | 34.5836 | 9.7783 | 34.4223 | 9.9581 | 34.1493 | 10.093 | 32.9332 | 10.0143
| 0 | 35.6756 | 9.2725 | 35.5515 | 9.5535 | 35.3653 | 9.8345 | 35.1792 | 10.0031 | 34.869 | 10.1155 | 33.442 | 9.9469
| 1 | 36.3332 | 9.2276 | 36.1843 | 9.5085 | 35.9113 | 9.767 | 35.6631 | 9.857 | 35.2661 | 9.8794 | 33.5785 | 9.5985
| 3 | 37.6486 | 9.1376 | 37.45 | 9.4186 | 37.0033 | 9.6322 | 36.631 | 9.5647 | 36.0602 | 9.4074 | 33.8514 | 8.9016
| 5 | 38.9639 | 9.0477 | 38.7157 | 9.3287 | 38.0953 | 9.4973 | 37.5989 | 9.2725 | 36.8544 | 8.9353 | 34.1244 | 8.2048
| 6 | 40.0807 | 8.9915 | 39.7084 | 9.2163 | 39.088 | 9.3849 | 38.1573 | 9.1039 | 37.0405 | 8.7667 | 34.1244 | 8.0924
| 7 | 40.7322 | 9.0056 | 40.1117 | 9.1742 | 39.2121 | 9.1882 | 38.2039 | 8.9072 | 37.0405 | 8.5701 | 34.1244 | 7.9097
| 9 | 42.0351 | 9.0337 | 40.9183 | 9.0899 | 39.4603 | 8.7948 | 38.2969 | 8.5139 | 37.0405 | 8.1767 | 34.1244 | 7.5445
| 10 | 42.6866 | 9.0477 | 41.3216 | 9.0477 | 39.5844 | 8.5981 | 38.3435 | 8.3172 | 37.0405 | 7.98 | 34.1244 | 7.3618
| 11 | 42.9348 | 9.0365 | 41.4457 | 8.9466 | 39.5844 | 8.4745 | 38.3435 | 8.1935 | 37.0405 | 7.8563 | 34.1244 | 7.2494
| 14 | 43.6793 | 9.0028 | 41.818 | 8.6431 | 39.5844 | 8.1036 | 38.3435 | 7.8226 | 37.0405 | 7.4854 | 34.1244 | 6.9122
| 15 | 43.9275 | 8.9915 | 41.942 | 8.542 | 39.5844 | 7.98 | 38.3435 | 7.699 | 37.0405 | 7.3618 | 34.1244 | 6.7998
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 17.2537 | 6.9792 | 17.2537 | 7.354 | 17.2537 | 7.6818 | 17.2537 | 7.8692 | 17.2144 | 8.1034 | 17.1357 | 8.4781
| -17 | 19.1644 | 7.0477 | 19.1644 | 7.4261 | 19.1644 | 7.7572 | 19.1644 | 7.9464 | 19.1207 | 8.1829 | 19.0334 | 8.5613
| -15 | 20.402 | 7.0933 | 20.402 | 7.4742 | 20.402 | 7.8074 | 20.402 | 7.9978 | 20.3556 | 8.2359 | 20.2626 | 8.6167
| -13 | 21.6049 | 7.1184 | 21.6049 | 7.5006 | 21.6049 | 7.8351 | 21.6049 | 8.0261 | 21.5557 | 8.265 | 21.4573 | 8.6472
| -11 | 22.8078 | 7.1333 | 22.8078 | 7.5163 | 22.8078 | 7.8514 | 22.8078 | 8.0429 | 22.7558 | 8.2822 | 22.6519 | 8.6652
| -10 | 23.4133 | 7.1321 | 23.4133 | 7.5151 | 23.4133 | 7.8501 | 23.4133 | 8.0416 | 23.36 | 8.2809 | 23.2533 | 8.6639
| -9 | 24.1493 | 7.1991 | 24.1387 | 7.5725 | 24.1387 | 7.9076 | 24.128 | 8.099 | 24.064 | 8.3288 | 23.9147 | 8.683
| -7 | 25.6071 | 7.3459 | 25.5751 | 7.6938 | 25.5538 | 8.0161 | 25.5147 | 8.2011 | 25.4151 | 8.4054 | 25.088 | 8.6702
| -6 | 26.3313 | 7.4236 | 26.2886 | 7.7565 | 26.2495 | 8.0682 | 26.1938 | 8.2479 | 26.0717 | 8.4373 | 25.6249 | 8.6468
| -5 | 27.0933 | 7.4672 | 27.04 | 7.8023 | 27.04 | 8.1373 | 26.9867 | 8.3288 | 26.88 | 8.5203 | 26.56 | 8.7596
| -3 | 28.5227 | 7.6395 | 28.448 | 7.9363 | 28.384 | 8.2331 | 28.288 | 8.4054 | 28.1173 | 8.5585 | 27.4347 | 8.6447
| -1 | 29.952 | 7.8118 | 29.856 | 8.0703 | 29.728 | 8.3288 | 29.5893 | 8.482 | 29.3547 | 8.5968 | 28.3093 | 8.5298
| 0 | 30.6667 | 7.898 | 30.56 | 8.1373 | 30.4 | 8.3767 | 30.24 | 8.5203 | 29.9733 | 8.616 | 28.7467 | 8.4724
| 1 | 31.232 | 7.8597 | 31.104 | 8.099 | 30.8693 | 8.3192 | 30.656 | 8.3958 | 30.3147 | 8.4149 | 28.864 | 8.1756
| 3 | 32.3627 | 7.7831 | 32.192 | 8.0224 | 31.808 | 8.2043 | 31.488 | 8.1469 | 30.9973 | 8.0129 | 29.0987 | 7.5821
| 5 | 33.4933 | 7.7065 | 33.28 | 7.9459 | 32.7467 | 8.0895 | 32.32 | 7.898 | 31.68 | 7.6108 | 29.3333 | 6.9885
| 6 | 34.4533 | 7.6587 | 34.1333 | 7.8501 | 33.6 | 7.9937 | 32.8 | 7.7544 | 31.84 | 7.4672 | 29.3333 | 6.8928
| 7 | 35.0133 | 7.6706 | 34.48 | 7.8142 | 33.7067 | 7.8262 | 32.84 | 7.5869 | 31.84 | 7.2997 | 29.3333 | 6.7372
| 9 | 36.1333 | 7.6946 | 35.1733 | 7.7424 | 33.92 | 7.4911 | 32.92 | 7.2518 | 31.84 | 6.9646 | 29.3333 | 6.4261
| 10 | 36.6933 | 7.7065 | 35.52 | 7.7065 | 34.0267 | 7.3236 | 32.96 | 7.0843 | 31.84 | 6.7971 | 29.3333 | 6.2705
| 11 | 36.9067 | 7.6969 | 35.6267 | 7.6204 | 34.0267 | 7.2183 | 32.96 | 6.9789 | 31.84 | 6.6917 | 29.3333 | 6.1748
| 14 | 37.5467 | 7.6682 | 35.9467 | 7.3619 | 34.0267 | 6.9024 | 32.96 | 6.663 | 31.84 | 6.3758 | 29.3333 | 5.8876
| 15 | 37.76 | 7.6587 | 36.0533 | 7.2757 | 34.0267 | 6.7971 | 32.96 | 6.5577 | 31.84 | 6.2705 | 29.3333 | 5.7919
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 14.3205 | 5.7918 | 14.3205 | 6.1028 | 14.3205 | 6.3749 | 14.3205 | 6.5303 | 14.2879 | 6.7247 | 14.2227 | 7.0357
| -17 | 15.9064 | 5.8486 | 15.9064 | 6.1626 | 15.9064 | 6.4374 | 15.9064 | 6.5944 | 15.8702 | 6.7907 | 15.7977 | 7.1047
| -15 | 16.9337 | 5.8865 | 16.9337 | 6.2025 | 16.9337 | 6.4791 | 16.9337 | 6.6371 | 16.8951 | 6.8346 | 16.818 | 7.1507
| -13 | 17.9321 | 5.9073 | 17.9321 | 6.2245 | 17.9321 | 6.502 | 17.9321 | 6.6606 | 17.8912 | 6.8588 | 17.8095 | 7.176
| -11 | 18.9305 | 5.9196 | 18.9305 | 6.2374 | 18.9305 | 6.5156 | 18.9305 | 6.6745 | 18.8874 | 6.8731 | 18.8011 | 7.1909
| -10 | 19.4331 | 5.9187 | 19.4331 | 6.2365 | 19.4331 | 6.5145 | 19.4331 | 6.6734 | 19.3888 | 6.872 | 19.3003 | 7.1898
| -9 | 20.0439 | 5.9743 | 20.0351 | 6.2841 | 20.0351 | 6.5622 | 20.0262 | 6.7211 | 19.9731 | 6.9117 | 19.8492 | 7.2057
| -7 | 21.2539 | 6.0961 | 21.2273 | 6.3847 | 21.2096 | 6.6522 | 21.1772 | 6.8058 | 21.0945 | 6.9753 | 20.823 | 7.1951
| -6 | 21.8549 | 6.1605 | 21.8195 | 6.4368 | 21.7871 | 6.6955 | 21.7408 | 6.8446 | 21.6395 | 7.0018 | 21.2687 | 7.1757
| -5 | 22.4875 | 6.1967 | 22.4432 | 6.4748 | 22.4432 | 6.7528 | 22.3989 | 6.9117 | 22.3104 | 7.0706 | 22.0448 | 7.2692
| -3 | 23.6738 | 6.3397 | 23.6118 | 6.586 | 23.5587 | 6.8323 | 23.479 | 6.9753 | 23.3374 | 7.1024 | 22.7708 | 7.1739
| -1 | 24.8602 | 6.4827 | 24.7805 | 6.6972 | 24.6742 | 6.9117 | 24.5591 | 7.0388 | 24.3644 | 7.1342 | 23.4967 | 7.0786
| 0 | 25.4533 | 6.5542 | 25.3648 | 6.7528 | 25.232 | 6.9515 | 25.0992 | 7.0706 | 24.8779 | 7.1501 | 23.8597 | 7.0309
| 1 | 25.9226 | 6.5225 | 25.8163 | 6.7211 | 25.6215 | 6.9038 | 25.4445 | 6.9673 | 25.1612 | 6.9832 | 23.9571 | 6.7846
| 3 | 26.861 | 6.4589 | 26.7194 | 6.6575 | 26.4006 | 6.8085 | 26.135 | 6.7608 | 25.7278 | 6.6496 | 24.1519 | 6.2921
| 5 | 27.7995 | 6.3953 | 27.6224 | 6.594 | 27.1797 | 6.7131 | 26.8256 | 6.5542 | 26.2944 | 6.3159 | 24.3467 | 5.7995
| 6 | 28.5963 | 6.3556 | 28.3307 | 6.5145 | 27.888 | 6.6337 | 27.224 | 6.4351 | 26.4272 | 6.1967 | 24.3467 | 5.7201
| 7 | 29.0611 | 6.3656 | 28.6184 | 6.4847 | 27.9765 | 6.4946 | 27.2572 | 6.296 | 26.4272 | 6.0577 | 24.3467 | 5.591
| 9 | 29.9907 | 6.3854 | 29.1939 | 6.4251 | 28.1536 | 6.2166 | 27.3236 | 6.018 | 26.4272 | 5.7796 | 24.3467 | 5.3328
| 10 | 30.4555 | 6.3953 | 29.4816 | 6.3953 | 28.2421 | 6.0776 | 27.3568 | 5.8789 | 26.4272 | 5.6406 | 24.3467 | 5.2037
| 11 | 30.6325 | 6.3874 | 29.5701 | 6.3238 | 28.2421 | 5.9902 | 27.3568 | 5.7916 | 26.4272 | 5.5532 | 24.3467 | 5.1242
| 14 | 31.1637 | 6.3636 | 29.8357 | 6.1093 | 28.2421 | 5.728 | 27.3568 | 5.5294 | 26.4272 | 5.2911 | 24.3467 | 4.8859
| 15 | 31.3408 | 6.3556 | 29.9243 | 6.0378 | 28.2421 | 5.6406 | 27.3568 | 5.442 | 26.4272 | 5.2037 | 24.3467 | 4.8064
Outdoor Unit: 20HP（AVWT-190HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 34.6259 | 15.2703 | 34.6259 | 16.0902 | 34.6259 | 16.8076 | 34.6259 | 17.2176 | 34.547 | 17.73 | 34.3892 | 18.5499
| -17 | 38.4604 | 15.4201 | 38.4604 | 16.248 | 38.4604 | 16.9725 | 38.4604 | 17.3864 | 38.3728 | 17.9039 | 38.1976 | 18.7318
| -15 | 40.9442 | 15.52 | 40.9442 | 16.3533 | 40.9442 | 17.0824 | 40.9442 | 17.499 | 40.851 | 18.0198 | 40.6644 | 18.8531
| -13 | 43.3583 | 15.5749 | 43.3583 | 16.4111 | 43.3583 | 17.1428 | 43.3583 | 17.561 | 43.2595 | 18.0836 | 43.062 | 18.9198
| -11 | 45.7723 | 15.6073 | 45.7723 | 16.4453 | 45.7723 | 17.1786 | 45.7723 | 17.5975 | 45.6681 | 18.1213 | 45.4595 | 18.9593
| -10 | 46.9875 | 15.6049 | 46.9875 | 16.4427 | 46.9875 | 17.1758 | 46.9875 | 17.5947 | 46.8805 | 18.1184 | 46.6664 | 18.9562
| -9 | 48.4646 | 15.7515 | 48.4432 | 16.5684 | 48.4432 | 17.3015 | 48.4218 | 17.7204 | 48.2934 | 18.2231 | 47.9937 | 18.9981
| -7 | 51.3902 | 16.0726 | 51.326 | 16.8337 | 51.2831 | 17.5389 | 51.2047 | 17.9438 | 51.0049 | 18.3907 | 50.3484 | 18.9702
| -6 | 52.8434 | 16.2425 | 52.7578 | 16.971 | 52.6793 | 17.6529 | 52.5675 | 18.0462 | 52.3226 | 18.4605 | 51.4259 | 18.919
| -5 | 54.3728 | 16.338 | 54.2658 | 17.0711 | 54.2658 | 17.8042 | 54.1588 | 18.2231 | 53.9447 | 18.642 | 53.3025 | 19.1657
| -3 | 57.2413 | 16.715 | 57.0915 | 17.3643 | 56.963 | 18.0137 | 56.7704 | 18.3907 | 56.4279 | 18.7258 | 55.0578 | 18.9143
| -1 | 60.1098 | 17.092 | 59.9172 | 17.6576 | 59.6603 | 18.2231 | 59.382 | 18.5583 | 58.911 | 18.8096 | 56.8132 | 18.663
| 0 | 61.5441 | 17.2805 | 61.33 | 17.8042 | 61.0089 | 18.3278 | 60.6878 | 18.642 | 60.1526 | 18.8515 | 57.6909 | 18.5373
| 1 | 62.6786 | 17.1968 | 62.4217 | 17.7204 | 61.9508 | 18.2022 | 61.5226 | 18.3697 | 60.8376 | 18.4116 | 57.9263 | 17.888
| 3 | 64.9477 | 17.0292 | 64.6052 | 17.5528 | 63.8346 | 17.9508 | 63.1924 | 17.8251 | 62.2077 | 17.5319 | 58.3973 | 16.5893
| 5 | 67.2168 | 16.8616 | 66.7887 | 17.3853 | 65.7183 | 17.6995 | 64.8621 | 17.2805 | 63.5777 | 16.6522 | 58.8682 | 15.2907
| 6 | 69.1434 | 16.7569 | 68.5012 | 17.1758 | 67.4309 | 17.49 | 65.8254 | 16.9663 | 63.8988 | 16.338 | 58.8682 | 15.0812
| 7 | 70.2673 | 16.7831 | 69.1969 | 17.0973 | 67.6449 | 17.1234 | 65.9057 | 16.5998 | 63.8988 | 15.9714 | 58.8682 | 14.7408
| 9 | 72.515 | 16.8354 | 70.5884 | 16.9402 | 68.0731 | 16.3903 | 66.0662 | 15.8667 | 63.8988 | 15.2383 | 58.8682 | 14.0601
| 10 | 73.6388 | 16.8616 | 71.2841 | 16.8616 | 68.2871 | 16.0238 | 66.1465 | 15.5001 | 63.8988 | 14.8717 | 58.8682 | 13.7197
| 11 | 74.0669 | 16.8407 | 71.4981 | 16.6731 | 68.2871 | 15.7934 | 66.1465 | 15.2697 | 63.8988 | 14.6413 | 58.8682 | 13.5102
| 14 | 75.3513 | 16.7778 | 72.1403 | 16.1076 | 68.2871 | 15.1021 | 66.1465 | 14.5785 | 63.8988 | 13.9501 | 58.8682 | 12.8819
| 15 | 75.7795 | 16.7569 | 72.3544 | 15.919 | 68.2871 | 14.8717 | 66.1465 | 14.3481 | 63.8988 | 13.7197 | 58.8682 | 12.6724
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 34.5223 | 15.2271 | 34.5223 | 16.0447 | 34.5223 | 16.76 | 34.5223 | 17.1688 | 34.4437 | 17.6798 | 34.2864 | 18.4974
| -17 | 38.3454 | 15.3765 | 38.3454 | 16.2021 | 38.3454 | 16.9244 | 38.3454 | 17.3372 | 38.258 | 17.8532 | 38.0833 | 18.6788
| -15 | 40.8218 | 15.476 | 40.8218 | 16.307 | 40.8218 | 17.034 | 40.8218 | 17.4495 | 40.7288 | 17.9688 | 40.5428 | 18.7998
| -13 | 43.2286 | 15.5308 | 43.2286 | 16.3647 | 43.2286 | 17.0943 | 43.2286 | 17.5113 | 43.1301 | 18.0324 | 42.9332 | 18.8663
| -11 | 45.6354 | 15.5632 | 45.6354 | 16.3988 | 45.6354 | 17.1299 | 45.6354 | 17.5477 | 45.5315 | 18.07 | 45.3236 | 18.9056
| -10 | 46.847 | 15.5607 | 46.847 | 16.3962 | 46.847 | 17.1272 | 46.847 | 17.5449 | 46.7403 | 18.0671 | 46.5269 | 18.9026
| -9 | 48.3196 | 15.7069 | 48.2983 | 16.5215 | 48.2983 | 17.2525 | 48.277 | 17.6703 | 48.1489 | 18.1715 | 47.8501 | 18.9444
| -7 | 51.2365 | 16.0272 | 51.1724 | 16.786 | 51.1298 | 17.4892 | 51.0515 | 17.893 | 50.8523 | 18.3386 | 50.1978 | 18.9165
| -6 | 52.6854 | 16.1966 | 52.6 | 16.923 | 52.5218 | 17.603 | 52.4103 | 17.9952 | 52.1661 | 18.4083 | 51.272 | 18.8654
| -5 | 54.2102 | 16.2917 | 54.1035 | 17.0228 | 54.1035 | 17.7538 | 53.9968 | 18.1715 | 53.7834 | 18.5893 | 53.1431 | 19.1114
| -3 | 57.0701 | 16.6677 | 56.9207 | 17.3152 | 56.7927 | 17.9627 | 56.6006 | 18.3386 | 56.2591 | 18.6728 | 54.8932 | 18.8608
| -1 | 59.93 | 17.0437 | 59.7379 | 17.6076 | 59.4818 | 18.1715 | 59.2044 | 18.5057 | 58.7348 | 18.7564 | 56.6433 | 18.6102
| 0 | 61.36 | 17.2316 | 61.1465 | 17.7538 | 60.8264 | 18.276 | 60.5063 | 18.5893 | 59.9727 | 18.7981 | 57.5183 | 18.4848
| 1 | 62.4911 | 17.1481 | 62.235 | 17.6703 | 61.7655 | 18.1507 | 61.3386 | 18.3177 | 60.6557 | 18.3595 | 57.7531 | 17.8373
| 3 | 64.7534 | 16.981 | 64.412 | 17.5032 | 63.6436 | 17.9 | 63.0034 | 17.7747 | 62.0216 | 17.4823 | 58.2226 | 16.5424
| 5 | 67.0158 | 16.8139 | 66.5889 | 17.3361 | 65.5218 | 17.6494 | 64.6681 | 17.2316 | 63.3875 | 16.605 | 58.6922 | 15.2474
| 6 | 68.9366 | 16.7095 | 68.2963 | 17.1272 | 67.2292 | 17.4405 | 65.6285 | 16.9183 | 63.7077 | 16.2917 | 58.6922 | 15.0385
| 7 | 70.0571 | 16.7356 | 68.99 | 17.0489 | 67.4426 | 17.075 | 65.7085 | 16.5528 | 63.7077 | 15.9262 | 58.6922 | 14.6991
| 9 | 72.2981 | 16.7878 | 70.3772 | 16.8922 | 67.8695 | 16.3439 | 65.8686 | 15.8218 | 63.7077 | 15.1952 | 58.6922 | 14.0203
| 10 | 73.4185 | 16.8139 | 71.0709 | 16.8139 | 68.0829 | 15.9784 | 65.9486 | 15.4563 | 63.7077 | 14.8296 | 58.6922 | 13.6809
| 11 | 73.8454 | 16.793 | 71.2843 | 16.6259 | 68.0829 | 15.7487 | 65.9486 | 15.2265 | 63.7077 | 14.5999 | 58.6922 | 13.472
| 14 | 75.126 | 16.7303 | 71.9246 | 16.062 | 68.0829 | 15.0594 | 65.9486 | 14.5372 | 63.7077 | 13.9106 | 58.6922 | 12.8454
| 15 | 75.5528 | 16.7095 | 72.138 | 15.874 | 68.0829 | 14.8296 | 65.9486 | 14.3075 | 63.7077 | 13.6809 | 58.6922 | 12.6365
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 34.4534 | 15.1263 | 34.4534 | 15.9384 | 34.4534 | 16.6491 | 34.4534 | 17.0551 | 34.3749 | 17.5627 | 34.2179 | 18.3749
| -17 | 38.2688 | 15.2746 | 38.2688 | 16.0948 | 38.2688 | 16.8124 | 38.2688 | 17.2224 | 38.1817 | 17.735 | 38.0073 | 18.5551
| -15 | 40.7403 | 15.3736 | 40.7403 | 16.199 | 40.7403 | 16.9212 | 40.7403 | 17.3339 | 40.6475 | 17.8498 | 40.4619 | 18.6753
| -13 | 43.1423 | 15.428 | 43.1423 | 16.2563 | 43.1423 | 16.9811 | 43.1423 | 17.3953 | 43.044 | 17.913 | 42.8475 | 18.7413
| -11 | 45.5443 | 15.4601 | 45.5443 | 16.2902 | 45.5443 | 17.0165 | 45.5443 | 17.4315 | 45.4406 | 17.9503 | 45.2331 | 18.7804
| -10 | 46.7535 | 15.4576 | 46.7535 | 16.2876 | 46.7535 | 17.0138 | 46.7535 | 17.4287 | 46.647 | 17.9475 | 46.434 | 18.7774
| -9 | 48.2232 | 15.6029 | 48.2019 | 16.4121 | 48.2019 | 17.1383 | 48.1806 | 17.5532 | 48.0528 | 18.0512 | 47.7546 | 18.8189
| -7 | 51.1342 | 15.921 | 51.0703 | 16.6749 | 51.0277 | 17.3734 | 50.9496 | 17.7746 | 50.7508 | 18.2172 | 50.0976 | 18.7912
| -6 | 52.5802 | 16.0893 | 52.495 | 16.8109 | 52.4169 | 17.4864 | 52.3057 | 17.876 | 52.0619 | 18.2863 | 51.1697 | 18.7405
| -5 | 54.102 | 16.1838 | 53.9955 | 16.91 | 53.9955 | 17.6362 | 53.889 | 18.0512 | 53.676 | 18.4662 | 53.037 | 18.9849
| -3 | 56.9562 | 16.5573 | 56.8071 | 17.2005 | 56.6793 | 17.8437 | 56.4876 | 18.2172 | 56.1468 | 18.5492 | 54.7836 | 18.7359
| -1 | 59.8104 | 16.9308 | 59.6187 | 17.491 | 59.3631 | 18.0512 | 59.0862 | 18.3832 | 58.6176 | 18.6322 | 56.5302 | 18.4869
| 0 | 61.2375 | 17.1175 | 61.0245 | 17.6362 | 60.705 | 18.1549 | 60.3855 | 18.4662 | 59.853 | 18.6737 | 57.4035 | 18.3624
| 1 | 62.3664 | 17.0345 | 62.1108 | 17.5532 | 61.6422 | 18.0304 | 61.2162 | 18.1964 | 60.5346 | 18.2379 | 57.6378 | 17.7192
| 3 | 64.6242 | 16.8685 | 64.2834 | 17.3872 | 63.5166 | 17.7815 | 62.8776 | 17.657 | 61.8978 | 17.3665 | 58.1064 | 16.4328
| 5 | 66.882 | 16.7025 | 66.456 | 17.2213 | 65.391 | 17.5325 | 64.539 | 17.1175 | 63.261 | 16.4951 | 58.575 | 15.1464
| 6 | 68.799 | 16.5988 | 68.16 | 17.0138 | 67.095 | 17.325 | 65.4975 | 16.8063 | 63.5805 | 16.1838 | 58.575 | 14.9389
| 7 | 69.9172 | 16.6247 | 68.8522 | 16.936 | 67.308 | 16.9619 | 65.5774 | 16.4432 | 63.5805 | 15.8207 | 58.575 | 14.6018
| 9 | 72.1538 | 16.6766 | 70.2368 | 16.7804 | 67.734 | 16.2357 | 65.7371 | 15.717 | 63.5805 | 15.0945 | 58.575 | 13.9274
| 10 | 73.272 | 16.7025 | 70.929 | 16.7025 | 67.947 | 15.8726 | 65.817 | 15.3539 | 63.5805 | 14.7314 | 58.575 | 13.5903
| 11 | 73.698 | 16.6818 | 71.142 | 16.5158 | 67.947 | 15.6444 | 65.817 | 15.1257 | 63.5805 | 14.5032 | 58.575 | 13.3828
| 14 | 74.976 | 16.6196 | 71.781 | 15.9556 | 67.947 | 14.9597 | 65.817 | 14.441 | 63.5805 | 13.8185 | 58.575 | 12.7603
| 15 | 75.402 | 16.5988 | 71.994 | 15.7689 | 67.947 | 14.7314 | 65.817 | 14.2127 | 63.5805 | 13.5903 | 58.575 | 12.5528
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 33.9681 | 14.9822 | 33.9681 | 15.7866 | 33.9681 | 16.4905 | 33.9681 | 16.8927 | 33.8908 | 17.3955 | 33.736 | 18.1999
| -17 | 37.7298 | 15.1292 | 37.7298 | 15.9415 | 37.7298 | 16.6522 | 37.7298 | 17.0584 | 37.6439 | 17.5661 | 37.472 | 18.3784
| -15 | 40.1665 | 15.2271 | 40.1665 | 16.0447 | 40.1665 | 16.7601 | 40.1665 | 17.1689 | 40.075 | 17.6798 | 39.892 | 18.4974
| -13 | 42.5347 | 15.281 | 42.5347 | 16.1015 | 42.5347 | 16.8194 | 42.5347 | 17.2296 | 42.4378 | 17.7424 | 42.244 | 18.5629
| -11 | 44.9029 | 15.3129 | 44.9029 | 16.135 | 44.9029 | 16.8544 | 44.9029 | 17.2655 | 44.8006 | 17.7794 | 44.596 | 18.6015
| -10 | 46.095 | 15.3104 | 46.095 | 16.1325 | 46.095 | 16.8517 | 46.095 | 17.2628 | 45.99 | 17.7765 | 45.78 | 18.5986
| -9 | 47.544 | 15.4543 | 47.523 | 16.2558 | 47.523 | 16.975 | 47.502 | 17.3861 | 47.376 | 17.8793 | 47.082 | 18.6397
| -7 | 50.414 | 15.7694 | 50.351 | 16.5161 | 50.309 | 17.208 | 50.232 | 17.6053 | 50.036 | 18.0437 | 49.392 | 18.6123
| -6 | 51.8397 | 15.9361 | 51.7557 | 16.6508 | 51.6787 | 17.3198 | 51.569 | 17.7057 | 51.3287 | 18.1122 | 50.449 | 18.562
| -5 | 53.34 | 16.0297 | 53.235 | 16.749 | 53.235 | 17.4683 | 53.13 | 17.8793 | 52.92 | 18.2903 | 52.29 | 18.8041
| -3 | 56.154 | 16.3996 | 56.007 | 17.0367 | 55.881 | 17.6738 | 55.692 | 18.0437 | 55.356 | 18.3725 | 54.012 | 18.5575
| -1 | 58.968 | 16.7695 | 58.779 | 17.3244 | 58.527 | 17.8793 | 58.254 | 18.2081 | 57.792 | 18.4547 | 55.734 | 18.3109
| 0 | 60.375 | 16.9545 | 60.165 | 17.4683 | 59.85 | 17.982 | 59.535 | 18.2903 | 59.01 | 18.4958 | 56.595 | 18.1875
| 1 | 61.488 | 16.8723 | 61.236 | 17.3861 | 60.774 | 17.8587 | 60.354 | 18.0231 | 59.682 | 18.0642 | 56.826 | 17.5505
| 3 | 63.714 | 16.7079 | 63.378 | 17.2217 | 62.622 | 17.6121 | 61.992 | 17.4888 | 61.026 | 17.2011 | 57.288 | 16.2763
| 5 | 65.94 | 16.5435 | 65.52 | 17.0572 | 64.47 | 17.3655 | 63.63 | 16.9545 | 62.37 | 16.338 | 57.75 | 15.0022
| 6 | 67.83 | 16.4407 | 67.2 | 16.8517 | 66.15 | 17.16 | 64.575 | 16.6462 | 62.685 | 16.0297 | 57.75 | 14.7966
| 7 | 68.9325 | 16.4664 | 67.8825 | 16.7747 | 66.36 | 16.8004 | 64.6538 | 16.2866 | 62.685 | 15.6701 | 57.75 | 14.4627
| 9 | 71.1375 | 16.5178 | 69.2475 | 16.6205 | 66.78 | 16.0811 | 64.8113 | 15.5673 | 62.685 | 14.9508 | 57.75 | 13.7948
| 10 | 72.24 | 16.5435 | 69.93 | 16.5435 | 66.99 | 15.7214 | 64.89 | 15.2077 | 62.685 | 14.5911 | 57.75 | 13.4608
| 11 | 72.66 | 16.5229 | 70.14 | 16.3585 | 66.99 | 15.4954 | 64.89 | 14.9816 | 62.685 | 14.3651 | 57.75 | 13.2553
| 14 | 73.92 | 16.4613 | 70.77 | 15.8036 | 66.99 | 14.8172 | 64.89 | 14.3034 | 62.685 | 13.6869 | 57.75 | 12.6388
| 15 | 74.34 | 16.4407 | 70.98 | 15.6187 | 66.99 | 14.5911 | 64.89 | 14.0774 | 62.685 | 13.4608 | 57.75 | 12.4333
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 33.6446 | 14.6941 | 33.6446 | 15.483 | 33.6446 | 16.1734 | 33.6446 | 16.5678 | 33.568 | 17.0609 | 33.4147 | 17.8499
| -17 | 37.3705 | 14.8382 | 37.3705 | 15.6349 | 37.3705 | 16.332 | 37.3705 | 16.7304 | 37.2854 | 17.2283 | 37.1151 | 18.025
| -15 | 39.7839 | 14.9343 | 39.7839 | 15.7362 | 39.7839 | 16.4378 | 39.7839 | 16.8387 | 39.6933 | 17.3398 | 39.5121 | 18.1417
| -13 | 42.1296 | 14.9872 | 42.1296 | 15.7918 | 42.1296 | 16.4959 | 42.1296 | 16.8983 | 42.0336 | 17.4012 | 41.8417 | 18.2059
| -11 | 44.4752 | 15.0184 | 44.4752 | 15.8247 | 44.4752 | 16.5303 | 44.4752 | 16.9335 | 44.3739 | 17.4375 | 44.1713 | 18.2438
| -10 | 45.656 | 15.016 | 45.656 | 15.8222 | 45.656 | 16.5277 | 45.656 | 16.9308 | 45.552 | 17.4347 | 45.344 | 18.2409
| -9 | 47.0912 | 15.1571 | 47.0704 | 15.9431 | 47.0704 | 16.6486 | 47.0496 | 17.0517 | 46.9248 | 17.5354 | 46.6336 | 18.2812
| -7 | 49.9339 | 15.4661 | 49.8715 | 16.1985 | 49.8299 | 16.877 | 49.7536 | 17.2667 | 49.5595 | 17.6967 | 48.9216 | 18.2543
| -6 | 51.346 | 15.6296 | 51.2628 | 16.3306 | 51.1865 | 16.9868 | 51.0779 | 17.3652 | 50.8398 | 17.7639 | 49.9685 | 18.2051
| -5 | 52.832 | 15.7214 | 52.728 | 16.4269 | 52.728 | 17.1323 | 52.624 | 17.5354 | 52.416 | 17.9386 | 51.792 | 18.4425
| -3 | 55.6192 | 16.0842 | 55.4736 | 16.7091 | 55.3488 | 17.3339 | 55.1616 | 17.6967 | 54.8288 | 18.0192 | 53.4976 | 18.2006
| -1 | 58.4064 | 16.447 | 58.2192 | 16.9912 | 57.9696 | 17.5354 | 57.6992 | 17.8579 | 57.2416 | 18.0998 | 55.2032 | 17.9587
| 0 | 59.8 | 16.6284 | 59.592 | 17.1323 | 59.28 | 17.6362 | 58.968 | 17.9386 | 58.448 | 18.1401 | 56.056 | 17.8378
| 1 | 60.9024 | 16.5478 | 60.6528 | 17.0517 | 60.1952 | 17.5153 | 59.7792 | 17.6765 | 59.1136 | 17.7169 | 56.2848 | 17.213
| 3 | 63.1072 | 16.3866 | 62.7744 | 16.8905 | 62.0256 | 17.2734 | 61.4016 | 17.1525 | 60.4448 | 16.8703 | 56.7424 | 15.9633
| 5 | 65.312 | 16.2253 | 64.896 | 16.7292 | 63.856 | 17.0316 | 63.024 | 16.6284 | 61.776 | 16.0238 | 57.2 | 14.7137
| 6 | 67.184 | 16.1246 | 66.56 | 16.5277 | 65.52 | 16.83 | 63.96 | 16.3261 | 62.088 | 15.7214 | 57.2 | 14.5121
| 7 | 68.276 | 16.1497 | 67.236 | 16.4521 | 65.728 | 16.4773 | 64.038 | 15.9734 | 62.088 | 15.3687 | 57.2 | 14.1846
| 9 | 70.46 | 16.2001 | 68.588 | 16.3009 | 66.144 | 15.7718 | 64.194 | 15.2679 | 62.088 | 14.6633 | 57.2 | 13.5295
| 10 | 71.552 | 16.2253 | 69.264 | 16.2253 | 66.352 | 15.4191 | 64.272 | 14.9152 | 62.088 | 14.3105 | 57.2 | 13.202
| 11 | 71.968 | 16.2052 | 69.472 | 16.0439 | 66.352 | 15.1974 | 64.272 | 14.6935 | 62.088 | 14.0888 | 57.2 | 13.0004
| 14 | 73.216 | 16.1447 | 70.096 | 15.4997 | 66.352 | 14.5323 | 64.272 | 14.0284 | 62.088 | 13.4237 | 57.2 | 12.3957
| 15 | 73.632 | 16.1246 | 70.304 | 15.3183 | 66.352 | 14.3105 | 64.272 | 13.8066 | 62.088 | 13.202 | 57.2 | 12.1942
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 32.3506 | 14.406 | 32.3506 | 15.1795 | 32.3506 | 15.8562 | 32.3506 | 16.243 | 32.2769 | 16.7264 | 32.1295 | 17.4999
| -17 | 35.9332 | 14.5473 | 35.9332 | 15.3283 | 35.9332 | 16.0118 | 35.9332 | 16.4023 | 35.8513 | 16.8905 | 35.6876 | 17.6715
| -15 | 38.2538 | 14.6415 | 38.2538 | 15.4276 | 38.2538 | 16.1155 | 38.2538 | 16.5085 | 38.1667 | 16.9998 | 37.9924 | 17.786
| -13 | 40.5092 | 14.6933 | 40.5092 | 15.4822 | 40.5092 | 16.1725 | 40.5092 | 16.5669 | 40.4169 | 17.06 | 40.2324 | 17.8489
| -11 | 42.7646 | 14.7239 | 42.7646 | 15.5145 | 42.7646 | 16.2062 | 42.7646 | 16.6015 | 42.6672 | 17.0955 | 42.4724 | 17.8861
| -10 | 43.9 | 14.7216 | 43.9 | 15.512 | 43.9 | 16.2036 | 43.9 | 16.5988 | 43.8 | 17.0928 | 43.6 | 17.8832
| -9 | 45.28 | 14.8599 | 45.26 | 15.6305 | 45.26 | 16.3222 | 45.24 | 16.7174 | 45.12 | 17.1916 | 44.84 | 17.9228
| -7 | 48.0133 | 15.1629 | 47.9533 | 15.8808 | 47.9133 | 16.5461 | 47.84 | 16.9281 | 47.6533 | 17.3497 | 47.04 | 17.8964
| -6 | 49.3711 | 15.3232 | 49.2911 | 16.0104 | 49.2178 | 16.6537 | 49.1133 | 17.0248 | 48.8844 | 17.4156 | 48.0467 | 17.8481
| -5 | 50.8 | 15.4132 | 50.7 | 16.1048 | 50.7 | 16.7964 | 50.6 | 17.1916 | 50.4 | 17.5868 | 49.8 | 18.0808
| -3 | 53.48 | 15.7689 | 53.34 | 16.3814 | 53.22 | 16.994 | 53.04 | 17.3497 | 52.72 | 17.6659 | 51.44 | 17.8437
| -1 | 56.16 | 16.1246 | 55.98 | 16.6581 | 55.74 | 17.1916 | 55.48 | 17.5078 | 55.04 | 17.7449 | 53.08 | 17.6066
| 0 | 57.5 | 16.3024 | 57.3 | 16.7964 | 57 | 17.2904 | 56.7 | 17.5868 | 56.2 | 17.7844 | 53.9 | 17.488
| 1 | 58.56 | 16.2234 | 58.32 | 16.7174 | 57.88 | 17.1719 | 57.48 | 17.3299 | 56.84 | 17.3695 | 54.12 | 16.8754
| 3 | 60.68 | 16.0653 | 60.36 | 16.5593 | 59.64 | 16.9347 | 59.04 | 16.8162 | 58.12 | 16.5395 | 54.56 | 15.6503
| 5 | 62.8 | 15.9072 | 62.4 | 16.4012 | 61.4 | 16.6976 | 60.6 | 16.3024 | 59.4 | 15.7096 | 55 | 14.4251
| 6 | 64.6 | 15.8084 | 64 | 16.2036 | 63 | 16.5 | 61.5 | 16.006 | 59.7 | 15.4132 | 55 | 14.2275
| 7 | 65.65 | 15.8331 | 64.65 | 16.1295 | 63.2 | 16.1542 | 61.575 | 15.6602 | 59.7 | 15.0674 | 55 | 13.9064
| 9 | 67.75 | 15.8825 | 65.95 | 15.9813 | 63.6 | 15.4626 | 61.725 | 14.9686 | 59.7 | 14.3757 | 55 | 13.2642
| 10 | 68.8 | 15.9072 | 66.6 | 15.9072 | 63.8 | 15.1168 | 61.8 | 14.6228 | 59.7 | 14.0299 | 55 | 12.9431
| 11 | 69.2 | 15.8874 | 66.8 | 15.7293 | 63.8 | 14.8994 | 61.8 | 14.4054 | 59.7 | 13.8126 | 55 | 12.7455
| 14 | 70.4 | 15.8281 | 67.4 | 15.1958 | 63.8 | 14.2473 | 61.8 | 13.7533 | 59.7 | 13.1605 | 55 | 12.1527
| 15 | 70.8 | 15.8084 | 67.6 | 15.018 | 63.8 | 14.0299 | 61.8 | 13.5359 | 59.7 | 12.9431 | 55 | 11.9551
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 29.1155 | 11.9463 | 29.1155 | 12.5877 | 29.1155 | 13.1489 | 29.1155 | 13.4696 | 29.0492 | 13.8705 | 28.9166 | 14.5119
| -17 | 32.3399 | 12.0634 | 32.3399 | 12.7111 | 32.3399 | 13.2779 | 32.3399 | 13.6017 | 32.2662 | 14.0066 | 32.1189 | 14.6543
| -15 | 34.4284 | 12.1416 | 34.4284 | 12.7935 | 34.4284 | 13.3639 | 34.4284 | 13.6898 | 34.35 | 14.0973 | 34.1931 | 14.7491
| -13 | 36.4583 | 12.1845 | 36.4583 | 12.8387 | 36.4583 | 13.4112 | 36.4583 | 13.7383 | 36.3752 | 14.1471 | 36.2091 | 14.8013
| -11 | 38.4882 | 12.2099 | 38.4882 | 12.8655 | 38.4882 | 13.4391 | 38.4882 | 13.7669 | 38.4005 | 14.1766 | 38.2251 | 14.8322
| -10 | 39.51 | 12.208 | 39.51 | 12.8634 | 39.51 | 13.437 | 39.51 | 13.7647 | 39.42 | 14.1743 | 39.24 | 14.8298
| -9 | 40.752 | 12.3227 | 40.734 | 12.9617 | 40.734 | 13.5353 | 40.716 | 13.863 | 40.608 | 14.2563 | 40.356 | 14.8626
| -7 | 43.212 | 12.5739 | 43.158 | 13.1693 | 43.122 | 13.721 | 43.056 | 14.0378 | 42.888 | 14.3874 | 42.336 | 14.8407
| -6 | 44.434 | 12.7068 | 44.362 | 13.2767 | 44.296 | 13.8102 | 44.202 | 14.1179 | 43.996 | 14.442 | 43.242 | 14.8007
| -5 | 45.72 | 12.7815 | 45.63 | 13.355 | 45.63 | 13.9285 | 45.54 | 14.2563 | 45.36 | 14.584 | 44.82 | 14.9937
| -3 | 48.132 | 13.0765 | 48.006 | 13.5844 | 47.898 | 14.0924 | 47.736 | 14.3874 | 47.448 | 14.6496 | 46.296 | 14.797
| -1 | 50.544 | 13.3714 | 50.382 | 13.8138 | 50.166 | 14.2563 | 49.932 | 14.5185 | 49.536 | 14.7151 | 47.772 | 14.6004
| 0 | 51.75 | 13.5189 | 51.57 | 13.9285 | 51.3 | 14.3382 | 51.03 | 14.584 | 50.58 | 14.7479 | 48.51 | 14.5021
| 1 | 52.704 | 13.4533 | 52.488 | 13.863 | 52.092 | 14.2399 | 51.732 | 14.371 | 51.156 | 14.4038 | 48.708 | 13.9941
| 3 | 54.612 | 13.3222 | 54.324 | 13.7319 | 53.676 | 14.0433 | 53.136 | 13.9449 | 52.308 | 13.7155 | 49.104 | 12.9781
| 5 | 56.52 | 13.1912 | 56.16 | 13.6008 | 55.26 | 13.8466 | 54.54 | 13.5189 | 53.46 | 13.0273 | 49.5 | 11.9622
| 6 | 58.14 | 13.1092 | 57.6 | 13.437 | 56.7 | 13.6828 | 55.35 | 13.2731 | 53.73 | 12.7815 | 49.5 | 11.7983
| 7 | 59.085 | 13.1297 | 58.185 | 13.3755 | 56.88 | 13.396 | 55.4175 | 12.9863 | 53.73 | 12.4947 | 49.5 | 11.532
| 9 | 60.975 | 13.1707 | 59.355 | 13.2526 | 57.24 | 12.8225 | 55.5525 | 12.4128 | 53.73 | 11.9212 | 49.5 | 10.9995
| 10 | 61.92 | 13.1912 | 59.94 | 13.1912 | 57.42 | 12.5357 | 55.62 | 12.126 | 53.73 | 11.6344 | 49.5 | 10.7332
| 11 | 62.28 | 13.1748 | 60.12 | 13.0437 | 57.42 | 12.3554 | 55.62 | 11.9458 | 53.73 | 11.4542 | 49.5 | 10.5693
| 14 | 63.36 | 13.1256 | 60.66 | 12.6012 | 57.42 | 11.8147 | 55.62 | 11.405 | 53.73 | 10.9134 | 49.5 | 10.0777
| 15 | 63.72 | 13.1092 | 60.84 | 12.4538 | 57.42 | 11.6344 | 55.62 | 11.2248 | 53.73 | 10.7332 | 49.5 | 9.9139
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 25.8158 | 10.5064 | 25.8158 | 11.0705 | 25.8158 | 11.5641 | 25.8158 | 11.8462 | 25.757 | 12.1987 | 25.6394 | 12.7628
| -17 | 28.6747 | 10.6095 | 28.6747 | 11.1791 | 28.6747 | 11.6775 | 28.6747 | 11.9624 | 28.6094 | 12.3184 | 28.4787 | 12.888
| -15 | 30.5265 | 10.6782 | 30.5265 | 11.2515 | 30.5265 | 11.7532 | 30.5265 | 12.0398 | 30.457 | 12.3981 | 30.3179 | 12.9715
| -13 | 32.3263 | 10.716 | 32.3263 | 11.2913 | 32.3263 | 11.7947 | 32.3263 | 12.0824 | 32.2527 | 12.442 | 32.1054 | 13.0174
| -11 | 34.1262 | 10.7383 | 34.1262 | 11.3148 | 34.1262 | 11.8193 | 34.1262 | 12.1076 | 34.0484 | 12.4679 | 33.893 | 13.0445
| -10 | 35.0322 | 10.7366 | 35.0322 | 11.313 | 35.0322 | 11.8174 | 35.0322 | 12.1057 | 34.9524 | 12.466 | 34.7928 | 13.0424
| -9 | 36.1334 | 10.8375 | 36.1175 | 11.3995 | 36.1175 | 11.9039 | 36.1015 | 12.1921 | 36.0058 | 12.538 | 35.7823 | 13.0712
| -7 | 38.3146 | 11.0584 | 38.2668 | 11.582 | 38.2348 | 12.0672 | 38.1763 | 12.3459 | 38.0274 | 12.6533 | 37.5379 | 13.052
| -6 | 39.3981 | 11.1753 | 39.3343 | 11.6765 | 39.2758 | 12.1457 | 39.1924 | 12.4163 | 39.0098 | 12.7013 | 38.3412 | 13.0168
| -5 | 40.5384 | 11.241 | 40.4586 | 11.7454 | 40.4586 | 12.2498 | 40.3788 | 12.538 | 40.2192 | 12.8262 | 39.7404 | 13.1865
| -3 | 42.677 | 11.5004 | 42.5653 | 11.9471 | 42.4696 | 12.3939 | 42.3259 | 12.6533 | 42.0706 | 12.8839 | 41.0491 | 13.0136
| -1 | 44.8157 | 11.7598 | 44.672 | 12.1489 | 44.4805 | 12.538 | 44.273 | 12.7686 | 43.9219 | 12.9415 | 42.3578 | 12.8407
| 0 | 45.885 | 11.8895 | 45.7254 | 12.2498 | 45.486 | 12.6101 | 45.2466 | 12.8262 | 44.8476 | 12.9704 | 43.0122 | 12.7542
| 1 | 46.7309 | 11.8318 | 46.5394 | 12.1921 | 46.1882 | 12.5236 | 45.869 | 12.6389 | 45.3583 | 12.6677 | 43.1878 | 12.3074
| 3 | 48.4226 | 11.7166 | 48.1673 | 12.0768 | 47.5927 | 12.3507 | 47.1139 | 12.2642 | 46.3798 | 12.0624 | 43.5389 | 11.4139
| 5 | 50.1144 | 11.6013 | 49.7952 | 11.9615 | 48.9972 | 12.1777 | 48.3588 | 11.8895 | 47.4012 | 11.4571 | 43.89 | 10.5204
| 6 | 51.5508 | 11.5292 | 51.072 | 11.8174 | 50.274 | 12.0336 | 49.077 | 11.6733 | 47.6406 | 11.241 | 43.89 | 10.3763
| 7 | 52.3887 | 11.5472 | 51.5907 | 11.7634 | 50.4336 | 11.7814 | 49.1369 | 11.4211 | 47.6406 | 10.9888 | 43.89 | 10.1421
| 9 | 54.0645 | 11.5832 | 52.6281 | 11.6553 | 50.7528 | 11.277 | 49.2565 | 10.9167 | 47.6406 | 10.4844 | 43.89 | 9.6737
| 10 | 54.9024 | 11.6013 | 53.1468 | 11.6013 | 50.9124 | 11.0248 | 49.3164 | 10.6645 | 47.6406 | 10.2322 | 43.89 | 9.4395
| 11 | 55.2216 | 11.5869 | 53.3064 | 11.4716 | 50.9124 | 10.8663 | 49.3164 | 10.506 | 47.6406 | 10.0736 | 43.89 | 9.2954
| 14 | 56.1792 | 11.5436 | 53.7852 | 11.0824 | 50.9124 | 10.3907 | 49.3164 | 10.0304 | 47.6406 | 9.5981 | 43.89 | 8.8631
| 15 | 56.4984 | 11.5292 | 53.9448 | 10.9527 | 50.9124 | 10.2322 | 49.3164 | 9.8719 | 47.6406 | 9.4395 | 43.89 | 8.719
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 22.5807 | 9.1351 | 22.5807 | 9.6255 | 22.5807 | 10.0547 | 22.5807 | 10.2999 | 22.5293 | 10.6065 | 22.4264 | 11.0969
| -17 | 25.0814 | 9.2247 | 25.0814 | 9.7199 | 25.0814 | 10.1533 | 25.0814 | 10.401 | 25.0242 | 10.7105 | 24.91 | 11.2058
| -15 | 26.7011 | 9.2844 | 26.7011 | 9.7829 | 26.7011 | 10.2191 | 26.7011 | 10.4683 | 26.6403 | 10.7799 | 26.5187 | 11.2784
| -13 | 28.2754 | 9.3172 | 28.2754 | 9.8175 | 28.2754 | 10.2552 | 28.2754 | 10.5054 | 28.211 | 10.818 | 28.0822 | 11.3183
| -11 | 29.8497 | 9.3367 | 29.8497 | 9.838 | 29.8497 | 10.2766 | 29.8497 | 10.5272 | 29.7817 | 10.8406 | 29.6457 | 11.3418
| -10 | 30.6422 | 9.3352 | 30.6422 | 9.8364 | 30.6422 | 10.2749 | 30.6422 | 10.5256 | 30.5724 | 10.8388 | 30.4328 | 11.34
| -9 | 31.6054 | 9.4229 | 31.5915 | 9.9116 | 31.5915 | 10.3501 | 31.5775 | 10.6007 | 31.4938 | 10.9015 | 31.2983 | 11.3651
| -7 | 33.5133 | 9.615 | 33.4714 | 10.0703 | 33.4435 | 10.4921 | 33.3923 | 10.7344 | 33.262 | 11.0017 | 32.8339 | 11.3484
| -6 | 34.461 | 9.7166 | 34.4052 | 10.1524 | 34.354 | 10.5604 | 34.2811 | 10.7957 | 34.1213 | 11.0435 | 33.5366 | 11.3178
| -5 | 35.4584 | 9.7737 | 35.3886 | 10.2123 | 35.3886 | 10.6509 | 35.3188 | 10.9015 | 35.1792 | 11.1521 | 34.7604 | 11.4653
| -3 | 37.329 | 9.9993 | 37.2313 | 10.3877 | 37.1476 | 10.7762 | 37.0219 | 11.0017 | 36.7986 | 11.2022 | 35.9051 | 11.315
| -1 | 39.1997 | 10.2248 | 39.074 | 10.5631 | 38.9065 | 10.9015 | 38.725 | 11.102 | 38.4179 | 11.2523 | 37.0498 | 11.1646
| 0 | 40.135 | 10.3376 | 39.9954 | 10.6509 | 39.786 | 10.9641 | 39.5766 | 11.1521 | 39.2276 | 11.2774 | 37.6222 | 11.0894
| 1 | 40.8749 | 10.2875 | 40.7074 | 10.6007 | 40.4002 | 10.8889 | 40.121 | 10.9892 | 39.6743 | 11.0142 | 37.7758 | 10.701
| 3 | 42.3546 | 10.1872 | 42.1313 | 10.5005 | 41.6287 | 10.7386 | 41.2099 | 10.6634 | 40.5678 | 10.488 | 38.0829 | 9.9241
| 5 | 43.8344 | 10.087 | 43.5552 | 10.4003 | 42.8572 | 10.5882 | 42.2988 | 10.3376 | 41.4612 | 9.9617 | 38.39 | 9.1472
| 6 | 45.0908 | 10.0243 | 44.672 | 10.2749 | 43.974 | 10.4629 | 42.927 | 10.1496 | 41.6706 | 9.7737 | 38.39 | 9.0219
| 7 | 45.8237 | 10.04 | 45.1257 | 10.228 | 44.1136 | 10.2436 | 42.9793 | 9.9304 | 41.6706 | 9.5544 | 38.39 | 8.8183
| 9 | 47.2895 | 10.0713 | 46.0331 | 10.134 | 44.3928 | 9.8051 | 43.084 | 9.4918 | 41.6706 | 9.1159 | 38.39 | 8.411
| 10 | 48.0224 | 10.087 | 46.4868 | 10.087 | 44.5324 | 9.5858 | 43.1364 | 9.2725 | 41.6706 | 8.8966 | 38.39 | 8.2074
| 11 | 48.3016 | 10.0745 | 46.6264 | 9.9742 | 44.5324 | 9.4479 | 43.1364 | 9.1347 | 41.6706 | 8.7588 | 38.39 | 8.0821
| 14 | 49.1392 | 10.0369 | 47.0452 | 9.6359 | 44.5324 | 9.0344 | 43.1364 | 8.7212 | 41.6706 | 8.3453 | 38.39 | 7.7062
| 15 | 49.4184 | 10.0243 | 47.1848 | 9.5231 | 44.5324 | 8.8966 | 43.1364 | 8.5833 | 41.6706 | 8.2074 | 38.39 | 7.5809
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 19.4104 | 7.7809 | 19.4104 | 8.1987 | 19.4104 | 8.5642 | 19.4104 | 8.7731 | 19.3661 | 9.0342 | 19.2777 | 9.452
| -17 | 21.5599 | 7.8572 | 21.5599 | 8.2791 | 21.5599 | 8.6482 | 21.5599 | 8.8592 | 21.5108 | 9.1228 | 21.4126 | 9.5447
| -15 | 22.9523 | 7.9081 | 22.9523 | 8.3327 | 22.9523 | 8.7042 | 22.9523 | 8.9165 | 22.9 | 9.1819 | 22.7954 | 9.6065
| -13 | 24.3055 | 7.9361 | 24.3055 | 8.3622 | 24.3055 | 8.735 | 24.3055 | 8.9481 | 24.2502 | 9.2144 | 24.1394 | 9.6405
| -11 | 25.6588 | 7.9526 | 25.6588 | 8.3796 | 25.6588 | 8.7532 | 25.6588 | 8.9667 | 25.6003 | 9.2336 | 25.4834 | 9.6606
| -10 | 26.34 | 7.9514 | 26.34 | 8.3783 | 26.34 | 8.7518 | 26.34 | 8.9653 | 26.28 | 9.2321 | 26.16 | 9.659
| -9 | 27.168 | 8.0261 | 27.156 | 8.4423 | 27.156 | 8.8159 | 27.144 | 9.0293 | 27.072 | 9.2855 | 26.904 | 9.6804
| -7 | 28.808 | 8.1897 | 28.772 | 8.5775 | 28.748 | 8.9368 | 28.704 | 9.1432 | 28.592 | 9.3709 | 28.224 | 9.6661
| -6 | 29.6227 | 8.2763 | 29.5747 | 8.6475 | 29.5307 | 8.9949 | 29.468 | 9.1953 | 29.3307 | 9.4064 | 28.828 | 9.64
| -5 | 30.48 | 8.3249 | 30.42 | 8.6985 | 30.42 | 9.072 | 30.36 | 9.2855 | 30.24 | 9.4989 | 29.88 | 9.7658
| -3 | 32.088 | 8.517 | 32.004 | 8.8479 | 31.932 | 9.1787 | 31.824 | 9.3709 | 31.632 | 9.5416 | 30.864 | 9.6377
| -1 | 33.696 | 8.7091 | 33.588 | 8.9973 | 33.444 | 9.2855 | 33.288 | 9.4562 | 33.024 | 9.5843 | 31.848 | 9.5096
| 0 | 34.5 | 8.8052 | 34.38 | 9.072 | 34.2 | 9.3388 | 34.02 | 9.4989 | 33.72 | 9.6057 | 32.34 | 9.4456
| 1 | 35.136 | 8.7625 | 34.992 | 9.0293 | 34.728 | 9.2748 | 34.488 | 9.3602 | 34.104 | 9.3815 | 32.472 | 9.1147
| 3 | 36.408 | 8.6771 | 36.216 | 8.9439 | 35.784 | 9.1467 | 35.424 | 9.0827 | 34.872 | 8.9333 | 32.736 | 8.453
| 5 | 37.68 | 8.5917 | 37.44 | 8.8586 | 36.84 | 9.0186 | 36.36 | 8.8052 | 35.64 | 8.485 | 33 | 7.7913
| 6 | 38.76 | 8.5384 | 38.4 | 8.7518 | 37.8 | 8.9119 | 36.9 | 8.6451 | 35.82 | 8.3249 | 33 | 7.6845
| 7 | 39.39 | 8.5517 | 38.79 | 8.7118 | 37.92 | 8.7251 | 36.945 | 8.4583 | 35.82 | 8.1381 | 33 | 7.5111
| 9 | 40.65 | 8.5784 | 39.57 | 8.6318 | 38.16 | 8.3516 | 37.035 | 8.0848 | 35.82 | 7.7646 | 33 | 7.1642
| 10 | 41.28 | 8.5917 | 39.96 | 8.5917 | 38.28 | 8.1648 | 37.08 | 7.898 | 35.82 | 7.5778 | 33 | 6.9908
| 11 | 41.52 | 8.5811 | 40.08 | 8.4957 | 38.28 | 8.0474 | 37.08 | 7.7806 | 35.82 | 7.4604 | 33 | 6.8841
| 14 | 42.24 | 8.549 | 40.44 | 8.2075 | 38.28 | 7.6952 | 37.08 | 7.4284 | 35.82 | 7.1082 | 33 | 6.5639
| 15 | 42.48 | 8.5384 | 40.56 | 8.1114 | 38.28 | 7.5778 | 37.08 | 7.311 | 35.82 | 6.9908 | 33 | 6.4571
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 16.1106 | 6.4571 | 16.1106 | 6.8038 | 16.1106 | 7.1071 | 16.1106 | 7.2805 | 16.0739 | 7.4971 | 16.0005 | 7.8438
| -17 | 17.8947 | 6.5204 | 17.8947 | 6.8705 | 17.8947 | 7.1768 | 17.8947 | 7.3519 | 17.854 | 7.5707 | 17.7724 | 7.9208
| -15 | 19.0504 | 6.5626 | 19.0504 | 6.915 | 19.0504 | 7.2233 | 19.0504 | 7.3995 | 19.007 | 7.6197 | 18.9202 | 7.9721
| -13 | 20.1736 | 6.5859 | 20.1736 | 6.9395 | 20.1736 | 7.2489 | 20.1736 | 7.4257 | 20.1276 | 7.6467 | 20.0357 | 8.0003
| -11 | 21.2968 | 6.5996 | 21.2968 | 6.9539 | 21.2968 | 7.264 | 21.2968 | 7.4411 | 21.2483 | 7.6626 | 21.1512 | 8.0169
| -10 | 21.8622 | 6.5985 | 21.8622 | 6.9528 | 21.8622 | 7.2628 | 21.8622 | 7.4399 | 21.8124 | 7.6614 | 21.7128 | 8.0156
| -9 | 22.5494 | 6.6605 | 22.5395 | 7.0059 | 22.5395 | 7.3159 | 22.5295 | 7.4931 | 22.4698 | 7.7057 | 22.3303 | 8.0334
| -7 | 23.9106 | 6.7963 | 23.8808 | 7.1181 | 23.8608 | 7.4163 | 23.8243 | 7.5876 | 23.7314 | 7.7765 | 23.4259 | 8.0216
| -6 | 24.5868 | 6.8682 | 24.547 | 7.1762 | 24.5105 | 7.4645 | 24.4584 | 7.6309 | 24.3445 | 7.806 | 23.9272 | 7.9999
| -5 | 25.2984 | 6.9085 | 25.2486 | 7.2185 | 25.2486 | 7.5285 | 25.1988 | 7.7057 | 25.0992 | 7.8828 | 24.8004 | 8.1042
| -3 | 26.633 | 7.0679 | 26.5633 | 7.3425 | 26.5036 | 7.6171 | 26.4139 | 7.7765 | 26.2546 | 7.9182 | 25.6171 | 7.9979
| -1 | 27.9677 | 7.2274 | 27.878 | 7.4665 | 27.7585 | 7.7057 | 27.629 | 7.8474 | 27.4099 | 7.9537 | 26.4338 | 7.8917
| 0 | 28.635 | 7.3071 | 28.5354 | 7.5285 | 28.386 | 7.7499 | 28.2366 | 7.8828 | 27.9876 | 7.9714 | 26.8422 | 7.8385
| 1 | 29.1629 | 7.2717 | 29.0434 | 7.4931 | 28.8242 | 7.6968 | 28.625 | 7.7677 | 28.3063 | 7.7854 | 26.9518 | 7.5639
| 3 | 30.2186 | 7.2008 | 30.0593 | 7.4222 | 29.7007 | 7.5905 | 29.4019 | 7.5374 | 28.9438 | 7.4134 | 27.1709 | 7.0148
| 5 | 31.2744 | 7.1299 | 31.0752 | 7.3514 | 30.5772 | 7.4842 | 30.1788 | 7.3071 | 29.5812 | 7.0414 | 27.39 | 6.4657
| 6 | 32.1708 | 7.0857 | 31.872 | 7.2628 | 31.374 | 7.3957 | 30.627 | 7.1742 | 29.7306 | 6.9085 | 27.39 | 6.3771
| 7 | 32.6937 | 7.0967 | 32.1957 | 7.2296 | 31.4736 | 7.2407 | 30.6643 | 7.0192 | 29.7306 | 6.7535 | 27.39 | 6.2332
| 9 | 33.7395 | 7.1189 | 32.8431 | 7.1632 | 31.6728 | 6.9307 | 30.739 | 6.7092 | 29.7306 | 6.4435 | 27.39 | 5.9453
| 10 | 34.2624 | 7.1299 | 33.1668 | 7.1299 | 31.7724 | 6.7757 | 30.7764 | 6.5542 | 29.7306 | 6.2885 | 27.39 | 5.8014
| 11 | 34.4616 | 7.1211 | 33.2664 | 7.0502 | 31.7724 | 6.6782 | 30.7764 | 6.4568 | 29.7306 | 6.1911 | 27.39 | 5.7128
| 14 | 35.0592 | 7.0945 | 33.5652 | 6.8111 | 31.7724 | 6.3859 | 30.7764 | 6.1645 | 29.7306 | 5.8988 | 27.39 | 5.4471
| 15 | 35.2584 | 7.0857 | 33.6648 | 6.7314 | 31.7724 | 6.2885 | 30.7764 | 6.0671 | 29.7306 | 5.8014 | 27.39 | 5.3585
Outdoor Unit: 22HP（AVWT-212HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 37.9236 | 18.6946 | 37.9236 | 19.6983 | 37.9236 | 20.5766 | 37.9236 | 21.0785 | 37.8372 | 21.7058 | 37.6644 | 22.7095
| -17 | 42.1233 | 18.878 | 42.1233 | 19.8915 | 42.1233 | 20.7784 | 42.1233 | 21.2852 | 42.0273 | 21.9187 | 41.8354 | 22.9323
| -15 | 44.8437 | 19.0002 | 44.8437 | 20.0204 | 44.8437 | 20.913 | 44.8437 | 21.4231 | 44.7415 | 22.0606 | 44.5372 | 23.0808
| -13 | 47.4876 | 19.0674 | 47.4876 | 20.0912 | 47.4876 | 20.987 | 47.4876 | 21.4989 | 47.3795 | 22.1387 | 47.1631 | 23.1625
| -11 | 50.1316 | 19.1072 | 50.1316 | 20.1331 | 50.1316 | 21.0307 | 50.1316 | 21.5437 | 50.0174 | 22.1848 | 49.789 | 23.2107
| -10 | 51.4626 | 19.1041 | 51.4626 | 20.1298 | 51.4626 | 21.0274 | 51.4626 | 21.5402 | 51.3453 | 22.1813 | 51.1109 | 23.207
| -9 | 53.0803 | 19.2836 | 53.0568 | 20.2837 | 53.0568 | 21.1812 | 53.0334 | 21.6941 | 52.8927 | 22.3095 | 52.5645 | 23.2583
| -7 | 56.2845 | 19.6768 | 56.2141 | 20.6085 | 56.1673 | 21.4718 | 56.0813 | 21.9676 | 55.8625 | 22.5147 | 55.1435 | 23.2241
| -6 | 57.8762 | 19.8848 | 57.7824 | 20.7766 | 57.6964 | 21.6114 | 57.574 | 22.093 | 57.3057 | 22.6001 | 56.3236 | 23.1614
| -5 | 59.5512 | 20.0016 | 59.434 | 20.8991 | 59.434 | 21.7966 | 59.3167 | 22.3095 | 59.0823 | 22.8224 | 58.3789 | 23.4634
| -3 | 62.6929 | 20.4632 | 62.5288 | 21.2581 | 62.3881 | 22.0531 | 62.1771 | 22.5147 | 61.802 | 22.9249 | 60.3015 | 23.1557
| -1 | 65.8346 | 20.9248 | 65.6235 | 21.6171 | 65.3422 | 22.3095 | 65.0374 | 22.7198 | 64.5216 | 23.0275 | 62.224 | 22.848
| 0 | 67.4054 | 21.1556 | 67.1709 | 21.7966 | 66.8193 | 22.4377 | 66.4676 | 22.8224 | 65.8814 | 23.0788 | 63.1852 | 22.6942
| 1 | 68.648 | 21.053 | 68.3667 | 21.6941 | 67.8509 | 22.2839 | 67.3819 | 22.489 | 66.6317 | 22.5403 | 63.4431 | 21.8992
| 3 | 71.1332 | 20.8479 | 70.7581 | 21.4889 | 69.914 | 21.9761 | 69.2107 | 21.8223 | 68.1322 | 21.4633 | 63.9589 | 20.3093
| 5 | 73.6184 | 20.6427 | 73.1495 | 21.2838 | 71.9772 | 21.6684 | 71.0394 | 21.1556 | 69.6327 | 20.3863 | 64.4747 | 18.7195
| 6 | 75.7285 | 20.5145 | 75.0251 | 21.0274 | 73.8529 | 21.412 | 72.0945 | 20.7709 | 69.9844 | 20.0016 | 64.4747 | 18.463
| 7 | 76.9594 | 20.5465 | 75.7871 | 20.9312 | 74.0873 | 20.9632 | 72.1824 | 20.3222 | 69.9844 | 19.5529 | 64.4747 | 18.0463
| 9 | 79.4211 | 20.6107 | 77.3111 | 20.7389 | 74.5562 | 20.0657 | 72.3582 | 19.4247 | 69.9844 | 18.6554 | 64.4747 | 17.2129
| 10 | 80.652 | 20.6427 | 78.073 | 20.6427 | 74.7907 | 19.617 | 72.4461 | 18.9759 | 69.9844 | 18.2066 | 64.4747 | 16.7962
| 11 | 81.1209 | 20.6171 | 78.3075 | 20.4119 | 74.7907 | 19.3349 | 72.4461 | 18.6938 | 69.9844 | 17.9245 | 64.4747 | 16.5398
| 14 | 82.5276 | 20.5401 | 79.0108 | 19.7196 | 74.7907 | 18.4887 | 72.4461 | 17.8476 | 69.9844 | 17.0783 | 64.4747 | 15.7705
| 15 | 82.9966 | 20.5145 | 79.2453 | 19.4888 | 74.7907 | 18.2066 | 72.4461 | 17.5655 | 69.9844 | 16.7962 | 64.4747 | 15.5141
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 37.8101 | 18.6417 | 37.8101 | 19.6426 | 37.8101 | 20.5184 | 37.8101 | 21.0188 | 37.724 | 21.6444 | 37.5517 | 22.6453
| -17 | 41.9973 | 18.8245 | 41.9973 | 19.8352 | 41.9973 | 20.7196 | 41.9973 | 21.225 | 41.9016 | 21.8567 | 41.7103 | 22.8674
| -15 | 44.7096 | 18.9464 | 44.7096 | 19.9637 | 44.7096 | 20.8538 | 44.7096 | 21.3624 | 44.6077 | 21.9982 | 44.404 | 23.0155
| -13 | 47.3456 | 19.0135 | 47.3456 | 20.0343 | 47.3456 | 20.9276 | 47.3456 | 21.438 | 47.2378 | 22.0761 | 47.0221 | 23.0969
| -11 | 49.9816 | 19.0531 | 49.9816 | 20.0761 | 49.9816 | 20.9712 | 49.9816 | 21.4827 | 49.8678 | 22.1221 | 49.6401 | 23.145
| -10 | 51.3086 | 19.0501 | 51.3086 | 20.0729 | 51.3086 | 20.9678 | 51.3086 | 21.4793 | 51.1918 | 22.1185 | 50.958 | 23.1413
| -9 | 52.9215 | 19.229 | 52.8981 | 20.2263 | 52.8981 | 21.1213 | 52.8748 | 21.6327 | 52.7345 | 22.2464 | 52.4073 | 23.1925
| -7 | 56.1161 | 19.6211 | 56.046 | 20.5502 | 55.9993 | 21.4111 | 55.9135 | 21.9054 | 55.6954 | 22.4509 | 54.9785 | 23.1584
| -6 | 57.7031 | 19.8285 | 57.6095 | 20.7178 | 57.5238 | 21.5503 | 57.4018 | 22.0304 | 57.1343 | 22.5362 | 56.1551 | 23.0959
| -5 | 59.3731 | 19.945 | 59.2562 | 20.84 | 59.2562 | 21.735 | 59.1393 | 22.2464 | 58.9056 | 22.7578 | 58.2043 | 23.397
| -3 | 62.5054 | 20.4053 | 62.3417 | 21.198 | 62.2015 | 21.9907 | 61.9911 | 22.4509 | 61.6171 | 22.8601 | 60.1211 | 23.0902
| -1 | 65.6376 | 20.8656 | 65.4273 | 21.556 | 65.1468 | 22.2464 | 64.8429 | 22.6555 | 64.3286 | 22.9623 | 62.0379 | 22.7834
| 0 | 67.2038 | 21.0957 | 66.97 | 21.735 | 66.6194 | 22.3742 | 66.2688 | 22.7578 | 65.6844 | 23.0135 | 62.9962 | 22.6299
| 1 | 68.4427 | 20.9934 | 68.1622 | 21.6327 | 67.6479 | 22.2208 | 67.1804 | 22.4254 | 66.4324 | 22.4765 | 63.2534 | 21.8372
| 3 | 70.9204 | 20.7888 | 70.5464 | 21.4281 | 69.7049 | 21.914 | 69.0037 | 21.7605 | 67.9284 | 21.4025 | 63.7676 | 20.2519
| 5 | 73.3982 | 20.5843 | 72.9307 | 21.2235 | 71.762 | 21.6071 | 70.8269 | 21.0957 | 69.4244 | 20.3286 | 64.2819 | 18.6665
| 6 | 75.502 | 20.4564 | 74.8007 | 20.9678 | 73.632 | 21.3514 | 71.8788 | 20.7121 | 69.7751 | 19.945 | 64.2819 | 18.4108
| 7 | 76.7292 | 20.4884 | 75.5604 | 20.872 | 73.8657 | 20.9039 | 71.9665 | 20.2647 | 69.7751 | 19.4975 | 64.2819 | 17.9953
| 9 | 79.1836 | 20.5523 | 77.0798 | 20.6802 | 74.3332 | 20.0089 | 72.1418 | 19.3697 | 69.7751 | 18.6026 | 64.2819 | 17.1642
| 10 | 80.4108 | 20.5843 | 77.8395 | 20.5843 | 74.567 | 19.5615 | 72.2295 | 18.9222 | 69.7751 | 18.1551 | 64.2819 | 16.7487
| 11 | 80.8783 | 20.5587 | 78.0733 | 20.3541 | 74.567 | 19.2802 | 72.2295 | 18.6409 | 69.7751 | 17.8738 | 64.2819 | 16.493
| 14 | 82.2808 | 20.482 | 78.7745 | 19.6637 | 74.567 | 18.4364 | 72.2295 | 17.7971 | 69.7751 | 17.03 | 64.2819 | 15.7259
| 15 | 82.7483 | 20.4564 | 79.0083 | 19.4336 | 74.567 | 18.1551 | 72.2295 | 17.5158 | 69.7751 | 16.7487 | 64.2819 | 15.4702
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 37.7347 | 18.5182 | 37.7347 | 19.5125 | 37.7347 | 20.3825 | 37.7347 | 20.8796 | 37.6487 | 21.501 | 37.4768 | 22.4953
| -17 | 41.9135 | 18.6999 | 41.9135 | 19.7039 | 41.9135 | 20.5824 | 41.9135 | 21.0844 | 41.818 | 21.7119 | 41.6271 | 22.7159
| -15 | 44.6203 | 18.821 | 44.6203 | 19.8315 | 44.6203 | 20.7157 | 44.6203 | 21.221 | 44.5187 | 21.8525 | 44.3154 | 22.863
| -13 | 47.2511 | 18.8876 | 47.2511 | 19.9017 | 47.2511 | 20.789 | 47.2511 | 21.296 | 47.1435 | 21.9299 | 46.9282 | 22.944
| -11 | 49.8819 | 18.9269 | 49.8819 | 19.9431 | 49.8819 | 20.8323 | 49.8819 | 21.3404 | 49.7683 | 21.9756 | 49.541 | 22.9918
| -10 | 51.2062 | 18.9239 | 51.2062 | 19.9399 | 51.2062 | 20.829 | 51.2062 | 21.337 | 51.0896 | 21.972 | 50.8563 | 22.9881
| -9 | 52.8159 | 19.1017 | 52.7926 | 20.0923 | 52.7926 | 20.9814 | 52.7692 | 21.4894 | 52.6293 | 22.099 | 52.3027 | 23.0389
| -7 | 56.0041 | 19.4912 | 55.9341 | 20.4141 | 55.8875 | 21.2693 | 55.8019 | 21.7604 | 55.5842 | 22.3023 | 54.8688 | 23.005
| -6 | 57.5879 | 19.6972 | 57.4946 | 20.5806 | 57.409 | 21.4076 | 57.2872 | 21.8845 | 57.0202 | 22.3869 | 56.043 | 22.9429
| -5 | 59.2546 | 19.8129 | 59.1379 | 20.702 | 59.1379 | 21.591 | 59.0213 | 22.099 | 58.788 | 22.6071 | 58.0881 | 23.2421
| -3 | 62.3806 | 20.2702 | 62.2173 | 21.0576 | 62.0773 | 21.845 | 61.8674 | 22.3023 | 61.4941 | 22.7087 | 60.0011 | 22.9373
| -1 | 65.5066 | 20.7274 | 65.2967 | 21.4132 | 65.0167 | 22.099 | 64.7135 | 22.5055 | 64.2002 | 22.8103 | 61.914 | 22.6325
| 0 | 67.0696 | 20.956 | 66.8364 | 21.591 | 66.4864 | 22.226 | 66.1365 | 22.6071 | 65.5533 | 22.8611 | 62.8705 | 22.4801
| 1 | 68.3061 | 20.8544 | 68.0261 | 21.4894 | 67.5129 | 22.0736 | 67.0463 | 22.2769 | 66.2998 | 22.3277 | 63.1271 | 21.6926
| 3 | 70.7789 | 20.6512 | 70.4056 | 21.2862 | 69.5658 | 21.7688 | 68.8659 | 21.6164 | 67.7928 | 21.2608 | 63.6403 | 20.1177
| 5 | 73.2517 | 20.448 | 72.7851 | 21.083 | 71.6187 | 21.464 | 70.6856 | 20.956 | 69.2859 | 20.194 | 64.1536 | 18.5429
| 6 | 75.3513 | 20.321 | 74.6514 | 20.829 | 73.485 | 21.21 | 71.7354 | 20.575 | 69.6358 | 19.8129 | 64.1536 | 18.2889
| 7 | 76.576 | 20.3527 | 75.4096 | 20.7337 | 73.7183 | 20.7655 | 71.8228 | 20.1304 | 69.6358 | 19.3684 | 64.1536 | 17.8761
| 9 | 79.0255 | 20.4162 | 76.926 | 20.5432 | 74.1849 | 19.8764 | 71.9978 | 19.2414 | 69.6358 | 18.4794 | 64.1536 | 17.0506
| 10 | 80.2503 | 20.448 | 77.6841 | 20.448 | 74.4181 | 19.4319 | 72.0853 | 18.7969 | 69.6358 | 18.0349 | 64.1536 | 16.6378
| 11 | 80.7169 | 20.4226 | 77.9174 | 20.2194 | 74.4181 | 19.1525 | 72.0853 | 18.5175 | 69.6358 | 17.7554 | 64.1536 | 16.3838
| 14 | 82.1166 | 20.3464 | 78.6173 | 19.5335 | 74.4181 | 18.3143 | 72.0853 | 17.6792 | 69.6358 | 16.9172 | 64.1536 | 15.6217
| 15 | 82.5831 | 20.321 | 78.8506 | 19.3049 | 74.4181 | 18.0349 | 72.0853 | 17.3998 | 69.6358 | 16.6378 | 64.1536 | 15.3677
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 37.2032 | 18.3419 | 37.2032 | 19.3267 | 37.2032 | 20.1884 | 37.2032 | 20.6808 | 37.1184 | 21.2963 | 36.949 | 22.2811
| -17 | 41.3232 | 18.5218 | 41.3232 | 19.5162 | 41.3232 | 20.3864 | 41.3232 | 20.8836 | 41.229 | 21.5051 | 41.0408 | 22.4996
| -15 | 43.9919 | 18.6417 | 43.9919 | 19.6426 | 43.9919 | 20.5184 | 43.9919 | 21.0188 | 43.8917 | 21.6444 | 43.6912 | 22.6453
| -13 | 46.5856 | 18.7077 | 46.5856 | 19.7121 | 46.5856 | 20.591 | 46.5856 | 21.0932 | 46.4795 | 21.721 | 46.2672 | 22.7254
| -11 | 49.1793 | 18.7467 | 49.1793 | 19.7532 | 49.1793 | 20.6339 | 49.1793 | 21.1372 | 49.0673 | 21.7663 | 48.8432 | 22.7728
| -10 | 50.485 | 18.7437 | 50.485 | 19.75 | 50.485 | 20.6306 | 50.485 | 21.1338 | 50.37 | 21.7628 | 50.14 | 22.7691
| -9 | 52.072 | 18.9198 | 52.049 | 19.901 | 52.049 | 20.7816 | 52.026 | 21.2848 | 51.888 | 21.8886 | 51.566 | 22.8195
| -7 | 55.2153 | 19.3056 | 55.1463 | 20.2197 | 55.1003 | 21.0667 | 55.016 | 21.5531 | 54.8013 | 22.0898 | 54.096 | 22.7859
| -6 | 56.7768 | 19.5096 | 56.6848 | 20.3846 | 56.6004 | 21.2037 | 56.4803 | 21.6761 | 56.2171 | 22.1737 | 55.2537 | 22.7244
| -5 | 58.42 | 19.6242 | 58.305 | 20.5048 | 58.305 | 21.3854 | 58.19 | 21.8886 | 57.96 | 22.3918 | 57.27 | 23.0207
| -3 | 61.502 | 20.0771 | 61.341 | 20.857 | 61.203 | 21.637 | 60.996 | 22.0898 | 60.628 | 22.4924 | 59.156 | 22.7188
| -1 | 64.584 | 20.53 | 64.377 | 21.2093 | 64.101 | 21.8886 | 63.802 | 22.2911 | 63.296 | 22.593 | 61.042 | 22.4169
| 0 | 66.125 | 20.7564 | 65.895 | 21.3854 | 65.55 | 22.0144 | 65.205 | 22.3918 | 64.63 | 22.6434 | 61.985 | 22.266
| 1 | 67.344 | 20.6558 | 67.068 | 21.2848 | 66.562 | 21.8634 | 66.102 | 22.0647 | 65.366 | 22.115 | 62.238 | 21.486
| 3 | 69.782 | 20.4545 | 69.414 | 21.0835 | 68.586 | 21.5615 | 67.896 | 21.4105 | 66.838 | 21.0583 | 62.744 | 19.9262
| 5 | 72.22 | 20.2532 | 71.76 | 20.8822 | 70.61 | 21.2596 | 69.69 | 20.7564 | 68.31 | 20.0016 | 63.25 | 18.3663
| 6 | 74.29 | 20.1274 | 73.6 | 20.6306 | 72.45 | 21.008 | 70.725 | 20.379 | 68.655 | 19.6242 | 63.25 | 18.1147
| 7 | 75.4975 | 20.1589 | 74.3475 | 20.5363 | 72.68 | 20.5677 | 70.8113 | 19.9387 | 68.655 | 19.184 | 63.25 | 17.7058
| 9 | 77.9125 | 20.2218 | 75.8425 | 20.3476 | 73.14 | 19.6871 | 70.9838 | 19.0582 | 68.655 | 18.3034 | 63.25 | 16.8882
| 10 | 79.12 | 20.2532 | 76.59 | 20.2532 | 73.37 | 19.2469 | 71.07 | 18.6179 | 68.655 | 17.8631 | 63.25 | 16.4793
| 11 | 79.58 | 20.2281 | 76.82 | 20.0268 | 73.37 | 18.9701 | 71.07 | 18.3411 | 68.655 | 17.5863 | 63.25 | 16.2277
| 14 | 80.96 | 20.1526 | 77.51 | 19.3475 | 73.37 | 18.1398 | 71.07 | 17.5109 | 68.655 | 16.7561 | 63.25 | 15.473
| 15 | 81.42 | 20.1274 | 77.74 | 19.1211 | 73.37 | 17.8631 | 71.07 | 17.2341 | 68.655 | 16.4793 | 63.25 | 15.2214
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 36.8489 | 17.9891 | 36.8489 | 18.955 | 36.8489 | 19.8001 | 36.8489 | 20.2831 | 36.7649 | 20.8867 | 36.5971 | 21.8526
| -17 | 40.9296 | 18.1656 | 40.9296 | 19.1409 | 40.9296 | 19.9943 | 40.9296 | 20.482 | 40.8364 | 21.0916 | 40.6499 | 22.0669
| -15 | 43.5729 | 18.2832 | 43.5729 | 19.2649 | 43.5729 | 20.1238 | 43.5729 | 20.6146 | 43.4736 | 21.2282 | 43.2751 | 22.2098
| -13 | 46.1419 | 18.3479 | 46.1419 | 19.333 | 46.1419 | 20.195 | 46.1419 | 20.6876 | 46.0368 | 21.3033 | 45.8266 | 22.2884
| -11 | 48.7109 | 18.3862 | 48.7109 | 19.3733 | 48.7109 | 20.2371 | 48.7109 | 20.7307 | 48.6 | 21.3477 | 48.3781 | 22.3349
| -10 | 50.0042 | 18.3832 | 50.0042 | 19.3702 | 50.0042 | 20.2339 | 50.0042 | 20.7274 | 49.8903 | 21.3443 | 49.6625 | 22.3313
| -9 | 51.5761 | 18.5559 | 51.5533 | 19.5183 | 51.5533 | 20.3819 | 51.5305 | 20.8754 | 51.3938 | 21.4676 | 51.0749 | 22.3806
| -7 | 54.6895 | 18.9343 | 54.6211 | 19.8308 | 54.5756 | 20.6616 | 54.492 | 21.1386 | 54.2794 | 21.665 | 53.5808 | 22.3477
| -6 | 56.236 | 19.1344 | 56.1449 | 19.9926 | 56.0614 | 20.7959 | 55.9424 | 21.2593 | 55.6817 | 21.7473 | 54.7274 | 22.2874
| -5 | 57.8636 | 19.2469 | 57.7497 | 20.1105 | 57.7497 | 20.9741 | 57.6358 | 21.4676 | 57.408 | 21.9611 | 56.7246 | 22.578
| -3 | 60.9163 | 19.691 | 60.7568 | 20.4559 | 60.6201 | 21.2209 | 60.4151 | 21.665 | 60.0506 | 22.0599 | 58.5926 | 22.2819
| -1 | 63.9689 | 20.1352 | 63.7639 | 20.8014 | 63.4905 | 21.4676 | 63.1944 | 21.8624 | 62.6932 | 22.1586 | 60.4606 | 21.9858
| 0 | 65.4952 | 20.3572 | 65.2674 | 20.9741 | 64.9257 | 21.591 | 64.584 | 21.9611 | 64.0145 | 22.2079 | 61.3947 | 21.8378
| 1 | 66.7026 | 20.2585 | 66.4293 | 20.8754 | 65.9281 | 21.443 | 65.4725 | 21.6404 | 64.7435 | 21.6897 | 61.6453 | 21.0728
| 3 | 69.1174 | 20.0611 | 68.7529 | 20.678 | 67.9328 | 21.1469 | 67.2494 | 20.9988 | 66.2014 | 20.6534 | 62.1464 | 19.543
| 5 | 71.5322 | 19.8637 | 71.0766 | 20.4806 | 69.9375 | 20.8508 | 69.0263 | 20.3572 | 67.6594 | 19.617 | 62.6476 | 18.0131
| 6 | 73.5825 | 19.7404 | 72.899 | 20.2339 | 71.76 | 20.604 | 70.0514 | 19.9871 | 68.0011 | 19.2469 | 62.6476 | 17.7663
| 7 | 74.7785 | 19.7712 | 73.6394 | 20.1413 | 71.9878 | 20.1722 | 70.1369 | 19.5553 | 68.0011 | 18.815 | 62.6476 | 17.3653
| 9 | 77.1705 | 19.8329 | 75.1202 | 19.9563 | 72.4434 | 19.3085 | 70.3077 | 18.6917 | 68.0011 | 17.9514 | 62.6476 | 16.5634
| 10 | 78.3665 | 19.8637 | 75.8606 | 19.8637 | 72.6712 | 18.8767 | 70.3931 | 18.2598 | 68.0011 | 17.5196 | 62.6476 | 16.1624
| 11 | 78.8221 | 19.8391 | 76.0884 | 19.6417 | 72.6712 | 18.6053 | 70.3931 | 17.9884 | 68.0011 | 17.2481 | 62.6476 | 15.9157
| 14 | 80.189 | 19.765 | 76.7718 | 18.9754 | 72.6712 | 17.791 | 70.3931 | 17.1741 | 68.0011 | 16.4338 | 62.6476 | 15.1754
| 15 | 80.6446 | 19.7404 | 76.9996 | 18.7533 | 72.6712 | 17.5196 | 70.3931 | 16.9027 | 68.0011 | 16.1624 | 62.6476 | 14.9286
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 35.4316 | 17.6364 | 35.4316 | 18.5833 | 35.4316 | 19.4119 | 35.4316 | 19.8853 | 35.3509 | 20.4772 | 35.1895 | 21.4241
| -17 | 39.3554 | 17.8094 | 39.3554 | 18.7656 | 39.3554 | 19.6023 | 39.3554 | 20.0804 | 39.2657 | 20.678 | 39.0864 | 21.6342
| -15 | 41.897 | 17.9247 | 41.897 | 18.8871 | 41.897 | 19.7292 | 41.897 | 20.2104 | 41.8016 | 20.8119 | 41.6107 | 21.7743
| -13 | 44.3672 | 17.9882 | 44.3672 | 18.954 | 44.3672 | 19.799 | 44.3672 | 20.2819 | 44.2662 | 20.8856 | 44.064 | 21.8514
| -11 | 46.8374 | 18.0256 | 46.8374 | 18.9935 | 46.8374 | 19.8403 | 46.8374 | 20.3242 | 46.7308 | 20.9291 | 46.5174 | 21.8969
| -10 | 48.081 | 18.0228 | 48.081 | 18.9904 | 48.081 | 19.8371 | 48.081 | 20.321 | 47.9714 | 20.9257 | 47.7524 | 21.8934
| -9 | 49.5924 | 18.1921 | 49.5705 | 19.1356 | 49.5705 | 19.9823 | 49.5486 | 20.4661 | 49.4171 | 21.0467 | 49.1105 | 21.9418
| -7 | 52.586 | 18.563 | 52.5203 | 19.442 | 52.4765 | 20.2564 | 52.3962 | 20.7242 | 52.1917 | 21.2402 | 51.52 | 21.9095
| -6 | 54.0731 | 18.7593 | 53.9855 | 19.6006 | 53.9052 | 20.3882 | 53.7908 | 20.8424 | 53.5401 | 21.3209 | 52.6225 | 21.8504
| -5 | 55.6381 | 18.8695 | 55.5286 | 19.7162 | 55.5286 | 20.5629 | 55.419 | 21.0467 | 55.2 | 21.5305 | 54.5429 | 22.1353
| -3 | 58.5733 | 19.3049 | 58.42 | 20.0549 | 58.2886 | 20.8048 | 58.0914 | 21.2402 | 57.741 | 21.6273 | 56.339 | 21.845
| -1 | 61.5086 | 19.7404 | 61.3114 | 20.3935 | 61.0486 | 21.0467 | 60.7638 | 21.4338 | 60.2819 | 21.7241 | 58.1352 | 21.5547
| 0 | 62.9762 | 19.9581 | 62.7571 | 20.5629 | 62.4286 | 21.1677 | 62.1 | 21.5305 | 61.5524 | 21.7725 | 59.0333 | 21.4096
| 1 | 64.1371 | 19.8613 | 63.8743 | 20.4661 | 63.3924 | 21.0225 | 62.9543 | 21.216 | 62.2533 | 21.2644 | 59.2743 | 20.6596
| 3 | 66.459 | 19.6678 | 66.1086 | 20.2726 | 65.32 | 20.7322 | 64.6629 | 20.5871 | 63.6552 | 20.2484 | 59.7562 | 19.1598
| 5 | 68.781 | 19.4743 | 68.3429 | 20.079 | 67.2476 | 20.4419 | 66.3714 | 19.9581 | 65.0571 | 19.2323 | 60.2381 | 17.6599
| 6 | 70.7524 | 19.3533 | 70.0952 | 19.8371 | 69 | 20.2 | 67.3571 | 19.5952 | 65.3857 | 18.8695 | 60.2381 | 17.418
| 7 | 71.9024 | 19.3835 | 70.8071 | 19.7464 | 69.219 | 19.7766 | 67.4393 | 19.1719 | 65.3857 | 18.4461 | 60.2381 | 17.0249
| 9 | 74.2024 | 19.444 | 72.231 | 19.565 | 69.6571 | 18.9299 | 67.6036 | 18.3251 | 65.3857 | 17.5994 | 60.2381 | 16.2386
| 10 | 75.3524 | 19.4743 | 72.9429 | 19.4743 | 69.8762 | 18.5066 | 67.6857 | 17.9018 | 65.3857 | 17.176 | 60.2381 | 15.8455
| 11 | 75.7905 | 19.4501 | 73.1619 | 19.2565 | 69.8762 | 18.2405 | 67.6857 | 17.6357 | 65.3857 | 16.9099 | 60.2381 | 15.6036
| 14 | 77.1048 | 19.3775 | 73.819 | 18.6034 | 69.8762 | 17.4422 | 67.6857 | 16.8374 | 65.3857 | 16.1116 | 60.2381 | 14.8778
| 15 | 77.5429 | 19.3533 | 74.0381 | 18.3856 | 69.8762 | 17.176 | 67.6857 | 16.5713 | 65.3857 | 15.8455 | 60.2381 | 14.6359
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 31.8884 | 14.6251 | 31.8884 | 15.4104 | 31.8884 | 16.0975 | 31.8884 | 16.4901 | 31.8158 | 16.9809 | 31.6705 | 17.7661
| -17 | 35.4198 | 14.7686 | 35.4198 | 15.5615 | 35.4198 | 16.2554 | 35.4198 | 16.6518 | 35.3392 | 17.1474 | 35.1778 | 17.9404
| -15 | 37.7073 | 14.8642 | 37.7073 | 15.6623 | 37.7073 | 16.3606 | 37.7073 | 16.7597 | 37.6214 | 17.2585 | 37.4496 | 18.0565
| -13 | 39.9305 | 14.9168 | 39.9305 | 15.7177 | 39.9305 | 16.4185 | 39.9305 | 16.819 | 39.8395 | 17.3195 | 39.6576 | 18.1204
| -11 | 42.1537 | 14.9479 | 42.1537 | 15.7505 | 42.1537 | 16.4527 | 42.1537 | 16.854 | 42.0577 | 17.3556 | 41.8656 | 18.1582
| -10 | 43.2729 | 14.9455 | 43.2729 | 15.748 | 43.2729 | 16.4501 | 43.2729 | 16.8513 | 43.1743 | 17.3528 | 42.9771 | 18.1553
| -9 | 44.6331 | 15.0859 | 44.6134 | 15.8683 | 44.6134 | 16.5705 | 44.5937 | 16.9717 | 44.4754 | 17.4531 | 44.1994 | 18.1954
| -7 | 47.3274 | 15.3935 | 47.2683 | 16.1224 | 47.2289 | 16.7978 | 47.1566 | 17.1857 | 46.9726 | 17.6136 | 46.368 | 18.1687
| -6 | 48.6658 | 15.5563 | 48.587 | 16.2539 | 48.5147 | 16.907 | 48.4117 | 17.2837 | 48.1861 | 17.6805 | 47.3603 | 18.1196
| -5 | 50.0743 | 15.6476 | 49.9757 | 16.3498 | 49.9757 | 17.0519 | 49.8771 | 17.4531 | 49.68 | 17.8544 | 49.0886 | 18.3559
| -3 | 52.716 | 16.0087 | 52.578 | 16.6306 | 52.4597 | 17.2525 | 52.2823 | 17.6136 | 51.9669 | 17.9346 | 50.7051 | 18.1152
| -1 | 55.3577 | 16.3698 | 55.1803 | 16.9115 | 54.9437 | 17.4531 | 54.6874 | 17.7741 | 54.2537 | 18.0149 | 52.3217 | 17.8744
| 0 | 56.6786 | 16.5504 | 56.4814 | 17.0519 | 56.1857 | 17.5534 | 55.89 | 17.8544 | 55.3971 | 18.055 | 53.13 | 17.7541
| 1 | 57.7234 | 16.4702 | 57.4869 | 16.9717 | 57.0531 | 17.4331 | 56.6589 | 17.5936 | 56.028 | 17.6337 | 53.3469 | 17.1322
| 3 | 59.8131 | 16.3097 | 59.4977 | 16.8112 | 58.788 | 17.1923 | 58.1966 | 17.072 | 57.2897 | 16.7911 | 53.7806 | 15.8884
| 5 | 61.9029 | 16.1492 | 61.5086 | 16.6507 | 60.5229 | 16.9516 | 59.7343 | 16.5504 | 58.5514 | 15.9486 | 54.2143 | 14.6446
| 6 | 63.6771 | 16.0489 | 63.0857 | 16.4501 | 62.1 | 16.751 | 60.6214 | 16.2495 | 58.8471 | 15.6476 | 54.2143 | 14.444
| 7 | 64.7121 | 16.0739 | 63.7264 | 16.3749 | 62.2971 | 16.3999 | 60.6954 | 15.8984 | 58.8471 | 15.2966 | 54.2143 | 14.118
| 9 | 66.7821 | 16.1241 | 65.0079 | 16.2244 | 62.6914 | 15.6978 | 60.8432 | 15.1963 | 58.8471 | 14.5944 | 54.2143 | 13.466
| 10 | 67.8171 | 16.1492 | 65.6486 | 16.1492 | 62.8886 | 15.3467 | 60.9171 | 14.8452 | 58.8471 | 14.2434 | 54.2143 | 13.14
| 11 | 68.2114 | 16.1291 | 65.8457 | 15.9686 | 62.8886 | 15.1261 | 60.9171 | 14.6245 | 58.8471 | 14.0227 | 54.2143 | 12.9394
| 14 | 69.3943 | 16.0689 | 66.4371 | 15.427 | 62.8886 | 14.464 | 60.9171 | 13.9625 | 58.8471 | 13.3607 | 54.2143 | 12.3376
| 15 | 69.7886 | 16.0489 | 66.6343 | 15.2464 | 62.8886 | 14.2434 | 60.9171 | 13.7418 | 58.8471 | 13.14 | 54.2143 | 12.137
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 28.2744 | 12.8624 | 28.2744 | 13.553 | 28.2744 | 14.1573 | 28.2744 | 14.5026 | 28.21 | 14.9342 | 28.0812 | 15.6248
| -17 | 31.4056 | 12.9886 | 31.4056 | 13.6859 | 31.4056 | 14.2961 | 31.4056 | 14.6448 | 31.3341 | 15.0807 | 31.191 | 15.7781
| -15 | 33.4338 | 13.0727 | 33.4338 | 13.7746 | 33.4338 | 14.3887 | 33.4338 | 14.7397 | 33.3577 | 15.1783 | 33.2053 | 15.8802
| -13 | 35.405 | 13.1189 | 35.405 | 13.8233 | 35.405 | 14.4396 | 35.405 | 14.7918 | 35.3244 | 15.2321 | 35.1631 | 15.9364
| -11 | 37.3763 | 13.1463 | 37.3763 | 13.8521 | 37.3763 | 14.4697 | 37.3763 | 14.8226 | 37.2911 | 15.2638 | 37.1209 | 15.9696
| -10 | 38.3686 | 13.1442 | 38.3686 | 13.8499 | 38.3686 | 14.4674 | 38.3686 | 14.8203 | 38.2812 | 15.2613 | 38.1064 | 15.9671
| -9 | 39.5747 | 13.2677 | 39.5572 | 13.9558 | 39.5572 | 14.5733 | 39.5398 | 14.9261 | 39.4349 | 15.3496 | 39.1902 | 16.0024
| -7 | 41.9637 | 13.5382 | 41.9112 | 14.1792 | 41.8763 | 14.7732 | 41.8122 | 15.1143 | 41.649 | 15.4907 | 41.113 | 15.9788
| -6 | 43.1504 | 13.6813 | 43.0804 | 14.2949 | 43.0163 | 14.8693 | 42.9251 | 15.2006 | 42.725 | 15.5495 | 41.9928 | 15.9357
| -5 | 44.3992 | 13.7617 | 44.3118 | 14.3792 | 44.3118 | 14.9967 | 44.2244 | 15.3496 | 44.0496 | 15.7024 | 43.5252 | 16.1435
| -3 | 46.7415 | 14.0793 | 46.6192 | 14.6262 | 46.5143 | 15.1731 | 46.357 | 15.4907 | 46.0773 | 15.773 | 44.9586 | 15.9318
| -1 | 49.0838 | 14.3968 | 48.9265 | 14.8732 | 48.7168 | 15.3496 | 48.4895 | 15.6319 | 48.105 | 15.8436 | 46.3919 | 15.7201
| 0 | 50.255 | 14.5556 | 50.0802 | 14.9967 | 49.818 | 15.4378 | 49.5558 | 15.7024 | 49.1188 | 15.8789 | 47.1086 | 15.6142
| 1 | 51.1814 | 14.485 | 50.9717 | 14.9261 | 50.5871 | 15.3319 | 50.2375 | 15.4731 | 49.6782 | 15.5084 | 47.3009 | 15.0673
| 3 | 53.0343 | 14.3439 | 52.7546 | 14.785 | 52.1254 | 15.1202 | 51.601 | 15.0143 | 50.7969 | 14.7673 | 47.6854 | 13.9734
| 5 | 54.8872 | 14.2028 | 54.5376 | 14.6438 | 53.6636 | 14.9085 | 52.9644 | 14.5556 | 51.9156 | 14.0263 | 48.07 | 12.8795
| 6 | 56.4604 | 14.1145 | 55.936 | 14.4674 | 55.062 | 14.7321 | 53.751 | 14.291 | 52.1778 | 13.7617 | 48.07 | 12.7031
| 7 | 57.3781 | 14.1366 | 56.5041 | 14.4012 | 55.2368 | 14.4233 | 53.8165 | 13.9822 | 52.1778 | 13.4529 | 48.07 | 12.4164
| 9 | 59.2135 | 14.1807 | 57.6403 | 14.2689 | 55.5864 | 13.8058 | 53.9477 | 13.3647 | 52.1778 | 12.8354 | 48.07 | 11.843
| 10 | 60.1312 | 14.2028 | 58.2084 | 14.2028 | 55.7612 | 13.497 | 54.0132 | 13.056 | 52.1778 | 12.5267 | 48.07 | 11.5563
| 11 | 60.4808 | 14.1851 | 58.3832 | 14.044 | 55.7612 | 13.303 | 54.0132 | 12.8619 | 52.1778 | 12.3326 | 48.07 | 11.3798
| 14 | 61.5296 | 14.1322 | 58.9076 | 13.5676 | 55.7612 | 12.7207 | 54.0132 | 12.2797 | 52.1778 | 11.7504 | 48.07 | 10.8506
| 15 | 61.8792 | 14.1145 | 59.0824 | 13.4088 | 55.7612 | 12.5267 | 54.0132 | 12.0856 | 52.1778 | 11.5563 | 48.07 | 10.6741
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 24.7313 | 11.1835 | 24.7313 | 11.784 | 24.7313 | 12.3094 | 24.7313 | 12.6096 | 24.6749 | 12.9849 | 24.5623 | 13.5853
| -17 | 27.4701 | 11.2932 | 27.4701 | 11.8996 | 27.4701 | 12.4301 | 27.4701 | 12.7333 | 27.4075 | 13.1123 | 27.2823 | 13.7186
| -15 | 29.2441 | 11.3663 | 29.2441 | 11.9766 | 29.2441 | 12.5106 | 29.2441 | 12.8157 | 29.1775 | 13.1972 | 29.0443 | 13.8074
| -13 | 30.9683 | 11.4066 | 30.9683 | 12.019 | 30.9683 | 12.5549 | 30.9683 | 12.8611 | 30.8978 | 13.2439 | 30.7567 | 13.8563
| -11 | 32.6925 | 11.4303 | 32.6925 | 12.044 | 32.6925 | 12.581 | 32.6925 | 12.8879 | 32.6181 | 13.2715 | 32.4691 | 13.8852
| -10 | 33.5605 | 11.4285 | 33.5605 | 12.0421 | 33.5605 | 12.579 | 33.5605 | 12.8858 | 33.4841 | 13.2693 | 33.3312 | 13.883
| -9 | 34.6155 | 11.5359 | 34.6002 | 12.1342 | 34.6002 | 12.6711 | 34.5849 | 12.9779 | 34.4932 | 13.346 | 34.2791 | 13.9136
| -7 | 36.7051 | 11.7711 | 36.6592 | 12.3285 | 36.6286 | 12.8449 | 36.5725 | 13.1415 | 36.4298 | 13.4688 | 35.961 | 13.8932
| -6 | 37.743 | 11.8955 | 37.6819 | 12.429 | 37.6258 | 12.9284 | 37.546 | 13.2165 | 37.371 | 13.5199 | 36.7305 | 13.8557
| -5 | 38.8354 | 11.9654 | 38.7589 | 12.5023 | 38.7589 | 13.0392 | 38.6825 | 13.346 | 38.5296 | 13.6528 | 38.0709 | 14.0364
| -3 | 40.8842 | 12.2415 | 40.7772 | 12.7171 | 40.6854 | 13.1926 | 40.5478 | 13.4688 | 40.3032 | 13.7142 | 39.3247 | 13.8523
| -1 | 42.933 | 12.5177 | 42.7954 | 12.9319 | 42.6119 | 13.346 | 42.4131 | 13.5915 | 42.0768 | 13.7756 | 40.5784 | 13.6682
| 0 | 43.9574 | 12.6557 | 43.8045 | 13.0392 | 43.5751 | 13.4227 | 43.3458 | 13.6528 | 42.9636 | 13.8062 | 41.2053 | 13.5761
| 1 | 44.7677 | 12.5944 | 44.5843 | 12.9779 | 44.2479 | 13.3307 | 43.9421 | 13.4534 | 43.4528 | 13.4841 | 41.3735 | 13.1006
| 3 | 46.3884 | 12.4716 | 46.1438 | 12.8552 | 45.5934 | 13.1466 | 45.1347 | 13.0546 | 44.4314 | 12.8398 | 41.7098 | 12.1495
| 5 | 48.0091 | 12.3489 | 47.7033 | 12.7324 | 46.9388 | 12.9625 | 46.3273 | 12.6557 | 45.4099 | 12.1955 | 42.0462 | 11.1984
| 6 | 49.3852 | 12.2722 | 48.9265 | 12.579 | 48.162 | 12.8091 | 47.0153 | 12.4256 | 45.6392 | 11.9654 | 42.0462 | 11.045
| 7 | 50.1879 | 12.2914 | 49.4234 | 12.5215 | 48.3149 | 12.5407 | 47.0726 | 12.1572 | 45.6392 | 11.697 | 42.0462 | 10.7957
| 9 | 51.7933 | 12.3297 | 50.4172 | 12.4064 | 48.6207 | 12.0038 | 47.1873 | 11.6203 | 45.6392 | 11.1601 | 42.0462 | 10.2972
| 10 | 52.596 | 12.3489 | 50.9141 | 12.3489 | 48.7736 | 11.7353 | 47.2446 | 11.3518 | 45.6392 | 10.8916 | 42.0462 | 10.0479
| 11 | 52.9018 | 12.3336 | 51.067 | 12.2109 | 48.7736 | 11.5666 | 47.2446 | 11.1831 | 45.6392 | 10.7229 | 42.0462 | 9.8945
| 14 | 53.8191 | 12.2876 | 51.5257 | 11.7967 | 48.7736 | 11.0603 | 47.2446 | 10.6768 | 45.6392 | 10.2166 | 42.0462 | 9.4343
| 15 | 54.1249 | 12.2722 | 51.6786 | 11.6586 | 48.7736 | 10.8916 | 47.2446 | 10.5081 | 45.6392 | 10.0479 | 42.0462 | 9.2809
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 21.259 | 9.5257 | 21.259 | 10.0372 | 21.259 | 10.4847 | 21.259 | 10.7404 | 21.2105 | 11.0601 | 21.1137 | 11.5715
| -17 | 23.6132 | 9.6191 | 23.6132 | 10.1356 | 23.6132 | 10.5875 | 23.6132 | 10.8457 | 23.5594 | 11.1685 | 23.4519 | 11.685
| -15 | 25.1382 | 9.6814 | 25.1382 | 10.2012 | 25.1382 | 10.6561 | 25.1382 | 10.916 | 25.0809 | 11.2409 | 24.9664 | 11.7607
| -13 | 26.6203 | 9.7157 | 26.6203 | 10.2373 | 26.6203 | 10.6938 | 26.6203 | 10.9546 | 26.5597 | 11.2806 | 26.4384 | 11.8023
| -11 | 28.1025 | 9.7359 | 28.1025 | 10.2587 | 28.1025 | 10.7161 | 28.1025 | 10.9774 | 28.0385 | 11.3041 | 27.9104 | 11.8269
| -10 | 28.8486 | 9.7344 | 28.8486 | 10.257 | 28.8486 | 10.7144 | 28.8486 | 10.9757 | 28.7829 | 11.3023 | 28.6514 | 11.825
| -9 | 29.7554 | 9.8258 | 29.7423 | 10.3354 | 29.7423 | 10.7928 | 29.7291 | 11.0541 | 29.6503 | 11.3677 | 29.4663 | 11.8511
| -7 | 31.5516 | 10.0262 | 31.5122 | 10.5009 | 31.4859 | 10.9408 | 31.4377 | 11.1935 | 31.315 | 11.4722 | 30.912 | 11.8337
| -6 | 32.4439 | 10.1322 | 32.3913 | 10.5866 | 32.3431 | 11.012 | 32.2745 | 11.2573 | 32.1241 | 11.5158 | 31.5735 | 11.8018
| -5 | 33.3829 | 10.1917 | 33.3171 | 10.649 | 33.3171 | 11.1063 | 33.2514 | 11.3677 | 33.12 | 11.629 | 32.7257 | 11.9556
| -3 | 35.144 | 10.4269 | 35.052 | 10.8319 | 34.9731 | 11.237 | 34.8549 | 11.4722 | 34.6446 | 11.6813 | 33.8034 | 11.7989
| -1 | 36.9051 | 10.6621 | 36.7869 | 11.0149 | 36.6291 | 11.3677 | 36.4583 | 11.5767 | 36.1691 | 11.7335 | 34.8811 | 11.6421
| 0 | 37.7857 | 10.7797 | 37.6543 | 11.1063 | 37.4571 | 11.433 | 37.26 | 11.629 | 36.9314 | 11.7597 | 35.42 | 11.5637
| 1 | 38.4823 | 10.7274 | 38.3246 | 11.0541 | 38.0354 | 11.3546 | 37.7726 | 11.4591 | 37.352 | 11.4853 | 35.5646 | 11.1586
| 3 | 39.8754 | 10.6229 | 39.6651 | 10.9495 | 39.192 | 11.1978 | 38.7977 | 11.1194 | 38.1931 | 10.9365 | 35.8537 | 10.3485
| 5 | 41.2686 | 10.5184 | 41.0057 | 10.845 | 40.3486 | 11.041 | 39.8229 | 10.7797 | 39.0343 | 10.3877 | 36.1429 | 9.5384
| 6 | 42.4514 | 10.453 | 42.0571 | 10.7144 | 41.4 | 10.9103 | 40.4143 | 10.5837 | 39.2314 | 10.1917 | 36.1429 | 9.4077
| 7 | 43.1414 | 10.4694 | 42.4843 | 10.6654 | 41.5314 | 10.6817 | 40.4636 | 10.355 | 39.2314 | 9.963 | 36.1429 | 9.1954
| 9 | 44.5214 | 10.502 | 43.3386 | 10.5674 | 41.7943 | 10.2244 | 40.5621 | 9.8977 | 39.2314 | 9.5057 | 36.1429 | 8.7707
| 10 | 45.2114 | 10.5184 | 43.7657 | 10.5184 | 41.9257 | 9.9957 | 40.6114 | 9.6691 | 39.2314 | 9.2771 | 36.1429 | 8.5584
| 11 | 45.4743 | 10.5053 | 43.8971 | 10.4008 | 41.9257 | 9.852 | 40.6114 | 9.5253 | 39.2314 | 9.1333 | 36.1429 | 8.4278
| 14 | 46.2629 | 10.4661 | 44.2914 | 10.048 | 41.9257 | 9.4208 | 40.6114 | 9.0941 | 39.2314 | 8.7021 | 36.1429 | 8.0358
| 15 | 46.5257 | 10.453 | 44.4229 | 9.9304 | 41.9257 | 9.2771 | 40.6114 | 8.9504 | 39.2314 | 8.5584 | 36.1429 | 7.9051
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 17.6449 | 7.905 | 17.6449 | 8.3294 | 17.6449 | 8.7008 | 17.6449 | 8.913 | 17.6047 | 9.1783 | 17.5244 | 9.6027
| -17 | 19.599 | 7.9826 | 19.599 | 8.4111 | 19.599 | 8.7862 | 19.599 | 9.0005 | 19.5543 | 9.2683 | 19.465 | 9.6969
| -15 | 20.8647 | 8.0342 | 20.8647 | 8.4656 | 20.8647 | 8.8431 | 20.8647 | 9.0587 | 20.8172 | 9.3284 | 20.7221 | 9.7597
| -13 | 22.0949 | 8.0627 | 22.0949 | 8.4956 | 22.0949 | 8.8744 | 22.0949 | 9.0908 | 22.0446 | 9.3614 | 21.9439 | 9.7943
| -11 | 23.325 | 8.0795 | 23.325 | 8.5133 | 23.325 | 8.8928 | 23.325 | 9.1097 | 23.2719 | 9.3809 | 23.1657 | 9.8147
| -10 | 23.9443 | 8.0782 | 23.9443 | 8.5119 | 23.9443 | 8.8914 | 23.9443 | 9.1083 | 23.8898 | 9.3794 | 23.7807 | 9.8131
| -9 | 24.697 | 8.1541 | 24.6861 | 8.577 | 24.6861 | 8.9565 | 24.6752 | 9.1733 | 24.6097 | 9.4336 | 24.457 | 9.8348
| -7 | 26.1878 | 8.3204 | 26.1551 | 8.7143 | 26.1333 | 9.0794 | 26.0933 | 9.289 | 25.9915 | 9.5203 | 25.657 | 9.8203
| -6 | 26.9284 | 8.4083 | 26.8848 | 8.7854 | 26.8448 | 9.1384 | 26.7878 | 9.342 | 26.663 | 9.5565 | 26.206 | 9.7938
| -5 | 27.7078 | 8.4577 | 27.6532 | 8.8372 | 27.6532 | 9.2167 | 27.5987 | 9.4336 | 27.4896 | 9.6505 | 27.1623 | 9.9215
| -3 | 29.1695 | 8.6529 | 29.0932 | 8.989 | 29.0277 | 9.3252 | 28.9295 | 9.5203 | 28.755 | 9.6938 | 28.0568 | 9.7914
| -1 | 30.6313 | 8.8481 | 30.5331 | 9.1408 | 30.4022 | 9.4336 | 30.2604 | 9.6071 | 30.0204 | 9.7372 | 28.9513 | 9.6613
| 0 | 31.3621 | 8.9456 | 31.2531 | 9.2167 | 31.0894 | 9.4878 | 30.9258 | 9.6505 | 30.6531 | 9.7589 | 29.3986 | 9.5962
| 1 | 31.9403 | 8.9023 | 31.8094 | 9.1733 | 31.5694 | 9.4227 | 31.3512 | 9.5095 | 31.0022 | 9.5312 | 29.5186 | 9.2601
| 3 | 33.0966 | 8.8155 | 32.9221 | 9.0866 | 32.5294 | 9.2926 | 32.2021 | 9.2276 | 31.7003 | 9.0758 | 29.7586 | 8.5878
| 5 | 34.2529 | 8.7288 | 34.0347 | 8.9999 | 33.4893 | 9.1625 | 33.053 | 8.9456 | 32.3985 | 8.6203 | 29.9986 | 7.9155
| 6 | 35.2347 | 8.6746 | 34.9074 | 8.8914 | 34.362 | 9.0541 | 33.5439 | 8.783 | 32.5621 | 8.4577 | 29.9986 | 7.8071
| 7 | 35.8074 | 8.6881 | 35.262 | 8.8508 | 34.4711 | 8.8643 | 33.5848 | 8.5932 | 32.5621 | 8.2679 | 29.9986 | 7.6309
| 9 | 36.9528 | 8.7152 | 35.971 | 8.7694 | 34.6893 | 8.4848 | 33.6666 | 8.2137 | 32.5621 | 7.8884 | 29.9986 | 7.2785
| 10 | 37.5255 | 8.7288 | 36.3255 | 8.7288 | 34.7983 | 8.2951 | 33.7075 | 8.024 | 32.5621 | 7.6987 | 29.9986 | 7.1023
| 11 | 37.7437 | 8.7179 | 36.4346 | 8.6312 | 34.7983 | 8.1758 | 33.7075 | 7.9047 | 32.5621 | 7.5794 | 29.9986 | 6.9939
| 14 | 38.3982 | 8.6854 | 36.7619 | 8.3384 | 34.7983 | 7.8179 | 33.7075 | 7.5469 | 32.5621 | 7.2216 | 29.9986 | 6.6686
| 15 | 38.6163 | 8.6746 | 36.871 | 8.2408 | 34.7983 | 7.6987 | 33.7075 | 7.4276 | 32.5621 | 7.1023 | 29.9986 | 6.5601
Outdoor Unit: 24HP（AVWT-228HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 41.2213 | 15.4554 | 41.2213 | 16.2853 | 41.2213 | 17.0113 | 41.2213 | 17.4263 | 41.1274 | 17.9449 | 40.9396 | 18.7747
| -17 | 45.7862 | 15.607 | 45.7862 | 16.445 | 45.7862 | 17.1782 | 45.7862 | 17.5972 | 45.6819 | 18.1209 | 45.4733 | 18.9589
| -15 | 48.7431 | 15.7081 | 48.7431 | 16.5515 | 48.7431 | 17.2894 | 48.7431 | 17.7111 | 48.6321 | 18.2383 | 48.41 | 19.0816
| -13 | 51.617 | 15.7637 | 51.617 | 16.6101 | 51.617 | 17.3506 | 51.617 | 17.7738 | 51.4994 | 18.3028 | 51.2643 | 19.1492
| -11 | 54.4909 | 15.7965 | 54.4909 | 16.6447 | 54.4909 | 17.3868 | 54.4909 | 17.8108 | 54.3667 | 18.3409 | 54.1185 | 19.1891
| -10 | 55.9376 | 15.794 | 55.9376 | 16.642 | 55.9376 | 17.384 | 55.9376 | 17.808 | 55.8101 | 18.338 | 55.5553 | 19.186
| -9 | 57.696 | 15.9424 | 57.6705 | 16.7692 | 57.6705 | 17.5112 | 57.645 | 17.9352 | 57.4921 | 18.444 | 57.1353 | 19.2284
| -7 | 61.1788 | 16.2675 | 61.1023 | 17.0377 | 61.0514 | 17.7515 | 60.9579 | 18.1613 | 60.7201 | 18.6136 | 59.9386 | 19.2001
| -6 | 62.9089 | 16.4394 | 62.8069 | 17.1767 | 62.7135 | 17.8669 | 62.5804 | 18.265 | 62.2888 | 18.6843 | 61.2213 | 19.1483
| -5 | 64.7296 | 16.536 | 64.6021 | 17.278 | 64.6021 | 18.02 | 64.4747 | 18.444 | 64.2199 | 18.868 | 63.4554 | 19.398
| -3 | 68.1444 | 16.9176 | 67.966 | 17.5748 | 67.8131 | 18.232 | 67.5838 | 18.6136 | 67.176 | 18.9528 | 65.5451 | 19.1436
| -1 | 71.5593 | 17.2992 | 71.3299 | 17.8716 | 71.0241 | 18.444 | 70.6928 | 18.7832 | 70.1322 | 19.0376 | 67.6348 | 18.8892
| 0 | 73.2667 | 17.49 | 73.0119 | 18.02 | 72.6296 | 18.55 | 72.2474 | 18.868 | 71.6103 | 19.08 | 68.6796 | 18.762
| 1 | 74.6174 | 17.4052 | 74.3116 | 17.9352 | 73.7509 | 18.4228 | 73.2412 | 18.5924 | 72.4258 | 18.6348 | 68.9599 | 18.1048
| 3 | 77.3187 | 17.2356 | 76.911 | 17.7656 | 75.9935 | 18.1684 | 75.229 | 18.0412 | 74.0567 | 17.7444 | 69.5206 | 16.7904
| 5 | 80.02 | 17.066 | 79.5103 | 17.596 | 78.2361 | 17.914 | 77.2168 | 17.49 | 75.6877 | 16.854 | 70.0812 | 15.476
| 6 | 82.3136 | 16.96 | 81.5491 | 17.384 | 80.2749 | 17.702 | 78.3635 | 17.172 | 76.07 | 16.536 | 70.0812 | 15.264
| 7 | 83.6515 | 16.9865 | 82.3773 | 17.3045 | 80.5297 | 17.331 | 78.4591 | 16.801 | 76.07 | 16.165 | 70.0812 | 14.9195
| 9 | 86.3273 | 17.0395 | 84.0338 | 17.1455 | 81.0394 | 16.589 | 78.6502 | 16.059 | 76.07 | 15.423 | 70.0812 | 14.2305
| 10 | 87.6652 | 17.066 | 84.862 | 17.066 | 81.2942 | 16.218 | 78.7458 | 15.688 | 76.07 | 15.052 | 70.0812 | 13.886
| 11 | 88.1749 | 17.0448 | 85.1168 | 16.8752 | 81.2942 | 15.9848 | 78.7458 | 15.4548 | 76.07 | 14.8188 | 70.0812 | 13.674
| 14 | 89.704 | 16.9812 | 85.8814 | 16.3028 | 81.2942 | 15.2852 | 78.7458 | 14.7552 | 76.07 | 14.1192 | 70.0812 | 13.038
| 15 | 90.2136 | 16.96 | 86.1362 | 16.112 | 81.2942 | 15.052 | 78.7458 | 14.522 | 76.07 | 13.886 | 70.0812 | 12.826
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 41.098 | 15.4117 | 41.098 | 16.2392 | 41.098 | 16.9632 | 41.098 | 17.3769 | 41.0044 | 17.8941 | 40.8171 | 18.7216
| -17 | 45.6493 | 15.5629 | 45.6493 | 16.3984 | 45.6493 | 17.1296 | 45.6493 | 17.5474 | 45.5453 | 18.0696 | 45.3373 | 18.9052
| -15 | 48.5973 | 15.6636 | 48.5973 | 16.5046 | 48.5973 | 17.2405 | 48.5973 | 17.661 | 48.4866 | 18.1866 | 48.2652 | 19.0276
| -13 | 51.4626 | 15.7191 | 51.4626 | 16.563 | 51.4626 | 17.3015 | 51.4626 | 17.7235 | 51.3454 | 18.251 | 51.1109 | 19.095
| -11 | 54.3279 | 15.7518 | 54.3279 | 16.5976 | 54.3279 | 17.3376 | 54.3279 | 17.7604 | 54.2041 | 18.289 | 53.9566 | 19.1348
| -10 | 55.7702 | 15.7493 | 55.7702 | 16.5949 | 55.7702 | 17.3348 | 55.7702 | 17.7576 | 55.6432 | 18.2861 | 55.3891 | 19.1317
| -9 | 57.5234 | 15.8973 | 57.498 | 16.7217 | 57.498 | 17.4616 | 57.4726 | 17.8844 | 57.3201 | 18.3918 | 56.9644 | 19.174
| -7 | 60.9958 | 16.2214 | 60.9196 | 16.9895 | 60.8688 | 17.7012 | 60.7756 | 18.1099 | 60.5385 | 18.5609 | 59.7593 | 19.1458
| -6 | 62.7207 | 16.3929 | 62.6191 | 17.1281 | 62.5259 | 17.8163 | 62.3932 | 18.2133 | 62.1024 | 18.6314 | 61.0381 | 19.0941
| -5 | 64.536 | 16.4892 | 64.4089 | 17.2291 | 64.4089 | 17.969 | 64.2819 | 18.3918 | 64.0278 | 18.8146 | 63.2656 | 19.3431
| -3 | 67.9406 | 16.8697 | 67.7628 | 17.5251 | 67.6103 | 18.1804 | 67.3816 | 18.5609 | 66.9751 | 18.8992 | 65.349 | 19.0894
| -1 | 71.3453 | 17.2502 | 71.1166 | 17.821 | 70.8117 | 18.3918 | 70.4814 | 18.73 | 69.9224 | 18.9837 | 67.4325 | 18.8357
| 0 | 73.0476 | 17.4405 | 72.7935 | 17.969 | 72.4124 | 18.4975 | 72.0313 | 18.8146 | 71.3961 | 19.026 | 68.4742 | 18.7089
| 1 | 74.3942 | 17.3559 | 74.0893 | 17.8844 | 73.5303 | 18.3707 | 73.0222 | 18.5398 | 72.2091 | 18.5821 | 68.7537 | 18.0536
| 3 | 77.0874 | 17.1868 | 76.6809 | 17.7153 | 75.7662 | 18.117 | 75.004 | 17.9901 | 73.8352 | 17.6942 | 69.3126 | 16.7429
| 5 | 79.7807 | 17.0177 | 79.2725 | 17.5462 | 78.0021 | 17.8633 | 76.9858 | 17.4405 | 75.4613 | 16.8063 | 69.8716 | 15.4322
| 6 | 82.0674 | 16.912 | 81.3051 | 17.3348 | 80.0348 | 17.6519 | 78.1292 | 17.1234 | 75.8425 | 16.4892 | 69.8716 | 15.2208
| 7 | 83.4013 | 16.9384 | 82.1309 | 17.2555 | 80.2888 | 17.2819 | 78.2244 | 16.7534 | 75.8425 | 16.1192 | 69.8716 | 14.8773
| 9 | 86.0691 | 16.9913 | 83.7824 | 17.097 | 80.797 | 16.542 | 78.415 | 16.0135 | 75.8425 | 15.3793 | 69.8716 | 14.1902
| 10 | 87.403 | 17.0177 | 84.6082 | 17.0177 | 81.0511 | 16.1721 | 78.5103 | 15.6436 | 75.8425 | 15.0094 | 69.8716 | 13.8467
| 11 | 87.9112 | 16.9966 | 84.8622 | 16.8274 | 81.0511 | 15.9396 | 78.5103 | 15.4111 | 75.8425 | 14.7769 | 69.8716 | 13.6353
| 14 | 89.4357 | 16.9331 | 85.6245 | 16.2567 | 81.0511 | 15.2419 | 78.5103 | 14.7134 | 75.8425 | 14.0792 | 69.8716 | 13.0011
| 15 | 89.9438 | 16.912 | 85.8786 | 16.0664 | 81.0511 | 15.0094 | 78.5103 | 14.4809 | 75.8425 | 13.8467 | 69.8716 | 12.7897
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 41.0159 | 15.3096 | 41.0159 | 16.1316 | 41.0159 | 16.8509 | 41.0159 | 17.2619 | 40.9225 | 17.7756 | 40.7356 | 18.5976
| -17 | 45.5581 | 15.4598 | 45.5581 | 16.2898 | 45.5581 | 17.0161 | 45.5581 | 17.4312 | 45.4544 | 17.95 | 45.2468 | 18.78
| -15 | 48.5003 | 15.5599 | 48.5003 | 16.3953 | 48.5003 | 17.1263 | 48.5003 | 17.5441 | 48.3899 | 18.0662 | 48.1689 | 18.9016
| -13 | 51.3599 | 15.615 | 51.3599 | 16.4534 | 51.3599 | 17.1869 | 51.3599 | 17.6061 | 51.2429 | 18.1301 | 51.0089 | 18.9685
| -11 | 54.2194 | 15.6475 | 54.2194 | 16.4876 | 54.2194 | 17.2228 | 54.2194 | 17.6428 | 54.0959 | 18.1679 | 53.8489 | 19.008
| -10 | 55.6589 | 15.645 | 55.6589 | 16.485 | 55.6589 | 17.22 | 55.6589 | 17.64 | 55.5321 | 18.165 | 55.2786 | 19.005
| -9 | 57.4086 | 15.792 | 57.3832 | 16.611 | 57.3832 | 17.346 | 57.3579 | 17.766 | 57.2057 | 18.27 | 56.8507 | 19.047
| -7 | 60.874 | 16.114 | 60.798 | 16.877 | 60.7473 | 17.584 | 60.6543 | 17.99 | 60.4176 | 18.438 | 59.64 | 19.019
| -6 | 62.5955 | 16.2843 | 62.4941 | 17.0147 | 62.4011 | 17.6983 | 62.2687 | 18.0927 | 61.9785 | 18.508 | 60.9163 | 18.9677
| -5 | 64.4071 | 16.38 | 64.2804 | 17.115 | 64.2804 | 17.85 | 64.1536 | 18.27 | 63.9 | 18.69 | 63.1393 | 19.215
| -3 | 67.805 | 16.758 | 67.6275 | 17.409 | 67.4754 | 18.06 | 67.2471 | 18.438 | 66.8414 | 18.774 | 65.2186 | 18.963
| -1 | 71.2029 | 17.136 | 70.9746 | 17.703 | 70.6704 | 18.27 | 70.3407 | 18.606 | 69.7829 | 18.858 | 67.2979 | 18.711
| 0 | 72.9018 | 17.325 | 72.6482 | 17.85 | 72.2679 | 18.375 | 71.8875 | 18.69 | 71.2536 | 18.9 | 68.3375 | 18.585
| 1 | 74.2457 | 17.241 | 73.9414 | 17.766 | 73.3836 | 18.249 | 72.8764 | 18.417 | 72.065 | 18.459 | 68.6164 | 17.934
| 3 | 76.9336 | 17.073 | 76.5279 | 17.598 | 75.615 | 17.997 | 74.8543 | 17.871 | 73.6879 | 17.577 | 69.1743 | 16.632
| 5 | 79.6214 | 16.905 | 79.1143 | 17.43 | 77.8464 | 17.745 | 76.8321 | 17.325 | 75.3107 | 16.695 | 69.7321 | 15.33
| 6 | 81.9036 | 16.8 | 81.1429 | 17.22 | 79.875 | 17.535 | 77.9732 | 17.01 | 75.6911 | 16.38 | 69.7321 | 15.12
| 7 | 83.2348 | 16.8262 | 81.967 | 17.1412 | 80.1286 | 17.1675 | 78.0683 | 16.6425 | 75.6911 | 16.0125 | 69.7321 | 14.7788
| 9 | 85.8973 | 16.8788 | 83.6152 | 16.9838 | 80.6357 | 16.4325 | 78.2585 | 15.9075 | 75.6911 | 15.2775 | 69.7321 | 14.0962
| 10 | 87.2286 | 16.905 | 84.4393 | 16.905 | 80.8893 | 16.065 | 78.3536 | 15.54 | 75.6911 | 14.91 | 69.7321 | 13.755
| 11 | 87.7357 | 16.884 | 84.6929 | 16.716 | 80.8893 | 15.834 | 78.3536 | 15.309 | 75.6911 | 14.679 | 69.7321 | 13.545
| 14 | 89.2571 | 16.821 | 85.4536 | 16.149 | 80.8893 | 15.141 | 78.3536 | 14.616 | 75.6911 | 13.986 | 69.7321 | 12.915
| 15 | 89.7643 | 16.8 | 85.7071 | 15.96 | 80.8893 | 14.91 | 78.3536 | 14.385 | 75.6911 | 13.755 | 69.7321 | 12.705
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 40.4382 | 15.1638 | 40.4382 | 15.978 | 40.4382 | 16.6904 | 40.4382 | 17.0975 | 40.3461 | 17.6063 | 40.1619 | 18.4205
| -17 | 44.9165 | 15.3126 | 44.9165 | 16.1347 | 44.9165 | 16.8541 | 44.9165 | 17.2652 | 44.8142 | 17.779 | 44.6095 | 18.6012
| -15 | 47.8172 | 15.4117 | 47.8172 | 16.2392 | 47.8172 | 16.9632 | 47.8172 | 17.377 | 47.7083 | 17.8941 | 47.4905 | 18.7216
| -13 | 50.6365 | 15.4663 | 50.6365 | 16.2967 | 50.6365 | 17.0233 | 50.6365 | 17.4385 | 50.5212 | 17.9575 | 50.2905 | 18.7879
| -11 | 53.4558 | 15.4985 | 53.4558 | 16.3306 | 53.4558 | 17.0587 | 53.4558 | 17.4748 | 53.334 | 17.9949 | 53.0905 | 18.827
| -10 | 54.875 | 15.496 | 54.875 | 16.328 | 54.875 | 17.056 | 54.875 | 17.472 | 54.75 | 17.992 | 54.5 | 18.824
| -9 | 56.6 | 15.6416 | 56.575 | 16.4528 | 56.575 | 17.1808 | 56.55 | 17.5968 | 56.4 | 18.096 | 56.05 | 18.8656
| -7 | 60.0167 | 15.9605 | 59.9417 | 16.7163 | 59.8917 | 17.4165 | 59.8 | 17.8187 | 59.5667 | 18.2624 | 58.8 | 18.8379
| -6 | 61.7139 | 16.1292 | 61.6139 | 16.8526 | 61.5222 | 17.5298 | 61.3917 | 17.9204 | 61.1056 | 18.3317 | 60.0583 | 18.787
| -5 | 63.5 | 16.224 | 63.375 | 16.952 | 63.375 | 17.68 | 63.25 | 18.096 | 63 | 18.512 | 62.25 | 19.032
| -3 | 66.85 | 16.5984 | 66.675 | 17.2432 | 66.525 | 17.888 | 66.3 | 18.2624 | 65.9 | 18.5952 | 64.3 | 18.7824
| -1 | 70.2 | 16.9728 | 69.975 | 17.5344 | 69.675 | 18.096 | 69.35 | 18.4288 | 68.8 | 18.6784 | 66.35 | 18.5328
| 0 | 71.875 | 17.16 | 71.625 | 17.68 | 71.25 | 18.2 | 70.875 | 18.512 | 70.25 | 18.72 | 67.375 | 18.408
| 1 | 73.2 | 17.0768 | 72.9 | 17.5968 | 72.35 | 18.0752 | 71.85 | 18.2416 | 71.05 | 18.2832 | 67.65 | 17.7632
| 3 | 75.85 | 16.9104 | 75.45 | 17.4304 | 74.55 | 17.8256 | 73.8 | 17.7008 | 72.65 | 17.4096 | 68.2 | 16.4736
| 5 | 78.5 | 16.744 | 78 | 17.264 | 76.75 | 17.576 | 75.75 | 17.16 | 74.25 | 16.536 | 68.75 | 15.184
| 6 | 80.75 | 16.64 | 80 | 17.056 | 78.75 | 17.368 | 76.875 | 16.848 | 74.625 | 16.224 | 68.75 | 14.976
| 7 | 82.0625 | 16.666 | 80.8125 | 16.978 | 79 | 17.004 | 76.9688 | 16.484 | 74.625 | 15.86 | 68.75 | 14.638
| 9 | 84.6875 | 16.718 | 82.4375 | 16.822 | 79.5 | 16.276 | 77.1562 | 15.756 | 74.625 | 15.132 | 68.75 | 13.962
| 10 | 86 | 16.744 | 83.25 | 16.744 | 79.75 | 15.912 | 77.25 | 15.392 | 74.625 | 14.768 | 68.75 | 13.624
| 11 | 86.5 | 16.7232 | 83.5 | 16.5568 | 79.75 | 15.6832 | 77.25 | 15.1632 | 74.625 | 14.5392 | 68.75 | 13.416
| 14 | 88 | 16.6608 | 84.25 | 15.9952 | 79.75 | 14.9968 | 77.25 | 14.4768 | 74.625 | 13.8528 | 68.75 | 12.792
| 15 | 88.5 | 16.64 | 84.5 | 15.808 | 79.75 | 14.768 | 77.25 | 14.248 | 74.625 | 13.624 | 68.75 | 12.584
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 40.0531 | 14.8722 | 40.0531 | 15.6707 | 40.0531 | 16.3694 | 40.0531 | 16.7687 | 39.9619 | 17.2677 | 39.7794 | 18.0662
| -17 | 44.4887 | 15.0181 | 44.4887 | 15.8244 | 44.4887 | 16.53 | 44.4887 | 16.9331 | 44.3874 | 17.4371 | 44.1847 | 18.2434
| -15 | 47.3618 | 15.1153 | 47.3618 | 15.9269 | 47.3618 | 16.637 | 47.3618 | 17.0428 | 47.254 | 17.55 | 47.0382 | 18.3616
| -13 | 50.1543 | 15.1688 | 50.1543 | 15.9833 | 50.1543 | 16.6959 | 50.1543 | 17.1031 | 50.04 | 17.6121 | 49.8115 | 18.4266
| -11 | 52.9467 | 15.2004 | 52.9467 | 16.0166 | 52.9467 | 16.7307 | 52.9467 | 17.1387 | 52.8261 | 17.6488 | 52.5849 | 18.465
| -10 | 54.3524 | 15.198 | 54.3524 | 16.014 | 54.3524 | 16.728 | 54.3524 | 17.136 | 54.2286 | 17.646 | 53.981 | 18.462
| -9 | 56.061 | 15.3408 | 56.0362 | 16.1364 | 56.0362 | 16.8504 | 56.0114 | 17.2584 | 55.8629 | 17.748 | 55.5162 | 18.5028
| -7 | 59.4451 | 15.6536 | 59.3708 | 16.3948 | 59.3213 | 17.0816 | 59.2305 | 17.476 | 58.9994 | 17.9112 | 58.24 | 18.4756
| -6 | 61.1261 | 15.8191 | 61.0271 | 16.5285 | 60.9363 | 17.1927 | 60.807 | 17.5757 | 60.5236 | 17.9792 | 59.4863 | 18.4257
| -5 | 62.8952 | 15.912 | 62.7714 | 16.626 | 62.7714 | 17.34 | 62.6476 | 17.748 | 62.4 | 18.156 | 61.6571 | 18.666
| -3 | 66.2133 | 16.2792 | 66.04 | 16.9116 | 65.8914 | 17.544 | 65.6686 | 17.9112 | 65.2724 | 18.2376 | 63.6876 | 18.4212
| -1 | 69.5314 | 16.6464 | 69.3086 | 17.1972 | 69.0114 | 17.748 | 68.6895 | 18.0744 | 68.1448 | 18.3192 | 65.7181 | 18.1764
| 0 | 71.1905 | 16.83 | 70.9429 | 17.34 | 70.5714 | 17.85 | 70.2 | 18.156 | 69.581 | 18.36 | 66.7333 | 18.054
| 1 | 72.5029 | 16.7484 | 72.2057 | 17.2584 | 71.661 | 17.7276 | 71.1657 | 17.8908 | 70.3733 | 17.9316 | 67.0057 | 17.4216
| 3 | 75.1276 | 16.5852 | 74.7314 | 17.0952 | 73.84 | 17.4828 | 73.0971 | 17.3604 | 71.9581 | 17.0748 | 67.5505 | 16.1568
| 5 | 77.7524 | 16.422 | 77.2571 | 16.932 | 76.019 | 17.238 | 75.0286 | 16.83 | 73.5429 | 16.218 | 68.0952 | 14.892
| 6 | 79.981 | 16.32 | 79.2381 | 16.728 | 78 | 17.034 | 76.1429 | 16.524 | 73.9143 | 15.912 | 68.0952 | 14.688
| 7 | 81.281 | 16.3455 | 80.0429 | 16.6515 | 78.2476 | 16.677 | 76.2357 | 16.167 | 73.9143 | 15.555 | 68.0952 | 14.3565
| 9 | 83.881 | 16.3965 | 81.6524 | 16.4985 | 78.7429 | 15.963 | 76.4214 | 15.453 | 73.9143 | 14.841 | 68.0952 | 13.6935
| 10 | 85.181 | 16.422 | 82.4571 | 16.422 | 78.9905 | 15.606 | 76.5143 | 15.096 | 73.9143 | 14.484 | 68.0952 | 13.362
| 11 | 85.6762 | 16.4016 | 82.7048 | 16.2384 | 78.9905 | 15.3816 | 76.5143 | 14.8716 | 73.9143 | 14.2596 | 68.0952 | 13.158
| 14 | 87.1619 | 16.3404 | 83.4476 | 15.6876 | 78.9905 | 14.7084 | 76.5143 | 14.1984 | 73.9143 | 13.5864 | 68.0952 | 12.546
| 15 | 87.6571 | 16.32 | 83.6952 | 15.504 | 78.9905 | 14.484 | 76.5143 | 13.974 | 73.9143 | 13.362 | 68.0952 | 12.342
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 38.5126 | 14.5806 | 38.5126 | 15.3634 | 38.5126 | 16.0484 | 38.5126 | 16.4399 | 38.4249 | 16.9291 | 38.2494 | 17.712
| -17 | 42.7776 | 14.7236 | 42.7776 | 15.5141 | 42.7776 | 16.2059 | 42.7776 | 16.6011 | 42.6801 | 17.0952 | 42.4853 | 17.8857
| -15 | 45.5402 | 14.819 | 45.5402 | 15.6146 | 45.5402 | 16.3108 | 45.5402 | 16.7086 | 45.4365 | 17.2059 | 45.229 | 18.0016
| -13 | 48.2252 | 14.8714 | 48.2252 | 15.6699 | 48.2252 | 16.3685 | 48.2252 | 16.7677 | 48.1154 | 17.2668 | 47.8957 | 18.0653
| -11 | 50.9103 | 14.9024 | 50.9103 | 15.7025 | 50.9103 | 16.4026 | 50.9103 | 16.8027 | 50.7943 | 17.3028 | 50.5624 | 18.1029
| -10 | 52.2619 | 14.9 | 52.2619 | 15.7 | 52.2619 | 16.4 | 52.2619 | 16.8 | 52.1429 | 17.3 | 51.9048 | 18.1
| -9 | 53.9048 | 15.04 | 53.881 | 15.82 | 53.881 | 16.52 | 53.8571 | 16.92 | 53.7143 | 17.4 | 53.381 | 18.14
| -7 | 57.1587 | 15.3467 | 57.0873 | 16.0733 | 57.0397 | 16.7467 | 56.9524 | 17.1333 | 56.7302 | 17.56 | 56 | 18.1133
| -6 | 58.7751 | 15.5089 | 58.6799 | 16.2044 | 58.5926 | 16.8556 | 58.4683 | 17.2311 | 58.1958 | 17.6267 | 57.1984 | 18.0644
| -5 | 60.4762 | 15.6 | 60.3571 | 16.3 | 60.3571 | 17 | 60.2381 | 17.4 | 60 | 17.8 | 59.2857 | 18.3
| -3 | 63.6667 | 15.96 | 63.5 | 16.58 | 63.3571 | 17.2 | 63.1429 | 17.56 | 62.7619 | 17.88 | 61.2381 | 18.06
| -1 | 66.8571 | 16.32 | 66.6429 | 16.86 | 66.3571 | 17.4 | 66.0476 | 17.72 | 65.5238 | 17.96 | 63.1905 | 17.82
| 0 | 68.4524 | 16.5 | 68.2143 | 17 | 67.8571 | 17.5 | 67.5 | 17.8 | 66.9048 | 18 | 64.1667 | 17.7
| 1 | 69.7143 | 16.42 | 69.4286 | 16.92 | 68.9048 | 17.38 | 68.4286 | 17.54 | 67.6667 | 17.58 | 64.4286 | 17.08
| 3 | 72.2381 | 16.26 | 71.8571 | 16.76 | 71 | 17.14 | 70.2857 | 17.02 | 69.1905 | 16.74 | 64.9524 | 15.84
| 5 | 74.7619 | 16.1 | 74.2857 | 16.6 | 73.0952 | 16.9 | 72.1429 | 16.5 | 70.7143 | 15.9 | 65.4762 | 14.6
| 6 | 76.9048 | 16 | 76.1905 | 16.4 | 75 | 16.7 | 73.2143 | 16.2 | 71.0714 | 15.6 | 65.4762 | 14.4
| 7 | 78.1548 | 16.025 | 76.9643 | 16.325 | 75.2381 | 16.35 | 73.3036 | 15.85 | 71.0714 | 15.25 | 65.4762 | 14.075
| 9 | 80.6548 | 16.075 | 78.5119 | 16.175 | 75.7143 | 15.65 | 73.4821 | 15.15 | 71.0714 | 14.55 | 65.4762 | 13.425
| 10 | 81.9048 | 16.1 | 79.2857 | 16.1 | 75.9524 | 15.3 | 73.5714 | 14.8 | 71.0714 | 14.2 | 65.4762 | 13.1
| 11 | 82.381 | 16.08 | 79.5238 | 15.92 | 75.9524 | 15.08 | 73.5714 | 14.58 | 71.0714 | 13.98 | 65.4762 | 12.9
| 14 | 83.8095 | 16.02 | 80.2381 | 15.38 | 75.9524 | 14.42 | 73.5714 | 13.92 | 71.0714 | 13.32 | 65.4762 | 12.3
| 15 | 84.2857 | 16 | 80.4762 | 15.2 | 75.9524 | 14.2 | 73.5714 | 13.7 | 71.0714 | 13.1 | 65.4762 | 12.1
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 34.6614 | 12.0911 | 34.6614 | 12.7403 | 34.6614 | 13.3083 | 34.6614 | 13.6329 | 34.5824 | 14.0386 | 34.4245 | 14.6878
| -17 | 38.4998 | 12.2097 | 38.4998 | 12.8652 | 38.4998 | 13.4388 | 38.4998 | 13.7666 | 38.4121 | 14.1763 | 38.2367 | 14.8319
| -15 | 40.9862 | 12.2887 | 40.9862 | 12.9485 | 40.9862 | 13.5259 | 40.9862 | 13.8558 | 40.8928 | 14.2681 | 40.7061 | 14.9279
| -13 | 43.4027 | 12.3322 | 43.4027 | 12.9944 | 43.4027 | 13.5737 | 43.4027 | 13.9048 | 43.3039 | 14.3186 | 43.1061 | 14.9808
| -11 | 45.8192 | 12.3579 | 45.8192 | 13.0214 | 45.8192 | 13.602 | 45.8192 | 13.9338 | 45.7149 | 14.3485 | 45.5061 | 15.012
| -10 | 47.0357 | 12.3559 | 47.0357 | 13.0193 | 47.0357 | 13.5998 | 47.0357 | 13.9315 | 46.9286 | 14.3462 | 46.7143 | 15.0096
| -9 | 48.5143 | 12.472 | 48.4929 | 13.1189 | 48.4929 | 13.6993 | 48.4714 | 14.031 | 48.3429 | 14.4291 | 48.0429 | 15.0427
| -7 | 51.4429 | 12.7263 | 51.3786 | 13.3289 | 51.3357 | 13.8873 | 51.2571 | 14.2079 | 51.0571 | 14.5618 | 50.4 | 15.0206
| -6 | 52.8976 | 12.8609 | 52.8119 | 13.4377 | 52.7333 | 13.9776 | 52.6214 | 14.289 | 52.3762 | 14.617 | 51.4786 | 14.9801
| -5 | 54.4286 | 12.9364 | 54.3214 | 13.5169 | 54.3214 | 14.0974 | 54.2143 | 14.4291 | 54 | 14.7608 | 53.3571 | 15.1754
| -3 | 57.3 | 13.235 | 57.15 | 13.7491 | 57.0214 | 14.2632 | 56.8286 | 14.5618 | 56.4857 | 14.8271 | 55.1143 | 14.9764
| -1 | 60.1714 | 13.5335 | 59.9786 | 13.9813 | 59.7214 | 14.4291 | 59.4429 | 14.6944 | 58.9714 | 14.8935 | 56.8714 | 14.7774
| 0 | 61.6071 | 13.6828 | 61.3929 | 14.0974 | 61.0714 | 14.512 | 60.75 | 14.7608 | 60.2143 | 14.9266 | 57.75 | 14.6779
| 1 | 62.7429 | 13.6164 | 62.4857 | 14.031 | 62.0143 | 14.4125 | 61.5857 | 14.5452 | 60.9 | 14.5784 | 57.9857 | 14.1637
| 3 | 65.0143 | 13.4837 | 64.6714 | 13.8984 | 63.9 | 14.2135 | 63.2571 | 14.114 | 62.2714 | 13.8818 | 58.4571 | 13.1354
| 5 | 67.2857 | 13.351 | 66.8571 | 13.7657 | 65.7857 | 14.0145 | 64.9286 | 13.6828 | 63.6429 | 13.1852 | 58.9286 | 12.1072
| 6 | 69.2143 | 13.2681 | 68.5714 | 13.5998 | 67.5 | 13.8486 | 65.8929 | 13.434 | 63.9643 | 12.9364 | 58.9286 | 11.9413
| 7 | 70.3393 | 13.2889 | 69.2679 | 13.5376 | 67.7143 | 13.5584 | 65.9732 | 13.1437 | 63.9643 | 12.6462 | 58.9286 | 11.6718
| 9 | 72.5893 | 13.3303 | 70.6607 | 13.4132 | 68.1429 | 12.9779 | 66.1339 | 12.5633 | 63.9643 | 12.0657 | 58.9286 | 11.1328
| 10 | 73.7143 | 13.351 | 71.3571 | 13.351 | 68.3571 | 12.6876 | 66.2143 | 12.273 | 63.9643 | 11.7755 | 58.9286 | 10.8633
| 11 | 74.1429 | 13.3345 | 71.5714 | 13.2018 | 68.3571 | 12.5052 | 66.2143 | 12.0906 | 63.9643 | 11.593 | 58.9286 | 10.6974
| 14 | 75.4286 | 13.2847 | 72.2143 | 12.754 | 68.3571 | 11.9579 | 66.2143 | 11.5433 | 63.9643 | 11.0457 | 58.9286 | 10.1999
| 15 | 75.8571 | 13.2681 | 72.4286 | 12.6047 | 68.3571 | 11.7755 | 66.2143 | 11.3608 | 63.9643 | 10.8633 | 58.9286 | 10.034
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 30.7331 | 10.6338 | 30.7331 | 11.2047 | 30.7331 | 11.7043 | 30.7331 | 11.9898 | 30.6631 | 12.3466 | 30.523 | 12.9175
| -17 | 34.1365 | 10.7381 | 34.1365 | 11.3146 | 34.1365 | 11.8191 | 34.1365 | 12.1074 | 34.0588 | 12.4677 | 33.9032 | 13.0442
| -15 | 36.3411 | 10.8076 | 36.3411 | 11.3879 | 36.3411 | 11.8956 | 36.3411 | 12.1858 | 36.2583 | 12.5484 | 36.0928 | 13.1287
| -13 | 38.4837 | 10.8459 | 38.4837 | 11.4282 | 38.4837 | 11.9377 | 38.4837 | 12.2289 | 38.3961 | 12.5928 | 38.2208 | 13.1752
| -11 | 40.6264 | 10.8684 | 40.6264 | 11.452 | 40.6264 | 11.9626 | 40.6264 | 12.2544 | 40.5338 | 12.6191 | 40.3488 | 13.2026
| -10 | 41.705 | 10.8667 | 41.705 | 11.4502 | 41.705 | 11.9607 | 41.705 | 12.2524 | 41.61 | 12.6171 | 41.42 | 13.2005
| -9 | 43.016 | 10.9688 | 42.997 | 11.5377 | 42.997 | 12.0482 | 42.978 | 12.3399 | 42.864 | 12.69 | 42.598 | 13.2297
| -7 | 45.6127 | 11.1925 | 45.5557 | 11.7224 | 45.5177 | 12.2135 | 45.448 | 12.4955 | 45.2707 | 12.8067 | 44.688 | 13.2102
| -6 | 46.9026 | 11.3108 | 46.8266 | 11.8181 | 46.7569 | 12.2929 | 46.6577 | 12.5668 | 46.4402 | 12.8553 | 45.6443 | 13.1746
| -5 | 48.26 | 11.3772 | 48.165 | 11.8877 | 48.165 | 12.3983 | 48.07 | 12.69 | 47.88 | 12.9817 | 47.31 | 13.3464
| -3 | 50.806 | 11.6398 | 50.673 | 12.092 | 50.559 | 12.5441 | 50.388 | 12.8067 | 50.084 | 13.0401 | 48.868 | 13.1713
| -1 | 53.352 | 11.9023 | 53.181 | 12.2962 | 52.953 | 12.69 | 52.706 | 12.9234 | 52.288 | 13.0984 | 50.426 | 12.9963
| 0 | 54.625 | 12.0336 | 54.435 | 12.3983 | 54.15 | 12.7629 | 53.865 | 12.9817 | 53.39 | 13.1276 | 51.205 | 12.9088
| 1 | 55.632 | 11.9753 | 55.404 | 12.3399 | 54.986 | 12.6754 | 54.606 | 12.7921 | 53.998 | 12.8213 | 51.414 | 12.4566
| 3 | 57.646 | 11.8586 | 57.342 | 12.2232 | 56.658 | 12.5004 | 56.088 | 12.4128 | 55.214 | 12.2086 | 51.832 | 11.5523
| 5 | 59.66 | 11.7419 | 59.28 | 12.1065 | 58.33 | 12.3253 | 57.57 | 12.0336 | 56.43 | 11.596 | 52.25 | 10.6479
| 6 | 61.37 | 11.669 | 60.8 | 11.9607 | 59.85 | 12.1795 | 58.425 | 11.8148 | 56.715 | 11.3772 | 52.25 | 10.5021
| 7 | 62.3675 | 11.6872 | 61.4175 | 11.906 | 60.04 | 11.9242 | 58.4962 | 11.5596 | 56.715 | 11.122 | 52.25 | 10.265
| 9 | 64.3625 | 11.7237 | 62.6525 | 11.7966 | 60.42 | 11.4137 | 58.6388 | 11.049 | 56.715 | 10.6115 | 52.25 | 9.791
| 10 | 65.36 | 11.7419 | 63.27 | 11.7419 | 60.61 | 11.1584 | 58.71 | 10.7938 | 56.715 | 10.3562 | 52.25 | 9.554
| 11 | 65.74 | 11.7273 | 63.46 | 11.6106 | 60.61 | 10.998 | 58.71 | 10.6333 | 56.715 | 10.1957 | 52.25 | 9.4081
| 14 | 66.88 | 11.6835 | 64.03 | 11.2168 | 60.61 | 10.5166 | 58.71 | 10.152 | 56.715 | 9.7144 | 52.25 | 8.9705
| 15 | 67.26 | 11.669 | 64.22 | 11.0855 | 60.61 | 10.3562 | 58.71 | 9.9915 | 56.715 | 9.554 | 52.25 | 8.8246
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 26.8818 | 9.2458 | 26.8818 | 9.7422 | 26.8818 | 10.1766 | 26.8818 | 10.4248 | 26.8206 | 10.735 | 26.6981 | 11.2315
| -17 | 29.8588 | 9.3365 | 29.8588 | 9.8378 | 29.8588 | 10.2764 | 29.8588 | 10.527 | 29.7907 | 10.8403 | 29.6547 | 11.3416
| -15 | 31.7871 | 9.3969 | 31.7871 | 9.9015 | 31.7871 | 10.3429 | 31.7871 | 10.5952 | 31.7147 | 10.9105 | 31.5699 | 11.4151
| -13 | 33.6612 | 9.4302 | 33.6612 | 9.9365 | 33.6612 | 10.3795 | 33.6612 | 10.6327 | 33.5845 | 10.9491 | 33.4312 | 11.4555
| -11 | 35.5354 | 9.4498 | 35.5354 | 9.9572 | 35.5354 | 10.4012 | 35.5354 | 10.6548 | 35.4544 | 10.972 | 35.2925 | 11.4793
| -10 | 36.4788 | 9.4483 | 36.4788 | 9.9556 | 36.4788 | 10.3995 | 36.4788 | 10.6531 | 36.3957 | 10.9702 | 36.2295 | 11.4775
| -9 | 37.6255 | 9.5371 | 37.6089 | 10.0317 | 37.6089 | 10.4756 | 37.5923 | 10.7292 | 37.4926 | 11.0336 | 37.2599 | 11.5029
| -7 | 39.8968 | 9.7316 | 39.8469 | 10.1923 | 39.8137 | 10.6193 | 39.7528 | 10.8645 | 39.5977 | 11.1351 | 39.088 | 11.4859
| -6 | 41.025 | 9.8344 | 40.9586 | 10.2755 | 40.8976 | 10.6884 | 40.8108 | 10.9265 | 40.6206 | 11.1773 | 39.9245 | 11.4549
| -5 | 42.2124 | 9.8922 | 42.1293 | 10.3361 | 42.1293 | 10.78 | 42.0462 | 11.0336 | 41.88 | 11.2873 | 41.3814 | 11.6043
| -3 | 44.4393 | 10.1205 | 44.323 | 10.5136 | 44.2233 | 10.9068 | 44.0737 | 11.1351 | 43.8078 | 11.338 | 42.7442 | 11.4521
| -1 | 46.6663 | 10.3488 | 46.5167 | 10.6912 | 46.3173 | 11.0336 | 46.1012 | 11.2365 | 45.7356 | 11.3887 | 44.107 | 11.2999
| 0 | 47.7798 | 10.4629 | 47.6136 | 10.78 | 47.3643 | 11.097 | 47.115 | 11.2873 | 46.6995 | 11.4141 | 44.7883 | 11.2238
| 1 | 48.6606 | 10.4122 | 48.4611 | 10.7292 | 48.0955 | 11.0209 | 47.7631 | 11.1224 | 47.2313 | 11.1477 | 44.9711 | 10.8307
| 3 | 50.4222 | 10.3107 | 50.1563 | 10.6278 | 49.558 | 10.8687 | 49.0594 | 10.7926 | 48.295 | 10.6151 | 45.3368 | 10.0444
| 5 | 52.1838 | 10.2093 | 51.8514 | 10.5263 | 51.0205 | 10.7166 | 50.3557 | 10.4629 | 49.3586 | 10.0824 | 45.7024 | 9.2581
| 6 | 53.6795 | 10.1458 | 53.181 | 10.3995 | 52.35 | 10.5897 | 51.1036 | 10.2727 | 49.6079 | 9.8922 | 45.7024 | 9.1313
| 7 | 54.552 | 10.1617 | 53.7211 | 10.3519 | 52.5162 | 10.3678 | 51.1659 | 10.0507 | 49.6079 | 9.6703 | 45.7024 | 8.9252
| 9 | 56.297 | 10.1934 | 54.8013 | 10.2568 | 52.8486 | 9.9239 | 51.2905 | 9.6068 | 49.6079 | 9.2264 | 45.7024 | 8.513
| 10 | 57.1695 | 10.2093 | 55.3414 | 10.2093 | 53.0148 | 9.702 | 51.3529 | 9.3849 | 49.6079 | 9.0044 | 45.7024 | 8.3069
| 11 | 57.5019 | 10.1966 | 55.5076 | 10.0951 | 53.0148 | 9.5625 | 51.3529 | 9.2454 | 49.6079 | 8.8649 | 45.7024 | 8.1801
| 14 | 58.499 | 10.1585 | 56.0062 | 9.7527 | 53.0148 | 9.1439 | 51.3529 | 8.8269 | 49.6079 | 8.4464 | 45.7024 | 7.7996
| 15 | 58.8314 | 10.1458 | 56.1724 | 9.6386 | 53.0148 | 9.0044 | 51.3529 | 8.6874 | 49.6079 | 8.3069 | 45.7024 | 7.6728
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 23.1076 | 7.8752 | 23.1076 | 8.298 | 23.1076 | 8.668 | 23.1076 | 8.8794 | 23.0549 | 9.1437 | 22.9497 | 9.5665
| -17 | 25.6666 | 7.9525 | 25.6666 | 8.3794 | 25.6666 | 8.753 | 25.6666 | 8.9665 | 25.6081 | 9.2334 | 25.4912 | 9.6604
| -15 | 27.3241 | 8.004 | 27.3241 | 8.4337 | 27.3241 | 8.8097 | 27.3241 | 9.0246 | 27.2619 | 9.2932 | 27.1374 | 9.7229
| -13 | 28.9351 | 8.0323 | 28.9351 | 8.4635 | 28.9351 | 8.8409 | 28.9351 | 9.0565 | 28.8692 | 9.3261 | 28.7374 | 9.7573
| -11 | 30.5462 | 8.049 | 30.5462 | 8.4812 | 30.5462 | 8.8593 | 30.5462 | 9.0754 | 30.4766 | 9.3455 | 30.3374 | 9.7777
| -10 | 31.3571 | 8.0477 | 31.3571 | 8.4798 | 31.3571 | 8.8579 | 31.3571 | 9.074 | 31.2857 | 9.344 | 31.1429 | 9.7761
| -9 | 32.3429 | 8.1233 | 32.3286 | 8.5446 | 32.3286 | 8.9227 | 32.3143 | 9.1388 | 32.2286 | 9.398 | 32.0286 | 9.7977
| -7 | 34.2952 | 8.289 | 34.2524 | 8.6815 | 34.2238 | 9.0451 | 34.1714 | 9.254 | 34.0381 | 9.4844 | 33.6 | 9.7833
| -6 | 35.2651 | 8.3766 | 35.2079 | 8.7523 | 35.1556 | 9.104 | 35.081 | 9.3068 | 34.9175 | 9.5204 | 34.319 | 9.7569
| -5 | 36.2857 | 8.4258 | 36.2143 | 8.8039 | 36.2143 | 9.182 | 36.1429 | 9.398 | 36 | 9.6141 | 35.5714 | 9.8841
| -3 | 38.2 | 8.6203 | 38.1 | 8.9551 | 38.0143 | 9.29 | 37.8857 | 9.4844 | 37.6571 | 9.6573 | 36.7429 | 9.7545
| -1 | 40.1143 | 8.8147 | 39.9857 | 9.1064 | 39.8143 | 9.398 | 39.6286 | 9.5709 | 39.3143 | 9.7005 | 37.9143 | 9.6249
| 0 | 41.0714 | 8.9119 | 40.9286 | 9.182 | 40.7143 | 9.452 | 40.5 | 9.6141 | 40.1429 | 9.7221 | 38.5 | 9.5601
| 1 | 41.8286 | 8.8687 | 41.6571 | 9.1388 | 41.3429 | 9.3872 | 41.0571 | 9.4736 | 40.6 | 9.4952 | 38.6571 | 9.2252
| 3 | 43.3429 | 8.7823 | 43.1143 | 9.0523 | 42.6 | 9.2576 | 42.1714 | 9.1928 | 41.5143 | 9.0415 | 38.9714 | 8.5554
| 5 | 44.8571 | 8.6959 | 44.5714 | 8.9659 | 43.8571 | 9.128 | 43.2857 | 8.9119 | 42.4286 | 8.5878 | 39.2857 | 7.8857
| 6 | 46.1429 | 8.6419 | 45.7143 | 8.8579 | 45 | 9.0199 | 43.9286 | 8.7499 | 42.6429 | 8.4258 | 39.2857 | 7.7777
| 7 | 46.8929 | 8.6554 | 46.1786 | 8.8174 | 45.1429 | 8.8309 | 43.9821 | 8.5608 | 42.6429 | 8.2368 | 39.2857 | 7.6021
| 9 | 48.3929 | 8.6824 | 47.1071 | 8.7364 | 45.4286 | 8.4528 | 44.0893 | 8.1828 | 42.6429 | 7.8587 | 39.2857 | 7.2511
| 10 | 49.1429 | 8.6959 | 47.5714 | 8.6959 | 45.5714 | 8.2638 | 44.1429 | 7.9937 | 42.6429 | 7.6697 | 39.2857 | 7.0755
| 11 | 49.4286 | 8.6851 | 47.7143 | 8.5986 | 45.5714 | 8.145 | 44.1429 | 7.8749 | 42.6429 | 7.5508 | 39.2857 | 6.9675
| 14 | 50.2857 | 8.6527 | 48.1429 | 8.307 | 45.5714 | 7.7885 | 44.1429 | 7.5184 | 42.6429 | 7.1943 | 39.2857 | 6.6434
| 15 | 50.5714 | 8.6419 | 48.2857 | 8.2098 | 45.5714 | 7.6697 | 44.1429 | 7.3996 | 42.6429 | 7.0755 | 39.2857 | 6.5354
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 19.1793 | 6.5353 | 19.1793 | 6.8862 | 19.1793 | 7.1933 | 19.1793 | 7.3687 | 19.1356 | 7.588 | 19.0482 | 7.9389
| -17 | 21.3032 | 6.5994 | 21.3032 | 6.9538 | 21.3032 | 7.2638 | 21.3032 | 7.441 | 21.2547 | 7.6624 | 21.1577 | 8.0168
| -15 | 22.679 | 6.6422 | 22.679 | 6.9988 | 22.679 | 7.3109 | 22.679 | 7.4892 | 22.6274 | 7.7121 | 22.5241 | 8.0687
| -13 | 24.0162 | 6.6657 | 24.0162 | 7.0236 | 24.0162 | 7.3367 | 24.0162 | 7.5157 | 23.9615 | 7.7393 | 23.8521 | 8.0972
| -11 | 25.3533 | 6.6796 | 25.3533 | 7.0382 | 25.3533 | 7.352 | 25.3533 | 7.5313 | 25.2956 | 7.7555 | 25.1801 | 8.1141
| -10 | 26.0264 | 6.6785 | 26.0264 | 7.0371 | 26.0264 | 7.3508 | 26.0264 | 7.5301 | 25.9671 | 7.7542 | 25.8486 | 8.1128
| -9 | 26.8446 | 6.7413 | 26.8327 | 7.0909 | 26.8327 | 7.4046 | 26.8209 | 7.5839 | 26.7497 | 7.7991 | 26.5837 | 8.1307
| -7 | 28.465 | 6.8787 | 28.4295 | 7.2044 | 28.4058 | 7.5062 | 28.3623 | 7.6795 | 28.2516 | 7.8708 | 27.888 | 8.1188
| -6 | 29.27 | 6.9514 | 29.2226 | 7.2632 | 29.1791 | 7.555 | 29.1172 | 7.7234 | 28.9815 | 7.9007 | 28.4848 | 8.0969
| -5 | 30.1171 | 6.9923 | 30.0579 | 7.306 | 30.0579 | 7.6198 | 29.9986 | 7.7991 | 29.88 | 7.9783 | 29.5243 | 8.2025
| -3 | 31.706 | 7.1536 | 31.623 | 7.4315 | 31.5519 | 7.7094 | 31.4451 | 7.8708 | 31.2554 | 8.0142 | 30.4966 | 8.0949
| -1 | 33.2949 | 7.315 | 33.1881 | 7.557 | 33.0459 | 7.7991 | 32.8917 | 7.9425 | 32.6309 | 8.0501 | 31.4689 | 7.9873
| 0 | 34.0893 | 7.3957 | 33.9707 | 7.6198 | 33.7929 | 7.8439 | 33.615 | 7.9783 | 33.3186 | 8.068 | 31.955 | 7.9335
| 1 | 34.7177 | 7.3598 | 34.5754 | 7.5839 | 34.3146 | 7.7901 | 34.0774 | 7.8618 | 33.698 | 7.8797 | 32.0854 | 7.6556
| 3 | 35.9746 | 7.2881 | 35.7849 | 7.5122 | 35.358 | 7.6825 | 35.0023 | 7.6287 | 34.4569 | 7.5032 | 32.3463 | 7.0998
| 5 | 37.2314 | 7.2164 | 36.9943 | 7.4405 | 36.4014 | 7.5749 | 35.9271 | 7.3957 | 35.2157 | 7.1267 | 32.6071 | 6.544
| 6 | 38.2986 | 7.1715 | 37.9429 | 7.3508 | 37.35 | 7.4853 | 36.4607 | 7.2612 | 35.3936 | 6.9923 | 32.6071 | 6.4544
| 7 | 38.9211 | 7.1827 | 38.3282 | 7.3172 | 37.4686 | 7.3284 | 36.5052 | 7.1043 | 35.3936 | 6.8354 | 32.6071 | 6.3087
| 9 | 40.1661 | 7.2052 | 39.0989 | 7.25 | 37.7057 | 7.0147 | 36.5941 | 6.7906 | 35.3936 | 6.5216 | 32.6071 | 6.0174
| 10 | 40.7886 | 7.2164 | 39.4843 | 7.2164 | 37.8243 | 6.8578 | 36.6386 | 6.6337 | 35.3936 | 6.3647 | 32.6071 | 5.8717
| 11 | 41.0257 | 7.2074 | 39.6029 | 7.1357 | 37.8243 | 6.7592 | 36.6386 | 6.5351 | 35.3936 | 6.2661 | 32.6071 | 5.7821
| 14 | 41.7371 | 7.1805 | 39.9586 | 6.8936 | 37.8243 | 6.4634 | 36.6386 | 6.2392 | 35.3936 | 5.9703 | 32.6071 | 5.5131
| 15 | 41.9743 | 7.1715 | 40.0771 | 6.813 | 37.8243 | 6.3647 | 36.6386 | 6.1406 | 35.3936 | 5.8717 | 32.6071 | 5.4235
Outdoor Unit: 26HP（AVWT-250HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 45.3434 | 17.9542 | 45.3434 | 18.9182 | 45.3434 | 19.7617 | 45.3434 | 20.2437 | 45.2401 | 20.8462 | 45.0335 | 21.8102
| -17 | 50.3648 | 18.1303 | 50.3648 | 19.1038 | 50.3648 | 19.9555 | 50.3648 | 20.4422 | 50.2501 | 21.0506 | 50.0206 | 22.0241
| -15 | 53.6175 | 18.2477 | 53.6175 | 19.2275 | 53.6175 | 20.0847 | 53.6175 | 20.5746 | 53.4953 | 21.187 | 53.251 | 22.1667
| -13 | 56.7787 | 18.3123 | 56.7787 | 19.2955 | 56.7787 | 20.1558 | 56.7787 | 20.6474 | 56.6494 | 21.2619 | 56.3907 | 22.2451
| -11 | 59.9399 | 18.3505 | 59.9399 | 19.3357 | 59.9399 | 20.1978 | 59.9399 | 20.6904 | 59.8034 | 21.3062 | 59.5303 | 22.2915
| -10 | 61.5313 | 18.3475 | 61.5313 | 19.3326 | 61.5313 | 20.1946 | 61.5313 | 20.6871 | 61.3912 | 21.3028 | 61.1108 | 22.2879
| -9 | 63.4656 | 18.5199 | 63.4375 | 19.4804 | 63.4375 | 20.3424 | 63.4095 | 20.8349 | 63.2413 | 21.426 | 62.8488 | 22.3372
| -7 | 67.2967 | 18.8975 | 67.2126 | 19.7923 | 67.1565 | 20.6215 | 67.0537 | 21.0976 | 66.7921 | 21.623 | 65.9324 | 22.3043
| -6 | 69.1998 | 19.0973 | 69.0876 | 19.9538 | 68.9848 | 20.7555 | 68.8384 | 21.218 | 68.5176 | 21.7051 | 67.3434 | 22.2441
| -5 | 71.2025 | 19.2095 | 71.0624 | 20.0714 | 71.0624 | 20.9334 | 70.9222 | 21.426 | 70.6419 | 21.9185 | 69.8009 | 22.5342
| -3 | 74.9589 | 19.6528 | 74.7626 | 20.4162 | 74.5945 | 21.1797 | 74.3422 | 21.623 | 73.8936 | 22.017 | 72.0996 | 22.2387
| -1 | 78.7152 | 20.0961 | 78.4629 | 20.761 | 78.1265 | 21.426 | 77.7621 | 21.82 | 77.1454 | 22.1155 | 74.3982 | 21.9431
| 0 | 80.5934 | 20.3177 | 80.3131 | 20.9334 | 79.8926 | 21.5491 | 79.4721 | 21.9185 | 78.7713 | 22.1648 | 75.5476 | 21.7954
| 1 | 82.0791 | 20.2192 | 81.7427 | 20.8349 | 81.126 | 21.4013 | 80.5654 | 21.5984 | 79.6683 | 21.6476 | 75.8559 | 21.0319
| 3 | 85.0506 | 20.0222 | 84.6021 | 20.6379 | 83.5929 | 21.1058 | 82.7519 | 20.958 | 81.4624 | 20.6133 | 76.4726 | 19.505
| 5 | 88.022 | 19.8252 | 87.4614 | 20.4409 | 86.0597 | 20.8103 | 84.9384 | 20.3177 | 83.2565 | 19.5789 | 77.0893 | 17.9781
| 6 | 90.5449 | 19.702 | 89.704 | 20.1946 | 88.3023 | 20.564 | 86.1999 | 19.9483 | 83.677 | 19.2095 | 77.0893 | 17.7318
| 7 | 92.0166 | 19.7328 | 90.615 | 20.1022 | 88.5827 | 20.133 | 86.305 | 19.5173 | 83.677 | 18.7785 | 77.0893 | 17.3316
| 9 | 94.9601 | 19.7944 | 92.4371 | 19.9175 | 89.1433 | 19.2711 | 86.5153 | 18.6554 | 83.677 | 17.9165 | 77.0893 | 16.5312
| 10 | 96.4318 | 19.8252 | 93.3482 | 19.8252 | 89.4236 | 18.8401 | 86.6204 | 18.2244 | 83.677 | 17.4856 | 77.0893 | 16.131
| 11 | 96.9924 | 19.8005 | 93.6285 | 19.6035 | 89.4236 | 18.5692 | 86.6204 | 17.9535 | 83.677 | 17.2147 | 77.0893 | 15.8848
| 14 | 98.6744 | 19.7267 | 94.4695 | 18.9386 | 89.4236 | 17.7565 | 86.6204 | 17.1408 | 83.677 | 16.4019 | 77.0893 | 15.1459
| 15 | 99.235 | 19.702 | 94.7498 | 18.7169 | 89.4236 | 17.4856 | 86.6204 | 16.8699 | 83.677 | 16.131 | 77.0893 | 14.8997
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 45.2078 | 17.9034 | 45.2078 | 18.8647 | 45.2078 | 19.7058 | 45.2078 | 20.1864 | 45.1048 | 20.7872 | 44.8988 | 21.7484
| -17 | 50.2142 | 18.079 | 50.2142 | 19.0497 | 50.2142 | 19.899 | 50.2142 | 20.3844 | 50.0998 | 20.9911 | 49.871 | 21.9617
| -15 | 53.4571 | 18.1961 | 53.4571 | 19.1731 | 53.4571 | 20.0279 | 53.4571 | 20.5164 | 53.3353 | 21.127 | 53.0918 | 22.104
| -13 | 56.6089 | 18.2605 | 56.6089 | 19.2409 | 56.6089 | 20.0988 | 56.6089 | 20.589 | 56.4799 | 21.2018 | 56.222 | 22.1822
| -11 | 59.7607 | 18.2985 | 59.7607 | 19.281 | 59.7607 | 20.1407 | 59.7607 | 20.6319 | 59.6245 | 21.2459 | 59.3523 | 22.2284
| -10 | 61.3473 | 18.2956 | 61.3473 | 19.2779 | 61.3473 | 20.1374 | 61.3473 | 20.6286 | 61.2075 | 21.2425 | 60.928 | 22.2248
| -9 | 63.2757 | 18.4675 | 63.2478 | 19.4253 | 63.2478 | 20.2848 | 63.2198 | 20.7759 | 63.0521 | 21.3653 | 62.6609 | 22.274
| -7 | 67.0954 | 18.8441 | 67.0115 | 19.7363 | 66.9556 | 20.5631 | 66.8532 | 21.0379 | 66.5923 | 21.5618 | 65.7352 | 22.2412
| -6 | 68.9928 | 19.0432 | 68.881 | 19.8973 | 68.7785 | 20.6968 | 68.6326 | 21.1579 | 68.3127 | 21.6436 | 67.142 | 22.1812
| -5 | 70.9896 | 19.1551 | 70.8498 | 20.0146 | 70.8498 | 20.8742 | 70.7101 | 21.3653 | 70.4306 | 21.8565 | 69.5921 | 22.4704
| -3 | 74.7347 | 19.5972 | 74.539 | 20.3585 | 74.3713 | 21.1197 | 74.1198 | 21.5618 | 73.6726 | 21.9547 | 71.8839 | 22.1757
| -1 | 78.4798 | 20.0392 | 78.2283 | 20.7023 | 77.8929 | 21.3653 | 77.5295 | 21.7583 | 76.9147 | 22.0529 | 74.1757 | 21.881
| 0 | 80.3523 | 20.2602 | 80.0729 | 20.8742 | 79.6536 | 21.4881 | 79.2344 | 21.8565 | 78.5357 | 22.1021 | 75.3216 | 21.7337
| 1 | 81.8336 | 20.162 | 81.4982 | 20.7759 | 80.8834 | 21.3408 | 80.3244 | 21.5372 | 79.43 | 21.5863 | 75.629 | 20.9724
| 3 | 84.7962 | 19.9655 | 84.349 | 20.5795 | 83.3429 | 21.0461 | 82.5044 | 20.8987 | 81.2188 | 20.5549 | 76.2439 | 19.4498
| 5 | 87.7587 | 19.7691 | 87.1998 | 20.383 | 85.8023 | 20.7514 | 84.6844 | 20.2602 | 83.0075 | 19.5235 | 76.8588 | 17.9272
| 6 | 90.2741 | 19.6463 | 89.4357 | 20.1374 | 88.0382 | 20.5058 | 85.9421 | 19.8919 | 83.4267 | 19.1551 | 76.8588 | 17.6816
| 7 | 91.7414 | 19.677 | 90.344 | 20.0453 | 88.3177 | 20.076 | 86.0469 | 19.4621 | 83.4267 | 18.7254 | 76.8588 | 17.2826
| 9 | 94.676 | 19.7384 | 92.1606 | 19.8612 | 88.8767 | 19.2165 | 86.2565 | 18.6026 | 83.4267 | 17.8658 | 76.8588 | 16.4845
| 10 | 96.1433 | 19.7691 | 93.069 | 19.7691 | 89.1562 | 18.7868 | 86.3613 | 18.1728 | 83.4267 | 17.4361 | 76.8588 | 16.0854
| 11 | 96.7023 | 19.7445 | 93.3485 | 19.548 | 89.1562 | 18.5166 | 86.3613 | 17.9027 | 83.4267 | 17.1659 | 76.8588 | 15.8398
| 14 | 98.3792 | 19.6708 | 94.1869 | 18.885 | 89.1562 | 17.7062 | 86.3613 | 17.0923 | 83.4267 | 16.3555 | 76.8588 | 15.1031
| 15 | 98.9382 | 19.6463 | 94.4664 | 18.664 | 89.1562 | 17.4361 | 86.3613 | 16.8221 | 83.4267 | 16.0854 | 76.8588 | 14.8575
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 45.1175 | 17.7848 | 45.1175 | 18.7397 | 45.1175 | 19.5753 | 45.1175 | 20.0527 | 45.0148 | 20.6495 | 44.8092 | 21.6044
| -17 | 50.1139 | 17.9593 | 50.1139 | 18.9235 | 50.1139 | 19.7673 | 50.1139 | 20.2494 | 49.9998 | 20.8521 | 49.7715 | 21.8163
| -15 | 53.3504 | 18.0756 | 53.3504 | 19.0461 | 53.3504 | 19.8953 | 53.3504 | 20.3805 | 53.2289 | 20.9871 | 52.9858 | 21.9576
| -13 | 56.4959 | 18.1395 | 56.4959 | 19.1135 | 56.4959 | 19.9657 | 56.4959 | 20.4526 | 56.3672 | 21.0613 | 56.1098 | 22.0353
| -11 | 59.6414 | 18.1773 | 59.6414 | 19.1533 | 59.6414 | 20.0073 | 59.6414 | 20.4953 | 59.5055 | 21.1052 | 59.2338 | 22.0812
| -10 | 61.2248 | 18.1744 | 61.2248 | 19.1502 | 61.2248 | 20.0041 | 61.2248 | 20.492 | 61.0854 | 21.1019 | 60.8064 | 22.0777
| -9 | 63.1494 | 18.3452 | 63.1215 | 19.2966 | 63.1215 | 20.1504 | 63.0936 | 20.6383 | 62.9263 | 21.2238 | 62.5358 | 22.1265
| -7 | 66.9615 | 18.7193 | 66.8778 | 19.6056 | 66.822 | 20.4269 | 66.7197 | 20.8986 | 66.4594 | 21.419 | 65.604 | 22.0939
| -6 | 68.8551 | 18.9171 | 68.7435 | 19.7655 | 68.6412 | 20.5597 | 68.4956 | 21.0178 | 68.1763 | 21.5003 | 67.0079 | 22.0343
| -5 | 70.8479 | 19.0283 | 70.7084 | 19.8821 | 70.7084 | 20.7359 | 70.5689 | 21.2238 | 70.29 | 21.7117 | 69.4532 | 22.3216
| -3 | 74.5855 | 19.4674 | 74.3902 | 20.2236 | 74.2229 | 20.9799 | 73.9719 | 21.419 | 73.5256 | 21.8093 | 71.7404 | 22.0289
| -1 | 78.3231 | 19.9065 | 78.0721 | 20.5652 | 77.7374 | 21.2238 | 77.3748 | 21.6142 | 76.7611 | 21.9069 | 74.0276 | 21.7361
| 0 | 80.192 | 20.126 | 79.913 | 20.7359 | 79.4946 | 21.3458 | 79.0763 | 21.7117 | 78.3789 | 21.9557 | 75.1713 | 21.5898
| 1 | 81.6703 | 20.0285 | 81.3356 | 20.6383 | 80.7219 | 21.1994 | 80.1641 | 21.3946 | 79.2715 | 21.4434 | 75.4781 | 20.8335
| 3 | 84.6269 | 19.8333 | 84.1806 | 20.4432 | 83.1765 | 20.9067 | 82.3397 | 20.7603 | 81.0566 | 20.4188 | 76.0917 | 19.321
| 5 | 87.5836 | 19.6381 | 87.0257 | 20.248 | 85.6311 | 20.614 | 84.5154 | 20.126 | 82.8418 | 19.3942 | 76.7054 | 17.8085
| 6 | 90.0939 | 19.5162 | 89.2571 | 20.0041 | 87.8625 | 20.37 | 85.7705 | 19.7601 | 83.2602 | 19.0283 | 76.7054 | 17.5646
| 7 | 91.5583 | 19.5467 | 90.1637 | 19.9126 | 88.1414 | 19.9431 | 85.8751 | 19.3332 | 83.2602 | 18.6013 | 76.7054 | 17.1681
| 9 | 94.4871 | 19.6076 | 91.9767 | 19.7296 | 88.6993 | 19.0893 | 86.0843 | 18.4794 | 83.2602 | 17.7475 | 76.7054 | 16.3753
| 10 | 95.9514 | 19.6381 | 92.8832 | 19.6381 | 88.9782 | 18.6623 | 86.1889 | 18.0525 | 83.2602 | 17.3206 | 76.7054 | 15.9789
| 11 | 96.5093 | 19.6137 | 93.1621 | 19.4186 | 88.9782 | 18.394 | 86.1889 | 17.7841 | 83.2602 | 17.0523 | 76.7054 | 15.7349
| 14 | 98.1829 | 19.5406 | 93.9989 | 18.7599 | 88.9782 | 17.5889 | 86.1889 | 16.9791 | 83.2602 | 16.2472 | 76.7054 | 15.0031
| 15 | 98.7407 | 19.5162 | 94.2779 | 18.5404 | 88.9782 | 17.3206 | 86.1889 | 16.7107 | 83.2602 | 15.9789 | 76.7054 | 14.7591
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 44.4821 | 17.6155 | 44.4821 | 18.5613 | 44.4821 | 19.3888 | 44.4821 | 19.8617 | 44.3807 | 20.4528 | 44.1781 | 21.3986
| -17 | 49.4081 | 17.7882 | 49.4081 | 18.7433 | 49.4081 | 19.579 | 49.4081 | 20.0565 | 49.2956 | 20.6535 | 49.0705 | 21.6085
| -15 | 52.599 | 17.9034 | 52.599 | 18.8647 | 52.599 | 19.7058 | 52.599 | 20.1864 | 52.4792 | 20.7872 | 52.2395 | 21.7485
| -13 | 55.7002 | 17.9668 | 55.7002 | 18.9314 | 55.7002 | 19.7755 | 55.7002 | 20.2579 | 55.5733 | 20.8608 | 55.3195 | 21.8254
| -11 | 58.8014 | 18.0042 | 58.8014 | 18.9709 | 58.8014 | 19.8167 | 58.8014 | 20.3001 | 58.6674 | 20.9042 | 58.3995 | 21.8709
| -10 | 60.3625 | 18.0013 | 60.3625 | 18.9679 | 60.3625 | 19.8136 | 60.3625 | 20.2968 | 60.225 | 20.9009 | 59.95 | 21.8674
| -9 | 62.26 | 18.1705 | 62.2325 | 19.1128 | 62.2325 | 19.9585 | 62.205 | 20.4418 | 62.04 | 21.0217 | 61.655 | 21.9157
| -7 | 66.0183 | 18.541 | 65.9358 | 19.4189 | 65.8808 | 20.2324 | 65.78 | 20.6995 | 65.5233 | 21.215 | 64.68 | 21.8835
| -6 | 67.8853 | 18.737 | 67.7753 | 19.5773 | 67.6744 | 20.3639 | 67.5308 | 20.8177 | 67.2161 | 21.2955 | 66.0642 | 21.8244
| -5 | 69.85 | 18.847 | 69.7125 | 19.6927 | 69.7125 | 20.5384 | 69.575 | 21.0217 | 69.3 | 21.505 | 68.475 | 22.109
| -3 | 73.535 | 19.282 | 73.3425 | 20.031 | 73.1775 | 20.7801 | 72.93 | 21.215 | 72.49 | 21.6016 | 70.73 | 21.8191
| -1 | 77.22 | 19.7169 | 76.9725 | 20.3693 | 76.6425 | 21.0217 | 76.285 | 21.4083 | 75.68 | 21.6983 | 72.985 | 21.5291
| 0 | 79.0625 | 19.9344 | 78.7875 | 20.5384 | 78.375 | 21.1425 | 77.9625 | 21.505 | 77.275 | 21.7466 | 74.1125 | 21.3841
| 1 | 80.52 | 19.8377 | 80.19 | 20.4418 | 79.585 | 20.9975 | 79.035 | 21.1908 | 78.155 | 21.2392 | 74.415 | 20.6351
| 3 | 83.435 | 19.6444 | 82.995 | 20.2485 | 82.005 | 20.7076 | 81.18 | 20.5626 | 79.915 | 20.2243 | 75.02 | 19.137
| 5 | 86.35 | 19.4511 | 85.8 | 20.0552 | 84.425 | 20.4176 | 83.325 | 19.9344 | 81.675 | 19.2095 | 75.625 | 17.6389
| 6 | 88.825 | 19.3303 | 88 | 19.8136 | 86.625 | 20.176 | 84.5625 | 19.5719 | 82.0875 | 18.847 | 75.625 | 17.3973
| 7 | 90.2687 | 19.3605 | 88.8937 | 19.7229 | 86.9 | 19.7531 | 84.6656 | 19.1491 | 82.0875 | 18.4242 | 75.625 | 17.0046
| 9 | 93.1562 | 19.4209 | 90.6813 | 19.5417 | 87.45 | 18.9074 | 84.8719 | 18.3034 | 82.0875 | 17.5785 | 75.625 | 16.2193
| 10 | 94.6 | 19.4511 | 91.575 | 19.4511 | 87.725 | 18.4846 | 84.975 | 17.8805 | 82.0875 | 17.1556 | 75.625 | 15.8267
| 11 | 95.15 | 19.427 | 91.85 | 19.2336 | 87.725 | 18.2188 | 84.975 | 17.6147 | 82.0875 | 16.8898 | 75.625 | 15.5851
| 14 | 96.8 | 19.3545 | 92.675 | 18.5813 | 87.725 | 17.4214 | 84.975 | 16.8174 | 82.0875 | 16.0925 | 75.625 | 14.8602
| 15 | 97.35 | 19.3303 | 92.95 | 18.3638 | 87.725 | 17.1556 | 84.975 | 16.5516 | 82.0875 | 15.8267 | 75.625 | 14.6185
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 44.0584 | 17.2767 | 44.0584 | 18.2043 | 44.0584 | 19.016 | 44.0584 | 19.4798 | 43.9581 | 20.0595 | 43.7574 | 20.9871
| -17 | 48.9376 | 17.4462 | 48.9376 | 18.3829 | 48.9376 | 19.2025 | 48.9376 | 19.6708 | 48.8261 | 20.2563 | 48.6031 | 21.193
| -15 | 52.098 | 17.5591 | 52.098 | 18.5019 | 52.098 | 19.3268 | 52.098 | 19.7982 | 51.9794 | 20.3874 | 51.742 | 21.3302
| -13 | 55.1697 | 17.6213 | 55.1697 | 18.5674 | 55.1697 | 19.3952 | 55.1697 | 19.8683 | 55.044 | 20.4596 | 54.7927 | 21.4057
| -11 | 58.2413 | 17.658 | 58.2413 | 18.6061 | 58.2413 | 19.4356 | 58.2413 | 19.9097 | 58.1087 | 20.5022 | 57.8433 | 21.4503
| -10 | 59.7876 | 17.6552 | 59.7876 | 18.6031 | 59.7876 | 19.4325 | 59.7876 | 19.9065 | 59.6514 | 20.4989 | 59.379 | 21.4469
| -9 | 61.667 | 17.821 | 61.6398 | 18.7453 | 61.6398 | 19.5747 | 61.6126 | 20.0487 | 61.4491 | 20.6174 | 61.0678 | 21.4943
| -7 | 65.3896 | 18.1844 | 65.3079 | 19.0455 | 65.2534 | 19.8433 | 65.1535 | 20.3015 | 64.8993 | 20.807 | 64.064 | 21.4627
| -6 | 67.2388 | 18.3766 | 67.1298 | 19.2008 | 67.0299 | 19.9723 | 66.8877 | 20.4173 | 66.576 | 20.886 | 65.435 | 21.4047
| -5 | 69.1848 | 18.4846 | 69.0486 | 19.314 | 69.0486 | 20.1435 | 68.9124 | 20.6174 | 68.64 | 21.0914 | 67.8229 | 21.6839
| -3 | 72.8347 | 18.9112 | 72.644 | 19.6458 | 72.4806 | 20.3805 | 72.2354 | 20.807 | 71.7996 | 21.1862 | 70.0564 | 21.3995
| -1 | 76.4846 | 19.3377 | 76.2394 | 19.9776 | 75.9126 | 20.6174 | 75.5585 | 20.9966 | 74.9592 | 21.281 | 72.2899 | 21.1151
| 0 | 78.3095 | 19.551 | 78.0371 | 20.1435 | 77.6286 | 20.7359 | 77.22 | 21.0914 | 76.539 | 21.3284 | 73.4067 | 20.9729
| 1 | 79.7531 | 19.4562 | 79.4263 | 20.0487 | 78.827 | 20.5937 | 78.2823 | 20.7833 | 77.4107 | 20.8307 | 73.7063 | 20.2383
| 3 | 82.6404 | 19.2666 | 82.2046 | 19.8591 | 81.224 | 20.3094 | 80.4069 | 20.1672 | 79.1539 | 19.8354 | 74.3055 | 18.769
| 5 | 85.5276 | 19.0771 | 84.9829 | 19.6695 | 83.621 | 20.025 | 82.5314 | 19.551 | 80.8971 | 18.8401 | 74.9048 | 17.2997
| 6 | 87.979 | 18.9586 | 87.1619 | 19.4325 | 85.8 | 19.788 | 83.7571 | 19.1955 | 81.3057 | 18.4846 | 74.9048 | 17.0627
| 7 | 89.409 | 18.9882 | 88.0471 | 19.3437 | 86.0724 | 19.3733 | 83.8593 | 18.7808 | 81.3057 | 18.0699 | 74.9048 | 16.6776
| 9 | 92.269 | 19.0474 | 89.8176 | 19.1659 | 86.6171 | 18.5438 | 84.0636 | 17.9514 | 81.3057 | 17.2404 | 74.9048 | 15.9074
| 10 | 93.699 | 19.0771 | 90.7029 | 19.0771 | 86.8895 | 18.1291 | 84.1657 | 17.5367 | 81.3057 | 16.8257 | 74.9048 | 15.5223
| 11 | 94.2438 | 19.0534 | 90.9752 | 18.8638 | 86.8895 | 17.8684 | 84.1657 | 17.276 | 81.3057 | 16.565 | 74.9048 | 15.2853
| 14 | 95.8781 | 18.9823 | 91.7924 | 18.2239 | 86.8895 | 17.0864 | 84.1657 | 16.4939 | 81.3057 | 15.783 | 74.9048 | 14.5744
| 15 | 96.4229 | 18.9586 | 92.0648 | 18.0106 | 86.8895 | 16.8257 | 84.1657 | 16.2333 | 81.3057 | 15.5223 | 74.9048 | 14.3374
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 42.3639 | 16.9379 | 42.3639 | 17.8474 | 42.3639 | 18.6431 | 42.3639 | 19.0978 | 42.2674 | 19.6662 | 42.0744 | 20.5756
| -17 | 47.0553 | 17.1041 | 47.0553 | 18.0224 | 47.0553 | 18.826 | 47.0553 | 19.2851 | 46.9482 | 19.8591 | 46.7338 | 20.7774
| -15 | 50.0943 | 17.2148 | 50.0943 | 18.1391 | 50.0943 | 18.9479 | 50.0943 | 19.41 | 49.9801 | 19.9877 | 49.7519 | 20.912
| -13 | 53.0478 | 17.2758 | 53.0478 | 18.2033 | 53.0478 | 19.0149 | 53.0478 | 19.4787 | 52.9269 | 20.0584 | 52.6853 | 20.986
| -11 | 56.0013 | 17.3118 | 56.0013 | 18.2412 | 56.0013 | 19.0545 | 56.0013 | 19.5193 | 55.8737 | 20.1002 | 55.6186 | 21.0297
| -10 | 57.4881 | 17.309 | 57.4881 | 18.2383 | 57.4881 | 19.0515 | 57.4881 | 19.5162 | 57.3571 | 20.097 | 57.0952 | 21.0263
| -9 | 59.2952 | 17.4716 | 59.269 | 18.3777 | 59.269 | 19.1909 | 59.2429 | 19.6556 | 59.0857 | 20.2132 | 58.719 | 21.0728
| -7 | 62.8746 | 17.8279 | 62.796 | 18.672 | 62.7437 | 19.4542 | 62.6476 | 19.9034 | 62.4032 | 20.399 | 61.6 | 21.0418
| -6 | 64.6526 | 18.0163 | 64.5479 | 18.8243 | 64.4519 | 19.5807 | 64.3151 | 20.017 | 64.0153 | 20.4765 | 62.9183 | 20.985
| -5 | 66.5238 | 18.1222 | 66.3929 | 18.9353 | 66.3929 | 19.7485 | 66.2619 | 20.2132 | 66 | 20.6778 | 65.2143 | 21.2587
| -3 | 70.0333 | 18.5404 | 69.85 | 19.2606 | 69.6929 | 19.9808 | 69.4571 | 20.399 | 69.0381 | 20.7708 | 67.3619 | 20.9799
| -1 | 73.5429 | 18.9586 | 73.3071 | 19.5859 | 72.9929 | 20.2132 | 72.6524 | 20.5849 | 72.0762 | 20.8637 | 69.5095 | 20.7011
| 0 | 75.2976 | 19.1677 | 75.0357 | 19.7485 | 74.6429 | 20.3293 | 74.25 | 20.6778 | 73.5952 | 20.9102 | 70.5833 | 20.5617
| 1 | 76.6857 | 19.0747 | 76.3714 | 19.6556 | 75.7952 | 20.1899 | 75.2714 | 20.3758 | 74.4333 | 20.4223 | 70.8714 | 19.8414
| 3 | 79.4619 | 18.8889 | 79.0429 | 19.4697 | 78.1 | 19.9111 | 77.3143 | 19.7717 | 76.1095 | 19.4465 | 71.4476 | 18.401
| 5 | 82.2381 | 18.703 | 81.7143 | 19.2838 | 80.4048 | 19.6323 | 79.3571 | 19.1677 | 77.7857 | 18.4707 | 72.0238 | 16.9605
| 6 | 84.5952 | 18.5868 | 83.8095 | 19.0515 | 82.5 | 19.4 | 80.5357 | 18.8192 | 78.1786 | 18.1222 | 72.0238 | 16.7281
| 7 | 85.9702 | 18.6159 | 84.6607 | 18.9644 | 82.7619 | 18.9934 | 80.6339 | 18.4126 | 78.1786 | 17.7156 | 72.0238 | 16.3506
| 9 | 88.7202 | 18.674 | 86.3631 | 18.7901 | 83.2857 | 18.1802 | 80.8304 | 17.5994 | 78.1786 | 16.9024 | 72.0238 | 15.5955
| 10 | 90.0952 | 18.703 | 87.2143 | 18.703 | 83.5476 | 17.7737 | 80.9286 | 17.1928 | 78.1786 | 16.4958 | 72.0238 | 15.218
| 11 | 90.619 | 18.6798 | 87.4762 | 18.4939 | 83.5476 | 17.5181 | 80.9286 | 16.9372 | 78.1786 | 16.2402 | 72.0238 | 14.9856
| 14 | 92.1905 | 18.6101 | 88.2619 | 17.8666 | 83.5476 | 16.7514 | 80.9286 | 16.1705 | 78.1786 | 15.4735 | 72.0238 | 14.2886
| 15 | 92.7143 | 18.5868 | 88.5238 | 17.6575 | 83.5476 | 16.4958 | 80.9286 | 15.915 | 78.1786 | 15.218 | 72.0238 | 14.0563
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 38.1275 | 14.0459 | 38.1275 | 14.8001 | 38.1275 | 15.4599 | 38.1275 | 15.837 | 38.0406 | 16.3083 | 37.8669 | 17.0625
| -17 | 42.3498 | 14.1837 | 42.3498 | 14.9452 | 42.3498 | 15.6116 | 42.3498 | 15.9923 | 42.2533 | 16.4683 | 42.0604 | 17.2298
| -15 | 45.0848 | 14.2755 | 45.0848 | 15.042 | 45.0848 | 15.7127 | 45.0848 | 16.0959 | 44.9821 | 16.575 | 44.7767 | 17.3414
| -13 | 47.743 | 14.3261 | 47.743 | 15.0952 | 47.743 | 15.7683 | 47.743 | 16.1529 | 47.6342 | 16.6336 | 47.4167 | 17.4028
| -11 | 50.4012 | 14.3559 | 50.4012 | 15.1267 | 50.4012 | 15.8011 | 50.4012 | 16.1865 | 50.2864 | 16.6683 | 50.0567 | 17.439
| -10 | 51.7393 | 14.3536 | 51.7393 | 15.1243 | 51.7393 | 15.7986 | 51.7393 | 16.1839 | 51.6214 | 16.6656 | 51.3857 | 17.4363
| -9 | 53.3657 | 14.4885 | 53.3421 | 15.2399 | 53.3421 | 15.9142 | 53.3186 | 16.2995 | 53.1771 | 16.7619 | 52.8471 | 17.4748
| -7 | 56.5871 | 14.7839 | 56.5164 | 15.4839 | 56.4693 | 16.1326 | 56.3829 | 16.505 | 56.1629 | 16.9161 | 55.44 | 17.4491
| -6 | 58.1874 | 14.9402 | 58.0931 | 15.6102 | 58.0067 | 16.2375 | 57.8836 | 16.5992 | 57.6138 | 16.9803 | 56.6264 | 17.402
| -5 | 59.8714 | 15.0279 | 59.7536 | 15.7023 | 59.7536 | 16.3766 | 59.6357 | 16.7619 | 59.4 | 17.1473 | 58.6929 | 17.6289
| -3 | 63.03 | 15.3747 | 62.865 | 15.972 | 62.7236 | 16.5693 | 62.5114 | 16.9161 | 62.1343 | 17.2243 | 60.6257 | 17.3977
| -1 | 66.1886 | 15.7215 | 65.9764 | 16.2417 | 65.6936 | 16.7619 | 65.3871 | 17.0702 | 64.8686 | 17.3014 | 62.5586 | 17.1665
| 0 | 67.7679 | 15.8949 | 67.5321 | 16.3766 | 67.1786 | 16.8583 | 66.825 | 17.1473 | 66.2357 | 17.3399 | 63.525 | 17.0509
| 1 | 69.0171 | 15.8179 | 68.7343 | 16.2995 | 68.2157 | 16.7427 | 67.7443 | 16.8968 | 66.99 | 16.9353 | 63.7843 | 16.4537
| 3 | 71.5157 | 15.6637 | 71.1386 | 16.1454 | 70.29 | 16.5115 | 69.5829 | 16.3959 | 68.4986 | 16.1261 | 64.3029 | 15.2591
| 5 | 74.0143 | 15.5096 | 73.5429 | 15.9913 | 72.3643 | 16.2803 | 71.4214 | 15.8949 | 70.0071 | 15.3169 | 64.8214 | 14.0646
| 6 | 76.1357 | 15.4133 | 75.4286 | 15.7986 | 74.25 | 16.0876 | 72.4821 | 15.6059 | 70.3607 | 15.0279 | 64.8214 | 13.8719
| 7 | 77.3732 | 15.4374 | 76.1946 | 15.7264 | 74.4857 | 15.7504 | 72.5705 | 15.2688 | 70.3607 | 14.6908 | 64.8214 | 13.5589
| 9 | 79.8482 | 15.4855 | 77.7268 | 15.5819 | 74.9571 | 15.0761 | 72.7473 | 14.5944 | 70.3607 | 14.0164 | 64.8214 | 12.9327
| 10 | 81.0857 | 15.5096 | 78.4929 | 15.5096 | 75.1929 | 14.7389 | 72.8357 | 14.2573 | 70.3607 | 13.6793 | 64.8214 | 12.6196
| 11 | 81.5571 | 15.4903 | 78.7286 | 15.3362 | 75.1929 | 14.527 | 72.8357 | 14.0453 | 70.3607 | 13.4673 | 64.8214 | 12.4269
| 14 | 82.9714 | 15.4325 | 79.4357 | 14.816 | 75.1929 | 13.8912 | 72.8357 | 13.4095 | 70.3607 | 12.8315 | 64.8214 | 11.849
| 15 | 83.4429 | 15.4133 | 79.6714 | 14.6426 | 75.1929 | 13.6793 | 72.8357 | 13.1976 | 70.3607 | 12.6196 | 64.8214 | 11.6563
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 33.8064 | 12.353 | 33.8064 | 13.0162 | 33.8064 | 13.5966 | 33.8064 | 13.9282 | 33.7294 | 14.3427 | 33.5754 | 15.006
| -17 | 37.5502 | 12.4742 | 37.5502 | 13.1439 | 37.5502 | 13.73 | 37.5502 | 14.0648 | 37.4646 | 14.4834 | 37.2936 | 15.1532
| -15 | 39.9752 | 12.5549 | 39.9752 | 13.229 | 39.9752 | 13.8189 | 39.9752 | 14.1559 | 39.8842 | 14.5772 | 39.702 | 15.2513
| -13 | 42.3321 | 12.5994 | 42.3321 | 13.2758 | 42.3321 | 13.8678 | 42.3321 | 14.206 | 42.2357 | 14.6288 | 42.0428 | 15.3053
| -11 | 44.689 | 12.6256 | 44.689 | 13.3035 | 44.689 | 13.8967 | 44.689 | 14.2356 | 44.5872 | 14.6593 | 44.3836 | 15.3372
| -10 | 45.8755 | 12.6236 | 45.8755 | 13.3014 | 45.8755 | 13.8944 | 45.8755 | 14.2333 | 45.771 | 14.6569 | 45.562 | 15.3347
| -9 | 47.3176 | 12.7422 | 47.2967 | 13.403 | 47.2967 | 13.9961 | 47.2758 | 14.335 | 47.1504 | 14.7417 | 46.8578 | 15.3686
| -7 | 50.1739 | 13.002 | 50.1112 | 13.6177 | 50.0694 | 14.1881 | 49.9928 | 14.5157 | 49.7977 | 14.8772 | 49.1568 | 15.346
| -6 | 51.5928 | 13.1395 | 51.5092 | 13.7288 | 51.4326 | 14.2804 | 51.3234 | 14.5986 | 51.0842 | 14.9337 | 50.2088 | 15.3046
| -5 | 53.086 | 13.2167 | 52.9815 | 13.8097 | 52.9815 | 14.4028 | 52.877 | 14.7417 | 52.668 | 15.0805 | 52.041 | 15.5042
| -3 | 55.8866 | 13.5217 | 55.7403 | 14.0469 | 55.6149 | 14.5722 | 55.4268 | 14.8772 | 55.0924 | 15.1483 | 53.7548 | 15.3008
| -1 | 58.6872 | 13.8267 | 58.4991 | 14.2842 | 58.2483 | 14.7417 | 57.9766 | 15.0128 | 57.5168 | 15.2161 | 55.4686 | 15.0975
| 0 | 60.0875 | 13.9792 | 59.8785 | 14.4028 | 59.565 | 14.8264 | 59.2515 | 15.0805 | 58.729 | 15.25 | 56.3255 | 14.9958
| 1 | 61.1952 | 13.9114 | 60.9444 | 14.335 | 60.4846 | 14.7247 | 60.0666 | 14.8603 | 59.3978 | 14.8942 | 56.5554 | 14.4705
| 3 | 63.4106 | 13.7758 | 63.0762 | 14.1994 | 62.3238 | 14.5214 | 61.6968 | 14.4197 | 60.7354 | 14.1825 | 57.0152 | 13.42
| 5 | 65.626 | 13.6403 | 65.208 | 14.0639 | 64.163 | 14.318 | 63.327 | 13.9792 | 62.073 | 13.4708 | 57.475 | 12.3694
| 6 | 67.507 | 13.5555 | 66.88 | 13.8944 | 65.835 | 14.1486 | 64.2675 | 13.725 | 62.3865 | 13.2167 | 57.475 | 12.2
| 7 | 68.6042 | 13.5767 | 67.5593 | 13.8309 | 66.044 | 13.8521 | 64.3459 | 13.4285 | 62.3865 | 12.9201 | 57.475 | 11.9246
| 9 | 70.7988 | 13.6191 | 68.9178 | 13.7038 | 66.462 | 13.259 | 64.5026 | 12.8354 | 62.3865 | 12.3271 | 57.475 | 11.374
| 10 | 71.896 | 13.6403 | 69.597 | 13.6403 | 66.671 | 12.9625 | 64.581 | 12.5389 | 62.3865 | 12.0305 | 57.475 | 11.0986
| 11 | 72.314 | 13.6233 | 69.806 | 13.4878 | 66.671 | 12.7761 | 64.581 | 12.3525 | 62.3865 | 11.8442 | 57.475 | 10.9292
| 14 | 73.568 | 13.5725 | 70.433 | 13.0303 | 66.671 | 12.2169 | 64.581 | 11.7933 | 62.3865 | 11.285 | 57.475 | 10.4208
| 15 | 73.986 | 13.5555 | 70.642 | 12.8778 | 66.671 | 12.0305 | 64.581 | 11.6069 | 62.3865 | 11.0986 | 57.475 | 10.2514
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 29.57 | 10.7406 | 29.57 | 11.3173 | 29.57 | 11.8219 | 29.57 | 12.1102 | 29.5026 | 12.4706 | 29.3679 | 13.0473
| -17 | 32.8446 | 10.846 | 32.8446 | 11.4283 | 32.8446 | 11.9378 | 32.8446 | 12.229 | 32.7698 | 12.593 | 32.6202 | 13.1753
| -15 | 34.9658 | 10.9162 | 34.9658 | 11.5023 | 34.9658 | 12.0151 | 34.9658 | 12.3082 | 34.8861 | 12.6745 | 34.7268 | 13.2606
| -13 | 37.0273 | 10.9548 | 37.0273 | 11.543 | 37.0273 | 12.0577 | 37.0273 | 12.3517 | 36.943 | 12.7194 | 36.7743 | 13.3075
| -11 | 39.0889 | 10.9776 | 39.0889 | 11.5671 | 39.0889 | 12.0828 | 39.0889 | 12.3775 | 38.9999 | 12.7459 | 38.8218 | 13.3353
| -10 | 40.1267 | 10.9759 | 40.1267 | 11.5652 | 40.1267 | 12.0808 | 40.1267 | 12.3755 | 40.0353 | 12.7438 | 39.8525 | 13.3331
| -9 | 41.3881 | 11.079 | 41.3698 | 11.6536 | 41.3698 | 12.1692 | 41.3515 | 12.4639 | 41.2418 | 12.8175 | 40.9859 | 13.3626
| -7 | 43.8865 | 11.3049 | 43.8316 | 11.8402 | 43.7951 | 12.3362 | 43.728 | 12.621 | 43.5574 | 12.9353 | 42.9968 | 13.343
| -6 | 45.1275 | 11.4244 | 45.0544 | 11.9368 | 44.9874 | 12.4164 | 44.8919 | 12.6931 | 44.6827 | 12.9845 | 43.9169 | 13.3069
| -5 | 46.4336 | 11.4915 | 46.3422 | 12.0072 | 46.3422 | 12.5228 | 46.2508 | 12.8175 | 46.068 | 13.1121 | 45.5196 | 13.4805
| -3 | 48.8833 | 11.7567 | 48.7553 | 12.2134 | 48.6456 | 12.6702 | 48.4811 | 12.9353 | 48.1886 | 13.1711 | 47.0186 | 13.3037
| -1 | 51.3329 | 12.0219 | 51.1684 | 12.4197 | 50.949 | 12.8175 | 50.7114 | 13.0532 | 50.3092 | 13.23 | 48.5176 | 13.1269
| 0 | 52.5577 | 12.1545 | 52.3749 | 12.5228 | 52.1007 | 12.8911 | 51.8265 | 13.1121 | 51.3695 | 13.2595 | 49.2672 | 13.0385
| 1 | 53.5266 | 12.0956 | 53.3073 | 12.4639 | 52.9051 | 12.8028 | 52.5395 | 12.9206 | 51.9545 | 12.9501 | 49.4683 | 12.5818
| 3 | 55.4644 | 11.9777 | 55.1719 | 12.346 | 54.5138 | 12.626 | 53.9654 | 12.5376 | 53.1244 | 12.3313 | 49.8704 | 11.6683
| 5 | 57.4022 | 11.8599 | 57.0366 | 12.2282 | 56.1225 | 12.4492 | 55.3913 | 12.1545 | 54.2944 | 11.7125 | 50.2726 | 10.7549
| 6 | 59.0475 | 11.7862 | 58.499 | 12.0808 | 57.585 | 12.3018 | 56.2139 | 11.9335 | 54.5686 | 11.4915 | 50.2726 | 10.6076
| 7 | 60.0072 | 11.8046 | 59.0932 | 12.0256 | 57.7678 | 12.044 | 56.2825 | 11.6757 | 54.5686 | 11.2337 | 50.2726 | 10.3682
| 9 | 61.9267 | 11.8414 | 60.2814 | 11.9151 | 58.1334 | 11.5284 | 56.4196 | 11.1601 | 54.5686 | 10.7181 | 50.2726 | 9.8894
| 10 | 62.8865 | 11.8599 | 60.8756 | 11.8599 | 58.3162 | 11.2705 | 56.4881 | 10.9022 | 54.5686 | 10.4602 | 50.2726 | 9.6499
| 11 | 63.2521 | 11.8451 | 61.0584 | 11.7273 | 58.3162 | 11.1085 | 56.4881 | 10.7402 | 54.5686 | 10.2982 | 50.2726 | 9.5026
| 14 | 64.349 | 11.8009 | 61.6068 | 11.3295 | 58.3162 | 10.6223 | 56.4881 | 10.254 | 54.5686 | 9.812 | 50.2726 | 9.0606
| 15 | 64.7146 | 11.7862 | 61.7896 | 11.1969 | 58.3162 | 10.4602 | 56.4881 | 10.0919 | 54.5686 | 9.6499 | 50.2726 | 8.9133
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 25.4183 | 9.1485 | 25.4183 | 9.6396 | 25.4183 | 10.0694 | 25.4183 | 10.315 | 25.3604 | 10.622 | 25.2446 | 11.1132
| -17 | 28.2332 | 9.2382 | 28.2332 | 9.7342 | 28.2332 | 10.1682 | 28.2332 | 10.4162 | 28.1689 | 10.7262 | 28.0403 | 11.2222
| -15 | 30.0566 | 9.298 | 30.0566 | 9.7972 | 30.0566 | 10.2341 | 30.0566 | 10.4837 | 29.9881 | 10.7957 | 29.8512 | 11.2949
| -13 | 31.8287 | 9.3309 | 31.8287 | 9.8319 | 31.8287 | 10.2703 | 31.8287 | 10.5208 | 31.7562 | 10.8339 | 31.6112 | 11.3349
| -11 | 33.6008 | 9.3504 | 33.6008 | 9.8524 | 33.6008 | 10.2917 | 33.6008 | 10.5427 | 33.5242 | 10.8565 | 33.3712 | 11.3585
| -10 | 34.4929 | 9.3489 | 34.4929 | 9.8508 | 34.4929 | 10.29 | 34.4929 | 10.541 | 34.4143 | 10.8547 | 34.2571 | 11.3567
| -9 | 35.5771 | 9.4367 | 35.5614 | 9.9261 | 35.5614 | 10.3653 | 35.5457 | 10.6163 | 35.4514 | 10.9175 | 35.2314 | 11.3818
| -7 | 37.7248 | 9.6291 | 37.6776 | 10.0851 | 37.6462 | 10.5075 | 37.5886 | 10.7501 | 37.4419 | 11.0179 | 36.96 | 11.365
| -6 | 38.7916 | 9.7309 | 38.7287 | 10.1673 | 38.6711 | 10.5759 | 38.589 | 10.8115 | 38.4092 | 11.0597 | 37.751 | 11.3344
| -5 | 39.9143 | 9.7881 | 39.8357 | 10.2273 | 39.8357 | 10.6665 | 39.7571 | 10.9175 | 39.6 | 11.1684 | 39.1286 | 11.4822
| -3 | 42.02 | 10.0139 | 41.91 | 10.403 | 41.8157 | 10.792 | 41.6743 | 11.0179 | 41.4229 | 11.2186 | 40.4171 | 11.3316
| -1 | 44.1257 | 10.2398 | 43.9843 | 10.5786 | 43.7957 | 10.9175 | 43.5914 | 11.1182 | 43.2457 | 11.2688 | 41.7057 | 11.181
| 0 | 45.1786 | 10.3528 | 45.0214 | 10.6665 | 44.7857 | 10.9802 | 44.55 | 11.1684 | 44.1571 | 11.2939 | 42.35 | 11.1057
| 1 | 46.0114 | 10.3026 | 45.8229 | 10.6163 | 45.4771 | 10.9049 | 45.1629 | 11.0053 | 44.66 | 11.0304 | 42.5229 | 10.7167
| 3 | 47.6771 | 10.2022 | 47.4257 | 10.5159 | 46.86 | 10.7543 | 46.3886 | 10.679 | 45.6657 | 10.5034 | 42.8686 | 9.9387
| 5 | 49.3429 | 10.1018 | 49.0286 | 10.4155 | 48.2429 | 10.6037 | 47.6143 | 10.3528 | 46.6714 | 9.9763 | 43.2143 | 9.1606
| 6 | 50.7571 | 10.039 | 50.2857 | 10.29 | 49.5 | 10.4783 | 48.3214 | 10.1645 | 46.9071 | 9.7881 | 43.2143 | 9.0351
| 7 | 51.5821 | 10.0547 | 50.7964 | 10.243 | 49.6571 | 10.2587 | 48.3804 | 9.9449 | 46.9071 | 9.5685 | 43.2143 | 8.8312
| 9 | 53.2321 | 10.0861 | 51.8179 | 10.1488 | 49.9714 | 9.8194 | 48.4982 | 9.5057 | 46.9071 | 9.1293 | 43.2143 | 8.4234
| 10 | 54.0571 | 10.1018 | 52.3286 | 10.1018 | 50.1286 | 9.5998 | 48.5571 | 9.2861 | 46.9071 | 8.9097 | 43.2143 | 8.2195
| 11 | 54.3714 | 10.0892 | 52.4857 | 9.9889 | 50.1286 | 9.4618 | 48.5571 | 9.1481 | 46.9071 | 8.7716 | 43.2143 | 8.094
| 14 | 55.3143 | 10.0516 | 52.9571 | 9.65 | 50.1286 | 9.0477 | 48.5571 | 8.734 | 46.9071 | 8.3575 | 43.2143 | 7.7175
| 15 | 55.6286 | 10.039 | 53.1143 | 9.5371 | 50.1286 | 8.9097 | 48.5571 | 8.5959 | 46.9071 | 8.2195 | 43.2143 | 7.592
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 21.0972 | 7.5919 | 21.0972 | 7.9996 | 21.0972 | 8.3562 | 21.0972 | 8.56 | 21.0492 | 8.8148 | 20.953 | 9.2224
| -17 | 23.4336 | 7.6664 | 23.4336 | 8.078 | 23.4336 | 8.4382 | 23.4336 | 8.644 | 23.3802 | 8.9013 | 23.2734 | 9.3129
| -15 | 24.9469 | 7.7161 | 24.9469 | 8.1303 | 24.9469 | 8.4928 | 24.9469 | 8.7 | 24.8901 | 8.9589 | 24.7765 | 9.3732
| -13 | 26.4178 | 7.7434 | 26.4178 | 8.1591 | 26.4178 | 8.5229 | 26.4178 | 8.7308 | 26.3576 | 8.9906 | 26.2373 | 9.4064
| -11 | 27.8886 | 7.7595 | 27.8886 | 8.1761 | 27.8886 | 8.5407 | 27.8886 | 8.749 | 27.8251 | 9.0094 | 27.6981 | 9.426
| -10 | 28.6291 | 7.7583 | 28.6291 | 8.1748 | 28.6291 | 8.5393 | 28.6291 | 8.7476 | 28.5639 | 9.0079 | 28.4334 | 9.4245
| -9 | 29.529 | 7.8312 | 29.516 | 8.2373 | 29.516 | 8.6018 | 29.5029 | 8.81 | 29.4247 | 9.06 | 29.2421 | 9.4453
| -7 | 31.3116 | 7.9908 | 31.2724 | 8.3692 | 31.2463 | 8.7198 | 31.1985 | 8.9211 | 31.0768 | 9.1433 | 30.6768 | 9.4314
| -6 | 32.197 | 8.0753 | 32.1448 | 8.4375 | 32.097 | 8.7765 | 32.0289 | 8.972 | 31.8796 | 9.178 | 31.3333 | 9.4059
| -5 | 33.1289 | 8.1227 | 33.0636 | 8.4872 | 33.0636 | 8.8517 | 32.9984 | 9.06 | 32.868 | 9.2683 | 32.4767 | 9.5286
| -3 | 34.8766 | 8.3102 | 34.7853 | 8.633 | 34.707 | 8.9558 | 34.5897 | 9.1433 | 34.381 | 9.3099 | 33.5462 | 9.4036
| -1 | 36.6243 | 8.4976 | 36.507 | 8.7788 | 36.3504 | 9.06 | 36.1809 | 9.2266 | 35.8939 | 9.3516 | 34.6157 | 9.2787
| 0 | 37.4982 | 8.5914 | 37.3678 | 8.8517 | 37.1721 | 9.112 | 36.9765 | 9.2683 | 36.6504 | 9.3724 | 35.1505 | 9.2162
| 1 | 38.1895 | 8.5497 | 38.033 | 8.81 | 37.746 | 9.0496 | 37.4852 | 9.1329 | 37.0678 | 9.1537 | 35.294 | 8.8934
| 3 | 39.572 | 8.4664 | 39.3633 | 8.7267 | 38.8938 | 8.9246 | 38.5025 | 8.8621 | 37.9025 | 8.7163 | 35.5809 | 8.2477
| 5 | 40.9546 | 8.3831 | 40.6937 | 8.6434 | 40.0416 | 8.7996 | 39.5199 | 8.5914 | 38.7373 | 8.2789 | 35.8679 | 7.6021
| 6 | 42.1284 | 8.331 | 41.7371 | 8.5393 | 41.085 | 8.6955 | 40.1068 | 8.4352 | 38.9329 | 8.1227 | 35.8679 | 7.4979
| 7 | 42.8132 | 8.344 | 42.161 | 8.5002 | 41.2154 | 8.5133 | 40.1557 | 8.2529 | 38.9329 | 7.9405 | 35.8679 | 7.3287
| 9 | 44.1827 | 8.3701 | 43.0088 | 8.4221 | 41.4763 | 8.1488 | 40.2535 | 7.8884 | 38.9329 | 7.576 | 35.8679 | 6.9902
| 10 | 44.8674 | 8.3831 | 43.4327 | 8.3831 | 41.6067 | 7.9665 | 40.3024 | 7.7062 | 38.9329 | 7.3938 | 35.8679 | 6.821
| 11 | 45.1283 | 8.3727 | 43.5631 | 8.2894 | 41.6067 | 7.852 | 40.3024 | 7.5916 | 38.9329 | 7.2792 | 35.8679 | 6.7169
| 14 | 45.9109 | 8.3414 | 43.9544 | 8.0082 | 41.6067 | 7.5083 | 40.3024 | 7.248 | 38.9329 | 6.9356 | 35.8679 | 6.4045
| 15 | 46.1717 | 8.331 | 44.0849 | 7.9145 | 41.6067 | 7.3938 | 40.3024 | 7.1334 | 38.9329 | 6.821 | 35.8679 | 6.3003
Outdoor Unit: 28HP（AVWT-272HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 49.4655 | 20.453 | 49.4655 | 21.5511 | 49.4655 | 22.512 | 49.4655 | 23.0611 | 49.3528 | 23.7474 | 49.1275 | 24.8456
| -17 | 54.9434 | 20.6536 | 54.9434 | 21.7625 | 54.9434 | 22.7328 | 54.9434 | 23.2873 | 54.8183 | 23.9804 | 54.568 | 25.0893
| -15 | 58.4918 | 20.7874 | 58.4918 | 21.9035 | 58.4918 | 22.88 | 58.4918 | 23.4381 | 58.3585 | 24.1357 | 58.0921 | 25.2518
| -13 | 61.9404 | 20.8609 | 61.9404 | 21.981 | 61.9404 | 22.961 | 61.9404 | 23.521 | 61.7993 | 24.2211 | 61.5171 | 25.3411
| -11 | 65.389 | 20.9044 | 65.389 | 22.0268 | 65.389 | 23.0089 | 65.389 | 23.57 | 65.2401 | 24.2715 | 64.9422 | 25.3939
| -10 | 67.1251 | 20.901 | 67.1251 | 22.0232 | 67.1251 | 23.0052 | 67.1251 | 23.5663 | 66.9722 | 24.2677 | 66.6664 | 25.3899
| -9 | 69.2352 | 21.0974 | 69.2046 | 22.1916 | 69.2046 | 23.1735 | 69.174 | 23.7346 | 68.9905 | 24.4079 | 68.5624 | 25.446
| -7 | 73.4145 | 21.5276 | 73.3228 | 22.5469 | 73.2616 | 23.4915 | 73.1495 | 24.0339 | 72.8641 | 24.6324 | 71.9263 | 25.4086
| -6 | 75.4906 | 21.7552 | 75.3683 | 22.7309 | 75.2562 | 23.6442 | 75.0965 | 24.171 | 74.7465 | 24.7259 | 73.4655 | 25.34
| -5 | 77.6755 | 21.883 | 77.5226 | 22.8649 | 77.5226 | 23.8468 | 77.3697 | 24.4079 | 77.0639 | 24.969 | 76.1464 | 25.6704
| -3 | 81.7733 | 22.388 | 81.5593 | 23.2577 | 81.3758 | 24.1274 | 81.1005 | 24.6324 | 80.6112 | 25.0813 | 78.6541 | 25.3337
| -1 | 85.8712 | 22.893 | 85.5959 | 23.6504 | 85.229 | 24.4079 | 84.8314 | 24.8568 | 84.1586 | 25.1935 | 81.1617 | 24.9971
| 0 | 87.9201 | 23.1454 | 87.6143 | 23.8468 | 87.1556 | 24.5482 | 86.6968 | 24.969 | 85.9323 | 25.2496 | 82.4155 | 24.8288
| 1 | 89.5409 | 23.0332 | 89.1739 | 23.7346 | 88.5011 | 24.3799 | 87.8895 | 24.6043 | 86.9109 | 24.6604 | 82.7519 | 23.959
| 3 | 92.7824 | 22.8088 | 92.2931 | 23.5102 | 91.1922 | 24.0432 | 90.2748 | 23.8749 | 88.8681 | 23.4821 | 83.4247 | 22.2196
| 5 | 96.024 | 22.5843 | 95.4124 | 23.2857 | 93.8834 | 23.7066 | 92.6601 | 23.1454 | 90.8253 | 22.3038 | 84.0975 | 20.4802
| 6 | 98.7763 | 22.4441 | 97.8589 | 23.0052 | 96.3298 | 23.426 | 94.0363 | 22.7246 | 91.284 | 21.883 | 84.0975 | 20.1997
| 7 | 100.3818 | 22.4791 | 98.8527 | 22.9 | 96.6356 | 22.935 | 94.1509 | 22.2337 | 91.284 | 21.392 | 84.0975 | 19.7438
| 9 | 103.5928 | 22.5493 | 100.8405 | 22.6896 | 97.2473 | 21.9531 | 94.3803 | 21.2517 | 91.284 | 20.4101 | 84.0975 | 18.832
| 10 | 105.1983 | 22.5843 | 101.8344 | 22.5843 | 97.5531 | 21.4621 | 94.495 | 20.7608 | 91.284 | 19.9191 | 84.0975 | 18.3761
| 11 | 105.8099 | 22.5563 | 102.1402 | 22.3319 | 97.5531 | 21.1535 | 94.495 | 20.4522 | 91.284 | 19.6105 | 84.0975 | 18.0955
| 14 | 107.6448 | 22.4721 | 103.0576 | 21.5744 | 97.5531 | 20.2277 | 94.495 | 19.5263 | 91.284 | 18.6847 | 84.0975 | 17.2539
| 15 | 108.2564 | 22.4441 | 103.3634 | 21.3219 | 97.5531 | 19.9191 | 94.495 | 19.2177 | 91.284 | 18.3761 | 84.0975 | 16.9733
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 49.3176 | 20.3951 | 49.3176 | 21.4901 | 49.3176 | 22.4483 | 49.3176 | 22.9958 | 49.2052 | 23.6802 | 48.9805 | 24.7753
| -17 | 54.7791 | 20.5952 | 54.7791 | 21.7009 | 54.7791 | 22.6685 | 54.7791 | 23.2214 | 54.6543 | 23.9125 | 54.4048 | 25.0183
| -15 | 58.3168 | 20.7285 | 58.3168 | 21.8415 | 58.3168 | 22.8153 | 58.3168 | 23.3718 | 58.184 | 24.0673 | 57.9183 | 25.1803
| -13 | 61.7551 | 20.8019 | 61.7551 | 21.9188 | 61.7551 | 22.896 | 61.7551 | 23.4545 | 61.6145 | 24.1525 | 61.3331 | 25.2694
| -11 | 65.1934 | 20.8452 | 65.1934 | 21.9644 | 65.1934 | 22.9437 | 65.1934 | 23.5033 | 65.0449 | 24.2028 | 64.7479 | 25.322
| -10 | 66.9243 | 20.8419 | 66.9243 | 21.9609 | 66.9243 | 22.9401 | 66.9243 | 23.4996 | 66.7718 | 24.199 | 66.467 | 25.318
| -9 | 69.0281 | 21.0377 | 68.9976 | 22.1288 | 68.9976 | 23.1079 | 68.9671 | 23.6674 | 68.7842 | 24.3388 | 68.3573 | 25.3739
| -7 | 73.195 | 21.4667 | 73.1035 | 22.4831 | 73.0425 | 23.425 | 72.9307 | 23.9658 | 72.6461 | 24.5627 | 71.7111 | 25.3366
| -6 | 75.2648 | 21.6936 | 75.1429 | 22.6665 | 75.0311 | 23.5773 | 74.8719 | 24.1026 | 74.5229 | 24.6559 | 73.2458 | 25.2683
| -5 | 77.4431 | 21.821 | 77.2907 | 22.8002 | 77.2907 | 23.7793 | 77.1383 | 24.3388 | 76.8334 | 24.8984 | 75.9187 | 25.5978
| -3 | 81.5287 | 22.3246 | 81.3153 | 23.1918 | 81.1324 | 24.0591 | 80.858 | 24.5627 | 80.3701 | 25.0103 | 78.4188 | 25.262
| -1 | 85.6143 | 22.8282 | 85.3399 | 23.5835 | 84.974 | 24.3388 | 84.5777 | 24.7865 | 83.9069 | 25.1222 | 80.9189 | 24.9263
| 0 | 87.6571 | 23.0799 | 87.3522 | 23.7793 | 86.8949 | 24.4787 | 86.4375 | 24.8984 | 85.6753 | 25.1781 | 82.169 | 24.7585
| 1 | 89.273 | 22.968 | 88.9072 | 23.6674 | 88.2364 | 24.3109 | 87.6266 | 24.5347 | 86.651 | 24.5906 | 82.5044 | 23.8912
| 3 | 92.5049 | 22.7442 | 92.0171 | 23.4436 | 90.9195 | 23.9752 | 90.0048 | 23.8073 | 88.6023 | 23.4157 | 83.1752 | 22.1567
| 5 | 95.7368 | 22.5204 | 95.127 | 23.2198 | 93.6025 | 23.6395 | 92.383 | 23.0799 | 90.5536 | 22.2407 | 83.8459 | 20.4223
| 6 | 98.4809 | 22.3806 | 97.5662 | 22.9401 | 96.0417 | 23.3597 | 93.755 | 22.6603 | 91.0109 | 21.821 | 83.8459 | 20.1425
| 7 | 100.0815 | 22.4155 | 98.5571 | 22.8352 | 96.3466 | 22.8701 | 93.8693 | 22.1707 | 91.0109 | 21.3315 | 83.8459 | 19.6879
| 9 | 103.2829 | 22.4855 | 100.5389 | 22.6253 | 96.9564 | 21.891 | 94.098 | 21.1916 | 91.0109 | 20.3523 | 83.8459 | 18.7787
| 10 | 104.8836 | 22.5204 | 101.5298 | 22.5204 | 97.2613 | 21.4014 | 94.2123 | 20.702 | 91.0109 | 19.8627 | 83.8459 | 18.3241
| 11 | 105.4934 | 22.4925 | 101.8347 | 22.2686 | 97.2613 | 21.0937 | 94.2123 | 20.3943 | 91.0109 | 19.555 | 83.8459 | 18.0443
| 14 | 107.3228 | 22.4085 | 102.7494 | 21.5133 | 97.2613 | 20.1705 | 94.2123 | 19.4711 | 91.0109 | 18.6318 | 83.8459 | 17.205
| 15 | 107.9326 | 22.3806 | 103.0543 | 21.2615 | 97.2613 | 19.8627 | 94.2123 | 19.1633 | 91.0109 | 18.3241 | 83.8459 | 16.9253
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 49.2191 | 20.26 | 49.2191 | 21.3478 | 49.2191 | 22.2996 | 49.2191 | 22.8435 | 49.107 | 23.5234 | 48.8828 | 24.6112
| -17 | 54.6698 | 20.4588 | 54.6698 | 21.5572 | 54.6698 | 22.5184 | 54.6698 | 23.0676 | 54.5452 | 23.7541 | 54.2962 | 24.8526
| -15 | 58.2004 | 20.5913 | 58.2004 | 21.6968 | 58.2004 | 22.6642 | 58.2004 | 23.217 | 58.0678 | 23.908 | 57.8027 | 25.0135
| -13 | 61.6319 | 20.6641 | 61.6319 | 21.7736 | 61.6319 | 22.7444 | 61.6319 | 23.2991 | 61.4915 | 23.9926 | 61.2107 | 25.102
| -11 | 65.0633 | 20.7072 | 65.0633 | 21.819 | 65.0633 | 22.7918 | 65.0633 | 23.3477 | 64.9151 | 24.0426 | 64.6187 | 25.1544
| -10 | 66.7907 | 20.7039 | 66.7907 | 21.8155 | 66.7907 | 22.7881 | 66.7907 | 23.344 | 66.6386 | 24.0387 | 66.3343 | 25.1503
| -9 | 68.8903 | 20.8984 | 68.8599 | 21.9822 | 68.8599 | 22.9549 | 68.8294 | 23.5107 | 68.6469 | 24.1777 | 68.2209 | 25.2059
| -7 | 73.0489 | 21.3245 | 72.9576 | 22.3342 | 72.8967 | 23.2698 | 72.7851 | 23.8071 | 72.5011 | 24.4 | 71.568 | 25.1689
| -6 | 75.1146 | 21.5499 | 74.9929 | 22.5164 | 74.8813 | 23.4211 | 74.7224 | 23.943 | 74.3742 | 24.4926 | 73.0996 | 25.1009
| -5 | 77.2886 | 21.6765 | 77.1364 | 22.6492 | 77.1364 | 23.6219 | 76.9843 | 24.1777 | 76.68 | 24.7335 | 75.7671 | 25.4282
| -3 | 81.366 | 22.1768 | 81.153 | 23.0383 | 80.9704 | 23.8998 | 80.6966 | 24.4 | 80.2097 | 24.8446 | 78.2623 | 25.0947
| -1 | 85.4434 | 22.677 | 85.1696 | 23.4273 | 84.8044 | 24.1777 | 84.4089 | 24.6223 | 83.7394 | 24.9558 | 80.7574 | 24.7613
| 0 | 87.4821 | 22.9271 | 87.1779 | 23.6219 | 86.7214 | 24.3166 | 86.265 | 24.7335 | 85.5043 | 25.0114 | 82.005 | 24.5945
| 1 | 89.0949 | 22.8159 | 88.7297 | 23.5107 | 88.0603 | 24.1499 | 87.4517 | 24.3722 | 86.478 | 24.4278 | 82.3397 | 23.733
| 3 | 92.3203 | 22.5936 | 91.8334 | 23.2884 | 90.738 | 23.8164 | 89.8251 | 23.6496 | 88.4254 | 23.2606 | 83.0091 | 22.01
| 5 | 95.5457 | 22.3713 | 94.9371 | 23.066 | 93.4157 | 23.4829 | 92.1986 | 22.9271 | 90.3729 | 22.0934 | 83.6786 | 20.287
| 6 | 98.2843 | 22.2323 | 97.3714 | 22.7881 | 95.85 | 23.205 | 93.5679 | 22.5102 | 90.8293 | 21.6765 | 83.6786 | 20.0091
| 7 | 99.8818 | 22.2671 | 98.3604 | 22.6839 | 96.1543 | 22.7187 | 93.682 | 22.0239 | 90.8293 | 21.1902 | 83.6786 | 19.5575
| 9 | 103.0768 | 22.3365 | 100.3382 | 22.4755 | 96.7629 | 21.746 | 93.9102 | 21.0512 | 90.8293 | 20.2175 | 83.6786 | 18.6543
| 10 | 104.6743 | 22.3713 | 101.3271 | 22.3713 | 97.0671 | 21.2597 | 94.0243 | 20.5649 | 90.8293 | 19.7312 | 83.6786 | 18.2027
| 11 | 105.2829 | 22.3435 | 101.6314 | 22.1212 | 97.0671 | 20.954 | 94.0243 | 20.2592 | 90.8293 | 19.4255 | 83.6786 | 17.9248
| 14 | 107.1086 | 22.2601 | 102.5443 | 21.3708 | 97.0671 | 20.0369 | 94.0243 | 19.3421 | 90.8293 | 18.5084 | 83.6786 | 17.0911
| 15 | 107.7171 | 22.2323 | 102.8486 | 21.1207 | 97.0671 | 19.7312 | 94.0243 | 19.0364 | 90.8293 | 18.2027 | 83.6786 | 16.8132
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 48.5259 | 20.0671 | 48.5259 | 21.1445 | 48.5259 | 22.0873 | 48.5259 | 22.626 | 48.4154 | 23.2994 | 48.1943 | 24.3768
| -17 | 53.8998 | 20.2639 | 53.8998 | 21.3519 | 53.8998 | 22.3039 | 53.8998 | 22.8479 | 53.777 | 23.5279 | 53.5314 | 24.6159
| -15 | 57.3807 | 20.3951 | 57.3807 | 21.4902 | 57.3807 | 22.4483 | 57.3807 | 22.9959 | 57.25 | 23.6803 | 56.9886 | 24.7753
| -13 | 60.7638 | 20.4673 | 60.7638 | 21.5662 | 60.7638 | 22.5278 | 60.7638 | 23.0772 | 60.6254 | 23.7641 | 60.3486 | 24.863
| -11 | 64.1469 | 20.51 | 64.1469 | 21.6112 | 64.1469 | 22.5747 | 64.1469 | 23.1253 | 64.0008 | 23.8136 | 63.7086 | 24.9148
| -10 | 65.85 | 20.5067 | 65.85 | 21.6077 | 65.85 | 22.5711 | 65.85 | 23.1216 | 65.7 | 23.8098 | 65.4 | 24.9108
| -9 | 67.92 | 20.6994 | 67.89 | 21.7729 | 67.89 | 22.7363 | 67.86 | 23.2868 | 67.68 | 23.9474 | 67.26 | 24.9659
| -7 | 72.02 | 21.1214 | 71.93 | 22.1215 | 71.87 | 23.0482 | 71.76 | 23.5804 | 71.48 | 24.1676 | 70.56 | 24.9292
| -6 | 74.0567 | 21.3447 | 73.9367 | 22.302 | 73.8267 | 23.1981 | 73.67 | 23.715 | 73.3267 | 24.2594 | 72.07 | 24.8619
| -5 | 76.2 | 21.4701 | 76.05 | 22.4335 | 76.05 | 23.3969 | 75.9 | 23.9474 | 75.6 | 24.4979 | 74.7 | 25.1861
| -3 | 80.22 | 21.9655 | 80.01 | 22.8188 | 79.83 | 23.6721 | 79.56 | 24.1676 | 79.08 | 24.608 | 77.16 | 24.8558
| -1 | 84.24 | 22.461 | 83.97 | 23.2042 | 83.61 | 23.9474 | 83.22 | 24.3878 | 82.56 | 24.7181 | 79.62 | 24.5254
| 0 | 86.25 | 22.7087 | 85.95 | 23.3969 | 85.5 | 24.085 | 85.05 | 24.4979 | 84.3 | 24.7732 | 80.85 | 24.3603
| 1 | 87.84 | 22.5986 | 87.48 | 23.2868 | 86.82 | 23.9199 | 86.22 | 24.1401 | 85.26 | 24.1951 | 81.18 | 23.507
| 3 | 91.02 | 22.3784 | 90.54 | 23.0666 | 89.46 | 23.5896 | 88.56 | 23.4244 | 87.18 | 23.0391 | 81.84 | 21.8004
| 5 | 94.2 | 22.1582 | 93.6 | 22.8464 | 92.1 | 23.2593 | 90.9 | 22.7087 | 89.1 | 21.883 | 82.5 | 20.0938
| 6 | 96.9 | 22.0206 | 96 | 22.5711 | 94.5 | 22.984 | 92.25 | 22.2959 | 89.55 | 21.4701 | 82.5 | 19.8185
| 7 | 98.475 | 22.055 | 96.975 | 22.4679 | 94.8 | 22.5023 | 92.3625 | 21.8142 | 89.55 | 20.9884 | 82.5 | 19.3712
| 9 | 101.625 | 22.1238 | 98.925 | 22.2614 | 95.4 | 21.5389 | 92.5875 | 20.8508 | 89.55 | 20.025 | 82.5 | 18.4767
| 10 | 103.2 | 22.1582 | 99.9 | 22.1582 | 95.7 | 21.0572 | 92.7 | 20.3691 | 89.55 | 19.5433 | 82.5 | 18.0294
| 11 | 103.8 | 22.1307 | 100.2 | 21.9105 | 95.7 | 20.7544 | 92.7 | 20.0663 | 89.55 | 19.2405 | 82.5 | 17.7541
| 14 | 105.6 | 22.0481 | 101.1 | 21.1673 | 95.7 | 19.8461 | 92.7 | 19.1579 | 89.55 | 18.3321 | 82.5 | 16.9283
| 15 | 106.2 | 22.0206 | 101.4 | 20.9196 | 95.7 | 19.5433 | 92.7 | 18.8551 | 89.55 | 18.0294 | 82.5 | 16.6531
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 48.0637 | 19.6812 | 48.0637 | 20.7379 | 48.0637 | 21.6625 | 48.0637 | 22.1909 | 47.9543 | 22.8513 | 47.7353 | 23.908
| -17 | 53.3864 | 19.8742 | 53.3864 | 20.9413 | 53.3864 | 21.875 | 53.3864 | 22.4085 | 53.2648 | 23.0755 | 53.0216 | 24.1425
| -15 | 56.8342 | 20.0029 | 56.8342 | 21.0769 | 56.8342 | 22.0166 | 56.8342 | 22.5536 | 56.7047 | 23.2249 | 56.4458 | 24.2989
| -13 | 60.1851 | 20.0737 | 60.1851 | 21.1515 | 60.1851 | 22.0946 | 60.1851 | 22.6334 | 60.048 | 23.3071 | 59.7738 | 24.3848
| -11 | 63.536 | 20.1155 | 63.536 | 21.1956 | 63.536 | 22.1406 | 63.536 | 22.6806 | 63.3913 | 23.3556 | 63.1018 | 24.4357
| -10 | 65.2229 | 20.1123 | 65.2229 | 21.1922 | 65.2229 | 22.1371 | 65.2229 | 22.677 | 65.0743 | 23.3519 | 64.7771 | 24.4317
| -9 | 67.2731 | 20.3013 | 67.2434 | 21.3542 | 67.2434 | 22.299 | 67.2137 | 22.839 | 67.0354 | 23.4869 | 66.6194 | 24.4857
| -7 | 71.3341 | 20.7152 | 71.245 | 21.6961 | 71.1855 | 22.605 | 71.0766 | 23.1269 | 70.7992 | 23.7028 | 69.888 | 24.4497
| -6 | 73.3514 | 20.9342 | 73.2325 | 21.8731 | 73.1236 | 22.752 | 72.9684 | 23.2589 | 72.6283 | 23.7928 | 71.3836 | 24.3838
| -5 | 75.4743 | 21.0572 | 75.3257 | 22.0021 | 75.3257 | 22.9469 | 75.1771 | 23.4869 | 74.88 | 24.0268 | 73.9886 | 24.7017
| -3 | 79.456 | 21.5431 | 79.248 | 22.38 | 79.0697 | 23.2169 | 78.8023 | 23.7028 | 78.3269 | 24.1348 | 76.4251 | 24.3778
| -1 | 83.4377 | 22.0291 | 83.1703 | 22.758 | 82.8137 | 23.4869 | 82.4274 | 23.9188 | 81.7737 | 24.2428 | 78.8617 | 24.0538
| 0 | 85.4286 | 22.272 | 85.1314 | 22.9469 | 84.6857 | 23.6219 | 84.24 | 24.0268 | 83.4971 | 24.2968 | 80.08 | 23.8918
| 1 | 87.0034 | 22.1641 | 86.6469 | 22.839 | 85.9931 | 23.4599 | 85.3989 | 23.6758 | 84.448 | 23.7298 | 80.4069 | 23.0549
| 3 | 90.1531 | 21.9481 | 89.6777 | 22.623 | 88.608 | 23.1359 | 87.7166 | 22.9739 | 86.3497 | 22.596 | 81.0606 | 21.3812
| 5 | 93.3029 | 21.7321 | 92.7086 | 22.407 | 91.2229 | 22.812 | 90.0343 | 22.272 | 88.2514 | 21.4621 | 81.7143 | 19.7074
| 6 | 95.9771 | 21.5971 | 95.0857 | 22.1371 | 93.6 | 22.542 | 91.3714 | 21.8671 | 88.6971 | 21.0572 | 81.7143 | 19.4374
| 7 | 97.5371 | 21.6309 | 96.0514 | 22.0358 | 93.8971 | 22.0696 | 91.4829 | 21.3947 | 88.6971 | 20.5848 | 81.7143 | 18.9987
| 9 | 100.6571 | 21.6984 | 97.9829 | 21.8333 | 94.4914 | 21.1247 | 91.7057 | 20.4498 | 88.6971 | 19.6399 | 81.7143 | 18.1213
| 10 | 102.2171 | 21.7321 | 98.9486 | 21.7321 | 94.7886 | 20.6523 | 91.8171 | 19.9773 | 88.6971 | 19.1674 | 81.7143 | 17.6826
| 11 | 102.8114 | 21.7051 | 99.2457 | 21.4891 | 94.7886 | 20.3553 | 91.8171 | 19.6804 | 88.6971 | 18.8705 | 81.7143 | 17.4127
| 14 | 104.5943 | 21.6241 | 100.1371 | 20.7602 | 94.7886 | 19.4644 | 91.8171 | 18.7895 | 88.6971 | 17.9796 | 81.7143 | 16.6028
| 15 | 105.1886 | 21.5971 | 100.4343 | 20.5173 | 94.7886 | 19.1674 | 91.8171 | 18.4925 | 88.6971 | 17.6826 | 81.7143 | 16.3328
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 46.2151 | 19.2953 | 46.2151 | 20.3313 | 46.2151 | 21.2378 | 46.2151 | 21.7558 | 46.1099 | 22.4032 | 45.8993 | 23.4392
| -17 | 51.3331 | 19.4845 | 51.3331 | 20.5307 | 51.3331 | 21.4461 | 51.3331 | 21.9691 | 51.2162 | 22.623 | 50.9823 | 23.6691
| -15 | 54.6483 | 19.6107 | 54.6483 | 20.6636 | 54.6483 | 21.5849 | 54.6483 | 22.1114 | 54.5238 | 22.7695 | 54.2748 | 23.8224
| -13 | 57.8703 | 19.6801 | 57.8703 | 20.7368 | 57.8703 | 21.6613 | 57.8703 | 22.1897 | 57.7385 | 22.8501 | 57.4748 | 23.9067
| -11 | 61.0923 | 19.7211 | 61.0923 | 20.78 | 61.0923 | 21.7065 | 61.0923 | 22.2359 | 60.9532 | 22.8977 | 60.6748 | 23.9565
| -10 | 62.7143 | 19.718 | 62.7143 | 20.7766 | 62.7143 | 21.703 | 62.7143 | 22.2323 | 62.5714 | 22.894 | 62.2857 | 23.9527
| -9 | 64.6857 | 19.9032 | 64.6571 | 20.9354 | 64.6571 | 21.8618 | 64.6286 | 22.3911 | 64.4571 | 23.0263 | 64.0571 | 24.0056
| -7 | 68.5905 | 20.3091 | 68.5048 | 21.2707 | 68.4476 | 22.1618 | 68.3429 | 22.6735 | 68.0762 | 23.2381 | 67.2 | 23.9703
| -6 | 70.5302 | 20.5237 | 70.4159 | 21.4442 | 70.3111 | 22.3059 | 70.1619 | 22.8028 | 69.8349 | 23.3263 | 68.6381 | 23.9056
| -5 | 72.5714 | 20.6443 | 72.4286 | 21.5707 | 72.4286 | 22.497 | 72.2857 | 23.0263 | 72 | 23.5557 | 71.1429 | 24.2174
| -3 | 76.4 | 21.1207 | 76.2 | 21.9412 | 76.0286 | 22.7617 | 75.7714 | 23.2381 | 75.3143 | 23.6616 | 73.4857 | 23.8998
| -1 | 80.2286 | 21.5971 | 79.9714 | 22.3117 | 79.6286 | 23.0263 | 79.2571 | 23.4498 | 78.6286 | 23.7674 | 75.8286 | 23.5822
| 0 | 82.1429 | 21.8353 | 81.8571 | 22.497 | 81.4286 | 23.1587 | 81 | 23.5557 | 80.2857 | 23.8204 | 77 | 23.4234
| 1 | 83.6571 | 21.7295 | 83.3143 | 22.3911 | 82.6857 | 22.9999 | 82.1143 | 23.2116 | 81.2 | 23.2646 | 77.3143 | 22.6029
| 3 | 86.6857 | 21.5177 | 86.2286 | 22.1794 | 85.2 | 22.6823 | 84.3429 | 22.5235 | 83.0286 | 22.1529 | 77.9429 | 20.9619
| 5 | 89.7143 | 21.306 | 89.1429 | 21.9677 | 87.7143 | 22.3647 | 86.5714 | 21.8353 | 84.8571 | 21.0413 | 78.5714 | 19.321
| 6 | 92.2857 | 21.1737 | 91.4286 | 21.703 | 90 | 22.1 | 87.8571 | 21.4383 | 85.2857 | 20.6443 | 78.5714 | 19.0563
| 7 | 93.7857 | 21.2067 | 92.3571 | 21.6037 | 90.2857 | 21.6368 | 87.9643 | 20.9751 | 85.2857 | 20.1811 | 78.5714 | 18.6262
| 9 | 96.7857 | 21.2729 | 94.2143 | 21.4052 | 90.8571 | 20.7105 | 88.1786 | 20.0488 | 85.2857 | 19.2548 | 78.5714 | 17.766
| 10 | 98.2857 | 21.306 | 95.1429 | 21.306 | 91.1429 | 20.2473 | 88.2857 | 19.5856 | 85.2857 | 18.7916 | 78.5714 | 17.3359
| 11 | 98.8571 | 21.2795 | 95.4286 | 21.0678 | 91.1429 | 19.9562 | 88.2857 | 19.2945 | 85.2857 | 18.5005 | 78.5714 | 17.0713
| 14 | 100.5714 | 21.2001 | 96.2857 | 20.3532 | 91.1429 | 19.0828 | 88.2857 | 18.4211 | 85.2857 | 17.6271 | 78.5714 | 16.2772
| 15 | 101.1429 | 21.1737 | 96.5714 | 20.115 | 91.1429 | 18.7916 | 88.2857 | 18.1299 | 85.2857 | 17.3359 | 78.5714 | 16.0126
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 41.5936 | 16.0008 | 41.5936 | 16.8599 | 41.5936 | 17.6116 | 41.5936 | 18.0411 | 41.4989 | 18.5781 | 41.3094 | 19.4372
| -17 | 46.1998 | 16.1577 | 46.1998 | 17.0252 | 46.1998 | 17.7843 | 46.1998 | 18.2181 | 46.0946 | 18.7603 | 45.8841 | 19.6278
| -15 | 49.1835 | 16.2623 | 49.1835 | 17.1355 | 49.1835 | 17.8995 | 49.1835 | 18.3361 | 49.0714 | 18.8818 | 48.8473 | 19.7549
| -13 | 52.0833 | 16.3199 | 52.0833 | 17.1961 | 52.0833 | 17.9628 | 52.0833 | 18.4009 | 51.9646 | 18.9486 | 51.7273 | 19.8248
| -11 | 54.9831 | 16.3539 | 54.9831 | 17.232 | 54.9831 | 18.0003 | 54.9831 | 18.4393 | 54.8578 | 18.9881 | 54.6073 | 19.8661
| -10 | 56.4429 | 16.3513 | 56.4429 | 17.2292 | 56.4429 | 17.9974 | 56.4429 | 18.4363 | 56.3143 | 18.985 | 56.0571 | 19.863
| -9 | 58.2171 | 16.5049 | 58.1914 | 17.3609 | 58.1914 | 18.1291 | 58.1657 | 18.568 | 58.0114 | 19.0948 | 57.6514 | 19.9069
| -7 | 61.7314 | 16.8414 | 61.6543 | 17.6389 | 61.6029 | 18.3778 | 61.5086 | 18.8021 | 61.2686 | 19.2704 | 60.48 | 19.8776
| -6 | 63.4771 | 17.0195 | 63.3743 | 17.7828 | 63.28 | 18.4973 | 63.1457 | 18.9094 | 62.8514 | 19.3435 | 61.7743 | 19.8239
| -5 | 65.3143 | 17.1195 | 65.1857 | 17.8876 | 65.1857 | 18.6558 | 65.0571 | 19.0948 | 64.8 | 19.5337 | 64.0286 | 20.0824
| -3 | 68.76 | 17.5145 | 68.58 | 18.1949 | 68.4257 | 18.8753 | 68.1943 | 19.2704 | 67.7829 | 19.6215 | 66.1371 | 19.8191
| -1 | 72.2057 | 17.9096 | 71.9743 | 18.5022 | 71.6657 | 19.0948 | 71.3314 | 19.4459 | 70.7657 | 19.7093 | 68.2457 | 19.5557
| 0 | 73.9286 | 18.1071 | 73.6714 | 18.6558 | 73.2857 | 19.2045 | 72.9 | 19.5337 | 72.2571 | 19.7532 | 69.3 | 19.424
| 1 | 75.2914 | 18.0193 | 74.9829 | 18.568 | 74.4171 | 19.0728 | 73.9029 | 19.2484 | 73.08 | 19.2923 | 69.5829 | 18.7436
| 3 | 78.0171 | 17.8437 | 77.6057 | 18.3924 | 76.68 | 18.8095 | 75.9086 | 18.6778 | 74.7257 | 18.3705 | 70.1486 | 17.3828
| 5 | 80.7429 | 17.6682 | 80.2286 | 18.2169 | 78.9429 | 18.5461 | 77.9143 | 18.1071 | 76.3714 | 17.4487 | 70.7143 | 16.0221
| 6 | 83.0571 | 17.5584 | 82.2857 | 17.9974 | 81 | 18.3266 | 79.0714 | 17.7779 | 76.7571 | 17.1195 | 70.7143 | 15.8026
| 7 | 84.4071 | 17.5858 | 83.1214 | 17.9151 | 81.2571 | 17.9425 | 79.1679 | 17.3938 | 76.7571 | 16.7354 | 70.7143 | 15.4459
| 9 | 87.1071 | 17.6407 | 84.7929 | 17.7505 | 81.7714 | 17.1743 | 79.3607 | 16.6256 | 76.7571 | 15.9672 | 70.7143 | 14.7326
| 10 | 88.4571 | 17.6682 | 85.6286 | 17.6682 | 82.0286 | 16.7902 | 79.4571 | 16.2415 | 76.7571 | 15.5831 | 70.7143 | 14.376
| 11 | 88.9714 | 17.6462 | 85.8857 | 17.4706 | 82.0286 | 16.5488 | 79.4571 | 16.0001 | 76.7571 | 15.3417 | 70.7143 | 14.1565
| 14 | 90.5143 | 17.5804 | 86.6571 | 16.878 | 82.0286 | 15.8245 | 79.4571 | 15.2758 | 76.7571 | 14.6174 | 70.7143 | 13.498
| 15 | 91.0286 | 17.5584 | 86.9143 | 16.6805 | 82.0286 | 15.5831 | 79.4571 | 15.0344 | 76.7571 | 14.376 | 70.7143 | 13.2786
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 36.8797 | 14.0722 | 36.8797 | 14.8278 | 36.8797 | 15.4889 | 36.8797 | 15.8667 | 36.7957 | 16.3389 | 36.6277 | 17.0945
| -17 | 40.9638 | 14.2103 | 40.9638 | 14.9732 | 40.9638 | 15.6408 | 40.9638 | 16.0223 | 40.8705 | 16.4992 | 40.6839 | 17.2621
| -15 | 43.6093 | 14.3023 | 43.6093 | 15.0702 | 43.6093 | 15.7421 | 43.6093 | 16.1261 | 43.51 | 16.606 | 43.3113 | 17.3739
| -13 | 46.1805 | 14.3529 | 46.1805 | 15.1235 | 46.1805 | 15.7978 | 46.1805 | 16.1831 | 46.0753 | 16.6648 | 45.8649 | 17.4354
| -11 | 48.7517 | 14.3828 | 48.7517 | 15.155 | 48.7517 | 15.8307 | 48.7517 | 16.2168 | 48.6406 | 16.6995 | 48.4185 | 17.4717
| -10 | 50.046 | 14.3805 | 50.046 | 15.1526 | 50.046 | 15.8282 | 50.046 | 16.2143 | 49.932 | 16.6968 | 49.704 | 17.4689
| -9 | 51.6192 | 14.5156 | 51.5964 | 15.2684 | 51.5964 | 15.944 | 51.5736 | 16.3301 | 51.4368 | 16.7933 | 51.1176 | 17.5075
| -7 | 54.7352 | 14.8116 | 54.6668 | 15.5129 | 54.6212 | 16.1628 | 54.5376 | 16.536 | 54.3248 | 16.9478 | 53.6256 | 17.4818
| -6 | 56.2831 | 14.9682 | 56.1919 | 15.6395 | 56.1083 | 16.2679 | 55.9892 | 16.6303 | 55.7283 | 17.0121 | 54.7732 | 17.4346
| -5 | 57.912 | 15.0561 | 57.798 | 15.7317 | 57.798 | 16.4073 | 57.684 | 16.7933 | 57.456 | 17.1794 | 56.772 | 17.662
| -3 | 60.9672 | 15.4035 | 60.8076 | 16.0019 | 60.6708 | 16.6003 | 60.4656 | 16.9478 | 60.1008 | 17.2566 | 58.6416 | 17.4303
| -1 | 64.0224 | 15.751 | 63.8172 | 16.2722 | 63.5436 | 16.7933 | 63.2472 | 17.1022 | 62.7456 | 17.3338 | 60.5112 | 17.1987
| 0 | 65.55 | 15.9247 | 65.322 | 16.4073 | 64.98 | 16.8898 | 64.638 | 17.1794 | 64.068 | 17.3724 | 61.446 | 17.0829
| 1 | 66.7584 | 15.8475 | 66.4848 | 16.3301 | 65.9832 | 16.774 | 65.5272 | 16.9285 | 64.7976 | 16.9671 | 61.6968 | 16.4845
| 3 | 69.1752 | 15.6931 | 68.8104 | 16.1756 | 67.9896 | 16.5424 | 67.3056 | 16.4266 | 66.2568 | 16.1563 | 62.1984 | 15.2877
| 5 | 71.592 | 15.5387 | 71.136 | 16.0212 | 69.996 | 16.3108 | 69.084 | 15.9247 | 67.716 | 15.3456 | 62.7 | 14.091
| 6 | 73.644 | 15.4421 | 72.96 | 15.8282 | 71.82 | 16.1177 | 70.11 | 15.6352 | 68.058 | 15.0561 | 62.7 | 13.8979
| 7 | 74.841 | 15.4663 | 73.701 | 15.7558 | 72.048 | 15.7799 | 70.1955 | 15.2974 | 68.058 | 14.7183 | 62.7 | 13.5843
| 9 | 77.235 | 15.5145 | 75.183 | 15.611 | 72.504 | 15.1043 | 70.3665 | 14.6218 | 68.058 | 14.0427 | 62.7 | 12.9569
| 10 | 78.432 | 15.5387 | 75.924 | 15.5387 | 72.732 | 14.7666 | 70.452 | 14.284 | 68.058 | 13.7049 | 62.7 | 12.6433
| 11 | 78.888 | 15.5194 | 76.152 | 15.3649 | 72.732 | 14.5542 | 70.452 | 14.0717 | 68.058 | 13.4926 | 62.7 | 12.4502
| 14 | 80.256 | 15.4614 | 76.836 | 14.8438 | 72.732 | 13.9172 | 70.452 | 13.4347 | 68.058 | 12.8556 | 62.7 | 11.8711
| 15 | 80.712 | 15.4421 | 77.064 | 14.67 | 72.732 | 13.7049 | 70.452 | 13.2223 | 68.058 | 12.6433 | 62.7 | 11.6781
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 32.2582 | 12.2354 | 32.2582 | 12.8924 | 32.2582 | 13.4672 | 32.2582 | 13.7957 | 32.1847 | 14.2062 | 32.0377 | 14.8632
| -17 | 35.8305 | 12.3554 | 35.8305 | 13.0188 | 35.8305 | 13.5993 | 35.8305 | 13.931 | 35.7489 | 14.3456 | 35.5857 | 15.009
| -15 | 38.1445 | 12.4355 | 38.1445 | 13.1031 | 38.1445 | 13.6873 | 38.1445 | 14.0212 | 38.0576 | 14.4385 | 37.8838 | 15.1062
| -13 | 40.3935 | 12.4795 | 40.3935 | 13.1495 | 40.3935 | 13.7358 | 40.3935 | 14.0708 | 40.3015 | 14.4896 | 40.1174 | 15.1596
| -11 | 42.6424 | 12.5055 | 42.6424 | 13.1769 | 42.6424 | 13.7644 | 42.6424 | 14.1001 | 42.5453 | 14.5198 | 42.351 | 15.1912
| -10 | 43.7746 | 12.5035 | 43.7746 | 13.1748 | 43.7746 | 13.7622 | 43.7746 | 14.0979 | 43.6749 | 14.5174 | 43.4754 | 15.1888
| -9 | 45.1506 | 12.6209 | 45.1307 | 13.2755 | 45.1307 | 13.8629 | 45.1107 | 14.1986 | 44.9911 | 14.6014 | 44.7119 | 15.2223
| -7 | 47.8762 | 12.8783 | 47.8163 | 13.4881 | 47.7764 | 14.0531 | 47.7033 | 14.3776 | 47.5172 | 14.7356 | 46.9056 | 15.2
| -6 | 49.2301 | 13.0144 | 49.1503 | 13.5981 | 49.0772 | 14.1445 | 48.973 | 14.4596 | 48.7448 | 14.7916 | 47.9094 | 15.1589
| -5 | 50.6549 | 13.0909 | 50.5551 | 13.6783 | 50.5551 | 14.2657 | 50.4554 | 14.6014 | 50.256 | 14.937 | 49.6577 | 15.3566
| -3 | 53.3272 | 13.393 | 53.1876 | 13.9133 | 53.0679 | 14.4335 | 52.8885 | 14.7356 | 52.5694 | 15.0042 | 51.293 | 15.1552
| -1 | 55.9995 | 13.6951 | 55.8201 | 14.1482 | 55.5807 | 14.6014 | 55.3215 | 14.8699 | 54.8827 | 15.0713 | 52.9283 | 14.9538
| 0 | 57.3357 | 13.8461 | 57.1363 | 14.2657 | 56.8371 | 14.6853 | 56.538 | 14.937 | 56.0394 | 15.1049 | 53.746 | 14.8531
| 1 | 58.3927 | 13.779 | 58.1534 | 14.1986 | 57.7146 | 14.5846 | 57.3158 | 14.7188 | 56.6776 | 14.7524 | 53.9654 | 14.3328
| 3 | 60.5066 | 13.6447 | 60.1875 | 14.0643 | 59.4696 | 14.3832 | 58.8713 | 14.2825 | 57.9539 | 14.0475 | 54.4041 | 13.2923
| 5 | 62.6206 | 13.5105 | 62.2217 | 13.93 | 61.2246 | 14.1818 | 60.4269 | 13.8461 | 59.2303 | 13.3426 | 54.8429 | 12.2517
| 6 | 64.4154 | 13.4265 | 63.8171 | 13.7622 | 62.82 | 14.014 | 61.3243 | 13.5944 | 59.5294 | 13.0909 | 54.8429 | 12.0839
| 7 | 65.4624 | 13.4475 | 64.4653 | 13.6993 | 63.0194 | 13.7202 | 61.3991 | 13.3007 | 59.5294 | 12.7972 | 54.8429 | 11.8112
| 9 | 67.5564 | 13.4895 | 65.7616 | 13.5734 | 63.4183 | 13.1328 | 61.5486 | 12.7133 | 59.5294 | 12.2098 | 54.8429 | 11.2657
| 10 | 68.6034 | 13.5105 | 66.4097 | 13.5105 | 63.6177 | 12.8391 | 61.6234 | 12.4195 | 59.5294 | 11.9161 | 54.8429 | 10.993
| 11 | 69.0023 | 13.4937 | 66.6091 | 13.3594 | 63.6177 | 12.6545 | 61.6234 | 12.2349 | 59.5294 | 11.7314 | 54.8429 | 10.8251
| 14 | 70.1989 | 13.4433 | 67.2074 | 12.9063 | 63.6177 | 12.1007 | 61.6234 | 11.6811 | 59.5294 | 11.1776 | 54.8429 | 10.3217
| 15 | 70.5977 | 13.4265 | 67.4069 | 12.7552 | 63.6177 | 11.9161 | 61.6234 | 11.4965 | 59.5294 | 10.993 | 54.8429 | 10.1538
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 27.7291 | 10.4217 | 27.7291 | 10.9812 | 27.7291 | 11.4709 | 27.7291 | 11.7506 | 27.6659 | 12.1004 | 27.5396 | 12.6599
| -17 | 30.7999 | 10.5239 | 30.7999 | 11.089 | 30.7999 | 11.5834 | 30.7999 | 11.8659 | 30.7297 | 12.219 | 30.5894 | 12.7841
| -15 | 32.789 | 10.5921 | 32.789 | 11.1608 | 32.789 | 11.6584 | 32.789 | 11.9427 | 32.7143 | 12.2982 | 32.5649 | 12.8669
| -13 | 34.7222 | 10.6295 | 34.7222 | 11.2003 | 34.7222 | 11.6996 | 34.7222 | 11.985 | 34.6431 | 12.3417 | 34.4849 | 12.9124
| -11 | 36.6554 | 10.6517 | 36.6554 | 11.2236 | 36.6554 | 11.724 | 36.6554 | 12.01 | 36.5719 | 12.3674 | 36.4049 | 12.9393
| -10 | 37.6286 | 10.65 | 37.6286 | 11.2218 | 37.6286 | 11.7221 | 37.6286 | 12.008 | 37.5429 | 12.3654 | 37.3714 | 12.9372
| -9 | 38.8114 | 10.7501 | 38.7943 | 11.3076 | 38.7943 | 11.8079 | 38.7771 | 12.0938 | 38.6743 | 12.4369 | 38.4343 | 12.9658
| -7 | 41.1543 | 10.9693 | 41.1029 | 11.4886 | 41.0686 | 11.9699 | 41.0057 | 12.2463 | 40.8457 | 12.5513 | 40.32 | 12.9468
| -6 | 42.3181 | 11.0852 | 42.2495 | 11.5824 | 42.1867 | 12.0478 | 42.0971 | 12.3162 | 41.901 | 12.5989 | 41.1829 | 12.9118
| -5 | 43.5429 | 11.1503 | 43.4571 | 11.6507 | 43.4571 | 12.151 | 43.3714 | 12.4369 | 43.2 | 12.7228 | 42.6857 | 13.0802
| -3 | 45.84 | 11.4076 | 45.72 | 11.8508 | 45.6171 | 12.294 | 45.4629 | 12.5513 | 45.1886 | 12.78 | 44.0914 | 12.9086
| -1 | 48.1371 | 11.665 | 47.9829 | 12.0509 | 47.7771 | 12.4369 | 47.5543 | 12.6656 | 47.1771 | 12.8372 | 45.4971 | 12.7371
| 0 | 49.2857 | 11.7936 | 49.1143 | 12.151 | 48.8571 | 12.5084 | 48.6 | 12.7228 | 48.1714 | 12.8658 | 46.2 | 12.6513
| 1 | 50.1943 | 11.7364 | 49.9886 | 12.0938 | 49.6114 | 12.4226 | 49.2686 | 12.537 | 48.72 | 12.5656 | 46.3886 | 12.2082
| 3 | 52.0114 | 11.6221 | 51.7371 | 11.9795 | 51.12 | 12.2511 | 50.6057 | 12.1653 | 49.8171 | 11.9652 | 46.7657 | 11.3219
| 5 | 53.8286 | 11.5077 | 53.4857 | 11.8651 | 52.6286 | 12.0795 | 51.9429 | 11.7936 | 50.9143 | 11.3648 | 47.1429 | 10.4356
| 6 | 55.3714 | 11.4362 | 54.8571 | 11.7221 | 54 | 11.9366 | 52.7143 | 11.5792 | 51.1714 | 11.1503 | 47.1429 | 10.2926
| 7 | 56.2714 | 11.4541 | 55.4143 | 11.6685 | 54.1714 | 11.6864 | 52.7786 | 11.329 | 51.1714 | 10.9002 | 47.1429 | 10.0603
| 9 | 58.0714 | 11.4898 | 56.5286 | 11.5613 | 54.5143 | 11.1861 | 52.9071 | 10.8287 | 51.1714 | 10.3998 | 47.1429 | 9.5957
| 10 | 58.9714 | 11.5077 | 57.0857 | 11.5077 | 54.6857 | 10.9359 | 52.9714 | 10.5785 | 51.1714 | 10.1497 | 47.1429 | 9.3634
| 11 | 59.3143 | 11.4934 | 57.2571 | 11.3791 | 54.6857 | 10.7786 | 52.9714 | 10.4213 | 51.1714 | 9.9924 | 47.1429 | 9.2205
| 14 | 60.3429 | 11.4505 | 57.7714 | 10.9931 | 54.6857 | 10.3069 | 52.9714 | 9.9495 | 51.1714 | 9.5207 | 47.1429 | 8.7916
| 15 | 60.6857 | 11.4362 | 57.9429 | 10.8644 | 54.6857 | 10.1497 | 52.9714 | 9.7923 | 51.1714 | 9.3634 | 47.1429 | 8.6487
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 23.0151 | 8.6486 | 23.0151 | 9.1129 | 23.0151 | 9.5192 | 23.0151 | 9.7514 | 22.9627 | 10.0416 | 22.8579 | 10.506
| -17 | 25.5639 | 8.7334 | 25.5639 | 9.2023 | 25.5639 | 9.6126 | 25.5639 | 9.847 | 25.5057 | 10.1401 | 25.3892 | 10.609
| -15 | 27.2148 | 8.7899 | 27.2148 | 9.2619 | 27.2148 | 9.6748 | 27.2148 | 9.9108 | 27.1529 | 10.2058 | 27.0289 | 10.6777
| -13 | 28.8194 | 8.821 | 28.8194 | 9.2947 | 28.8194 | 9.7091 | 28.8194 | 9.9459 | 28.7538 | 10.2419 | 28.6225 | 10.7155
| -11 | 30.424 | 8.8394 | 30.424 | 9.314 | 30.424 | 9.7293 | 30.424 | 9.9666 | 30.3547 | 10.2632 | 30.2161 | 10.7378
| -10 | 31.2317 | 8.838 | 31.2317 | 9.3125 | 31.2317 | 9.7277 | 31.2317 | 9.965 | 31.1606 | 10.2616 | 31.0183 | 10.7361
| -9 | 32.2135 | 8.9211 | 32.1993 | 9.3837 | 32.1993 | 9.7989 | 32.185 | 10.0362 | 32.0997 | 10.3209 | 31.9005 | 10.7598
| -7 | 34.1581 | 9.103 | 34.1154 | 9.534 | 34.0869 | 9.9334 | 34.0347 | 10.1627 | 33.9019 | 10.4158 | 33.4656 | 10.744
| -6 | 35.124 | 9.1992 | 35.0671 | 9.6118 | 35.0149 | 9.998 | 34.9406 | 10.2207 | 34.7778 | 10.4554 | 34.1818 | 10.715
| -5 | 36.1406 | 9.2532 | 36.0694 | 9.6684 | 36.0694 | 10.0836 | 35.9983 | 10.3209 | 35.856 | 10.5582 | 35.4291 | 10.8547
| -3 | 38.0472 | 9.4668 | 37.9476 | 9.8345 | 37.8622 | 10.2023 | 37.7342 | 10.4158 | 37.5065 | 10.6056 | 36.5959 | 10.7124
| -1 | 39.9538 | 9.6803 | 39.8258 | 10.0006 | 39.655 | 10.3209 | 39.4701 | 10.5107 | 39.157 | 10.6531 | 37.7626 | 10.57
| 0 | 40.9071 | 9.7871 | 40.7649 | 10.0836 | 40.5514 | 10.3802 | 40.338 | 10.5582 | 39.9823 | 10.6768 | 38.346 | 10.4989
| 1 | 41.6613 | 9.7396 | 41.4905 | 10.0362 | 41.1775 | 10.309 | 40.8929 | 10.4039 | 40.4376 | 10.4277 | 38.5025 | 10.1311
| 3 | 43.1695 | 9.6447 | 42.9418 | 9.9413 | 42.4296 | 10.1667 | 42.0027 | 10.0955 | 41.3482 | 9.9294 | 38.8155 | 9.3956
| 5 | 44.6777 | 9.5498 | 44.3931 | 9.8464 | 43.6817 | 10.0243 | 43.1126 | 9.7871 | 42.2589 | 9.4312 | 39.1286 | 8.6601
| 6 | 45.9583 | 9.4905 | 45.5314 | 9.7277 | 44.82 | 9.9057 | 43.7529 | 9.6091 | 42.4723 | 9.2532 | 39.1286 | 8.5414
| 7 | 46.7053 | 9.5053 | 45.9939 | 9.6833 | 44.9623 | 9.6981 | 43.8062 | 9.4015 | 42.4723 | 9.0456 | 39.1286 | 8.3487
| 9 | 48.1993 | 9.535 | 46.9187 | 9.5943 | 45.2469 | 9.2829 | 43.9129 | 8.9863 | 42.4723 | 8.6304 | 39.1286 | 7.9631
| 10 | 48.9463 | 9.5498 | 47.3811 | 9.5498 | 45.3891 | 9.0753 | 43.9663 | 8.7787 | 42.4723 | 8.4228 | 39.1286 | 7.7703
| 11 | 49.2309 | 9.5379 | 47.5234 | 9.443 | 45.3891 | 8.9448 | 43.9663 | 8.6482 | 42.4723 | 8.2923 | 39.1286 | 7.6517
| 14 | 50.0846 | 9.5023 | 47.9503 | 9.1227 | 45.3891 | 8.5533 | 43.9663 | 8.2567 | 42.4723 | 7.9008 | 39.1286 | 7.2958
| 15 | 50.3691 | 9.4905 | 48.0926 | 9.016 | 45.3891 | 8.4228 | 43.9663 | 8.1262 | 42.4723 | 7.7703 | 39.1286 | 7.1772
Outdoor Unit: 30HP（AVWT-290HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 52.2136 | 21.4247 | 52.2136 | 22.5751 | 52.2136 | 23.5816 | 52.2136 | 24.1568 | 52.0947 | 24.8757 | 51.8568 | 26.026
| -17 | 57.9959 | 21.6349 | 57.9959 | 22.7965 | 57.9959 | 23.8129 | 57.9959 | 24.3937 | 57.8637 | 25.1197 | 57.5995 | 26.2813
| -15 | 61.7413 | 21.775 | 61.7413 | 22.9441 | 61.7413 | 23.9671 | 61.7413 | 24.5517 | 61.6007 | 25.2824 | 61.3194 | 26.4515
| -13 | 65.3815 | 21.852 | 65.3815 | 23.0253 | 65.3815 | 24.0519 | 65.3815 | 24.6386 | 65.2326 | 25.3718 | 64.9347 | 26.5451
| -11 | 69.0217 | 21.8976 | 69.0217 | 23.0733 | 69.0217 | 24.102 | 69.0217 | 24.6899 | 68.8645 | 25.4247 | 68.5501 | 26.6004
| -10 | 70.8542 | 21.8941 | 70.8542 | 23.0696 | 70.8542 | 24.0982 | 70.8542 | 24.6859 | 70.6928 | 25.4206 | 70.37 | 26.5962
| -9 | 73.0815 | 22.0998 | 73.0493 | 23.2459 | 73.0493 | 24.2745 | 73.017 | 24.8623 | 72.8233 | 25.5676 | 72.3714 | 26.6549
| -7 | 77.4931 | 22.5504 | 77.3963 | 23.6182 | 77.3317 | 24.6076 | 77.2134 | 25.1757 | 76.9121 | 25.8027 | 75.9222 | 26.6158
| -6 | 79.6846 | 22.7888 | 79.5554 | 23.8108 | 79.4371 | 24.7676 | 79.2685 | 25.3194 | 78.8991 | 25.9006 | 77.5469 | 26.5439
| -5 | 81.9908 | 22.9227 | 81.8294 | 23.9512 | 81.8294 | 24.9798 | 81.668 | 25.5676 | 81.3452 | 26.1553 | 80.3768 | 26.89
| -3 | 86.3163 | 23.4516 | 86.0903 | 24.3627 | 85.8966 | 25.2737 | 85.6061 | 25.8027 | 85.0896 | 26.2729 | 83.0237 | 26.5374
| -1 | 90.6418 | 23.9806 | 90.3513 | 24.7741 | 89.9639 | 25.5676 | 89.5443 | 26.0378 | 88.8341 | 26.3904 | 85.6707 | 26.1847
| 0 | 92.8045 | 24.2451 | 92.4817 | 24.9798 | 91.9975 | 25.7145 | 91.5133 | 26.1553 | 90.7063 | 26.4492 | 86.9942 | 26.0084
| 1 | 94.5154 | 24.1276 | 94.128 | 24.8623 | 93.4178 | 25.5382 | 92.7722 | 25.7733 | 91.7393 | 25.8321 | 87.3492 | 25.0974
| 3 | 97.937 | 23.8925 | 97.4205 | 24.6272 | 96.2585 | 25.1855 | 95.2901 | 25.0092 | 93.8052 | 24.5978 | 88.0594 | 23.2753
| 5 | 101.3587 | 23.6574 | 100.7131 | 24.3921 | 99.0991 | 24.8329 | 97.8079 | 24.2451 | 95.8711 | 23.3635 | 88.7695 | 21.4533
| 6 | 104.2639 | 23.5104 | 103.2955 | 24.0982 | 101.6815 | 24.539 | 99.2605 | 23.8043 | 96.3553 | 22.9227 | 88.7695 | 21.1594
| 7 | 105.9586 | 23.5472 | 104.3446 | 23.988 | 102.0043 | 24.0247 | 99.3815 | 23.29 | 96.3553 | 22.4084 | 88.7695 | 20.6818
| 9 | 109.3479 | 23.6206 | 106.4428 | 23.7676 | 102.6499 | 22.9961 | 99.6236 | 22.2614 | 96.3553 | 21.3798 | 88.7695 | 19.7267
| 10 | 111.0426 | 23.6574 | 107.4919 | 23.6574 | 102.9727 | 22.4818 | 99.7447 | 21.7471 | 96.3553 | 20.8655 | 88.7695 | 19.2492
| 11 | 111.6882 | 23.628 | 107.8147 | 23.3929 | 102.9727 | 22.1586 | 99.7447 | 21.4239 | 96.3553 | 20.5422 | 88.7695 | 18.9553
| 14 | 113.625 | 23.5398 | 108.783 | 22.5994 | 102.9727 | 21.1888 | 99.7447 | 20.4541 | 96.3553 | 19.5724 | 88.7695 | 18.0736
| 15 | 114.2706 | 23.5104 | 109.1058 | 22.3349 | 102.9727 | 20.8655 | 99.7447 | 20.1308 | 96.3553 | 19.2492 | 88.7695 | 17.7798
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 52.0574 | 21.3641 | 52.0574 | 22.5112 | 52.0574 | 23.5149 | 52.0574 | 24.0884 | 51.9388 | 24.8053 | 51.7017 | 25.9524
| -17 | 57.8224 | 21.5737 | 57.8224 | 22.732 | 57.8224 | 23.7455 | 57.8224 | 24.3247 | 57.6907 | 25.0486 | 57.4272 | 26.2069
| -15 | 61.5566 | 21.7134 | 61.5566 | 22.8792 | 61.5566 | 23.8993 | 61.5566 | 24.4822 | 61.4164 | 25.2108 | 61.136 | 26.3766
| -13 | 65.186 | 21.7902 | 65.186 | 22.9601 | 65.186 | 23.9838 | 65.186 | 24.5688 | 65.0375 | 25.3 | 64.7405 | 26.47
| -11 | 68.8153 | 21.8356 | 68.8153 | 23.008 | 68.8153 | 24.0338 | 68.8153 | 24.62 | 68.6585 | 25.3528 | 68.345 | 26.5251
| -10 | 70.6423 | 21.8321 | 70.6423 | 23.0043 | 70.6423 | 24.03 | 70.6423 | 24.6161 | 70.4814 | 25.3487 | 70.1596 | 26.5209
| -9 | 72.863 | 22.0372 | 72.8308 | 23.1801 | 72.8308 | 24.2058 | 72.7986 | 24.7919 | 72.6055 | 25.4952 | 72.1549 | 26.5795
| -7 | 77.2613 | 22.4866 | 77.1648 | 23.5513 | 77.1004 | 24.5379 | 76.9824 | 25.1045 | 76.682 | 25.7297 | 75.6951 | 26.5404
| -6 | 79.4462 | 22.7243 | 79.3175 | 23.7434 | 79.1995 | 24.6975 | 79.0314 | 25.2478 | 78.6631 | 25.8273 | 77.315 | 26.4688
| -5 | 81.7455 | 22.8578 | 81.5846 | 23.8835 | 81.5846 | 24.9091 | 81.4237 | 25.4952 | 81.1019 | 26.0813 | 80.1364 | 26.8139
| -3 | 86.0581 | 23.3853 | 85.8328 | 24.2937 | 85.6397 | 25.2022 | 85.3501 | 25.7297 | 84.8351 | 26.1985 | 82.7754 | 26.4623
| -1 | 90.3707 | 23.9128 | 90.081 | 24.704 | 89.6948 | 25.4952 | 89.2764 | 25.9641 | 88.5684 | 26.3158 | 85.4144 | 26.1106
| 0 | 92.5269 | 24.1765 | 92.2051 | 24.9091 | 91.7224 | 25.6417 | 91.2396 | 26.0813 | 90.435 | 26.3744 | 86.734 | 25.9348
| 1 | 94.2327 | 24.0593 | 93.8465 | 24.7919 | 93.1384 | 25.4659 | 92.4948 | 25.7004 | 91.4649 | 25.759 | 87.088 | 25.0263
| 3 | 97.6441 | 23.8248 | 97.1292 | 24.5575 | 95.9706 | 25.1143 | 95.0051 | 24.9384 | 93.5246 | 24.5282 | 87.796 | 23.2094
| 5 | 101.0555 | 23.5904 | 100.4119 | 24.323 | 98.8027 | 24.7626 | 97.5154 | 24.1765 | 95.5844 | 23.2974 | 88.504 | 21.3925
| 6 | 103.952 | 23.4439 | 102.9865 | 24.03 | 101.3773 | 24.4695 | 98.9636 | 23.7369 | 96.0671 | 22.8578 | 88.504 | 21.0995
| 7 | 105.6416 | 23.4805 | 104.0325 | 23.9201 | 101.6992 | 23.9567 | 99.0843 | 23.2241 | 96.0671 | 22.3449 | 88.504 | 20.6233
| 9 | 109.0209 | 23.5538 | 106.1244 | 23.7003 | 102.3428 | 22.931 | 99.3257 | 22.1984 | 96.0671 | 21.3193 | 88.504 | 19.6709
| 10 | 110.7105 | 23.5904 | 107.1703 | 23.5904 | 102.6647 | 22.4182 | 99.4464 | 21.6856 | 96.0671 | 20.8064 | 88.504 | 19.1947
| 11 | 111.3542 | 23.5611 | 107.4922 | 23.3267 | 102.6647 | 22.0959 | 99.4464 | 21.3632 | 96.0671 | 20.4841 | 88.504 | 18.9016
| 14 | 113.2852 | 23.4732 | 108.4577 | 22.5354 | 102.6647 | 21.1288 | 99.4464 | 20.3962 | 96.0671 | 19.517 | 88.504 | 18.0225
| 15 | 113.9288 | 23.4439 | 108.7795 | 22.2717 | 102.6647 | 20.8064 | 99.4464 | 20.0738 | 96.0671 | 19.1947 | 88.504 | 17.7294
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 51.9535 | 21.2226 | 51.9535 | 22.3621 | 51.9535 | 23.3591 | 51.9535 | 23.9289 | 51.8352 | 24.641 | 51.5985 | 25.7805
| -17 | 57.707 | 21.4308 | 57.707 | 22.5814 | 57.707 | 23.5883 | 57.707 | 24.1636 | 57.5755 | 24.8827 | 57.3126 | 26.0334
| -15 | 61.4338 | 21.5696 | 61.4338 | 22.7277 | 61.4338 | 23.741 | 61.4338 | 24.3201 | 61.2938 | 25.0439 | 61.014 | 26.202
| -13 | 65.0559 | 21.6459 | 65.0559 | 22.8081 | 65.0559 | 23.825 | 65.0559 | 24.4061 | 64.9077 | 25.1325 | 64.6113 | 26.2947
| -11 | 68.6779 | 21.691 | 68.6779 | 22.8556 | 68.6779 | 23.8747 | 68.6779 | 24.457 | 68.5215 | 25.1849 | 68.2086 | 26.3495
| -10 | 70.5013 | 21.6875 | 70.5013 | 22.852 | 70.5013 | 23.8708 | 70.5013 | 24.4531 | 70.3407 | 25.1808 | 70.0195 | 26.3453
| -9 | 72.7175 | 21.8913 | 72.6854 | 23.0266 | 72.6854 | 24.0455 | 72.6533 | 24.6277 | 72.4606 | 25.3264 | 72.0109 | 26.4035
| -7 | 77.1071 | 22.3377 | 77.0108 | 23.3954 | 76.9465 | 24.3754 | 76.8288 | 24.9382 | 76.529 | 25.5593 | 75.544 | 26.3647
| -6 | 79.2877 | 22.5738 | 79.1592 | 23.5862 | 79.0414 | 24.5339 | 78.8737 | 25.0806 | 78.5061 | 25.6563 | 77.1607 | 26.2935
| -5 | 81.5824 | 22.7064 | 81.4218 | 23.7253 | 81.4218 | 24.7442 | 81.2612 | 25.3264 | 80.94 | 25.9086 | 79.9764 | 26.6364
| -3 | 85.8863 | 23.2304 | 85.6615 | 24.1328 | 85.4688 | 25.0353 | 85.1797 | 25.5593 | 84.6658 | 26.025 | 82.6102 | 26.287
| -1 | 90.1903 | 23.7544 | 89.9012 | 24.5404 | 89.5158 | 25.3264 | 89.0982 | 25.7921 | 88.3916 | 26.1415 | 85.244 | 25.9377
| 0 | 92.3423 | 24.0164 | 92.0211 | 24.7442 | 91.5393 | 25.4719 | 91.0575 | 25.9086 | 90.2545 | 26.1997 | 86.5608 | 25.763
| 1 | 94.0446 | 23.8999 | 93.6591 | 24.6277 | 92.9525 | 25.2973 | 92.3101 | 25.5302 | 91.2823 | 25.5884 | 86.9141 | 24.8606
| 3 | 97.4492 | 23.6671 | 96.9353 | 24.3948 | 95.779 | 24.9479 | 94.8154 | 24.7733 | 93.338 | 24.3657 | 87.6208 | 23.0557
| 5 | 100.8538 | 23.4342 | 100.2114 | 24.1619 | 98.6055 | 24.5986 | 97.3207 | 24.0164 | 95.3936 | 23.1431 | 88.3274 | 21.2509
| 6 | 103.7445 | 23.2886 | 102.781 | 23.8708 | 101.175 | 24.3075 | 98.7661 | 23.5797 | 95.8754 | 22.7064 | 88.3274 | 20.9598
| 7 | 105.4308 | 23.325 | 103.8248 | 23.7617 | 101.4962 | 23.7981 | 98.8865 | 23.0703 | 95.8754 | 22.197 | 88.3274 | 20.4867
| 9 | 108.8033 | 23.3978 | 105.9126 | 23.5433 | 102.1386 | 22.7792 | 99.1274 | 22.0514 | 95.8754 | 21.1781 | 88.3274 | 19.5406
| 10 | 110.4895 | 23.4342 | 106.9564 | 23.4342 | 102.4598 | 22.2697 | 99.2479 | 21.542 | 95.8754 | 20.6687 | 88.3274 | 19.0676
| 11 | 111.1319 | 23.4051 | 107.2776 | 23.1722 | 102.4598 | 21.9495 | 99.2479 | 21.2218 | 95.8754 | 20.3484 | 88.3274 | 18.7765
| 14 | 113.059 | 23.3177 | 108.2412 | 22.3862 | 102.4598 | 20.9889 | 99.2479 | 20.2611 | 95.8754 | 19.3878 | 88.3274 | 17.9031
| 15 | 113.7014 | 23.2886 | 108.5624 | 22.1242 | 102.4598 | 20.6687 | 99.2479 | 19.9409 | 95.8754 | 19.0676 | 88.3274 | 17.612
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 51.2218 | 21.0205 | 51.2218 | 22.1491 | 51.2218 | 23.1367 | 51.2218 | 23.701 | 51.1051 | 24.4064 | 50.8717 | 25.535
| -17 | 56.8942 | 21.2267 | 56.8942 | 22.3664 | 56.8942 | 23.3636 | 56.8942 | 23.9334 | 56.7646 | 24.6458 | 56.5054 | 25.7854
| -15 | 60.5685 | 21.3641 | 60.5685 | 22.5112 | 60.5685 | 23.5149 | 60.5685 | 24.0884 | 60.4305 | 24.8053 | 60.1546 | 25.9524
| -13 | 64.1396 | 21.4397 | 64.1396 | 22.5909 | 64.1396 | 23.5981 | 64.1396 | 24.1737 | 63.9935 | 24.8931 | 63.7013 | 26.0443
| -11 | 67.7107 | 21.4844 | 67.7107 | 22.6379 | 67.7107 | 23.6473 | 67.7107 | 24.224 | 67.5564 | 24.945 | 67.2479 | 26.0985
| -10 | 69.5083 | 21.481 | 69.5083 | 22.6343 | 69.5083 | 23.6435 | 69.5083 | 24.2202 | 69.35 | 24.941 | 69.0333 | 26.0943
| -9 | 71.6933 | 21.6828 | 71.6617 | 22.8073 | 71.6617 | 23.8165 | 71.63 | 24.3932 | 71.44 | 25.0852 | 70.9967 | 26.152
| -7 | 76.0211 | 22.1249 | 75.9261 | 23.1725 | 75.8628 | 24.1433 | 75.7467 | 24.7007 | 75.4511 | 25.3158 | 74.48 | 26.1136
| -6 | 78.1709 | 22.3588 | 78.0443 | 23.3616 | 77.9281 | 24.3003 | 77.7628 | 24.8417 | 77.4004 | 25.412 | 76.0739 | 26.0431
| -5 | 80.4333 | 22.4902 | 80.275 | 23.4993 | 80.275 | 24.5085 | 80.1167 | 25.0852 | 79.8 | 25.6618 | 78.85 | 26.3827
| -3 | 84.6767 | 23.0092 | 84.455 | 23.903 | 84.265 | 24.7968 | 83.98 | 25.3158 | 83.4733 | 25.7772 | 81.4467 | 26.0367
| -1 | 88.92 | 23.5282 | 88.635 | 24.3067 | 88.255 | 25.0852 | 87.8433 | 25.5465 | 87.1467 | 25.8925 | 84.0433 | 25.6907
| 0 | 91.0417 | 23.7877 | 90.725 | 24.5085 | 90.25 | 25.2293 | 89.775 | 25.6618 | 88.9833 | 25.9502 | 85.3417 | 25.5177
| 1 | 92.72 | 23.6723 | 92.34 | 24.3932 | 91.6433 | 25.0563 | 91.01 | 25.287 | 89.9967 | 25.3447 | 85.69 | 24.6238
| 3 | 96.0767 | 23.4417 | 95.57 | 24.1625 | 94.43 | 24.7103 | 93.48 | 24.5373 | 92.0233 | 24.1337 | 86.3867 | 22.8362
| 5 | 99.4333 | 23.211 | 98.8 | 23.9318 | 97.2167 | 24.3643 | 95.95 | 23.7877 | 94.05 | 22.9227 | 87.0833 | 21.0485
| 6 | 102.2833 | 23.0668 | 101.3333 | 23.6435 | 99.75 | 24.076 | 97.375 | 23.3552 | 94.525 | 22.4902 | 87.0833 | 20.7601
| 7 | 103.9458 | 23.1029 | 102.3625 | 23.5354 | 100.0667 | 23.5714 | 97.4937 | 22.8506 | 94.525 | 21.9856 | 87.0833 | 20.2916
| 9 | 107.2708 | 23.175 | 104.4208 | 23.3191 | 100.7 | 22.5622 | 97.7313 | 21.8414 | 94.525 | 20.9764 | 87.0833 | 19.3545
| 10 | 108.9333 | 23.211 | 105.45 | 23.211 | 101.0167 | 22.0577 | 97.85 | 21.3368 | 94.525 | 20.4718 | 87.0833 | 18.886
| 11 | 109.5667 | 23.1822 | 105.7667 | 22.9515 | 101.0167 | 21.7405 | 97.85 | 21.0196 | 94.525 | 20.1546 | 87.0833 | 18.5976
| 14 | 111.4667 | 23.0957 | 106.7167 | 22.173 | 101.0167 | 20.789 | 97.85 | 20.0681 | 94.525 | 19.2031 | 87.0833 | 17.7326
| 15 | 112.1 | 23.0668 | 107.0333 | 21.9135 | 101.0167 | 20.4718 | 97.85 | 19.751 | 94.525 | 18.886 | 87.0833 | 17.4443
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 50.734 | 20.6163 | 50.734 | 21.7232 | 50.734 | 22.6917 | 50.734 | 23.2452 | 50.6184 | 23.937 | 50.3873 | 25.0439
| -17 | 56.3523 | 20.8185 | 56.3523 | 21.9363 | 56.3523 | 22.9143 | 56.3523 | 23.4732 | 56.224 | 24.1718 | 55.9673 | 25.2896
| -15 | 59.9917 | 20.9533 | 59.9917 | 22.0783 | 59.9917 | 23.0627 | 59.9917 | 23.6252 | 59.855 | 24.3283 | 59.5817 | 25.4533
| -13 | 63.5287 | 21.0274 | 63.5287 | 22.1564 | 63.5287 | 23.1443 | 63.5287 | 23.7088 | 63.384 | 24.4144 | 63.0946 | 25.5434
| -11 | 67.0658 | 21.0713 | 67.0658 | 22.2026 | 67.0658 | 23.1925 | 67.0658 | 23.7582 | 66.913 | 24.4653 | 66.6075 | 25.5966
| -10 | 68.8463 | 21.0679 | 68.8463 | 22.199 | 68.8463 | 23.1888 | 68.8463 | 23.7544 | 68.6895 | 24.4614 | 68.3759 | 25.5925
| -9 | 71.0105 | 21.2658 | 70.9792 | 22.3687 | 70.9792 | 23.3585 | 70.9478 | 23.9241 | 70.7596 | 24.6028 | 70.3205 | 25.6491
| -7 | 75.2971 | 21.6995 | 75.203 | 22.7269 | 75.1403 | 23.679 | 75.0253 | 24.2257 | 74.7325 | 24.829 | 73.7707 | 25.6114
| -6 | 77.4264 | 21.9288 | 77.301 | 22.9123 | 77.186 | 23.8329 | 77.0222 | 24.364 | 76.6632 | 24.9233 | 75.3494 | 25.5423
| -5 | 79.6673 | 22.0577 | 79.5105 | 23.0474 | 79.5105 | 24.0372 | 79.3537 | 24.6028 | 79.04 | 25.1683 | 78.099 | 25.8753
| -3 | 83.8702 | 22.5667 | 83.6507 | 23.4433 | 83.4625 | 24.32 | 83.1802 | 24.829 | 82.6783 | 25.2815 | 80.671 | 25.536
| -1 | 88.0731 | 23.0757 | 87.7909 | 23.8392 | 87.4145 | 24.6028 | 87.0067 | 25.0552 | 86.3167 | 25.3946 | 83.2429 | 25.1966
| 0 | 90.1746 | 23.3302 | 89.861 | 24.0372 | 89.3905 | 24.7442 | 88.92 | 25.1683 | 88.1359 | 25.4511 | 84.5289 | 25.027
| 1 | 91.837 | 23.2171 | 91.4606 | 23.9241 | 90.7705 | 24.5745 | 90.1432 | 24.8007 | 89.1396 | 24.8573 | 84.8739 | 24.1503
| 3 | 95.1617 | 22.9909 | 94.6598 | 23.6978 | 93.5307 | 24.2351 | 92.5897 | 24.0655 | 91.1469 | 23.6696 | 85.5639 | 22.397
| 5 | 98.4863 | 22.7646 | 97.859 | 23.4716 | 96.2908 | 23.8958 | 95.0362 | 23.3302 | 93.1543 | 22.4818 | 86.254 | 20.6437
| 6 | 101.3092 | 22.6232 | 100.3683 | 23.1888 | 98.8 | 23.613 | 96.4476 | 22.906 | 93.6248 | 22.0577 | 86.254 | 20.3609
| 7 | 102.9559 | 22.6586 | 101.3876 | 23.0828 | 99.1137 | 23.1181 | 96.5652 | 22.4111 | 93.6248 | 21.5628 | 86.254 | 19.9014
| 9 | 106.2492 | 22.7293 | 103.4263 | 22.8707 | 99.741 | 22.1284 | 96.8005 | 21.4214 | 93.6248 | 20.573 | 86.254 | 18.9823
| 10 | 107.8959 | 22.7646 | 104.4457 | 22.7646 | 100.0546 | 21.6335 | 96.9181 | 20.9265 | 93.6248 | 20.0781 | 86.254 | 18.5228
| 11 | 108.5232 | 22.7363 | 104.7594 | 22.5101 | 100.0546 | 21.3224 | 96.9181 | 20.6154 | 93.6248 | 19.7671 | 86.254 | 18.24
| 14 | 110.4051 | 22.6515 | 105.7003 | 21.7466 | 100.0546 | 20.3892 | 96.9181 | 19.6822 | 93.6248 | 18.8338 | 86.254 | 17.3916
| 15 | 111.0324 | 22.6232 | 106.014 | 21.4921 | 100.0546 | 20.0781 | 96.9181 | 19.3711 | 93.6248 | 18.5228 | 86.254 | 17.1088
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 48.7826 | 20.212 | 48.7826 | 21.2972 | 48.7826 | 22.2468 | 48.7826 | 22.7894 | 48.6715 | 23.4677 | 48.4493 | 24.5529
| -17 | 54.1849 | 20.4103 | 54.1849 | 21.5061 | 54.1849 | 22.465 | 54.1849 | 23.0129 | 54.0615 | 23.6978 | 53.8147 | 24.7937
| -15 | 57.6843 | 20.5424 | 57.6843 | 21.6454 | 57.6843 | 22.6105 | 57.6843 | 23.162 | 57.5529 | 23.8513 | 57.2901 | 24.9542
| -13 | 61.0853 | 20.6151 | 61.0853 | 21.722 | 61.0853 | 22.6905 | 61.0853 | 23.2439 | 60.9462 | 23.9357 | 60.6679 | 25.0426
| -11 | 64.4863 | 20.6581 | 64.4863 | 21.7673 | 64.4863 | 22.7378 | 64.4863 | 23.2923 | 64.3394 | 23.9856 | 64.0457 | 25.0947
| -10 | 66.1984 | 20.6548 | 66.1984 | 21.7638 | 66.1984 | 22.7341 | 66.1984 | 23.2886 | 66.0476 | 23.9817 | 65.746 | 25.0907
| -9 | 68.2794 | 20.8489 | 68.2492 | 21.9301 | 68.2492 | 22.9005 | 68.219 | 23.455 | 68.0381 | 24.1204 | 67.6159 | 25.1462
| -7 | 72.4011 | 21.274 | 72.3106 | 22.2813 | 72.2503 | 23.2147 | 72.1397 | 23.7507 | 71.8582 | 24.3422 | 70.9333 | 25.1092
| -6 | 74.4485 | 21.4988 | 74.3279 | 22.463 | 74.2173 | 23.3656 | 74.0598 | 23.8862 | 73.7146 | 24.4346 | 72.4513 | 25.0414
| -5 | 76.6032 | 21.6251 | 76.4524 | 22.5955 | 76.4524 | 23.5659 | 76.3016 | 24.1204 | 76 | 24.6749 | 75.0952 | 25.368
| -3 | 80.6444 | 22.1242 | 80.4333 | 22.9837 | 80.2524 | 23.8431 | 79.981 | 24.3422 | 79.4984 | 24.7857 | 77.5683 | 25.0353
| -1 | 84.6857 | 22.6232 | 84.4143 | 23.3718 | 84.0524 | 24.1204 | 83.6603 | 24.564 | 82.9968 | 24.8966 | 80.0413 | 24.7026
| 0 | 86.7063 | 22.8728 | 86.4048 | 23.5659 | 85.9524 | 24.259 | 85.5 | 24.6749 | 84.746 | 24.9521 | 81.2778 | 24.5362
| 1 | 88.3048 | 22.7619 | 87.9429 | 23.455 | 87.2794 | 24.0926 | 86.6762 | 24.3144 | 85.7111 | 24.3699 | 81.6095 | 23.6768
| 3 | 91.5016 | 22.5401 | 91.019 | 23.2332 | 89.9333 | 23.7599 | 89.0286 | 23.5936 | 87.6413 | 23.2054 | 82.273 | 21.9578
| 5 | 94.6984 | 22.3183 | 94.0952 | 23.0114 | 92.5873 | 23.4272 | 91.381 | 22.8728 | 89.5714 | 22.041 | 82.9365 | 20.2389
| 6 | 97.4127 | 22.1796 | 96.5079 | 22.7341 | 95 | 23.15 | 92.7381 | 22.4569 | 90.0238 | 21.6251 | 82.9365 | 19.9617
| 7 | 98.996 | 22.2143 | 97.4881 | 22.6302 | 95.3016 | 22.6648 | 92.8512 | 21.9717 | 90.0238 | 21.14 | 82.9365 | 19.5112
| 9 | 102.1627 | 22.2836 | 99.4484 | 22.4222 | 95.9048 | 21.6945 | 93.0774 | 21.0013 | 90.0238 | 20.1696 | 82.9365 | 18.6101
| 10 | 103.746 | 22.3183 | 100.4286 | 22.3183 | 96.2063 | 21.2093 | 93.1905 | 20.5162 | 90.0238 | 19.6844 | 82.9365 | 18.1596
| 11 | 104.3492 | 22.2905 | 100.7302 | 22.0687 | 96.2063 | 20.9043 | 93.1905 | 20.2112 | 90.0238 | 19.3795 | 82.9365 | 17.8823
| 14 | 106.1587 | 22.2074 | 101.6349 | 21.3202 | 96.2063 | 19.9894 | 93.1905 | 19.2963 | 90.0238 | 18.4646 | 82.9365 | 17.0506
| 15 | 106.7619 | 22.1796 | 101.9365 | 21.0707 | 96.2063 | 19.6844 | 93.1905 | 18.9913 | 90.0238 | 18.1596 | 82.9365 | 16.7734
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 43.9044 | 16.761 | 43.9044 | 17.6609 | 43.9044 | 18.4483 | 43.9044 | 18.8983 | 43.8044 | 19.4607 | 43.6044 | 20.3606
| -17 | 48.7665 | 16.9254 | 48.7665 | 17.8341 | 48.7665 | 18.6293 | 48.7665 | 19.0836 | 48.6554 | 19.6516 | 48.4332 | 20.5604
| -15 | 51.9159 | 17.035 | 51.9159 | 17.9496 | 51.9159 | 18.7499 | 51.9159 | 19.2072 | 51.7976 | 19.7789 | 51.5611 | 20.6935
| -13 | 54.9768 | 17.0953 | 54.9768 | 18.0131 | 54.9768 | 18.8163 | 54.9768 | 19.2752 | 54.8516 | 19.8489 | 54.6011 | 20.7667
| -11 | 58.0377 | 17.1309 | 58.0377 | 18.0507 | 58.0377 | 18.8555 | 58.0377 | 19.3154 | 57.9055 | 19.8902 | 57.6411 | 20.81
| -10 | 59.5786 | 17.1281 | 59.5786 | 18.0478 | 59.5786 | 18.8525 | 59.5786 | 19.3123 | 59.4429 | 19.887 | 59.1714 | 20.8067
| -9 | 61.4514 | 17.2891 | 61.4243 | 18.1857 | 61.4243 | 18.9904 | 61.3971 | 19.4502 | 61.2343 | 20.002 | 60.8543 | 20.8527
| -7 | 65.161 | 17.6416 | 65.0795 | 18.4769 | 65.0252 | 19.251 | 64.9257 | 19.6954 | 64.6724 | 20.1859 | 63.84 | 20.822
| -6 | 67.0037 | 17.8281 | 66.8951 | 18.6277 | 66.7956 | 19.3761 | 66.6538 | 19.8078 | 66.3432 | 20.2626 | 65.2062 | 20.7658
| -5 | 68.9429 | 17.9328 | 68.8071 | 18.7375 | 68.8071 | 19.5422 | 68.6714 | 20.002 | 68.4 | 20.4618 | 67.5857 | 21.0366
| -3 | 72.58 | 18.3467 | 72.39 | 19.0594 | 72.2271 | 19.7721 | 71.9829 | 20.1859 | 71.5486 | 20.5538 | 69.8114 | 20.7607
| -1 | 76.2171 | 18.7605 | 75.9729 | 19.3812 | 75.6471 | 20.002 | 75.2943 | 20.3698 | 74.6971 | 20.6457 | 72.0371 | 20.4848
| 0 | 78.0357 | 18.9674 | 77.7643 | 19.5422 | 77.3571 | 20.1169 | 76.95 | 20.4618 | 76.2714 | 20.6917 | 73.15 | 20.3469
| 1 | 79.4743 | 18.8754 | 79.1486 | 19.4502 | 78.5514 | 19.979 | 78.0086 | 20.1629 | 77.14 | 20.2089 | 73.4486 | 19.6341
| 3 | 82.3514 | 18.6915 | 81.9171 | 19.2663 | 80.94 | 19.7031 | 80.1257 | 19.5652 | 78.8771 | 19.2433 | 74.0457 | 18.2087
| 5 | 85.2286 | 18.5076 | 84.6857 | 19.0824 | 83.3286 | 19.4272 | 82.2429 | 18.9674 | 80.6143 | 18.2777 | 74.6429 | 16.7833
| 6 | 87.6714 | 18.3926 | 86.8571 | 18.8525 | 85.5 | 19.1973 | 83.4643 | 18.6225 | 81.0214 | 17.9328 | 74.6429 | 16.5534
| 7 | 89.0964 | 18.4214 | 87.7393 | 18.7662 | 85.7714 | 18.795 | 83.5661 | 18.2202 | 81.0214 | 17.5305 | 74.6429 | 16.1798
| 9 | 91.9464 | 18.4789 | 89.5036 | 18.5938 | 86.3143 | 17.9903 | 83.7696 | 17.4155 | 81.0214 | 16.7258 | 74.6429 | 15.4326
| 10 | 93.3714 | 18.5076 | 90.3857 | 18.5076 | 86.5857 | 17.588 | 83.8714 | 17.0132 | 81.0214 | 16.3235 | 74.6429 | 15.059
| 11 | 93.9143 | 18.4846 | 90.6571 | 18.3007 | 86.5857 | 17.3351 | 83.8714 | 16.7603 | 81.0214 | 16.0706 | 74.6429 | 14.8291
| 14 | 95.5429 | 18.4156 | 91.4714 | 17.6799 | 86.5857 | 16.5764 | 83.8714 | 16.0016 | 81.0214 | 15.3119 | 74.6429 | 14.1393
| 15 | 96.0857 | 18.3926 | 91.7429 | 17.473 | 86.5857 | 16.3235 | 83.8714 | 15.7487 | 81.0214 | 15.059 | 74.6429 | 13.9094
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 38.9286 | 14.7408 | 38.9286 | 15.5323 | 38.9286 | 16.2248 | 38.9286 | 16.6205 | 38.8399 | 17.1152 | 38.6625 | 17.9066
| -17 | 43.2396 | 14.8854 | 43.2396 | 15.6846 | 43.2396 | 16.3839 | 43.2396 | 16.7835 | 43.1411 | 17.2831 | 42.9441 | 18.0823
| -15 | 46.0321 | 14.9818 | 46.0321 | 15.7862 | 46.0321 | 16.49 | 46.0321 | 16.8922 | 45.9272 | 17.395 | 45.7175 | 18.1994
| -13 | 48.7461 | 15.0348 | 48.7461 | 15.8421 | 48.7461 | 16.5484 | 48.7461 | 16.952 | 48.635 | 17.4565 | 48.413 | 18.2638
| -11 | 51.4601 | 15.0661 | 51.4601 | 15.8751 | 51.4601 | 16.5829 | 51.4601 | 16.9873 | 51.3429 | 17.4929 | 51.1084 | 18.3018
| -10 | 52.8263 | 15.0637 | 52.8263 | 15.8725 | 52.8263 | 16.5802 | 52.8263 | 16.9846 | 52.706 | 17.4901 | 52.4653 | 18.2989
| -9 | 54.4869 | 15.2053 | 54.4629 | 15.9938 | 54.4629 | 16.7015 | 54.4388 | 17.1059 | 54.2944 | 17.5912 | 53.9575 | 18.3393
| -7 | 57.776 | 15.5153 | 57.7038 | 16.25 | 57.6557 | 16.9307 | 57.5675 | 17.3216 | 57.3428 | 17.753 | 56.6048 | 18.3124
| -6 | 59.4099 | 15.6793 | 59.3136 | 16.3825 | 59.2254 | 17.0408 | 59.0997 | 17.4205 | 58.8243 | 17.8204 | 57.8162 | 18.263
| -5 | 61.1293 | 15.7714 | 61.009 | 16.4791 | 61.009 | 17.1868 | 60.8887 | 17.5912 | 60.648 | 17.9956 | 59.926 | 18.5011
| -3 | 64.3543 | 16.1354 | 64.1858 | 16.7622 | 64.0414 | 17.389 | 63.8248 | 17.753 | 63.4397 | 18.0765 | 61.8995 | 18.2585
| -1 | 67.5792 | 16.4993 | 67.3626 | 17.0453 | 67.0738 | 17.5912 | 66.7609 | 17.9147 | 66.2315 | 18.1574 | 63.8729 | 18.0158
| 0 | 69.1917 | 16.6813 | 68.951 | 17.1868 | 68.59 | 17.6923 | 68.229 | 17.9956 | 67.6273 | 18.1978 | 64.8597 | 17.8945
| 1 | 70.4672 | 16.6004 | 70.1784 | 17.1059 | 69.6489 | 17.571 | 69.1676 | 17.7327 | 68.3975 | 17.7732 | 65.1244 | 17.2677
| 3 | 73.0183 | 16.4387 | 72.6332 | 16.9442 | 71.7668 | 17.3284 | 71.0448 | 17.207 | 69.9377 | 16.924 | 65.6539 | 16.0141
| 5 | 75.5693 | 16.2769 | 75.088 | 16.7824 | 73.8847 | 17.0857 | 72.922 | 16.6813 | 71.478 | 16.0747 | 66.1833 | 14.7604
| 6 | 77.7353 | 16.1758 | 77.0133 | 16.5802 | 75.81 | 16.8835 | 74.005 | 16.378 | 71.839 | 15.7714 | 66.1833 | 14.5582
| 7 | 78.9988 | 16.2011 | 77.7955 | 16.5044 | 76.0507 | 16.5297 | 74.0952 | 16.0242 | 71.839 | 15.4176 | 66.1833 | 14.2297
| 9 | 81.5258 | 16.2516 | 79.3598 | 16.3527 | 76.532 | 15.822 | 74.2758 | 15.3165 | 71.839 | 14.7099 | 66.1833 | 13.5725
| 10 | 82.7893 | 16.2769 | 80.142 | 16.2769 | 76.7727 | 15.4681 | 74.366 | 14.9626 | 71.839 | 14.356 | 66.1833 | 13.244
| 11 | 83.2707 | 16.2567 | 80.3827 | 16.0949 | 76.7727 | 15.2457 | 74.366 | 14.7402 | 71.839 | 14.1336 | 66.1833 | 13.0418
| 14 | 84.7147 | 16.196 | 81.1047 | 15.549 | 76.7727 | 14.5785 | 74.366 | 14.073 | 71.839 | 13.4664 | 66.1833 | 12.4352
| 15 | 85.196 | 16.1758 | 81.3453 | 15.367 | 76.7727 | 14.356 | 74.366 | 13.8505 | 71.839 | 13.244 | 66.1833 | 12.233
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 34.0503 | 12.8168 | 34.0503 | 13.5049 | 34.0503 | 14.107 | 34.0503 | 14.4511 | 33.9727 | 14.8812 | 33.8176 | 15.5693
| -17 | 37.8211 | 12.9425 | 37.8211 | 13.6374 | 37.8211 | 14.2454 | 37.8211 | 14.5929 | 37.7349 | 15.0272 | 37.5626 | 15.7221
| -15 | 40.2636 | 13.0263 | 40.2636 | 13.7257 | 40.2636 | 14.3377 | 40.2636 | 14.6874 | 40.1719 | 15.1245 | 39.9885 | 15.8239
| -13 | 42.6376 | 13.0724 | 42.6376 | 13.7743 | 42.6376 | 14.3884 | 42.6376 | 14.7393 | 42.5404 | 15.178 | 42.3462 | 15.8799
| -11 | 45.0115 | 13.0996 | 45.0115 | 13.803 | 45.0115 | 14.4184 | 45.0115 | 14.77 | 44.9089 | 15.2096 | 44.7039 | 15.913
| -10 | 46.2065 | 13.0975 | 46.2065 | 13.8007 | 46.2065 | 14.4161 | 46.2065 | 14.7677 | 46.1012 | 15.2072 | 45.8907 | 15.9104
| -9 | 47.659 | 13.2206 | 47.6379 | 13.9062 | 47.6379 | 14.5215 | 47.6169 | 14.8732 | 47.4906 | 15.2951 | 47.1959 | 15.9456
| -7 | 50.5359 | 13.4902 | 50.4728 | 14.1289 | 50.4307 | 14.7208 | 50.3535 | 15.0607 | 50.157 | 15.4357 | 49.5115 | 15.9221
| -6 | 51.9651 | 13.6328 | 51.8809 | 14.2442 | 51.8037 | 14.8165 | 51.6937 | 15.1466 | 51.4528 | 15.4943 | 50.571 | 15.8792
| -5 | 53.469 | 13.7128 | 53.3638 | 14.3282 | 53.3638 | 14.9435 | 53.2585 | 15.2951 | 53.048 | 15.6467 | 52.4165 | 16.0862
| -3 | 56.2898 | 14.0293 | 56.1425 | 14.5743 | 56.0162 | 15.1193 | 55.8267 | 15.4357 | 55.4899 | 15.717 | 54.1426 | 15.8752
| -1 | 59.1106 | 14.3457 | 58.9212 | 14.8204 | 58.6686 | 15.2951 | 58.3949 | 15.5764 | 57.9318 | 15.7873 | 55.8688 | 15.6643
| 0 | 60.521 | 14.504 | 60.3105 | 14.9435 | 59.9948 | 15.383 | 59.679 | 15.6467 | 59.1527 | 15.8225 | 56.7319 | 15.5588
| 1 | 61.6367 | 14.4336 | 61.3841 | 14.8732 | 60.921 | 15.2775 | 60.5 | 15.4182 | 59.8264 | 15.4533 | 56.9634 | 15.0138
| 3 | 63.8681 | 14.293 | 63.5313 | 14.7325 | 62.7735 | 15.0665 | 62.1419 | 14.9611 | 61.1736 | 14.7149 | 57.4266 | 13.9238
| 5 | 66.0995 | 14.1524 | 65.6785 | 14.5919 | 64.6259 | 14.8556 | 63.7839 | 14.504 | 62.5209 | 13.9765 | 57.8897 | 12.8338
| 6 | 67.9941 | 14.0645 | 67.3625 | 14.4161 | 66.31 | 14.6798 | 64.7312 | 14.2403 | 62.8366 | 13.7128 | 57.8897 | 12.658
| 7 | 69.0992 | 14.0864 | 68.0467 | 14.3501 | 66.5205 | 14.3721 | 64.8101 | 13.9326 | 62.8366 | 13.4052 | 57.8897 | 12.3723
| 9 | 71.3096 | 14.1304 | 69.415 | 14.2183 | 66.9415 | 13.7568 | 64.968 | 13.3173 | 62.8366 | 12.7899 | 57.8897 | 11.801
| 10 | 72.4147 | 14.1524 | 70.0991 | 14.1524 | 67.152 | 13.4491 | 65.047 | 13.0096 | 62.8366 | 12.4822 | 57.8897 | 11.5153
| 11 | 72.8357 | 14.1348 | 70.3097 | 13.9941 | 67.152 | 13.2557 | 65.047 | 12.8162 | 62.8366 | 12.2888 | 57.8897 | 11.3395
| 14 | 74.0988 | 14.082 | 70.9412 | 13.5195 | 67.152 | 12.6756 | 65.047 | 12.2361 | 62.8366 | 11.7087 | 57.8897 | 10.812
| 15 | 74.5198 | 14.0645 | 71.1517 | 13.3612 | 67.152 | 12.4822 | 65.047 | 12.0427 | 62.8366 | 11.5153 | 57.8897 | 10.6362
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 29.2696 | 10.9168 | 29.2696 | 11.503 | 29.2696 | 12.0159 | 29.2696 | 12.3089 | 29.2029 | 12.6753 | 29.0696 | 13.2614
| -17 | 32.511 | 11.0239 | 32.511 | 11.6158 | 32.511 | 12.1337 | 32.511 | 12.4297 | 32.4369 | 12.7996 | 32.2888 | 13.3915
| -15 | 34.6106 | 11.0953 | 34.6106 | 11.691 | 34.6106 | 12.2123 | 34.6106 | 12.5101 | 34.5317 | 12.8825 | 34.3741 | 13.4782
| -13 | 36.6512 | 11.1346 | 36.6512 | 11.7324 | 36.6512 | 12.2555 | 36.6512 | 12.5544 | 36.5677 | 12.9281 | 36.4007 | 13.5259
| -11 | 38.6918 | 11.1578 | 38.6918 | 11.7568 | 38.6918 | 12.281 | 38.6918 | 12.5806 | 38.6037 | 12.955 | 38.4274 | 13.5541
| -10 | 39.719 | 11.156 | 39.719 | 11.755 | 39.719 | 12.2791 | 39.719 | 12.5786 | 39.6286 | 12.9529 | 39.4476 | 13.5519
| -9 | 40.9676 | 11.2608 | 40.9495 | 11.8448 | 40.9495 | 12.3689 | 40.9314 | 12.6684 | 40.8229 | 13.0278 | 40.5695 | 13.5819
| -7 | 43.4406 | 11.4904 | 43.3863 | 12.0345 | 43.3502 | 12.5386 | 43.2838 | 12.8281 | 43.1149 | 13.1476 | 42.56 | 13.5619
| -6 | 44.6691 | 11.6119 | 44.5967 | 12.1327 | 44.5304 | 12.6202 | 44.4359 | 12.9013 | 44.2288 | 13.1975 | 43.4708 | 13.5253
| -5 | 45.9619 | 11.6801 | 45.8714 | 12.2042 | 45.8714 | 12.7283 | 45.781 | 13.0278 | 45.6 | 13.3273 | 45.0571 | 13.7016
| -3 | 48.3867 | 11.9496 | 48.26 | 12.4138 | 48.1514 | 12.8781 | 47.9886 | 13.1476 | 47.699 | 13.3872 | 46.541 | 13.522
| -1 | 50.8114 | 12.2192 | 50.6486 | 12.6235 | 50.4314 | 13.0278 | 50.1962 | 13.2674 | 49.7981 | 13.4471 | 48.0248 | 13.3423
| 0 | 52.0238 | 12.3539 | 51.8429 | 12.7283 | 51.5714 | 13.1027 | 51.3 | 13.3273 | 50.8476 | 13.477 | 48.7667 | 13.2524
| 1 | 52.9829 | 12.294 | 52.7657 | 12.6684 | 52.3676 | 13.0128 | 52.0057 | 13.1326 | 51.4267 | 13.1626 | 48.9657 | 12.7882
| 3 | 54.901 | 12.1743 | 54.6114 | 12.5486 | 53.96 | 12.8331 | 53.4171 | 12.7433 | 52.5848 | 12.5336 | 49.3638 | 11.8598
| 5 | 56.819 | 12.0545 | 56.4571 | 12.4288 | 55.5524 | 12.6534 | 54.8286 | 12.3539 | 53.7429 | 11.9047 | 49.7619 | 10.9314
| 6 | 58.4476 | 11.9796 | 57.9048 | 12.2791 | 57 | 12.5037 | 55.6429 | 12.1293 | 54.0143 | 11.6801 | 49.7619 | 10.7816
| 7 | 59.3976 | 11.9983 | 58.4929 | 12.2229 | 57.181 | 12.2416 | 55.7107 | 11.8673 | 54.0143 | 11.418 | 49.7619 | 10.5383
| 9 | 61.2976 | 12.0357 | 59.669 | 12.1106 | 57.5429 | 11.7175 | 55.8464 | 11.3432 | 54.0143 | 10.8939 | 49.7619 | 10.0516
| 10 | 62.2476 | 12.0545 | 60.2571 | 12.0545 | 57.7238 | 11.4555 | 55.9143 | 11.0811 | 54.0143 | 10.6319 | 49.7619 | 9.8083
| 11 | 62.6095 | 12.0395 | 60.4381 | 11.9197 | 57.7238 | 11.2908 | 55.9143 | 10.9164 | 54.0143 | 10.4672 | 49.7619 | 9.6585
| 14 | 63.6952 | 11.9946 | 60.981 | 11.5154 | 57.7238 | 10.7966 | 55.9143 | 10.4222 | 54.0143 | 9.973 | 49.7619 | 9.2093
| 15 | 64.0571 | 11.9796 | 61.1619 | 11.3806 | 57.7238 | 10.6319 | 55.9143 | 10.2575 | 54.0143 | 9.8083 | 49.7619 | 9.0596
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 24.2938 | 9.0595 | 24.2938 | 9.5459 | 24.2938 | 9.9715 | 24.2938 | 10.2147 | 24.2384 | 10.5187 | 24.1277 | 11.0051
| -17 | 26.9841 | 9.1483 | 26.9841 | 9.6395 | 26.9841 | 10.0693 | 26.9841 | 10.3149 | 26.9226 | 10.6219 | 26.7997 | 11.1131
| -15 | 28.7268 | 9.2076 | 28.7268 | 9.7019 | 28.7268 | 10.1345 | 28.7268 | 10.3817 | 28.6613 | 10.6907 | 28.5305 | 11.185
| -13 | 30.4205 | 9.2401 | 30.4205 | 9.7363 | 30.4205 | 10.1704 | 30.4205 | 10.4184 | 30.3512 | 10.7285 | 30.2126 | 11.2246
| -11 | 32.1142 | 9.2594 | 32.1142 | 9.7566 | 32.1142 | 10.1916 | 32.1142 | 10.4401 | 32.041 | 10.7508 | 31.8947 | 11.248
| -10 | 32.9668 | 9.2579 | 32.9668 | 9.755 | 32.9668 | 10.1899 | 32.9668 | 10.4385 | 32.8917 | 10.7491 | 32.7415 | 11.2462
| -9 | 34.0031 | 9.3449 | 33.9881 | 9.8296 | 33.9881 | 10.2645 | 33.9731 | 10.513 | 33.883 | 10.8113 | 33.6727 | 11.2711
| -7 | 36.0557 | 9.5355 | 36.0107 | 9.987 | 35.9806 | 10.4053 | 35.9256 | 10.6456 | 35.7854 | 10.9107 | 35.3248 | 11.2545
| -6 | 37.0754 | 9.6362 | 37.0153 | 10.0684 | 36.9602 | 10.473 | 36.8818 | 10.7063 | 36.7099 | 10.9521 | 36.0808 | 11.2241
| -5 | 38.1484 | 9.6929 | 38.0733 | 10.1278 | 38.0733 | 10.5627 | 37.9982 | 10.8113 | 37.848 | 11.0598 | 37.3974 | 11.3705
| -3 | 40.1609 | 9.9165 | 40.0558 | 10.3018 | 39.9657 | 10.687 | 39.8305 | 10.9107 | 39.5902 | 11.1095 | 38.629 | 11.2213
| -1 | 42.1735 | 10.1402 | 42.0383 | 10.4757 | 41.8581 | 10.8113 | 41.6628 | 11.0101 | 41.3324 | 11.1592 | 39.8606 | 11.0722
| 0 | 43.1798 | 10.2521 | 43.0296 | 10.5627 | 42.8043 | 10.8734 | 42.579 | 11.0598 | 42.2035 | 11.1841 | 40.4763 | 10.9977
| 1 | 43.9758 | 10.2024 | 43.7955 | 10.513 | 43.4651 | 10.7988 | 43.1647 | 10.8983 | 42.6841 | 10.9231 | 40.6415 | 10.6124
| 3 | 45.5678 | 10.1029 | 45.3275 | 10.4136 | 44.7868 | 10.6497 | 44.3362 | 10.5752 | 43.6454 | 10.4012 | 40.972 | 9.842
| 5 | 47.1598 | 10.0035 | 46.8594 | 10.3142 | 46.1085 | 10.5006 | 45.5077 | 10.2521 | 44.6066 | 9.8793 | 41.3024 | 9.0715
| 6 | 48.5115 | 9.9414 | 48.061 | 10.1899 | 47.31 | 10.3763 | 46.1836 | 10.0657 | 44.8319 | 9.6929 | 41.3024 | 8.9473
| 7 | 49.3 | 9.9569 | 48.5491 | 10.1433 | 47.4602 | 10.1589 | 46.2399 | 9.8482 | 44.8319 | 9.4754 | 41.3024 | 8.7453
| 9 | 50.877 | 9.988 | 49.5253 | 10.0501 | 47.7606 | 9.7239 | 46.3525 | 9.4133 | 44.8319 | 9.0405 | 41.3024 | 8.3414
| 10 | 51.6655 | 10.0035 | 50.0134 | 10.0035 | 47.9108 | 9.5065 | 46.4089 | 9.1958 | 44.8319 | 8.823 | 41.3024 | 8.1395
| 11 | 51.9659 | 9.9911 | 50.1636 | 9.8917 | 47.9108 | 9.3698 | 46.4089 | 9.0591 | 44.8319 | 8.6863 | 41.3024 | 8.0152
| 14 | 52.867 | 9.9538 | 50.6142 | 9.5562 | 47.9108 | 8.9597 | 46.4089 | 8.649 | 44.8319 | 8.2762 | 41.3024 | 7.6424
| 15 | 53.1674 | 9.9414 | 50.7644 | 9.4443 | 47.9108 | 8.823 | 46.4089 | 8.5123 | 44.8319 | 8.1395 | 41.3024 | 7.5182
Outdoor Unit: 32HP（AVWT-308HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 54.9617 | 22.3965 | 54.9617 | 23.599 | 54.9617 | 24.6512 | 54.9617 | 25.2524 | 54.8365 | 26.004 | 54.5861 | 27.2065
| -17 | 61.0483 | 22.6162 | 61.0483 | 23.8305 | 61.0483 | 24.893 | 61.0483 | 25.5001 | 60.9092 | 26.259 | 60.6311 | 27.4733
| -15 | 64.9909 | 22.7626 | 64.9909 | 23.9848 | 64.9909 | 25.0542 | 64.9909 | 25.6652 | 64.8428 | 26.4291 | 64.5467 | 27.6512
| -13 | 68.8227 | 22.8432 | 68.8227 | 24.0697 | 68.8227 | 25.1428 | 68.8227 | 25.7561 | 68.6659 | 26.5226 | 68.3523 | 27.7491
| -11 | 72.6545 | 22.8908 | 72.6545 | 24.1198 | 72.6545 | 25.1952 | 72.6545 | 25.8097 | 72.489 | 26.5779 | 72.158 | 27.8069
| -10 | 74.5834 | 22.8871 | 74.5834 | 24.116 | 74.5834 | 25.1912 | 74.5834 | 25.8056 | 74.4135 | 26.5736 | 74.0737 | 27.8025
| -9 | 76.9279 | 23.1022 | 76.894 | 24.3003 | 76.894 | 25.3755 | 76.86 | 25.9899 | 76.6561 | 26.7272 | 76.1804 | 27.8639
| -7 | 81.5717 | 23.5732 | 81.4698 | 24.6894 | 81.4018 | 25.7237 | 81.2772 | 26.3176 | 80.9601 | 26.973 | 79.9181 | 27.8229
| -6 | 83.8785 | 23.8224 | 83.7426 | 24.8908 | 83.618 | 25.8909 | 83.4405 | 26.4678 | 83.0517 | 27.0754 | 81.6283 | 27.7479
| -5 | 86.3061 | 23.9623 | 86.1362 | 25.0376 | 86.1362 | 26.1128 | 85.9663 | 26.7272 | 85.6265 | 27.3417 | 84.6071 | 28.1097
| -3 | 90.8592 | 24.5153 | 90.6214 | 25.4677 | 90.4175 | 26.42 | 90.1117 | 26.973 | 89.568 | 27.4645 | 87.3934 | 27.741
| -1 | 95.4124 | 25.0683 | 95.1066 | 25.8978 | 94.6988 | 26.7272 | 94.2571 | 27.2188 | 93.5096 | 27.5874 | 90.1797 | 27.3724
| 0 | 97.689 | 25.3448 | 97.3492 | 26.1128 | 96.8395 | 26.8808 | 96.3298 | 27.3417 | 95.4804 | 27.6489 | 91.5728 | 27.188
| 1 | 99.4899 | 25.2219 | 99.0821 | 25.9899 | 98.3346 | 26.6965 | 97.655 | 26.9423 | 96.5677 | 27.0037 | 91.9466 | 26.2357
| 3 | 103.0916 | 24.9761 | 102.5479 | 25.7442 | 101.3247 | 26.3279 | 100.3053 | 26.1435 | 98.7423 | 25.7134 | 92.6941 | 24.331
| 5 | 106.6934 | 24.7304 | 106.0138 | 25.4984 | 104.3148 | 25.9592 | 102.9557 | 25.3448 | 100.917 | 24.4232 | 93.4416 | 22.4263
| 6 | 109.7514 | 24.5768 | 108.7321 | 25.1912 | 107.0331 | 25.652 | 104.4847 | 24.884 | 101.4266 | 23.9623 | 93.4416 | 22.1191
| 7 | 111.5353 | 24.6152 | 109.8364 | 25.076 | 107.3729 | 25.1144 | 104.6122 | 24.3464 | 101.4266 | 23.4247 | 93.4416 | 21.6199
| 9 | 115.1031 | 24.692 | 112.045 | 24.8456 | 108.0525 | 24.0391 | 104.867 | 23.2711 | 101.4266 | 22.3495 | 93.4416 | 20.6214
| 10 | 116.887 | 24.7304 | 113.1493 | 24.7304 | 108.3923 | 23.5015 | 104.9944 | 22.7335 | 101.4266 | 21.8119 | 93.4416 | 20.1222
| 11 | 117.5666 | 24.6997 | 113.4891 | 24.4539 | 108.3923 | 23.1636 | 104.9944 | 22.3956 | 101.4266 | 21.4739 | 93.4416 | 19.815
| 14 | 119.6053 | 24.6075 | 114.5085 | 23.6244 | 108.3923 | 22.1498 | 104.9944 | 21.3818 | 101.4266 | 20.4602 | 93.4416 | 18.8934
| 15 | 120.2849 | 24.5768 | 114.8483 | 23.3479 | 108.3923 | 21.8119 | 104.9944 | 21.0439 | 101.4266 | 20.1222 | 93.4416 | 18.5862
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 54.7973 | 22.3331 | 54.7973 | 23.5322 | 54.7973 | 24.5814 | 54.7973 | 25.181 | 54.6725 | 25.9304 | 54.4228 | 27.1295
| -17 | 60.8657 | 22.5522 | 60.8657 | 23.763 | 60.8657 | 24.8225 | 60.8657 | 25.4279 | 60.727 | 26.1847 | 60.4497 | 27.3956
| -15 | 64.7965 | 22.6982 | 64.7965 | 23.9169 | 64.7965 | 24.9833 | 64.7965 | 25.5926 | 64.6489 | 26.3543 | 64.3537 | 27.573
| -13 | 68.6168 | 22.7785 | 68.6168 | 24.0015 | 68.6168 | 25.0717 | 68.6168 | 25.6832 | 68.4605 | 26.4476 | 68.1479 | 27.6706
| -11 | 72.4372 | 22.826 | 72.4372 | 24.0515 | 72.4372 | 25.1239 | 72.4372 | 25.7367 | 72.2722 | 26.5027 | 71.9421 | 27.7282
| -10 | 74.3603 | 22.8223 | 74.3603 | 24.0477 | 74.3603 | 25.1199 | 74.3603 | 25.7326 | 74.1909 | 26.4984 | 73.8522 | 27.7238
| -9 | 76.6979 | 23.0368 | 76.664 | 24.2315 | 76.664 | 25.3037 | 76.6301 | 25.9164 | 76.4268 | 26.6516 | 75.9526 | 27.785
| -7 | 81.3277 | 23.5065 | 81.2261 | 24.6195 | 81.1583 | 25.6509 | 81.0341 | 26.2431 | 80.7179 | 26.8967 | 79.679 | 27.7442
| -6 | 83.6276 | 23.755 | 83.4921 | 24.8204 | 83.3679 | 25.8177 | 83.191 | 26.3929 | 82.8033 | 26.9988 | 81.3842 | 27.6693
| -5 | 86.0479 | 23.8945 | 85.8786 | 24.9667 | 85.8786 | 26.0389 | 85.7092 | 26.6516 | 85.3704 | 27.2643 | 84.3541 | 28.0301
| -3 | 90.5875 | 24.4459 | 90.3503 | 25.3956 | 90.1471 | 26.3453 | 89.8422 | 26.8967 | 89.3001 | 27.3868 | 87.132 | 27.6625
| -1 | 95.127 | 24.9974 | 94.8221 | 25.8245 | 94.4156 | 26.6516 | 93.9752 | 27.1417 | 93.2299 | 27.5093 | 89.9099 | 27.2949
| 0 | 97.3968 | 25.2731 | 97.058 | 26.0389 | 96.5499 | 26.8048 | 96.0417 | 27.2643 | 95.1948 | 27.5706 | 91.2989 | 27.1111
| 1 | 99.1923 | 25.1505 | 98.7857 | 25.9164 | 98.0405 | 26.621 | 97.3629 | 26.866 | 96.2788 | 26.9273 | 91.6715 | 26.1614
| 3 | 102.7833 | 24.9055 | 102.2412 | 25.6713 | 101.0216 | 26.2533 | 100.0053 | 26.0695 | 98.447 | 25.6407 | 92.4168 | 24.2621
| 5 | 106.3742 | 24.6604 | 105.6967 | 25.4262 | 104.0028 | 25.8857 | 102.6477 | 25.2731 | 100.6151 | 24.354 | 93.1621 | 22.3628
| 6 | 109.4232 | 24.5072 | 108.4069 | 25.1199 | 106.713 | 25.5794 | 104.1722 | 24.8135 | 101.1233 | 23.8945 | 93.1621 | 22.0565
| 7 | 111.2017 | 24.5455 | 109.5079 | 25.005 | 107.0518 | 25.0433 | 104.2993 | 24.2775 | 101.1233 | 23.3584 | 93.1621 | 21.5587
| 9 | 114.7588 | 24.6221 | 111.7099 | 24.7753 | 107.7293 | 23.9711 | 104.5533 | 23.2053 | 101.1233 | 22.2862 | 93.1621 | 20.5631
| 10 | 116.5374 | 24.6604 | 112.8109 | 24.6604 | 108.0681 | 23.435 | 104.6804 | 22.6692 | 101.1233 | 21.7501 | 93.1621 | 20.0653
| 11 | 117.2149 | 24.6297 | 113.1497 | 24.3847 | 108.0681 | 23.098 | 104.6804 | 22.3322 | 101.1233 | 21.4132 | 93.1621 | 19.7589
| 14 | 119.2475 | 24.5378 | 114.166 | 23.5576 | 108.0681 | 22.0871 | 104.6804 | 21.3213 | 101.1233 | 20.4023 | 93.1621 | 18.8399
| 15 | 119.9251 | 24.5072 | 114.5047 | 23.2818 | 108.0681 | 21.7501 | 104.6804 | 20.9843 | 101.1233 | 20.0653 | 93.1621 | 18.5336
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 54.6879 | 22.1852 | 54.6879 | 23.3764 | 54.6879 | 24.4186 | 54.6879 | 25.0142 | 54.5633 | 25.7587 | 54.3142 | 26.9498
| -17 | 60.7442 | 22.4028 | 60.7442 | 23.6056 | 60.7442 | 24.6581 | 60.7442 | 25.2595 | 60.6058 | 26.0113 | 60.3291 | 27.2142
| -15 | 64.6671 | 22.5479 | 64.6671 | 23.7585 | 64.6671 | 24.8178 | 64.6671 | 25.4231 | 64.5198 | 26.1798 | 64.2252 | 27.3904
| -13 | 68.4799 | 22.6277 | 68.4799 | 23.8426 | 68.4799 | 24.9056 | 68.4799 | 25.5131 | 68.3239 | 26.2724 | 68.0119 | 27.4873
| -11 | 72.2926 | 22.6748 | 72.2926 | 23.8923 | 72.2926 | 24.9575 | 72.2926 | 25.5662 | 72.1279 | 26.3271 | 71.7985 | 27.5446
| -10 | 74.2119 | 22.6712 | 74.2119 | 23.8884 | 74.2119 | 24.9535 | 74.2119 | 25.5622 | 74.0429 | 26.3229 | 73.7048 | 27.5402
| -9 | 76.5448 | 22.8842 | 76.511 | 24.071 | 76.511 | 25.1361 | 76.4771 | 25.7447 | 76.2743 | 26.4751 | 75.801 | 27.601
| -7 | 81.1654 | 23.3508 | 81.064 | 24.4565 | 80.9963 | 25.481 | 80.8724 | 26.0693 | 80.5568 | 26.7185 | 79.52 | 27.5605
| -6 | 83.4607 | 23.5977 | 83.3254 | 24.656 | 83.2015 | 25.6467 | 83.0249 | 26.2181 | 82.638 | 26.82 | 81.2217 | 27.4861
| -5 | 85.8762 | 23.7363 | 85.7071 | 24.8014 | 85.7071 | 25.8665 | 85.5381 | 26.4751 | 85.2 | 27.0837 | 84.1857 | 27.8445
| -3 | 90.4067 | 24.284 | 90.17 | 25.2274 | 89.9671 | 26.1708 | 89.6629 | 26.7185 | 89.1219 | 27.2054 | 86.9581 | 27.4793
| -1 | 94.9371 | 24.8318 | 94.6329 | 25.6534 | 94.2271 | 26.4751 | 93.7876 | 26.962 | 93.0438 | 27.3272 | 89.7305 | 27.1141
| 0 | 97.2024 | 25.1057 | 96.8643 | 25.8665 | 96.3571 | 26.6272 | 95.85 | 27.0837 | 95.0048 | 27.388 | 91.1167 | 26.9316
| 1 | 98.9943 | 24.984 | 98.5886 | 25.7447 | 97.8448 | 26.4447 | 97.1686 | 26.6881 | 96.0867 | 26.749 | 91.4886 | 25.9882
| 3 | 102.5781 | 24.7405 | 102.0371 | 25.5013 | 100.82 | 26.0795 | 99.8057 | 25.8969 | 98.2505 | 25.4709 | 92.2324 | 24.1015
| 5 | 106.1619 | 24.4971 | 105.4857 | 25.2578 | 103.7952 | 25.7143 | 102.4429 | 25.1057 | 100.4143 | 24.1928 | 92.9762 | 22.2147
| 6 | 109.2048 | 24.3449 | 108.1905 | 24.9535 | 106.5 | 25.41 | 103.9643 | 24.6492 | 100.9214 | 23.7363 | 92.9762 | 21.9104
| 7 | 110.9798 | 24.3829 | 109.2893 | 24.8394 | 106.8381 | 24.8775 | 104.0911 | 24.1167 | 100.9214 | 23.2037 | 92.9762 | 21.4159
| 9 | 114.5298 | 24.459 | 111.4869 | 24.6112 | 107.5143 | 23.8124 | 104.3446 | 23.0516 | 100.9214 | 22.1387 | 92.9762 | 20.4269
| 10 | 116.3048 | 24.4971 | 112.5857 | 24.4971 | 107.8524 | 23.2798 | 104.4714 | 22.519 | 100.9214 | 21.6061 | 92.9762 | 19.9324
| 11 | 116.981 | 24.4666 | 112.9238 | 24.2232 | 107.8524 | 22.9451 | 104.4714 | 22.1843 | 100.9214 | 21.2714 | 92.9762 | 19.6281
| 14 | 119.0095 | 24.3753 | 113.9381 | 23.4015 | 107.8524 | 21.9409 | 104.4714 | 21.1801 | 100.9214 | 20.2671 | 92.9762 | 18.7151
| 15 | 119.6857 | 24.3449 | 114.2762 | 23.1277 | 107.8524 | 21.6061 | 104.4714 | 20.8453 | 100.9214 | 19.9324 | 92.9762 | 18.4108
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 53.9177 | 21.9739 | 53.9177 | 23.1537 | 53.9177 | 24.1861 | 53.9177 | 24.776 | 53.7948 | 25.5133 | 53.5492 | 26.6931
| -17 | 59.8886 | 22.1895 | 59.8886 | 23.3808 | 59.8886 | 24.4233 | 59.8886 | 25.019 | 59.7522 | 25.7636 | 59.4794 | 26.955
| -15 | 63.7563 | 22.3331 | 63.7563 | 23.5322 | 63.7563 | 24.5814 | 63.7563 | 25.181 | 63.6111 | 25.9304 | 63.3206 | 27.1295
| -13 | 67.5153 | 22.4122 | 67.5153 | 23.6155 | 67.5153 | 24.6684 | 67.5153 | 25.2701 | 67.3616 | 26.0222 | 67.054 | 27.2255
| -11 | 71.2744 | 22.4589 | 71.2744 | 23.6647 | 71.2744 | 24.7198 | 71.2744 | 25.3228 | 71.112 | 26.0764 | 70.7873 | 27.2823
| -10 | 73.1667 | 22.4553 | 73.1667 | 23.6609 | 73.1667 | 24.7159 | 73.1667 | 25.3187 | 73 | 26.0722 | 72.6667 | 27.2779
| -9 | 75.4667 | 22.6663 | 75.4333 | 23.8418 | 75.4333 | 24.8967 | 75.4 | 25.4996 | 75.2 | 26.2229 | 74.7333 | 27.3382
| -7 | 80.0222 | 23.1284 | 79.9222 | 24.2236 | 79.8556 | 25.2383 | 79.7333 | 25.8211 | 79.4222 | 26.4641 | 78.4 | 27.298
| -6 | 82.2852 | 23.3729 | 82.1519 | 24.4212 | 82.0296 | 25.4024 | 81.8556 | 25.9684 | 81.4741 | 26.5645 | 80.0778 | 27.2243
| -5 | 84.6667 | 23.5102 | 84.5 | 24.5652 | 84.5 | 25.6201 | 84.3333 | 26.2229 | 84 | 26.8258 | 83 | 27.5793
| -3 | 89.1333 | 24.0528 | 88.9 | 24.9872 | 88.7 | 25.9215 | 88.4 | 26.4641 | 87.8667 | 26.9463 | 85.7333 | 27.2176
| -1 | 93.6 | 24.5953 | 93.3 | 25.4091 | 92.9 | 26.2229 | 92.4667 | 26.7052 | 91.7333 | 27.0669 | 88.4667 | 26.8559
| 0 | 95.8333 | 24.8666 | 95.5 | 25.6201 | 95 | 26.3737 | 94.5 | 26.8258 | 93.6667 | 27.1272 | 89.8333 | 26.6751
| 1 | 97.6 | 24.746 | 97.2 | 25.4996 | 96.4667 | 26.1928 | 95.8 | 26.4339 | 94.7333 | 26.4942 | 90.2 | 25.7407
| 3 | 101.1333 | 24.5049 | 100.6 | 25.2584 | 99.4 | 25.8311 | 98.4 | 25.6503 | 96.8667 | 25.2283 | 90.9333 | 23.8719
| 5 | 104.6667 | 24.2638 | 104 | 25.0173 | 102.3333 | 25.4694 | 101 | 24.8666 | 99 | 23.9623 | 91.6667 | 22.0032
| 6 | 107.6667 | 24.1131 | 106.6667 | 24.7159 | 105 | 25.168 | 102.5 | 24.4145 | 99.5 | 23.5102 | 91.6667 | 21.7017
| 7 | 109.4167 | 24.1507 | 107.75 | 24.6029 | 105.3333 | 24.6405 | 102.625 | 23.887 | 99.5 | 22.9828 | 91.6667 | 21.212
| 9 | 112.9167 | 24.2261 | 109.9167 | 24.3768 | 106 | 23.5856 | 102.875 | 22.832 | 99.5 | 21.9278 | 91.6667 | 20.2324
| 10 | 114.6667 | 24.2638 | 111 | 24.2638 | 106.3333 | 23.0581 | 103 | 22.3046 | 99.5 | 21.4003 | 91.6667 | 19.7426
| 11 | 115.3333 | 24.2336 | 111.3333 | 23.9925 | 106.3333 | 22.7266 | 103 | 21.973 | 99.5 | 21.0688 | 91.6667 | 19.4411
| 14 | 117.3333 | 24.1432 | 112.3333 | 23.1787 | 106.3333 | 21.7319 | 103 | 20.9784 | 99.5 | 20.0741 | 91.6667 | 18.5369
| 15 | 118 | 24.1131 | 112.6667 | 22.9074 | 106.3333 | 21.4003 | 103 | 20.6468 | 99.5 | 19.7426 | 91.6667 | 18.2355
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 53.4042 | 21.5513 | 53.4042 | 22.7085 | 53.4042 | 23.7209 | 53.4042 | 24.2995 | 53.2825 | 25.0227 | 53.0392 | 26.1798
| -17 | 59.3183 | 21.7627 | 59.3183 | 22.9312 | 59.3183 | 23.9536 | 59.3183 | 24.5378 | 59.1831 | 25.2681 | 58.9129 | 26.4366
| -15 | 63.1491 | 21.9037 | 63.1491 | 23.0797 | 63.1491 | 24.1087 | 63.1491 | 24.6967 | 63.0053 | 25.4318 | 62.7176 | 26.6078
| -13 | 66.8723 | 21.9812 | 66.8723 | 23.1614 | 66.8723 | 24.194 | 66.8723 | 24.7841 | 66.72 | 25.5218 | 66.4154 | 26.702
| -11 | 70.5956 | 22.027 | 70.5956 | 23.2096 | 70.5956 | 24.2445 | 70.5956 | 24.8358 | 70.4348 | 25.5749 | 70.1131 | 26.7576
| -10 | 72.4698 | 22.0234 | 72.4698 | 23.2059 | 72.4698 | 24.2406 | 72.4698 | 24.8318 | 72.3048 | 25.5709 | 71.9746 | 26.7533
| -9 | 74.7479 | 22.2304 | 74.7149 | 23.3833 | 74.7149 | 24.4179 | 74.6819 | 25.0092 | 74.4838 | 25.7187 | 74.0216 | 26.8124
| -7 | 79.2601 | 22.6837 | 79.1611 | 23.7577 | 79.095 | 24.753 | 78.974 | 25.3245 | 78.6658 | 25.9552 | 77.6533 | 26.773
| -6 | 81.5015 | 22.9234 | 81.3695 | 23.9515 | 81.2484 | 24.9139 | 81.076 | 25.469 | 80.6981 | 26.0537 | 79.3151 | 26.7008
| -5 | 83.8603 | 23.0581 | 83.6952 | 24.0928 | 83.6952 | 25.1274 | 83.5302 | 25.7187 | 83.2 | 26.3099 | 82.2095 | 27.0489
| -3 | 88.2844 | 23.5902 | 88.0533 | 24.5066 | 87.8552 | 25.423 | 87.5581 | 25.9552 | 87.0298 | 26.4281 | 84.9168 | 26.6942
| -1 | 92.7086 | 24.1223 | 92.4114 | 24.9205 | 92.0152 | 25.7187 | 91.586 | 26.1916 | 90.8597 | 26.5464 | 87.6241 | 26.3395
| 0 | 94.9206 | 24.3884 | 94.5905 | 25.1274 | 94.0952 | 25.8665 | 93.6 | 26.3099 | 92.7746 | 26.6055 | 88.9778 | 26.1621
| 1 | 96.6705 | 24.2701 | 96.2743 | 25.0092 | 95.5479 | 25.6891 | 94.8876 | 25.9256 | 93.8311 | 25.9847 | 89.341 | 25.2457
| 3 | 100.1702 | 24.0336 | 99.6419 | 24.7727 | 98.4533 | 25.3344 | 97.4629 | 25.157 | 95.9441 | 24.7431 | 90.0673 | 23.4128
| 5 | 103.6698 | 23.7971 | 103.0095 | 24.5362 | 101.3587 | 24.9796 | 100.0381 | 24.3884 | 98.0571 | 23.5015 | 90.7937 | 21.58
| 6 | 106.6413 | 23.6493 | 105.6508 | 24.2406 | 104 | 24.684 | 101.5238 | 23.945 | 98.5524 | 23.0581 | 90.7937 | 21.2844
| 7 | 108.3746 | 23.6863 | 106.7238 | 24.1297 | 104.3302 | 24.1667 | 101.6476 | 23.4276 | 98.5524 | 22.5408 | 90.7937 | 20.804
| 9 | 111.8413 | 23.7602 | 108.8698 | 23.908 | 104.9905 | 23.132 | 101.8952 | 22.393 | 98.5524 | 21.5061 | 90.7937 | 19.8433
| 10 | 113.5746 | 23.7971 | 109.9429 | 23.7971 | 105.3206 | 22.6147 | 102.019 | 21.8756 | 98.5524 | 20.9888 | 90.7937 | 19.3629
| 11 | 114.2349 | 23.7676 | 110.273 | 23.5311 | 105.3206 | 22.2895 | 102.019 | 21.5505 | 98.5524 | 20.6636 | 90.7937 | 19.0673
| 14 | 116.2159 | 23.6789 | 111.2635 | 22.7329 | 105.3206 | 21.314 | 102.019 | 20.5749 | 98.5524 | 19.6881 | 90.7937 | 18.1804
| 15 | 116.8762 | 23.6493 | 111.5937 | 22.4669 | 105.3206 | 20.9888 | 102.019 | 20.2497 | 98.5524 | 19.3629 | 90.7937 | 17.8848
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 51.3502 | 21.1288 | 51.3502 | 22.2632 | 51.3502 | 23.2558 | 51.3502 | 23.823 | 51.2332 | 24.5321 | 50.9992 | 25.6665
| -17 | 57.0368 | 21.336 | 57.0368 | 22.4816 | 57.0368 | 23.4839 | 57.0368 | 24.0567 | 56.9069 | 24.7727 | 56.647 | 25.9182
| -15 | 60.7203 | 21.4742 | 60.7203 | 22.6272 | 60.7203 | 23.636 | 60.7203 | 24.2125 | 60.582 | 24.9331 | 60.3054 | 26.0861
| -13 | 64.3003 | 21.5502 | 64.3003 | 22.7072 | 64.3003 | 23.7196 | 64.3003 | 24.2982 | 64.1539 | 25.0213 | 63.8609 | 26.1784
| -11 | 67.8804 | 21.5951 | 67.8804 | 22.7545 | 67.8804 | 23.7691 | 67.8804 | 24.3488 | 67.7257 | 25.0735 | 67.4165 | 26.2329
| -10 | 69.6825 | 21.5916 | 69.6825 | 22.7509 | 69.6825 | 23.7653 | 69.6825 | 24.3449 | 69.5238 | 25.0695 | 69.2063 | 26.2287
| -9 | 71.873 | 21.7945 | 71.8413 | 22.9248 | 71.8413 | 23.9392 | 71.8095 | 24.5188 | 71.619 | 25.2144 | 71.1746 | 26.2867
| -7 | 76.2116 | 22.2389 | 76.1164 | 23.2919 | 76.0529 | 24.2676 | 75.9365 | 24.8279 | 75.6402 | 25.4462 | 74.6667 | 26.2481
| -6 | 78.3668 | 22.474 | 78.2399 | 23.4819 | 78.1235 | 24.4254 | 77.9577 | 24.9696 | 77.5944 | 25.5428 | 76.2646 | 26.1772
| -5 | 80.6349 | 22.606 | 80.4762 | 23.6204 | 80.4762 | 24.6347 | 80.3175 | 25.2144 | 80 | 25.794 | 79.0476 | 26.5186
| -3 | 84.8889 | 23.1277 | 84.6667 | 24.0261 | 84.4762 | 24.9246 | 84.1905 | 25.4462 | 83.6825 | 25.9099 | 81.6508 | 26.1708
| -1 | 89.1429 | 23.6493 | 88.8571 | 24.4319 | 88.4762 | 25.2144 | 88.0635 | 25.6781 | 87.3651 | 26.0259 | 84.254 | 25.823
| 0 | 91.2698 | 23.9102 | 90.9524 | 24.6347 | 90.4762 | 25.3593 | 90 | 25.794 | 89.2063 | 26.0838 | 85.5556 | 25.6491
| 1 | 92.9524 | 23.7943 | 92.5714 | 24.5188 | 91.873 | 25.1854 | 91.2381 | 25.4172 | 90.2222 | 25.4752 | 85.9048 | 24.7507
| 3 | 96.3175 | 23.5624 | 95.8095 | 24.2869 | 94.6667 | 24.8376 | 93.7143 | 24.6637 | 92.254 | 24.258 | 86.6032 | 22.9538
| 5 | 99.6825 | 23.3305 | 99.0476 | 24.0551 | 97.4603 | 24.4898 | 96.1905 | 23.9102 | 94.2857 | 23.0407 | 87.3016 | 21.1569
| 6 | 102.5397 | 23.1856 | 101.5873 | 23.7653 | 100 | 24.2 | 97.619 | 23.4754 | 94.7619 | 22.606 | 87.3016 | 20.8671
| 7 | 104.2063 | 23.2219 | 102.619 | 23.6566 | 100.3175 | 23.6928 | 97.7381 | 22.9683 | 94.7619 | 22.0988 | 87.3016 | 20.3961
| 9 | 107.5397 | 23.2943 | 104.6825 | 23.4392 | 100.9524 | 22.6784 | 97.9762 | 21.9539 | 94.7619 | 21.0844 | 87.3016 | 19.4542
| 10 | 109.2063 | 23.3305 | 105.7143 | 23.3305 | 101.2698 | 22.1713 | 98.0952 | 21.4467 | 94.7619 | 20.5772 | 87.3016 | 18.9832
| 11 | 109.8413 | 23.3016 | 106.0317 | 23.0697 | 101.2698 | 21.8525 | 98.0952 | 21.1279 | 94.7619 | 20.2584 | 87.3016 | 18.6934
| 14 | 111.746 | 23.2146 | 106.9841 | 22.2872 | 101.2698 | 20.896 | 98.0952 | 20.1715 | 94.7619 | 19.302 | 87.3016 | 17.824
| 15 | 112.381 | 23.1856 | 107.3016 | 22.0263 | 101.2698 | 20.5772 | 98.0952 | 19.8527 | 94.7619 | 18.9832 | 87.3016 | 17.5341
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 46.2151 | 17.5212 | 46.2151 | 18.4619 | 46.2151 | 19.2851 | 46.2151 | 19.7554 | 46.1099 | 20.3434 | 45.8993 | 21.2841
| -17 | 51.3331 | 17.6931 | 51.3331 | 18.643 | 51.3331 | 19.4742 | 51.3331 | 19.9492 | 51.2162 | 20.5429 | 50.9823 | 21.4929
| -15 | 54.6483 | 17.8076 | 54.6483 | 18.7637 | 54.6483 | 19.6003 | 54.6483 | 20.0784 | 54.5238 | 20.676 | 54.2748 | 21.6321
| -13 | 57.8703 | 17.8706 | 57.8703 | 18.8301 | 57.8703 | 19.6697 | 57.8703 | 20.1494 | 57.7385 | 20.7491 | 57.4748 | 21.7086
| -11 | 61.0923 | 17.9079 | 61.0923 | 18.8694 | 61.0923 | 19.7107 | 61.0923 | 20.1914 | 60.9532 | 20.7924 | 60.6748 | 21.7539
| -10 | 62.7143 | 17.905 | 62.7143 | 18.8664 | 62.7143 | 19.7075 | 62.7143 | 20.1882 | 62.5714 | 20.789 | 62.2857 | 21.7504
| -9 | 64.6857 | 18.0732 | 64.6571 | 19.0106 | 64.6571 | 19.8517 | 64.6286 | 20.3324 | 64.4571 | 20.9092 | 64.0571 | 21.7985
| -7 | 68.5905 | 18.4418 | 68.5048 | 19.315 | 68.4476 | 20.1241 | 68.3429 | 20.5888 | 68.0762 | 21.1015 | 67.2 | 21.7664
| -6 | 70.5302 | 18.6367 | 70.4159 | 19.4725 | 70.3111 | 20.255 | 70.1619 | 20.7063 | 69.8349 | 21.1816 | 68.6381 | 21.7077
| -5 | 72.5714 | 18.7462 | 72.4286 | 19.5874 | 72.4286 | 20.4285 | 72.2857 | 20.9092 | 72 | 21.3899 | 71.1429 | 21.9907
| -3 | 76.4 | 19.1788 | 76.2 | 19.9238 | 76.0286 | 20.6689 | 75.7714 | 21.1015 | 75.3143 | 21.486 | 73.4857 | 21.7023
| -1 | 80.2286 | 19.6114 | 79.9714 | 20.2603 | 79.6286 | 20.9092 | 79.2571 | 21.2937 | 78.6286 | 21.5822 | 75.8286 | 21.4139
| 0 | 82.1429 | 19.8277 | 81.8571 | 20.4285 | 81.4286 | 21.0294 | 81 | 21.3899 | 80.2857 | 21.6302 | 77 | 21.2697
| 1 | 83.6571 | 19.7316 | 83.3143 | 20.3324 | 82.6857 | 20.8852 | 82.1143 | 21.0774 | 81.2 | 21.1255 | 77.3143 | 20.5247
| 3 | 86.6857 | 19.5393 | 86.2286 | 20.1401 | 85.2 | 20.5968 | 84.3429 | 20.4526 | 83.0286 | 20.1161 | 77.9429 | 19.0346
| 5 | 89.7143 | 19.347 | 89.1429 | 19.9479 | 87.7143 | 20.3084 | 86.5714 | 19.8277 | 84.8571 | 19.1067 | 78.5714 | 17.5445
| 6 | 92.2857 | 19.2269 | 91.4286 | 19.7075 | 90 | 20.068 | 87.8571 | 19.4672 | 85.2857 | 18.7462 | 78.5714 | 17.3042
| 7 | 93.7857 | 19.2569 | 92.3571 | 19.6174 | 90.2857 | 19.6474 | 87.9643 | 19.0466 | 85.2857 | 18.3256 | 78.5714 | 16.9136
| 9 | 96.7857 | 19.317 | 94.2143 | 19.4372 | 90.8571 | 18.8063 | 88.1786 | 18.2054 | 85.2857 | 17.4844 | 78.5714 | 16.1325
| 10 | 98.2857 | 19.347 | 95.1429 | 19.347 | 91.1429 | 18.3857 | 88.2857 | 17.7848 | 85.2857 | 17.0638 | 78.5714 | 15.742
| 11 | 98.8571 | 19.323 | 95.4286 | 19.1307 | 91.1429 | 18.1213 | 88.2857 | 17.5205 | 85.2857 | 16.7995 | 78.5714 | 15.5017
| 14 | 100.5714 | 19.2509 | 96.2857 | 18.4818 | 91.1429 | 17.3282 | 88.2857 | 16.7274 | 85.2857 | 16.0064 | 78.5714 | 14.7806
| 15 | 101.1429 | 19.2269 | 96.5714 | 18.2655 | 91.1429 | 17.0638 | 88.2857 | 16.463 | 85.2857 | 15.742 | 78.5714 | 14.5403
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 40.9774 | 15.4094 | 40.9774 | 16.2368 | 40.9774 | 16.9607 | 40.9774 | 17.3744 | 40.8841 | 17.8915 | 40.6974 | 18.7188
| -17 | 45.5154 | 15.5606 | 45.5154 | 16.396 | 45.5154 | 17.1271 | 45.5154 | 17.5448 | 45.4117 | 18.067 | 45.2043 | 18.9024
| -15 | 48.4548 | 15.6613 | 48.4548 | 16.5022 | 48.4548 | 17.238 | 48.4548 | 17.6584 | 48.3444 | 18.184 | 48.1237 | 19.0248
| -13 | 51.3117 | 15.7167 | 51.3117 | 16.5606 | 51.3117 | 17.299 | 51.3117 | 17.7209 | 51.1948 | 18.2483 | 50.961 | 19.0921
| -11 | 54.1685 | 15.7495 | 54.1685 | 16.5951 | 54.1685 | 17.335 | 54.1685 | 17.7578 | 54.0451 | 18.2863 | 53.7983 | 19.1319
| -10 | 55.6067 | 15.747 | 55.6067 | 16.5924 | 55.6067 | 17.3322 | 55.6067 | 17.755 | 55.48 | 18.2834 | 55.2267 | 19.1289
| -9 | 57.3547 | 15.8949 | 57.3293 | 16.7193 | 57.3293 | 17.4591 | 57.304 | 17.8818 | 57.152 | 18.3891 | 56.7973 | 19.1711
| -7 | 60.8169 | 16.219 | 60.7409 | 16.987 | 60.6902 | 17.6986 | 60.5973 | 18.1073 | 60.3609 | 18.5582 | 59.584 | 19.143
| -6 | 62.5367 | 16.3905 | 62.4354 | 17.1256 | 62.3425 | 17.8137 | 62.2102 | 18.2106 | 61.9203 | 18.6286 | 60.8591 | 19.0913
| -5 | 64.3467 | 16.4868 | 64.22 | 17.2266 | 64.22 | 17.9663 | 64.0933 | 18.3891 | 63.84 | 18.8118 | 63.08 | 19.3402
| -3 | 67.7413 | 16.8672 | 67.564 | 17.5225 | 67.412 | 18.1777 | 67.184 | 18.5582 | 66.7787 | 18.8964 | 65.1573 | 19.0866
| -1 | 71.136 | 17.2477 | 70.908 | 17.8184 | 70.604 | 18.3891 | 70.2747 | 18.7273 | 69.7173 | 18.9809 | 67.2347 | 18.833
| 0 | 72.8333 | 17.4379 | 72.58 | 17.9663 | 72.2 | 18.4948 | 71.82 | 18.8118 | 71.1867 | 19.0232 | 68.2733 | 18.7061
| 1 | 74.176 | 17.3534 | 73.872 | 17.8818 | 73.3147 | 18.3679 | 72.808 | 18.537 | 71.9973 | 18.5793 | 68.552 | 18.0509
| 3 | 76.8613 | 17.1843 | 76.456 | 17.7127 | 75.544 | 18.1143 | 74.784 | 17.9875 | 73.6187 | 17.6916 | 69.1093 | 16.7404
| 5 | 79.5467 | 17.0152 | 79.04 | 17.5436 | 77.7733 | 17.8607 | 76.76 | 17.4379 | 75.24 | 16.8038 | 69.6667 | 15.4299
| 6 | 81.8267 | 16.9095 | 81.0667 | 17.3322 | 79.8 | 17.6493 | 77.9 | 17.1209 | 75.62 | 16.4868 | 69.6667 | 15.2185
| 7 | 83.1567 | 16.9359 | 81.89 | 17.253 | 80.0533 | 17.2794 | 77.995 | 16.751 | 75.62 | 16.1169 | 69.6667 | 14.8751
| 9 | 85.8167 | 16.9888 | 83.5367 | 17.0944 | 80.56 | 16.5396 | 78.185 | 16.0112 | 75.62 | 15.3771 | 69.6667 | 14.1881
| 10 | 87.1467 | 17.0152 | 84.36 | 17.0152 | 80.8133 | 16.1697 | 78.28 | 15.6413 | 75.62 | 15.0072 | 69.6667 | 13.8447
| 11 | 87.6533 | 16.994 | 84.6133 | 16.825 | 80.8133 | 15.9372 | 78.28 | 15.4088 | 75.62 | 14.7747 | 69.6667 | 13.6333
| 14 | 89.1733 | 16.9306 | 85.3733 | 16.2543 | 80.8133 | 15.2397 | 78.28 | 14.7113 | 75.62 | 14.0772 | 69.6667 | 12.9992
| 15 | 89.68 | 16.9095 | 85.6267 | 16.064 | 80.8133 | 15.0072 | 78.28 | 14.4788 | 75.62 | 13.8447 | 69.6667 | 12.7878
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 35.8424 | 13.3981 | 35.8424 | 14.1174 | 35.8424 | 14.7469 | 35.8424 | 15.1066 | 35.7608 | 15.5562 | 35.5975 | 16.2755
| -17 | 39.8117 | 13.5295 | 39.8117 | 14.2559 | 39.8117 | 14.8915 | 39.8117 | 15.2547 | 39.721 | 15.7087 | 39.5396 | 16.4352
| -15 | 42.3828 | 13.6171 | 42.3828 | 14.3482 | 42.3828 | 14.988 | 42.3828 | 15.3535 | 42.2862 | 15.8105 | 42.0931 | 16.5416
| -13 | 44.8816 | 13.6653 | 44.8816 | 14.399 | 44.8816 | 15.041 | 44.8816 | 15.4078 | 44.7794 | 15.8664 | 44.5749 | 16.6001
| -11 | 47.3805 | 13.6938 | 47.3805 | 14.429 | 47.3805 | 15.0723 | 47.3805 | 15.44 | 47.2726 | 15.8995 | 47.0567 | 16.6347
| -10 | 48.6384 | 13.6916 | 48.6384 | 14.4267 | 48.6384 | 15.0699 | 48.6384 | 15.4375 | 48.5276 | 15.8969 | 48.306 | 16.632
| -9 | 50.1674 | 13.8202 | 50.1452 | 14.537 | 50.1452 | 15.1802 | 50.123 | 15.5478 | 49.9901 | 15.9888 | 49.6799 | 16.6688
| -7 | 53.1957 | 14.102 | 53.1292 | 14.7698 | 53.0849 | 15.3885 | 53.0037 | 15.7438 | 52.7969 | 16.1358 | 52.1173 | 16.6443
| -6 | 54.7001 | 14.2511 | 54.6114 | 14.8902 | 54.5302 | 15.4885 | 54.4145 | 15.8336 | 54.1609 | 16.1971 | 53.2327 | 16.5994
| -5 | 56.2832 | 14.3348 | 56.1724 | 14.978 | 56.1724 | 15.6213 | 56.0616 | 15.9888 | 55.84 | 16.3564 | 55.1752 | 16.8158
| -3 | 59.2524 | 14.6656 | 59.0973 | 15.2353 | 58.9644 | 15.805 | 58.765 | 16.1358 | 58.4104 | 16.4299 | 56.9923 | 16.5953
| -1 | 62.2217 | 14.9964 | 62.0223 | 15.4926 | 61.7564 | 15.9888 | 61.4683 | 16.2829 | 60.9808 | 16.5034 | 58.8093 | 16.3748
| 0 | 63.7063 | 15.1618 | 63.4848 | 15.6213 | 63.1524 | 16.0807 | 62.82 | 16.3564 | 62.266 | 16.5402 | 59.7178 | 16.2645
| 1 | 64.8808 | 15.0883 | 64.6149 | 15.5478 | 64.1274 | 15.9704 | 63.6842 | 16.1175 | 62.9751 | 16.1542 | 59.9615 | 15.6948
| 3 | 67.2296 | 14.9413 | 66.875 | 15.4007 | 66.0773 | 15.7499 | 65.4126 | 15.6396 | 64.3933 | 15.3823 | 60.449 | 14.5553
| 5 | 69.5784 | 14.7943 | 69.1352 | 15.2537 | 68.0273 | 15.5294 | 67.141 | 15.1618 | 65.8114 | 14.6105 | 60.9365 | 13.4159
| 6 | 71.5727 | 14.7024 | 70.9079 | 15.0699 | 69.8 | 15.3456 | 68.1381 | 14.8861 | 66.1438 | 14.3348 | 60.9365 | 13.2321
| 7 | 72.736 | 14.7253 | 71.6281 | 15.001 | 70.0216 | 15.024 | 68.2212 | 14.5645 | 66.1438 | 14.0132 | 60.9365 | 12.9335
| 9 | 75.0627 | 14.7713 | 73.0684 | 14.8632 | 70.4648 | 14.3808 | 68.3874 | 13.9213 | 66.1438 | 13.37 | 60.9365 | 12.3362
| 10 | 76.226 | 14.7943 | 73.7886 | 14.7943 | 70.6863 | 14.0591 | 68.4705 | 13.5997 | 66.1438 | 13.0483 | 60.9365 | 12.0376
| 11 | 76.6692 | 14.7759 | 74.0102 | 14.6289 | 70.6863 | 13.857 | 68.4705 | 13.3975 | 66.1438 | 12.8462 | 60.9365 | 11.8538
| 14 | 77.9987 | 14.7207 | 74.6749 | 14.1326 | 70.6863 | 13.2505 | 68.4705 | 12.7911 | 66.1438 | 12.2397 | 60.9365 | 11.3024
| 15 | 78.4419 | 14.7024 | 74.8965 | 13.9672 | 70.6863 | 13.0483 | 68.4705 | 12.5889 | 66.1438 | 12.0376 | 60.9365 | 11.1187
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 30.8101 | 11.412 | 30.8101 | 12.0247 | 30.8101 | 12.5608 | 30.8101 | 12.8672 | 30.7399 | 13.2502 | 30.5995 | 13.8629
| -17 | 34.2221 | 11.5239 | 34.2221 | 12.1427 | 34.2221 | 12.6841 | 34.2221 | 12.9934 | 34.1441 | 13.3801 | 33.9882 | 13.9989
| -15 | 36.4322 | 11.5986 | 36.4322 | 12.2213 | 36.4322 | 12.7662 | 36.4322 | 13.0776 | 36.3492 | 13.4668 | 36.1832 | 14.0895
| -13 | 38.5802 | 11.6396 | 38.5802 | 12.2645 | 38.5802 | 12.8114 | 38.5802 | 13.1238 | 38.4923 | 13.5144 | 38.3166 | 14.1394
| -11 | 40.7282 | 11.6638 | 40.7282 | 12.2901 | 40.7282 | 12.8381 | 40.7282 | 13.1512 | 40.6354 | 13.5426 | 40.4499 | 14.1688
| -10 | 41.8095 | 11.662 | 41.8095 | 12.2881 | 41.8095 | 12.836 | 41.8095 | 13.1491 | 41.7143 | 13.5404 | 41.5238 | 14.1666
| -9 | 43.1238 | 11.7716 | 43.1048 | 12.3821 | 43.1048 | 12.9299 | 43.0857 | 13.243 | 42.9714 | 13.6187 | 42.7048 | 14.1979
| -7 | 45.727 | 12.0116 | 45.6698 | 12.5803 | 45.6317 | 13.1073 | 45.5619 | 13.41 | 45.3841 | 13.7439 | 44.8 | 14.177
| -6 | 47.0201 | 12.1385 | 46.9439 | 12.6829 | 46.8741 | 13.1926 | 46.7746 | 13.4865 | 46.5566 | 13.7961 | 45.7587 | 14.1387
| -5 | 48.381 | 12.2099 | 48.2857 | 12.7577 | 48.2857 | 13.3056 | 48.1905 | 13.6187 | 48 | 13.9318 | 47.4286 | 14.3231
| -3 | 50.9333 | 12.4916 | 50.8 | 12.9769 | 50.6857 | 13.4622 | 50.5143 | 13.7439 | 50.2095 | 13.9944 | 48.9905 | 14.1353
| -1 | 53.4857 | 12.7734 | 53.3143 | 13.196 | 53.0857 | 13.6187 | 52.8381 | 13.8691 | 52.419 | 14.057 | 50.5524 | 13.9474
| 0 | 54.7619 | 12.9143 | 54.5714 | 13.3056 | 54.2857 | 13.697 | 54 | 13.9318 | 53.5238 | 14.0883 | 51.3333 | 13.8535
| 1 | 55.7714 | 12.8517 | 55.5429 | 13.243 | 55.1238 | 13.603 | 54.7429 | 13.7283 | 54.1333 | 13.7596 | 51.5429 | 13.3682
| 3 | 57.7905 | 12.7264 | 57.4857 | 13.1178 | 56.8 | 13.4152 | 56.2286 | 13.3213 | 55.3524 | 13.1021 | 51.9619 | 12.3977
| 5 | 59.8095 | 12.6012 | 59.4286 | 12.9925 | 58.4762 | 13.2273 | 57.7143 | 12.9143 | 56.5714 | 12.4447 | 52.381 | 11.4272
| 6 | 61.5238 | 12.5229 | 60.9524 | 12.836 | 60 | 13.0708 | 58.5714 | 12.6795 | 56.8571 | 12.2099 | 52.381 | 11.2706
| 7 | 62.5238 | 12.5425 | 61.5714 | 12.7773 | 60.1905 | 12.7969 | 58.6429 | 12.4055 | 56.8571 | 11.9359 | 52.381 | 11.0163
| 9 | 64.5238 | 12.5816 | 62.8095 | 12.6599 | 60.5714 | 12.249 | 58.7857 | 11.8577 | 56.8571 | 11.388 | 52.381 | 10.5075
| 10 | 65.5238 | 12.6012 | 63.4286 | 12.6012 | 60.7619 | 11.9751 | 58.8571 | 11.5837 | 56.8571 | 11.1141 | 52.381 | 10.2532
| 11 | 65.9048 | 12.5855 | 63.619 | 12.4603 | 60.7619 | 11.8029 | 58.8571 | 11.4115 | 56.8571 | 10.9419 | 52.381 | 10.0966
| 14 | 67.0476 | 12.5386 | 64.1905 | 12.0377 | 60.7619 | 11.2863 | 58.8571 | 10.895 | 56.8571 | 10.4253 | 52.381 | 9.627
| 15 | 67.4286 | 12.5229 | 64.381 | 11.8968 | 60.7619 | 11.1141 | 58.8571 | 10.7228 | 56.8571 | 10.2532 | 52.381 | 9.4705
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 25.5724 | 9.4704 | 25.5724 | 9.9788 | 25.5724 | 10.4238 | 25.5724 | 10.678 | 25.5141 | 10.9958 | 25.3976 | 11.5043
| -17 | 28.4043 | 9.5633 | 28.4043 | 10.0767 | 28.4043 | 10.526 | 28.4043 | 10.7827 | 28.3396 | 11.1037 | 28.2102 | 11.6171
| -15 | 30.2387 | 9.6252 | 30.2387 | 10.142 | 30.2387 | 10.5942 | 30.2387 | 10.8526 | 30.1698 | 11.1756 | 30.0321 | 11.6923
| -13 | 32.0216 | 9.6592 | 32.0216 | 10.1779 | 32.0216 | 10.6317 | 32.0216 | 10.891 | 31.9486 | 11.2151 | 31.8027 | 11.7337
| -11 | 33.8044 | 9.6794 | 33.8044 | 10.1991 | 33.8044 | 10.6538 | 33.8044 | 10.9137 | 33.7274 | 11.2385 | 33.5734 | 11.7582
| -10 | 34.7019 | 9.6778 | 34.7019 | 10.1974 | 34.7019 | 10.6521 | 34.7019 | 10.9119 | 34.6229 | 11.2367 | 34.4648 | 11.7563
| -9 | 35.7928 | 9.7688 | 35.777 | 10.2754 | 35.777 | 10.73 | 35.7611 | 10.9899 | 35.6663 | 11.3016 | 35.445 | 11.7823
| -7 | 37.9534 | 9.9679 | 37.906 | 10.4399 | 37.8743 | 10.8773 | 37.8164 | 11.1284 | 37.6688 | 11.4055 | 37.184 | 11.7649
| -6 | 39.0267 | 10.0733 | 38.9634 | 10.5251 | 38.9055 | 10.948 | 38.8229 | 11.1919 | 38.642 | 11.4488 | 37.9797 | 11.7332
| -5 | 40.1562 | 10.1325 | 40.0771 | 10.5872 | 40.0771 | 11.0418 | 39.9981 | 11.3016 | 39.84 | 11.5614 | 39.3657 | 11.8862
| -3 | 42.2747 | 10.3663 | 42.164 | 10.769 | 42.0691 | 11.1717 | 41.9269 | 11.4055 | 41.6739 | 11.6134 | 40.6621 | 11.7303
| -1 | 44.3931 | 10.6001 | 44.2509 | 10.9509 | 44.0611 | 11.3016 | 43.8556 | 11.5095 | 43.5078 | 11.6654 | 41.9585 | 11.5744
| 0 | 45.4524 | 10.7171 | 45.2943 | 11.0418 | 45.0571 | 11.3666 | 44.82 | 11.5614 | 44.4248 | 11.6913 | 42.6067 | 11.4965
| 1 | 46.2903 | 10.6651 | 46.1006 | 10.9899 | 45.7528 | 11.2886 | 45.4366 | 11.3926 | 44.9307 | 11.4185 | 42.7806 | 11.0938
| 3 | 47.9661 | 10.5612 | 47.7131 | 10.8859 | 47.144 | 11.1327 | 46.6697 | 11.0548 | 45.9425 | 10.8729 | 43.1284 | 10.2884
| 5 | 49.6419 | 10.4572 | 49.3257 | 10.782 | 48.5352 | 10.9769 | 47.9029 | 10.7171 | 46.9543 | 10.3273 | 43.4762 | 9.483
| 6 | 51.0648 | 10.3923 | 50.5905 | 10.6521 | 49.8 | 10.847 | 48.6143 | 10.5222 | 47.1914 | 10.1325 | 43.4762 | 9.3531
| 7 | 51.8948 | 10.4085 | 51.1043 | 10.6034 | 49.9581 | 10.6196 | 48.6736 | 10.2949 | 47.1914 | 9.9052 | 43.4762 | 9.142
| 9 | 53.5548 | 10.441 | 52.1319 | 10.506 | 50.2743 | 10.165 | 48.7921 | 9.8402 | 47.1914 | 9.4505 | 43.4762 | 8.7198
| 10 | 54.3848 | 10.4572 | 52.6457 | 10.4572 | 50.4324 | 9.9376 | 48.8514 | 9.6129 | 47.1914 | 9.2232 | 43.4762 | 8.5087
| 11 | 54.701 | 10.4443 | 52.8038 | 10.3403 | 50.4324 | 9.7947 | 48.8514 | 9.47 | 47.1914 | 9.0803 | 43.4762 | 8.3788
| 14 | 55.6495 | 10.4053 | 53.2781 | 9.9896 | 50.4324 | 9.3661 | 48.8514 | 9.0413 | 47.1914 | 8.6516 | 43.4762 | 7.9891
| 15 | 55.9657 | 10.3923 | 53.4362 | 9.8727 | 50.4324 | 9.2232 | 48.8514 | 8.8984 | 47.1914 | 8.5087 | 43.4762 | 7.8592
Outdoor Unit: 34HP（AVWT-324HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 58.2594 | 24.8953 | 58.2594 | 26.2319 | 58.2594 | 27.4015 | 58.2594 | 28.0698 | 58.1267 | 28.9053 | 57.8613 | 30.2419
| -17 | 64.7112 | 25.1395 | 64.7112 | 26.4892 | 64.7112 | 27.6703 | 64.7112 | 28.3452 | 64.5638 | 29.1888 | 64.2689 | 30.5385
| -15 | 68.8903 | 25.3023 | 68.8903 | 26.6608 | 68.8903 | 27.8495 | 68.8903 | 28.5287 | 68.7334 | 29.3778 | 68.4195 | 30.7363
| -13 | 72.952 | 25.3918 | 72.952 | 26.7551 | 72.952 | 27.948 | 72.952 | 28.6297 | 72.7858 | 29.4818 | 72.4535 | 30.8451
| -11 | 77.0137 | 25.4447 | 77.0137 | 26.8109 | 77.0137 | 28.0063 | 77.0137 | 28.6893 | 76.8383 | 29.5432 | 76.4875 | 30.9093
| -10 | 79.0584 | 25.4406 | 79.0584 | 26.8066 | 79.0584 | 28.0018 | 79.0584 | 28.6847 | 78.8783 | 29.5385 | 78.5182 | 30.9044
| -9 | 81.5436 | 25.6797 | 81.5076 | 27.0115 | 81.5076 | 28.2067 | 81.4716 | 28.8896 | 81.2555 | 29.7092 | 80.7512 | 30.9727
| -7 | 86.466 | 26.2033 | 86.358 | 27.444 | 86.2859 | 28.5937 | 86.1539 | 29.2539 | 85.8177 | 29.9824 | 84.7132 | 30.9272
| -6 | 88.9112 | 26.4803 | 88.7671 | 27.6679 | 88.6351 | 28.7796 | 88.447 | 29.4208 | 88.0348 | 30.0962 | 86.526 | 30.8437
| -5 | 91.4845 | 26.6358 | 91.3044 | 27.831 | 91.3044 | 29.0262 | 91.1243 | 29.7092 | 90.7641 | 30.3922 | 89.6836 | 31.2459
| -3 | 96.3108 | 27.2505 | 96.0587 | 28.3091 | 95.8426 | 29.3677 | 95.5184 | 29.9824 | 94.9421 | 30.5288 | 92.637 | 30.8361
| -1 | 101.1371 | 27.8652 | 100.813 | 28.7872 | 100.3808 | 29.7092 | 99.9125 | 30.2556 | 99.1202 | 30.6654 | 95.5904 | 30.4263
| 0 | 103.5503 | 28.1725 | 103.1901 | 29.0262 | 102.6499 | 29.8799 | 102.1096 | 30.3922 | 101.2092 | 30.7337 | 97.0672 | 30.2214
| 1 | 105.4592 | 28.0359 | 105.027 | 28.8896 | 104.2346 | 29.675 | 103.5143 | 29.9482 | 102.3617 | 30.0165 | 97.4634 | 29.1628
| 3 | 109.2771 | 27.7627 | 108.7008 | 28.6164 | 107.4042 | 29.2653 | 106.3237 | 29.0604 | 104.6669 | 28.5823 | 98.2557 | 27.0456
| 5 | 113.095 | 27.4895 | 112.3746 | 28.3433 | 110.5737 | 28.8555 | 109.133 | 28.1725 | 106.972 | 27.1481 | 99.0481 | 24.9284
| 6 | 116.3365 | 27.3188 | 115.256 | 28.0018 | 113.4551 | 28.514 | 110.7538 | 27.6603 | 107.5122 | 26.6358 | 99.0481 | 24.5869
| 7 | 118.2274 | 27.3615 | 116.4266 | 27.8737 | 113.8153 | 27.9164 | 110.8889 | 27.0627 | 107.5122 | 26.0382 | 99.0481 | 24.032
| 9 | 122.0093 | 27.4469 | 118.7677 | 27.6176 | 114.5357 | 26.7212 | 111.159 | 25.8675 | 107.5122 | 24.843 | 99.0481 | 22.9222
| 10 | 123.9002 | 27.4895 | 119.9383 | 27.4895 | 114.8958 | 26.1236 | 111.2941 | 25.2699 | 107.5122 | 24.2454 | 99.0481 | 22.3673
| 11 | 124.6206 | 27.4554 | 120.2985 | 27.1822 | 114.8958 | 25.748 | 111.2941 | 24.8943 | 107.5122 | 23.8698 | 99.0481 | 22.0258
| 14 | 126.7816 | 27.353 | 121.379 | 26.2602 | 114.8958 | 24.6211 | 111.2941 | 23.7674 | 107.5122 | 22.7429 | 99.0481 | 21.0013
| 15 | 127.502 | 27.3188 | 121.7392 | 25.9529 | 114.8958 | 24.2454 | 111.2941 | 23.3917 | 107.5122 | 22.3673 | 99.0481 | 20.6598
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 58.0851 | 24.8248 | 58.0851 | 26.1577 | 58.0851 | 27.324 | 58.0851 | 27.9904 | 57.9528 | 28.8234 | 57.6882 | 30.1563
| -17 | 64.5176 | 25.0683 | 64.5176 | 26.4143 | 64.5176 | 27.592 | 64.5176 | 28.2649 | 64.3706 | 29.1062 | 64.0767 | 30.4521
| -15 | 68.6843 | 25.2306 | 68.6843 | 26.5853 | 68.6843 | 27.7706 | 68.6843 | 28.448 | 68.5278 | 29.2946 | 68.2149 | 30.6493
| -13 | 72.7338 | 25.3199 | 72.7338 | 26.6794 | 72.7338 | 27.8689 | 72.7338 | 28.5486 | 72.5681 | 29.3983 | 72.2368 | 30.7578
| -11 | 76.7834 | 25.3727 | 76.7834 | 26.735 | 76.7834 | 27.927 | 76.7834 | 28.6081 | 76.6085 | 29.4596 | 76.2587 | 30.8219
| -10 | 78.8219 | 25.3686 | 78.8219 | 26.7307 | 78.8219 | 27.9225 | 78.8219 | 28.6036 | 78.6424 | 29.4549 | 78.2833 | 30.8169
| -9 | 81.2997 | 25.607 | 81.2638 | 26.935 | 81.2638 | 28.1268 | 81.2279 | 28.8079 | 81.0124 | 29.6251 | 80.5097 | 30.885
| -7 | 86.2074 | 26.1291 | 86.0997 | 27.3663 | 86.0278 | 28.5128 | 85.8962 | 29.1711 | 85.561 | 29.8975 | 84.4598 | 30.8396
| -6 | 88.6453 | 26.4053 | 88.5016 | 27.5896 | 88.37 | 28.6981 | 88.1824 | 29.3376 | 87.7715 | 30.011 | 86.2672 | 30.7564
| -5 | 91.2108 | 26.5604 | 91.0313 | 27.7523 | 91.0313 | 28.9441 | 90.8517 | 29.6251 | 90.4926 | 30.3062 | 89.4153 | 31.1574
| -3 | 96.0227 | 27.1734 | 95.7714 | 28.229 | 95.5559 | 29.2846 | 95.2327 | 29.8975 | 94.6582 | 30.4424 | 92.3599 | 30.7488
| -1 | 100.8346 | 27.7863 | 100.5115 | 28.7057 | 100.0805 | 29.6251 | 99.6137 | 30.1699 | 98.8237 | 30.5786 | 95.3045 | 30.3402
| 0 | 103.2406 | 28.0928 | 102.8815 | 28.9441 | 102.3428 | 29.7954 | 101.8042 | 30.3062 | 100.9065 | 30.6467 | 96.7768 | 30.1359
| 1 | 105.1438 | 27.9566 | 104.7129 | 28.8079 | 103.9229 | 29.5911 | 103.2047 | 29.8635 | 102.0556 | 29.9316 | 97.1718 | 29.0803
| 3 | 108.9502 | 27.6842 | 108.3757 | 28.5355 | 107.0829 | 29.1824 | 106.0056 | 28.9781 | 104.3538 | 28.5014 | 97.9619 | 26.9691
| 5 | 112.7567 | 27.4117 | 112.0385 | 28.263 | 110.243 | 28.7738 | 108.8066 | 28.0928 | 106.652 | 27.0712 | 98.7519 | 24.8579
| 6 | 115.9886 | 27.2415 | 114.9113 | 27.9225 | 113.1158 | 28.4333 | 110.4225 | 27.582 | 107.1907 | 26.5604 | 98.7519 | 24.5173
| 7 | 117.8738 | 27.284 | 116.0783 | 27.7948 | 113.4749 | 27.8374 | 110.5572 | 26.9861 | 107.1907 | 25.9645 | 98.7519 | 23.964
| 9 | 121.6444 | 27.3692 | 118.4125 | 27.5394 | 114.1931 | 26.6456 | 110.8265 | 25.7943 | 107.1907 | 24.7727 | 98.7519 | 22.8573
| 10 | 123.5296 | 27.4117 | 119.5795 | 27.4117 | 114.5522 | 26.0497 | 110.9612 | 25.1984 | 107.1907 | 24.1768 | 98.7519 | 22.304
| 11 | 124.2478 | 27.3777 | 119.9386 | 27.1053 | 114.5522 | 25.6751 | 110.9612 | 24.8238 | 107.1907 | 23.8022 | 98.7519 | 21.9634
| 14 | 126.4024 | 27.2755 | 121.0159 | 26.1859 | 114.5522 | 24.5514 | 110.9612 | 23.7001 | 107.1907 | 22.6785 | 98.7519 | 20.9419
| 15 | 127.1206 | 27.2415 | 121.375 | 25.8794 | 114.5522 | 24.1768 | 110.9612 | 23.3255 | 107.1907 | 22.304 | 98.7519 | 20.6014
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 57.9692 | 24.6604 | 57.9692 | 25.9845 | 57.9692 | 27.143 | 57.9692 | 27.805 | 57.8371 | 28.6326 | 57.573 | 29.9566
| -17 | 64.3888 | 24.9023 | 64.3888 | 26.2393 | 64.3888 | 27.4092 | 64.3888 | 28.0778 | 64.2422 | 28.9134 | 63.9488 | 30.2504
| -15 | 68.5472 | 25.0636 | 68.5472 | 26.4093 | 68.5472 | 27.5867 | 68.5472 | 28.2596 | 68.391 | 29.1006 | 68.0787 | 30.4463
| -13 | 72.5886 | 25.1523 | 72.5886 | 26.5027 | 72.5886 | 27.6844 | 72.5886 | 28.3596 | 72.4233 | 29.2036 | 72.0926 | 30.5541
| -11 | 76.6301 | 25.2047 | 76.6301 | 26.5579 | 76.6301 | 27.742 | 76.6301 | 28.4187 | 76.4556 | 29.2645 | 76.1065 | 30.6177
| -10 | 78.6646 | 25.2006 | 78.6646 | 26.5537 | 78.6646 | 27.7376 | 78.6646 | 28.4141 | 78.4854 | 29.2598 | 78.127 | 30.6128
| -9 | 81.1374 | 25.4374 | 81.1016 | 26.7566 | 81.1016 | 27.9406 | 81.0658 | 28.6171 | 80.8507 | 29.4289 | 80.349 | 30.6805
| -7 | 86.0353 | 25.9561 | 85.9278 | 27.1851 | 85.8561 | 28.3239 | 85.7247 | 28.9779 | 85.3902 | 29.6995 | 84.2912 | 30.6354
| -6 | 88.4683 | 26.2305 | 88.325 | 27.4069 | 88.1936 | 28.5081 | 88.0064 | 29.1433 | 87.5963 | 29.8123 | 86.0951 | 30.5527
| -5 | 91.0288 | 26.3846 | 90.8496 | 27.5685 | 90.8496 | 28.7524 | 90.6704 | 29.4289 | 90.312 | 30.1054 | 89.2369 | 30.9511
| -3 | 95.8311 | 26.9934 | 95.5802 | 28.042 | 95.3652 | 29.0907 | 95.0426 | 29.6995 | 94.4692 | 30.2408 | 92.1756 | 30.5452
| -1 | 100.6334 | 27.6023 | 100.3108 | 28.5156 | 99.8808 | 29.4289 | 99.4149 | 29.9701 | 98.6264 | 30.3761 | 95.1143 | 30.1393
| 0 | 103.0345 | 27.9067 | 102.6761 | 28.7524 | 102.1386 | 29.5981 | 101.601 | 30.1054 | 100.705 | 30.4437 | 96.5837 | 29.9363
| 1 | 104.9339 | 27.7714 | 104.5039 | 28.6171 | 103.7154 | 29.3951 | 102.9987 | 29.6657 | 101.8519 | 29.7334 | 96.9779 | 28.8877
| 3 | 108.7328 | 27.5008 | 108.1594 | 28.3465 | 106.8692 | 28.9892 | 105.7941 | 28.7862 | 104.1455 | 28.3127 | 97.7663 | 26.7905
| 5 | 112.5316 | 27.2302 | 111.8149 | 28.0759 | 110.023 | 28.5833 | 108.5894 | 27.9067 | 106.4391 | 26.8919 | 98.5548 | 24.6932
| 6 | 115.757 | 27.0611 | 114.6819 | 27.7376 | 112.89 | 28.245 | 110.2021 | 27.3993 | 106.9767 | 26.3846 | 98.5548 | 24.355
| 7 | 117.6385 | 27.1034 | 115.8466 | 27.6108 | 113.2484 | 27.653 | 110.3365 | 26.8074 | 106.9767 | 25.7926 | 98.5548 | 23.8053
| 9 | 121.4015 | 27.1879 | 118.1761 | 27.3571 | 113.9651 | 26.4691 | 110.6053 | 25.6235 | 106.9767 | 24.6087 | 98.5548 | 22.7059
| 10 | 123.283 | 27.2302 | 119.3409 | 27.2302 | 114.3235 | 25.8772 | 110.7397 | 25.0315 | 106.9767 | 24.0167 | 98.5548 | 22.1563
| 11 | 123.9998 | 27.1964 | 119.6992 | 26.9258 | 114.3235 | 25.5051 | 110.7397 | 24.6594 | 106.9767 | 23.6446 | 98.5548 | 21.818
| 14 | 126.1501 | 27.0949 | 120.7744 | 26.0125 | 114.3235 | 24.3888 | 110.7397 | 23.5431 | 106.9767 | 22.5283 | 98.5548 | 20.8032
| 15 | 126.8669 | 27.0611 | 121.1328 | 25.708 | 114.3235 | 24.0167 | 110.7397 | 23.171 | 106.9767 | 22.1563 | 98.5548 | 20.4649
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 57.1527 | 24.4256 | 57.1527 | 25.737 | 57.1527 | 26.8845 | 57.1527 | 27.5402 | 57.0225 | 28.3599 | 56.7622 | 29.6713
| -17 | 63.4819 | 24.6651 | 63.4819 | 25.9894 | 63.4819 | 27.1482 | 63.4819 | 27.8104 | 63.3373 | 28.638 | 63.0481 | 29.9623
| -15 | 67.5817 | 24.8249 | 67.5817 | 26.1577 | 67.5817 | 27.324 | 67.5817 | 27.9904 | 67.4278 | 28.8235 | 67.1199 | 30.1564
| -13 | 71.5663 | 24.9127 | 71.5663 | 26.2503 | 71.5663 | 27.4207 | 71.5663 | 28.0895 | 71.4032 | 28.9255 | 71.0772 | 30.2631
| -11 | 75.5508 | 24.9646 | 75.5508 | 26.305 | 75.5508 | 27.4778 | 75.5508 | 28.148 | 75.3787 | 28.9858 | 75.0345 | 30.3261
| -10 | 77.5567 | 24.9606 | 77.5567 | 26.3008 | 77.5567 | 27.4734 | 77.5567 | 28.1435 | 77.38 | 28.9811 | 77.0267 | 30.3213
| -9 | 79.9947 | 25.1952 | 79.9593 | 26.5018 | 79.9593 | 27.6745 | 79.924 | 28.3445 | 79.712 | 29.1486 | 79.2173 | 30.3883
| -7 | 84.8236 | 25.7089 | 84.7176 | 26.9262 | 84.6469 | 28.0542 | 84.5173 | 28.7019 | 84.1876 | 29.4167 | 83.104 | 30.3436
| -6 | 87.2223 | 25.9806 | 87.081 | 27.1458 | 86.9514 | 28.2366 | 86.7669 | 28.8657 | 86.3625 | 29.5284 | 84.8824 | 30.2617
| -5 | 89.7467 | 26.1333 | 89.57 | 27.3059 | 89.57 | 28.4786 | 89.3933 | 29.1486 | 89.04 | 29.8187 | 87.98 | 30.6563
| -3 | 94.4813 | 26.7363 | 94.234 | 27.775 | 94.022 | 28.8136 | 93.704 | 29.4167 | 93.1387 | 29.9527 | 90.8773 | 30.2543
| -1 | 99.216 | 27.3394 | 98.898 | 28.244 | 98.474 | 29.1486 | 98.0147 | 29.6847 | 97.2373 | 30.0868 | 93.7747 | 29.8522
| 0 | 101.5833 | 27.641 | 101.23 | 28.4786 | 100.7 | 29.3162 | 100.17 | 29.8187 | 99.2867 | 30.1538 | 95.2233 | 29.6512
| 1 | 103.456 | 27.5069 | 103.032 | 28.3445 | 102.2547 | 29.1151 | 101.548 | 29.3832 | 100.4173 | 29.4502 | 95.612 | 28.6126
| 3 | 107.2013 | 27.2389 | 106.636 | 28.0765 | 105.364 | 28.7131 | 104.304 | 28.5121 | 102.6787 | 28.043 | 96.3893 | 26.5353
| 5 | 110.9467 | 26.9709 | 110.24 | 27.8085 | 108.4733 | 28.311 | 107.06 | 27.641 | 104.94 | 26.6358 | 97.1667 | 24.4581
| 6 | 114.1267 | 26.8034 | 113.0667 | 27.4734 | 111.3 | 27.976 | 108.65 | 27.1384 | 105.47 | 26.1333 | 97.1667 | 24.123
| 7 | 115.9817 | 26.8452 | 114.215 | 27.3478 | 111.6533 | 27.3897 | 108.7825 | 26.5521 | 105.47 | 25.5469 | 97.1667 | 23.5786
| 9 | 119.6917 | 26.929 | 116.5117 | 27.0965 | 112.36 | 26.217 | 109.0475 | 25.3794 | 105.47 | 24.3743 | 97.1667 | 22.4897
| 10 | 121.5467 | 26.9709 | 117.66 | 26.9709 | 112.7133 | 25.6307 | 109.18 | 24.7931 | 105.47 | 23.788 | 97.1667 | 21.9452
| 11 | 122.2533 | 26.9374 | 118.0133 | 26.6693 | 112.7133 | 25.2622 | 109.18 | 24.4246 | 105.47 | 23.4194 | 97.1667 | 21.6102
| 14 | 124.3733 | 26.8369 | 119.0733 | 25.7647 | 112.7133 | 24.1565 | 109.18 | 23.3189 | 105.47 | 22.3138 | 97.1667 | 20.6051
| 15 | 125.08 | 26.8034 | 119.4267 | 25.4632 | 112.7133 | 23.788 | 109.18 | 22.9504 | 105.47 | 21.9452 | 97.1667 | 20.27
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 56.6084 | 23.9558 | 56.6084 | 25.242 | 56.6084 | 26.3675 | 56.6084 | 27.0106 | 56.4795 | 27.8145 | 56.2216 | 29.1007
| -17 | 62.8774 | 24.1908 | 62.8774 | 25.4896 | 62.8774 | 26.6261 | 62.8774 | 27.2755 | 62.7341 | 28.0873 | 62.4477 | 29.3861
| -15 | 66.9381 | 24.3475 | 66.9381 | 25.6547 | 66.9381 | 26.7985 | 66.9381 | 27.4522 | 66.7856 | 28.2692 | 66.4806 | 29.5764
| -13 | 70.8847 | 24.4336 | 70.8847 | 25.7455 | 70.8847 | 26.8934 | 70.8847 | 27.5493 | 70.7232 | 28.3692 | 70.4003 | 29.6811
| -11 | 74.8313 | 24.4845 | 74.8313 | 25.7991 | 74.8313 | 26.9494 | 74.8313 | 27.6067 | 74.6608 | 28.4283 | 74.3199 | 29.7429
| -10 | 76.818 | 24.4806 | 76.818 | 25.795 | 76.818 | 26.9451 | 76.818 | 27.6023 | 76.643 | 28.4238 | 76.2931 | 29.7382
| -9 | 79.2328 | 24.7106 | 79.1978 | 25.9922 | 79.1978 | 27.1423 | 79.1628 | 27.7995 | 78.9528 | 28.5881 | 78.4629 | 29.8039
| -7 | 84.0157 | 25.2145 | 83.9107 | 26.4084 | 83.8407 | 27.5147 | 83.7124 | 28.15 | 83.3858 | 28.851 | 82.3125 | 29.7601
| -6 | 86.3916 | 25.481 | 86.2516 | 26.6238 | 86.1233 | 27.6936 | 85.9405 | 28.3106 | 85.54 | 28.9605 | 84.074 | 29.6798
| -5 | 88.8919 | 25.6307 | 88.717 | 26.7808 | 88.717 | 27.9309 | 88.542 | 28.5881 | 88.192 | 29.2453 | 87.1421 | 30.0668
| -3 | 93.5815 | 26.2222 | 93.3365 | 27.2408 | 93.1266 | 28.2595 | 92.8116 | 28.851 | 92.2516 | 29.3767 | 90.0118 | 29.6725
| -1 | 98.2711 | 26.8137 | 97.9561 | 27.7009 | 97.5362 | 28.5881 | 97.0812 | 29.1139 | 96.3113 | 29.5082 | 92.8816 | 29.2782
| 0 | 100.6159 | 27.1094 | 100.2659 | 27.9309 | 99.741 | 28.7524 | 99.216 | 29.2453 | 98.3411 | 29.5739 | 94.3164 | 29.081
| 1 | 102.4707 | 26.978 | 102.0507 | 27.7995 | 101.2808 | 28.5552 | 100.5809 | 28.8181 | 99.461 | 28.8838 | 94.7014 | 28.0623
| 3 | 106.1804 | 26.7151 | 105.6204 | 27.5366 | 104.3605 | 28.1609 | 103.3106 | 27.9638 | 101.7008 | 27.5037 | 95.4713 | 26.025
| 5 | 109.89 | 26.4522 | 109.1901 | 27.2737 | 107.4403 | 27.7666 | 106.0404 | 27.1094 | 103.9406 | 26.1236 | 96.2413 | 23.9877
| 6 | 113.0397 | 26.2879 | 111.9898 | 26.9451 | 110.24 | 27.438 | 107.6152 | 26.6165 | 104.4655 | 25.6307 | 96.2413 | 23.6591
| 7 | 114.8771 | 26.329 | 113.1272 | 26.8219 | 110.59 | 26.863 | 107.7465 | 26.0415 | 104.4655 | 25.0557 | 96.2413 | 23.1251
| 9 | 118.5517 | 26.4111 | 115.402 | 26.5754 | 111.2899 | 25.7129 | 108.009 | 24.8914 | 104.4655 | 23.9056 | 96.2413 | 22.0572
| 10 | 120.3891 | 26.4522 | 116.5394 | 26.4522 | 111.6399 | 25.1378 | 108.1402 | 24.3163 | 104.4655 | 23.3305 | 96.2413 | 21.5232
| 11 | 121.089 | 26.4193 | 116.8894 | 26.1565 | 111.6399 | 24.7763 | 108.1402 | 23.9549 | 104.4655 | 22.9691 | 96.2413 | 21.1946
| 14 | 123.1888 | 26.3208 | 117.9393 | 25.2692 | 111.6399 | 23.692 | 108.1402 | 22.8705 | 104.4655 | 21.8847 | 96.2413 | 20.2088
| 15 | 123.8888 | 26.2879 | 118.2893 | 24.9735 | 111.6399 | 23.3305 | 108.1402 | 22.509 | 104.4655 | 21.5232 | 96.2413 | 19.8802
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 54.4312 | 23.4861 | 54.4312 | 24.7471 | 54.4312 | 25.8505 | 54.4312 | 26.481 | 54.3072 | 27.2691 | 54.0592 | 28.5301
| -17 | 60.459 | 23.7165 | 60.459 | 24.9898 | 60.459 | 26.104 | 60.459 | 26.7407 | 60.3213 | 27.5366 | 60.0458 | 28.8099
| -15 | 64.3635 | 23.8701 | 64.3635 | 25.1517 | 64.3635 | 26.2731 | 64.3635 | 26.9139 | 64.2169 | 27.7149 | 63.9237 | 28.9965
| -13 | 68.1584 | 23.9545 | 68.1584 | 25.2407 | 68.1584 | 26.3661 | 68.1584 | 27.0091 | 68.0031 | 27.813 | 67.6926 | 29.0991
| -11 | 71.9532 | 24.0044 | 71.9532 | 25.2933 | 71.9532 | 26.421 | 71.9532 | 27.0654 | 71.7893 | 27.8709 | 71.4615 | 29.1598
| -10 | 73.8635 | 24.0006 | 73.8635 | 25.2892 | 73.8635 | 26.4168 | 73.8635 | 27.0611 | 73.6952 | 27.8665 | 73.3587 | 29.1551
| -9 | 76.1854 | 24.2261 | 76.1517 | 25.4825 | 76.1517 | 26.6101 | 76.1181 | 27.2544 | 75.9162 | 28.0275 | 75.4451 | 29.2195
| -7 | 80.7843 | 24.7201 | 80.6834 | 25.8906 | 80.6161 | 26.9752 | 80.4927 | 27.598 | 80.1786 | 28.2853 | 79.1467 | 29.1766
| -6 | 83.0689 | 24.9814 | 82.9343 | 26.1018 | 82.8109 | 27.1506 | 82.6351 | 27.7555 | 82.25 | 28.3927 | 80.8404 | 29.0978
| -5 | 85.473 | 25.1281 | 85.3048 | 26.2557 | 85.3048 | 27.3832 | 85.1365 | 28.0275 | 84.8 | 28.6719 | 83.7905 | 29.4772
| -3 | 89.9822 | 25.708 | 89.7467 | 26.7067 | 89.5448 | 27.7054 | 89.2419 | 28.2853 | 88.7035 | 28.8007 | 86.5498 | 29.0907
| -1 | 94.4914 | 26.2879 | 94.1886 | 27.1577 | 93.7848 | 28.0275 | 93.3473 | 28.543 | 92.607 | 28.9296 | 89.3092 | 28.7041
| 0 | 96.746 | 26.5778 | 96.4095 | 27.3832 | 95.9048 | 28.1886 | 95.4 | 28.6719 | 94.5587 | 28.994 | 90.6889 | 28.5108
| 1 | 98.5295 | 26.449 | 98.1257 | 27.2544 | 97.3854 | 27.9953 | 96.7124 | 28.2531 | 95.6356 | 28.3175 | 91.059 | 27.5121
| 3 | 102.0965 | 26.1913 | 101.5581 | 26.9966 | 100.3467 | 27.6087 | 99.3371 | 27.4154 | 97.7892 | 26.9644 | 91.7994 | 25.5147
| 5 | 105.6635 | 25.9335 | 104.9905 | 26.7389 | 103.3079 | 27.2222 | 101.9619 | 26.5778 | 99.9429 | 25.6114 | 92.5397 | 23.5174
| 6 | 108.6921 | 25.7725 | 107.6825 | 26.4168 | 106 | 26.9 | 103.4762 | 26.0946 | 100.4476 | 25.1281 | 92.5397 | 23.1952
| 7 | 110.4587 | 25.8127 | 108.7762 | 26.296 | 106.3365 | 26.3362 | 103.6024 | 25.5308 | 100.4476 | 24.5644 | 92.5397 | 22.6717
| 9 | 113.9921 | 25.8933 | 110.9635 | 26.0543 | 107.0095 | 25.2087 | 103.8548 | 24.4033 | 100.4476 | 23.4368 | 92.5397 | 21.6247
| 10 | 115.7587 | 25.9335 | 112.0571 | 25.9335 | 107.346 | 24.6449 | 103.981 | 23.8395 | 100.4476 | 22.8731 | 92.5397 | 21.1012
| 11 | 116.4317 | 25.9013 | 112.3937 | 25.6436 | 107.346 | 24.2905 | 103.981 | 23.4851 | 100.4476 | 22.5187 | 92.5397 | 20.779
| 14 | 118.4508 | 25.8047 | 113.4032 | 24.7738 | 107.346 | 23.2274 | 103.981 | 22.422 | 100.4476 | 21.4556 | 92.5397 | 19.8126
| 15 | 119.1238 | 25.7725 | 113.7397 | 24.4838 | 107.346 | 22.8731 | 103.981 | 22.0677 | 100.4476 | 21.1012 | 92.5397 | 19.4904
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 48.988 | 19.476 | 48.988 | 20.5217 | 48.988 | 21.4367 | 48.988 | 21.9596 | 48.8765 | 22.6131 | 48.6533 | 23.6588
| -17 | 54.4131 | 19.6671 | 54.4131 | 20.723 | 54.4131 | 21.647 | 54.4131 | 22.175 | 54.2891 | 22.8349 | 54.0413 | 23.8909
| -15 | 57.9272 | 19.7944 | 57.9272 | 20.8572 | 57.9272 | 21.7872 | 57.9272 | 22.3185 | 57.7952 | 22.9828 | 57.5313 | 24.0456
| -13 | 61.3425 | 19.8645 | 61.3425 | 20.931 | 61.3425 | 21.8643 | 61.3425 | 22.3975 | 61.2028 | 23.0641 | 60.9233 | 24.1307
| -11 | 64.7579 | 19.9059 | 64.7579 | 20.9746 | 64.7579 | 21.9098 | 64.7579 | 22.4442 | 64.6103 | 23.1122 | 64.3153 | 24.181
| -10 | 66.4771 | 19.9027 | 66.4771 | 20.9713 | 66.4771 | 21.9063 | 66.4771 | 22.4406 | 66.3257 | 23.1085 | 66.0229 | 24.1771
| -9 | 68.5669 | 20.0897 | 68.5366 | 21.1316 | 68.5366 | 22.0666 | 68.5063 | 22.6009 | 68.3246 | 23.2421 | 67.9006 | 24.2305
| -7 | 72.7059 | 20.4993 | 72.615 | 21.47 | 72.5545 | 22.3694 | 72.4434 | 22.8859 | 72.1608 | 23.4558 | 71.232 | 24.1949
| -6 | 74.762 | 20.716 | 74.6408 | 21.6451 | 74.5298 | 22.5148 | 74.3716 | 23.0165 | 74.025 | 23.5448 | 72.7564 | 24.1296
| -5 | 76.9257 | 20.8377 | 76.7743 | 21.7727 | 76.7743 | 22.7078 | 76.6229 | 23.2421 | 76.32 | 23.7764 | 75.4114 | 24.4442
| -3 | 80.984 | 21.3186 | 80.772 | 22.1467 | 80.5903 | 22.9749 | 80.3177 | 23.4558 | 79.8331 | 23.8832 | 77.8949 | 24.1237
| -1 | 85.0423 | 21.7994 | 84.7697 | 22.5208 | 84.4063 | 23.2421 | 84.0126 | 23.6695 | 83.3463 | 23.9901 | 80.3783 | 23.8031
| 0 | 87.0714 | 22.0399 | 86.7686 | 22.7078 | 86.3143 | 23.3756 | 85.86 | 23.7764 | 85.1029 | 24.0435 | 81.62 | 23.6428
| 1 | 88.6766 | 21.933 | 88.3131 | 22.6009 | 87.6469 | 23.2153 | 87.0411 | 23.4291 | 86.072 | 23.4825 | 81.9531 | 22.8146
| 3 | 91.8869 | 21.7193 | 91.4023 | 22.3872 | 90.312 | 22.8948 | 89.4034 | 22.7345 | 88.0103 | 22.3605 | 82.6194 | 21.1583
| 5 | 95.0971 | 21.5056 | 94.4914 | 22.1735 | 92.9771 | 22.5742 | 91.7657 | 22.0399 | 89.9486 | 21.2384 | 83.2857 | 19.502
| 6 | 97.8229 | 21.372 | 96.9143 | 21.9063 | 95.4 | 22.307 | 93.1286 | 21.6392 | 90.4029 | 20.8377 | 83.2857 | 19.2348
| 7 | 99.4129 | 21.4054 | 97.8986 | 21.8061 | 95.7029 | 21.8395 | 93.2421 | 21.1716 | 90.4029 | 20.3702 | 83.2857 | 18.8007
| 9 | 102.5929 | 21.4722 | 99.8671 | 21.6058 | 96.3086 | 20.9045 | 93.4693 | 20.2366 | 90.4029 | 19.4352 | 83.2857 | 17.9324
| 10 | 104.1829 | 21.5056 | 100.8514 | 21.5056 | 96.6114 | 20.437 | 93.5829 | 19.7691 | 90.4029 | 18.9677 | 83.2857 | 17.4983
| 11 | 104.7886 | 21.4789 | 101.1543 | 21.2651 | 96.6114 | 20.1431 | 93.5829 | 19.4752 | 90.4029 | 18.6738 | 83.2857 | 17.2312
| 14 | 106.6057 | 21.3987 | 102.0629 | 20.5438 | 96.6114 | 19.2615 | 93.5829 | 18.5936 | 90.4029 | 17.7922 | 83.2857 | 16.4297
| 15 | 107.2114 | 21.372 | 102.3657 | 20.3034 | 96.6114 | 18.9677 | 93.5829 | 18.2998 | 90.4029 | 17.4983 | 83.2857 | 16.1626
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 43.4361 | 17.1286 | 43.4361 | 18.0483 | 43.4361 | 18.853 | 43.4361 | 19.3128 | 43.3371 | 19.8876 | 43.1392 | 20.8073
| -17 | 48.2463 | 17.2967 | 48.2463 | 18.2253 | 48.2463 | 19.0379 | 48.2463 | 19.5023 | 48.1364 | 20.0827 | 47.9166 | 21.0114
| -15 | 51.3621 | 17.4087 | 51.3621 | 18.3434 | 51.3621 | 19.1612 | 51.3621 | 19.6286 | 51.2451 | 20.2127 | 51.0111 | 21.1474
| -13 | 54.3904 | 17.4703 | 54.3904 | 18.4083 | 54.3904 | 19.229 | 54.3904 | 19.698 | 54.2665 | 20.2843 | 54.0187 | 21.2223
| -11 | 57.4186 | 17.5067 | 57.4186 | 18.4466 | 57.4186 | 19.2691 | 57.4186 | 19.7391 | 57.2878 | 20.3265 | 57.0263 | 21.2665
| -10 | 58.9431 | 17.5039 | 58.9431 | 18.4437 | 58.9431 | 19.266 | 58.9431 | 19.7359 | 58.8088 | 20.3233 | 58.5403 | 21.2631
| -9 | 60.7959 | 17.6683 | 60.7691 | 18.5846 | 60.7691 | 19.407 | 60.7422 | 19.8769 | 60.5811 | 20.4408 | 60.2052 | 21.3101
| -7 | 64.4659 | 18.0286 | 64.3853 | 18.8822 | 64.3316 | 19.6732 | 64.2332 | 20.1275 | 63.9825 | 20.6287 | 63.159 | 21.2787
| -6 | 66.2889 | 18.2192 | 66.1815 | 19.0363 | 66.0831 | 19.8012 | 65.9428 | 20.2424 | 65.6355 | 20.707 | 64.5107 | 21.2213
| -5 | 68.2075 | 18.3262 | 68.0732 | 19.1485 | 68.0732 | 19.9709 | 67.9389 | 20.4408 | 67.6704 | 20.9107 | 66.8648 | 21.498
| -3 | 71.8058 | 18.7491 | 71.6178 | 19.4775 | 71.4567 | 20.2058 | 71.215 | 20.6287 | 70.7854 | 21.0046 | 69.0668 | 21.2161
| -1 | 75.4042 | 19.172 | 75.1625 | 19.8064 | 74.8402 | 20.4408 | 74.4911 | 20.8167 | 73.9004 | 21.0986 | 71.2687 | 20.9342
| 0 | 77.2033 | 19.3835 | 76.9348 | 19.9709 | 76.532 | 20.5582 | 76.1292 | 20.9107 | 75.4579 | 21.1456 | 72.3697 | 20.7932
| 1 | 78.6266 | 19.2895 | 78.3043 | 19.8769 | 77.7135 | 20.4173 | 77.1765 | 20.6052 | 76.3172 | 20.6522 | 72.6651 | 20.0648
| 3 | 81.473 | 19.1015 | 81.0434 | 19.6889 | 80.0766 | 20.1353 | 79.271 | 19.9943 | 78.0358 | 19.6654 | 73.2559 | 18.6081
| 5 | 84.3195 | 18.9136 | 83.7824 | 19.5009 | 82.4397 | 19.8534 | 81.3656 | 19.3835 | 79.7544 | 18.6786 | 73.8467 | 17.1514
| 6 | 86.7363 | 18.7961 | 85.9307 | 19.266 | 84.588 | 19.6184 | 82.574 | 19.031 | 80.1572 | 18.3262 | 73.8467 | 16.9165
| 7 | 88.1461 | 18.8255 | 86.8034 | 19.1779 | 84.8565 | 19.2073 | 82.6747 | 18.6199 | 80.1572 | 17.915 | 73.8467 | 16.5347
| 9 | 90.9657 | 18.8842 | 88.5489 | 19.0017 | 85.3936 | 18.3849 | 82.8761 | 17.7976 | 80.1572 | 17.0927 | 73.8467 | 15.7711
| 10 | 92.3755 | 18.9136 | 89.4216 | 18.9136 | 85.6621 | 17.9738 | 82.9768 | 17.3864 | 80.1572 | 16.6815 | 73.8467 | 15.3893
| 11 | 92.9125 | 18.8901 | 89.6901 | 18.7021 | 85.6621 | 17.7153 | 82.9768 | 17.1279 | 80.1572 | 16.4231 | 73.8467 | 15.1544
| 14 | 94.5237 | 18.8196 | 90.4957 | 18.0677 | 85.6621 | 16.94 | 82.9768 | 16.3526 | 80.1572 | 15.6478 | 73.8467 | 14.4495
| 15 | 95.0608 | 18.7961 | 90.7643 | 17.8563 | 85.6621 | 16.6815 | 82.9768 | 16.0942 | 80.1572 | 15.3893 | 73.8467 | 14.2145
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 37.993 | 14.8929 | 37.993 | 15.6925 | 37.993 | 16.3922 | 37.993 | 16.792 | 37.9064 | 17.2918 | 37.7333 | 18.0914
| -17 | 42.2004 | 15.039 | 42.2004 | 15.8464 | 42.2004 | 16.553 | 42.2004 | 16.9567 | 42.1042 | 17.4614 | 41.912 | 18.2688
| -15 | 44.9257 | 15.1364 | 44.9257 | 15.9491 | 44.9257 | 16.6602 | 44.9257 | 17.0665 | 44.8234 | 17.5744 | 44.6187 | 18.3871
| -13 | 47.5745 | 15.1899 | 47.5745 | 16.0055 | 47.5745 | 16.7191 | 47.5745 | 17.1269 | 47.4662 | 17.6366 | 47.2494 | 18.4522
| -11 | 50.2233 | 15.2216 | 50.2233 | 16.0389 | 50.2233 | 16.754 | 50.2233 | 17.1626 | 50.1089 | 17.6734 | 49.8801 | 18.4906
| -10 | 51.5567 | 15.2191 | 51.5567 | 16.0363 | 51.5567 | 16.7513 | 51.5567 | 17.1598 | 51.4393 | 17.6706 | 51.2044 | 18.4877
| -9 | 53.1774 | 15.3621 | 53.1539 | 16.1589 | 53.1539 | 16.8738 | 53.1304 | 17.2824 | 52.9895 | 17.7727 | 52.6607 | 18.5285
| -7 | 56.3875 | 15.6754 | 56.317 | 16.4176 | 56.27 | 17.1054 | 56.1839 | 17.5003 | 55.9647 | 17.9361 | 55.2444 | 18.5013
| -6 | 57.9821 | 15.8411 | 57.8881 | 16.5515 | 57.802 | 17.2166 | 57.6793 | 17.6002 | 57.4105 | 18.0042 | 56.4266 | 18.4514
| -5 | 59.6602 | 15.9341 | 59.5427 | 16.6491 | 59.5427 | 17.3641 | 59.4253 | 17.7727 | 59.1904 | 18.1813 | 58.4858 | 18.692
| -3 | 62.8076 | 16.3019 | 62.6432 | 16.9351 | 62.5022 | 17.5684 | 62.2908 | 17.9361 | 61.915 | 18.263 | 60.4118 | 18.4468
| -1 | 65.955 | 16.6696 | 65.7436 | 17.2211 | 65.4618 | 17.7727 | 65.1564 | 18.0996 | 64.6397 | 18.3447 | 62.3378 | 18.2017
| 0 | 67.5287 | 16.8534 | 67.2938 | 17.3641 | 66.9415 | 17.8748 | 66.5892 | 18.1813 | 66.002 | 18.3855 | 63.3008 | 18.0791
| 1 | 68.7736 | 16.7717 | 68.4917 | 17.2824 | 67.975 | 17.7523 | 67.5052 | 17.9157 | 66.7536 | 17.9566 | 63.5592 | 17.4458
| 3 | 71.2634 | 16.6083 | 70.8876 | 17.119 | 70.042 | 17.5071 | 69.3373 | 17.3846 | 68.2569 | 17.0986 | 64.076 | 16.1793
| 5 | 73.7531 | 16.4449 | 73.2834 | 16.9556 | 72.1089 | 17.262 | 71.1694 | 16.8534 | 69.7601 | 16.2406 | 64.5927 | 14.9127
| 6 | 75.8671 | 16.3427 | 75.1624 | 16.7513 | 73.988 | 17.0577 | 72.2264 | 16.547 | 70.1124 | 15.9341 | 64.5927 | 14.7084
| 7 | 77.1002 | 16.3682 | 75.9258 | 16.6747 | 74.2229 | 16.7002 | 72.3145 | 16.1895 | 70.1124 | 15.5766 | 64.5927 | 14.3765
| 9 | 79.5665 | 16.4193 | 77.4525 | 16.5215 | 74.6926 | 15.9852 | 72.4906 | 15.4745 | 70.1124 | 14.8617 | 64.5927 | 13.7126
| 10 | 80.7996 | 16.4449 | 78.2159 | 16.4449 | 74.9275 | 15.6277 | 72.5787 | 15.117 | 70.1124 | 14.5042 | 64.5927 | 13.3806
| 11 | 81.2694 | 16.4244 | 78.4508 | 16.261 | 74.9275 | 15.403 | 72.5787 | 14.8923 | 70.1124 | 14.2794 | 64.5927 | 13.1763
| 14 | 82.6787 | 16.3631 | 79.1554 | 15.7094 | 74.9275 | 14.7289 | 72.5787 | 14.2182 | 70.1124 | 13.6053 | 64.5927 | 12.5635
| 15 | 83.1484 | 16.3427 | 79.3903 | 15.5256 | 74.9275 | 14.5042 | 72.5787 | 13.9934 | 70.1124 | 13.3806 | 64.5927 | 12.3592
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 32.6587 | 12.6852 | 32.6587 | 13.3663 | 32.6587 | 13.9623 | 32.6587 | 14.3028 | 32.5843 | 14.7285 | 32.4355 | 15.4096
| -17 | 36.2754 | 12.8097 | 36.2754 | 13.4974 | 36.2754 | 14.0992 | 36.2754 | 14.4431 | 36.1928 | 14.873 | 36.0275 | 15.5607
| -15 | 38.6181 | 12.8926 | 38.6181 | 13.5848 | 38.6181 | 14.1905 | 38.6181 | 14.5366 | 38.5301 | 14.9693 | 38.3542 | 15.6615
| -13 | 40.895 | 12.9382 | 40.895 | 13.6329 | 40.895 | 14.2407 | 40.895 | 14.5881 | 40.8019 | 15.0222 | 40.6155 | 15.7169
| -11 | 43.1719 | 12.9652 | 43.1719 | 13.6613 | 43.1719 | 14.2704 | 43.1719 | 14.6185 | 43.0736 | 15.0535 | 42.8769 | 15.7497
| -10 | 44.3181 | 12.9631 | 44.3181 | 13.6591 | 44.3181 | 14.2681 | 44.3181 | 14.6161 | 44.2171 | 15.0511 | 44.0152 | 15.7471
| -9 | 45.7112 | 13.0849 | 45.691 | 13.7635 | 45.691 | 14.3725 | 45.6709 | 14.7205 | 45.5497 | 15.1381 | 45.267 | 15.7819
| -7 | 48.4706 | 13.3517 | 48.41 | 13.9839 | 48.3697 | 14.5697 | 48.2956 | 14.9061 | 48.1072 | 15.2773 | 47.488 | 15.7587
| -6 | 49.8413 | 13.4929 | 49.7606 | 14.098 | 49.6865 | 14.6645 | 49.5811 | 14.9912 | 49.35 | 15.3353 | 48.5043 | 15.7162
| -5 | 51.2838 | 13.5721 | 51.1829 | 14.1811 | 51.1829 | 14.7901 | 51.0819 | 15.1381 | 50.88 | 15.4861 | 50.2743 | 15.9211
| -3 | 53.9893 | 13.8853 | 53.848 | 14.4247 | 53.7269 | 14.9641 | 53.5451 | 15.2773 | 53.2221 | 15.5557 | 51.9299 | 15.7123
| -1 | 56.6949 | 14.1985 | 56.5131 | 14.6683 | 56.2709 | 15.1381 | 56.0084 | 15.4165 | 55.5642 | 15.6253 | 53.5855 | 15.5035
| 0 | 58.0476 | 14.3551 | 57.8457 | 14.7901 | 57.5429 | 15.2251 | 57.24 | 15.4861 | 56.7352 | 15.6601 | 54.4133 | 15.3991
| 1 | 59.1177 | 14.2855 | 58.8754 | 14.7205 | 58.4312 | 15.1207 | 58.0274 | 15.2599 | 57.3813 | 15.2947 | 54.6354 | 14.8597
| 3 | 61.2579 | 14.1463 | 60.9349 | 14.5813 | 60.208 | 14.9119 | 59.6023 | 14.8075 | 58.6735 | 14.5639 | 55.0796 | 13.7809
| 5 | 63.3981 | 14.0071 | 62.9943 | 14.4421 | 61.9848 | 14.7031 | 61.1771 | 14.3551 | 59.9657 | 13.8331 | 55.5238 | 12.7021
| 6 | 65.2152 | 13.9201 | 64.6095 | 14.2681 | 63.6 | 14.5291 | 62.0857 | 14.0941 | 60.2686 | 13.5721 | 55.5238 | 12.5281
| 7 | 66.2752 | 13.9419 | 65.2657 | 14.2029 | 63.8019 | 14.2246 | 62.1614 | 13.7896 | 60.2686 | 13.2676 | 55.5238 | 12.2454
| 9 | 68.3952 | 13.9854 | 66.5781 | 14.0724 | 64.2057 | 13.6156 | 62.3129 | 13.1806 | 60.2686 | 12.6586 | 55.5238 | 11.6799
| 10 | 69.4552 | 14.0071 | 67.2343 | 14.0071 | 64.4076 | 13.3111 | 62.3886 | 12.8761 | 60.2686 | 12.3541 | 55.5238 | 11.3971
| 11 | 69.859 | 13.9897 | 67.4362 | 13.8505 | 64.4076 | 13.1197 | 62.3886 | 12.6847 | 60.2686 | 12.1627 | 55.5238 | 11.2231
| 14 | 71.0705 | 13.9375 | 68.0419 | 13.3807 | 64.4076 | 12.5455 | 62.3886 | 12.1105 | 60.2686 | 11.5885 | 55.5238 | 10.7011
| 15 | 71.4743 | 13.9201 | 68.2438 | 13.2241 | 64.4076 | 12.3541 | 62.3886 | 11.9191 | 60.2686 | 11.3971 | 55.5238 | 10.5271
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 27.1067 | 10.527 | 27.1067 | 11.0922 | 27.1067 | 11.5867 | 27.1067 | 11.8693 | 27.045 | 12.2226 | 26.9215 | 12.7878
| -17 | 30.1086 | 10.6302 | 30.1086 | 11.201 | 30.1086 | 11.7004 | 30.1086 | 11.9858 | 30.04 | 12.3425 | 29.9028 | 12.9132
| -15 | 32.053 | 10.6991 | 32.053 | 11.2735 | 32.053 | 11.7762 | 32.053 | 12.0634 | 31.98 | 12.4224 | 31.834 | 12.9969
| -13 | 33.9429 | 10.7369 | 33.9429 | 11.3134 | 33.9429 | 11.8178 | 33.9429 | 12.1061 | 33.8655 | 12.4664 | 33.7109 | 13.0429
| -11 | 35.8327 | 10.7593 | 35.8327 | 11.337 | 35.8327 | 11.8425 | 35.8327 | 12.1313 | 35.7511 | 12.4923 | 35.5878 | 13.07
| -10 | 36.784 | 10.7576 | 36.784 | 11.3352 | 36.784 | 11.8406 | 36.784 | 12.1294 | 36.7002 | 12.4903 | 36.5326 | 13.0679
| -9 | 37.9403 | 10.8587 | 37.9236 | 11.4218 | 37.9236 | 11.9272 | 37.9068 | 12.216 | 37.8063 | 12.5625 | 37.5716 | 13.0968
| -7 | 40.2306 | 11.0801 | 40.1803 | 11.6047 | 40.1468 | 12.0909 | 40.0854 | 12.37 | 39.929 | 12.6781 | 39.415 | 13.0776
| -6 | 41.3683 | 11.1972 | 41.3013 | 11.6994 | 41.2398 | 12.1695 | 41.1523 | 12.4406 | 40.9605 | 12.7262 | 40.2585 | 13.0423
| -5 | 42.5656 | 11.263 | 42.4818 | 11.7684 | 42.4818 | 12.2738 | 42.398 | 12.5625 | 42.2304 | 12.8513 | 41.7277 | 13.2123
| -3 | 44.8111 | 11.5229 | 44.6938 | 11.9705 | 44.5933 | 12.4182 | 44.4425 | 12.6781 | 44.1743 | 12.9091 | 43.1018 | 13.0391
| -1 | 47.0567 | 11.7828 | 46.9059 | 12.1727 | 46.7048 | 12.5625 | 46.487 | 12.7936 | 46.1183 | 12.9669 | 44.476 | 12.8658
| 0 | 48.1795 | 11.9128 | 48.0119 | 12.2738 | 47.7606 | 12.6347 | 47.5092 | 12.8513 | 47.0902 | 12.9957 | 45.1631 | 12.7791
| 1 | 49.0677 | 11.855 | 48.8666 | 12.216 | 48.4979 | 12.5481 | 48.1628 | 12.6636 | 47.6265 | 12.6925 | 45.3474 | 12.3315
| 3 | 50.8441 | 11.7395 | 50.5759 | 12.1005 | 49.9726 | 12.3748 | 49.4699 | 12.2882 | 48.699 | 12.086 | 45.7161 | 11.4363
| 5 | 52.6204 | 11.624 | 52.2853 | 11.985 | 51.4474 | 12.2016 | 50.777 | 11.9128 | 49.7715 | 11.4796 | 46.0848 | 10.541
| 6 | 54.1286 | 11.5518 | 53.6259 | 11.8406 | 52.788 | 12.0572 | 51.5311 | 11.6962 | 50.0229 | 11.263 | 46.0848 | 10.3966
| 7 | 55.0084 | 11.5698 | 54.1705 | 11.7864 | 52.9556 | 11.8045 | 51.594 | 11.4435 | 50.0229 | 11.0103 | 46.0848 | 10.1619
| 9 | 56.768 | 11.6059 | 55.2598 | 11.6781 | 53.2907 | 11.2991 | 51.7197 | 10.9381 | 50.0229 | 10.5049 | 46.0848 | 9.6927
| 10 | 57.6478 | 11.624 | 55.8045 | 11.624 | 53.4583 | 11.0464 | 51.7825 | 10.6854 | 50.0229 | 10.2522 | 46.0848 | 9.458
| 11 | 57.983 | 11.6095 | 55.972 | 11.494 | 53.4583 | 10.8875 | 51.7825 | 10.5265 | 50.0229 | 10.0934 | 46.0848 | 9.3136
| 14 | 58.9885 | 11.5662 | 56.4748 | 11.1041 | 53.4583 | 10.411 | 51.7825 | 10.05 | 50.0229 | 9.6168 | 46.0848 | 8.8804
| 15 | 59.3237 | 11.5518 | 56.6424 | 10.9742 | 53.4583 | 10.2522 | 51.7825 | 9.8912 | 50.0229 | 9.458 | 46.0848 | 8.736
Outdoor Unit: 36HP（AVWT-340HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 61.5571 | 27.3941 | 61.5571 | 28.8649 | 61.5571 | 30.1518 | 61.5571 | 30.8873 | 61.4169 | 31.8065 | 61.1364 | 33.2773
| -17 | 68.3741 | 27.6628 | 68.3741 | 29.148 | 68.3741 | 30.4476 | 68.3741 | 31.1902 | 68.2183 | 32.1185 | 67.9068 | 33.6038
| -15 | 72.7898 | 27.8419 | 72.7898 | 29.3368 | 72.7898 | 30.6448 | 72.7898 | 31.3922 | 72.624 | 32.3265 | 72.2923 | 33.8214
| -13 | 77.0814 | 27.9404 | 77.0814 | 29.4406 | 77.0814 | 30.7532 | 77.0814 | 31.5033 | 76.9058 | 32.4409 | 76.5546 | 33.941
| -11 | 81.373 | 27.9986 | 81.373 | 29.5019 | 81.373 | 30.8173 | 81.373 | 31.5689 | 81.1876 | 32.5085 | 80.8169 | 34.0118
| -10 | 83.5334 | 27.9942 | 83.5334 | 29.4972 | 83.5334 | 30.8124 | 83.5334 | 31.5639 | 83.3431 | 32.5033 | 82.9626 | 34.0063
| -9 | 86.1593 | 28.2572 | 86.1212 | 29.7227 | 86.1212 | 31.0378 | 86.0832 | 31.7893 | 85.8548 | 32.6912 | 85.3221 | 34.0815
| -7 | 91.3603 | 28.8334 | 91.2461 | 30.1986 | 91.17 | 31.4637 | 91.0305 | 32.1901 | 90.6753 | 32.9918 | 89.5082 | 34.0314
| -6 | 93.9439 | 29.1381 | 93.7917 | 30.4449 | 93.6521 | 31.6683 | 93.4534 | 32.3739 | 93.0179 | 33.117 | 91.4237 | 33.9395
| -5 | 96.6628 | 29.3093 | 96.4725 | 30.6245 | 96.4725 | 31.9396 | 96.2823 | 32.6912 | 95.9017 | 33.4427 | 94.76 | 34.3821
| -3 | 101.7624 | 29.9857 | 101.496 | 31.1505 | 101.2676 | 32.3154 | 100.9251 | 32.9918 | 100.3162 | 33.593 | 97.8806 | 33.9312
| -1 | 106.8619 | 30.6621 | 106.5194 | 31.6766 | 106.0627 | 32.6912 | 105.568 | 33.2924 | 104.7307 | 33.7433 | 101.0012 | 33.4803
| 0 | 109.4117 | 31.0002 | 109.0311 | 31.9396 | 108.4602 | 32.879 | 107.8894 | 33.4427 | 106.938 | 33.8184 | 102.5615 | 33.2548
| 1 | 111.4286 | 30.8499 | 110.972 | 31.7893 | 110.1347 | 32.6536 | 109.3736 | 32.9542 | 108.1558 | 33.0293 | 102.9802 | 32.0899
| 3 | 115.4626 | 30.5493 | 114.8537 | 31.4887 | 113.4837 | 32.2027 | 112.342 | 31.9772 | 110.5914 | 31.4512 | 103.8174 | 29.7602
| 5 | 119.4966 | 30.2487 | 118.7354 | 31.1881 | 116.8326 | 31.7518 | 115.3104 | 31.0002 | 113.027 | 29.873 | 104.6546 | 27.4305
| 6 | 122.9216 | 30.0608 | 121.7799 | 30.8124 | 119.8771 | 31.376 | 117.0229 | 30.4366 | 113.5978 | 29.3093 | 104.6546 | 27.0548
| 7 | 124.9196 | 30.1078 | 123.0168 | 30.6714 | 120.2577 | 30.7184 | 117.1656 | 29.779 | 113.5978 | 28.6517 | 104.6546 | 26.4441
| 9 | 128.9155 | 30.2017 | 125.4904 | 30.3896 | 121.0188 | 29.4033 | 117.451 | 28.4639 | 113.5978 | 27.3366 | 104.6546 | 25.2229
| 10 | 130.9134 | 30.2487 | 126.7272 | 30.2487 | 121.3994 | 28.7457 | 117.5937 | 27.8063 | 113.5978 | 26.679 | 104.6546 | 24.6123
| 11 | 131.6745 | 30.2111 | 127.1078 | 29.9105 | 121.3994 | 28.3323 | 117.5937 | 27.3929 | 113.5978 | 26.2657 | 104.6546 | 24.2366
| 14 | 133.9579 | 30.0984 | 128.2495 | 28.896 | 121.3994 | 27.0923 | 117.5937 | 26.1529 | 113.5978 | 25.0256 | 104.6546 | 23.1093
| 15 | 134.719 | 30.0608 | 128.63 | 28.5578 | 121.3994 | 26.679 | 117.5937 | 25.7396 | 113.5978 | 24.6123 | 104.6546 | 22.7335
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 61.373 | 27.3165 | 61.373 | 28.7832 | 61.373 | 30.0665 | 61.373 | 30.7998 | 61.2332 | 31.7165 | 60.9536 | 33.1832
| -17 | 68.1695 | 27.5845 | 68.1695 | 29.0655 | 68.1695 | 30.3614 | 68.1695 | 31.1019 | 68.0143 | 32.0276 | 67.7037 | 33.5086
| -15 | 72.572 | 27.7631 | 72.572 | 29.2537 | 72.572 | 30.558 | 72.572 | 31.3034 | 72.4067 | 32.235 | 72.0761 | 33.7256
| -13 | 76.8508 | 27.8613 | 76.8508 | 29.3572 | 76.8508 | 30.6662 | 76.8508 | 31.4141 | 76.6758 | 32.3491 | 76.3257 | 33.845
| -11 | 81.1296 | 27.9194 | 81.1296 | 29.4184 | 81.1296 | 30.7301 | 81.1296 | 31.4796 | 80.9448 | 32.4165 | 80.5752 | 33.9155
| -10 | 83.2836 | 27.9149 | 83.2836 | 29.4137 | 83.2836 | 30.7252 | 83.2836 | 31.4745 | 83.0939 | 32.4113 | 82.7144 | 33.9101
| -9 | 85.9016 | 28.1772 | 85.8637 | 29.6385 | 85.8637 | 30.95 | 85.8257 | 31.6994 | 85.5981 | 32.5986 | 85.0669 | 33.985
| -7 | 91.0871 | 28.7518 | 90.9732 | 30.1131 | 90.8973 | 31.3746 | 90.7582 | 32.099 | 90.4041 | 32.8984 | 89.2405 | 33.9351
| -6 | 93.6629 | 29.0557 | 93.5112 | 30.3588 | 93.372 | 31.5786 | 93.1739 | 32.2822 | 92.7397 | 33.0233 | 91.1503 | 33.8435
| -5 | 96.3737 | 29.2264 | 96.184 | 30.5378 | 96.184 | 31.8492 | 95.9943 | 32.5986 | 95.6148 | 33.348 | 94.4766 | 34.2848
| -3 | 101.458 | 29.9008 | 101.1924 | 31.0624 | 100.9647 | 32.2239 | 100.6232 | 32.8984 | 100.0162 | 33.4979 | 97.5879 | 33.8351
| -1 | 106.5423 | 30.5753 | 106.2008 | 31.587 | 105.7455 | 32.5986 | 105.2522 | 33.1982 | 104.4175 | 33.6478 | 100.6991 | 33.3855
| 0 | 109.0844 | 30.9125 | 108.705 | 31.8492 | 108.1358 | 32.786 | 107.5667 | 33.348 | 106.6181 | 33.7227 | 102.2548 | 33.1607
| 1 | 111.0953 | 30.7626 | 110.64 | 31.6994 | 109.8053 | 32.5612 | 109.0465 | 32.8609 | 107.8323 | 32.9359 | 102.6721 | 31.9991
| 3 | 115.1172 | 30.4629 | 114.5102 | 31.3996 | 113.1442 | 32.1115 | 112.006 | 31.8867 | 110.2606 | 31.3621 | 103.5069 | 29.676
| 5 | 119.1391 | 30.1631 | 118.3803 | 31.0999 | 116.4832 | 31.6619 | 114.9655 | 30.9125 | 112.6889 | 29.7884 | 104.3416 | 27.3529
| 6 | 122.554 | 29.9758 | 121.4157 | 30.7252 | 119.5186 | 31.2872 | 116.6729 | 30.3505 | 113.2581 | 29.2264 | 104.3416 | 26.9782
| 7 | 124.5459 | 30.0226 | 122.6488 | 30.5846 | 119.898 | 30.6315 | 116.8152 | 29.6947 | 113.2581 | 28.5706 | 104.3416 | 26.3693
| 9 | 128.5299 | 30.1163 | 125.1151 | 30.3036 | 120.6568 | 29.32 | 117.0997 | 28.3833 | 113.2581 | 27.2592 | 104.3416 | 25.1515
| 10 | 130.5219 | 30.1631 | 126.3482 | 30.1631 | 121.0363 | 28.6643 | 117.242 | 27.7276 | 113.2581 | 26.6035 | 104.3416 | 24.5427
| 11 | 131.2807 | 30.1256 | 126.7276 | 29.8259 | 121.0363 | 28.2522 | 117.242 | 27.3154 | 113.2581 | 26.1913 | 104.3416 | 24.168
| 14 | 133.5572 | 30.0132 | 127.8659 | 28.8142 | 121.0363 | 27.0157 | 117.242 | 26.0789 | 113.2581 | 24.9548 | 104.3416 | 23.0439
| 15 | 134.3161 | 29.9758 | 128.2453 | 28.477 | 121.0363 | 26.6035 | 117.242 | 25.6667 | 113.2581 | 24.5427 | 104.3416 | 22.6692
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 61.2505 | 27.1356 | 61.2505 | 28.5926 | 61.2505 | 29.8674 | 61.2505 | 30.5959 | 61.1109 | 31.5065 | 60.8319 | 32.9634
| -17 | 68.0335 | 27.4018 | 68.0335 | 28.873 | 68.0335 | 30.1604 | 68.0335 | 30.896 | 67.8785 | 31.8155 | 67.5686 | 33.2867
| -15 | 72.4272 | 27.5792 | 72.4272 | 29.06 | 72.4272 | 30.3557 | 72.4272 | 31.096 | 72.2622 | 32.0215 | 71.9322 | 33.5023
| -13 | 76.6974 | 27.6768 | 76.6974 | 29.1628 | 76.6974 | 30.4631 | 76.6974 | 31.2061 | 76.5227 | 32.1348 | 76.1733 | 33.6208
| -11 | 80.9677 | 27.7345 | 80.9677 | 29.2236 | 80.9677 | 30.5266 | 80.9677 | 31.2711 | 80.7832 | 32.2018 | 80.4144 | 33.6909
| -10 | 83.1173 | 27.7301 | 83.1173 | 29.2189 | 83.1173 | 30.5217 | 83.1173 | 31.2661 | 82.928 | 32.1966 | 82.5493 | 33.6855
| -9 | 85.7301 | 27.9906 | 85.6923 | 29.4423 | 85.6923 | 30.745 | 85.6544 | 31.4894 | 85.4272 | 32.3828 | 84.8971 | 33.76
| -7 | 90.9052 | 28.5613 | 90.7916 | 29.9137 | 90.7159 | 31.1669 | 90.5771 | 31.8865 | 90.2236 | 32.6805 | 89.0624 | 33.7103
| -6 | 93.476 | 28.8632 | 93.3245 | 30.1577 | 93.1857 | 31.3695 | 92.9879 | 32.0684 | 92.5545 | 32.8046 | 90.9684 | 33.6193
| -5 | 96.1813 | 29.0328 | 95.992 | 30.3356 | 95.992 | 31.6383 | 95.8027 | 32.3828 | 95.424 | 33.1272 | 94.288 | 34.0577
| -3 | 101.2555 | 29.7028 | 100.9904 | 30.8567 | 100.7632 | 32.0105 | 100.4224 | 32.6805 | 99.8165 | 33.2761 | 97.3931 | 33.6111
| -1 | 106.3296 | 30.3728 | 105.9888 | 31.3778 | 105.5344 | 32.3828 | 105.0421 | 32.9783 | 104.2091 | 33.425 | 100.4981 | 33.1644
| 0 | 108.8667 | 30.7078 | 108.488 | 31.6383 | 107.92 | 32.5689 | 107.352 | 33.1272 | 106.4053 | 33.4994 | 102.0507 | 32.9411
| 1 | 110.8736 | 30.5589 | 110.4192 | 31.4894 | 109.5861 | 32.3455 | 108.8288 | 32.6433 | 107.6171 | 32.7177 | 102.4672 | 31.7872
| 3 | 114.8875 | 30.2611 | 114.2816 | 31.1917 | 112.9184 | 31.8989 | 111.7824 | 31.6755 | 110.0405 | 31.1544 | 103.3003 | 29.4795
| 5 | 118.9013 | 29.9634 | 118.144 | 30.8939 | 116.2507 | 31.4522 | 114.736 | 30.7078 | 112.464 | 29.5911 | 104.1333 | 27.1717
| 6 | 122.3093 | 29.7772 | 121.1733 | 30.5217 | 119.28 | 31.08 | 116.44 | 30.1495 | 113.032 | 29.0328 | 104.1333 | 26.7995
| 7 | 124.2973 | 29.8238 | 122.404 | 30.3821 | 119.6587 | 30.4286 | 116.582 | 29.4981 | 113.032 | 28.3814 | 104.1333 | 26.1947
| 9 | 128.2733 | 29.9168 | 124.8653 | 30.1029 | 120.416 | 29.1259 | 116.866 | 28.1953 | 113.032 | 27.0787 | 104.1333 | 24.985
| 10 | 130.2613 | 29.9634 | 126.096 | 29.9634 | 120.7947 | 28.4745 | 117.008 | 27.544 | 113.032 | 26.4273 | 104.1333 | 24.3801
| 11 | 131.0187 | 29.9261 | 126.4747 | 29.6284 | 120.7947 | 28.0651 | 117.008 | 27.1345 | 113.032 | 26.0179 | 104.1333 | 24.0079
| 14 | 133.2907 | 29.8145 | 127.6107 | 28.6234 | 120.7947 | 26.8367 | 117.008 | 25.9062 | 113.032 | 24.7896 | 104.1333 | 22.8913
| 15 | 134.048 | 29.7772 | 127.9893 | 28.2884 | 120.7947 | 26.4273 | 117.008 | 25.4968 | 113.032 | 24.3801 | 104.1333 | 22.519
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 60.3878 | 26.8772 | 60.3878 | 28.3203 | 60.3878 | 29.5829 | 60.3878 | 30.3045 | 60.2502 | 31.2064 | 59.9751 | 32.6495
| -17 | 67.0753 | 27.1408 | 67.0753 | 28.598 | 67.0753 | 29.8731 | 67.0753 | 30.6017 | 66.9225 | 31.5125 | 66.6169 | 32.9697
| -15 | 71.4071 | 27.3166 | 71.4071 | 28.7832 | 71.4071 | 30.0666 | 71.4071 | 30.7999 | 71.2444 | 31.7166 | 70.9191 | 33.1832
| -13 | 75.6172 | 27.4132 | 75.6172 | 28.8851 | 75.6172 | 30.173 | 75.6172 | 30.9089 | 75.4449 | 31.8288 | 75.1004 | 33.3006
| -11 | 79.8273 | 27.4704 | 79.8273 | 28.9453 | 79.8273 | 30.2358 | 79.8273 | 30.9733 | 79.6455 | 31.8951 | 79.2818 | 33.37
| -10 | 81.9467 | 27.466 | 81.9467 | 28.9406 | 81.9467 | 30.231 | 81.9467 | 30.9683 | 81.76 | 31.89 | 81.3867 | 33.3647
| -9 | 84.5227 | 27.724 | 84.4853 | 29.1618 | 84.4853 | 30.4522 | 84.448 | 31.1895 | 84.224 | 32.0743 | 83.7013 | 33.4384
| -7 | 89.6249 | 28.2893 | 89.5129 | 29.6288 | 89.4382 | 30.87 | 89.3013 | 31.5828 | 88.9529 | 32.3693 | 87.808 | 33.3893
| -6 | 92.1594 | 28.5884 | 92.0101 | 29.8705 | 91.8732 | 31.0707 | 91.6782 | 31.763 | 91.251 | 32.4922 | 89.6871 | 33.2992
| -5 | 94.8267 | 28.7563 | 94.64 | 30.0467 | 94.64 | 31.337 | 94.4533 | 32.0743 | 94.08 | 32.8117 | 92.96 | 33.7334
| -3 | 99.8293 | 29.4199 | 99.568 | 30.5628 | 99.344 | 31.7057 | 99.008 | 32.3693 | 98.4107 | 32.9592 | 96.0213 | 33.291
| -1 | 104.832 | 30.0835 | 104.496 | 31.0789 | 104.048 | 32.0743 | 103.5627 | 32.6642 | 102.7413 | 33.1066 | 99.0827 | 32.8486
| 0 | 107.3333 | 30.4153 | 106.96 | 31.337 | 106.4 | 32.2587 | 105.84 | 32.8117 | 104.9067 | 33.1804 | 100.6133 | 32.6274
| 1 | 109.312 | 30.2679 | 108.864 | 31.1895 | 108.0427 | 32.0375 | 107.296 | 32.3324 | 106.1013 | 32.4062 | 101.024 | 31.4845
| 3 | 113.2693 | 29.9729 | 112.672 | 30.8946 | 111.328 | 31.5951 | 110.208 | 31.3739 | 108.4907 | 30.8577 | 101.8453 | 29.1987
| 5 | 117.2267 | 29.678 | 116.48 | 30.5997 | 114.6133 | 31.1527 | 113.12 | 30.4153 | 110.88 | 29.3093 | 102.6667 | 26.913
| 6 | 120.5867 | 29.4937 | 119.4667 | 30.231 | 117.6 | 30.784 | 114.8 | 29.8623 | 111.44 | 28.7563 | 102.6667 | 26.5443
| 7 | 122.5467 | 29.5397 | 120.68 | 30.0927 | 117.9733 | 30.1388 | 114.94 | 29.2171 | 111.44 | 28.1111 | 102.6667 | 25.9452
| 9 | 126.4667 | 29.6319 | 123.1067 | 29.8162 | 118.72 | 28.8485 | 115.22 | 27.9268 | 111.44 | 26.8208 | 102.6667 | 24.747
| 10 | 128.4267 | 29.678 | 124.32 | 29.678 | 119.0933 | 28.2033 | 115.36 | 27.2816 | 111.44 | 26.1756 | 102.6667 | 24.1479
| 11 | 129.1733 | 29.6411 | 124.6933 | 29.3462 | 119.0933 | 27.7978 | 115.36 | 26.8761 | 111.44 | 25.7701 | 102.6667 | 23.7793
| 14 | 131.4133 | 29.5305 | 125.8133 | 28.3508 | 119.0933 | 26.5812 | 115.36 | 25.6595 | 111.44 | 24.5535 | 102.6667 | 22.6732
| 15 | 132.16 | 29.4937 | 126.1867 | 28.019 | 119.0933 | 26.1756 | 115.36 | 25.2539 | 111.44 | 24.1479 | 102.6667 | 22.3046
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 59.8127 | 26.3603 | 59.8127 | 27.7756 | 59.8127 | 29.014 | 59.8127 | 29.7217 | 59.6764 | 30.6063 | 59.4039 | 32.0216
| -17 | 66.4364 | 26.6189 | 66.4364 | 28.0481 | 66.4364 | 29.2986 | 66.4364 | 30.0132 | 66.2851 | 30.9065 | 65.9824 | 32.3357
| -15 | 70.727 | 26.7913 | 70.727 | 28.2297 | 70.727 | 29.4884 | 70.727 | 30.2076 | 70.5659 | 31.1066 | 70.2437 | 32.5451
| -13 | 74.897 | 26.8861 | 74.897 | 28.3296 | 74.897 | 29.5927 | 74.897 | 30.3145 | 74.7264 | 31.2167 | 74.3852 | 32.6602
| -11 | 79.067 | 26.9421 | 79.067 | 28.3886 | 79.067 | 29.6544 | 79.067 | 30.3776 | 78.8869 | 31.2817 | 78.5267 | 32.7283
| -10 | 81.1662 | 26.9378 | 81.1662 | 28.3841 | 81.1662 | 29.6496 | 81.1662 | 30.3728 | 80.9813 | 31.2767 | 80.6116 | 32.7231
| -9 | 83.7177 | 27.1909 | 83.6807 | 28.601 | 83.6807 | 29.8666 | 83.6437 | 30.5897 | 83.4219 | 31.4575 | 82.9042 | 32.7954
| -7 | 88.7713 | 27.7453 | 88.6604 | 29.059 | 88.5864 | 30.2764 | 88.4508 | 30.9754 | 88.1057 | 31.7468 | 86.9717 | 32.7472
| -6 | 91.2817 | 28.0386 | 91.1338 | 29.2961 | 90.9982 | 30.4732 | 90.8051 | 31.1522 | 90.3819 | 31.8673 | 88.8329 | 32.6588
| -5 | 93.9236 | 28.2033 | 93.7387 | 29.4688 | 93.7387 | 30.7344 | 93.5538 | 31.4575 | 93.184 | 32.1807 | 92.0747 | 33.0846
| -3 | 98.8786 | 28.8542 | 98.6197 | 29.9751 | 98.3979 | 31.096 | 98.0651 | 31.7468 | 97.4734 | 32.3253 | 95.1068 | 32.6507
| -1 | 103.8336 | 29.505 | 103.5008 | 30.4813 | 103.0571 | 31.4575 | 102.5764 | 32.0361 | 101.7628 | 32.47 | 98.139 | 32.2169
| 0 | 106.3111 | 29.8304 | 105.9413 | 30.7344 | 105.3867 | 31.6383 | 104.832 | 32.1807 | 103.9076 | 32.5423 | 99.6551 | 31.9999
| 1 | 108.2709 | 29.6858 | 107.8272 | 30.5897 | 107.0137 | 31.4214 | 106.2741 | 31.7106 | 105.0908 | 31.783 | 100.0619 | 30.879
| 3 | 112.1906 | 29.3965 | 111.5989 | 30.3005 | 110.2677 | 30.9875 | 109.1584 | 30.7705 | 107.4574 | 30.2643 | 100.8754 | 28.6372
| 5 | 116.1102 | 29.1073 | 115.3707 | 30.0112 | 113.5218 | 30.5536 | 112.0427 | 29.8304 | 109.824 | 28.7457 | 101.6889 | 26.3954
| 6 | 119.4382 | 28.9265 | 118.3289 | 29.6496 | 116.48 | 30.192 | 113.7067 | 29.288 | 110.3787 | 28.2033 | 101.6889 | 26.0338
| 7 | 121.3796 | 28.9717 | 119.5307 | 29.514 | 116.8498 | 29.5592 | 113.8453 | 28.6553 | 110.3787 | 27.5705 | 101.6889 | 25.4463
| 9 | 125.2622 | 29.0621 | 121.9342 | 29.2429 | 117.5893 | 28.2937 | 114.1227 | 27.3897 | 110.3787 | 26.305 | 101.6889 | 24.2711
| 10 | 127.2036 | 29.1073 | 123.136 | 29.1073 | 117.9591 | 27.6609 | 114.2613 | 26.757 | 110.3787 | 25.6722 | 101.6889 | 23.6835
| 11 | 127.9431 | 29.0711 | 123.5058 | 28.7818 | 117.9591 | 27.2632 | 114.2613 | 26.3592 | 110.3787 | 25.2745 | 101.6889 | 23.322
| 14 | 130.1618 | 28.9626 | 124.6151 | 27.8056 | 117.9591 | 26.07 | 114.2613 | 25.166 | 110.3787 | 24.0813 | 101.6889 | 22.2372
| 15 | 130.9013 | 28.9265 | 124.9849 | 27.4801 | 117.9591 | 25.6722 | 114.2613 | 24.7683 | 110.3787 | 23.6835 | 101.6889 | 21.8756
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 57.5122 | 25.8435 | 57.5122 | 27.231 | 57.5122 | 28.4451 | 57.5122 | 29.1389 | 57.3812 | 30.0062 | 57.1192 | 31.3937
| -17 | 63.8812 | 26.0969 | 63.8812 | 27.4981 | 63.8812 | 28.7242 | 63.8812 | 29.4247 | 63.7357 | 30.3005 | 63.4447 | 31.7017
| -15 | 68.0067 | 26.2659 | 68.0067 | 27.6762 | 68.0067 | 28.9102 | 68.0067 | 29.6153 | 67.8518 | 30.4967 | 67.542 | 31.9069
| -13 | 72.0164 | 26.3589 | 72.0164 | 27.7741 | 72.0164 | 29.0125 | 72.0164 | 29.7201 | 71.8523 | 30.6046 | 71.5242 | 32.0199
| -11 | 76.026 | 26.4138 | 76.026 | 27.832 | 76.026 | 29.0729 | 76.026 | 29.782 | 75.8528 | 30.6684 | 75.5065 | 32.0866
| -10 | 78.0444 | 26.4096 | 78.0444 | 27.8275 | 78.0444 | 29.0683 | 78.0444 | 29.7772 | 77.8667 | 30.6635 | 77.5111 | 32.0814
| -9 | 80.4978 | 26.6577 | 80.4622 | 28.0402 | 80.4622 | 29.281 | 80.4267 | 29.9899 | 80.2133 | 30.8407 | 79.7156 | 32.1523
| -7 | 85.357 | 27.2013 | 85.2504 | 28.4893 | 85.1793 | 29.6827 | 85.0489 | 30.3681 | 84.717 | 31.1243 | 83.6267 | 32.1051
| -6 | 87.7709 | 27.4888 | 87.6286 | 28.7217 | 87.4983 | 29.8757 | 87.3126 | 30.5414 | 86.9057 | 31.2425 | 85.4163 | 32.0184
| -5 | 90.3111 | 27.6503 | 90.1333 | 28.891 | 90.1333 | 30.1317 | 89.9556 | 30.8407 | 89.6 | 31.5497 | 88.5333 | 32.4359
| -3 | 95.0756 | 28.2884 | 94.8267 | 29.3873 | 94.6133 | 30.4862 | 94.2933 | 31.1243 | 93.7244 | 31.6915 | 91.4489 | 32.0105
| -1 | 99.84 | 28.9265 | 99.52 | 29.8836 | 99.0933 | 30.8407 | 98.6311 | 31.4079 | 97.8489 | 31.8333 | 94.3644 | 31.5851
| 0 | 102.2222 | 29.2455 | 101.8667 | 30.1317 | 101.3333 | 31.018 | 100.8 | 31.5497 | 99.9111 | 31.9042 | 95.8222 | 31.3725
| 1 | 104.1067 | 29.1037 | 103.68 | 29.9899 | 102.8978 | 30.8053 | 102.1867 | 31.0889 | 101.0489 | 31.1598 | 96.2133 | 30.2735
| 3 | 107.8756 | 28.8201 | 107.3067 | 29.7063 | 106.0267 | 30.3799 | 104.96 | 30.1672 | 103.3244 | 29.6709 | 96.9956 | 28.0757
| 5 | 111.6444 | 28.5365 | 110.9333 | 29.4228 | 109.1556 | 29.9545 | 107.7333 | 29.2455 | 105.6 | 28.182 | 97.7778 | 25.8778
| 6 | 114.8444 | 28.3593 | 113.7778 | 29.0683 | 112 | 29.6 | 109.3333 | 28.7138 | 106.1333 | 27.6503 | 97.7778 | 25.5234
| 7 | 116.7111 | 28.4036 | 114.9333 | 28.9353 | 112.3556 | 28.9796 | 109.4667 | 28.0934 | 106.1333 | 27.0299 | 97.7778 | 24.9473
| 9 | 120.4444 | 28.4922 | 117.2444 | 28.6695 | 113.0667 | 27.7389 | 109.7333 | 26.8527 | 106.1333 | 25.7892 | 97.7778 | 23.7952
| 10 | 122.3111 | 28.5365 | 118.4 | 28.5365 | 113.4222 | 27.1186 | 109.8667 | 26.2323 | 106.1333 | 25.1689 | 97.7778 | 23.2192
| 11 | 123.0222 | 28.5011 | 118.7556 | 28.2175 | 113.4222 | 26.7286 | 109.8667 | 25.8424 | 106.1333 | 24.7789 | 97.7778 | 22.8647
| 14 | 125.1556 | 28.3947 | 119.8222 | 27.2604 | 113.4222 | 25.5588 | 109.8667 | 24.6726 | 106.1333 | 23.6091 | 97.7778 | 21.8012
| 15 | 125.8667 | 28.3593 | 120.1778 | 26.9413 | 113.4222 | 25.1689 | 109.8667 | 24.2826 | 106.1333 | 23.2192 | 97.7778 | 21.4467
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 51.761 | 21.4309 | 51.761 | 22.5815 | 51.761 | 23.5884 | 51.761 | 24.1637 | 51.6431 | 24.8828 | 51.4072 | 26.0335
| -17 | 57.4931 | 21.6411 | 57.4931 | 22.803 | 57.4931 | 23.8197 | 57.4931 | 24.4007 | 57.3621 | 25.1269 | 57.1002 | 26.2888
| -15 | 61.2061 | 21.7812 | 61.2061 | 22.9507 | 61.2061 | 23.974 | 61.2061 | 24.5587 | 61.0667 | 25.2896 | 60.7878 | 26.4591
| -13 | 64.8147 | 21.8583 | 64.8147 | 23.0319 | 64.8147 | 24.0588 | 64.8147 | 24.6456 | 64.6671 | 25.3791 | 64.3718 | 26.5527
| -11 | 68.4234 | 21.9039 | 68.4234 | 23.0799 | 68.4234 | 24.1089 | 68.4234 | 24.697 | 68.2675 | 25.432 | 67.9558 | 26.608
| -10 | 70.24 | 21.9003 | 70.24 | 23.0762 | 70.24 | 24.1051 | 70.24 | 24.693 | 70.08 | 25.4279 | 69.76 | 26.6038
| -9 | 72.448 | 22.1061 | 72.416 | 23.2526 | 72.416 | 24.2815 | 72.384 | 24.8694 | 72.192 | 25.5749 | 71.744 | 26.6626
| -7 | 76.8213 | 22.5569 | 76.7253 | 23.6249 | 76.6613 | 24.6146 | 76.544 | 25.183 | 76.2453 | 25.8101 | 75.264 | 26.6234
| -6 | 78.9938 | 22.7953 | 78.8658 | 23.8176 | 78.7484 | 24.7747 | 78.5813 | 25.3267 | 78.2151 | 25.9081 | 76.8747 | 26.5515
| -5 | 81.28 | 22.9292 | 81.12 | 23.9581 | 81.12 | 24.987 | 80.96 | 25.5749 | 80.64 | 26.1628 | 79.68 | 26.8977
| -3 | 85.568 | 23.4584 | 85.344 | 24.3696 | 85.152 | 25.2809 | 84.864 | 25.8101 | 84.352 | 26.2804 | 82.304 | 26.545
| -1 | 89.856 | 23.9875 | 89.568 | 24.7812 | 89.184 | 25.5749 | 88.768 | 26.0452 | 88.064 | 26.398 | 84.928 | 26.1922
| 0 | 92 | 24.2521 | 91.68 | 24.987 | 91.2 | 25.7219 | 90.72 | 26.1628 | 89.92 | 26.4568 | 86.24 | 26.0158
| 1 | 93.696 | 24.1345 | 93.312 | 24.8694 | 92.608 | 25.5455 | 91.968 | 25.7807 | 90.944 | 25.8395 | 86.592 | 25.1046
| 3 | 97.088 | 23.8993 | 96.576 | 24.6342 | 95.424 | 25.1927 | 94.464 | 25.0164 | 92.992 | 24.6048 | 87.296 | 23.282
| 5 | 100.48 | 23.6641 | 99.84 | 24.399 | 98.24 | 24.84 | 96.96 | 24.2521 | 95.04 | 23.3702 | 88 | 21.4594
| 6 | 103.36 | 23.5172 | 102.4 | 24.1051 | 100.8 | 24.546 | 98.4 | 23.8111 | 95.52 | 22.9292 | 88 | 21.1654
| 7 | 105.04 | 23.5539 | 103.44 | 23.9948 | 101.12 | 24.0316 | 98.52 | 23.2967 | 95.52 | 22.4148 | 88 | 20.6877
| 9 | 108.4 | 23.6274 | 105.52 | 23.7744 | 101.76 | 23.0027 | 98.76 | 22.2678 | 95.52 | 21.3859 | 88 | 19.7324
| 10 | 110.08 | 23.6641 | 106.56 | 23.6641 | 102.08 | 22.4883 | 98.88 | 21.7534 | 95.52 | 20.8715 | 88 | 19.2547
| 11 | 110.72 | 23.6347 | 106.88 | 23.3996 | 102.08 | 22.1649 | 98.88 | 21.43 | 95.52 | 20.5481 | 88 | 18.9607
| 14 | 112.64 | 23.5465 | 107.84 | 22.6059 | 102.08 | 21.1948 | 98.88 | 20.4599 | 95.52 | 19.578 | 88 | 18.0788
| 15 | 113.28 | 23.5172 | 108.16 | 22.3413 | 102.08 | 20.8715 | 98.88 | 20.1366 | 95.52 | 19.2547 | 88 | 17.7848
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 45.8947 | 18.8479 | 45.8947 | 19.8598 | 45.8947 | 20.7453 | 45.8947 | 21.2513 | 45.7902 | 21.8838 | 45.5811 | 22.8957
| -17 | 50.9772 | 19.0327 | 50.9772 | 20.0546 | 50.9772 | 20.9488 | 50.9772 | 21.4597 | 50.8611 | 22.0984 | 50.6288 | 23.1203
| -15 | 54.2694 | 19.156 | 54.2694 | 20.1845 | 54.2694 | 21.0845 | 54.2694 | 21.5987 | 54.1458 | 22.2415 | 53.8985 | 23.27
| -13 | 57.4691 | 19.2238 | 57.4691 | 20.2559 | 57.4691 | 21.1591 | 57.4691 | 21.6751 | 57.3382 | 22.3202 | 57.0763 | 23.3524
| -11 | 60.6687 | 19.2638 | 60.6687 | 20.2981 | 60.6687 | 21.2032 | 60.6687 | 21.7203 | 60.5305 | 22.3667 | 60.2542 | 23.401
| -10 | 62.2795 | 19.2608 | 62.2795 | 20.2949 | 62.2795 | 21.1998 | 62.2795 | 21.7168 | 62.1376 | 22.3632 | 61.8539 | 23.3973
| -9 | 64.2372 | 19.4417 | 64.2089 | 20.45 | 64.2089 | 21.3549 | 64.1805 | 21.8719 | 64.0102 | 22.4924 | 63.613 | 23.449
| -7 | 68.1149 | 19.8382 | 68.0298 | 20.7775 | 67.973 | 21.6479 | 67.869 | 22.1477 | 67.6042 | 22.6993 | 66.7341 | 23.4145
| -6 | 70.0411 | 20.0478 | 69.9277 | 20.947 | 69.8236 | 21.7886 | 69.6754 | 22.2741 | 69.3507 | 22.7854 | 68.1622 | 23.3513
| -5 | 72.0683 | 20.1656 | 71.9264 | 21.0705 | 71.9264 | 21.9754 | 71.7845 | 22.4924 | 71.5008 | 23.0095 | 70.6496 | 23.6558
| -3 | 75.8703 | 20.631 | 75.6717 | 21.4324 | 75.5014 | 22.2339 | 75.2461 | 22.6993 | 74.7921 | 23.1129 | 72.9762 | 23.3456
| -1 | 79.6723 | 21.0963 | 79.417 | 21.7944 | 79.0765 | 22.4924 | 78.7076 | 22.9061 | 78.0834 | 23.2163 | 75.3028 | 23.0353
| 0 | 81.5733 | 21.329 | 81.2896 | 21.9754 | 80.864 | 22.6217 | 80.4384 | 23.0095 | 79.7291 | 23.268 | 76.4661 | 22.8802
| 1 | 83.0771 | 21.2256 | 82.7366 | 21.8719 | 82.1124 | 22.4666 | 81.545 | 22.6734 | 80.637 | 22.7251 | 76.7782 | 22.0788
| 3 | 86.0847 | 21.0188 | 85.6307 | 21.6651 | 84.6093 | 22.1563 | 83.7581 | 22.0012 | 82.4529 | 21.6393 | 77.4025 | 20.4759
| 5 | 89.0923 | 20.812 | 88.5248 | 21.4583 | 87.1061 | 21.8461 | 85.9712 | 21.329 | 84.2688 | 20.5534 | 78.0267 | 18.873
| 6 | 91.6459 | 20.6827 | 90.7947 | 21.1998 | 89.376 | 21.5876 | 87.248 | 20.9412 | 84.6944 | 20.1656 | 78.0267 | 18.6144
| 7 | 93.1355 | 20.715 | 91.7168 | 21.1028 | 89.6597 | 21.1351 | 87.3544 | 20.4888 | 84.6944 | 19.7132 | 78.0267 | 18.1943
| 9 | 96.1147 | 20.7796 | 93.5611 | 20.9089 | 90.2272 | 20.2303 | 87.5672 | 19.5839 | 84.6944 | 18.8083 | 78.0267 | 17.3541
| 10 | 97.6043 | 20.812 | 94.4832 | 20.812 | 90.5109 | 19.7778 | 87.6736 | 19.1315 | 84.6944 | 18.3559 | 78.0267 | 16.934
| 11 | 98.1717 | 20.7861 | 94.7669 | 20.5793 | 90.5109 | 19.4934 | 87.6736 | 18.8471 | 84.6944 | 18.0715 | 78.0267 | 16.6754
| 14 | 99.8741 | 20.7085 | 95.6181 | 19.8812 | 90.5109 | 18.6403 | 87.6736 | 17.9939 | 84.6944 | 17.2183 | 78.0267 | 15.8998
| 15 | 100.4416 | 20.6827 | 95.9019 | 19.6486 | 90.5109 | 18.3559 | 87.6736 | 17.7096 | 84.6944 | 16.934 | 78.0267 | 15.6413
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 40.1435 | 16.3877 | 40.1435 | 17.2676 | 40.1435 | 18.0375 | 40.1435 | 18.4774 | 40.0521 | 19.0274 | 39.8692 | 19.9072
| -17 | 44.5891 | 16.5485 | 44.5891 | 17.437 | 44.5891 | 18.2144 | 44.5891 | 18.6587 | 44.4875 | 19.214 | 44.2844 | 20.1025
| -15 | 47.4687 | 16.6556 | 47.4687 | 17.5499 | 47.4687 | 18.3324 | 47.4687 | 18.7795 | 47.3606 | 19.3384 | 47.1443 | 20.2327
| -13 | 50.2674 | 16.7146 | 50.2674 | 17.612 | 50.2674 | 18.3972 | 50.2674 | 18.846 | 50.1529 | 19.4069 | 49.9239 | 20.3043
| -11 | 53.0661 | 16.7494 | 53.0661 | 17.6487 | 53.0661 | 18.4356 | 53.0661 | 18.8852 | 52.9453 | 19.4473 | 52.7035 | 20.3466
| -10 | 54.475 | 16.7467 | 54.475 | 17.6459 | 54.475 | 18.4326 | 54.475 | 18.8822 | 54.3509 | 19.4442 | 54.1028 | 20.3433
| -9 | 56.1874 | 16.9041 | 56.1626 | 17.7807 | 56.1626 | 18.5675 | 56.1378 | 19.0171 | 55.9889 | 19.5566 | 55.6415 | 20.3883
| -7 | 59.5792 | 17.2487 | 59.5048 | 18.0655 | 59.4551 | 18.8223 | 59.3641 | 19.2569 | 59.1325 | 19.7364 | 58.3714 | 20.3583
| -6 | 61.2641 | 17.4311 | 61.1648 | 18.2128 | 61.0738 | 18.9447 | 60.9442 | 19.3668 | 60.6602 | 19.8113 | 59.6206 | 20.3034
| -5 | 63.0372 | 17.5335 | 62.9131 | 18.3202 | 62.9131 | 19.107 | 62.789 | 19.5566 | 62.5408 | 20.0062 | 61.7963 | 20.5681
| -3 | 66.3627 | 17.9381 | 66.189 | 18.6349 | 66.0401 | 19.3318 | 65.8167 | 19.7364 | 65.4197 | 20.0961 | 63.8313 | 20.2984
| -1 | 69.6883 | 18.3427 | 69.465 | 18.9496 | 69.1671 | 19.5566 | 68.8445 | 19.9162 | 68.2985 | 20.186 | 65.8664 | 20.0286
| 0 | 71.3511 | 18.545 | 71.1029 | 19.107 | 70.7307 | 19.669 | 70.3584 | 20.0062 | 69.738 | 20.2309 | 66.8839 | 19.8938
| 1 | 72.6665 | 18.4551 | 72.3686 | 19.0171 | 71.8226 | 19.5341 | 71.3263 | 19.7139 | 70.5321 | 19.7589 | 67.1569 | 19.1969
| 3 | 75.2971 | 18.2753 | 74.9001 | 18.8373 | 74.0066 | 19.2643 | 73.2621 | 19.1295 | 72.1205 | 18.8148 | 67.7029 | 17.8032
| 5 | 77.9278 | 18.0955 | 77.4315 | 18.6574 | 76.1906 | 18.9946 | 75.1979 | 18.545 | 73.7088 | 17.8707 | 68.2489 | 16.4095
| 6 | 80.1614 | 17.9831 | 79.4169 | 18.4326 | 78.176 | 18.7698 | 76.3147 | 18.2078 | 74.0811 | 17.5335 | 68.2489 | 16.1848
| 7 | 81.4644 | 18.0112 | 80.2235 | 18.3483 | 78.4242 | 18.3764 | 76.4077 | 17.8145 | 74.0811 | 17.1401 | 68.2489 | 15.8195
| 9 | 84.0702 | 18.0674 | 81.8366 | 18.1797 | 78.9205 | 17.5897 | 76.5939 | 17.0277 | 74.0811 | 16.3533 | 68.2489 | 15.0889
| 10 | 85.3732 | 18.0955 | 82.6432 | 18.0955 | 79.1687 | 17.1963 | 76.6869 | 16.6343 | 74.0811 | 15.96 | 68.2489 | 14.7236
| 11 | 85.8695 | 18.073 | 82.8914 | 17.8931 | 79.1687 | 16.949 | 76.6869 | 16.3871 | 74.0811 | 15.7127 | 68.2489 | 14.4988
| 14 | 87.3586 | 18.0055 | 83.6359 | 17.2862 | 79.1687 | 16.2072 | 76.6869 | 15.6453 | 74.0811 | 14.9709 | 68.2489 | 13.8245
| 15 | 87.8549 | 17.9831 | 83.8841 | 17.0839 | 79.1687 | 15.96 | 76.6869 | 15.398 | 74.0811 | 14.7236 | 68.2489 | 13.5997
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 34.5073 | 13.9585 | 34.5073 | 14.7079 | 34.5073 | 15.3637 | 34.5073 | 15.7384 | 34.4287 | 16.2068 | 34.2715 | 16.9563
| -17 | 38.3287 | 14.0954 | 38.3287 | 14.8522 | 38.3287 | 15.5144 | 38.3287 | 15.8928 | 38.2414 | 16.3658 | 38.0668 | 17.1226
| -15 | 40.804 | 14.1867 | 40.804 | 14.9484 | 40.804 | 15.6148 | 40.804 | 15.9957 | 40.7111 | 16.4718 | 40.5252 | 17.2335
| -13 | 43.2098 | 14.2369 | 43.2098 | 15.0013 | 43.2098 | 15.6701 | 43.2098 | 16.0523 | 43.1114 | 16.53 | 42.9145 | 17.2944
| -11 | 45.6156 | 14.2665 | 45.6156 | 15.0325 | 45.6156 | 15.7028 | 45.6156 | 16.0857 | 45.5117 | 16.5645 | 45.3039 | 17.3305
| -10 | 46.8267 | 14.2642 | 46.8267 | 15.0301 | 46.8267 | 15.7002 | 46.8267 | 16.0832 | 46.72 | 16.5618 | 46.5067 | 17.3277
| -9 | 48.2987 | 14.3983 | 48.2773 | 15.145 | 48.2773 | 15.8151 | 48.256 | 16.1981 | 48.128 | 16.6576 | 47.8293 | 17.366
| -7 | 51.2142 | 14.6919 | 51.1502 | 15.3875 | 51.1076 | 16.0321 | 51.0293 | 16.4023 | 50.8302 | 16.8107 | 50.176 | 17.3405
| -6 | 52.6625 | 14.8472 | 52.5772 | 15.513 | 52.499 | 16.1364 | 52.3876 | 16.4959 | 52.1434 | 16.8746 | 51.2498 | 17.2937
| -5 | 54.1867 | 14.9344 | 54.08 | 15.6045 | 54.08 | 16.2746 | 53.9733 | 16.6576 | 53.76 | 17.0405 | 53.12 | 17.5192
| -3 | 57.0453 | 15.279 | 56.896 | 15.8726 | 56.768 | 16.4661 | 56.576 | 16.8107 | 56.2347 | 17.1171 | 54.8693 | 17.2894
| -1 | 59.904 | 15.6237 | 59.712 | 16.1406 | 59.456 | 16.6576 | 59.1787 | 16.9639 | 58.7093 | 17.1937 | 56.6187 | 17.0597
| 0 | 61.3333 | 15.796 | 61.12 | 16.2746 | 60.8 | 16.7533 | 60.48 | 17.0405 | 59.9467 | 17.232 | 57.4933 | 16.9448
| 1 | 62.464 | 15.7194 | 62.208 | 16.1981 | 61.7387 | 16.6384 | 61.312 | 16.7916 | 60.6293 | 16.8299 | 57.728 | 16.3512
| 3 | 64.7253 | 15.5662 | 64.384 | 16.0449 | 63.616 | 16.4087 | 62.976 | 16.2938 | 61.9947 | 16.0257 | 58.1973 | 15.1641
| 5 | 66.9867 | 15.413 | 66.56 | 15.8917 | 65.4933 | 16.1789 | 64.64 | 15.796 | 63.36 | 15.2216 | 58.6667 | 13.977
| 6 | 68.9067 | 15.3173 | 68.2667 | 15.7002 | 67.2 | 15.9874 | 65.6 | 15.5088 | 63.68 | 14.9344 | 58.6667 | 13.7856
| 7 | 70.0267 | 15.3412 | 68.96 | 15.6284 | 67.4133 | 15.6524 | 65.68 | 15.1737 | 63.68 | 14.5993 | 58.6667 | 13.4744
| 9 | 72.2667 | 15.3891 | 70.3467 | 15.4848 | 67.84 | 14.9822 | 65.84 | 14.5036 | 63.68 | 13.9292 | 58.6667 | 12.8522
| 10 | 73.3867 | 15.413 | 71.04 | 15.413 | 68.0533 | 14.6472 | 65.92 | 14.1685 | 63.68 | 13.5941 | 58.6667 | 12.541
| 11 | 73.8133 | 15.3939 | 71.2533 | 15.2407 | 68.0533 | 14.4366 | 65.92 | 13.9579 | 63.68 | 13.3835 | 58.6667 | 12.3496
| 14 | 75.0933 | 15.3365 | 71.8933 | 14.7238 | 68.0533 | 13.8047 | 65.92 | 13.3261 | 63.68 | 12.7517 | 58.6667 | 11.7752
| 15 | 75.52 | 15.3173 | 72.1067 | 14.5514 | 68.0533 | 13.5941 | 65.92 | 13.1154 | 63.68 | 12.541 | 58.6667 | 11.5837
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 28.6411 | 11.5836 | 28.6411 | 12.2055 | 28.6411 | 12.7497 | 28.6411 | 13.0607 | 28.5758 | 13.4494 | 28.4453 | 14.0713
| -17 | 31.8128 | 11.6972 | 31.8128 | 12.3252 | 31.8128 | 12.8748 | 31.8128 | 13.1888 | 31.7404 | 13.5813 | 31.5954 | 14.2094
| -15 | 33.8674 | 11.773 | 33.8674 | 12.4051 | 33.8674 | 12.9582 | 33.8674 | 13.2742 | 33.7902 | 13.6693 | 33.6359 | 14.3014
| -13 | 35.8642 | 11.8146 | 35.8642 | 12.449 | 35.8642 | 13.004 | 35.8642 | 13.3212 | 35.7825 | 13.7176 | 35.6191 | 14.352
| -11 | 37.8609 | 11.8392 | 37.8609 | 12.4749 | 37.8609 | 13.0311 | 37.8609 | 13.3489 | 37.7747 | 13.7462 | 37.6022 | 14.3819
| -10 | 38.8661 | 11.8373 | 38.8661 | 12.4729 | 38.8661 | 13.029 | 38.8661 | 13.3468 | 38.7776 | 13.744 | 38.6005 | 14.3796
| -9 | 40.0879 | 11.9486 | 40.0702 | 12.5682 | 40.0702 | 13.1244 | 40.0525 | 13.4421 | 39.9462 | 13.8235 | 39.6983 | 14.4114
| -7 | 42.5078 | 12.1922 | 42.4547 | 12.7695 | 42.4193 | 13.3044 | 42.3543 | 13.6116 | 42.1891 | 13.9506 | 41.6461 | 14.3902
| -6 | 43.7099 | 12.3211 | 43.6391 | 12.8737 | 43.5741 | 13.3909 | 43.4817 | 13.6893 | 43.279 | 14.0035 | 42.5373 | 14.3513
| -5 | 44.9749 | 12.3935 | 44.8864 | 12.9496 | 44.8864 | 13.5057 | 44.7979 | 13.8235 | 44.6208 | 14.1413 | 44.0896 | 14.5385
| -3 | 47.3476 | 12.6795 | 47.2237 | 13.172 | 47.1174 | 13.6646 | 46.9581 | 13.9506 | 46.6748 | 14.2048 | 45.5415 | 14.3478
| -1 | 49.7203 | 12.9655 | 49.561 | 13.3945 | 49.3485 | 13.8235 | 49.1183 | 14.0777 | 48.7287 | 14.2684 | 46.9935 | 14.1571
| 0 | 50.9067 | 13.1085 | 50.7296 | 13.5057 | 50.464 | 13.9029 | 50.1984 | 14.1413 | 49.7557 | 14.3001 | 47.7195 | 14.0618
| 1 | 51.8451 | 13.0449 | 51.6326 | 13.4421 | 51.2431 | 13.8076 | 50.889 | 13.9347 | 50.3223 | 13.9665 | 47.9142 | 13.5692
| 3 | 53.722 | 12.9178 | 53.4387 | 13.315 | 52.8013 | 13.6169 | 52.2701 | 13.5216 | 51.4556 | 13.2991 | 48.3038 | 12.5841
| 5 | 55.5989 | 12.7907 | 55.2448 | 13.1879 | 54.3595 | 13.4262 | 53.6512 | 13.1085 | 52.5888 | 12.6318 | 48.6933 | 11.599
| 6 | 57.1925 | 12.7112 | 56.6613 | 13.029 | 55.776 | 13.2674 | 54.448 | 12.8701 | 52.8544 | 12.3935 | 48.6933 | 11.4401
| 7 | 58.1221 | 12.7311 | 57.2368 | 12.9694 | 55.9531 | 12.9893 | 54.5144 | 12.5921 | 52.8544 | 12.1154 | 48.6933 | 11.1819
| 9 | 59.9813 | 12.7708 | 58.3877 | 12.8503 | 56.3072 | 12.4332 | 54.6472 | 12.036 | 52.8544 | 11.5593 | 48.6933 | 10.6655
| 10 | 60.9109 | 12.7907 | 58.9632 | 12.7907 | 56.4843 | 12.1551 | 54.7136 | 11.7579 | 52.8544 | 11.2812 | 48.6933 | 10.4073
| 11 | 61.2651 | 12.7748 | 59.1403 | 12.6477 | 56.4843 | 11.9803 | 54.7136 | 11.5831 | 52.8544 | 11.1064 | 48.6933 | 10.2484
| 14 | 62.3275 | 12.7271 | 59.6715 | 12.2187 | 56.4843 | 11.456 | 54.7136 | 11.0588 | 52.8544 | 10.5821 | 48.6933 | 9.7718
| 15 | 62.6816 | 12.7112 | 59.8485 | 12.0757 | 56.4843 | 11.2812 | 54.7136 | 10.884 | 52.8544 | 10.4073 | 48.6933 | 9.6129
Outdoor Unit: 38HP（AVWT-360HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 65.4044 | 28.9674 | 65.4044 | 30.5227 | 65.4044 | 31.8835 | 65.4044 | 32.6612 | 65.2554 | 33.6332 | 64.9574 | 35.1885
| -17 | 72.6474 | 29.2515 | 72.6474 | 30.822 | 72.6474 | 32.1963 | 72.6474 | 32.9816 | 72.482 | 33.9631 | 72.151 | 35.5337
| -15 | 77.3391 | 29.4409 | 77.3391 | 31.0216 | 77.3391 | 32.4048 | 77.3391 | 33.1951 | 77.1629 | 34.1831 | 76.8106 | 35.7638
| -13 | 81.899 | 29.5451 | 81.899 | 31.1314 | 81.899 | 32.5194 | 81.899 | 33.3126 | 81.7124 | 34.304 | 81.3393 | 35.8904
| -11 | 86.4588 | 29.6067 | 86.4588 | 31.1963 | 86.4588 | 32.5872 | 86.4588 | 33.382 | 86.2619 | 34.3755 | 85.868 | 35.9651
| -10 | 88.7543 | 29.6019 | 88.7543 | 31.1913 | 88.7543 | 32.582 | 88.7543 | 33.3767 | 88.5521 | 34.37 | 88.1477 | 35.9594
| -9 | 91.5443 | 29.8801 | 91.5038 | 31.4297 | 91.5038 | 32.8204 | 91.4634 | 33.6151 | 91.2208 | 34.5687 | 90.6547 | 36.0389
| -7 | 97.0703 | 30.4893 | 96.949 | 31.933 | 96.8682 | 33.2707 | 96.7199 | 34.0389 | 96.3425 | 34.8866 | 95.1025 | 35.9859
| -6 | 99.8154 | 30.8116 | 99.6537 | 32.1935 | 99.5054 | 33.487 | 99.2942 | 34.2332 | 98.8315 | 35.019 | 97.1377 | 35.8888
| -5 | 102.7042 | 30.9926 | 102.5021 | 32.3833 | 102.5021 | 33.774 | 102.2999 | 34.5687 | 101.8955 | 35.3634 | 100.6825 | 36.3567
| -3 | 108.1225 | 31.7078 | 107.8395 | 32.9396 | 107.5968 | 34.1714 | 107.2329 | 34.8866 | 106.586 | 35.5223 | 103.9982 | 35.8799
| -1 | 113.5408 | 32.4231 | 113.1768 | 33.4959 | 112.6916 | 34.5687 | 112.166 | 35.2044 | 111.2764 | 35.6813 | 107.3138 | 35.4031
| 0 | 116.2499 | 32.7807 | 115.8455 | 33.774 | 115.239 | 34.7674 | 114.6325 | 35.3634 | 113.6216 | 35.7607 | 108.9716 | 35.1647
| 1 | 118.3929 | 32.6217 | 117.9077 | 33.6151 | 117.0181 | 34.529 | 116.2094 | 34.8468 | 114.9155 | 34.9263 | 109.4164 | 33.9329
| 3 | 122.679 | 32.3038 | 122.032 | 33.2972 | 120.5764 | 34.0522 | 119.3634 | 33.8137 | 117.5034 | 33.2575 | 110.306 | 31.4694
| 5 | 126.9651 | 31.986 | 126.1564 | 32.9793 | 124.1347 | 33.5753 | 122.5173 | 32.7807 | 120.0912 | 31.5886 | 111.1955 | 29.0059
| 6 | 130.6042 | 31.7873 | 129.3912 | 32.582 | 127.3694 | 33.178 | 124.3368 | 32.1846 | 120.6977 | 30.9926 | 111.1955 | 28.6086
| 7 | 132.727 | 31.837 | 130.7053 | 32.433 | 127.7738 | 32.4827 | 124.4885 | 31.4893 | 120.6977 | 30.2973 | 111.1955 | 27.9629
| 9 | 136.9727 | 31.9363 | 133.3336 | 32.135 | 128.5825 | 31.092 | 124.7917 | 30.0986 | 120.6977 | 28.9066 | 111.1955 | 26.6715
| 10 | 139.0955 | 31.986 | 134.6477 | 31.986 | 128.9868 | 30.3966 | 124.9434 | 29.4033 | 120.6977 | 28.2112 | 111.1955 | 26.0259
| 11 | 139.9042 | 31.9462 | 135.052 | 31.6284 | 128.9868 | 29.9595 | 124.9434 | 28.9662 | 120.6977 | 27.7742 | 111.1955 | 25.6285
| 14 | 142.3303 | 31.827 | 136.2651 | 30.5555 | 128.9868 | 28.6483 | 124.9434 | 27.655 | 120.6977 | 26.4629 | 111.1955 | 24.4365
| 15 | 143.139 | 31.7873 | 136.6694 | 30.1979 | 128.9868 | 28.2112 | 124.9434 | 27.2179 | 120.6977 | 26.0259 | 111.1955 | 24.0391
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 65.2088 | 28.8854 | 65.2088 | 30.4363 | 65.2088 | 31.7933 | 65.2088 | 32.5688 | 65.0602 | 33.5381 | 64.7632 | 35.089
| -17 | 72.4301 | 29.1687 | 72.4301 | 30.7348 | 72.4301 | 32.1052 | 72.4301 | 32.8882 | 72.2652 | 33.867 | 71.9352 | 35.4331
| -15 | 77.1078 | 29.3576 | 77.1078 | 30.9338 | 77.1078 | 32.3131 | 77.1078 | 33.1012 | 76.9322 | 34.0863 | 76.5809 | 35.6626
| -13 | 81.654 | 29.4615 | 81.654 | 31.0433 | 81.654 | 32.4274 | 81.654 | 33.2183 | 81.468 | 34.207 | 81.096 | 35.7888
| -11 | 86.2002 | 29.5229 | 86.2002 | 31.108 | 86.2002 | 32.495 | 86.2002 | 33.2875 | 86.0039 | 34.2782 | 85.6112 | 35.8634
| -10 | 88.4888 | 29.5181 | 88.4888 | 31.103 | 88.4888 | 32.4898 | 88.4888 | 33.2822 | 88.2872 | 34.2728 | 87.8841 | 35.8576
| -9 | 91.2704 | 29.7955 | 91.2301 | 31.3407 | 91.2301 | 32.7275 | 91.1898 | 33.5199 | 90.9479 | 34.4709 | 90.3835 | 35.9369
| -7 | 96.78 | 30.403 | 96.6591 | 31.8426 | 96.5784 | 33.1766 | 96.4306 | 33.9426 | 96.0543 | 34.7878 | 94.8181 | 35.884
| -6 | 99.5169 | 30.7244 | 99.3556 | 32.1024 | 99.2078 | 33.3923 | 98.9973 | 34.1363 | 98.5359 | 34.9199 | 96.8472 | 35.7872
| -5 | 102.3971 | 30.9049 | 102.1955 | 32.2917 | 102.1955 | 33.6784 | 101.9939 | 34.4709 | 101.5908 | 35.2633 | 100.3814 | 36.2538
| -3 | 107.7991 | 31.6181 | 107.5169 | 32.8464 | 107.275 | 34.0746 | 106.9122 | 34.7878 | 106.2672 | 35.4218 | 103.6871 | 35.7784
| -1 | 113.2012 | 32.3313 | 112.8383 | 33.4011 | 112.3546 | 34.4709 | 111.8305 | 35.1048 | 110.9436 | 35.5803 | 106.9928 | 35.3029
| 0 | 115.9022 | 32.6879 | 115.499 | 33.6784 | 114.8943 | 34.669 | 114.2896 | 35.2633 | 113.2818 | 35.6595 | 108.6457 | 35.0652
| 1 | 118.0388 | 32.5294 | 117.555 | 33.5199 | 116.6681 | 34.4312 | 115.8619 | 34.7482 | 114.5718 | 34.8275 | 109.0891 | 33.8369
| 3 | 122.3121 | 32.2124 | 121.667 | 33.203 | 120.2158 | 33.9558 | 119.0063 | 33.718 | 117.1519 | 33.1633 | 109.976 | 31.3804
| 5 | 126.5853 | 31.8954 | 125.7791 | 32.886 | 123.7634 | 33.4803 | 122.1508 | 32.6879 | 119.732 | 31.4992 | 110.863 | 28.9238
| 6 | 130.2136 | 31.6973 | 129.0042 | 32.4898 | 126.9885 | 33.0841 | 123.9649 | 32.0936 | 120.3367 | 30.9049 | 110.863 | 28.5276
| 7 | 132.33 | 31.7469 | 130.3144 | 32.3412 | 127.3916 | 32.3907 | 124.1161 | 31.4002 | 120.3367 | 30.2115 | 110.863 | 27.8838
| 9 | 136.563 | 31.8459 | 132.9348 | 32.044 | 128.1979 | 31.004 | 124.4185 | 30.0134 | 120.3367 | 28.8248 | 110.863 | 26.5961
| 10 | 138.6795 | 31.8954 | 134.245 | 31.8954 | 128.601 | 30.3106 | 124.5696 | 29.32 | 120.3367 | 28.1314 | 110.863 | 25.9522
| 11 | 139.4857 | 31.8558 | 134.6481 | 31.5389 | 128.601 | 29.8747 | 124.5696 | 28.8842 | 120.3367 | 27.6956 | 110.863 | 25.556
| 14 | 141.9046 | 31.737 | 135.8575 | 30.4691 | 128.601 | 28.5672 | 124.5696 | 27.5767 | 120.3367 | 26.388 | 110.863 | 24.3673
| 15 | 142.7109 | 31.6973 | 136.2606 | 30.1125 | 128.601 | 28.1314 | 124.5696 | 27.1408 | 120.3367 | 25.9522 | 110.863 | 23.9711
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 65.0786 | 28.6941 | 65.0786 | 30.2347 | 65.0786 | 31.5828 | 65.0786 | 32.3531 | 64.9304 | 33.316 | 64.6339 | 34.8566
| -17 | 72.2856 | 28.9755 | 72.2856 | 30.5313 | 72.2856 | 31.8925 | 72.2856 | 32.6704 | 72.1209 | 33.6427 | 71.7916 | 35.1985
| -15 | 76.9539 | 29.1632 | 76.9539 | 30.729 | 76.9539 | 32.0991 | 76.9539 | 32.882 | 76.7786 | 33.8606 | 76.428 | 35.4264
| -13 | 81.491 | 29.2664 | 81.491 | 30.8377 | 81.491 | 32.2127 | 81.491 | 32.9983 | 81.3054 | 33.9804 | 80.9341 | 35.5518
| -11 | 86.0282 | 29.3274 | 86.0282 | 30.902 | 86.0282 | 32.2798 | 86.0282 | 33.0671 | 85.8322 | 34.0512 | 85.4403 | 35.6258
| -10 | 88.3122 | 29.3227 | 88.3122 | 30.897 | 88.3122 | 32.2746 | 88.3122 | 33.0618 | 88.111 | 34.0458 | 87.7087 | 35.6201
| -9 | 91.0883 | 29.5982 | 91.048 | 31.1332 | 91.048 | 32.5108 | 91.0078 | 33.298 | 90.7664 | 34.2426 | 90.2031 | 35.6989
| -7 | 96.5868 | 30.2017 | 96.4661 | 31.6317 | 96.3857 | 32.9568 | 96.2381 | 33.7178 | 95.8626 | 34.5574 | 94.6288 | 35.6464
| -6 | 99.3182 | 30.5209 | 99.1573 | 31.8898 | 99.0098 | 33.1711 | 98.7997 | 33.9102 | 98.3392 | 34.6886 | 96.6539 | 35.5502
| -5 | 102.1927 | 30.7002 | 101.9915 | 32.0778 | 101.9915 | 33.4554 | 101.7903 | 34.2426 | 101.388 | 35.0298 | 100.181 | 36.0137
| -3 | 107.5839 | 31.4087 | 107.3023 | 32.6288 | 107.0609 | 33.849 | 106.6988 | 34.5574 | 106.0551 | 35.1872 | 103.4801 | 35.5414
| -1 | 112.9752 | 32.1172 | 112.6131 | 33.1799 | 112.1303 | 34.2426 | 111.6073 | 34.8723 | 110.7221 | 35.3446 | 106.7793 | 35.0691
| 0 | 115.6708 | 32.4714 | 115.2685 | 33.4554 | 114.665 | 34.4394 | 114.0615 | 35.0298 | 113.0557 | 35.4234 | 108.4288 | 34.833
| 1 | 117.8032 | 32.314 | 117.3204 | 33.298 | 116.4353 | 34.2032 | 115.6306 | 34.5181 | 114.3431 | 34.5968 | 108.8714 | 33.6128
| 3 | 122.0679 | 31.9991 | 121.4242 | 32.9831 | 119.9758 | 33.7309 | 118.7688 | 33.4947 | 116.9181 | 32.9437 | 109.7565 | 31.1726
| 5 | 126.3327 | 31.6842 | 125.528 | 32.6682 | 123.5163 | 33.2586 | 121.907 | 32.4714 | 119.493 | 31.2906 | 110.6417 | 28.7323
| 6 | 129.9537 | 31.4874 | 128.7467 | 32.2746 | 126.735 | 32.865 | 123.7175 | 31.881 | 120.0965 | 30.7002 | 110.6417 | 28.3387
| 7 | 132.0659 | 31.5366 | 130.0542 | 32.127 | 127.1373 | 32.1762 | 123.8684 | 31.1922 | 120.0965 | 30.0115 | 110.6417 | 27.6991
| 9 | 136.2904 | 31.635 | 132.6694 | 31.8318 | 127.942 | 30.7986 | 124.1701 | 29.8147 | 120.0965 | 28.6339 | 110.6417 | 26.4199
| 10 | 138.4027 | 31.6842 | 133.977 | 31.6842 | 128.3443 | 30.1099 | 124.321 | 29.1259 | 120.0965 | 27.9451 | 110.6417 | 25.7803
| 11 | 139.2073 | 31.6449 | 134.3793 | 31.33 | 128.3443 | 29.6769 | 124.321 | 28.6929 | 120.0965 | 27.5121 | 110.6417 | 25.3867
| 14 | 141.6213 | 31.5268 | 135.5863 | 30.2673 | 128.3443 | 28.378 | 124.321 | 27.3941 | 120.0965 | 26.2133 | 110.6417 | 24.206
| 15 | 142.426 | 31.4874 | 135.9887 | 29.9131 | 128.3443 | 27.9451 | 124.321 | 26.9611 | 120.0965 | 25.7803 | 110.6417 | 23.8124
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 64.162 | 28.4208 | 64.162 | 29.9468 | 64.162 | 31.282 | 64.162 | 32.0449 | 64.0159 | 32.9987 | 63.7236 | 34.5246
| -17 | 71.2675 | 28.6996 | 71.2675 | 30.2405 | 71.2675 | 31.5888 | 71.2675 | 32.3593 | 71.1051 | 33.3223 | 70.7804 | 34.8633
| -15 | 75.87 | 28.8854 | 75.87 | 30.4363 | 75.87 | 31.7934 | 75.87 | 32.5688 | 75.6972 | 33.5381 | 75.3516 | 35.089
| -13 | 80.3433 | 28.9876 | 80.3433 | 30.544 | 80.3433 | 31.9059 | 80.3433 | 32.6841 | 80.1603 | 33.6568 | 79.7942 | 35.2132
| -11 | 84.8165 | 29.048 | 84.8165 | 30.6077 | 84.8165 | 31.9723 | 84.8165 | 32.7522 | 84.6233 | 33.7269 | 84.2369 | 35.2866
| -10 | 87.0683 | 29.0434 | 87.0683 | 30.6028 | 87.0683 | 31.9672 | 87.0683 | 32.7469 | 86.87 | 33.7215 | 86.4733 | 35.2809
| -9 | 89.8053 | 29.3163 | 89.7657 | 30.8367 | 89.7657 | 32.2011 | 89.726 | 32.9808 | 89.488 | 33.9165 | 88.9327 | 35.3589
| -7 | 95.2264 | 29.9141 | 95.1074 | 31.3305 | 95.0281 | 32.643 | 94.8827 | 33.3967 | 94.5124 | 34.2283 | 93.296 | 35.3069
| -6 | 97.9194 | 30.2303 | 97.7607 | 31.5861 | 97.6153 | 32.8552 | 97.4081 | 33.5873 | 96.9541 | 34.3583 | 95.2926 | 35.2116
| -5 | 100.7533 | 30.4079 | 100.555 | 31.7723 | 100.555 | 33.1368 | 100.3567 | 33.9165 | 99.96 | 34.6961 | 98.77 | 35.6708
| -3 | 106.0687 | 31.1096 | 105.791 | 32.3181 | 105.553 | 33.5266 | 105.196 | 34.2283 | 104.5613 | 34.8521 | 102.0227 | 35.2029
| -1 | 111.384 | 31.8113 | 111.027 | 32.8639 | 110.551 | 33.9165 | 110.0353 | 34.5402 | 109.1627 | 35.008 | 105.2753 | 34.7351
| 0 | 114.0417 | 32.1622 | 113.645 | 33.1368 | 113.05 | 34.1114 | 112.455 | 34.6961 | 111.4633 | 35.086 | 106.9017 | 34.5012
| 1 | 116.144 | 32.0062 | 115.668 | 32.9808 | 114.7953 | 33.8775 | 114.002 | 34.1893 | 112.7327 | 34.2673 | 107.338 | 33.2927
| 3 | 120.3487 | 31.6943 | 119.714 | 32.669 | 118.286 | 33.4097 | 117.096 | 33.1758 | 115.2713 | 32.63 | 108.2107 | 30.8757
| 5 | 124.5533 | 31.3825 | 123.76 | 32.3571 | 121.7767 | 32.9418 | 120.19 | 32.1622 | 117.81 | 30.9926 | 109.0833 | 28.4586
| 6 | 128.1233 | 31.1875 | 126.9333 | 31.9672 | 124.95 | 32.552 | 121.975 | 31.5774 | 118.405 | 30.4079 | 109.0833 | 28.0688
| 7 | 130.2058 | 31.2363 | 128.2225 | 31.821 | 125.3467 | 31.8698 | 122.1238 | 30.8952 | 118.405 | 29.7256 | 109.0833 | 27.4353
| 9 | 134.3708 | 31.3337 | 130.8008 | 31.5287 | 126.14 | 30.5053 | 122.4213 | 29.5307 | 118.405 | 28.3612 | 109.0833 | 26.1683
| 10 | 136.4533 | 31.3825 | 132.09 | 31.3825 | 126.5367 | 29.8231 | 122.57 | 28.8485 | 118.405 | 27.6789 | 109.0833 | 25.5348
| 11 | 137.2467 | 31.3435 | 132.4867 | 31.0316 | 126.5367 | 29.3943 | 122.57 | 28.4197 | 118.405 | 27.2501 | 109.0833 | 25.145
| 14 | 139.6267 | 31.2265 | 133.6767 | 29.979 | 126.5367 | 28.1078 | 122.57 | 27.1332 | 118.405 | 25.9636 | 109.0833 | 23.9754
| 15 | 140.42 | 31.1875 | 134.0733 | 29.6282 | 126.5367 | 27.6789 | 122.57 | 26.7043 | 118.405 | 25.5348 | 109.0833 | 23.5856
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 36.8489 | 27.8743 | 36.8489 | 29.3709 | 36.8489 | 30.6804 | 36.8489 | 31.4287 | 36.7649 | 32.3641 | 36.5971 | 33.8607
| -17 | 40.9296 | 28.1477 | 40.9296 | 29.659 | 40.9296 | 30.9813 | 40.9296 | 31.737 | 40.8364 | 32.6815 | 40.6499 | 34.1928
| -15 | 43.5729 | 28.3299 | 43.5729 | 29.851 | 43.5729 | 31.1819 | 43.5729 | 31.9425 | 43.4736 | 32.8932 | 43.2751 | 34.4142
| -13 | 46.1419 | 28.4302 | 46.1419 | 29.9566 | 46.1419 | 31.2923 | 46.1419 | 32.0555 | 46.0368 | 33.0096 | 45.8266 | 34.536
| -11 | 48.7109 | 28.4894 | 48.7109 | 30.0191 | 48.7109 | 31.3575 | 48.7109 | 32.1223 | 48.6 | 33.0783 | 48.3781 | 34.608
| -10 | 50.0042 | 28.4849 | 50.0042 | 30.0143 | 50.0042 | 31.3525 | 50.0042 | 32.1172 | 49.8903 | 33.073 | 49.6625 | 34.6024
| -9 | 51.5761 | 28.7525 | 51.5533 | 30.2437 | 51.5533 | 31.5819 | 51.5305 | 32.3466 | 51.3938 | 33.2642 | 51.0749 | 34.6789
| -7 | 54.6895 | 29.3388 | 54.6211 | 30.728 | 54.5756 | 32.0152 | 54.492 | 32.7544 | 54.2794 | 33.5701 | 53.5808 | 34.6279
| -6 | 56.236 | 29.6489 | 56.1449 | 30.9786 | 56.0614 | 32.2234 | 55.9424 | 32.9413 | 55.6817 | 33.6975 | 54.7274 | 34.5345
| -5 | 57.8636 | 29.8231 | 57.7497 | 31.1613 | 57.7497 | 32.4995 | 57.6358 | 33.2642 | 57.408 | 34.0289 | 56.7246 | 34.9848
| -3 | 60.9163 | 30.5113 | 60.7568 | 31.6966 | 60.6201 | 32.8819 | 60.4151 | 33.5701 | 60.0506 | 34.1818 | 58.5926 | 34.526
| -1 | 63.9689 | 31.1995 | 63.7639 | 32.2319 | 63.4905 | 33.2642 | 63.1944 | 33.876 | 62.6932 | 34.3348 | 60.4606 | 34.0671
| 0 | 65.4952 | 31.5437 | 65.2674 | 32.4995 | 64.9257 | 33.4554 | 64.584 | 34.0289 | 64.0145 | 34.4113 | 61.3947 | 33.8377
| 1 | 66.7026 | 31.3907 | 66.4293 | 32.3466 | 65.9281 | 33.226 | 65.4725 | 33.5319 | 64.7435 | 33.6083 | 61.6453 | 32.6525
| 3 | 69.1174 | 31.0848 | 68.7529 | 32.0407 | 67.9328 | 32.7672 | 67.2494 | 32.5378 | 66.2014 | 32.0025 | 62.1464 | 30.2819
| 5 | 71.5322 | 30.779 | 71.0766 | 31.7348 | 69.9375 | 32.3083 | 69.0263 | 31.5437 | 67.6594 | 30.3966 | 62.6476 | 27.9114
| 6 | 73.5825 | 30.5878 | 72.899 | 31.3525 | 71.76 | 31.926 | 70.0514 | 30.9701 | 68.0011 | 29.8231 | 62.6476 | 27.529
| 7 | 74.7785 | 30.6356 | 73.6394 | 31.2091 | 71.9878 | 31.2569 | 70.1369 | 30.301 | 68.0011 | 29.154 | 62.6476 | 26.9077
| 9 | 77.1705 | 30.7312 | 75.1202 | 30.9223 | 72.4434 | 29.9187 | 70.3077 | 28.9628 | 68.0011 | 27.8158 | 62.6476 | 25.6651
| 10 | 78.3665 | 30.779 | 75.8606 | 30.779 | 72.6712 | 29.2496 | 70.3931 | 28.2937 | 68.0011 | 27.1467 | 62.6476 | 25.0437
| 11 | 78.8221 | 30.7407 | 76.0884 | 30.4348 | 72.6712 | 28.829 | 70.3931 | 27.8731 | 68.0011 | 26.7261 | 62.6476 | 24.6614
| 14 | 80.189 | 30.626 | 76.7718 | 29.4025 | 72.6712 | 27.5672 | 70.3931 | 26.6114 | 68.0011 | 25.4643 | 62.6476 | 23.5144
| 15 | 80.6446 | 30.5878 | 76.9996 | 29.0584 | 72.6712 | 27.1467 | 70.3931 | 26.1908 | 68.0011 | 25.0437 | 62.6476 | 23.132
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 61.1067 | 27.3277 | 61.1067 | 28.795 | 61.1067 | 30.0788 | 61.1067 | 30.8124 | 60.9675 | 31.7295 | 60.6891 | 33.1967
| -17 | 67.8738 | 27.5958 | 67.8738 | 29.0774 | 67.8738 | 30.3738 | 67.8738 | 31.1147 | 67.7192 | 32.0407 | 67.4099 | 33.5224
| -15 | 72.2572 | 27.7745 | 72.2572 | 29.2657 | 72.2572 | 30.5705 | 72.2572 | 31.3162 | 72.0926 | 32.2482 | 71.7634 | 33.7394
| -13 | 76.5174 | 27.8727 | 76.5174 | 29.3693 | 76.5174 | 30.6787 | 76.5174 | 31.427 | 76.3431 | 32.3623 | 75.9945 | 33.8588
| -11 | 80.7776 | 27.9308 | 80.7776 | 29.4305 | 80.7776 | 30.7426 | 80.7776 | 31.4925 | 80.5936 | 32.4297 | 80.2256 | 33.9294
| -10 | 82.9222 | 27.9263 | 82.9222 | 29.4257 | 82.9222 | 30.7377 | 82.9222 | 31.4874 | 82.7333 | 32.4246 | 82.3556 | 33.924
| -9 | 85.5289 | 28.1887 | 85.4911 | 29.6507 | 85.4911 | 30.9626 | 85.4533 | 31.7123 | 85.2267 | 32.612 | 84.6978 | 33.9989
| -7 | 90.6919 | 28.7635 | 90.5785 | 30.1255 | 90.503 | 31.3875 | 90.3644 | 32.1122 | 90.0119 | 32.9119 | 88.8533 | 33.9489
| -6 | 93.2565 | 29.0676 | 93.1054 | 30.3712 | 92.9669 | 31.5916 | 92.7696 | 32.2954 | 92.3373 | 33.0368 | 90.7548 | 33.8573
| -5 | 95.9556 | 29.2383 | 95.7667 | 30.5503 | 95.7667 | 31.8623 | 95.5778 | 32.612 | 95.2 | 33.3617 | 94.0667 | 34.2988
| -3 | 101.0178 | 29.9131 | 100.7533 | 31.0751 | 100.5267 | 32.2371 | 100.1867 | 32.9119 | 99.5822 | 33.5116 | 97.1644 | 33.849
| -1 | 106.08 | 30.5878 | 105.74 | 31.5999 | 105.2867 | 32.612 | 104.7956 | 33.2117 | 103.9644 | 33.6616 | 100.2622 | 33.3992
| 0 | 108.6111 | 30.9251 | 108.2333 | 31.8623 | 107.6667 | 32.7994 | 107.1 | 33.3617 | 106.1556 | 33.7365 | 101.8111 | 33.1743
| 1 | 110.6133 | 30.7752 | 110.16 | 31.7123 | 109.3289 | 32.5745 | 108.5733 | 32.8744 | 107.3644 | 32.9493 | 102.2267 | 32.0122
| 3 | 114.6178 | 30.4753 | 114.0133 | 31.4125 | 112.6533 | 32.1247 | 111.52 | 31.8998 | 109.7822 | 31.375 | 103.0578 | 29.6881
| 5 | 118.6222 | 30.1754 | 117.8667 | 31.1126 | 115.9778 | 31.6749 | 114.4667 | 30.9251 | 112.2 | 29.8006 | 103.8889 | 27.3641
| 6 | 122.0222 | 29.988 | 120.8889 | 30.7377 | 119 | 31.3 | 116.1667 | 30.3629 | 112.7667 | 29.2383 | 103.8889 | 26.9892
| 7 | 124.0056 | 30.0349 | 122.1167 | 30.5972 | 119.3778 | 30.644 | 116.3083 | 29.7069 | 112.7667 | 28.5823 | 103.8889 | 26.3801
| 9 | 127.9722 | 30.1286 | 124.5722 | 30.316 | 120.1333 | 29.332 | 116.5917 | 28.3949 | 112.7667 | 27.2704 | 103.8889 | 25.1618
| 10 | 129.9556 | 30.1754 | 125.8 | 30.1754 | 120.5111 | 28.676 | 116.7333 | 27.7389 | 112.7667 | 26.6144 | 103.8889 | 24.5527
| 11 | 130.7111 | 30.138 | 126.1778 | 29.8381 | 120.5111 | 28.2637 | 116.7333 | 27.3266 | 112.7667 | 26.202 | 103.8889 | 24.1778
| 14 | 132.9778 | 30.0255 | 127.3111 | 28.826 | 120.5111 | 27.0267 | 116.7333 | 26.0896 | 112.7667 | 24.965 | 103.8889 | 23.0533
| 15 | 133.7333 | 29.988 | 127.6889 | 28.4886 | 120.5111 | 26.6144 | 116.7333 | 25.6772 | 112.7667 | 24.5527 | 103.8889 | 22.6784
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 54.996 | 22.6617 | 54.996 | 23.8784 | 54.996 | 24.9431 | 54.996 | 25.5515 | 54.8707 | 26.3119 | 54.6202 | 27.5287
| -17 | 61.0864 | 22.884 | 61.0864 | 24.1127 | 61.0864 | 25.1877 | 61.0864 | 25.8021 | 60.9473 | 26.57 | 60.669 | 27.7987
| -15 | 65.0315 | 23.0322 | 65.0315 | 24.2688 | 65.0315 | 25.3509 | 65.0315 | 25.9692 | 64.8833 | 26.7421 | 64.587 | 27.9787
| -13 | 68.8657 | 23.1137 | 68.8657 | 24.3547 | 68.8657 | 25.4406 | 68.8657 | 26.0611 | 68.7088 | 26.8367 | 68.395 | 28.0777
| -11 | 72.6999 | 23.1618 | 72.6999 | 24.4054 | 72.6999 | 25.4936 | 72.6999 | 26.1154 | 72.5343 | 26.8926 | 72.203 | 28.1362
| -10 | 74.63 | 23.1581 | 74.63 | 24.4015 | 74.63 | 25.4895 | 74.63 | 26.1112 | 74.46 | 26.8883 | 74.12 | 28.1317
| -9 | 76.976 | 23.3757 | 76.942 | 24.588 | 76.942 | 25.676 | 76.908 | 26.2977 | 76.704 | 27.0437 | 76.228 | 28.1939
| -7 | 81.6227 | 23.8524 | 81.5207 | 24.9818 | 81.4527 | 26.0283 | 81.328 | 26.6293 | 81.0107 | 27.2924 | 79.968 | 28.1524
| -6 | 83.9309 | 24.1045 | 83.7949 | 25.1856 | 83.6702 | 26.1975 | 83.4927 | 26.7812 | 83.1036 | 27.396 | 81.6793 | 28.0764
| -5 | 86.36 | 24.2461 | 86.19 | 25.3341 | 86.19 | 26.422 | 86.02 | 27.0437 | 85.68 | 27.6654 | 84.66 | 28.4425
| -3 | 90.916 | 24.8056 | 90.678 | 25.7693 | 90.474 | 26.7329 | 90.168 | 27.2924 | 89.624 | 27.7898 | 87.448 | 28.0695
| -1 | 95.472 | 25.3652 | 95.166 | 26.2044 | 94.758 | 27.0437 | 94.316 | 27.5411 | 93.568 | 27.9141 | 90.236 | 27.6965
| 0 | 97.75 | 25.6449 | 97.41 | 26.422 | 96.9 | 27.1992 | 96.39 | 27.6654 | 95.54 | 27.9763 | 91.63 | 27.51
| 1 | 99.552 | 25.5206 | 99.144 | 26.2977 | 98.396 | 27.0126 | 97.716 | 27.2613 | 96.628 | 27.3235 | 92.004 | 26.5464
| 3 | 103.156 | 25.2719 | 102.612 | 26.049 | 101.388 | 26.6396 | 100.368 | 26.4531 | 98.804 | 26.0179 | 92.752 | 24.6191
| 5 | 106.76 | 25.0232 | 106.08 | 25.8003 | 104.38 | 26.2666 | 103.02 | 25.6449 | 100.98 | 24.7124 | 93.5 | 22.6919
| 6 | 109.82 | 24.8678 | 108.8 | 25.4895 | 107.1 | 25.9558 | 104.55 | 25.1786 | 101.49 | 24.2461 | 93.5 | 22.381
| 7 | 111.605 | 24.9067 | 109.905 | 25.3729 | 107.44 | 25.4118 | 104.6775 | 24.6347 | 101.49 | 23.7021 | 93.5 | 21.8759
| 9 | 115.175 | 24.9844 | 112.115 | 25.1398 | 108.12 | 24.3238 | 104.9325 | 23.5467 | 101.49 | 22.6142 | 93.5 | 20.8656
| 10 | 116.96 | 25.0232 | 113.22 | 25.0232 | 108.46 | 23.7798 | 105.06 | 23.0027 | 101.49 | 22.0702 | 93.5 | 20.3605
| 11 | 117.64 | 24.9921 | 113.56 | 24.7435 | 108.46 | 23.4379 | 105.06 | 22.6608 | 101.49 | 21.7282 | 93.5 | 20.0497
| 14 | 119.68 | 24.8989 | 114.58 | 23.9042 | 108.46 | 22.4121 | 105.06 | 21.635 | 101.49 | 20.7024 | 93.5 | 19.1171
| 15 | 120.36 | 24.8678 | 114.92 | 23.6244 | 108.46 | 22.0702 | 105.06 | 21.2931 | 101.49 | 20.3605 | 93.5 | 18.8063
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 48.7631 | 19.9304 | 48.7631 | 21.0004 | 48.7631 | 21.9368 | 48.7631 | 22.4718 | 48.6521 | 23.1406 | 48.4299 | 24.2107
| -17 | 54.1633 | 20.1258 | 54.1633 | 21.2064 | 54.1633 | 22.1519 | 54.1633 | 22.6922 | 54.0399 | 23.3676 | 53.7931 | 24.4482
| -15 | 57.6612 | 20.2562 | 57.6612 | 21.3438 | 57.6612 | 22.2954 | 57.6612 | 22.8392 | 57.5299 | 23.5189 | 57.2672 | 24.6065
| -13 | 61.0609 | 20.3279 | 61.0609 | 21.4193 | 61.0609 | 22.3743 | 61.0609 | 22.92 | 60.9218 | 23.6021 | 60.6436 | 24.6936
| -11 | 64.4605 | 20.3702 | 64.4605 | 21.4639 | 64.4605 | 22.4209 | 64.4605 | 22.9678 | 64.3137 | 23.6513 | 64.02 | 24.745
| -10 | 66.1719 | 20.367 | 66.1719 | 21.4605 | 66.1719 | 22.4173 | 66.1719 | 22.9641 | 66.0212 | 23.6475 | 65.7197 | 24.7411
| -9 | 68.2521 | 20.5583 | 68.2219 | 21.6245 | 68.2219 | 22.5813 | 68.1918 | 23.1281 | 68.0109 | 23.7842 | 67.5888 | 24.7957
| -7 | 72.3721 | 20.9775 | 72.2817 | 21.9708 | 72.2214 | 22.8912 | 72.1108 | 23.4197 | 71.8295 | 24.0029 | 70.905 | 24.7593
| -6 | 74.4187 | 21.1992 | 74.2981 | 22.15 | 74.1876 | 23.04 | 74.0302 | 23.5534 | 73.6852 | 24.0941 | 72.4223 | 24.6925
| -5 | 76.5725 | 21.3238 | 76.4218 | 22.2806 | 76.4218 | 23.2375 | 76.2711 | 23.7842 | 75.9696 | 24.331 | 75.0652 | 25.0144
| -3 | 80.6122 | 21.8159 | 80.4012 | 22.6634 | 80.2203 | 23.5108 | 79.949 | 24.0029 | 79.4666 | 24.4403 | 77.5372 | 24.6864
| -1 | 84.6518 | 22.308 | 84.3805 | 23.0461 | 84.0188 | 23.7842 | 83.6269 | 24.2216 | 82.9636 | 24.5497 | 80.0093 | 24.3583
| 0 | 86.6717 | 22.554 | 86.3702 | 23.2375 | 85.918 | 23.9209 | 85.4658 | 24.331 | 84.7121 | 24.6044 | 81.2453 | 24.1943
| 1 | 88.2694 | 22.4447 | 87.9077 | 23.1281 | 87.2445 | 23.7569 | 86.6415 | 23.9756 | 85.6768 | 24.0303 | 81.5769 | 23.3468
| 3 | 91.465 | 22.2259 | 90.9826 | 22.9094 | 89.8974 | 23.4288 | 88.993 | 23.2648 | 87.6062 | 22.8821 | 82.2401 | 21.6518
| 5 | 94.6605 | 22.0072 | 94.0576 | 22.6907 | 92.5503 | 23.1008 | 91.3444 | 22.554 | 89.5356 | 21.7339 | 82.9033 | 19.9569
| 6 | 97.3737 | 21.8706 | 96.4693 | 22.4173 | 94.962 | 22.8274 | 92.701 | 22.1439 | 89.9878 | 21.3238 | 82.9033 | 19.6835
| 7 | 98.9564 | 21.9047 | 97.4491 | 22.3148 | 95.2635 | 22.349 | 92.814 | 21.6655 | 89.9878 | 20.8454 | 82.9033 | 19.2393
| 9 | 102.1218 | 21.9731 | 99.4086 | 22.1098 | 95.8664 | 21.3921 | 93.0401 | 20.7087 | 89.9878 | 19.8885 | 82.9033 | 18.3508
| 10 | 103.7045 | 22.0072 | 100.3884 | 22.0072 | 96.1679 | 20.9137 | 93.1532 | 20.2303 | 89.9878 | 19.4101 | 82.9033 | 17.9065
| 11 | 104.3075 | 21.9799 | 100.6899 | 21.7612 | 96.1679 | 20.613 | 93.1532 | 19.9295 | 89.9878 | 19.1094 | 82.9033 | 17.6331
| 14 | 106.1163 | 21.8979 | 101.5943 | 21.0231 | 96.1679 | 19.7108 | 93.1532 | 19.0274 | 89.9878 | 18.2072 | 82.9033 | 16.813
| 15 | 106.7192 | 21.8706 | 101.8957 | 20.777 | 96.1679 | 19.4101 | 93.1532 | 18.7267 | 89.9878 | 17.9065 | 82.9033 | 16.5396
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 42.6525 | 17.3289 | 42.6525 | 18.2593 | 42.6525 | 19.0734 | 42.6525 | 19.5386 | 42.5553 | 20.1202 | 42.361 | 21.0506
| -17 | 47.3759 | 17.4989 | 47.3759 | 18.4384 | 47.3759 | 19.2605 | 47.3759 | 19.7303 | 47.268 | 20.3175 | 47.0521 | 21.257
| -15 | 50.4355 | 17.6122 | 50.4355 | 18.5578 | 50.4355 | 19.3852 | 50.4355 | 19.8581 | 50.3206 | 20.4491 | 50.0908 | 21.3947
| -13 | 53.4091 | 17.6745 | 53.4091 | 18.6235 | 53.4091 | 19.4538 | 53.4091 | 19.9283 | 53.2875 | 20.5214 | 53.0442 | 21.4704
| -11 | 56.3828 | 17.7114 | 56.3828 | 18.6623 | 56.3828 | 19.4944 | 56.3828 | 19.9699 | 56.2543 | 20.5642 | 55.9975 | 21.5151
| -10 | 57.8797 | 17.7085 | 57.8797 | 18.6593 | 57.8797 | 19.4913 | 57.8797 | 19.9667 | 57.7479 | 20.5609 | 57.4842 | 21.5117
| -9 | 59.6992 | 17.8749 | 59.6728 | 18.8019 | 59.6728 | 19.6339 | 59.6464 | 20.1093 | 59.4882 | 20.6798 | 59.119 | 21.5592
| -7 | 63.3029 | 18.2394 | 63.2238 | 19.103 | 63.1711 | 19.9033 | 63.0744 | 20.3628 | 62.8283 | 20.8699 | 62.0196 | 21.5275
| -6 | 65.0931 | 18.4322 | 64.9876 | 19.2588 | 64.8909 | 20.0327 | 64.7532 | 20.479 | 64.4514 | 20.9491 | 63.3469 | 21.4694
| -5 | 66.977 | 18.5405 | 66.8451 | 19.3724 | 66.8451 | 20.2044 | 66.7133 | 20.6798 | 66.4496 | 21.1552 | 65.6585 | 21.7494
| -3 | 70.5104 | 18.9683 | 70.3258 | 19.7052 | 70.1676 | 20.4421 | 69.9303 | 20.8699 | 69.5084 | 21.2502 | 67.8208 | 21.4642
| -1 | 74.0438 | 19.3962 | 73.8065 | 20.038 | 73.4901 | 20.6798 | 73.1473 | 21.0601 | 72.5672 | 21.3453 | 69.983 | 21.1789
| 0 | 75.8106 | 19.6101 | 75.5469 | 20.2044 | 75.1513 | 20.7986 | 74.7558 | 21.1552 | 74.0966 | 21.3929 | 71.0642 | 21.0363
| 1 | 77.2081 | 19.515 | 76.8917 | 20.1093 | 76.3116 | 20.656 | 75.7842 | 20.8461 | 74.9404 | 20.8937 | 71.3542 | 20.2994
| 3 | 80.0032 | 19.3249 | 79.5813 | 19.9191 | 78.632 | 20.3707 | 77.841 | 20.2281 | 76.628 | 19.8954 | 71.9343 | 18.8257
| 5 | 82.7983 | 19.1347 | 82.2709 | 19.729 | 80.9525 | 20.0855 | 79.8977 | 19.6101 | 78.3156 | 18.897 | 72.5144 | 17.352
| 6 | 85.1715 | 19.0159 | 84.3804 | 19.4913 | 83.062 | 19.8478 | 81.0843 | 19.2536 | 78.7111 | 18.5405 | 72.5144 | 17.1143
| 7 | 86.5559 | 19.0456 | 85.2374 | 19.4021 | 83.3257 | 19.4318 | 81.1832 | 18.8376 | 78.7111 | 18.1245 | 72.5144 | 16.728
| 9 | 89.3246 | 19.105 | 86.9514 | 19.2239 | 83.8531 | 18.5999 | 81.381 | 18.0056 | 78.7111 | 17.2926 | 72.5144 | 15.9555
| 10 | 90.709 | 19.1347 | 87.8084 | 19.1347 | 84.1168 | 18.1839 | 81.4799 | 17.5897 | 78.7111 | 16.8766 | 72.5144 | 15.5692
| 11 | 91.2364 | 19.1109 | 88.0721 | 18.9208 | 84.1168 | 17.9225 | 81.4799 | 17.3282 | 78.7111 | 16.6151 | 72.5144 | 15.3315
| 14 | 92.8185 | 19.0396 | 88.8632 | 18.279 | 84.1168 | 17.1381 | 81.4799 | 16.5438 | 78.7111 | 15.8307 | 72.5144 | 14.6184
| 15 | 93.3459 | 19.0159 | 89.1268 | 18.0651 | 84.1168 | 16.8766 | 81.4799 | 16.2823 | 78.7111 | 15.5692 | 72.5144 | 14.3808
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 36.664 | 14.7601 | 36.664 | 15.5526 | 36.664 | 16.2461 | 36.664 | 16.6423 | 36.5805 | 17.1376 | 36.4135 | 17.9301
| -17 | 40.7243 | 14.9049 | 40.7243 | 15.7052 | 40.7243 | 16.4054 | 40.7243 | 16.8055 | 40.6315 | 17.3057 | 40.446 | 18.106
| -15 | 43.3543 | 15.0014 | 43.3543 | 15.8069 | 43.3543 | 16.5116 | 43.3543 | 16.9144 | 43.2555 | 17.4178 | 43.058 | 18.2232
| -13 | 45.9104 | 15.0545 | 45.9104 | 15.8628 | 45.9104 | 16.5701 | 45.9104 | 16.9742 | 45.8059 | 17.4794 | 45.5967 | 18.2877
| -11 | 48.4666 | 15.0859 | 48.4666 | 15.8959 | 48.4666 | 16.6046 | 48.4666 | 17.0096 | 48.3562 | 17.5158 | 48.1354 | 18.3258
| -10 | 49.7533 | 15.0835 | 49.7533 | 15.8933 | 49.7533 | 16.6019 | 49.7533 | 17.0069 | 49.64 | 17.513 | 49.4133 | 18.3229
| -9 | 51.3173 | 15.2252 | 51.2947 | 16.0148 | 51.2947 | 16.7234 | 51.272 | 17.1283 | 51.136 | 17.6143 | 50.8187 | 18.3634
| -7 | 54.4151 | 15.5356 | 54.3471 | 16.2713 | 54.3018 | 16.9529 | 54.2187 | 17.3443 | 54.0071 | 17.7762 | 53.312 | 18.3364
| -6 | 55.9539 | 15.6999 | 55.8633 | 16.404 | 55.7801 | 17.0631 | 55.6618 | 17.4433 | 55.4024 | 17.8437 | 54.4529 | 18.2869
| -5 | 57.5733 | 15.7921 | 57.46 | 16.5007 | 57.46 | 17.2093 | 57.3467 | 17.6143 | 57.12 | 18.0192 | 56.44 | 18.5253
| -3 | 60.6107 | 16.1565 | 60.452 | 16.7842 | 60.316 | 17.4118 | 60.112 | 17.7762 | 59.7493 | 18.1002 | 58.2987 | 18.2824
| -1 | 63.648 | 16.521 | 63.444 | 17.0676 | 63.172 | 17.6143 | 62.8773 | 17.9382 | 62.3787 | 18.1812 | 60.1573 | 18.0394
| 0 | 65.1667 | 16.7032 | 64.94 | 17.2093 | 64.6 | 17.7155 | 64.26 | 18.0192 | 63.6933 | 18.2216 | 61.0867 | 17.918
| 1 | 66.368 | 16.6222 | 66.096 | 17.1283 | 65.5973 | 17.594 | 65.144 | 17.756 | 64.4187 | 17.7965 | 61.336 | 17.2903
| 3 | 68.7707 | 16.4602 | 68.408 | 16.9664 | 67.592 | 17.3511 | 66.912 | 17.2296 | 65.8693 | 16.9461 | 61.8347 | 16.035
| 5 | 71.1733 | 16.2982 | 70.72 | 16.8044 | 69.5867 | 17.1081 | 68.68 | 16.7032 | 67.32 | 16.0958 | 62.3333 | 14.7798
| 6 | 73.2133 | 16.197 | 72.5333 | 16.6019 | 71.4 | 16.9056 | 69.7 | 16.3995 | 67.66 | 15.7921 | 62.3333 | 14.5773
| 7 | 74.4033 | 16.2223 | 73.27 | 16.526 | 71.6267 | 16.5513 | 69.785 | 16.0452 | 67.66 | 15.4378 | 62.3333 | 14.2483
| 9 | 76.7833 | 16.2729 | 74.7433 | 16.3742 | 72.08 | 15.8427 | 69.955 | 15.3366 | 67.66 | 14.7292 | 62.3333 | 13.5903
| 10 | 77.9733 | 16.2982 | 75.48 | 16.2982 | 72.3067 | 15.4884 | 70.04 | 14.9822 | 67.66 | 14.3749 | 62.3333 | 13.2613
| 11 | 78.4267 | 16.278 | 75.7067 | 16.116 | 72.3067 | 15.2657 | 70.04 | 14.7595 | 67.66 | 14.1521 | 62.3333 | 13.0588
| 14 | 79.7867 | 16.2173 | 76.3867 | 15.5694 | 72.3067 | 14.5976 | 70.04 | 14.0914 | 67.66 | 13.484 | 62.3333 | 12.4515
| 15 | 80.24 | 16.197 | 76.6133 | 15.3872 | 72.3067 | 14.3749 | 70.04 | 13.8687 | 67.66 | 13.2613 | 62.3333 | 12.249
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 30.4311 | 12.2489 | 30.4311 | 12.9065 | 30.4311 | 13.482 | 30.4311 | 13.8108 | 30.3618 | 14.2218 | 30.2232 | 14.8795
| -17 | 33.8011 | 12.369 | 33.8011 | 13.0331 | 33.8011 | 13.6142 | 33.8011 | 13.9463 | 33.7241 | 14.3613 | 33.5702 | 15.0254
| -15 | 35.9841 | 12.4491 | 35.9841 | 13.1175 | 35.9841 | 13.7024 | 35.9841 | 14.0366 | 35.9021 | 14.4543 | 35.7382 | 15.1227
| -13 | 38.1057 | 12.4932 | 38.1057 | 13.1639 | 38.1057 | 13.7509 | 38.1057 | 14.0862 | 38.0189 | 14.5055 | 37.8453 | 15.1763
| -11 | 40.2273 | 12.5192 | 40.2273 | 13.1914 | 40.2273 | 13.7795 | 40.2273 | 14.1156 | 40.1356 | 14.5357 | 39.9524 | 15.2079
| -10 | 41.2953 | 12.5172 | 41.2953 | 13.1893 | 41.2953 | 13.7773 | 41.2953 | 14.1133 | 41.2012 | 14.5334 | 41.0131 | 15.2054
| -9 | 42.5934 | 12.6348 | 42.5746 | 13.2901 | 42.5746 | 13.8781 | 42.5558 | 14.2142 | 42.4429 | 14.6174 | 42.1795 | 15.239
| -7 | 45.1645 | 12.8924 | 45.1081 | 13.5029 | 45.0705 | 14.0685 | 45.0015 | 14.3934 | 44.8259 | 14.7518 | 44.249 | 15.2166
| -6 | 46.4418 | 13.0287 | 46.3665 | 13.613 | 46.2975 | 14.16 | 46.1993 | 14.4755 | 45.984 | 14.8078 | 45.1959 | 15.1756
| -5 | 47.7859 | 13.1052 | 47.6918 | 13.6933 | 47.6918 | 14.2814 | 47.5977 | 14.6174 | 47.4096 | 14.9534 | 46.8452 | 15.3735
| -3 | 50.3069 | 13.4077 | 50.1752 | 13.9285 | 50.0623 | 14.4494 | 49.893 | 14.7518 | 49.5919 | 15.0206 | 48.3879 | 15.1718
| -1 | 52.8278 | 13.7101 | 52.6585 | 14.1637 | 52.4328 | 14.6174 | 52.1882 | 14.8862 | 51.7743 | 15.0878 | 49.9306 | 14.9702
| 0 | 54.0883 | 13.8613 | 53.9002 | 14.2814 | 53.618 | 14.7014 | 53.3358 | 14.9534 | 52.8655 | 15.1214 | 50.7019 | 14.8694
| 1 | 55.0854 | 13.7941 | 54.8597 | 14.2142 | 54.4458 | 14.6006 | 54.0695 | 14.735 | 53.4675 | 14.7686 | 50.9089 | 14.3486
| 3 | 57.0797 | 13.6597 | 56.7786 | 14.0797 | 56.1014 | 14.399 | 55.537 | 14.2982 | 54.6715 | 14.0629 | 51.3228 | 13.3069
| 5 | 59.0739 | 13.5253 | 58.6976 | 13.9453 | 57.7569 | 14.1973 | 57.0044 | 13.8613 | 55.8756 | 13.3573 | 51.7367 | 12.2652
| 6 | 60.7671 | 13.4413 | 60.2027 | 13.7773 | 59.262 | 14.0293 | 57.851 | 13.6093 | 56.1578 | 13.1052 | 51.7367 | 12.0971
| 7 | 61.7548 | 13.4623 | 60.8141 | 13.7143 | 59.4501 | 13.7353 | 57.9215 | 13.3153 | 56.1578 | 12.8112 | 51.7367 | 11.8241
| 9 | 63.7302 | 13.5043 | 62.037 | 13.5883 | 59.8264 | 13.1472 | 58.0626 | 12.7272 | 56.1578 | 12.2232 | 51.7367 | 11.2781
| 10 | 64.7179 | 13.5253 | 62.6484 | 13.5253 | 60.0145 | 12.8532 | 58.1332 | 12.4332 | 56.1578 | 11.9291 | 51.7367 | 11.005
| 11 | 65.0941 | 13.5085 | 62.8365 | 13.3741 | 60.0145 | 12.6684 | 58.1332 | 12.2484 | 56.1578 | 11.7443 | 51.7367 | 10.837
| 14 | 66.2229 | 13.4581 | 63.4009 | 12.9204 | 60.0145 | 12.114 | 58.1332 | 11.6939 | 56.1578 | 11.1899 | 51.7367 | 10.333
| 15 | 66.5992 | 13.4413 | 63.5891 | 12.7692 | 60.0145 | 11.9291 | 58.1332 | 11.5091 | 56.1578 | 11.005 | 51.7367 | 10.165
Outdoor Unit: 40HP（AVWT-380HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 69.2517 | 30.5407 | 69.2517 | 32.1804 | 69.2517 | 33.6152 | 69.2517 | 34.4351 | 69.094 | 35.46 | 68.7785 | 37.0997
| -17 | 76.9208 | 30.8402 | 76.9208 | 32.4961 | 76.9208 | 33.945 | 76.9208 | 34.7729 | 76.7456 | 35.8078 | 76.3952 | 37.4636
| -15 | 81.8885 | 31.0399 | 81.8885 | 32.7065 | 81.8885 | 34.1648 | 81.8885 | 34.9981 | 81.7019 | 36.0397 | 81.3289 | 37.7062
| -13 | 86.7166 | 31.1498 | 86.7166 | 32.8223 | 86.7166 | 34.2857 | 86.7166 | 35.1219 | 86.519 | 36.1672 | 86.124 | 37.8397
| -11 | 91.5446 | 31.2147 | 91.5446 | 32.8907 | 91.5446 | 34.3571 | 91.5446 | 35.1951 | 91.3361 | 36.2426 | 90.919 | 37.9185
| -10 | 93.9751 | 31.2097 | 93.9751 | 32.8854 | 93.9751 | 34.3516 | 93.9751 | 35.1895 | 93.761 | 36.2368 | 93.3329 | 37.9125
| -9 | 96.9292 | 31.5029 | 96.8864 | 33.1367 | 96.8864 | 34.603 | 96.8436 | 35.4408 | 96.5867 | 36.4462 | 95.9873 | 37.9962
| -7 | 102.7804 | 32.1453 | 102.6519 | 33.6674 | 102.5663 | 35.0777 | 102.4093 | 35.8877 | 102.0097 | 36.7814 | 100.6968 | 37.9404
| -6 | 105.6869 | 32.4851 | 105.5156 | 33.942 | 105.3587 | 35.3058 | 105.1351 | 36.0925 | 104.6451 | 36.921 | 102.8517 | 37.838
| -5 | 108.7457 | 32.6759 | 108.5316 | 34.1422 | 108.5316 | 35.6084 | 108.3175 | 36.4462 | 107.8894 | 37.2841 | 106.605 | 38.3314
| -3 | 114.4826 | 33.43 | 114.183 | 34.7286 | 113.9261 | 36.0273 | 113.5408 | 36.7814 | 112.8557 | 37.4516 | 110.1157 | 37.8287
| -1 | 120.2196 | 34.184 | 119.8343 | 35.3151 | 119.3205 | 36.4462 | 118.764 | 37.1165 | 117.8221 | 37.6192 | 113.6264 | 37.326
| 0 | 123.0881 | 34.5611 | 122.66 | 35.6084 | 122.0178 | 36.6557 | 121.3756 | 37.2841 | 120.3052 | 37.703 | 115.3817 | 37.0746
| 1 | 125.3572 | 34.3935 | 124.8435 | 35.4408 | 123.9016 | 36.4043 | 123.0453 | 36.7395 | 121.6753 | 36.8233 | 115.8527 | 35.776
| 3 | 129.8954 | 34.0584 | 129.2104 | 35.1057 | 127.6691 | 35.9016 | 126.3847 | 35.6503 | 124.4153 | 35.0638 | 116.7946 | 33.1786
| 5 | 134.4336 | 33.7232 | 133.5774 | 34.7705 | 131.4367 | 35.3989 | 129.7242 | 34.5611 | 127.1554 | 33.3043 | 117.7365 | 30.5813
| 6 | 138.2868 | 33.5138 | 137.0024 | 34.3516 | 134.8618 | 34.98 | 131.6508 | 33.9327 | 127.7976 | 32.6759 | 117.7365 | 30.1624
| 7 | 140.5345 | 33.5661 | 138.3938 | 34.1945 | 135.2899 | 34.2469 | 131.8113 | 33.1996 | 127.7976 | 31.9428 | 117.7365 | 29.4816
| 9 | 145.0299 | 33.6709 | 141.1767 | 33.8803 | 136.1462 | 32.7807 | 132.1324 | 31.7334 | 127.7976 | 30.4766 | 117.7365 | 28.1201
| 10 | 147.2776 | 33.7232 | 142.5681 | 33.7232 | 136.5743 | 32.0475 | 132.293 | 31.0002 | 127.7976 | 29.7435 | 117.7365 | 27.4394
| 11 | 148.1339 | 33.6813 | 142.9963 | 33.3462 | 136.5743 | 31.5867 | 132.293 | 30.5394 | 127.7976 | 29.2827 | 117.7365 | 27.0205
| 14 | 150.7027 | 33.5557 | 144.2807 | 32.2151 | 136.5743 | 30.2043 | 132.293 | 29.157 | 127.7976 | 27.9002 | 117.7365 | 25.7637
| 15 | 151.5589 | 33.5138 | 144.7088 | 31.8381 | 136.5743 | 29.7435 | 132.293 | 28.6962 | 127.7976 | 27.4394 | 117.7365 | 25.3448
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 69.0446 | 30.4542 | 69.0446 | 32.0894 | 69.0446 | 33.5201 | 69.0446 | 34.3377 | 68.8873 | 35.3596 | 68.5728 | 36.9947
| -17 | 76.6907 | 30.753 | 76.6907 | 32.4041 | 76.6907 | 33.8489 | 76.6907 | 34.6745 | 76.516 | 35.7064 | 76.1667 | 37.3576
| -15 | 81.6435 | 30.9521 | 81.6435 | 32.614 | 81.6435 | 34.0681 | 81.6435 | 34.899 | 81.4576 | 35.9377 | 81.0856 | 37.5995
| -13 | 86.4572 | 31.0616 | 86.4572 | 32.7294 | 86.4572 | 34.1886 | 86.4572 | 35.0225 | 86.2602 | 36.0648 | 85.8664 | 37.7326
| -11 | 91.2708 | 31.1263 | 91.2708 | 32.7976 | 91.2708 | 34.2599 | 91.2708 | 35.0955 | 91.0629 | 36.14 | 90.6471 | 37.8112
| -10 | 93.694 | 31.1214 | 93.694 | 32.7923 | 93.694 | 34.2544 | 93.694 | 35.0899 | 93.4806 | 36.1342 | 93.0537 | 37.8052
| -9 | 96.6393 | 31.4138 | 96.5966 | 33.043 | 96.5966 | 34.505 | 96.5539 | 35.3405 | 96.2978 | 36.3431 | 95.7002 | 37.8887
| -7 | 102.4729 | 32.0543 | 102.3449 | 33.5721 | 102.2595 | 34.9785 | 102.103 | 35.7861 | 101.7046 | 36.6773 | 100.3956 | 37.833
| -6 | 105.3708 | 32.3931 | 105.2 | 33.8459 | 105.0435 | 35.2059 | 104.8206 | 35.9903 | 104.3321 | 36.8165 | 102.5441 | 37.7309
| -5 | 108.4204 | 32.5834 | 108.207 | 34.0455 | 108.207 | 35.5076 | 107.9936 | 36.3431 | 107.5667 | 37.1786 | 106.2861 | 38.2229
| -3 | 114.1402 | 33.3354 | 113.8414 | 34.6304 | 113.5853 | 35.9253 | 113.2012 | 36.6773 | 112.5182 | 37.3456 | 109.7863 | 37.7216
| -1 | 119.86 | 34.0873 | 119.4759 | 35.2152 | 118.9637 | 36.3431 | 118.4087 | 37.0115 | 117.4697 | 37.5127 | 113.2865 | 37.2203
| 0 | 122.7199 | 34.4633 | 122.2931 | 35.5076 | 121.6528 | 36.5519 | 121.0125 | 37.1786 | 119.9454 | 37.5963 | 115.0366 | 36.9697
| 1 | 124.9823 | 34.2962 | 124.47 | 35.3405 | 123.531 | 36.3013 | 122.6773 | 36.6355 | 121.3113 | 36.719 | 115.5062 | 35.6747
| 3 | 129.5069 | 33.962 | 128.8239 | 35.0063 | 127.2873 | 35.8 | 126.0067 | 35.5494 | 124.0432 | 34.9645 | 116.4452 | 33.0847
| 5 | 134.0315 | 33.6278 | 133.1778 | 34.6721 | 131.0436 | 35.2987 | 129.3362 | 34.4633 | 126.775 | 33.2101 | 117.3843 | 30.4948
| 6 | 137.8732 | 33.4189 | 136.5926 | 34.2544 | 134.4584 | 34.881 | 131.257 | 33.8367 | 127.4153 | 32.5834 | 117.3843 | 30.077
| 7 | 140.1142 | 33.4711 | 137.9799 | 34.0977 | 134.8852 | 34.15 | 131.4171 | 33.1056 | 127.4153 | 31.8524 | 117.3843 | 29.3982
| 9 | 144.5961 | 33.5756 | 140.7544 | 33.7844 | 135.7389 | 32.6879 | 131.7372 | 31.6435 | 127.4153 | 30.3903 | 117.3843 | 28.0406
| 10 | 146.8371 | 33.6278 | 142.1417 | 33.6278 | 136.1658 | 31.9568 | 131.8973 | 30.9125 | 127.4153 | 29.6593 | 117.3843 | 27.3617
| 11 | 147.6908 | 33.586 | 142.5686 | 33.2518 | 136.1658 | 31.4973 | 131.8973 | 30.453 | 127.4153 | 29.1998 | 117.3843 | 26.944
| 14 | 150.2519 | 33.4607 | 143.8491 | 32.1239 | 136.1658 | 30.1188 | 131.8973 | 29.0745 | 127.4153 | 27.8213 | 117.3843 | 25.6908
| 15 | 151.1056 | 33.4189 | 144.276 | 31.748 | 136.1658 | 29.6593 | 131.8973 | 28.615 | 127.4153 | 27.3617 | 117.3843 | 25.2731
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 68.9068 | 30.2526 | 68.9068 | 31.8769 | 68.9068 | 33.2981 | 68.9068 | 34.1103 | 68.7498 | 35.1254 | 68.4359 | 36.7497
| -17 | 76.5377 | 30.5493 | 76.5377 | 32.1895 | 76.5377 | 33.6247 | 76.5377 | 34.4448 | 76.3633 | 35.47 | 76.0146 | 37.1102
| -15 | 81.4806 | 30.7471 | 81.4806 | 32.398 | 81.4806 | 33.8425 | 81.4806 | 34.6679 | 81.295 | 35.6997 | 80.9238 | 37.3505
| -13 | 86.2846 | 30.8559 | 86.2846 | 32.5126 | 86.2846 | 33.9622 | 86.2846 | 34.7906 | 86.0881 | 35.826 | 85.695 | 37.4827
| -11 | 91.0886 | 30.9202 | 91.0886 | 32.5804 | 91.0886 | 34.033 | 91.0886 | 34.8631 | 90.8812 | 35.9007 | 90.4662 | 37.5608
| -10 | 93.507 | 30.9153 | 93.507 | 32.5751 | 93.507 | 34.0275 | 93.507 | 34.8575 | 93.294 | 35.8949 | 92.868 | 37.5548
| -9 | 96.4464 | 31.2057 | 96.4038 | 32.8241 | 96.4038 | 34.2765 | 96.3612 | 35.1065 | 96.1056 | 36.1024 | 95.5092 | 37.6378
| -7 | 102.2684 | 31.842 | 102.1406 | 33.3498 | 102.0554 | 34.7468 | 101.8992 | 35.5491 | 101.5016 | 36.4344 | 100.1952 | 37.5825
| -6 | 105.1605 | 32.1786 | 104.9901 | 33.6218 | 104.8339 | 34.9728 | 104.6114 | 35.752 | 104.1239 | 36.5727 | 102.3394 | 37.481
| -5 | 108.204 | 32.3677 | 107.991 | 33.8201 | 107.991 | 35.2725 | 107.778 | 36.1024 | 107.352 | 36.9323 | 106.074 | 37.9698
| -3 | 113.9124 | 33.1146 | 113.6142 | 34.401 | 113.3586 | 35.6874 | 112.9752 | 36.4344 | 112.2936 | 37.0983 | 109.5672 | 37.4718
| -1 | 119.6208 | 33.8616 | 119.2374 | 34.982 | 118.7262 | 36.1024 | 118.1724 | 36.7663 | 117.2352 | 37.2643 | 113.0604 | 36.9738
| 0 | 122.475 | 34.235 | 122.049 | 35.2725 | 121.41 | 36.3099 | 120.771 | 36.9323 | 119.706 | 37.3473 | 114.807 | 36.7249
| 1 | 124.7328 | 34.069 | 124.2216 | 35.1065 | 123.2844 | 36.0609 | 122.4324 | 36.3929 | 121.0692 | 36.4759 | 115.2756 | 35.4384
| 3 | 129.2484 | 33.7371 | 128.5668 | 34.7745 | 127.0332 | 35.5629 | 125.7552 | 35.314 | 123.7956 | 34.733 | 116.2128 | 32.8656
| 5 | 133.764 | 33.4051 | 132.912 | 34.4425 | 130.782 | 35.065 | 129.078 | 34.235 | 126.522 | 32.9901 | 117.15 | 30.2928
| 6 | 137.598 | 33.1976 | 136.32 | 34.0275 | 134.19 | 34.65 | 130.995 | 33.6126 | 127.161 | 32.3677 | 117.15 | 29.8778
| 7 | 139.8345 | 33.2495 | 137.7045 | 33.8719 | 134.616 | 33.9238 | 131.1548 | 32.8864 | 127.161 | 31.6415 | 117.15 | 29.2035
| 9 | 144.3075 | 33.3532 | 140.4735 | 33.5607 | 135.468 | 32.4714 | 131.4742 | 31.434 | 127.161 | 30.1891 | 117.15 | 27.8549
| 10 | 146.544 | 33.4051 | 141.858 | 33.4051 | 135.894 | 31.7452 | 131.634 | 30.7078 | 127.161 | 29.4629 | 117.15 | 27.1805
| 11 | 147.396 | 33.3636 | 142.284 | 33.0316 | 135.894 | 31.2887 | 131.634 | 30.2513 | 127.161 | 29.0064 | 117.15 | 26.7656
| 14 | 149.952 | 33.2391 | 143.562 | 31.9112 | 135.894 | 29.9193 | 131.634 | 28.8819 | 127.161 | 27.637 | 117.15 | 25.5207
| 15 | 150.804 | 33.1976 | 143.988 | 31.5377 | 135.894 | 29.4629 | 131.634 | 28.4254 | 127.161 | 27.1805 | 117.15 | 25.1057
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 67.9363 | 29.9644 | 67.9363 | 31.5733 | 67.9363 | 32.981 | 67.9363 | 33.7854 | 67.7815 | 34.7909 | 67.472 | 36.3997
| -17 | 75.4597 | 30.2583 | 75.4597 | 31.883 | 75.4597 | 33.3045 | 75.4597 | 34.1168 | 75.2878 | 35.1322 | 74.944 | 36.7568
| -15 | 80.333 | 30.4543 | 80.333 | 32.0894 | 80.333 | 33.5202 | 80.333 | 34.3377 | 80.15 | 35.3597 | 79.784 | 36.9948
| -13 | 85.0693 | 30.5621 | 85.0693 | 32.203 | 85.0693 | 33.6388 | 85.0693 | 34.4592 | 84.8756 | 35.4848 | 84.488 | 37.1257
| -11 | 89.8057 | 30.6257 | 89.8057 | 32.2701 | 89.8057 | 33.7089 | 89.8057 | 34.531 | 89.6011 | 35.5587 | 89.192 | 37.2031
| -10 | 92.19 | 30.6208 | 92.19 | 32.2649 | 92.19 | 33.7035 | 92.19 | 34.5255 | 91.98 | 35.5531 | 91.56 | 37.1971
| -9 | 95.088 | 30.9086 | 95.046 | 32.5115 | 95.046 | 33.9501 | 95.004 | 34.7721 | 94.752 | 35.7586 | 94.164 | 37.2793
| -7 | 100.828 | 31.5388 | 100.702 | 33.0321 | 100.618 | 34.4159 | 100.464 | 35.2105 | 100.072 | 36.0874 | 98.784 | 37.2245
| -6 | 103.6793 | 31.8722 | 103.5113 | 33.3016 | 103.3573 | 34.6397 | 103.138 | 35.4115 | 102.6573 | 36.2244 | 100.898 | 37.1241
| -5 | 106.68 | 32.0594 | 106.47 | 33.498 | 106.47 | 34.9365 | 106.26 | 35.7586 | 105.84 | 36.5806 | 104.58 | 37.6081
| -3 | 112.308 | 32.7992 | 112.014 | 34.0734 | 111.762 | 35.3475 | 111.384 | 36.0874 | 110.712 | 36.745 | 108.024 | 37.1149
| -1 | 117.936 | 33.5391 | 117.558 | 34.6488 | 117.054 | 35.7586 | 116.508 | 36.4162 | 115.584 | 36.9094 | 111.468 | 36.6217
| 0 | 120.75 | 33.909 | 120.33 | 34.9365 | 119.7 | 35.9641 | 119.07 | 36.5806 | 118.02 | 36.9916 | 113.19 | 36.3751
| 1 | 122.976 | 33.7446 | 122.472 | 34.7721 | 121.548 | 35.7175 | 120.708 | 36.0463 | 119.364 | 36.1285 | 113.652 | 35.1009
| 3 | 127.428 | 33.4158 | 126.756 | 34.4433 | 125.244 | 35.2242 | 123.984 | 34.9776 | 122.052 | 34.4022 | 114.576 | 32.5526
| 5 | 131.88 | 33.0869 | 131.04 | 34.1145 | 128.94 | 34.731 | 127.26 | 33.909 | 124.74 | 32.6759 | 115.5 | 30.0043
| 6 | 135.66 | 32.8814 | 134.4 | 33.7035 | 132.3 | 34.32 | 129.15 | 33.2925 | 125.37 | 32.0594 | 115.5 | 29.5933
| 7 | 137.865 | 32.9328 | 135.765 | 33.5493 | 132.72 | 33.6007 | 129.3075 | 32.5732 | 125.37 | 31.3401 | 115.5 | 28.9254
| 9 | 142.275 | 33.0356 | 138.495 | 33.2411 | 133.56 | 32.1622 | 129.6225 | 31.1346 | 125.37 | 29.9016 | 115.5 | 27.5896
| 10 | 144.48 | 33.0869 | 139.86 | 33.0869 | 133.98 | 31.4429 | 129.78 | 30.4153 | 125.37 | 29.1823 | 115.5 | 26.9217
| 11 | 145.32 | 33.0458 | 140.28 | 32.717 | 133.98 | 30.9908 | 129.78 | 29.9632 | 125.37 | 28.7302 | 115.5 | 26.5107
| 14 | 147.84 | 32.9225 | 141.54 | 31.6073 | 133.98 | 29.6344 | 129.78 | 28.6069 | 125.37 | 27.3738 | 115.5 | 25.2776
| 15 | 148.68 | 32.8814 | 141.96 | 31.2374 | 133.98 | 29.1823 | 129.78 | 28.1547 | 125.37 | 26.9217 | 115.5 | 24.8666
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 67.2892 | 29.3882 | 67.2892 | 30.9661 | 67.2892 | 32.3467 | 67.2892 | 33.1357 | 67.136 | 34.1219 | 66.8294 | 35.6998
| -17 | 74.741 | 29.6765 | 74.741 | 31.2698 | 74.741 | 32.664 | 74.741 | 33.4607 | 74.5708 | 34.4566 | 74.2302 | 36.0499
| -15 | 79.5679 | 29.8686 | 79.5679 | 31.4723 | 79.5679 | 32.8755 | 79.5679 | 33.6774 | 79.3866 | 34.6797 | 79.0242 | 36.2834
| -13 | 84.2592 | 29.9743 | 84.2592 | 31.5837 | 84.2592 | 32.9919 | 84.2592 | 33.7966 | 84.0672 | 34.8024 | 83.6834 | 36.4118
| -11 | 88.9504 | 30.0368 | 88.9504 | 31.6495 | 88.9504 | 33.0606 | 88.9504 | 33.867 | 88.7478 | 34.8749 | 88.3426 | 36.4876
| -10 | 91.312 | 30.032 | 91.312 | 31.6444 | 91.312 | 33.0553 | 91.312 | 33.8616 | 91.104 | 34.8693 | 90.688 | 36.4818
| -9 | 94.1824 | 30.3142 | 94.1408 | 31.8863 | 94.1408 | 33.2972 | 94.0992 | 34.1034 | 93.8496 | 35.0709 | 93.2672 | 36.5624
| -7 | 99.8677 | 30.9323 | 99.7429 | 32.3969 | 99.6597 | 33.7541 | 99.5072 | 34.5334 | 99.1189 | 35.3934 | 97.8432 | 36.5087
| -6 | 102.6919 | 31.2592 | 102.5255 | 32.6612 | 102.373 | 33.9735 | 102.1557 | 34.7305 | 101.6796 | 35.5278 | 99.9371 | 36.4101
| -5 | 105.664 | 31.4429 | 105.456 | 32.8538 | 105.456 | 34.2647 | 105.248 | 35.0709 | 104.832 | 35.8771 | 103.584 | 36.8849
| -3 | 111.2384 | 32.1685 | 110.9472 | 33.4181 | 110.6976 | 34.6678 | 110.3232 | 35.3934 | 109.6576 | 36.0384 | 106.9952 | 36.4012
| -1 | 116.8128 | 32.8941 | 116.4384 | 33.9825 | 115.9392 | 35.0709 | 115.3984 | 35.7159 | 114.4832 | 36.1996 | 110.4064 | 35.9174
| 0 | 119.6 | 33.2569 | 119.184 | 34.2647 | 118.56 | 35.2725 | 117.936 | 35.8771 | 116.896 | 36.2802 | 112.112 | 35.6756
| 1 | 121.8048 | 33.0956 | 121.3056 | 34.1034 | 120.3904 | 35.0306 | 119.5584 | 35.3531 | 118.2272 | 35.4337 | 112.5696 | 34.4259
| 3 | 126.2144 | 32.7731 | 125.5488 | 33.7809 | 124.0512 | 34.5469 | 122.8032 | 34.305 | 120.8896 | 33.7406 | 113.4848 | 31.9266
| 5 | 130.624 | 32.4507 | 129.792 | 33.4584 | 127.712 | 34.0631 | 126.048 | 33.2569 | 123.552 | 32.0475 | 114.4 | 29.4273
| 6 | 134.368 | 32.2491 | 133.12 | 33.0553 | 131.04 | 33.66 | 127.92 | 32.6522 | 124.176 | 31.4429 | 114.4 | 29.0242
| 7 | 136.552 | 32.2995 | 134.472 | 32.9042 | 131.456 | 32.9546 | 128.076 | 31.9468 | 124.176 | 30.7374 | 114.4 | 28.3691
| 9 | 140.92 | 32.4003 | 137.176 | 32.6018 | 132.288 | 31.5437 | 128.388 | 30.5359 | 124.176 | 29.3265 | 114.4 | 27.059
| 10 | 143.104 | 32.4507 | 138.528 | 32.4507 | 132.704 | 30.8382 | 128.544 | 29.8304 | 124.176 | 28.6211 | 114.4 | 26.404
| 11 | 143.936 | 32.4103 | 138.944 | 32.0879 | 132.704 | 30.3948 | 128.544 | 29.387 | 124.176 | 28.1777 | 114.4 | 26.0008
| 14 | 146.432 | 32.2894 | 140.192 | 30.9994 | 132.704 | 29.0645 | 128.544 | 28.0567 | 124.176 | 26.8474 | 114.4 | 24.7915
| 15 | 147.264 | 32.2491 | 140.608 | 30.6366 | 132.704 | 28.6211 | 128.544 | 27.6133 | 124.176 | 26.404 | 114.4 | 24.3884
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 64.7012 | 28.812 | 64.7012 | 30.3589 | 64.7012 | 31.7125 | 64.7012 | 32.486 | 64.5538 | 33.4528 | 64.259 | 34.9998
| -17 | 71.8664 | 29.0946 | 71.8664 | 30.6567 | 71.8664 | 32.0235 | 71.8664 | 32.8046 | 71.7026 | 33.7809 | 71.3752 | 35.3431
| -15 | 76.5076 | 29.283 | 76.5076 | 30.8552 | 76.5076 | 32.2309 | 76.5076 | 33.017 | 76.3333 | 33.9997 | 75.9848 | 35.5719
| -13 | 81.0184 | 29.3866 | 81.0184 | 30.9644 | 81.0184 | 32.345 | 81.0184 | 33.1339 | 80.8339 | 34.12 | 80.4648 | 35.6978
| -11 | 85.5292 | 29.4478 | 85.5292 | 31.0289 | 85.5292 | 32.4124 | 85.5292 | 33.2029 | 85.3344 | 34.1911 | 84.9448 | 35.7722
| -10 | 87.8 | 29.4431 | 87.8 | 31.024 | 87.8 | 32.4072 | 87.8 | 33.1976 | 87.6 | 34.1856 | 87.2 | 35.7665
| -9 | 90.56 | 29.7198 | 90.52 | 31.2611 | 90.52 | 32.6443 | 90.48 | 33.4347 | 90.24 | 34.3832 | 89.68 | 35.8455
| -7 | 96.0267 | 30.3257 | 95.9067 | 31.7617 | 95.8267 | 33.0922 | 95.68 | 33.8563 | 95.3067 | 34.6994 | 94.08 | 35.7928
| -6 | 98.7422 | 30.6463 | 98.5822 | 32.0208 | 98.4356 | 33.3074 | 98.2267 | 34.0495 | 97.7689 | 34.8311 | 96.0933 | 35.6962
| -5 | 101.6 | 30.8263 | 101.4 | 32.2096 | 101.4 | 33.5928 | 101.2 | 34.3832 | 100.8 | 35.1737 | 99.6 | 36.1617
| -3 | 106.96 | 31.5377 | 106.68 | 32.7629 | 106.44 | 33.988 | 106.08 | 34.6994 | 105.44 | 35.3317 | 102.88 | 35.6874
| -1 | 112.32 | 32.2491 | 111.96 | 33.3162 | 111.48 | 34.3832 | 110.96 | 35.0156 | 110.08 | 35.4898 | 106.16 | 35.2132
| 0 | 115 | 32.6048 | 114.6 | 33.5928 | 114 | 34.5808 | 113.4 | 35.1737 | 112.4 | 35.5689 | 107.8 | 34.976
| 1 | 117.12 | 32.4467 | 116.64 | 33.4347 | 115.76 | 34.3437 | 114.96 | 34.6599 | 113.68 | 34.7389 | 108.24 | 33.7509
| 3 | 121.36 | 32.1305 | 120.72 | 33.1186 | 119.28 | 33.8695 | 118.08 | 33.6323 | 116.24 | 33.079 | 109.12 | 31.3006
| 5 | 125.6 | 31.8144 | 124.8 | 32.8024 | 122.8 | 33.3952 | 121.2 | 32.6048 | 118.8 | 31.4192 | 110 | 28.8503
| 6 | 129.2 | 31.6168 | 128 | 32.4072 | 126 | 33 | 123 | 32.012 | 119.4 | 30.8263 | 110 | 28.4551
| 7 | 131.3 | 31.6662 | 129.3 | 32.259 | 126.4 | 32.3084 | 123.15 | 31.3204 | 119.4 | 30.1347 | 110 | 27.8129
| 9 | 135.5 | 31.765 | 131.9 | 31.9626 | 127.2 | 30.9251 | 123.45 | 29.9371 | 119.4 | 28.7515 | 110 | 26.5284
| 10 | 137.6 | 31.8144 | 133.2 | 31.8144 | 127.6 | 30.2335 | 123.6 | 29.2455 | 119.4 | 28.0599 | 110 | 25.8862
| 11 | 138.4 | 31.7749 | 133.6 | 31.4587 | 127.6 | 29.7988 | 123.6 | 28.8108 | 119.4 | 27.6251 | 110 | 25.491
| 14 | 140.8 | 31.6563 | 134.8 | 30.3916 | 127.6 | 28.4946 | 123.6 | 27.5066 | 119.4 | 26.321 | 110 | 24.3054
| 15 | 141.6 | 31.6168 | 135.2 | 30.0359 | 127.6 | 28.0599 | 123.6 | 27.0719 | 119.4 | 25.8862 | 110 | 23.9102
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 58.2311 | 23.8925 | 58.2311 | 25.1754 | 58.2311 | 26.2978 | 58.2311 | 26.9392 | 58.0984 | 27.741 | 57.8331 | 29.0238
| -17 | 64.6797 | 24.1269 | 64.6797 | 25.4223 | 64.6797 | 26.5558 | 64.6797 | 27.2035 | 64.5324 | 28.0131 | 64.2377 | 29.3085
| -15 | 68.8568 | 24.2831 | 68.8568 | 25.5869 | 68.8568 | 26.7277 | 68.8568 | 27.3796 | 68.7 | 28.1945 | 68.3863 | 29.4983
| -13 | 72.9166 | 24.3691 | 72.9166 | 25.6775 | 72.9166 | 26.8223 | 72.9166 | 27.4765 | 72.7505 | 28.2943 | 72.4183 | 29.6027
| -11 | 76.9763 | 24.4198 | 76.9763 | 25.731 | 76.9763 | 26.8782 | 76.9763 | 27.5338 | 76.801 | 28.3532 | 76.4503 | 29.6644
| -10 | 79.02 | 24.4159 | 79.02 | 25.7269 | 79.02 | 26.8739 | 79.02 | 27.5294 | 78.84 | 28.3487 | 78.48 | 29.6596
| -9 | 81.504 | 24.6453 | 81.468 | 25.9235 | 81.468 | 27.0705 | 81.432 | 27.726 | 81.216 | 28.5126 | 80.712 | 29.7252
| -7 | 86.424 | 25.1479 | 86.316 | 26.3386 | 86.244 | 27.442 | 86.112 | 28.0756 | 85.776 | 28.7747 | 84.672 | 29.6815
| -6 | 88.868 | 25.4137 | 88.724 | 26.5535 | 88.592 | 27.6204 | 88.404 | 28.2358 | 87.992 | 28.884 | 86.484 | 29.6014
| -5 | 91.44 | 25.563 | 91.26 | 26.71 | 91.26 | 27.8571 | 91.08 | 28.5126 | 90.72 | 29.168 | 89.64 | 29.9873
| -3 | 96.264 | 26.1529 | 96.012 | 27.1689 | 95.796 | 28.1848 | 95.472 | 28.7747 | 94.896 | 29.2991 | 92.592 | 29.5941
| -1 | 101.088 | 26.7428 | 100.764 | 27.6277 | 100.332 | 28.5126 | 99.864 | 29.0369 | 99.072 | 29.4302 | 95.544 | 29.2008
| 0 | 103.5 | 27.0378 | 103.14 | 27.8571 | 102.6 | 28.6764 | 102.06 | 29.168 | 101.16 | 29.4958 | 97.02 | 29.0042
| 1 | 105.408 | 26.9067 | 104.976 | 27.726 | 104.184 | 28.4798 | 103.464 | 28.742 | 102.312 | 28.8075 | 97.416 | 27.9882
| 3 | 109.224 | 26.6445 | 108.648 | 27.4638 | 107.352 | 28.0865 | 106.272 | 27.8899 | 104.616 | 27.4311 | 98.208 | 25.9563
| 5 | 113.04 | 26.3823 | 112.32 | 27.2016 | 110.52 | 27.6932 | 109.08 | 27.0378 | 106.92 | 26.0546 | 99 | 23.9243
| 6 | 116.28 | 26.2184 | 115.2 | 26.8739 | 113.4 | 27.3655 | 110.7 | 26.5462 | 107.46 | 25.563 | 99 | 23.5966
| 7 | 118.17 | 26.2594 | 116.37 | 26.751 | 113.76 | 26.792 | 110.835 | 25.9726 | 107.46 | 24.9895 | 99 | 23.064
| 9 | 121.95 | 26.3413 | 118.71 | 26.5052 | 114.48 | 25.6449 | 111.105 | 24.8256 | 107.46 | 23.8424 | 99 | 21.9989
| 10 | 123.84 | 26.3823 | 119.88 | 26.3823 | 114.84 | 25.0714 | 111.24 | 24.2521 | 107.46 | 23.2689 | 99 | 21.4664
| 11 | 124.56 | 26.3495 | 120.24 | 26.0874 | 114.84 | 24.7109 | 111.24 | 23.8916 | 107.46 | 22.9084 | 99 | 21.1386
| 14 | 126.72 | 26.2512 | 121.32 | 25.2025 | 114.84 | 23.6294 | 111.24 | 22.81 | 107.46 | 21.8269 | 99 | 20.1554
| 15 | 127.44 | 26.2184 | 121.68 | 24.9075 | 114.84 | 23.2689 | 111.24 | 22.4495 | 107.46 | 21.4664 | 99 | 19.8277
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 51.6316 | 21.0128 | 51.6316 | 22.141 | 51.6316 | 23.1282 | 51.6316 | 23.6923 | 51.5139 | 24.3974 | 51.2787 | 25.5257
| -17 | 57.3493 | 21.2189 | 57.3493 | 22.3582 | 57.3493 | 23.3551 | 57.3493 | 23.9247 | 57.2187 | 24.6368 | 56.9574 | 25.776
| -15 | 61.0531 | 21.3563 | 61.0531 | 22.503 | 61.0531 | 23.5063 | 61.0531 | 24.0796 | 60.914 | 24.7963 | 60.6358 | 25.9429
| -13 | 64.6527 | 21.4319 | 64.6527 | 22.5826 | 64.6527 | 23.5895 | 64.6527 | 24.1649 | 64.5054 | 24.884 | 64.2109 | 26.0347
| -11 | 68.2523 | 21.4766 | 68.2523 | 22.6297 | 68.2523 | 23.6386 | 68.2523 | 24.2152 | 68.0969 | 24.9359 | 67.7859 | 26.089
| -10 | 70.0644 | 21.4731 | 70.0644 | 22.6261 | 70.0644 | 23.6349 | 70.0644 | 24.2113 | 69.9048 | 24.9319 | 69.5856 | 26.0848
| -9 | 72.2669 | 21.6749 | 72.235 | 22.799 | 72.235 | 23.8078 | 72.203 | 24.3843 | 72.0115 | 25.076 | 71.5646 | 26.1425
| -7 | 76.6293 | 22.1169 | 76.5335 | 23.1641 | 76.4697 | 24.1345 | 76.3526 | 24.6917 | 76.0547 | 25.3066 | 75.0758 | 26.104
| -6 | 78.7963 | 22.3506 | 78.6686 | 23.353 | 78.5516 | 24.2914 | 78.3849 | 24.8326 | 78.0196 | 25.4027 | 76.6825 | 26.0336
| -5 | 81.0768 | 22.4819 | 80.9172 | 23.4908 | 80.9172 | 24.4996 | 80.7576 | 25.076 | 80.4384 | 25.6525 | 79.4808 | 26.3731
| -3 | 85.3541 | 23.0008 | 85.1306 | 23.8943 | 84.9391 | 24.7878 | 84.6518 | 25.3066 | 84.1411 | 25.7678 | 82.0982 | 26.0272
| -1 | 89.6314 | 23.5196 | 89.3441 | 24.2978 | 88.961 | 25.076 | 88.5461 | 25.5372 | 87.8438 | 25.8831 | 84.7157 | 25.6813
| 0 | 91.77 | 23.779 | 91.4508 | 24.4996 | 90.972 | 25.2201 | 90.4932 | 25.6525 | 89.6952 | 25.9407 | 86.0244 | 25.5084
| 1 | 93.4618 | 23.6637 | 93.0787 | 24.3843 | 92.3765 | 25.0472 | 91.7381 | 25.2778 | 90.7166 | 25.3354 | 86.3755 | 24.6149
| 3 | 96.8453 | 23.4331 | 96.3346 | 24.1537 | 95.1854 | 24.7013 | 94.2278 | 24.5284 | 92.7595 | 24.1249 | 87.0778 | 22.8278
| 5 | 100.2288 | 23.2025 | 99.5904 | 23.9231 | 97.9944 | 24.3554 | 96.7176 | 23.779 | 94.8024 | 22.9143 | 87.78 | 21.0408
| 6 | 103.1016 | 23.0584 | 102.144 | 23.6349 | 100.548 | 24.0672 | 98.154 | 23.3466 | 95.2812 | 22.4819 | 87.78 | 20.7526
| 7 | 104.7774 | 23.0944 | 103.1814 | 23.5268 | 100.8672 | 23.5628 | 98.2737 | 22.8422 | 95.2812 | 21.9775 | 87.78 | 20.2842
| 9 | 108.129 | 23.1665 | 105.2562 | 23.3106 | 101.5056 | 22.554 | 98.5131 | 21.8334 | 95.2812 | 20.9687 | 87.78 | 19.3474
| 10 | 109.8048 | 23.2025 | 106.2936 | 23.2025 | 101.8248 | 22.0496 | 98.6328 | 21.329 | 95.2812 | 20.4643 | 87.78 | 18.8791
| 11 | 110.4432 | 23.1737 | 106.6128 | 22.9431 | 101.8248 | 21.7325 | 98.6328 | 21.012 | 95.2812 | 20.1473 | 87.78 | 18.5908
| 14 | 112.3584 | 23.0872 | 107.5704 | 22.1649 | 101.8248 | 20.7814 | 98.6328 | 20.0608 | 95.2812 | 19.1961 | 87.78 | 17.7262
| 15 | 112.9968 | 23.0584 | 107.8896 | 21.9055 | 101.8248 | 20.4643 | 98.6328 | 19.7438 | 95.2812 | 18.8791 | 87.78 | 17.4379
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 45.1614 | 18.2701 | 45.1614 | 19.251 | 45.1614 | 20.1094 | 45.1614 | 20.5998 | 45.0586 | 21.2129 | 44.8528 | 22.1939
| -17 | 50.1627 | 18.4493 | 50.1627 | 19.4399 | 50.1627 | 20.3066 | 50.1627 | 20.8019 | 50.0484 | 21.421 | 49.8199 | 22.4116
| -15 | 53.4023 | 18.5688 | 53.4023 | 19.5658 | 53.4023 | 20.4381 | 53.4023 | 20.9366 | 53.2807 | 21.5597 | 53.0374 | 22.5567
| -13 | 56.5509 | 18.6345 | 56.5509 | 19.635 | 56.5509 | 20.5104 | 56.5509 | 21.0107 | 56.422 | 21.636 | 56.1644 | 22.6365
| -11 | 59.6994 | 18.6733 | 59.6994 | 19.6759 | 59.6994 | 20.5532 | 59.6994 | 21.0545 | 59.5634 | 21.6811 | 59.2914 | 22.6837
| -10 | 61.2844 | 18.6703 | 61.2844 | 19.6728 | 61.2844 | 20.5499 | 61.2844 | 21.0511 | 61.1448 | 21.6776 | 60.8656 | 22.6801
| -9 | 63.2109 | 18.8458 | 63.183 | 19.8231 | 63.183 | 20.7003 | 63.155 | 21.2015 | 62.9875 | 21.8029 | 62.5966 | 22.7302
| -7 | 67.0266 | 19.23 | 66.9429 | 20.1406 | 66.887 | 20.9843 | 66.7846 | 21.4688 | 66.5241 | 22.0034 | 65.6678 | 22.6968
| -6 | 68.9221 | 19.4333 | 68.8104 | 20.3049 | 68.708 | 21.1207 | 68.5622 | 21.5913 | 68.2427 | 22.087 | 67.0731 | 22.6355
| -5 | 70.9168 | 19.5475 | 70.7772 | 20.4246 | 70.7772 | 21.3017 | 70.6376 | 21.8029 | 70.3584 | 22.3042 | 69.5208 | 22.9307
| -3 | 74.6581 | 19.9986 | 74.4626 | 20.7754 | 74.2951 | 21.5523 | 74.0438 | 22.0034 | 73.5971 | 22.4044 | 71.8102 | 22.6299
| -1 | 78.3994 | 20.4497 | 78.1481 | 21.1263 | 77.813 | 21.8029 | 77.4501 | 22.2039 | 76.8358 | 22.5046 | 74.0997 | 22.3292
| 0 | 80.27 | 20.6752 | 79.9908 | 21.3017 | 79.572 | 21.9282 | 79.1532 | 22.3042 | 78.4552 | 22.5548 | 75.2444 | 22.1789
| 1 | 81.7498 | 20.575 | 81.4147 | 21.2015 | 80.8005 | 21.7779 | 80.2421 | 21.9784 | 79.3486 | 22.0285 | 75.5515 | 21.402
| 3 | 84.7093 | 20.3745 | 84.2626 | 21.001 | 83.2574 | 21.4771 | 82.4198 | 21.3268 | 81.1355 | 20.9759 | 76.1658 | 19.8482
| 5 | 87.6688 | 20.174 | 87.1104 | 20.8005 | 85.7144 | 21.1764 | 84.5976 | 20.6752 | 82.9224 | 19.9234 | 76.78 | 18.2944
| 6 | 90.1816 | 20.0487 | 89.344 | 20.5499 | 87.948 | 20.9258 | 85.854 | 20.2993 | 83.3412 | 19.5475 | 76.78 | 18.0438
| 7 | 91.6474 | 20.08 | 90.2514 | 20.4559 | 88.2272 | 20.4872 | 85.9587 | 19.8607 | 83.3412 | 19.1089 | 76.78 | 17.6366
| 9 | 94.579 | 20.1427 | 92.0662 | 20.268 | 88.7856 | 19.6101 | 86.1681 | 18.9836 | 83.3412 | 18.2318 | 76.78 | 16.8221
| 10 | 96.0448 | 20.174 | 92.9736 | 20.174 | 89.0648 | 19.1715 | 86.2728 | 18.545 | 83.3412 | 17.7932 | 76.78 | 16.4149
| 11 | 96.6032 | 20.1489 | 93.2528 | 19.9484 | 89.0648 | 18.8959 | 86.2728 | 18.2694 | 83.3412 | 17.5175 | 76.78 | 16.1642
| 14 | 98.2784 | 20.0737 | 94.0904 | 19.2718 | 89.0648 | 18.0689 | 86.2728 | 17.4424 | 83.3412 | 16.6905 | 76.78 | 15.4124
| 15 | 98.8368 | 20.0487 | 94.3696 | 19.0462 | 89.0648 | 17.7932 | 86.2728 | 17.1667 | 83.3412 | 16.4149 | 76.78 | 15.1618
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 38.8207 | 15.5618 | 38.8207 | 16.3973 | 38.8207 | 17.1284 | 38.8207 | 17.5462 | 38.7323 | 18.0684 | 38.5554 | 18.9039
| -17 | 43.1198 | 15.7144 | 43.1198 | 16.5582 | 43.1198 | 17.2964 | 43.1198 | 17.7183 | 43.0216 | 18.2456 | 42.8251 | 19.0894
| -15 | 45.9046 | 15.8162 | 45.9046 | 16.6654 | 45.9046 | 17.4084 | 45.9046 | 17.833 | 45.8 | 18.3638 | 45.5909 | 19.213
| -13 | 48.6111 | 15.8722 | 48.6111 | 16.7244 | 48.6111 | 17.47 | 48.6111 | 17.8961 | 48.5003 | 18.4288 | 48.2789 | 19.281
| -11 | 51.3175 | 15.9052 | 51.3175 | 16.7592 | 51.3175 | 17.5064 | 51.3175 | 17.9334 | 51.2007 | 18.4672 | 50.9669 | 19.3211
| -10 | 52.68 | 15.9027 | 52.68 | 16.7565 | 52.68 | 17.5036 | 52.68 | 17.9306 | 52.56 | 18.4642 | 52.32 | 19.318
| -9 | 54.336 | 16.0521 | 54.312 | 16.8846 | 54.312 | 17.6317 | 54.288 | 18.0586 | 54.144 | 18.5709 | 53.808 | 19.3607
| -7 | 57.616 | 16.3794 | 57.544 | 17.155 | 57.496 | 17.8736 | 57.408 | 18.2863 | 57.184 | 18.7417 | 56.448 | 19.3323
| -6 | 59.2453 | 16.5526 | 59.1493 | 17.2949 | 59.0613 | 17.9899 | 58.936 | 18.3907 | 58.6613 | 18.8129 | 57.656 | 19.2801
| -5 | 60.96 | 16.6498 | 60.84 | 17.3969 | 60.84 | 18.144 | 60.72 | 18.5709 | 60.48 | 18.9979 | 59.76 | 19.5315
| -3 | 64.176 | 17.034 | 64.008 | 17.6958 | 63.864 | 18.3575 | 63.648 | 18.7417 | 63.264 | 19.0832 | 61.728 | 19.2754
| -1 | 67.392 | 17.4183 | 67.176 | 17.9946 | 66.888 | 18.5709 | 66.576 | 18.9125 | 66.048 | 19.1686 | 63.696 | 19.0192
| 0 | 69 | 17.6104 | 68.76 | 18.144 | 68.4 | 18.6777 | 68.04 | 18.9979 | 67.44 | 19.2113 | 64.68 | 18.8911
| 1 | 70.272 | 17.525 | 69.984 | 18.0586 | 69.456 | 18.5496 | 68.976 | 18.7204 | 68.208 | 18.7631 | 64.944 | 18.2294
| 3 | 72.816 | 17.3542 | 72.432 | 17.8879 | 71.568 | 18.2934 | 70.848 | 18.1654 | 69.744 | 17.8665 | 65.472 | 16.906
| 5 | 75.36 | 17.1835 | 74.88 | 17.7171 | 73.68 | 18.0373 | 72.72 | 17.6104 | 71.28 | 16.97 | 66 | 15.5825
| 6 | 77.52 | 17.0767 | 76.8 | 17.5036 | 75.6 | 17.8238 | 73.8 | 17.2902 | 71.64 | 16.6498 | 66 | 15.3691
| 7 | 78.78 | 17.1034 | 77.58 | 17.4236 | 75.84 | 17.4503 | 73.89 | 16.9166 | 71.64 | 16.2763 | 66 | 15.0222
| 9 | 81.3 | 17.1568 | 79.14 | 17.2635 | 76.32 | 16.7032 | 74.07 | 16.1695 | 71.64 | 15.5291 | 66 | 14.3284
| 10 | 82.56 | 17.1835 | 79.92 | 17.1835 | 76.56 | 16.3296 | 74.16 | 15.796 | 71.64 | 15.1556 | 66 | 13.9816
| 11 | 83.04 | 17.1621 | 80.16 | 16.9913 | 76.56 | 16.0948 | 74.16 | 15.5612 | 71.64 | 14.9208 | 66 | 13.7681
| 14 | 84.48 | 17.0981 | 80.88 | 16.415 | 76.56 | 15.3904 | 74.16 | 14.8568 | 71.64 | 14.2164 | 66 | 13.1277
| 15 | 84.96 | 17.0767 | 81.12 | 16.2229 | 76.56 | 15.1556 | 74.16 | 14.6219 | 71.64 | 13.9816 | 66 | 12.9143
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 32.2212 | 12.9141 | 32.2212 | 13.6075 | 32.2212 | 14.2142 | 32.2212 | 14.5609 | 32.1478 | 14.9943 | 32.001 | 15.6876
| -17 | 35.7894 | 13.0408 | 35.7894 | 13.741 | 35.7894 | 14.3536 | 35.7894 | 14.7037 | 35.7079 | 15.1413 | 35.5449 | 15.8415
| -15 | 38.1008 | 13.1253 | 38.1008 | 13.83 | 38.1008 | 14.4466 | 38.1008 | 14.7989 | 38.014 | 15.2394 | 37.8404 | 15.9441
| -13 | 40.3472 | 13.1717 | 40.3472 | 13.8789 | 40.3472 | 14.4977 | 40.3472 | 14.8513 | 40.2553 | 15.2933 | 40.0715 | 16.0005
| -11 | 42.5936 | 13.1991 | 42.5936 | 13.9078 | 42.5936 | 14.5279 | 42.5936 | 14.8823 | 42.4965 | 15.3252 | 42.3025 | 16.0339
| -10 | 43.7244 | 13.197 | 43.7244 | 13.9056 | 43.7244 | 14.5256 | 43.7244 | 14.8799 | 43.6248 | 15.3227 | 43.4256 | 16.0313
| -9 | 45.0989 | 13.321 | 45.079 | 14.0119 | 45.079 | 14.6319 | 45.059 | 14.9862 | 44.9395 | 15.4113 | 44.6606 | 16.0667
| -7 | 47.8213 | 13.5927 | 47.7615 | 14.2363 | 47.7217 | 14.8326 | 47.6486 | 15.1751 | 47.4627 | 15.553 | 46.8518 | 16.0431
| -6 | 49.1736 | 13.7363 | 49.0939 | 14.3524 | 49.0209 | 14.9291 | 48.9169 | 15.2617 | 48.6889 | 15.6121 | 47.8545 | 15.9998
| -5 | 50.5968 | 13.817 | 50.4972 | 14.437 | 50.4972 | 15.057 | 50.3976 | 15.4113 | 50.1984 | 15.7656 | 49.6008 | 16.2084
| -3 | 53.2661 | 14.1359 | 53.1266 | 14.685 | 53.0071 | 15.2342 | 52.8278 | 15.553 | 52.5091 | 15.8364 | 51.2342 | 15.9959
| -1 | 55.9354 | 14.4547 | 55.7561 | 14.933 | 55.517 | 15.4113 | 55.2581 | 15.6947 | 54.8198 | 15.9073 | 52.8677 | 15.7833
| 0 | 57.27 | 14.6142 | 57.0708 | 15.057 | 56.772 | 15.4999 | 56.4732 | 15.7656 | 55.9752 | 15.9427 | 53.6844 | 15.677
| 1 | 58.3258 | 14.5433 | 58.0867 | 14.9862 | 57.6485 | 15.3936 | 57.2501 | 15.5353 | 56.6126 | 15.5707 | 53.9035 | 15.1279
| 3 | 60.4373 | 14.4016 | 60.1186 | 14.8445 | 59.4014 | 15.181 | 58.8038 | 15.0747 | 57.8875 | 14.8267 | 54.3418 | 14.0296
| 5 | 62.5488 | 14.2599 | 62.1504 | 14.7027 | 61.1544 | 14.9685 | 60.3576 | 14.6142 | 59.1624 | 14.0827 | 54.78 | 12.9313
| 6 | 64.3416 | 14.1713 | 63.744 | 14.5256 | 62.748 | 14.7913 | 61.254 | 14.3485 | 59.4612 | 13.817 | 54.78 | 12.7542
| 7 | 65.3874 | 14.1935 | 64.3914 | 14.4592 | 62.9472 | 14.4813 | 61.3287 | 14.0385 | 59.4612 | 13.507 | 54.78 | 12.4663
| 9 | 67.479 | 14.2377 | 65.6862 | 14.3263 | 63.3456 | 13.8613 | 61.4781 | 13.4185 | 59.4612 | 12.887 | 54.78 | 11.8906
| 10 | 68.5248 | 14.2599 | 66.3336 | 14.2599 | 63.5448 | 13.5513 | 61.5528 | 13.1085 | 59.4612 | 12.577 | 54.78 | 11.6028
| 11 | 68.9232 | 14.2422 | 66.5328 | 14.1005 | 63.5448 | 13.3565 | 61.5528 | 12.9136 | 59.4612 | 12.3822 | 54.78 | 11.4256
| 14 | 70.1184 | 14.189 | 67.1304 | 13.6222 | 63.5448 | 12.7719 | 61.5528 | 12.329 | 59.4612 | 11.7976 | 54.78 | 10.8942
| 15 | 70.5168 | 14.1713 | 67.3296 | 13.4627 | 63.5448 | 12.577 | 61.5528 | 12.1342 | 59.4612 | 11.6028 | 54.78 | 10.7171
Outdoor Unit: 42HP（AVWT-402HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 72.5494 | 33.9649 | 72.5494 | 35.7885 | 72.5494 | 37.3842 | 72.5494 | 38.296 | 72.3842 | 39.4358 | 72.0536 | 41.2594
| -17 | 80.5837 | 34.2981 | 80.5837 | 36.1396 | 80.5837 | 37.7509 | 80.5837 | 38.6717 | 80.4001 | 39.8226 | 80.033 | 41.6641
| -15 | 85.7879 | 34.5202 | 85.7879 | 36.3736 | 85.7879 | 37.9954 | 85.7879 | 38.9221 | 85.5925 | 40.0805 | 85.2017 | 41.9339
| -13 | 90.8459 | 34.6423 | 90.8459 | 36.5023 | 90.8459 | 38.1298 | 90.8459 | 39.0598 | 90.639 | 40.2223 | 90.2251 | 42.0823
| -11 | 95.9039 | 34.7145 | 95.9039 | 36.5784 | 95.9039 | 38.2093 | 95.9039 | 39.1412 | 95.6854 | 40.3061 | 95.2485 | 42.17
| -10 | 98.4501 | 34.709 | 98.4501 | 36.5725 | 98.4501 | 38.2032 | 98.4501 | 39.1349 | 98.2258 | 40.2997 | 97.7773 | 42.1632
| -9 | 101.5449 | 35.0351 | 101.5 | 36.8521 | 101.5 | 38.4827 | 101.4552 | 39.4145 | 101.1861 | 40.5326 | 100.5581 | 42.2564
| -7 | 107.6747 | 35.7495 | 107.5401 | 37.4422 | 107.4504 | 39.0107 | 107.2859 | 39.9114 | 106.8673 | 40.9053 | 105.4919 | 42.1943
| -6 | 110.7196 | 36.1274 | 110.5402 | 37.7476 | 110.3757 | 39.2644 | 110.1415 | 40.1392 | 109.6282 | 41.0606 | 107.7494 | 42.0804
| -5 | 113.924 | 36.3396 | 113.6998 | 37.9702 | 113.6998 | 39.6008 | 113.4755 | 40.5326 | 113.027 | 41.4644 | 111.6814 | 42.6291
| -3 | 119.9342 | 37.1782 | 119.6202 | 38.6225 | 119.3511 | 40.0667 | 118.9475 | 40.9053 | 118.2298 | 41.6508 | 115.3593 | 42.0701
| -1 | 125.9444 | 38.0168 | 125.5407 | 39.2747 | 125.0025 | 40.5326 | 124.4194 | 41.2781 | 123.4327 | 41.8371 | 119.0372 | 41.511
| 0 | 128.9494 | 38.4361 | 128.5009 | 39.6008 | 127.8281 | 40.7656 | 127.1554 | 41.4644 | 126.0341 | 41.9303 | 120.8761 | 41.2315
| 1 | 131.3266 | 38.2498 | 130.7884 | 39.4145 | 129.8016 | 40.486 | 128.9046 | 40.8587 | 127.4693 | 40.9519 | 121.3695 | 39.7872
| 3 | 136.0809 | 37.877 | 135.3633 | 39.0418 | 133.7486 | 39.927 | 132.4031 | 39.6474 | 130.3399 | 38.9952 | 122.3562 | 36.8987
| 5 | 140.8352 | 37.5043 | 139.9382 | 38.6691 | 137.6956 | 39.3679 | 135.9015 | 38.4361 | 133.2104 | 37.0384 | 123.343 | 34.0101
| 6 | 144.8719 | 37.2714 | 143.5263 | 38.2032 | 141.2837 | 38.902 | 137.9198 | 37.7373 | 133.8832 | 36.3396 | 123.343 | 33.5442
| 7 | 147.2266 | 37.3296 | 144.984 | 38.0285 | 141.7323 | 38.0867 | 138.088 | 36.922 | 133.8832 | 35.5243 | 123.343 | 32.7872
| 9 | 151.9361 | 37.4461 | 147.8994 | 37.679 | 142.6293 | 36.4561 | 138.4244 | 35.2913 | 133.8832 | 33.8937 | 123.343 | 31.273
| 10 | 154.2908 | 37.5043 | 149.3571 | 37.5043 | 143.0778 | 35.6408 | 138.5926 | 34.476 | 133.8832 | 33.0783 | 123.343 | 30.5159
| 11 | 155.1879 | 37.4577 | 149.8056 | 37.085 | 143.0778 | 35.1283 | 138.5926 | 33.9635 | 133.8832 | 32.5659 | 123.343 | 30.05
| 14 | 157.879 | 37.318 | 151.1512 | 35.8271 | 143.0778 | 33.5908 | 138.5926 | 32.4261 | 133.8832 | 31.0284 | 123.343 | 28.6524
| 15 | 158.776 | 37.2714 | 151.5997 | 35.4078 | 143.0778 | 33.0783 | 138.5926 | 31.9136 | 133.8832 | 30.5159 | 123.343 | 28.1865
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 72.3324 | 33.8688 | 72.3324 | 35.6873 | 72.3324 | 37.2784 | 72.3324 | 38.1876 | 72.1677 | 39.3242 | 71.8381 | 41.1426
| -17 | 80.3427 | 34.201 | 80.3427 | 36.0373 | 80.3427 | 37.6441 | 80.3427 | 38.5622 | 80.1597 | 39.7099 | 79.7936 | 41.5462
| -15 | 85.5313 | 34.4225 | 85.5313 | 36.2707 | 85.5313 | 37.8878 | 85.5313 | 38.8119 | 85.3365 | 39.967 | 84.9468 | 41.8152
| -13 | 90.5742 | 34.5443 | 90.5742 | 36.399 | 90.5742 | 38.0219 | 90.5742 | 38.9493 | 90.3679 | 40.1085 | 89.9552 | 41.9632
| -11 | 95.6171 | 34.6163 | 95.6171 | 36.4749 | 95.6171 | 38.1011 | 95.6171 | 39.0304 | 95.3992 | 40.192 | 94.9636 | 42.0506
| -10 | 98.1556 | 34.6107 | 98.1556 | 36.469 | 98.1556 | 38.095 | 98.1556 | 39.0242 | 97.932 | 40.1856 | 97.4849 | 42.0439
| -9 | 101.2412 | 34.9359 | 101.1964 | 36.7478 | 101.1964 | 38.3738 | 101.1517 | 39.3029 | 100.8834 | 40.4179 | 100.2574 | 42.1368
| -7 | 107.3526 | 35.6483 | 107.2184 | 37.3362 | 107.129 | 38.9003 | 106.965 | 39.7985 | 106.5477 | 40.7896 | 105.1763 | 42.0749
| -6 | 110.3884 | 36.0251 | 110.2096 | 37.6408 | 110.0456 | 39.1532 | 109.8121 | 40.0256 | 109.3003 | 40.9444 | 107.4271 | 41.9613
| -5 | 113.5833 | 36.2367 | 113.3597 | 37.8628 | 113.3597 | 39.4888 | 113.1361 | 40.4179 | 112.6889 | 41.3471 | 111.3474 | 42.5085
| -3 | 119.5755 | 37.073 | 119.2624 | 38.5132 | 118.9941 | 39.9533 | 118.5917 | 40.7896 | 117.8762 | 41.5329 | 115.0143 | 41.951
| -1 | 125.5677 | 37.9092 | 125.1652 | 39.1636 | 124.6286 | 40.4179 | 124.0473 | 41.1612 | 123.0635 | 41.7187 | 118.6811 | 41.3935
| 0 | 128.5638 | 38.3273 | 128.1166 | 39.4888 | 127.4458 | 40.6502 | 126.775 | 41.3471 | 125.6571 | 41.8116 | 120.5145 | 41.1148
| 1 | 130.9338 | 38.1415 | 130.3972 | 39.3029 | 129.4134 | 40.3715 | 128.519 | 40.7431 | 127.0881 | 40.836 | 121.0064 | 39.6746
| 3 | 135.6739 | 37.7698 | 134.9584 | 38.9313 | 133.3486 | 39.814 | 132.007 | 39.5352 | 129.95 | 38.8848 | 121.9902 | 36.7942
| 5 | 140.414 | 37.3982 | 139.5196 | 38.5596 | 137.2837 | 39.2565 | 135.495 | 38.3273 | 132.812 | 36.9336 | 122.974 | 33.9139
| 6 | 144.4386 | 37.1659 | 143.0971 | 38.095 | 140.8612 | 38.7919 | 137.5073 | 37.6305 | 133.4827 | 36.2367 | 122.974 | 33.4493
| 7 | 146.7863 | 37.224 | 144.5504 | 37.9208 | 141.3083 | 37.9789 | 137.675 | 36.8175 | 133.4827 | 35.4237 | 122.974 | 32.6944
| 9 | 151.4816 | 37.3401 | 147.457 | 37.5724 | 142.2027 | 36.3529 | 138.0104 | 35.1915 | 133.4827 | 33.7977 | 122.974 | 31.1845
| 10 | 153.8293 | 37.3982 | 148.9104 | 37.3982 | 142.6499 | 35.5399 | 138.1781 | 34.3785 | 133.4827 | 32.9847 | 122.974 | 30.4296
| 11 | 154.7237 | 37.3517 | 149.3575 | 36.9801 | 142.6499 | 35.0289 | 138.1781 | 33.8674 | 133.4827 | 32.4737 | 122.974 | 29.965
| 14 | 157.4068 | 37.2123 | 150.6991 | 35.7257 | 142.6499 | 33.4958 | 138.1781 | 32.3343 | 133.4827 | 30.9406 | 122.974 | 28.5713
| 15 | 158.3011 | 37.1659 | 151.1463 | 35.3076 | 142.6499 | 32.9847 | 138.1781 | 31.8233 | 133.4827 | 30.4296 | 122.974 | 28.1067
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 72.188 | 33.6445 | 72.188 | 35.4509 | 72.188 | 37.0315 | 72.188 | 37.9347 | 72.0236 | 39.0638 | 71.6947 | 40.8702
| -17 | 80.1823 | 33.9745 | 80.1823 | 35.7986 | 80.1823 | 37.3948 | 80.1823 | 38.3068 | 79.9997 | 39.4469 | 79.6344 | 41.2711
| -15 | 85.3606 | 34.1945 | 85.3606 | 36.0305 | 85.3606 | 37.6369 | 85.3606 | 38.5549 | 85.1662 | 39.7024 | 84.7773 | 41.5383
| -13 | 90.3934 | 34.3155 | 90.3934 | 36.158 | 90.3934 | 37.7701 | 90.3934 | 38.6913 | 90.1875 | 39.8429 | 89.7757 | 41.6853
| -11 | 95.4262 | 34.387 | 95.4262 | 36.2333 | 95.4262 | 37.8488 | 95.4262 | 38.772 | 95.2088 | 39.9259 | 94.7741 | 41.7722
| -10 | 97.9597 | 34.3815 | 97.9597 | 36.2275 | 97.9597 | 37.8428 | 97.9597 | 38.7657 | 97.7366 | 39.9195 | 97.2903 | 41.7655
| -9 | 101.0391 | 34.7046 | 100.9945 | 36.5044 | 100.9945 | 38.1197 | 100.9498 | 39.0426 | 100.6821 | 40.1502 | 100.0573 | 41.8578
| -7 | 107.1383 | 35.4122 | 107.0044 | 37.089 | 106.9152 | 38.6427 | 106.7515 | 39.5349 | 106.335 | 40.5194 | 104.9664 | 41.7962
| -6 | 110.1681 | 35.7865 | 109.9896 | 37.3915 | 109.826 | 38.8939 | 109.5929 | 39.7605 | 109.0821 | 40.6733 | 107.2127 | 41.6834
| -5 | 113.3566 | 35.9968 | 113.1334 | 37.612 | 113.1334 | 39.2272 | 112.9103 | 40.1502 | 112.464 | 41.0732 | 111.1251 | 42.227
| -3 | 119.3368 | 36.8275 | 119.0244 | 38.2581 | 118.7566 | 39.6887 | 118.355 | 40.5194 | 117.6409 | 41.2578 | 114.7847 | 41.6732
| -1 | 125.317 | 37.6582 | 124.9154 | 38.9042 | 124.3798 | 40.1502 | 123.7997 | 40.8886 | 122.8178 | 41.4424 | 118.4442 | 41.1194
| 0 | 128.3071 | 38.0735 | 127.8609 | 39.2272 | 127.1914 | 40.381 | 126.522 | 41.0732 | 125.4063 | 41.5347 | 120.274 | 40.8425
| 1 | 130.6725 | 37.8889 | 130.1369 | 39.0426 | 129.1551 | 40.1041 | 128.2625 | 40.4733 | 126.8344 | 40.5656 | 120.7649 | 39.4118
| 3 | 135.4031 | 37.5197 | 134.689 | 38.6734 | 133.0824 | 39.5503 | 131.7435 | 39.2734 | 129.6906 | 38.6273 | 121.7467 | 36.5506
| 5 | 140.1337 | 37.1505 | 139.2411 | 38.3043 | 137.0097 | 38.9965 | 135.2246 | 38.0735 | 132.5469 | 36.689 | 122.7286 | 33.6893
| 6 | 144.1503 | 36.9198 | 142.8114 | 37.8428 | 140.58 | 38.535 | 137.2329 | 37.3813 | 133.2163 | 35.9968 | 122.7286 | 33.2278
| 7 | 146.4933 | 36.9774 | 144.2619 | 37.6697 | 141.0263 | 37.7274 | 137.4002 | 36.5736 | 133.2163 | 35.1891 | 122.7286 | 32.4779
| 9 | 151.1793 | 37.0928 | 147.1627 | 37.3236 | 141.9189 | 36.1121 | 137.7349 | 34.9584 | 133.2163 | 33.5739 | 122.7286 | 30.978
| 10 | 153.5223 | 37.1505 | 148.6131 | 37.1505 | 142.3651 | 35.3045 | 137.9023 | 34.1508 | 133.2163 | 32.7663 | 122.7286 | 30.2281
| 11 | 154.4149 | 37.1044 | 149.0594 | 36.7352 | 142.3651 | 34.7969 | 137.9023 | 33.6431 | 133.2163 | 32.2586 | 122.7286 | 29.7666
| 14 | 157.0926 | 36.9659 | 150.3983 | 35.4891 | 142.3651 | 33.2739 | 137.9023 | 32.1202 | 133.2163 | 30.7357 | 122.7286 | 28.3821
| 15 | 157.9851 | 36.9198 | 150.8446 | 35.0738 | 142.3651 | 32.7663 | 137.9023 | 31.6125 | 133.2163 | 30.2281 | 122.7286 | 27.9206
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 71.1713 | 33.3241 | 71.1713 | 35.1133 | 71.1713 | 36.6789 | 71.1713 | 37.5735 | 71.0092 | 38.6917 | 70.685 | 40.4809
| -17 | 79.053 | 33.6509 | 79.053 | 35.4577 | 79.053 | 37.0386 | 79.053 | 37.942 | 78.8729 | 39.0712 | 78.5128 | 40.878
| -15 | 84.1584 | 33.8689 | 84.1584 | 35.6873 | 84.1584 | 37.2785 | 84.1584 | 38.1877 | 83.9666 | 39.3242 | 83.5832 | 41.1427
| -13 | 89.1203 | 33.9887 | 89.1203 | 35.8136 | 89.1203 | 37.4104 | 89.1203 | 38.3228 | 88.9173 | 39.4634 | 88.5112 | 41.2883
| -11 | 94.0822 | 34.0595 | 94.0822 | 35.8882 | 94.0822 | 37.4883 | 94.0822 | 38.4027 | 93.8679 | 39.5456 | 93.4392 | 41.3743
| -10 | 96.58 | 34.0541 | 96.58 | 35.8825 | 96.58 | 37.4823 | 96.58 | 38.3966 | 96.36 | 39.5393 | 95.92 | 41.3677
| -9 | 99.616 | 34.3741 | 99.572 | 36.1568 | 99.572 | 37.7566 | 99.528 | 38.6708 | 99.264 | 39.7679 | 98.648 | 41.4591
| -7 | 105.6293 | 35.0749 | 105.4973 | 36.7357 | 105.4093 | 38.2747 | 105.248 | 39.1584 | 104.8373 | 40.1335 | 103.488 | 41.3982
| -6 | 108.6164 | 35.4457 | 108.4404 | 37.0354 | 108.2791 | 38.5235 | 108.0493 | 39.3819 | 107.5458 | 40.2859 | 105.7027 | 41.2865
| -5 | 111.76 | 35.6539 | 111.54 | 37.2538 | 111.54 | 38.8537 | 111.32 | 39.7679 | 110.88 | 40.6821 | 109.56 | 41.8248
| -3 | 117.656 | 36.4767 | 117.348 | 37.8937 | 117.084 | 39.3108 | 116.688 | 40.1335 | 115.984 | 40.8649 | 113.168 | 41.2763
| -1 | 123.552 | 37.2995 | 123.156 | 38.5337 | 122.628 | 39.7679 | 122.056 | 40.4992 | 121.088 | 41.0477 | 116.776 | 40.7278
| 0 | 126.5 | 37.7109 | 126.06 | 38.8537 | 125.4 | 39.9964 | 124.74 | 40.6821 | 123.64 | 41.1392 | 118.58 | 40.4535
| 1 | 128.832 | 37.5281 | 128.304 | 38.6708 | 127.336 | 39.7221 | 126.456 | 40.0878 | 125.048 | 40.1792 | 119.064 | 39.0365
| 3 | 133.496 | 37.1624 | 132.792 | 38.3051 | 131.208 | 39.1736 | 129.888 | 38.8994 | 127.864 | 38.2594 | 120.032 | 36.2025
| 5 | 138.16 | 36.7967 | 137.28 | 37.9394 | 135.08 | 38.6251 | 133.32 | 37.7109 | 130.68 | 36.3396 | 121 | 33.3684
| 6 | 142.12 | 36.5681 | 140.8 | 37.4823 | 138.6 | 38.168 | 135.3 | 37.0252 | 131.34 | 35.6539 | 121 | 32.9113
| 7 | 144.43 | 36.6253 | 142.23 | 37.3109 | 139.04 | 37.3681 | 135.465 | 36.2253 | 131.34 | 34.854 | 121 | 32.1685
| 9 | 149.05 | 36.7396 | 145.09 | 36.9681 | 139.92 | 35.7682 | 135.795 | 34.6255 | 131.34 | 33.2542 | 121 | 30.683
| 10 | 151.36 | 36.7967 | 146.52 | 36.7967 | 140.36 | 34.9683 | 135.96 | 33.8255 | 131.34 | 32.4542 | 121 | 29.9402
| 11 | 152.24 | 36.751 | 146.96 | 36.3853 | 140.36 | 34.4655 | 135.96 | 33.3227 | 131.34 | 31.9514 | 121 | 29.4831
| 14 | 154.88 | 36.6139 | 148.28 | 35.1511 | 140.36 | 32.957 | 135.96 | 31.8143 | 131.34 | 30.443 | 121 | 28.1118
| 15 | 155.76 | 36.5681 | 148.72 | 34.7397 | 140.36 | 32.4542 | 135.96 | 31.3115 | 131.34 | 29.9402 | 121 | 27.6547
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 70.4935 | 32.6832 | 70.4935 | 34.438 | 70.4935 | 35.9735 | 70.4935 | 36.8509 | 70.3329 | 37.9476 | 70.0118 | 39.7025
| -17 | 78.3001 | 33.0038 | 78.3001 | 34.7758 | 78.3001 | 36.3263 | 78.3001 | 37.2124 | 78.1217 | 38.3199 | 77.765 | 40.0919
| -15 | 83.3568 | 33.2175 | 83.3568 | 35.001 | 83.3568 | 36.5616 | 83.3568 | 37.4533 | 83.167 | 38.568 | 82.7872 | 40.3515
| -13 | 88.2715 | 33.3351 | 88.2715 | 35.1249 | 88.2715 | 36.691 | 88.2715 | 37.5859 | 88.0704 | 38.7045 | 87.6683 | 40.4943
| -11 | 93.1861 | 33.4045 | 93.1861 | 35.1981 | 93.1861 | 36.7674 | 93.1861 | 37.6642 | 92.9739 | 38.7851 | 92.5493 | 40.5787
| -10 | 95.6602 | 33.3992 | 95.6602 | 35.1924 | 95.6602 | 36.7615 | 95.6602 | 37.6582 | 95.4423 | 38.7789 | 95.0065 | 40.5722
| -9 | 98.6673 | 33.713 | 98.6237 | 35.4614 | 98.6237 | 37.0305 | 98.5801 | 37.9271 | 98.3186 | 39.0031 | 97.7085 | 40.6618
| -7 | 104.6233 | 34.4004 | 104.4926 | 36.0293 | 104.4054 | 37.5386 | 104.2456 | 38.4053 | 103.8389 | 39.3617 | 102.5024 | 40.6021
| -6 | 107.582 | 34.7641 | 107.4077 | 36.3232 | 107.2479 | 37.7827 | 107.0203 | 38.6245 | 106.5215 | 39.5112 | 104.696 | 40.4925
| -5 | 110.6956 | 34.9683 | 110.4777 | 36.5374 | 110.4777 | 38.1065 | 110.2598 | 39.0031 | 109.824 | 39.8997 | 108.5166 | 41.0205
| -3 | 116.5355 | 35.7752 | 116.2304 | 37.165 | 115.9689 | 38.5548 | 115.5767 | 39.3617 | 114.8794 | 40.079 | 112.0902 | 40.4825
| -1 | 122.3753 | 36.5822 | 121.9831 | 37.7926 | 121.4601 | 39.0031 | 120.8936 | 39.7204 | 119.9348 | 40.2584 | 115.6638 | 39.9445
| 0 | 125.2952 | 36.9857 | 124.8594 | 38.1065 | 124.2057 | 39.2272 | 123.552 | 39.8997 | 122.4625 | 40.348 | 117.4507 | 39.6756
| 1 | 127.605 | 36.8064 | 127.0821 | 37.9271 | 126.1233 | 38.9583 | 125.2517 | 39.3169 | 123.8571 | 39.4066 | 117.9301 | 38.2858
| 3 | 132.2246 | 36.4477 | 131.5273 | 37.5685 | 129.9584 | 38.4203 | 128.651 | 38.1513 | 126.6462 | 37.5237 | 118.8888 | 35.5063
| 5 | 136.8442 | 36.0891 | 135.9726 | 37.2098 | 133.7935 | 37.8823 | 132.0503 | 36.9857 | 129.4354 | 35.6408 | 119.8476 | 32.7267
| 6 | 140.7665 | 35.8649 | 139.459 | 36.7615 | 137.28 | 37.434 | 134.0114 | 36.3132 | 130.0891 | 34.9683 | 119.8476 | 32.2784
| 7 | 143.0545 | 35.9209 | 140.8754 | 36.5934 | 137.7158 | 36.6495 | 134.1749 | 35.5287 | 130.0891 | 34.1837 | 119.8476 | 31.5499
| 9 | 147.6305 | 36.033 | 143.7082 | 36.2572 | 138.5874 | 35.0804 | 134.5017 | 33.9596 | 130.0891 | 32.6147 | 119.8476 | 30.0929
| 10 | 149.9185 | 36.0891 | 145.1246 | 36.0891 | 139.0232 | 34.2958 | 134.6651 | 33.175 | 130.0891 | 31.8301 | 119.8476 | 29.3644
| 11 | 150.7901 | 36.0442 | 145.5604 | 35.6856 | 139.0232 | 33.8027 | 134.6651 | 32.6819 | 130.0891 | 31.337 | 119.8476 | 28.9161
| 14 | 153.405 | 35.9097 | 146.8678 | 34.4751 | 139.0232 | 32.3233 | 134.6651 | 31.2025 | 130.0891 | 29.8575 | 119.8476 | 27.5711
| 15 | 154.2766 | 35.8649 | 147.3036 | 34.0717 | 139.0232 | 31.8301 | 134.6651 | 30.7093 | 130.0891 | 29.3644 | 119.8476 | 27.1228
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 67.7822 | 32.0424 | 67.7822 | 33.7628 | 67.7822 | 35.2681 | 67.7822 | 36.1283 | 67.6278 | 37.2036 | 67.319 | 38.924
| -17 | 75.2886 | 32.3567 | 75.2886 | 34.094 | 75.2886 | 35.6141 | 75.2886 | 36.4827 | 75.1171 | 37.5685 | 74.7741 | 39.3058
| -15 | 80.1508 | 32.5662 | 80.1508 | 34.3147 | 80.1508 | 35.8447 | 80.1508 | 36.7189 | 79.9682 | 37.8118 | 79.6031 | 39.5603
| -13 | 84.8764 | 32.6815 | 84.8764 | 34.4362 | 84.8764 | 35.9715 | 84.8764 | 36.8489 | 84.6831 | 37.9456 | 84.2964 | 39.7003
| -11 | 89.6021 | 32.7495 | 89.6021 | 34.5079 | 89.6021 | 36.0465 | 89.6021 | 36.9257 | 89.398 | 38.0246 | 88.9898 | 39.783
| -10 | 91.981 | 32.7443 | 91.981 | 34.5024 | 91.981 | 36.0407 | 91.981 | 36.9198 | 91.7714 | 38.0186 | 91.3524 | 39.7766
| -9 | 94.8724 | 33.052 | 94.8305 | 34.7661 | 94.8305 | 36.3044 | 94.7886 | 37.1835 | 94.5371 | 38.2383 | 93.9505 | 39.8646
| -7 | 100.5994 | 33.7259 | 100.4737 | 35.3228 | 100.3898 | 36.8026 | 100.2362 | 37.6523 | 99.8451 | 38.5899 | 98.56 | 39.8059
| -6 | 103.4442 | 34.0824 | 103.2766 | 35.611 | 103.123 | 37.0418 | 102.9041 | 37.8672 | 102.4246 | 38.7364 | 100.6692 | 39.6985
| -5 | 106.4381 | 34.2826 | 106.2286 | 35.821 | 106.2286 | 37.3593 | 106.019 | 38.2383 | 105.6 | 39.1174 | 104.3429 | 40.2162
| -3 | 112.0533 | 35.0738 | 111.76 | 36.4363 | 111.5086 | 37.7988 | 111.1314 | 38.5899 | 110.461 | 39.2932 | 107.779 | 39.6887
| -1 | 117.6686 | 35.8649 | 117.2914 | 37.0516 | 116.7886 | 38.2383 | 116.2438 | 38.9416 | 115.3219 | 39.469 | 111.2152 | 39.1613
| 0 | 120.4762 | 36.2605 | 120.0571 | 37.3593 | 119.4286 | 38.4581 | 118.8 | 39.1174 | 117.7524 | 39.5569 | 112.9333 | 38.8976
| 1 | 122.6971 | 36.0847 | 122.1943 | 37.1835 | 121.2724 | 38.1944 | 120.4343 | 38.546 | 119.0933 | 38.6339 | 113.3943 | 37.5351
| 3 | 127.139 | 35.7331 | 126.4686 | 36.8319 | 124.96 | 37.6669 | 123.7029 | 37.4032 | 121.7752 | 36.7879 | 114.3162 | 34.8101
| 5 | 131.581 | 35.3814 | 130.7429 | 36.4802 | 128.6476 | 37.1395 | 126.9714 | 36.2605 | 124.4571 | 34.9419 | 115.2381 | 32.085
| 6 | 135.3524 | 35.1617 | 134.0952 | 36.0407 | 132 | 36.7 | 128.8571 | 35.6012 | 125.0857 | 34.2826 | 115.2381 | 31.6455
| 7 | 137.5524 | 35.2166 | 135.4571 | 35.8759 | 132.419 | 35.9308 | 129.0143 | 34.832 | 125.0857 | 33.5135 | 115.2381 | 30.9313
| 9 | 141.9524 | 35.3265 | 138.181 | 35.5463 | 133.2571 | 34.3925 | 129.3286 | 33.2937 | 125.0857 | 31.9751 | 115.2381 | 29.5028
| 10 | 144.1524 | 35.3814 | 139.5429 | 35.3814 | 133.6762 | 33.6234 | 129.4857 | 32.5246 | 125.0857 | 31.206 | 115.2381 | 28.7886
| 11 | 144.9905 | 35.3375 | 139.9619 | 34.9859 | 133.6762 | 33.1399 | 129.4857 | 32.0411 | 125.0857 | 30.7225 | 115.2381 | 28.3491
| 14 | 147.5048 | 35.2056 | 141.219 | 33.7992 | 133.6762 | 31.6895 | 129.4857 | 30.5907 | 125.0857 | 29.2721 | 115.2381 | 27.0305
| 15 | 148.3429 | 35.1617 | 141.6381 | 33.4036 | 133.6762 | 31.206 | 129.4857 | 30.1072 | 125.0857 | 28.7886 | 115.2381 | 26.591
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 61.004 | 26.5714 | 61.004 | 27.998 | 61.004 | 29.2464 | 61.004 | 29.9597 | 60.865 | 30.8514 | 60.5871 | 32.278
| -17 | 67.7597 | 26.832 | 67.7597 | 28.2727 | 67.7597 | 29.5332 | 67.7597 | 30.2536 | 67.6054 | 31.154 | 67.2967 | 32.5946
| -15 | 72.1357 | 27.0058 | 72.1357 | 28.4558 | 72.1357 | 29.7245 | 72.1357 | 30.4495 | 71.9714 | 31.3557 | 71.6428 | 32.8057
| -13 | 76.3888 | 27.1013 | 76.3888 | 28.5565 | 76.3888 | 29.8297 | 76.3888 | 30.5572 | 76.2148 | 31.4667 | 75.8668 | 32.9218
| -11 | 80.6419 | 27.1578 | 80.6419 | 28.616 | 80.6419 | 29.8918 | 80.6419 | 30.6209 | 80.4582 | 31.5322 | 80.0908 | 32.9904
| -10 | 82.7829 | 27.1535 | 82.7829 | 28.6114 | 82.7829 | 29.887 | 82.7829 | 30.616 | 82.5943 | 31.5272 | 82.2171 | 32.9851
| -9 | 85.3851 | 27.4086 | 85.3474 | 28.8301 | 85.3474 | 30.1057 | 85.3097 | 30.8347 | 85.0834 | 31.7094 | 84.5554 | 33.058
| -7 | 90.5394 | 27.9675 | 90.4263 | 29.2917 | 90.3509 | 30.5188 | 90.2126 | 31.2235 | 89.8606 | 32.001 | 88.704 | 33.0094
| -6 | 93.0998 | 28.2631 | 92.949 | 29.5307 | 92.8107 | 30.7172 | 92.6137 | 31.4016 | 92.1821 | 32.1225 | 90.6023 | 32.9203
| -5 | 95.7943 | 28.4291 | 95.6057 | 29.7048 | 95.6057 | 30.9805 | 95.4171 | 31.7094 | 95.04 | 32.4384 | 93.9086 | 33.3496
| -3 | 100.848 | 29.0852 | 100.584 | 30.2151 | 100.3577 | 31.3449 | 100.0183 | 32.001 | 99.4149 | 32.5842 | 97.0011 | 32.9122
| -1 | 105.9017 | 29.7413 | 105.5623 | 30.7253 | 105.1097 | 31.7094 | 104.6194 | 32.2926 | 103.7897 | 32.73 | 100.0937 | 32.4748
| 0 | 108.4286 | 30.0693 | 108.0514 | 30.9805 | 107.4857 | 31.8917 | 106.92 | 32.4384 | 105.9771 | 32.8029 | 101.64 | 32.2561
| 1 | 110.4274 | 29.9235 | 109.9749 | 30.8347 | 109.1451 | 31.673 | 108.3909 | 31.9646 | 107.184 | 32.0375 | 102.0549 | 31.1263
| 3 | 114.4251 | 29.6319 | 113.8217 | 30.5431 | 112.464 | 31.2356 | 111.3326 | 31.0169 | 109.5977 | 30.5067 | 102.8846 | 28.8665
| 5 | 118.4229 | 29.3403 | 117.6686 | 30.2515 | 115.7829 | 30.7982 | 114.2743 | 30.0693 | 112.0114 | 28.9759 | 103.7143 | 26.6068
| 6 | 121.8171 | 29.1581 | 120.6857 | 29.887 | 118.8 | 30.4338 | 115.9714 | 29.5226 | 112.5771 | 28.4291 | 103.7143 | 26.2423
| 7 | 123.7971 | 29.2037 | 121.9114 | 29.7504 | 119.1771 | 29.7959 | 116.1129 | 28.8847 | 112.5771 | 27.7913 | 103.7143 | 25.65
| 9 | 127.7571 | 29.2948 | 124.3629 | 29.477 | 119.9314 | 28.5203 | 116.3957 | 27.6091 | 112.5771 | 26.5156 | 103.7143 | 24.4655
| 10 | 129.7371 | 29.3403 | 125.5886 | 29.3403 | 120.3086 | 27.8824 | 116.5371 | 26.9712 | 112.5771 | 25.8778 | 103.7143 | 23.8732
| 11 | 130.4914 | 29.3039 | 125.9657 | 29.0123 | 120.3086 | 27.4815 | 116.5371 | 26.5703 | 112.5771 | 25.4769 | 103.7143 | 23.5087
| 14 | 132.7543 | 29.1945 | 127.0971 | 28.0282 | 120.3086 | 26.2787 | 116.5371 | 25.3675 | 112.5771 | 24.2741 | 103.7143 | 22.4153
| 15 | 133.5086 | 29.1581 | 127.4743 | 27.7002 | 120.3086 | 25.8778 | 116.5371 | 24.9666 | 112.5771 | 23.8732 | 103.7143 | 22.0508
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 54.0902 | 23.3688 | 54.0902 | 24.6235 | 54.0902 | 25.7214 | 54.0902 | 26.3487 | 53.967 | 27.1329 | 53.7206 | 28.3876
| -17 | 60.0803 | 23.598 | 60.0803 | 24.865 | 60.0803 | 25.9737 | 60.0803 | 26.6072 | 59.9434 | 27.3991 | 59.6697 | 28.6661
| -15 | 63.9603 | 23.7508 | 63.9603 | 25.0261 | 63.9603 | 26.1419 | 63.9603 | 26.7795 | 63.8147 | 27.5765 | 63.5233 | 28.8517
| -13 | 67.7314 | 23.8349 | 67.7314 | 25.1146 | 67.7314 | 26.2344 | 67.7314 | 26.8742 | 67.5771 | 27.6741 | 67.2685 | 28.9538
| -11 | 71.5024 | 23.8846 | 71.5024 | 25.167 | 71.5024 | 26.289 | 71.5024 | 26.9302 | 71.3396 | 27.7317 | 71.0138 | 29.0141
| -10 | 73.4008 | 23.8807 | 73.4008 | 25.1629 | 73.4008 | 26.2848 | 73.4008 | 26.9259 | 73.2336 | 27.7273 | 72.8992 | 29.0095
| -9 | 75.7082 | 24.1051 | 75.6747 | 25.3553 | 75.6747 | 26.4772 | 75.6413 | 27.1183 | 75.4406 | 27.8876 | 74.9725 | 29.0736
| -7 | 80.2783 | 24.5966 | 80.178 | 25.7613 | 80.1111 | 26.8405 | 79.9885 | 27.4602 | 79.6764 | 28.144 | 78.6509 | 29.0309
| -6 | 82.5485 | 24.8566 | 82.4147 | 25.9714 | 82.2921 | 27.015 | 82.1175 | 27.6169 | 81.7348 | 28.2509 | 80.334 | 28.9525
| -5 | 84.9376 | 25.0027 | 84.7704 | 26.1246 | 84.7704 | 27.2465 | 84.6032 | 27.8876 | 84.2688 | 28.5287 | 83.2656 | 29.33
| -3 | 89.4186 | 25.5796 | 89.1845 | 26.5733 | 88.9838 | 27.567 | 88.6829 | 28.144 | 88.1478 | 28.6569 | 86.0077 | 28.9454
| -1 | 93.8995 | 26.1566 | 93.5986 | 27.0221 | 93.1973 | 27.8876 | 92.7626 | 28.4004 | 92.0269 | 28.7851 | 88.7498 | 28.5607
| 0 | 96.14 | 26.4451 | 95.8056 | 27.2465 | 95.304 | 28.0478 | 94.8024 | 28.5287 | 93.9664 | 28.8492 | 90.1208 | 28.3684
| 1 | 97.9123 | 26.3169 | 97.511 | 27.1183 | 96.7754 | 27.8555 | 96.1066 | 28.112 | 95.0365 | 28.1761 | 90.4886 | 27.3747
| 3 | 101.457 | 26.0605 | 100.9219 | 26.8618 | 99.7181 | 27.4709 | 98.7149 | 27.2785 | 97.1766 | 26.8298 | 91.2243 | 25.3873
| 5 | 105.0016 | 25.804 | 104.3328 | 26.6054 | 102.6608 | 27.0862 | 101.3232 | 26.4451 | 99.3168 | 25.4835 | 91.96 | 23.3999
| 6 | 108.0112 | 25.6437 | 107.008 | 26.2848 | 105.336 | 26.7657 | 102.828 | 25.9643 | 99.8184 | 25.0027 | 91.96 | 23.0794
| 7 | 109.7668 | 25.6838 | 108.0948 | 26.1646 | 105.6704 | 26.2047 | 102.9534 | 25.4033 | 99.8184 | 24.4417 | 91.96 | 22.5585
| 9 | 113.278 | 25.7639 | 110.2684 | 25.9242 | 106.3392 | 25.0828 | 103.2042 | 24.2814 | 99.8184 | 23.3198 | 91.96 | 21.5167
| 10 | 115.0336 | 25.804 | 111.3552 | 25.804 | 106.6736 | 24.5218 | 103.3296 | 23.7205 | 99.8184 | 22.7588 | 91.96 | 20.9958
| 11 | 115.7024 | 25.772 | 111.6896 | 25.5155 | 106.6736 | 24.1692 | 103.3296 | 23.3679 | 99.8184 | 22.4062 | 91.96 | 20.6753
| 14 | 117.7088 | 25.6758 | 112.6928 | 24.65 | 106.6736 | 23.1114 | 103.3296 | 22.3101 | 99.8184 | 21.3484 | 91.96 | 19.7136
| 15 | 118.3776 | 25.6437 | 113.0272 | 24.3616 | 106.6736 | 22.7588 | 103.3296 | 21.9575 | 99.8184 | 20.9958 | 91.96 | 19.3931
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 47.312 | 20.3186 | 47.312 | 21.4095 | 47.312 | 22.3641 | 47.312 | 22.9095 | 47.2042 | 23.5914 | 46.9887 | 24.6823
| -17 | 52.5514 | 20.5179 | 52.5514 | 21.6195 | 52.5514 | 22.5834 | 52.5514 | 23.1342 | 52.4317 | 23.8228 | 52.1923 | 24.9244
| -15 | 55.9453 | 20.6507 | 55.9453 | 21.7595 | 55.9453 | 22.7297 | 55.9453 | 23.2841 | 55.8178 | 23.977 | 55.563 | 25.0858
| -13 | 59.2438 | 20.7238 | 59.2438 | 21.8365 | 59.2438 | 22.8101 | 59.2438 | 23.3664 | 59.1088 | 24.0619 | 58.8389 | 25.1746
| -11 | 62.5422 | 20.767 | 62.5422 | 21.882 | 62.5422 | 22.8576 | 62.5422 | 23.4151 | 62.3998 | 24.112 | 62.1148 | 25.227
| -10 | 64.2027 | 20.7637 | 64.2027 | 21.8785 | 64.2027 | 22.854 | 64.2027 | 23.4114 | 64.0565 | 24.1082 | 63.764 | 25.223
| -9 | 66.2209 | 20.9588 | 66.1917 | 22.0457 | 66.1917 | 23.0212 | 66.1624 | 23.5786 | 65.9869 | 24.2475 | 65.5774 | 25.2787
| -7 | 70.2184 | 21.3861 | 70.1306 | 22.3988 | 70.0721 | 23.3371 | 69.9649 | 23.8759 | 69.6919 | 24.4705 | 68.7949 | 25.2416
| -6 | 72.2041 | 21.6122 | 72.0871 | 22.5815 | 71.9798 | 23.4888 | 71.8271 | 24.0122 | 71.4923 | 24.5634 | 70.2671 | 25.1734
| -5 | 74.2938 | 21.7391 | 74.1475 | 22.7146 | 74.1475 | 23.6901 | 74.0013 | 24.2475 | 73.7088 | 24.8049 | 72.8313 | 25.5017
| -3 | 78.2132 | 22.2408 | 78.0085 | 23.1048 | 77.833 | 23.9688 | 77.5697 | 24.4705 | 77.1017 | 24.9164 | 75.2298 | 25.1672
| -1 | 82.1327 | 22.7425 | 81.8694 | 23.495 | 81.5184 | 24.2475 | 81.1382 | 24.6934 | 80.4947 | 25.0279 | 77.6282 | 24.8328
| 0 | 84.0924 | 22.9933 | 83.7999 | 23.6901 | 83.3611 | 24.3869 | 82.9224 | 24.8049 | 82.1912 | 25.0836 | 78.8275 | 24.6656
| 1 | 85.6426 | 22.8818 | 85.2916 | 23.5786 | 84.6481 | 24.2196 | 84.0631 | 24.4426 | 83.1271 | 24.4983 | 79.1492 | 23.8016
| 3 | 88.7431 | 22.6589 | 88.2751 | 23.3556 | 87.2221 | 23.8852 | 86.3446 | 23.718 | 84.9991 | 23.3278 | 79.7927 | 22.0736
| 5 | 91.8435 | 22.4359 | 91.2585 | 23.1327 | 89.796 | 23.5507 | 88.6261 | 22.9933 | 86.8711 | 22.1572 | 80.4362 | 20.3456
| 6 | 94.476 | 22.2966 | 93.5985 | 22.854 | 92.136 | 23.272 | 89.9423 | 22.5753 | 87.3098 | 21.7391 | 80.4362 | 20.0669
| 7 | 96.0116 | 22.3314 | 94.5491 | 22.7495 | 92.4285 | 22.7843 | 90.052 | 22.0875 | 87.3098 | 21.2514 | 80.4362 | 19.614
| 9 | 99.0828 | 22.4011 | 96.4503 | 22.5404 | 93.0135 | 21.8088 | 90.2713 | 21.1121 | 87.3098 | 20.2759 | 80.4362 | 18.7082
| 10 | 100.6184 | 22.4359 | 97.4009 | 22.4359 | 93.306 | 21.3211 | 90.381 | 20.6243 | 87.3098 | 19.7882 | 80.4362 | 18.2553
| 11 | 101.2034 | 22.408 | 97.6934 | 22.1851 | 93.306 | 21.0145 | 90.381 | 20.3177 | 87.3098 | 19.4816 | 80.4362 | 17.9766
| 14 | 102.9583 | 22.3244 | 98.5709 | 21.4326 | 93.306 | 20.0948 | 90.381 | 19.398 | 87.3098 | 18.5619 | 80.4362 | 17.1405
| 15 | 103.5433 | 22.2966 | 98.8634 | 21.1817 | 93.306 | 19.7882 | 90.381 | 19.0914 | 87.3098 | 18.2553 | 80.4362 | 16.8618
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 40.6693 | 17.3066 | 40.6693 | 18.2358 | 40.6693 | 19.0489 | 40.6693 | 19.5135 | 40.5767 | 20.0943 | 40.3914 | 21.0235
| -17 | 45.1731 | 17.4764 | 45.1731 | 18.4147 | 45.1731 | 19.2357 | 45.1731 | 19.7049 | 45.0702 | 20.2914 | 44.8644 | 21.2297
| -15 | 48.0905 | 17.5895 | 48.0905 | 18.5339 | 48.0905 | 19.3603 | 48.0905 | 19.8325 | 47.9809 | 20.4228 | 47.7619 | 21.3672
| -13 | 50.9259 | 17.6518 | 50.9259 | 18.5995 | 50.9259 | 19.4288 | 50.9259 | 19.9027 | 50.8099 | 20.495 | 50.5779 | 21.4428
| -11 | 53.7612 | 17.6886 | 53.7612 | 18.6383 | 53.7612 | 19.4693 | 53.7612 | 19.9442 | 53.6388 | 20.5377 | 53.3939 | 21.4874
| -10 | 55.1886 | 17.6857 | 55.1886 | 18.6353 | 55.1886 | 19.4662 | 55.1886 | 19.941 | 55.0629 | 20.5344 | 54.8114 | 21.484
| -9 | 56.9234 | 17.8519 | 56.8983 | 18.7777 | 56.8983 | 19.6086 | 56.8731 | 20.0834 | 56.7223 | 20.6531 | 56.3703 | 21.5315
| -7 | 60.3596 | 18.2159 | 60.2842 | 19.0784 | 60.2339 | 19.8777 | 60.1417 | 20.3366 | 59.907 | 20.8431 | 59.136 | 21.4998
| -6 | 62.0665 | 18.4085 | 61.966 | 19.2341 | 61.8738 | 20.0069 | 61.7425 | 20.4527 | 61.4547 | 20.9222 | 60.4015 | 21.4418
| -5 | 63.8629 | 18.5166 | 63.7371 | 19.3475 | 63.7371 | 20.1784 | 63.6114 | 20.6531 | 63.36 | 21.1279 | 62.6057 | 21.7214
| -3 | 67.232 | 18.9439 | 67.056 | 19.6798 | 66.9051 | 20.4157 | 66.6789 | 20.8431 | 66.2766 | 21.2229 | 64.6674 | 21.4365
| -1 | 70.6011 | 19.3712 | 70.3749 | 20.0122 | 70.0731 | 20.6531 | 69.7463 | 21.033 | 69.1931 | 21.3178 | 66.7291 | 21.1517
| 0 | 72.2857 | 19.5849 | 72.0343 | 20.1784 | 71.6571 | 20.7718 | 71.28 | 21.1279 | 70.6514 | 21.3653 | 67.76 | 21.0092
| 1 | 73.6183 | 19.4899 | 73.3166 | 20.0834 | 72.7634 | 20.6294 | 72.2606 | 20.8193 | 71.456 | 20.8668 | 68.0366 | 20.2733
| 3 | 76.2834 | 19.3 | 75.8811 | 19.8935 | 74.976 | 20.3445 | 74.2217 | 20.2021 | 73.0651 | 19.8697 | 68.5897 | 18.8015
| 5 | 78.9486 | 19.1101 | 78.4457 | 19.7036 | 77.1886 | 20.0597 | 76.1829 | 19.5849 | 74.6743 | 18.8727 | 69.1429 | 17.3296
| 6 | 81.2114 | 18.9914 | 80.4571 | 19.4662 | 79.2 | 19.8223 | 77.3143 | 19.2288 | 75.0514 | 18.5166 | 69.1429 | 17.0923
| 7 | 82.5314 | 19.0211 | 81.2743 | 19.3772 | 79.4514 | 19.4068 | 77.4086 | 18.8133 | 75.0514 | 18.1012 | 69.1429 | 16.7065
| 9 | 85.1714 | 19.0804 | 82.9086 | 19.1991 | 79.9543 | 18.576 | 77.5971 | 17.9825 | 75.0514 | 17.2703 | 69.1429 | 15.935
| 10 | 86.4914 | 19.1101 | 83.7257 | 19.1101 | 80.2057 | 18.1605 | 77.6914 | 17.567 | 75.0514 | 16.8549 | 69.1429 | 15.5492
| 11 | 86.9943 | 19.0863 | 83.9771 | 18.8964 | 80.2057 | 17.8994 | 77.6914 | 17.3059 | 75.0514 | 16.5937 | 69.1429 | 15.3118
| 14 | 88.5029 | 19.0151 | 84.7314 | 18.2555 | 80.2057 | 17.116 | 77.6914 | 16.5225 | 75.0514 | 15.8103 | 69.1429 | 14.5996
| 15 | 89.0057 | 18.9914 | 84.9829 | 18.0418 | 80.2057 | 16.8549 | 77.6914 | 16.2614 | 75.0514 | 15.5492 | 69.1429 | 14.3622
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 33.7555 | 14.3621 | 33.7555 | 15.1332 | 33.7555 | 15.8079 | 33.7555 | 16.1935 | 33.6786 | 16.6754 | 33.5249 | 17.4466
| -17 | 37.4937 | 14.503 | 37.4937 | 15.2816 | 37.4937 | 15.963 | 37.4937 | 16.3523 | 37.4083 | 16.839 | 37.2375 | 17.6177
| -15 | 39.9151 | 14.5969 | 39.9151 | 15.3806 | 39.9151 | 16.0664 | 39.9151 | 16.4582 | 39.8242 | 16.9481 | 39.6423 | 17.7318
| -13 | 42.2685 | 14.6485 | 42.2685 | 15.435 | 42.2685 | 16.1232 | 42.2685 | 16.5165 | 42.1722 | 17.008 | 41.9796 | 17.7945
| -11 | 44.6218 | 14.6791 | 44.6218 | 15.4672 | 44.6218 | 16.1568 | 44.6218 | 16.5509 | 44.5202 | 17.0435 | 44.3169 | 17.8316
| -10 | 45.8065 | 14.6767 | 45.8065 | 15.4647 | 45.8065 | 16.1542 | 45.8065 | 16.5482 | 45.7022 | 17.0407 | 45.4935 | 17.8287
| -9 | 47.2464 | 14.8146 | 47.2256 | 15.5829 | 47.2256 | 16.2724 | 47.2047 | 16.6664 | 47.0795 | 17.1392 | 46.7873 | 17.8681
| -7 | 50.0985 | 15.1167 | 50.0359 | 15.8325 | 49.9941 | 16.4957 | 49.9176 | 16.8766 | 49.7228 | 17.2968 | 49.0829 | 17.8419
| -6 | 51.5152 | 15.2765 | 51.4318 | 15.9616 | 51.3552 | 16.603 | 51.2463 | 16.9729 | 51.0074 | 17.3625 | 50.1333 | 17.7937
| -5 | 53.0062 | 15.3662 | 52.9018 | 16.0557 | 52.9018 | 16.7452 | 52.7975 | 17.1392 | 52.5888 | 17.5332 | 51.9627 | 18.0258
| -3 | 55.8026 | 15.7208 | 55.6565 | 16.3315 | 55.5313 | 16.9422 | 55.3435 | 17.2968 | 55.0096 | 17.612 | 53.674 | 17.7893
| -1 | 58.5989 | 16.0754 | 58.4111 | 16.6073 | 58.1607 | 17.1392 | 57.8894 | 17.4544 | 57.4303 | 17.6908 | 55.3852 | 17.5529
| 0 | 59.9971 | 16.2527 | 59.7885 | 16.7452 | 59.4754 | 17.2377 | 59.1624 | 17.5332 | 58.6407 | 17.7302 | 56.2408 | 17.4347
| 1 | 61.1032 | 16.1739 | 60.8528 | 16.6664 | 60.3936 | 17.1195 | 59.9763 | 17.2771 | 59.3085 | 17.3165 | 56.4704 | 16.824
| 3 | 63.3152 | 16.0163 | 62.9813 | 16.5088 | 62.2301 | 16.8831 | 61.604 | 16.7649 | 60.6441 | 16.4891 | 56.9295 | 15.6026
| 5 | 65.5273 | 15.8587 | 65.1099 | 16.3512 | 64.0665 | 16.6467 | 63.2318 | 16.2527 | 61.9797 | 15.6617 | 57.3886 | 14.3812
| 6 | 67.4055 | 15.7602 | 66.7794 | 16.1542 | 65.736 | 16.4497 | 64.1709 | 15.9572 | 62.2927 | 15.3662 | 57.3886 | 14.1842
| 7 | 68.5011 | 15.7848 | 67.4577 | 16.0803 | 65.9447 | 16.105 | 64.2491 | 15.6125 | 62.2927 | 15.0215 | 57.3886 | 13.8641
| 9 | 70.6923 | 15.8341 | 68.8141 | 15.9326 | 66.3621 | 15.4155 | 64.4056 | 14.923 | 62.2927 | 14.3319 | 57.3886 | 13.2238
| 10 | 71.7879 | 15.8587 | 69.4923 | 15.8587 | 66.5707 | 15.0707 | 64.4839 | 14.5782 | 62.2927 | 13.9872 | 57.3886 | 12.9037
| 11 | 72.2053 | 15.839 | 69.701 | 15.6814 | 66.5707 | 14.854 | 64.4839 | 14.3615 | 62.2927 | 13.7705 | 57.3886 | 12.7067
| 14 | 73.4574 | 15.7799 | 70.3271 | 15.1495 | 66.5707 | 14.2039 | 64.4839 | 13.7114 | 62.2927 | 13.1204 | 57.3886 | 12.1157
| 15 | 73.8747 | 15.7602 | 70.5358 | 14.9722 | 66.5707 | 13.9872 | 64.4839 | 13.4947 | 62.2927 | 12.9037 | 57.3886 | 11.9187
Outdoor Unit: 44HP（AVWT-424HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 75.8471 | 37.3892 | 75.8471 | 39.3967 | 75.8471 | 41.1532 | 75.8471 | 42.1569 | 75.6744 | 43.4116 | 75.3288 | 45.4191
| -17 | 84.2466 | 37.7559 | 84.2466 | 39.7831 | 84.2466 | 41.5569 | 84.2466 | 42.5704 | 84.0547 | 43.8374 | 83.6709 | 45.8646
| -15 | 89.6874 | 38.0004 | 89.6874 | 40.0407 | 89.6874 | 41.826 | 89.6874 | 42.8461 | 89.4831 | 44.1213 | 89.0745 | 46.1616
| -13 | 94.9753 | 38.1349 | 94.9753 | 40.1824 | 94.9753 | 41.974 | 94.9753 | 42.9977 | 94.7589 | 44.2774 | 94.3262 | 46.3249
| -11 | 100.2632 | 38.2144 | 100.2632 | 40.2661 | 100.2632 | 42.0614 | 100.2632 | 43.0873 | 100.0348 | 44.3697 | 99.578 | 46.4215
| -10 | 102.9251 | 38.2082 | 102.9251 | 40.2597 | 102.9251 | 42.0547 | 102.9251 | 43.0804 | 102.6907 | 44.3626 | 102.2217 | 46.414
| -9 | 106.1606 | 38.5672 | 106.1137 | 40.5674 | 106.1137 | 42.3624 | 106.0668 | 43.3881 | 105.7854 | 44.619 | 105.129 | 46.5166
| -7 | 112.569 | 39.3536 | 112.4283 | 41.217 | 112.3345 | 42.9437 | 112.1626 | 43.9352 | 111.7249 | 45.0293 | 110.2869 | 46.4482
| -6 | 115.7523 | 39.7696 | 115.5648 | 41.5532 | 115.3928 | 43.2229 | 115.1479 | 44.1859 | 114.6113 | 45.2003 | 112.6471 | 46.3229
| -5 | 119.1024 | 40.0033 | 118.8679 | 41.7983 | 118.8679 | 43.5933 | 118.6335 | 44.619 | 118.1646 | 45.6447 | 116.7579 | 46.9269
| -3 | 125.3858 | 40.9264 | 125.0575 | 42.5163 | 124.7762 | 44.1062 | 124.3542 | 45.0293 | 123.6039 | 45.8499 | 120.6029 | 46.3115
| -1 | 131.6691 | 41.8496 | 131.2471 | 43.2343 | 130.6844 | 44.619 | 130.0748 | 45.4396 | 129.0432 | 46.055 | 124.4479 | 45.696
| 0 | 134.8108 | 42.3111 | 134.3419 | 43.5933 | 133.6385 | 44.8754 | 132.9352 | 45.6447 | 131.7629 | 46.1576 | 126.3705 | 45.3883
| 1 | 137.296 | 42.106 | 136.7333 | 43.3881 | 135.7017 | 44.5677 | 134.7639 | 44.978 | 133.2634 | 45.0806 | 126.8863 | 43.7984
| 3 | 142.2664 | 41.6957 | 141.5162 | 42.9779 | 139.8281 | 43.9523 | 138.4214 | 43.6446 | 136.2644 | 42.9266 | 127.9179 | 40.6187
| 5 | 147.2368 | 41.2854 | 146.299 | 42.5676 | 143.9545 | 43.3369 | 142.0788 | 42.3111 | 139.2654 | 40.7726 | 128.9494 | 37.4389
| 6 | 151.457 | 41.029 | 150.0503 | 42.0547 | 147.7057 | 42.824 | 144.1889 | 41.5418 | 139.9688 | 40.0033 | 128.9494 | 36.9261
| 7 | 153.9188 | 41.0931 | 151.5742 | 41.8624 | 148.1746 | 41.9265 | 144.3648 | 40.6443 | 139.9688 | 39.1057 | 128.9494 | 36.0927
| 9 | 158.8423 | 41.2213 | 154.6221 | 41.4777 | 149.1125 | 40.1315 | 144.7164 | 38.8493 | 139.9688 | 37.3107 | 128.9494 | 34.4259
| 10 | 161.304 | 41.2854 | 156.1461 | 41.2854 | 149.5814 | 39.234 | 144.8923 | 37.9518 | 139.9688 | 36.4132 | 128.9494 | 33.5925
| 11 | 162.2419 | 41.2341 | 156.615 | 40.8238 | 149.5814 | 38.6698 | 144.8923 | 37.3877 | 139.9688 | 35.8491 | 128.9494 | 33.0796
| 14 | 165.0553 | 41.0803 | 158.0217 | 39.4391 | 149.5814 | 36.9774 | 144.8923 | 35.6952 | 139.9688 | 34.1566 | 128.9494 | 31.541
| 15 | 165.9931 | 41.029 | 158.4906 | 38.9775 | 149.5814 | 36.4132 | 144.8923 | 35.1311 | 139.9688 | 33.5925 | 128.9494 | 31.0282
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 75.6203 | 37.2834 | 75.6203 | 39.2852 | 75.6203 | 41.0367 | 75.6203 | 42.0376 | 75.448 | 43.2887 | 75.1035 | 45.2905
| -17 | 83.9946 | 37.6491 | 83.9946 | 39.6705 | 83.9946 | 41.4392 | 83.9946 | 42.45 | 83.8033 | 43.7133 | 83.4206 | 45.7348
| -15 | 89.4191 | 37.8929 | 89.4191 | 39.9274 | 89.4191 | 41.7076 | 89.4191 | 42.7248 | 89.2154 | 43.9964 | 88.8081 | 46.0309
| -13 | 94.6912 | 38.027 | 94.6912 | 40.0687 | 94.6912 | 41.8552 | 94.6912 | 42.876 | 94.4755 | 44.1521 | 94.0441 | 46.1938
| -11 | 99.9633 | 38.1062 | 99.9633 | 40.1522 | 99.9633 | 41.9424 | 99.9633 | 42.9654 | 99.7356 | 44.2441 | 99.2802 | 46.2901
| -10 | 102.6173 | 38.1001 | 102.6173 | 40.1457 | 102.6173 | 41.9357 | 102.6173 | 42.9585 | 102.3835 | 44.237 | 101.916 | 46.2827
| -9 | 105.843 | 38.4581 | 105.7963 | 40.4526 | 105.7963 | 42.2425 | 105.7495 | 43.2654 | 105.469 | 44.4927 | 104.8145 | 46.385
| -7 | 112.2323 | 39.2423 | 112.092 | 41.1004 | 111.9985 | 42.8221 | 111.8271 | 43.8109 | 111.3908 | 44.9019 | 109.9571 | 46.3168
| -6 | 115.4061 | 39.6571 | 115.2191 | 41.4356 | 115.0477 | 43.1006 | 114.8035 | 44.0609 | 114.2685 | 45.0723 | 112.3102 | 46.1918
| -5 | 118.7462 | 39.89 | 118.5124 | 41.68 | 118.5124 | 43.4699 | 118.2787 | 44.4927 | 117.8112 | 45.5156 | 116.4086 | 46.7941
| -3 | 125.0107 | 40.8106 | 124.6835 | 42.396 | 124.403 | 43.9813 | 123.9822 | 44.9019 | 123.2342 | 45.7201 | 120.2422 | 46.1804
| -1 | 131.2753 | 41.7311 | 130.8545 | 43.1119 | 130.2935 | 44.4927 | 129.6858 | 45.311 | 128.6573 | 45.9247 | 124.0757 | 45.5667
| 0 | 134.4076 | 42.1914 | 133.9401 | 43.4699 | 133.2388 | 44.7484 | 132.5375 | 45.5156 | 131.3688 | 46.027 | 125.9925 | 45.2599
| 1 | 136.8853 | 41.9868 | 136.3243 | 43.2654 | 135.2958 | 44.4416 | 134.3608 | 44.8507 | 132.8648 | 44.953 | 126.5067 | 43.6745
| 3 | 141.8409 | 41.5777 | 141.0929 | 42.8562 | 139.4099 | 43.8279 | 138.0073 | 43.5211 | 135.8568 | 42.8051 | 127.5352 | 40.5037
| 5 | 146.7964 | 41.1686 | 145.8614 | 42.4471 | 143.5239 | 43.2142 | 141.6539 | 42.1914 | 138.8489 | 40.6572 | 128.5638 | 37.333
| 6 | 151.004 | 40.9129 | 149.6015 | 41.9357 | 147.2639 | 42.7028 | 143.7577 | 41.4243 | 139.5501 | 39.89 | 128.5638 | 36.8216
| 7 | 153.4584 | 40.9768 | 151.1209 | 41.7439 | 147.7314 | 41.8078 | 143.933 | 40.5293 | 139.5501 | 38.9951 | 128.5638 | 35.9905
| 9 | 158.3672 | 41.1046 | 154.1596 | 41.3603 | 148.6665 | 40.0179 | 144.2836 | 38.7394 | 139.5501 | 37.2051 | 128.5638 | 34.3284
| 10 | 160.8216 | 41.1686 | 155.679 | 41.1686 | 149.134 | 39.1229 | 144.4589 | 37.8444 | 139.5501 | 36.3102 | 128.5638 | 33.4974
| 11 | 161.7566 | 41.1174 | 156.1465 | 40.7083 | 149.134 | 38.5604 | 144.4589 | 37.2818 | 139.5501 | 35.7476 | 128.5638 | 32.986
| 14 | 164.5616 | 40.964 | 157.549 | 39.3275 | 149.134 | 36.8727 | 144.4589 | 35.5942 | 139.5501 | 34.06 | 128.5638 | 31.4518
| 15 | 165.4966 | 40.9129 | 158.0165 | 38.8672 | 149.134 | 36.3102 | 144.4589 | 35.0316 | 139.5501 | 33.4974 | 128.5638 | 30.9404
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 75.4693 | 37.0365 | 75.4693 | 39.025 | 75.4693 | 40.765 | 75.4693 | 41.7592 | 75.2974 | 43.0021 | 74.9536 | 44.9906
| -17 | 83.827 | 37.3997 | 83.827 | 39.4078 | 83.827 | 41.1648 | 83.827 | 42.1688 | 83.636 | 43.4239 | 83.2541 | 45.4319
| -15 | 89.2406 | 37.6419 | 89.2406 | 39.663 | 89.2406 | 41.4314 | 89.2406 | 42.4419 | 89.0374 | 43.7051 | 88.6308 | 45.7261
| -13 | 94.5022 | 37.7751 | 94.5022 | 39.8033 | 94.5022 | 41.578 | 94.5022 | 42.5921 | 94.2869 | 43.8597 | 93.8564 | 45.8879
| -11 | 99.7638 | 37.8538 | 99.7638 | 39.8863 | 99.7638 | 41.6646 | 99.7638 | 42.6808 | 99.5365 | 43.9511 | 99.082 | 45.9835
| -10 | 102.4124 | 37.8478 | 102.4124 | 39.8799 | 102.4124 | 41.658 | 102.4124 | 42.674 | 102.1791 | 43.9441 | 101.7126 | 45.9762
| -9 | 105.6318 | 38.2034 | 105.5851 | 40.1847 | 105.5851 | 41.9628 | 105.5385 | 42.9788 | 105.2585 | 44.1981 | 104.6053 | 46.0778
| -7 | 112.0082 | 38.9824 | 111.8683 | 40.8282 | 111.775 | 42.5385 | 111.6039 | 43.5207 | 111.1684 | 44.6045 | 109.7376 | 46.01
| -6 | 115.1757 | 39.3944 | 114.9891 | 41.1612 | 114.818 | 42.8151 | 114.5744 | 43.7691 | 114.0404 | 44.7738 | 112.086 | 45.8859
| -5 | 118.5091 | 39.6259 | 118.2759 | 41.404 | 118.2759 | 43.182 | 118.0426 | 44.1981 | 117.576 | 45.2141 | 116.1763 | 46.4842
| -3 | 124.7612 | 40.5403 | 124.4346 | 42.1152 | 124.1547 | 43.6901 | 123.7347 | 44.6045 | 122.9882 | 45.4173 | 120.0022 | 45.8746
| -1 | 131.0133 | 41.4548 | 130.5933 | 42.8264 | 130.0335 | 44.1981 | 129.4269 | 45.0109 | 128.4005 | 45.6206 | 123.8281 | 45.2649
| 0 | 134.1393 | 41.912 | 133.6727 | 43.182 | 132.9729 | 44.4521 | 132.273 | 45.2141 | 131.1066 | 45.7222 | 125.741 | 44.9601
| 1 | 136.6121 | 41.7088 | 136.0522 | 42.9788 | 135.0258 | 44.1473 | 134.0926 | 44.5537 | 132.5996 | 44.6553 | 126.2542 | 43.3852
| 3 | 141.5578 | 41.3023 | 140.8113 | 42.5724 | 139.1316 | 43.5377 | 137.7319 | 43.2328 | 135.5857 | 42.5216 | 127.2807 | 40.2355
| 5 | 146.5034 | 40.8959 | 145.5703 | 42.166 | 143.2374 | 42.928 | 141.3711 | 41.912 | 138.5717 | 40.3879 | 128.3071 | 37.0857
| 6 | 150.7026 | 40.6419 | 149.3029 | 41.658 | 146.97 | 42.42 | 143.4707 | 41.1499 | 139.2716 | 39.6259 | 128.3071 | 36.5777
| 7 | 153.1521 | 40.7054 | 150.8192 | 41.4675 | 147.4366 | 41.531 | 143.6457 | 40.2609 | 139.2716 | 38.7368 | 128.3071 | 35.7522
| 9 | 158.0511 | 40.8324 | 153.8519 | 41.0864 | 148.3697 | 39.7529 | 143.9956 | 38.4828 | 139.2716 | 36.9587 | 128.3071 | 34.1011
| 10 | 160.5006 | 40.8959 | 155.3683 | 40.8959 | 148.8363 | 38.8638 | 144.1706 | 37.5938 | 139.2716 | 36.0697 | 128.3071 | 33.2756
| 11 | 161.4337 | 40.8451 | 155.8349 | 40.4387 | 148.8363 | 38.305 | 144.1706 | 37.0349 | 139.2716 | 35.5109 | 128.3071 | 32.7675
| 14 | 164.2331 | 40.6927 | 157.2346 | 39.067 | 148.8363 | 36.6285 | 144.1706 | 35.3585 | 139.2716 | 33.8344 | 128.3071 | 31.2435
| 15 | 165.1663 | 40.6419 | 157.7011 | 38.6098 | 148.8363 | 36.0697 | 144.1706 | 34.7996 | 139.2716 | 33.2756 | 128.3071 | 30.7354
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 74.4064 | 36.6837 | 74.4064 | 38.6533 | 74.4064 | 40.3767 | 74.4064 | 41.3615 | 74.2369 | 42.5925 | 73.8979 | 44.5621
| -17 | 82.6463 | 37.0436 | 82.6463 | 39.0325 | 82.6463 | 40.7728 | 82.6463 | 41.7672 | 82.458 | 43.0103 | 82.0815 | 44.9992
| -15 | 87.9837 | 37.2834 | 87.9837 | 39.2852 | 87.9837 | 41.0368 | 87.9837 | 42.0377 | 87.7833 | 43.2888 | 87.3825 | 45.2906
| -13 | 93.1712 | 37.4154 | 93.1712 | 39.4242 | 93.1712 | 41.182 | 93.1712 | 42.1865 | 92.9589 | 43.442 | 92.5345 | 45.4509
| -11 | 98.3586 | 37.4933 | 98.3586 | 39.5064 | 98.3586 | 41.2678 | 98.3586 | 42.2744 | 98.1346 | 43.5325 | 97.6865 | 45.5456
| -10 | 100.97 | 37.4873 | 100.97 | 39.5001 | 100.97 | 41.2612 | 100.97 | 42.2676 | 100.74 | 43.5256 | 100.28 | 45.5383
| -9 | 104.144 | 37.8396 | 104.098 | 39.802 | 104.098 | 41.5631 | 104.052 | 42.5695 | 103.776 | 43.7771 | 103.132 | 45.6389
| -7 | 110.4307 | 38.6111 | 110.2927 | 40.4394 | 110.2007 | 42.1334 | 110.032 | 43.1062 | 109.6027 | 44.1797 | 108.192 | 45.5718
| -6 | 113.5536 | 39.0193 | 113.3696 | 40.7692 | 113.2009 | 42.4074 | 112.9607 | 43.3522 | 112.4342 | 44.3474 | 110.5073 | 45.4488
| -5 | 116.84 | 39.2485 | 116.61 | 41.0096 | 116.61 | 42.7708 | 116.38 | 43.7771 | 115.92 | 44.7835 | 114.54 | 46.0415
| -3 | 123.004 | 40.1542 | 122.682 | 41.7141 | 122.406 | 43.274 | 121.992 | 44.1797 | 121.256 | 44.9848 | 118.312 | 45.4377
| -1 | 129.168 | 41.0599 | 128.754 | 42.4185 | 128.202 | 43.7771 | 127.604 | 44.5822 | 126.592 | 45.1861 | 122.084 | 44.8338
| 0 | 132.25 | 41.5128 | 131.79 | 42.7708 | 131.1 | 44.0287 | 130.41 | 44.7835 | 129.26 | 45.2867 | 123.97 | 44.5319
| 1 | 134.688 | 41.3115 | 134.136 | 42.5695 | 133.124 | 43.7268 | 132.204 | 44.1294 | 130.732 | 44.23 | 124.476 | 42.9721
| 3 | 139.564 | 40.909 | 138.828 | 42.167 | 137.172 | 43.123 | 135.792 | 42.8211 | 133.676 | 42.1166 | 125.488 | 39.8523
| 5 | 144.44 | 40.5064 | 143.52 | 41.7644 | 141.22 | 42.5192 | 139.38 | 41.5128 | 136.62 | 40.0033 | 126.5 | 36.7326
| 6 | 148.58 | 40.2549 | 147.2 | 41.2612 | 144.9 | 42.016 | 141.45 | 40.758 | 137.31 | 39.2485 | 126.5 | 36.2294
| 7 | 150.995 | 40.3177 | 148.695 | 41.0725 | 145.36 | 41.1354 | 141.6225 | 39.8775 | 137.31 | 38.3679 | 126.5 | 35.4117
| 9 | 155.825 | 40.4435 | 151.685 | 40.6951 | 146.28 | 39.3743 | 141.9675 | 38.1163 | 137.31 | 36.6068 | 126.5 | 33.7763
| 10 | 158.24 | 40.5064 | 153.18 | 40.5064 | 146.74 | 38.4937 | 142.14 | 37.2357 | 137.31 | 35.7262 | 126.5 | 32.9587
| 11 | 159.16 | 40.4561 | 153.64 | 40.0536 | 146.74 | 37.9402 | 142.14 | 36.6822 | 137.31 | 35.1727 | 126.5 | 32.4555
| 14 | 161.92 | 40.3052 | 155.02 | 38.695 | 146.74 | 36.2797 | 142.14 | 35.0217 | 137.31 | 33.5122 | 126.5 | 30.9459
| 15 | 162.84 | 40.2549 | 155.48 | 38.2421 | 146.74 | 35.7262 | 142.14 | 34.4682 | 137.31 | 32.9587 | 126.5 | 30.4427
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 73.6977 | 35.9783 | 73.6977 | 37.91 | 73.6977 | 39.6002 | 73.6977 | 40.5661 | 73.5299 | 41.7734 | 73.1941 | 43.7052
| -17 | 81.8592 | 36.3312 | 81.8592 | 38.2818 | 81.8592 | 39.9887 | 81.8592 | 40.964 | 81.6727 | 42.1832 | 81.2998 | 44.1338
| -15 | 87.1458 | 36.5664 | 87.1458 | 38.5297 | 87.1458 | 40.2476 | 87.1458 | 41.2293 | 86.9473 | 42.4563 | 86.5503 | 44.4196
| -13 | 92.2838 | 36.6958 | 92.2838 | 38.6661 | 92.2838 | 40.3901 | 92.2838 | 41.3752 | 92.0736 | 42.6066 | 91.6532 | 44.5768
| -11 | 97.4219 | 36.7723 | 97.4219 | 38.7467 | 97.4219 | 40.4742 | 97.4219 | 41.4614 | 97.2 | 42.6954 | 96.7561 | 44.6697
| -10 | 100.0084 | 36.7664 | 100.0084 | 38.7405 | 100.0084 | 40.4677 | 100.0084 | 41.4548 | 99.7806 | 42.6885 | 99.325 | 44.6626
| -9 | 103.1522 | 37.1119 | 103.1066 | 39.0366 | 103.1066 | 40.7638 | 103.061 | 41.7509 | 102.7877 | 42.9353 | 102.1498 | 44.7613
| -7 | 109.3789 | 37.8686 | 109.2423 | 39.6617 | 109.1511 | 41.3232 | 108.9841 | 42.2773 | 108.5588 | 43.3301 | 107.1616 | 44.6955
| -6 | 112.4721 | 38.2689 | 112.2898 | 39.9852 | 112.1228 | 41.5918 | 111.8849 | 42.5185 | 111.3634 | 43.4946 | 109.4549 | 44.5748
| -5 | 115.7272 | 38.4937 | 115.4994 | 40.221 | 115.4994 | 41.9483 | 115.2716 | 42.9353 | 114.816 | 43.9223 | 113.4491 | 45.1561
| -3 | 121.8325 | 39.382 | 121.5136 | 40.9119 | 121.2402 | 42.4418 | 120.8302 | 43.3301 | 120.1012 | 44.1197 | 117.1852 | 44.5639
| -1 | 127.9378 | 40.2703 | 127.5278 | 41.6028 | 126.981 | 42.9353 | 126.3887 | 43.7249 | 125.3864 | 44.3171 | 120.9213 | 43.9717
| 0 | 130.9905 | 40.7145 | 130.5349 | 41.9483 | 129.8514 | 43.182 | 129.168 | 43.9223 | 128.029 | 44.4158 | 122.7893 | 43.6755
| 1 | 133.4053 | 40.5171 | 132.8585 | 41.7509 | 131.8562 | 42.8859 | 130.9449 | 43.2807 | 129.4869 | 43.3794 | 123.2905 | 42.1457
| 3 | 138.2348 | 40.1223 | 137.5058 | 41.3561 | 135.8656 | 42.2937 | 134.4987 | 41.9976 | 132.4029 | 41.3067 | 124.2929 | 39.0859
| 5 | 143.0644 | 39.7275 | 142.1531 | 40.9612 | 139.875 | 41.7015 | 138.0526 | 40.7145 | 135.3189 | 39.234 | 125.2952 | 36.0262
| 6 | 147.165 | 39.4807 | 145.7981 | 40.4677 | 143.52 | 41.208 | 140.1029 | 39.9742 | 136.0023 | 38.4937 | 125.2952 | 35.5326
| 7 | 149.557 | 39.5424 | 147.2789 | 40.2827 | 143.9756 | 40.3444 | 140.2737 | 39.1106 | 136.0023 | 37.6301 | 125.2952 | 34.7307
| 9 | 154.341 | 39.6658 | 150.2404 | 39.9125 | 144.8869 | 38.6171 | 140.6154 | 37.3833 | 136.0023 | 35.9028 | 125.2952 | 33.1268
| 10 | 156.733 | 39.7275 | 151.7211 | 39.7275 | 145.3425 | 37.7534 | 140.7863 | 36.5197 | 136.0023 | 35.0391 | 125.2952 | 32.3248
| 11 | 157.6442 | 39.6781 | 152.1768 | 39.2833 | 145.3425 | 37.2106 | 140.7863 | 35.9768 | 136.0023 | 34.4963 | 125.2952 | 31.8313
| 14 | 160.3779 | 39.5301 | 153.5436 | 37.9508 | 145.3425 | 35.582 | 140.7863 | 34.3482 | 136.0023 | 32.8677 | 125.2952 | 30.3508
| 15 | 161.2891 | 39.4807 | 153.9992 | 37.5067 | 145.3425 | 35.0391 | 140.7863 | 33.8054 | 136.0023 | 32.3248 | 125.2952 | 29.8573
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 70.8632 | 35.2728 | 70.8632 | 37.1667 | 70.8632 | 38.8238 | 70.8632 | 39.7707 | 70.7018 | 40.9543 | 70.379 | 42.8482
| -17 | 78.7108 | 35.6188 | 78.7108 | 37.5312 | 78.7108 | 39.2046 | 78.7108 | 40.1608 | 78.5315 | 41.3561 | 78.1729 | 43.2685
| -15 | 83.794 | 35.8495 | 83.794 | 37.7743 | 83.794 | 39.4585 | 83.794 | 40.4209 | 83.6032 | 41.6239 | 83.2214 | 43.5487
| -13 | 88.7345 | 35.9763 | 88.7345 | 37.9079 | 88.7345 | 39.5981 | 88.7345 | 40.5639 | 88.5323 | 41.7712 | 88.1281 | 43.7028
| -11 | 93.6749 | 36.0513 | 93.6749 | 37.9869 | 93.6749 | 39.6806 | 93.6749 | 40.6484 | 93.4615 | 41.8582 | 93.0347 | 43.7938
| -10 | 96.1619 | 36.0455 | 96.1619 | 37.9808 | 96.1619 | 39.6743 | 96.1619 | 40.6419 | 95.9429 | 41.8515 | 95.5048 | 43.7868
| -9 | 99.1848 | 36.3842 | 99.141 | 38.2711 | 99.141 | 39.9646 | 99.0971 | 40.9322 | 98.8343 | 42.0934 | 98.221 | 43.8836
| -7 | 105.1721 | 37.1261 | 105.0406 | 38.884 | 104.953 | 40.5129 | 104.7924 | 41.4483 | 104.3835 | 42.4805 | 103.04 | 43.8191
| -6 | 108.1462 | 37.5185 | 107.971 | 39.2012 | 107.8104 | 40.7763 | 107.5816 | 41.6848 | 107.0802 | 42.6418 | 105.2451 | 43.7008
| -5 | 111.2762 | 37.7389 | 111.0571 | 39.4323 | 111.0571 | 41.1257 | 110.8381 | 42.0934 | 110.4 | 43.0611 | 109.0857 | 44.2707
| -3 | 117.1467 | 38.6098 | 116.84 | 40.1097 | 116.5771 | 41.6096 | 116.1829 | 42.4805 | 115.4819 | 43.2546 | 112.6781 | 43.6901
| -1 | 123.0171 | 39.4807 | 122.6229 | 40.7871 | 122.0971 | 42.0934 | 121.5276 | 42.8675 | 120.5638 | 43.4481 | 116.2705 | 43.1095
| 0 | 125.9524 | 39.9162 | 125.5143 | 41.1257 | 124.8571 | 42.3353 | 124.2 | 43.0611 | 123.1048 | 43.5449 | 118.0667 | 42.8192
| 1 | 128.2743 | 39.7226 | 127.7486 | 40.9322 | 126.7848 | 42.045 | 125.9086 | 42.4321 | 124.5067 | 42.5289 | 118.5486 | 41.3193
| 3 | 132.9181 | 39.3356 | 132.2171 | 40.5451 | 130.64 | 41.4644 | 129.3257 | 41.1741 | 127.3105 | 40.4968 | 119.5124 | 38.3195
| 5 | 137.5619 | 38.9485 | 136.6857 | 40.1581 | 134.4952 | 40.8838 | 132.7429 | 39.9162 | 130.1143 | 38.4647 | 120.4762 | 35.3198
| 6 | 141.5048 | 38.7066 | 140.1905 | 39.6743 | 138 | 40.4 | 134.7143 | 39.1904 | 130.7714 | 37.7389 | 120.4762 | 34.8359
| 7 | 143.8048 | 38.7671 | 141.6143 | 39.4928 | 138.4381 | 39.5533 | 134.8786 | 38.3437 | 130.7714 | 36.8922 | 120.4762 | 34.0497
| 9 | 148.4048 | 38.888 | 144.4619 | 39.1299 | 139.3143 | 37.8599 | 135.2071 | 36.6503 | 130.7714 | 35.1988 | 120.4762 | 32.4772
| 10 | 150.7048 | 38.9485 | 145.8857 | 38.9485 | 139.7524 | 37.0132 | 135.3714 | 35.8036 | 130.7714 | 34.3521 | 120.4762 | 31.691
| 11 | 151.581 | 38.9001 | 146.3238 | 38.5131 | 139.7524 | 36.481 | 135.3714 | 35.2714 | 130.7714 | 33.8199 | 120.4762 | 31.2072
| 14 | 154.2095 | 38.755 | 147.6381 | 37.2067 | 139.7524 | 34.8843 | 135.3714 | 33.6747 | 130.7714 | 32.2232 | 120.4762 | 29.7557
| 15 | 155.0857 | 38.7066 | 148.0762 | 36.7713 | 139.7524 | 34.3521 | 135.3714 | 33.1425 | 130.7714 | 31.691 | 120.4762 | 29.2719
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 63.7769 | 29.2503 | 63.7769 | 30.8207 | 63.7769 | 32.1949 | 63.7769 | 32.9802 | 63.6316 | 33.9617 | 63.3411 | 35.5322
| -17 | 70.8397 | 29.5372 | 70.8397 | 31.1231 | 70.8397 | 32.5107 | 70.8397 | 33.3036 | 70.6783 | 34.2948 | 70.3556 | 35.8807
| -15 | 75.4146 | 29.7284 | 75.4146 | 31.3246 | 75.4146 | 32.7212 | 75.4146 | 33.5193 | 75.2428 | 34.5169 | 74.8993 | 36.1131
| -13 | 79.861 | 29.8336 | 79.861 | 31.4354 | 79.861 | 32.837 | 79.861 | 33.6379 | 79.6791 | 34.6391 | 79.3153 | 36.2409
| -11 | 84.3074 | 29.8958 | 84.3074 | 31.5009 | 84.3074 | 32.9054 | 84.3074 | 33.708 | 84.1154 | 34.7112 | 83.7313 | 36.3164
| -10 | 86.5457 | 29.891 | 86.5457 | 31.4959 | 86.5457 | 32.9002 | 86.5457 | 33.7026 | 86.3486 | 34.7057 | 85.9543 | 36.3106
| -9 | 89.2663 | 30.1719 | 89.2269 | 31.7366 | 89.2269 | 33.1409 | 89.1874 | 33.9434 | 88.9509 | 34.9063 | 88.3989 | 36.3908
| -7 | 94.6549 | 30.7871 | 94.5366 | 32.2448 | 94.4577 | 33.5956 | 94.3131 | 34.3713 | 93.9451 | 35.2273 | 92.736 | 36.3373
| -6 | 97.3316 | 31.1125 | 97.1739 | 32.5079 | 97.0293 | 33.8141 | 96.8234 | 34.5675 | 96.3722 | 35.361 | 94.7206 | 36.2392
| -5 | 100.1486 | 31.2953 | 99.9514 | 32.6996 | 99.9514 | 34.1038 | 99.7543 | 34.9063 | 99.36 | 35.7087 | 98.1771 | 36.7118
| -3 | 105.432 | 32.0175 | 105.156 | 33.2613 | 104.9194 | 34.5051 | 104.5646 | 35.2273 | 103.9337 | 35.8692 | 101.4103 | 36.2303
| -1 | 110.7154 | 32.7397 | 110.3606 | 33.823 | 109.8874 | 34.9063 | 109.3749 | 35.5482 | 108.5074 | 36.0297 | 104.6434 | 35.7489
| 0 | 113.3571 | 33.1008 | 112.9629 | 34.1038 | 112.3714 | 35.1069 | 111.78 | 35.7087 | 110.7943 | 36.11 | 106.26 | 35.5081
| 1 | 115.4469 | 32.9403 | 114.9737 | 33.9434 | 114.1063 | 34.8662 | 113.3177 | 35.1871 | 112.056 | 35.2674 | 106.6937 | 34.2643
| 3 | 119.6263 | 32.6193 | 118.9954 | 33.6224 | 117.576 | 34.3847 | 116.3931 | 34.144 | 114.5794 | 33.5823 | 107.5611 | 31.7768
| 5 | 123.8057 | 32.2983 | 123.0171 | 33.3014 | 121.0457 | 33.9032 | 119.4686 | 33.1008 | 117.1029 | 31.8971 | 108.4286 | 29.2892
| 6 | 127.3543 | 32.0977 | 126.1714 | 32.9002 | 124.2 | 33.502 | 121.2429 | 32.499 | 117.6943 | 31.2953 | 108.4286 | 28.888
| 7 | 129.4243 | 32.1479 | 127.4529 | 32.7497 | 124.5943 | 32.7999 | 121.3907 | 31.7968 | 117.6943 | 30.5932 | 108.4286 | 28.236
| 9 | 133.5643 | 32.2482 | 130.0157 | 32.4488 | 125.3829 | 31.3956 | 121.6864 | 30.3925 | 117.6943 | 29.1889 | 108.4286 | 26.932
| 10 | 135.6343 | 32.2983 | 131.2971 | 32.2983 | 125.7771 | 30.6935 | 121.8343 | 29.6904 | 117.6943 | 28.4867 | 108.4286 | 26.28
| 11 | 136.4229 | 32.2582 | 131.6914 | 31.9372 | 125.7771 | 30.2521 | 121.8343 | 29.2491 | 117.6943 | 28.0454 | 108.4286 | 25.8788
| 14 | 138.7886 | 32.1379 | 132.8743 | 30.8539 | 125.7771 | 28.9281 | 121.8343 | 27.925 | 117.6943 | 26.7214 | 108.4286 | 24.6751
| 15 | 139.5771 | 32.0977 | 133.2686 | 30.4928 | 125.7771 | 28.4867 | 121.8343 | 27.4837 | 117.6943 | 26.28 | 108.4286 | 24.2739
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 56.5488 | 25.7248 | 56.5488 | 27.106 | 56.5488 | 28.3145 | 56.5488 | 29.0051 | 56.42 | 29.8684 | 56.1624 | 31.2496
| -17 | 62.8112 | 25.9771 | 62.8112 | 27.3719 | 62.8112 | 28.5923 | 62.8112 | 29.2896 | 62.6681 | 30.1614 | 62.382 | 31.5561
| -15 | 66.8676 | 26.1453 | 66.8676 | 27.5491 | 66.8676 | 28.7774 | 66.8676 | 29.4793 | 66.7153 | 30.3567 | 66.4107 | 31.7605
| -13 | 70.8101 | 26.2379 | 70.8101 | 27.6466 | 70.8101 | 28.8793 | 70.8101 | 29.5836 | 70.6488 | 30.4641 | 70.3262 | 31.8728
| -11 | 74.7526 | 26.2925 | 74.7526 | 27.7042 | 74.7526 | 28.9394 | 74.7526 | 29.6453 | 74.5823 | 30.5276 | 74.2417 | 31.9393
| -10 | 76.7372 | 26.2883 | 76.7372 | 27.6998 | 76.7372 | 28.9348 | 76.7372 | 29.6405 | 76.5624 | 30.5227 | 76.2128 | 31.9341
| -9 | 79.1494 | 26.5353 | 79.1145 | 27.9115 | 79.1145 | 29.1465 | 79.0795 | 29.8523 | 78.8698 | 30.6991 | 78.3803 | 32.0047
| -7 | 83.9273 | 27.0764 | 83.8224 | 28.3585 | 83.7525 | 29.5464 | 83.6243 | 30.2286 | 83.298 | 30.9814 | 82.2259 | 31.9577
| -6 | 86.3007 | 27.3626 | 86.1609 | 28.5898 | 86.0327 | 29.7386 | 85.8501 | 30.4012 | 85.45 | 31.099 | 83.9856 | 31.8714
| -5 | 88.7984 | 27.5234 | 88.6236 | 28.7584 | 88.6236 | 29.9934 | 88.4488 | 30.6991 | 88.0992 | 31.4049 | 87.0504 | 32.287
| -3 | 93.483 | 28.1585 | 93.2383 | 29.2524 | 93.0286 | 30.3463 | 92.7139 | 30.9814 | 92.1546 | 31.546 | 89.9171 | 31.8636
| -1 | 98.1677 | 28.7937 | 97.853 | 29.7464 | 97.4335 | 30.6991 | 96.979 | 31.2637 | 96.2099 | 31.6871 | 92.7838 | 31.4401
| 0 | 100.51 | 29.1112 | 100.1604 | 29.9934 | 99.636 | 30.8756 | 99.1116 | 31.4049 | 98.2376 | 31.7577 | 94.2172 | 31.2284
| 1 | 102.3629 | 28.9701 | 101.9434 | 29.8523 | 101.1742 | 30.6638 | 100.475 | 30.9461 | 99.3563 | 31.0167 | 94.6018 | 30.1345
| 3 | 106.0686 | 28.6878 | 105.5093 | 29.57 | 104.2507 | 30.2404 | 103.2019 | 30.0287 | 101.5938 | 29.5347 | 95.3709 | 27.9468
| 5 | 109.7744 | 28.4055 | 109.0752 | 29.2877 | 107.3272 | 29.817 | 105.9288 | 29.1112 | 103.8312 | 28.0526 | 96.14 | 25.759
| 6 | 112.9208 | 28.2291 | 111.872 | 28.9348 | 110.124 | 29.4641 | 107.502 | 28.5819 | 104.3556 | 27.5234 | 96.14 | 25.4062
| 7 | 114.7562 | 28.2732 | 113.0082 | 28.8025 | 110.4736 | 28.8466 | 107.6331 | 27.9644 | 104.3556 | 26.9058 | 96.14 | 24.8328
| 9 | 118.427 | 28.3614 | 115.2806 | 28.5378 | 111.1728 | 27.6116 | 107.8953 | 26.7294 | 104.3556 | 25.6708 | 96.14 | 23.686
| 10 | 120.2624 | 28.4055 | 116.4168 | 28.4055 | 111.5224 | 26.9941 | 108.0264 | 26.1119 | 104.3556 | 25.0533 | 96.14 | 23.1126
| 11 | 120.9616 | 28.3702 | 116.7664 | 28.0879 | 111.5224 | 26.6059 | 108.0264 | 25.7238 | 104.3556 | 24.6652 | 96.14 | 22.7597
| 14 | 123.0592 | 28.2644 | 117.8152 | 27.1352 | 111.5224 | 25.4415 | 108.0264 | 24.5593 | 104.3556 | 23.5007 | 96.14 | 21.7011
| 15 | 123.7584 | 28.2291 | 118.1648 | 26.8176 | 111.5224 | 25.0533 | 108.0264 | 24.1712 | 104.3556 | 23.1126 | 96.14 | 21.3482
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 49.4625 | 22.367 | 49.4625 | 23.568 | 49.4625 | 24.6188 | 49.4625 | 25.2192 | 49.3499 | 25.9698 | 49.1245 | 27.1707
| -17 | 54.9401 | 22.5864 | 54.9401 | 23.7991 | 54.9401 | 24.8602 | 54.9401 | 25.4666 | 54.815 | 26.2245 | 54.5647 | 27.4372
| -15 | 58.4882 | 22.7327 | 58.4882 | 23.9532 | 58.4882 | 25.0212 | 58.4882 | 25.6315 | 58.355 | 26.3943 | 58.0885 | 27.6149
| -13 | 61.9367 | 22.8131 | 61.9367 | 24.038 | 61.9367 | 25.1098 | 61.9367 | 25.7222 | 61.7956 | 26.4877 | 61.5134 | 27.7126
| -11 | 65.3851 | 22.8607 | 65.3851 | 24.0881 | 65.3851 | 25.1621 | 65.3851 | 25.7758 | 65.2361 | 26.5429 | 64.9382 | 27.7703
| -10 | 67.121 | 22.857 | 67.121 | 24.0842 | 67.121 | 25.1581 | 67.121 | 25.7717 | 66.9681 | 26.5387 | 66.6623 | 27.7659
| -9 | 69.231 | 23.0718 | 69.2004 | 24.2683 | 69.2004 | 25.3421 | 69.1698 | 25.9557 | 68.9863 | 26.6921 | 68.5582 | 27.8273
| -7 | 73.4101 | 23.5422 | 73.3184 | 24.6569 | 73.2572 | 25.6899 | 73.1451 | 26.283 | 72.8597 | 26.9375 | 71.9219 | 27.7864
| -6 | 75.4861 | 23.7911 | 75.3638 | 24.8581 | 75.2516 | 25.8569 | 75.0919 | 26.433 | 74.742 | 27.0398 | 73.4611 | 27.7114
| -5 | 77.6708 | 23.9308 | 77.5179 | 25.0047 | 77.5179 | 26.0785 | 77.365 | 26.6921 | 77.0592 | 27.3057 | 76.1418 | 28.0727
| -3 | 81.7684 | 24.4831 | 81.5543 | 25.4342 | 81.3708 | 26.3853 | 81.0956 | 26.9375 | 80.6064 | 27.4284 | 78.6493 | 27.7045
| -1 | 85.866 | 25.0353 | 85.5908 | 25.8637 | 85.2238 | 26.6921 | 84.8263 | 27.183 | 84.1535 | 27.5511 | 81.1568 | 27.3364
| 0 | 87.9148 | 25.3115 | 87.609 | 26.0785 | 87.1503 | 26.8455 | 86.6916 | 27.3057 | 85.9271 | 27.6125 | 82.4105 | 27.1523
| 1 | 89.5355 | 25.1887 | 89.1685 | 25.9557 | 88.4958 | 26.6614 | 87.8842 | 26.9068 | 86.9057 | 26.9682 | 82.7469 | 26.2012
| 3 | 92.7768 | 24.9433 | 92.2876 | 25.7103 | 91.1867 | 26.2932 | 90.2693 | 26.1092 | 88.8627 | 25.6796 | 83.4196 | 24.299
| 5 | 96.0182 | 24.6978 | 95.4066 | 25.4649 | 93.8777 | 25.9251 | 92.6545 | 25.3115 | 90.8198 | 24.391 | 84.0924 | 22.3968
| 6 | 98.7703 | 24.5444 | 97.853 | 25.1581 | 96.324 | 25.6183 | 94.0306 | 24.8512 | 91.2785 | 23.9308 | 84.0924 | 22.09
| 7 | 100.3757 | 24.5828 | 98.8468 | 25.043 | 96.6298 | 25.0814 | 94.1452 | 24.3143 | 91.2785 | 23.3939 | 84.0924 | 21.5914
| 9 | 103.5865 | 24.6595 | 100.8344 | 24.8129 | 97.2414 | 24.0075 | 94.3746 | 23.2405 | 91.2785 | 22.3201 | 84.0924 | 20.5943
| 10 | 105.1919 | 24.6978 | 101.8282 | 24.6978 | 97.5472 | 23.4706 | 94.4893 | 22.7036 | 91.2785 | 21.7832 | 84.0924 | 20.0958
| 11 | 105.8035 | 24.6672 | 102.134 | 24.4217 | 97.5472 | 23.1331 | 94.4893 | 22.3661 | 91.2785 | 21.4457 | 84.0924 | 19.789
| 14 | 107.6382 | 24.5751 | 103.0514 | 23.5933 | 97.5472 | 22.1207 | 94.4893 | 21.3537 | 91.2785 | 20.4332 | 84.0924 | 18.8685
| 15 | 108.2498 | 24.5444 | 103.3572 | 23.3172 | 97.5472 | 21.7832 | 94.4893 | 21.0162 | 91.2785 | 20.0958 | 84.0924 | 18.5617
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 42.5179 | 19.0514 | 42.5179 | 20.0743 | 42.5179 | 20.9693 | 42.5179 | 21.4808 | 42.4211 | 22.1201 | 42.2274 | 23.143
| -17 | 47.2265 | 19.2383 | 47.2265 | 20.2712 | 47.2265 | 21.175 | 47.2265 | 21.6915 | 47.1189 | 22.3371 | 46.9037 | 23.37
| -15 | 50.2764 | 19.3629 | 50.2764 | 20.4025 | 50.2764 | 21.3122 | 50.2764 | 21.832 | 50.1619 | 22.4817 | 49.9328 | 23.5213
| -13 | 53.2407 | 19.4314 | 53.2407 | 20.4747 | 53.2407 | 21.3876 | 53.2407 | 21.9092 | 53.1194 | 22.5613 | 52.8768 | 23.6046
| -11 | 56.2049 | 19.4719 | 56.2049 | 20.5173 | 56.2049 | 21.4321 | 56.2049 | 21.9549 | 56.0769 | 22.6083 | 55.8208 | 23.6538
| -10 | 57.6971 | 19.4688 | 57.6971 | 20.5141 | 57.6971 | 21.4287 | 57.6971 | 21.9514 | 57.5657 | 22.6047 | 57.3029 | 23.65
| -9 | 59.5109 | 19.6517 | 59.4846 | 20.6709 | 59.4846 | 21.5855 | 59.4583 | 22.1082 | 59.3006 | 22.7353 | 58.9326 | 23.7022
| -7 | 63.1032 | 20.0524 | 63.0244 | 21.0019 | 62.9718 | 21.8817 | 62.8754 | 22.3869 | 62.6301 | 22.9444 | 61.824 | 23.6674
| -6 | 64.8877 | 20.2644 | 64.7826 | 21.1732 | 64.6862 | 22.0239 | 64.549 | 22.5147 | 64.2481 | 23.0315 | 63.147 | 23.6035
| -5 | 66.7657 | 20.3834 | 66.6343 | 21.298 | 66.6343 | 22.2127 | 66.5029 | 22.7353 | 66.24 | 23.258 | 65.4514 | 23.9113
| -3 | 70.288 | 20.8538 | 70.104 | 21.6639 | 69.9463 | 22.474 | 69.7097 | 22.9444 | 69.2891 | 23.3625 | 67.6069 | 23.5977
| -1 | 73.8103 | 21.3242 | 73.5737 | 22.0298 | 73.2583 | 22.7353 | 72.9166 | 23.1535 | 72.3383 | 23.467 | 69.7623 | 23.2841
| 0 | 75.5714 | 21.5594 | 75.3086 | 22.2127 | 74.9143 | 22.866 | 74.52 | 23.258 | 73.8629 | 23.5193 | 70.84 | 23.1273
| 1 | 76.9646 | 21.4548 | 76.6491 | 22.1082 | 76.0709 | 22.7092 | 75.5451 | 22.9183 | 74.704 | 22.9705 | 71.1291 | 22.3172
| 3 | 79.7509 | 21.2458 | 79.3303 | 21.8991 | 78.384 | 22.3956 | 77.5954 | 22.2388 | 76.3863 | 21.873 | 71.7074 | 20.697
| 5 | 82.5371 | 21.0367 | 82.0114 | 21.69 | 80.6971 | 22.082 | 79.6457 | 21.5594 | 78.0686 | 20.7754 | 72.2857 | 19.0768
| 6 | 84.9029 | 20.9061 | 84.1143 | 21.4287 | 82.8 | 21.8207 | 80.8286 | 21.1674 | 78.4629 | 20.3834 | 72.2857 | 18.8154
| 7 | 86.2829 | 20.9387 | 84.9686 | 21.3307 | 83.0629 | 21.3634 | 80.9271 | 20.7101 | 78.4629 | 19.9261 | 72.2857 | 18.3908
| 9 | 89.0429 | 21.0041 | 86.6771 | 21.1347 | 83.5886 | 20.4487 | 81.1243 | 19.7954 | 78.4629 | 19.0114 | 72.2857 | 17.5415
| 10 | 90.4229 | 21.0367 | 87.5314 | 21.0367 | 83.8514 | 19.9914 | 81.2229 | 19.3381 | 78.4629 | 18.5541 | 72.2857 | 17.1168
| 11 | 90.9486 | 21.0106 | 87.7943 | 20.8015 | 83.8514 | 19.704 | 81.2229 | 19.0506 | 78.4629 | 18.2667 | 72.2857 | 16.8555
| 14 | 92.5257 | 20.9322 | 88.5829 | 20.0959 | 83.8514 | 18.8416 | 81.2229 | 18.1883 | 78.4629 | 17.4043 | 72.2857 | 16.0715
| 15 | 93.0514 | 20.9061 | 88.8457 | 19.8608 | 83.8514 | 18.5541 | 81.2229 | 17.9008 | 78.4629 | 17.1168 | 72.2857 | 15.8102
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 35.2899 | 15.81 | 35.2899 | 16.6589 | 35.2899 | 17.4016 | 35.2899 | 17.8261 | 35.2095 | 18.3566 | 35.0487 | 19.2055
| -17 | 39.198 | 15.9651 | 39.198 | 16.8223 | 39.198 | 17.5723 | 39.198 | 18.0009 | 39.1087 | 18.5367 | 38.9301 | 19.3939
| -15 | 41.7294 | 16.0685 | 41.7294 | 16.9312 | 41.7294 | 17.6861 | 41.7294 | 18.1175 | 41.6344 | 18.6567 | 41.4443 | 19.5194
| -13 | 44.1898 | 16.1254 | 44.1898 | 16.9911 | 44.1898 | 17.7487 | 44.1898 | 18.1816 | 44.0891 | 18.7227 | 43.8878 | 19.5885
| -11 | 46.6501 | 16.159 | 46.6501 | 17.0266 | 46.6501 | 17.7857 | 46.6501 | 18.2195 | 46.5438 | 18.7617 | 46.3313 | 19.6293
| -10 | 47.8886 | 16.1564 | 47.8886 | 17.0238 | 47.8886 | 17.7829 | 47.8886 | 18.2166 | 47.7795 | 18.7587 | 47.5614 | 19.6262
| -9 | 49.394 | 16.3082 | 49.3722 | 17.1539 | 49.3722 | 17.913 | 49.3504 | 18.3467 | 49.2195 | 18.8672 | 48.914 | 19.6696
| -7 | 52.3757 | 16.6407 | 52.3102 | 17.4286 | 52.2666 | 18.1588 | 52.1866 | 18.578 | 51.983 | 19.0407 | 51.3139 | 19.6407
| -6 | 53.8568 | 16.8166 | 53.7696 | 17.5708 | 53.6896 | 18.2768 | 53.5756 | 18.684 | 53.3259 | 19.113 | 52.412 | 19.5876
| -5 | 55.4155 | 16.9154 | 55.3065 | 17.6744 | 55.3065 | 18.4334 | 55.1974 | 18.8672 | 54.9792 | 19.3009 | 54.3247 | 19.8431
| -3 | 58.339 | 17.3058 | 58.1863 | 17.978 | 58.0554 | 18.6503 | 57.8591 | 19.0407 | 57.51 | 19.3876 | 56.1137 | 19.5828
| -1 | 61.2625 | 17.6961 | 61.0662 | 18.2816 | 60.8044 | 18.8672 | 60.5208 | 19.2142 | 60.0408 | 19.4744 | 57.9027 | 19.3226
| 0 | 62.7243 | 17.8913 | 62.5061 | 18.4334 | 62.1789 | 18.9756 | 61.8516 | 19.3009 | 61.3062 | 19.5178 | 58.7972 | 19.1925
| 1 | 63.8806 | 17.8045 | 63.6188 | 18.3467 | 63.1388 | 18.8455 | 62.7025 | 19.019 | 62.0043 | 19.0624 | 59.0372 | 18.5202
| 3 | 66.1932 | 17.631 | 65.8441 | 18.1732 | 65.0587 | 18.5852 | 64.4042 | 18.4551 | 63.4006 | 18.1515 | 59.5172 | 17.1756
| 5 | 68.5058 | 17.4576 | 68.0695 | 17.9997 | 66.9786 | 18.325 | 66.1059 | 17.8913 | 64.7969 | 17.2407 | 59.9971 | 15.8311
| 6 | 70.4694 | 17.3491 | 69.8149 | 17.7829 | 68.724 | 18.1081 | 67.0877 | 17.566 | 65.1242 | 16.9154 | 59.9971 | 15.6142
| 7 | 71.6148 | 17.3762 | 70.5239 | 17.7015 | 68.9422 | 17.7286 | 67.1695 | 17.1865 | 65.1242 | 16.5359 | 59.9971 | 15.2618
| 9 | 73.9056 | 17.4304 | 71.942 | 17.5389 | 69.3785 | 16.9696 | 67.3332 | 16.4275 | 65.1242 | 15.7769 | 59.9971 | 14.557
| 10 | 75.051 | 17.4576 | 72.6511 | 17.4576 | 69.5967 | 16.5901 | 67.415 | 16.0479 | 65.1242 | 15.3973 | 59.9971 | 14.2046
| 11 | 75.4873 | 17.4359 | 72.8693 | 17.2624 | 69.5967 | 16.3515 | 67.415 | 15.8094 | 65.1242 | 15.1588 | 59.9971 | 13.9877
| 14 | 76.7963 | 17.3708 | 73.5238 | 16.6768 | 69.5967 | 15.6359 | 67.415 | 15.0937 | 65.1242 | 14.4431 | 59.9971 | 13.3371
| 15 | 77.2327 | 17.3491 | 73.7419 | 16.4817 | 69.5967 | 15.3973 | 67.415 | 14.8552 | 65.1242 | 14.2046 | 59.9971 | 13.1203
Outdoor Unit: 46HP（AVWT-444HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 79.6944 | 32.623 | 79.6944 | 34.3746 | 79.6944 | 35.9072 | 79.6944 | 36.783 | 79.5129 | 37.8777 | 79.1498 | 39.6293
| -17 | 88.52 | 32.943 | 88.52 | 34.7117 | 88.52 | 36.2594 | 88.52 | 37.1438 | 88.3183 | 38.2492 | 87.9151 | 40.018
| -15 | 94.2367 | 33.1563 | 94.2367 | 34.9365 | 94.2367 | 36.4942 | 94.2367 | 37.3843 | 94.0221 | 38.4969 | 93.5928 | 40.2771
| -13 | 99.7929 | 33.2736 | 99.7929 | 35.0601 | 99.7929 | 36.6233 | 99.7929 | 37.5166 | 99.5655 | 38.6331 | 99.1109 | 40.4197
| -11 | 105.349 | 33.343 | 105.349 | 35.1332 | 105.349 | 36.6996 | 105.349 | 37.5948 | 105.109 | 38.7136 | 104.6291 | 40.5039
| -10 | 108.1459 | 33.3376 | 108.1459 | 35.1276 | 108.1459 | 36.6938 | 108.1459 | 37.5887 | 107.8996 | 38.7075 | 107.4069 | 40.4974
| -9 | 111.5455 | 33.6509 | 111.4963 | 35.3961 | 111.4963 | 36.9623 | 111.447 | 37.8572 | 111.1514 | 38.9312 | 110.4616 | 40.5869
| -7 | 118.279 | 34.337 | 118.1312 | 35.9629 | 118.0326 | 37.4694 | 117.852 | 38.3346 | 117.3921 | 39.2892 | 115.8812 | 40.5272
| -6 | 121.6238 | 34.7 | 121.4267 | 36.2562 | 121.2461 | 37.713 | 120.9888 | 38.5533 | 120.4249 | 39.4383 | 118.3611 | 40.4178
| -5 | 125.1438 | 34.9038 | 124.8975 | 36.47 | 124.8975 | 38.0362 | 124.6511 | 38.9312 | 124.1584 | 39.8262 | 122.6804 | 40.9449
| -3 | 131.7459 | 35.7093 | 131.401 | 37.0965 | 131.1054 | 38.4837 | 130.662 | 39.2892 | 129.8737 | 40.0052 | 126.7204 | 40.4079
| -1 | 138.348 | 36.5148 | 137.9046 | 37.723 | 137.3133 | 38.9312 | 136.6728 | 39.6472 | 135.5889 | 40.1842 | 130.7605 | 39.8709
| 0 | 141.649 | 36.9175 | 141.1563 | 38.0362 | 140.4173 | 39.1549 | 139.6782 | 39.8262 | 138.4465 | 40.2737 | 132.7806 | 39.6024
| 1 | 144.2603 | 36.7385 | 143.6691 | 37.8572 | 142.5851 | 38.8864 | 141.5997 | 39.2444 | 140.0231 | 39.3339 | 133.3225 | 38.2152
| 3 | 149.4828 | 36.3805 | 148.6945 | 37.4992 | 146.9208 | 38.3495 | 145.4427 | 38.081 | 143.1764 | 37.4545 | 134.4064 | 35.4408
| 5 | 154.7054 | 36.0225 | 153.72 | 37.1413 | 151.2565 | 37.8125 | 149.2857 | 36.9175 | 146.3296 | 35.5751 | 135.4904 | 32.6664
| 6 | 159.1396 | 35.7988 | 157.6615 | 36.6938 | 155.1981 | 37.365 | 151.5029 | 36.2463 | 147.0686 | 34.9038 | 135.4904 | 32.2189
| 7 | 161.7262 | 35.8547 | 159.2628 | 36.526 | 155.6907 | 36.5819 | 151.6876 | 35.4632 | 147.0686 | 34.1207 | 135.4904 | 31.4918
| 9 | 166.8995 | 35.9666 | 162.4653 | 36.1904 | 156.6761 | 35.0157 | 152.0571 | 33.897 | 147.0686 | 32.5545 | 135.4904 | 30.0374
| 10 | 169.4861 | 36.0225 | 164.0665 | 36.0225 | 157.1688 | 34.2326 | 152.2419 | 33.1139 | 147.0686 | 31.7714 | 135.4904 | 29.3103
| 11 | 170.4715 | 35.9778 | 164.5592 | 35.6198 | 157.1688 | 33.7404 | 152.2419 | 32.6217 | 147.0686 | 31.2792 | 135.4904 | 28.8628
| 14 | 173.4277 | 35.8436 | 166.0373 | 34.4116 | 157.1688 | 32.2637 | 152.2419 | 31.145 | 147.0686 | 29.8025 | 135.4904 | 27.5203
| 15 | 174.413 | 35.7988 | 166.53 | 34.0089 | 157.1688 | 31.7714 | 152.2419 | 30.6527 | 147.0686 | 29.3103 | 135.4904 | 27.0728
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 79.4561 | 32.5307 | 79.4561 | 34.2773 | 79.4561 | 35.8056 | 79.4561 | 36.6789 | 79.2751 | 37.7705 | 78.9131 | 39.5171
| -17 | 88.2552 | 32.8497 | 88.2552 | 34.6135 | 88.2552 | 36.1568 | 88.2552 | 37.0386 | 88.0542 | 38.141 | 87.6521 | 39.9047
| -15 | 93.9549 | 33.0625 | 93.9549 | 34.8376 | 93.9549 | 36.3909 | 93.9549 | 37.2785 | 93.7409 | 38.388 | 93.3128 | 40.1631
| -13 | 99.4944 | 33.1795 | 99.4944 | 34.9609 | 99.4944 | 36.5197 | 99.4944 | 37.4104 | 99.2677 | 38.5238 | 98.8145 | 40.3053
| -11 | 105.0339 | 33.2486 | 105.0339 | 35.0338 | 105.0339 | 36.5958 | 105.0339 | 37.4884 | 104.7946 | 38.6041 | 104.3161 | 40.3892
| -10 | 107.8225 | 33.2433 | 107.8225 | 35.0282 | 107.8225 | 36.5899 | 107.8225 | 37.4824 | 107.5769 | 38.5979 | 107.0856 | 40.3828
| -9 | 111.2119 | 33.5556 | 111.1628 | 35.2959 | 111.1628 | 36.8577 | 111.1136 | 37.7501 | 110.8189 | 38.821 | 110.1312 | 40.472
| -7 | 117.9252 | 34.2398 | 117.7778 | 35.8611 | 117.6796 | 37.3634 | 117.4995 | 38.2261 | 117.041 | 39.178 | 115.5346 | 40.4125
| -6 | 121.26 | 34.6018 | 121.0635 | 36.1536 | 120.8834 | 37.6063 | 120.6269 | 38.4442 | 120.0647 | 39.3267 | 118.0071 | 40.3035
| -5 | 124.7695 | 34.805 | 124.5239 | 36.3668 | 124.5239 | 37.9286 | 124.2783 | 38.821 | 123.7871 | 39.7135 | 122.3134 | 40.829
| -3 | 131.3518 | 35.6082 | 131.008 | 36.9915 | 130.7133 | 38.3748 | 130.2712 | 39.178 | 129.4852 | 39.8919 | 126.3414 | 40.2935
| -1 | 137.9342 | 36.4114 | 137.4921 | 37.6162 | 136.9026 | 38.821 | 136.264 | 39.535 | 135.1834 | 40.0704 | 130.3694 | 39.7581
| 0 | 141.2253 | 36.813 | 140.7341 | 37.9286 | 139.9973 | 39.0441 | 139.2605 | 39.7135 | 138.0324 | 40.1597 | 132.3834 | 39.4903
| 1 | 143.8288 | 36.6345 | 143.2393 | 37.7501 | 142.1587 | 38.7764 | 141.1762 | 39.1334 | 139.6043 | 39.2226 | 132.9237 | 38.1071
| 3 | 149.0357 | 36.2776 | 148.2498 | 37.3931 | 146.4814 | 38.2409 | 145.0077 | 37.9732 | 142.7481 | 37.3485 | 134.0044 | 35.3405
| 5 | 154.2426 | 35.9206 | 153.2602 | 37.0361 | 150.8041 | 37.7055 | 148.8392 | 36.813 | 145.8919 | 35.4744 | 135.0851 | 32.574
| 6 | 158.6636 | 35.6975 | 157.1899 | 36.5899 | 154.7338 | 37.2592 | 151.0497 | 36.1437 | 146.6287 | 34.805 | 135.0851 | 32.1277
| 7 | 161.2425 | 35.7533 | 158.7864 | 36.4226 | 155.2251 | 36.4784 | 151.2339 | 35.3628 | 146.6287 | 34.0242 | 135.0851 | 31.4026
| 9 | 166.4003 | 35.8648 | 161.9793 | 36.0879 | 156.2075 | 34.9166 | 151.6023 | 33.8011 | 146.6287 | 32.4624 | 135.0851 | 29.9524
| 10 | 168.9792 | 35.9206 | 163.5758 | 35.9206 | 156.6987 | 34.1357 | 151.7865 | 33.0202 | 146.6287 | 31.6815 | 135.0851 | 29.2273
| 11 | 169.9616 | 35.876 | 164.067 | 35.519 | 156.6987 | 33.6449 | 151.7865 | 32.5293 | 146.6287 | 31.1907 | 135.0851 | 28.7811
| 14 | 172.9089 | 35.7421 | 165.5407 | 34.3142 | 156.6987 | 32.1724 | 151.7865 | 31.0568 | 146.6287 | 29.7182 | 135.0851 | 27.4424
| 15 | 173.8914 | 35.6975 | 166.0319 | 33.9126 | 156.6987 | 31.6815 | 151.7865 | 30.566 | 146.6287 | 29.2273 | 135.0851 | 26.9962
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 79.2975 | 32.3152 | 79.2975 | 34.0503 | 79.2975 | 35.5684 | 79.2975 | 36.436 | 79.1168 | 37.5204 | 78.7556 | 39.2554
| -17 | 88.0791 | 32.6322 | 88.0791 | 34.3843 | 88.0791 | 35.9173 | 88.0791 | 36.7934 | 87.8784 | 37.8884 | 87.4772 | 39.6405
| -15 | 93.7673 | 32.8435 | 93.7673 | 34.6069 | 93.7673 | 36.1499 | 93.7673 | 37.0316 | 93.5537 | 38.1337 | 93.1266 | 39.8972
| -13 | 99.2958 | 32.9597 | 99.2958 | 34.7294 | 99.2958 | 36.2778 | 99.2958 | 37.1627 | 99.0696 | 38.2687 | 98.6172 | 40.0383
| -11 | 104.8242 | 33.0284 | 104.8242 | 34.8017 | 104.8242 | 36.3534 | 104.8242 | 37.2401 | 104.5855 | 38.3484 | 104.1079 | 40.1218
| -10 | 107.6073 | 33.0231 | 107.6073 | 34.7962 | 107.6073 | 36.3476 | 107.6073 | 37.2341 | 107.3621 | 38.3423 | 106.8719 | 40.1153
| -9 | 110.9899 | 33.3334 | 110.9409 | 35.0621 | 110.9409 | 36.6136 | 110.8919 | 37.5001 | 110.5977 | 38.5639 | 109.9114 | 40.204
| -7 | 117.6898 | 34.0131 | 117.5428 | 35.6236 | 117.4447 | 37.1159 | 117.265 | 37.9729 | 116.8074 | 38.9185 | 115.304 | 40.1449
| -6 | 121.018 | 34.3726 | 120.8219 | 35.9142 | 120.6421 | 37.3573 | 120.3861 | 38.1896 | 119.8251 | 39.0663 | 117.7715 | 40.0365
| -5 | 124.5205 | 34.5746 | 124.2754 | 36.126 | 124.2754 | 37.6774 | 124.0302 | 38.5639 | 123.54 | 39.4504 | 122.0693 | 40.5586
| -3 | 131.0897 | 35.3724 | 130.7465 | 36.7465 | 130.4524 | 38.1207 | 130.0111 | 38.9185 | 129.2268 | 39.6278 | 126.0892 | 40.0267
| -1 | 137.6589 | 36.1703 | 137.2176 | 37.3671 | 136.6294 | 38.5639 | 135.992 | 39.2731 | 134.9135 | 39.8051 | 130.1092 | 39.4948
| 0 | 140.9435 | 36.5692 | 140.4532 | 37.6774 | 139.7179 | 38.7856 | 138.9825 | 39.4504 | 137.7569 | 39.8937 | 132.1192 | 39.2288
| 1 | 143.5417 | 36.3919 | 142.9534 | 37.5001 | 141.8749 | 38.5196 | 140.8944 | 38.8742 | 139.3257 | 38.9629 | 132.6584 | 37.8547
| 3 | 148.7382 | 36.0373 | 147.9539 | 37.1455 | 146.189 | 37.9877 | 144.7183 | 37.7217 | 142.4632 | 37.1012 | 133.737 | 35.1065
| 5 | 153.9348 | 35.6827 | 152.9543 | 36.7909 | 150.5031 | 37.4558 | 148.5421 | 36.5692 | 145.6007 | 35.2394 | 134.8155 | 32.3582
| 6 | 158.3469 | 35.4611 | 156.8762 | 36.3476 | 154.425 | 37.0125 | 150.7482 | 35.9043 | 146.3361 | 34.5746 | 134.8155 | 31.915
| 7 | 160.9207 | 35.5165 | 158.4695 | 36.1814 | 154.9152 | 36.2368 | 150.9321 | 35.1286 | 146.3361 | 33.7988 | 134.8155 | 31.1947
| 9 | 166.0682 | 35.6273 | 161.656 | 35.8489 | 155.8957 | 34.6854 | 151.2997 | 33.5772 | 146.3361 | 32.2474 | 134.8155 | 29.7541
| 10 | 168.6419 | 35.6827 | 163.2493 | 35.6827 | 156.386 | 33.9097 | 151.4836 | 32.8015 | 146.3361 | 31.4717 | 134.8155 | 29.0338
| 11 | 169.6224 | 35.6384 | 163.7395 | 35.2838 | 156.386 | 33.4221 | 151.4836 | 32.3139 | 146.3361 | 30.9841 | 134.8155 | 28.5905
| 14 | 172.5638 | 35.5054 | 165.2102 | 34.087 | 156.386 | 31.9593 | 151.4836 | 30.8511 | 146.3361 | 29.5213 | 134.8155 | 27.2607
| 15 | 173.5443 | 35.4611 | 165.7005 | 33.688 | 156.386 | 31.4717 | 151.4836 | 30.3635 | 146.3361 | 29.0338 | 134.8155 | 26.8174
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 78.1806 | 32.0075 | 78.1806 | 33.726 | 78.1806 | 35.2297 | 78.1806 | 36.089 | 78.0025 | 37.163 | 77.6463 | 38.8815
| -17 | 86.8385 | 32.3214 | 86.8385 | 34.0568 | 86.8385 | 35.5752 | 86.8385 | 36.4429 | 86.6407 | 37.5275 | 86.2451 | 39.2629
| -15 | 92.4467 | 32.5307 | 92.4467 | 34.2773 | 92.4467 | 35.8056 | 92.4467 | 36.6789 | 92.2361 | 37.7706 | 91.8149 | 39.5172
| -13 | 97.8973 | 32.6458 | 97.8973 | 34.3986 | 97.8973 | 35.9323 | 97.8973 | 36.8087 | 97.6743 | 37.9042 | 97.2283 | 39.657
| -11 | 103.3478 | 32.7139 | 103.3478 | 34.4703 | 103.3478 | 36.0072 | 103.3478 | 36.8854 | 103.1124 | 37.9832 | 102.6416 | 39.7396
| -10 | 106.0917 | 32.7086 | 106.0917 | 34.4648 | 106.0917 | 36.0014 | 106.0917 | 36.8795 | 105.85 | 37.9771 | 105.3667 | 39.7333
| -9 | 109.4267 | 33.016 | 109.3783 | 34.7282 | 109.3783 | 36.2649 | 109.33 | 37.1429 | 109.04 | 38.1966 | 108.3633 | 39.8211
| -7 | 116.0322 | 33.6891 | 115.8872 | 35.2843 | 115.7906 | 36.7624 | 115.6133 | 37.6113 | 115.1622 | 38.5479 | 113.68 | 39.7626
| -6 | 119.3135 | 34.0453 | 119.1202 | 35.5722 | 118.943 | 37.0015 | 118.6906 | 37.8259 | 118.1374 | 38.6942 | 116.1128 | 39.6552
| -5 | 122.7667 | 34.2453 | 122.525 | 35.7819 | 122.525 | 37.3186 | 122.2833 | 38.1966 | 121.8 | 39.0747 | 120.35 | 40.1723
| -3 | 129.2433 | 35.0355 | 128.905 | 36.3966 | 128.615 | 37.7576 | 128.18 | 38.5479 | 127.4067 | 39.2503 | 124.3133 | 39.6455
| -1 | 135.72 | 35.8258 | 135.285 | 37.0112 | 134.705 | 38.1966 | 134.0767 | 38.8991 | 133.0133 | 39.426 | 128.2767 | 39.1186
| 0 | 138.9583 | 36.221 | 138.475 | 37.3186 | 137.75 | 38.4162 | 137.025 | 39.0747 | 135.8167 | 39.5138 | 130.2583 | 38.8552
| 1 | 141.52 | 36.0453 | 140.94 | 37.1429 | 139.8767 | 38.1527 | 138.91 | 38.504 | 137.3633 | 38.5918 | 130.79 | 37.4942
| 3 | 146.6433 | 35.6941 | 145.87 | 36.7917 | 144.13 | 37.6259 | 142.68 | 37.3625 | 140.4567 | 36.7478 | 131.8533 | 34.7721
| 5 | 151.7667 | 35.3429 | 150.8 | 36.4405 | 148.3833 | 37.099 | 146.45 | 36.221 | 143.55 | 34.9038 | 132.9167 | 32.0501
| 6 | 156.1167 | 35.1234 | 154.6667 | 36.0014 | 152.25 | 36.66 | 148.625 | 35.5624 | 144.275 | 34.2453 | 132.9167 | 31.611
| 7 | 158.6542 | 35.1782 | 156.2375 | 35.8368 | 152.7333 | 35.8917 | 148.8063 | 34.7941 | 144.275 | 33.4769 | 132.9167 | 30.8976
| 9 | 163.7292 | 35.288 | 159.3792 | 35.5075 | 153.7 | 34.355 | 149.1687 | 33.2574 | 144.275 | 31.9403 | 132.9167 | 29.4707
| 10 | 166.2667 | 35.3429 | 160.95 | 35.3429 | 154.1833 | 33.5867 | 149.35 | 32.4891 | 144.275 | 31.172 | 132.9167 | 28.7572
| 11 | 167.2333 | 35.299 | 161.4333 | 34.9477 | 154.1833 | 33.1038 | 149.35 | 32.0062 | 144.275 | 30.689 | 132.9167 | 28.3182
| 14 | 170.1333 | 35.1673 | 162.8833 | 33.7623 | 154.1833 | 31.6549 | 149.35 | 30.5573 | 144.275 | 29.2402 | 132.9167 | 27.0011
| 15 | 171.1 | 35.1234 | 163.3667 | 33.3672 | 154.1833 | 31.172 | 149.35 | 30.0744 | 144.275 | 28.7572 | 132.9167 | 26.562
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 77.436 | 31.3919 | 77.436 | 33.0774 | 77.436 | 34.5522 | 77.436 | 35.3949 | 77.2596 | 36.4484 | 76.9069 | 38.1338
| -17 | 86.0115 | 31.6998 | 86.0115 | 33.4019 | 86.0115 | 34.8911 | 86.0115 | 35.7421 | 85.8155 | 36.8059 | 85.4237 | 38.5079
| -15 | 91.5662 | 31.9051 | 91.5662 | 33.6182 | 91.5662 | 35.1171 | 91.5662 | 35.9736 | 91.3577 | 37.0442 | 90.9405 | 38.7572
| -13 | 96.9649 | 32.018 | 96.9649 | 33.7371 | 96.9649 | 35.2413 | 96.9649 | 36.1009 | 96.744 | 37.1753 | 96.3023 | 38.8944
| -11 | 102.3636 | 32.0847 | 102.3636 | 33.8074 | 102.3636 | 35.3148 | 102.3636 | 36.1761 | 102.1304 | 37.2528 | 101.664 | 38.9754
| -10 | 105.0813 | 32.0796 | 105.0813 | 33.802 | 105.0813 | 35.3091 | 105.0813 | 36.1703 | 104.8419 | 37.2468 | 104.3632 | 38.9692
| -9 | 108.3845 | 32.381 | 108.3366 | 34.0604 | 108.3366 | 35.5675 | 108.2888 | 36.4287 | 108.0015 | 37.4621 | 107.3313 | 39.0553
| -7 | 114.9272 | 33.0413 | 114.7835 | 34.6058 | 114.6878 | 36.0555 | 114.5123 | 36.888 | 114.0654 | 37.8066 | 112.5973 | 38.9979
| -6 | 118.1772 | 33.3905 | 117.9857 | 34.8881 | 117.8102 | 36.2899 | 117.5602 | 37.0985 | 117.0123 | 37.9501 | 115.0069 | 38.8926
| -5 | 121.5975 | 33.5867 | 121.3581 | 35.0938 | 121.3581 | 36.6009 | 121.1187 | 37.4621 | 120.64 | 38.3233 | 119.2038 | 39.3998
| -3 | 128.0124 | 34.3618 | 127.6773 | 35.6966 | 127.3901 | 37.0315 | 126.9592 | 37.8066 | 126.1933 | 38.4955 | 123.1294 | 38.8831
| -1 | 134.4274 | 35.1369 | 133.9966 | 36.2995 | 133.4221 | 37.4621 | 132.7997 | 38.1511 | 131.7465 | 38.6678 | 127.055 | 38.3664
| 0 | 137.6349 | 35.5244 | 137.1562 | 36.6009 | 136.4381 | 37.6774 | 135.72 | 38.3233 | 134.5232 | 38.7539 | 129.0178 | 38.108
| 1 | 140.1722 | 35.3522 | 139.5977 | 36.4287 | 138.5445 | 37.419 | 137.587 | 37.7635 | 136.0551 | 37.8496 | 129.5444 | 36.7731
| 3 | 145.2467 | 35.0077 | 144.4808 | 36.0842 | 142.7573 | 36.9023 | 141.3211 | 36.644 | 139.119 | 36.0411 | 130.5976 | 34.1034
| 5 | 150.3213 | 34.6632 | 149.3638 | 35.7397 | 146.9702 | 36.3856 | 145.0552 | 35.5244 | 142.1829 | 34.2326 | 131.6508 | 31.4337
| 6 | 154.6298 | 34.4479 | 153.1937 | 35.3091 | 150.8 | 35.955 | 147.2095 | 34.8785 | 142.901 | 33.5867 | 131.6508 | 31.0031
| 7 | 157.1432 | 34.5017 | 154.7495 | 35.1476 | 151.2787 | 35.2015 | 147.389 | 34.125 | 142.901 | 32.8332 | 131.6508 | 30.3034
| 9 | 162.1698 | 34.6094 | 157.8613 | 34.8247 | 152.2362 | 33.6944 | 147.7481 | 32.6179 | 142.901 | 31.3261 | 131.6508 | 28.9039
| 10 | 164.6832 | 34.6632 | 159.4171 | 34.6632 | 152.7149 | 32.9408 | 147.9276 | 31.8643 | 142.901 | 30.5725 | 131.6508 | 28.2042
| 11 | 165.6406 | 34.6201 | 159.8959 | 34.2757 | 152.7149 | 32.4671 | 147.9276 | 31.3907 | 142.901 | 30.0989 | 131.6508 | 27.7736
| 14 | 168.513 | 34.491 | 161.3321 | 33.113 | 152.7149 | 31.0462 | 147.9276 | 29.9697 | 142.901 | 28.6779 | 131.6508 | 26.4818
| 15 | 169.4705 | 34.4479 | 161.8108 | 32.7255 | 152.7149 | 30.5725 | 147.9276 | 29.496 | 142.901 | 28.2042 | 131.6508 | 26.0512
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 74.4577 | 30.7764 | 74.4577 | 32.4288 | 74.4577 | 33.8747 | 74.4577 | 34.7009 | 74.2881 | 35.7337 | 73.9489 | 37.3861
| -17 | 82.7033 | 31.0783 | 82.7033 | 32.7469 | 82.7033 | 34.207 | 82.7033 | 35.0413 | 82.515 | 36.0842 | 82.1382 | 37.7528
| -15 | 88.0445 | 31.2795 | 88.0445 | 32.959 | 88.0445 | 34.4285 | 88.0445 | 35.2682 | 87.8439 | 36.3178 | 87.4428 | 37.9973
| -13 | 93.2355 | 31.3902 | 93.2355 | 33.0756 | 93.2355 | 34.5503 | 93.2355 | 35.393 | 93.0231 | 36.4464 | 92.5983 | 38.1317
| -11 | 98.4265 | 31.4556 | 98.4265 | 33.1445 | 98.4265 | 34.6223 | 98.4265 | 35.4668 | 98.2023 | 36.5223 | 97.7539 | 38.2112
| -10 | 101.0397 | 31.4506 | 101.0397 | 33.1392 | 101.0397 | 34.6168 | 101.0397 | 35.4611 | 100.8095 | 36.5165 | 100.3492 | 38.2051
| -9 | 104.2159 | 31.7461 | 104.1698 | 33.3925 | 104.1698 | 34.8701 | 104.1238 | 35.7144 | 103.8476 | 36.7275 | 103.2032 | 38.2895
| -7 | 110.5069 | 32.3934 | 110.3688 | 33.9272 | 110.2767 | 35.3485 | 110.1079 | 36.1647 | 109.6783 | 37.0653 | 108.2667 | 38.2332
| -6 | 113.6319 | 32.7358 | 113.4478 | 34.204 | 113.279 | 35.5783 | 113.0386 | 36.3711 | 112.5118 | 37.206 | 110.5836 | 38.13
| -5 | 116.9206 | 32.9281 | 116.6905 | 34.4057 | 116.6905 | 35.8832 | 116.4603 | 36.7275 | 116 | 37.5719 | 114.619 | 38.6272
| -3 | 123.0889 | 33.688 | 122.7667 | 34.9967 | 122.4905 | 36.3054 | 122.0762 | 37.0653 | 121.3397 | 37.7407 | 118.3937 | 38.1207
| -1 | 129.2571 | 34.4479 | 128.8429 | 35.5877 | 128.2905 | 36.7275 | 127.6921 | 37.403 | 126.6794 | 37.9096 | 122.1683 | 37.6141
| 0 | 132.3413 | 34.8278 | 131.881 | 35.8832 | 131.1905 | 36.9386 | 130.5 | 37.5719 | 129.3492 | 37.994 | 124.0556 | 37.3608
| 1 | 134.781 | 34.659 | 134.2286 | 35.7144 | 133.2159 | 36.6853 | 132.2952 | 37.0231 | 130.8222 | 37.1075 | 124.5619 | 36.0521
| 3 | 139.6603 | 34.3213 | 138.9238 | 35.3766 | 137.2667 | 36.1787 | 135.8857 | 35.9254 | 133.7683 | 35.3344 | 125.5746 | 33.4347
| 5 | 144.5397 | 33.9835 | 143.619 | 35.0389 | 141.3175 | 35.6722 | 139.4762 | 34.8278 | 136.7143 | 33.5614 | 126.5873 | 30.8174
| 6 | 148.6825 | 33.7725 | 147.3016 | 34.6168 | 145 | 35.25 | 141.5476 | 34.1946 | 137.4048 | 32.9281 | 126.5873 | 30.3952
| 7 | 151.0992 | 33.8252 | 148.7976 | 34.4585 | 145.4603 | 34.5112 | 141.7202 | 33.4558 | 137.4048 | 32.1894 | 126.5873 | 29.7092
| 9 | 155.9325 | 33.9308 | 151.7897 | 34.1418 | 146.381 | 33.0337 | 142.0655 | 31.9783 | 137.4048 | 30.7118 | 126.5873 | 28.3372
| 10 | 158.3492 | 33.9835 | 153.2857 | 33.9835 | 146.8413 | 32.2949 | 142.2381 | 31.2395 | 137.4048 | 29.9731 | 126.5873 | 27.6512
| 11 | 159.2698 | 33.9413 | 153.746 | 33.6036 | 146.8413 | 31.8305 | 142.2381 | 30.7751 | 137.4048 | 29.5087 | 126.5873 | 27.229
| 14 | 162.0317 | 33.8147 | 155.127 | 32.4638 | 146.8413 | 30.4374 | 142.2381 | 29.382 | 137.4048 | 28.1156 | 126.5873 | 25.9626
| 15 | 162.9524 | 33.7725 | 155.5873 | 32.0838 | 146.8413 | 29.9731 | 142.2381 | 28.9177 | 137.4048 | 27.6512 | 126.5873 | 25.5404
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 67.012 | 25.5216 | 67.012 | 26.8919 | 67.012 | 28.0909 | 67.012 | 28.776 | 66.8593 | 29.6324 | 66.554 | 31.0027
| -17 | 74.433 | 25.7719 | 74.433 | 27.1556 | 74.433 | 28.3664 | 74.433 | 29.0583 | 74.2635 | 29.9231 | 73.9244 | 31.3068
| -15 | 79.24 | 25.9388 | 79.24 | 27.3315 | 79.24 | 28.5501 | 79.24 | 29.2464 | 79.0595 | 30.1169 | 78.6985 | 31.5095
| -13 | 83.9119 | 26.0306 | 83.9119 | 27.4282 | 83.9119 | 28.6511 | 83.9119 | 29.3499 | 83.7208 | 30.2234 | 83.3385 | 31.621
| -11 | 88.5839 | 26.0848 | 88.5839 | 27.4854 | 88.5839 | 28.7108 | 88.5839 | 29.4111 | 88.3821 | 30.2864 | 87.9785 | 31.6869
| -10 | 90.9357 | 26.0807 | 90.9357 | 27.481 | 90.9357 | 28.7062 | 90.9357 | 29.4064 | 90.7286 | 30.2816 | 90.3143 | 31.6819
| -9 | 93.7943 | 26.3257 | 93.7529 | 27.691 | 93.7529 | 28.9163 | 93.7114 | 29.6164 | 93.4629 | 30.4566 | 92.8829 | 31.7519
| -7 | 99.4562 | 26.8625 | 99.3319 | 28.1344 | 99.249 | 29.313 | 99.0971 | 29.9898 | 98.7105 | 30.7367 | 97.44 | 31.7052
| -6 | 102.2687 | 27.1464 | 102.103 | 28.3639 | 101.9511 | 29.5036 | 101.7348 | 30.161 | 101.2606 | 30.8534 | 99.5252 | 31.6196
| -5 | 105.2286 | 27.3059 | 105.0214 | 28.5312 | 105.0214 | 29.7564 | 104.8143 | 30.4566 | 104.4 | 31.1568 | 103.1571 | 32.0319
| -3 | 110.78 | 27.9361 | 110.49 | 29.0213 | 110.2414 | 30.1065 | 109.8686 | 30.7367 | 109.2057 | 31.2968 | 106.5543 | 31.6118
| -1 | 116.3314 | 28.5662 | 115.9586 | 29.5114 | 115.4614 | 30.4566 | 114.9229 | 31.0167 | 114.0114 | 31.4368 | 109.9514 | 31.1918
| 0 | 119.1071 | 28.8813 | 118.6929 | 29.7564 | 118.0714 | 30.6316 | 117.45 | 31.1568 | 116.4143 | 31.5068 | 111.65 | 30.9817
| 1 | 121.3029 | 28.7412 | 120.8057 | 29.6164 | 119.8943 | 30.4216 | 119.0657 | 30.7017 | 117.74 | 30.7717 | 112.1057 | 29.8965
| 3 | 125.6943 | 28.4612 | 125.0314 | 29.3364 | 123.54 | 30.0015 | 122.2971 | 29.7915 | 120.3914 | 29.3013 | 113.0171 | 27.726
| 5 | 130.0857 | 28.1811 | 129.2571 | 29.0563 | 127.1857 | 29.5814 | 125.5286 | 28.8813 | 123.0429 | 27.831 | 113.9286 | 25.5555
| 6 | 133.8143 | 28.0061 | 132.5714 | 28.7062 | 130.5 | 29.2313 | 127.3929 | 28.3561 | 123.6643 | 27.3059 | 113.9286 | 25.2055
| 7 | 135.9893 | 28.0498 | 133.9179 | 28.5749 | 130.9143 | 28.6187 | 127.5482 | 27.7435 | 123.6643 | 26.6933 | 113.9286 | 24.6366
| 9 | 140.3393 | 28.1373 | 136.6107 | 28.3124 | 131.7429 | 27.3934 | 127.8589 | 26.5182 | 123.6643 | 25.468 | 113.9286 | 23.4988
| 10 | 142.5143 | 28.1811 | 137.9571 | 28.1811 | 132.1571 | 26.7808 | 128.0143 | 25.9056 | 123.6643 | 24.8554 | 113.9286 | 22.93
| 11 | 143.3429 | 28.1461 | 138.3714 | 27.866 | 132.1571 | 26.3957 | 128.0143 | 25.5205 | 123.6643 | 24.4703 | 113.9286 | 22.5799
| 14 | 145.8286 | 28.0411 | 139.6143 | 26.9208 | 132.1571 | 25.2405 | 128.0143 | 24.3653 | 123.6643 | 23.3151 | 113.9286 | 21.5297
| 15 | 146.6571 | 28.0061 | 140.0286 | 26.6058 | 132.1571 | 24.8554 | 128.0143 | 23.9802 | 123.6643 | 22.93 | 113.9286 | 21.1796
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 59.4173 | 22.4455 | 59.4173 | 23.6507 | 59.4173 | 24.7051 | 59.4173 | 25.3077 | 59.2819 | 26.0609 | 59.0112 | 27.266
| -17 | 65.9973 | 22.6657 | 65.9973 | 23.8826 | 65.9973 | 24.9475 | 65.9973 | 25.5559 | 65.8469 | 26.3165 | 65.5463 | 27.5335
| -15 | 70.2595 | 22.8125 | 70.2595 | 24.0373 | 70.2595 | 25.109 | 70.2595 | 25.7214 | 70.0994 | 26.487 | 69.7793 | 27.7118
| -13 | 74.4019 | 22.8932 | 74.4019 | 24.1224 | 74.4019 | 25.1979 | 74.4019 | 25.8125 | 74.2324 | 26.5807 | 73.8935 | 27.8098
| -11 | 78.5444 | 22.9409 | 78.5444 | 24.1726 | 78.5444 | 25.2504 | 78.5444 | 25.8662 | 78.3654 | 26.6361 | 78.0076 | 27.8678
| -10 | 80.6297 | 22.9372 | 80.6297 | 24.1687 | 80.6297 | 25.2463 | 80.6297 | 25.8621 | 80.446 | 26.6318 | 80.0787 | 27.8633
| -9 | 83.1643 | 23.1527 | 83.1275 | 24.3535 | 83.1275 | 25.4311 | 83.0908 | 26.0468 | 82.8704 | 26.7857 | 82.3561 | 27.9249
| -7 | 88.1845 | 23.6248 | 88.0743 | 24.7435 | 88.0008 | 25.78 | 87.8661 | 26.3752 | 87.5233 | 27.0321 | 86.3968 | 27.8839
| -6 | 90.6783 | 23.8746 | 90.5313 | 24.9453 | 90.3967 | 25.9476 | 90.2048 | 26.5258 | 89.7844 | 27.1347 | 88.2457 | 27.8086
| -5 | 93.3027 | 24.0148 | 93.119 | 25.0924 | 93.119 | 26.17 | 92.9353 | 26.7857 | 92.568 | 27.4015 | 91.466 | 28.1712
| -3 | 98.2249 | 24.569 | 97.9678 | 25.5234 | 97.7474 | 26.4779 | 97.4168 | 27.0321 | 96.8291 | 27.5247 | 94.4781 | 27.8018
| -1 | 103.1472 | 25.1232 | 102.8166 | 25.9545 | 102.3758 | 26.7857 | 101.8983 | 27.2784 | 101.0901 | 27.6478 | 97.4903 | 27.4323
| 0 | 105.6083 | 25.4003 | 105.241 | 26.17 | 104.69 | 26.9397 | 104.139 | 27.4015 | 103.2207 | 27.7094 | 98.9963 | 27.2476
| 1 | 107.5552 | 25.2771 | 107.1144 | 26.0468 | 106.3063 | 26.755 | 105.5716 | 27.0013 | 104.3961 | 27.0628 | 99.4004 | 26.2931
| 3 | 111.4489 | 25.0308 | 110.8612 | 25.8005 | 109.5388 | 26.3855 | 108.4368 | 26.2008 | 106.7471 | 25.7697 | 100.2085 | 24.3843
| 5 | 115.3427 | 24.7845 | 114.608 | 25.5542 | 112.7713 | 26.016 | 111.302 | 25.4003 | 109.098 | 24.4766 | 101.0167 | 22.4754
| 6 | 118.6487 | 24.6306 | 117.5467 | 25.2463 | 115.71 | 25.7082 | 112.955 | 24.9385 | 109.649 | 24.0148 | 101.0167 | 22.1675
| 7 | 120.5772 | 24.6691 | 118.7405 | 25.1309 | 116.0773 | 25.1694 | 113.0928 | 24.3997 | 109.649 | 23.476 | 101.0167 | 21.6672
| 9 | 124.4342 | 24.746 | 121.1282 | 24.9 | 116.812 | 24.0918 | 113.3683 | 23.3221 | 109.649 | 22.3984 | 101.0167 | 20.6666
| 10 | 126.3627 | 24.7845 | 122.322 | 24.7845 | 117.1793 | 23.553 | 113.506 | 22.7833 | 109.649 | 21.8596 | 101.0167 | 20.1663
| 11 | 127.0973 | 24.7537 | 122.6893 | 24.5074 | 117.1793 | 23.2143 | 113.506 | 22.4446 | 109.649 | 21.521 | 101.0167 | 19.8584
| 14 | 129.3013 | 24.6614 | 123.7913 | 23.6761 | 117.1793 | 22.1983 | 113.506 | 21.4286 | 109.649 | 20.505 | 101.0167 | 18.9348
| 15 | 130.036 | 24.6306 | 124.1587 | 23.399 | 117.1793 | 21.8596 | 113.506 | 21.0899 | 109.649 | 20.1663 | 101.0167 | 18.6269
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 51.9715 | 19.5158 | 51.9715 | 20.5636 | 51.9715 | 21.4805 | 51.9715 | 22.0044 | 51.8531 | 22.6593 | 51.6163 | 23.7071
| -17 | 57.7269 | 19.7072 | 57.7269 | 20.7653 | 57.7269 | 21.6912 | 57.7269 | 22.2202 | 57.5954 | 22.8815 | 57.3324 | 23.9396
| -15 | 61.455 | 19.8348 | 61.455 | 20.8998 | 61.455 | 21.8316 | 61.455 | 22.3641 | 61.315 | 23.0297 | 61.0351 | 24.0947
| -13 | 65.0784 | 19.905 | 65.0784 | 20.9738 | 65.0784 | 21.9089 | 65.0784 | 22.4432 | 64.9301 | 23.1112 | 64.6336 | 24.1799
| -11 | 68.7017 | 19.9465 | 68.7017 | 21.0175 | 68.7017 | 21.9545 | 68.7017 | 22.49 | 68.5452 | 23.1594 | 68.2322 | 24.2303
| -10 | 70.5257 | 19.9433 | 70.5257 | 21.0141 | 70.5257 | 21.951 | 70.5257 | 22.4864 | 70.365 | 23.1557 | 70.0437 | 24.2264
| -9 | 72.7427 | 20.1307 | 72.7105 | 21.1747 | 72.7105 | 22.1116 | 72.6784 | 22.647 | 72.4856 | 23.2895 | 72.0358 | 24.28
| -7 | 77.1338 | 20.5412 | 77.0374 | 21.5138 | 76.9732 | 22.415 | 76.8553 | 22.9326 | 76.5555 | 23.5037 | 75.5701 | 24.2443
| -6 | 79.3151 | 20.7583 | 79.1866 | 21.6893 | 79.0688 | 22.5608 | 78.901 | 23.0634 | 78.5332 | 23.5929 | 77.1874 | 24.1788
| -5 | 81.6106 | 20.8802 | 81.45 | 21.8172 | 81.45 | 22.7541 | 81.2893 | 23.2895 | 80.968 | 23.8249 | 80.0041 | 24.4941
| -3 | 85.916 | 21.3621 | 85.6911 | 22.192 | 85.4984 | 23.0218 | 85.2092 | 23.5037 | 84.6951 | 23.932 | 82.6388 | 24.1729
| -1 | 90.2215 | 21.8439 | 89.9323 | 22.5667 | 89.5468 | 23.2895 | 89.1291 | 23.7178 | 88.4222 | 24.039 | 85.2734 | 23.8517
| 0 | 92.3742 | 22.0849 | 92.0529 | 22.7541 | 91.571 | 23.4233 | 91.089 | 23.8249 | 90.2857 | 24.0926 | 86.5908 | 23.691
| 1 | 94.0771 | 21.9778 | 93.6915 | 22.647 | 92.9847 | 23.2627 | 92.3421 | 23.4769 | 91.3139 | 23.5304 | 86.9442 | 22.8612
| 3 | 97.4829 | 21.7636 | 96.9688 | 22.4329 | 95.8121 | 22.9415 | 94.8482 | 22.7809 | 93.3702 | 22.4061 | 87.6511 | 21.2015
| 5 | 100.8887 | 21.5495 | 100.2461 | 22.2187 | 98.6396 | 22.6203 | 97.3544 | 22.0849 | 95.4266 | 21.2818 | 88.3579 | 19.5418
| 6 | 103.7804 | 21.4156 | 102.8165 | 21.951 | 101.21 | 22.3526 | 98.8002 | 21.6833 | 95.9085 | 20.8802 | 88.3579 | 19.2741
| 7 | 105.4672 | 21.4491 | 103.8607 | 21.8506 | 101.5313 | 21.8841 | 98.9207 | 21.2149 | 95.9085 | 20.4118 | 88.3579 | 18.8391
| 9 | 108.8409 | 21.516 | 105.9492 | 21.6499 | 102.1739 | 20.9472 | 99.1617 | 20.2779 | 95.9085 | 19.4748 | 88.3579 | 17.9691
| 10 | 110.5277 | 21.5495 | 106.9934 | 21.5495 | 102.4952 | 20.4787 | 99.2822 | 19.8095 | 95.9085 | 19.0064 | 88.3579 | 17.5341
| 11 | 111.1703 | 21.5227 | 107.3147 | 21.3086 | 102.4952 | 20.1842 | 99.2822 | 19.515 | 95.9085 | 18.7119 | 88.3579 | 17.2664
| 14 | 113.0982 | 21.4424 | 108.2786 | 20.5858 | 102.4952 | 19.3008 | 99.2822 | 18.6316 | 95.9085 | 17.8285 | 88.3579 | 16.4633
| 15 | 113.7408 | 21.4156 | 108.5999 | 20.3449 | 102.4952 | 19.0064 | 99.2822 | 18.3371 | 95.9085 | 17.5341 | 88.3579 | 16.1956
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 44.6746 | 16.6228 | 44.6746 | 17.5153 | 44.6746 | 18.2963 | 44.6746 | 18.7425 | 44.5729 | 19.3003 | 44.3693 | 20.1928
| -17 | 49.622 | 16.7859 | 49.622 | 17.6871 | 49.622 | 18.4757 | 49.622 | 18.9264 | 49.509 | 19.4897 | 49.2829 | 20.3909
| -15 | 52.8267 | 16.8946 | 52.8267 | 17.8017 | 52.8267 | 18.5954 | 52.8267 | 19.0489 | 52.7063 | 19.6159 | 52.4657 | 20.523
| -13 | 55.9413 | 16.9544 | 55.9413 | 17.8647 | 55.9413 | 18.6612 | 55.9413 | 19.1163 | 55.8139 | 19.6853 | 55.559 | 20.5956
| -11 | 59.0559 | 16.9897 | 59.0559 | 17.9019 | 59.0559 | 18.7001 | 59.0559 | 19.1562 | 58.9214 | 19.7263 | 58.6523 | 20.6385
| -10 | 60.6238 | 16.987 | 60.6238 | 17.899 | 60.6238 | 18.6971 | 60.6238 | 19.1531 | 60.4857 | 19.7231 | 60.2095 | 20.6352
| -9 | 62.5295 | 17.1466 | 62.5019 | 18.0358 | 62.5019 | 18.8339 | 62.4743 | 19.2899 | 62.3086 | 19.8371 | 61.9219 | 20.6808
| -7 | 66.3041 | 17.4962 | 66.2213 | 18.3247 | 66.166 | 19.0923 | 66.0648 | 19.5331 | 65.807 | 20.0196 | 64.96 | 20.6504
| -6 | 68.1792 | 17.6812 | 68.0687 | 18.4741 | 67.9674 | 19.2164 | 67.8232 | 19.6446 | 67.5071 | 20.0956 | 66.3502 | 20.5947
| -5 | 70.1524 | 17.785 | 70.0143 | 18.5831 | 70.0143 | 19.3811 | 69.8762 | 19.8371 | 69.6 | 20.2932 | 68.7714 | 20.8632
| -3 | 73.8533 | 18.1954 | 73.66 | 18.9023 | 73.4943 | 19.6091 | 73.2457 | 20.0196 | 72.8038 | 20.3844 | 71.0362 | 20.5896
| -1 | 77.5543 | 18.6059 | 77.3057 | 19.2215 | 76.9743 | 19.8371 | 76.6152 | 20.202 | 76.0076 | 20.4756 | 73.301 | 20.316
| 0 | 79.4048 | 18.8111 | 79.1286 | 19.3811 | 78.7143 | 19.9511 | 78.3 | 20.2932 | 77.6095 | 20.5212 | 74.4333 | 20.1792
| 1 | 80.8686 | 18.7199 | 80.5371 | 19.2899 | 79.9295 | 19.8143 | 79.3771 | 19.9968 | 78.4933 | 20.0424 | 74.7371 | 19.4723
| 3 | 83.7962 | 18.5375 | 83.3543 | 19.1075 | 82.36 | 19.5407 | 81.5314 | 19.4039 | 80.261 | 19.0847 | 75.3448 | 18.0586
| 5 | 86.7238 | 18.3551 | 86.1714 | 18.9251 | 84.7905 | 19.2671 | 83.6857 | 18.8111 | 82.0286 | 18.127 | 75.9524 | 16.645
| 6 | 89.2095 | 18.2411 | 88.381 | 18.6971 | 87 | 19.0391 | 84.9286 | 18.4691 | 82.4429 | 17.785 | 75.9524 | 16.4169
| 7 | 90.6595 | 18.2696 | 89.2786 | 18.6116 | 87.2762 | 18.6401 | 85.0321 | 18.07 | 82.4429 | 17.386 | 75.9524 | 16.0464
| 9 | 93.5595 | 18.3266 | 91.0738 | 18.4406 | 87.8286 | 17.842 | 85.2393 | 17.272 | 82.4429 | 16.588 | 75.9524 | 15.3054
| 10 | 95.0095 | 18.3551 | 91.9714 | 18.3551 | 88.1048 | 17.443 | 85.3429 | 16.873 | 82.4429 | 16.1889 | 75.9524 | 14.9349
| 11 | 95.5619 | 18.3323 | 92.2476 | 18.1498 | 88.1048 | 17.1922 | 85.3429 | 16.6222 | 82.4429 | 15.9381 | 75.9524 | 14.7068
| 14 | 97.219 | 18.2639 | 93.0762 | 17.5342 | 88.1048 | 16.4397 | 85.3429 | 15.8697 | 82.4429 | 15.1857 | 75.9524 | 14.0228
| 15 | 97.7714 | 18.2411 | 93.3524 | 17.329 | 88.1048 | 16.1889 | 85.3429 | 15.6189 | 82.4429 | 14.9349 | 75.9524 | 13.7948
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 37.0799 | 13.7946 | 37.0799 | 14.5353 | 37.0799 | 15.1834 | 37.0799 | 15.5537 | 36.9955 | 16.0166 | 36.8266 | 16.7573
| -17 | 41.1863 | 13.93 | 41.1863 | 14.6779 | 41.1863 | 15.3323 | 41.1863 | 15.7063 | 41.0924 | 16.1737 | 40.9048 | 16.9216
| -15 | 43.8461 | 14.0202 | 43.8461 | 14.7729 | 43.8461 | 15.4316 | 43.8461 | 15.808 | 43.7463 | 16.2784 | 43.5465 | 17.0312
| -13 | 46.4313 | 14.0698 | 46.4313 | 14.8252 | 46.4313 | 15.4862 | 46.4313 | 15.8639 | 46.3255 | 16.336 | 46.114 | 17.0915
| -11 | 49.0164 | 14.0991 | 49.0164 | 14.8561 | 49.0164 | 15.5185 | 49.0164 | 15.897 | 48.9047 | 16.3701 | 48.6814 | 17.1271
| -10 | 50.3178 | 14.0968 | 50.3178 | 14.8537 | 50.3178 | 15.516 | 50.3178 | 15.8944 | 50.2031 | 16.3675 | 49.9739 | 17.1243
| -9 | 51.8995 | 14.2293 | 51.8766 | 14.9672 | 51.8766 | 15.6295 | 51.8537 | 16.0079 | 51.7161 | 16.4621 | 51.3952 | 17.1622
| -7 | 55.0324 | 14.5194 | 54.9637 | 15.2069 | 54.9178 | 15.844 | 54.8338 | 16.2098 | 54.6198 | 16.6135 | 53.9168 | 17.137
| -6 | 56.5887 | 14.6729 | 56.497 | 15.331 | 56.4129 | 15.947 | 56.2932 | 16.3023 | 56.0309 | 16.6765 | 55.0706 | 17.0907
| -5 | 58.2265 | 14.7591 | 58.1119 | 15.4214 | 58.1119 | 16.0836 | 57.9972 | 16.4621 | 57.768 | 16.8405 | 57.0803 | 17.3136
| -3 | 61.2983 | 15.0997 | 61.1378 | 15.6863 | 61.0003 | 16.2729 | 60.7939 | 16.6135 | 60.4272 | 16.9162 | 58.96 | 17.0865
| -1 | 64.3701 | 15.4403 | 64.1637 | 15.9512 | 63.8887 | 16.4621 | 63.5906 | 16.7648 | 63.0863 | 16.9919 | 60.8398 | 16.8594
| 0 | 65.906 | 15.6106 | 65.6767 | 16.0836 | 65.3329 | 16.5567 | 64.989 | 16.8405 | 64.4159 | 17.0297 | 61.7797 | 16.7459
| 1 | 67.1209 | 15.5349 | 66.8458 | 16.0079 | 66.3415 | 16.4432 | 65.883 | 16.5945 | 65.1495 | 16.6324 | 62.0318 | 16.1593
| 3 | 69.5508 | 15.3835 | 69.1841 | 15.8566 | 68.3588 | 16.2161 | 67.6711 | 16.1026 | 66.6166 | 15.8377 | 62.5362 | 14.9862
| 5 | 71.9808 | 15.2322 | 71.5223 | 15.7052 | 70.3761 | 15.989 | 69.4591 | 15.6106 | 68.0837 | 15.0429 | 63.0405 | 13.813
| 6 | 74.0439 | 15.1375 | 73.3562 | 15.516 | 72.21 | 15.7998 | 70.4907 | 15.3268 | 68.4276 | 14.7591 | 63.0405 | 13.6238
| 7 | 75.2474 | 15.1612 | 74.1012 | 15.445 | 72.4392 | 15.4687 | 70.5767 | 14.9956 | 68.4276 | 14.428 | 63.0405 | 13.3163
| 9 | 77.6544 | 15.2085 | 75.5913 | 15.3031 | 72.8977 | 14.8064 | 70.7486 | 14.3334 | 68.4276 | 13.7657 | 63.0405 | 12.7013
| 10 | 78.8579 | 15.2322 | 76.3363 | 15.2322 | 73.127 | 14.4753 | 70.8346 | 14.0022 | 68.4276 | 13.4346 | 63.0405 | 12.3939
| 11 | 79.3164 | 15.2132 | 76.5655 | 15.0619 | 73.127 | 14.2671 | 70.8346 | 13.7941 | 68.4276 | 13.2264 | 63.0405 | 12.2046
| 14 | 80.6918 | 15.1565 | 77.2532 | 14.551 | 73.127 | 13.6427 | 70.8346 | 13.1697 | 68.4276 | 12.602 | 63.0405 | 11.637
| 15 | 81.1503 | 15.1375 | 77.4825 | 14.3807 | 73.127 | 13.4346 | 70.8346 | 12.9615 | 68.4276 | 12.3939 | 63.0405 | 11.4478
Outdoor Unit: 48HP（AVWT-462HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 82.4425 | 33.5947 | 82.4425 | 35.3985 | 82.4425 | 36.9768 | 82.4425 | 37.8786 | 82.2547 | 39.006 | 81.8791 | 40.8097
| -17 | 91.5724 | 33.9243 | 91.5724 | 35.7457 | 91.5724 | 37.3395 | 91.5724 | 38.2502 | 91.3638 | 39.3886 | 90.9466 | 41.21
| -15 | 97.4863 | 34.1439 | 97.4863 | 35.9772 | 97.4863 | 37.5813 | 97.4863 | 38.4979 | 97.2642 | 39.6436 | 96.8201 | 41.4769
| -13 | 103.234 | 34.2648 | 103.234 | 36.1045 | 103.234 | 37.7142 | 103.234 | 38.6341 | 102.9988 | 39.7839 | 102.5285 | 41.6236
| -11 | 108.9817 | 34.3362 | 108.9817 | 36.1797 | 108.9817 | 37.7928 | 108.9817 | 38.7146 | 108.7335 | 39.8668 | 108.237 | 41.7104
| -10 | 111.8751 | 34.3307 | 111.8751 | 36.1739 | 111.8751 | 37.7868 | 111.8751 | 38.7084 | 111.6203 | 39.8604 | 111.1106 | 41.7037
| -9 | 115.3919 | 34.6532 | 115.3409 | 36.4504 | 115.3409 | 38.0633 | 115.29 | 38.9849 | 114.9842 | 40.0909 | 114.2706 | 41.7959
| -7 | 122.3576 | 35.3598 | 122.2047 | 37.0341 | 122.1027 | 38.5855 | 121.9158 | 39.4764 | 121.4401 | 40.4595 | 119.8771 | 41.7344
| -6 | 125.8177 | 35.7336 | 125.6139 | 37.3362 | 125.427 | 38.8364 | 125.1608 | 39.7017 | 124.5775 | 40.6131 | 122.4425 | 41.6218
| -5 | 129.4591 | 35.9435 | 129.2043 | 37.5564 | 129.2043 | 39.1692 | 128.9494 | 40.0909 | 128.4398 | 41.0125 | 126.9107 | 42.1645
| -3 | 136.2889 | 36.773 | 135.9321 | 38.2015 | 135.6263 | 39.63 | 135.1676 | 40.4595 | 134.3521 | 41.1968 | 131.0901 | 41.6115
| -1 | 143.1186 | 37.6025 | 142.6599 | 38.8467 | 142.0483 | 40.0909 | 141.3857 | 40.8282 | 140.2644 | 41.3811 | 135.2695 | 41.0586
| 0 | 146.5335 | 38.0172 | 146.0238 | 39.1692 | 145.2593 | 40.3213 | 144.4947 | 41.0125 | 143.2205 | 41.4733 | 137.3592 | 40.7821
| 1 | 149.2348 | 37.8329 | 148.6232 | 38.9849 | 147.5019 | 40.0448 | 146.4825 | 40.4134 | 144.8515 | 40.5056 | 137.9198 | 39.3535
| 3 | 154.6374 | 37.4642 | 153.8219 | 38.6162 | 151.9871 | 39.4918 | 150.458 | 39.2153 | 148.1135 | 38.5702 | 139.0411 | 36.4965
| 5 | 160.04 | 37.0956 | 159.0207 | 38.2476 | 156.4723 | 38.9388 | 154.4335 | 38.0172 | 151.3754 | 36.6347 | 140.1624 | 33.6394
| 6 | 164.6272 | 36.8651 | 163.0981 | 37.7868 | 160.5497 | 38.478 | 156.7271 | 37.326 | 152.14 | 35.9435 | 140.1624 | 33.1786
| 7 | 167.303 | 36.9228 | 164.7546 | 37.614 | 161.0594 | 37.6716 | 156.9182 | 36.5195 | 152.14 | 35.1371 | 140.1624 | 32.4298
| 9 | 172.6546 | 37.038 | 168.0675 | 37.2684 | 162.0788 | 36.0587 | 157.3005 | 34.9067 | 152.14 | 33.5242 | 140.1624 | 30.9322
| 10 | 175.3305 | 37.0956 | 169.724 | 37.0956 | 162.5884 | 35.2523 | 157.4916 | 34.1003 | 152.14 | 32.7178 | 140.1624 | 30.1833
| 11 | 176.3498 | 37.0495 | 170.2337 | 36.6808 | 162.5884 | 34.7454 | 157.4916 | 33.5934 | 152.14 | 32.2109 | 140.1624 | 29.7225
| 14 | 179.4079 | 36.9112 | 171.7627 | 35.4366 | 162.5884 | 33.2247 | 157.4916 | 32.0727 | 152.14 | 30.6902 | 140.1624 | 28.3401
| 15 | 180.4273 | 36.8651 | 172.2724 | 35.0219 | 162.5884 | 32.7178 | 157.4916 | 31.5658 | 152.14 | 30.1833 | 140.1624 | 27.8793
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 82.1959 | 33.4997 | 82.1959 | 35.2983 | 82.1959 | 36.8721 | 82.1959 | 37.7714 | 82.0087 | 38.8956 | 81.6342 | 40.6942
| -17 | 91.2985 | 33.8282 | 91.2985 | 35.6445 | 91.2985 | 37.2338 | 91.2985 | 38.1419 | 91.0905 | 39.2771 | 90.6746 | 41.0934
| -15 | 97.1947 | 34.0473 | 97.1947 | 35.8754 | 97.1947 | 37.4749 | 97.1947 | 38.3889 | 96.9733 | 39.5314 | 96.5305 | 41.3595
| -13 | 102.9252 | 34.1678 | 102.9252 | 36.0023 | 102.9252 | 37.6075 | 102.9252 | 38.5248 | 102.6908 | 39.6713 | 102.2219 | 41.5058
| -11 | 108.6557 | 34.239 | 108.6557 | 36.0773 | 108.6557 | 37.6859 | 108.6557 | 38.605 | 108.4082 | 39.754 | 107.9132 | 41.5923
| -10 | 111.5405 | 34.2335 | 111.5405 | 36.0715 | 111.5405 | 37.6798 | 111.5405 | 38.5989 | 111.2864 | 39.7476 | 110.7783 | 41.5857
| -9 | 115.0468 | 34.5552 | 114.996 | 36.3473 | 114.996 | 37.9555 | 114.9451 | 38.8746 | 114.6403 | 39.9774 | 113.9288 | 41.6776
| -7 | 121.9916 | 35.2597 | 121.8391 | 36.9293 | 121.7375 | 38.4763 | 121.5512 | 39.3647 | 121.0769 | 40.345 | 119.5186 | 41.6163
| -6 | 125.4414 | 35.6325 | 125.2382 | 37.2305 | 125.0518 | 38.7265 | 124.7865 | 39.5894 | 124.2049 | 40.4982 | 122.0763 | 41.504
| -5 | 129.0719 | 35.8418 | 128.8178 | 37.4501 | 128.8178 | 39.0584 | 128.5638 | 39.9774 | 128.0556 | 40.8964 | 126.5311 | 42.0452
| -3 | 135.8812 | 36.6689 | 135.5255 | 38.0934 | 135.2206 | 39.5179 | 134.7633 | 40.345 | 133.9502 | 41.0802 | 130.698 | 41.4938
| -1 | 142.6905 | 37.496 | 142.2332 | 38.7367 | 141.6234 | 39.9774 | 140.9628 | 40.7126 | 139.8448 | 41.264 | 134.8649 | 40.9424
| 0 | 146.0952 | 37.9096 | 145.587 | 39.0584 | 144.8248 | 40.2071 | 144.0626 | 40.8964 | 142.7922 | 41.3559 | 136.9484 | 40.6667
| 1 | 148.7884 | 37.7258 | 148.1786 | 38.8746 | 147.0607 | 39.9314 | 146.0444 | 40.299 | 144.4183 | 40.3909 | 137.5073 | 39.2422
| 3 | 154.1749 | 37.3582 | 153.3618 | 38.507 | 151.5325 | 39.38 | 150.008 | 39.1043 | 147.6705 | 38.461 | 138.6253 | 36.3932
| 5 | 159.5613 | 36.9906 | 158.545 | 38.1393 | 156.0042 | 38.8286 | 153.9716 | 37.9096 | 150.9227 | 36.5311 | 139.7432 | 33.5442
| 6 | 164.1348 | 36.7608 | 162.6103 | 37.6798 | 160.0695 | 38.3691 | 156.2583 | 37.2203 | 151.6849 | 35.8418 | 139.7432 | 33.0847
| 7 | 166.8026 | 36.8183 | 164.2618 | 37.5075 | 160.5777 | 37.565 | 156.4489 | 36.4162 | 151.6849 | 35.0377 | 139.7432 | 32.338
| 9 | 172.1382 | 36.9331 | 167.5648 | 37.1629 | 161.594 | 35.9567 | 156.83 | 34.8079 | 151.6849 | 33.4294 | 139.7432 | 30.8446
| 10 | 174.8061 | 36.9906 | 169.2163 | 36.9906 | 162.1021 | 35.1525 | 157.0206 | 34.0038 | 151.6849 | 32.6252 | 139.7432 | 30.0979
| 11 | 175.8224 | 36.9446 | 169.7245 | 36.577 | 162.1021 | 34.6471 | 157.0206 | 33.4983 | 151.6849 | 32.1198 | 139.7432 | 29.6384
| 14 | 178.8713 | 36.8068 | 171.249 | 35.3363 | 162.1021 | 33.1307 | 157.0206 | 31.9819 | 151.6849 | 30.6034 | 139.7432 | 28.2599
| 15 | 179.8876 | 36.7608 | 171.7571 | 34.9228 | 162.1021 | 32.6252 | 157.0206 | 31.4764 | 151.6849 | 30.0979 | 139.7432 | 27.8004
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 82.0319 | 33.2778 | 82.0319 | 35.0645 | 82.0319 | 36.6279 | 82.0319 | 37.5213 | 81.845 | 38.638 | 81.4713 | 40.4247
| -17 | 91.1163 | 33.6042 | 91.1163 | 35.4085 | 91.1163 | 36.9872 | 91.1163 | 37.8893 | 90.9087 | 39.017 | 90.4936 | 40.8212
| -15 | 97.0007 | 33.8218 | 97.0007 | 35.6378 | 97.0007 | 37.2267 | 97.0007 | 38.1347 | 96.7797 | 39.2696 | 96.3378 | 41.0856
| -13 | 102.7198 | 33.9415 | 102.7198 | 35.7639 | 102.7198 | 37.3584 | 102.7198 | 38.2696 | 102.4858 | 39.4086 | 102.0178 | 41.231
| -11 | 108.4389 | 34.0122 | 108.4389 | 35.8384 | 108.4389 | 37.4363 | 108.4389 | 38.3494 | 108.1918 | 39.4907 | 107.6978 | 41.3169
| -10 | 111.3179 | 34.0068 | 111.3179 | 35.8327 | 111.3179 | 37.4303 | 111.3179 | 38.3432 | 111.0643 | 39.4844 | 110.5571 | 41.3103
| -9 | 114.8171 | 34.3263 | 114.7664 | 36.1065 | 114.7664 | 37.7042 | 114.7157 | 38.6171 | 114.4114 | 39.7126 | 113.7014 | 41.4016
| -7 | 121.7481 | 35.0262 | 121.596 | 36.6847 | 121.4945 | 38.2215 | 121.3086 | 39.104 | 120.8352 | 40.0778 | 119.28 | 41.3407
| -6 | 125.191 | 35.3965 | 124.9882 | 36.984 | 124.8022 | 38.47 | 124.5374 | 39.3272 | 123.957 | 40.23 | 121.8326 | 41.2291
| -5 | 128.8143 | 35.6044 | 128.5607 | 37.2021 | 128.5607 | 38.7997 | 128.3071 | 39.7126 | 127.8 | 40.6256 | 126.2786 | 41.7667
| -3 | 135.61 | 36.4261 | 135.255 | 37.8411 | 134.9507 | 39.2562 | 134.4943 | 40.0778 | 133.6829 | 40.8082 | 130.4371 | 41.219
| -1 | 142.4057 | 37.2477 | 141.9493 | 38.4802 | 141.3407 | 39.7126 | 140.6814 | 40.443 | 139.5657 | 40.9907 | 134.5957 | 40.6712
| 0 | 145.8036 | 37.6585 | 145.2964 | 38.7997 | 144.5357 | 39.9409 | 143.775 | 40.6256 | 142.5071 | 41.082 | 136.675 | 40.3973
| 1 | 148.4914 | 37.4759 | 147.8829 | 38.6171 | 146.7671 | 39.667 | 145.7529 | 40.0322 | 144.13 | 40.1235 | 137.2329 | 38.9823
| 3 | 153.8671 | 37.1108 | 153.0557 | 38.2519 | 151.23 | 39.1192 | 149.7086 | 38.8453 | 147.3757 | 38.2063 | 138.3486 | 36.1522
| 5 | 159.2429 | 36.7456 | 158.2286 | 37.8868 | 155.6929 | 38.5715 | 153.6643 | 37.6585 | 150.6214 | 36.2891 | 139.4643 | 33.3221
| 6 | 163.8071 | 36.5174 | 162.2857 | 37.4303 | 159.75 | 38.115 | 155.9464 | 36.9738 | 151.3821 | 35.6044 | 139.4643 | 32.8656
| 7 | 166.4696 | 36.5744 | 163.9339 | 37.2591 | 160.2571 | 37.3162 | 156.1366 | 36.175 | 151.3821 | 34.8056 | 139.4643 | 32.1239
| 9 | 171.7946 | 36.6885 | 167.2304 | 36.9168 | 161.2714 | 35.7185 | 156.517 | 34.5774 | 151.3821 | 33.208 | 139.4643 | 30.6404
| 10 | 174.4571 | 36.7456 | 168.8786 | 36.7456 | 161.7786 | 34.9197 | 156.7071 | 33.7786 | 151.3821 | 32.4092 | 139.4643 | 29.8986
| 11 | 175.4714 | 36.7 | 169.3857 | 36.3348 | 161.7786 | 34.4176 | 156.7071 | 33.2764 | 151.3821 | 31.907 | 139.4643 | 29.4421
| 14 | 178.5143 | 36.563 | 170.9071 | 35.1023 | 161.7786 | 32.9113 | 156.7071 | 31.7701 | 151.3821 | 30.4007 | 139.4643 | 28.0727
| 15 | 179.5286 | 36.5174 | 171.4143 | 34.6915 | 161.7786 | 32.4092 | 156.7071 | 31.268 | 151.3821 | 29.8986 | 139.4643 | 27.6163
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 80.8765 | 32.9609 | 80.8765 | 34.7306 | 80.8765 | 36.2791 | 80.8765 | 37.1639 | 80.6923 | 38.27 | 80.3238 | 40.0397
| -17 | 89.8329 | 33.2842 | 89.8329 | 35.0713 | 89.8329 | 36.6349 | 89.8329 | 37.5285 | 89.6283 | 38.6454 | 89.219 | 40.4325
| -15 | 95.6345 | 33.4997 | 95.6345 | 35.2984 | 95.6345 | 36.8722 | 95.6345 | 37.7715 | 95.4166 | 38.8956 | 94.981 | 40.6943
| -13 | 101.273 | 33.6183 | 101.273 | 35.4233 | 101.273 | 37.0027 | 101.273 | 37.9052 | 101.0423 | 39.0333 | 100.581 | 40.8383
| -11 | 106.9116 | 33.6883 | 106.9116 | 35.4971 | 106.9116 | 37.0798 | 106.9116 | 37.9841 | 106.668 | 39.1146 | 106.181 | 40.9234
| -10 | 109.75 | 33.6829 | 109.75 | 35.4914 | 109.75 | 37.0738 | 109.75 | 37.9781 | 109.5 | 39.1084 | 109 | 40.9168
| -9 | 113.2 | 33.9994 | 113.15 | 35.7627 | 113.15 | 37.3451 | 113.1 | 38.2493 | 112.8 | 39.3344 | 112.1 | 41.0073
| -7 | 120.0333 | 34.6927 | 119.8833 | 36.3354 | 119.7833 | 37.8575 | 119.6 | 38.7316 | 119.1333 | 39.6961 | 117.6 | 40.947
| -6 | 123.4278 | 35.0594 | 123.2278 | 36.6317 | 123.0444 | 38.1036 | 122.7833 | 38.9526 | 122.2111 | 39.8468 | 120.1167 | 40.8365
| -5 | 127 | 35.2653 | 126.75 | 36.8478 | 126.75 | 38.4302 | 126.5 | 39.3344 | 126 | 40.2387 | 124.5 | 41.369
| -3 | 133.7 | 36.0792 | 133.35 | 37.4807 | 133.05 | 38.8823 | 132.6 | 39.6961 | 131.8 | 40.4195 | 128.6 | 40.8264
| -1 | 140.4 | 36.893 | 139.95 | 38.1137 | 139.35 | 39.3344 | 138.7 | 40.0578 | 137.6 | 40.6004 | 132.7 | 40.2839
| 0 | 143.75 | 37.2999 | 143.25 | 38.4302 | 142.5 | 39.5605 | 141.75 | 40.2387 | 140.5 | 40.6908 | 134.75 | 40.0126
| 1 | 146.4 | 37.119 | 145.8 | 38.2493 | 144.7 | 39.2892 | 143.7 | 39.6509 | 142.1 | 39.7413 | 135.3 | 38.611
| 3 | 151.7 | 36.7573 | 150.9 | 37.8876 | 149.1 | 38.7467 | 147.6 | 38.4754 | 145.3 | 37.8424 | 136.4 | 35.8079
| 5 | 157 | 36.3956 | 156 | 37.5259 | 153.5 | 38.2041 | 151.5 | 37.2999 | 148.5 | 35.9435 | 137.5 | 33.0047
| 6 | 161.5 | 36.1696 | 160 | 37.0738 | 157.5 | 37.752 | 153.75 | 36.6217 | 149.25 | 35.2653 | 137.5 | 32.5526
| 7 | 164.125 | 36.2261 | 161.625 | 36.9043 | 158 | 36.9608 | 153.9375 | 35.8305 | 149.25 | 34.4741 | 137.5 | 31.8179
| 9 | 169.375 | 36.3391 | 164.875 | 36.5652 | 159 | 35.3784 | 154.3125 | 34.2481 | 149.25 | 32.8917 | 137.5 | 30.3485
| 10 | 172 | 36.3956 | 166.5 | 36.3956 | 159.5 | 34.5872 | 154.5 | 33.4569 | 149.25 | 32.1005 | 137.5 | 29.6138
| 11 | 173 | 36.3504 | 167 | 35.9887 | 159.5 | 34.0898 | 154.5 | 32.9595 | 149.25 | 31.6032 | 137.5 | 29.1617
| 14 | 176 | 36.2148 | 168.5 | 34.768 | 159.5 | 32.5978 | 154.5 | 31.4675 | 149.25 | 30.1112 | 137.5 | 27.8054
| 15 | 177 | 36.1696 | 169 | 34.3611 | 159.5 | 32.1005 | 154.5 | 30.9702 | 149.25 | 29.6138 | 137.5 | 27.3532
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 80.1062 | 32.327 | 80.1062 | 34.0627 | 80.1062 | 35.5814 | 80.1062 | 36.4492 | 79.9238 | 37.534 | 79.5588 | 39.2697
| -17 | 88.9774 | 32.6441 | 88.9774 | 34.3968 | 88.9774 | 35.9304 | 88.9774 | 36.8068 | 88.7747 | 37.9022 | 88.3693 | 39.6549
| -15 | 94.7237 | 32.8555 | 94.7237 | 34.6195 | 94.7237 | 36.1631 | 94.7237 | 37.0451 | 94.5079 | 38.1477 | 94.0764 | 39.9117
| -13 | 100.3085 | 32.9718 | 100.3085 | 34.7421 | 100.3085 | 36.2911 | 100.3085 | 37.1762 | 100.08 | 38.2826 | 99.623 | 40.0529
| -11 | 105.8933 | 33.0405 | 105.8933 | 34.8144 | 105.8933 | 36.3667 | 105.8933 | 37.2537 | 105.6521 | 38.3624 | 105.1697 | 40.1364
| -10 | 108.7048 | 33.0352 | 108.7048 | 34.8089 | 108.7048 | 36.3609 | 108.7048 | 37.2477 | 108.4571 | 38.3563 | 107.9619 | 40.13
| -9 | 112.1219 | 33.3456 | 112.0724 | 35.0749 | 112.0724 | 36.6269 | 112.0229 | 37.5138 | 111.7257 | 38.578 | 111.0324 | 40.2187
| -7 | 118.8902 | 34.0255 | 118.7416 | 35.6366 | 118.6425 | 37.1295 | 118.461 | 37.9868 | 117.9987 | 38.9327 | 116.48 | 40.1595
| -6 | 122.2523 | 34.3852 | 122.0542 | 35.9273 | 121.8726 | 37.3709 | 121.614 | 38.2035 | 121.0472 | 39.0805 | 118.9727 | 40.0511
| -5 | 125.7905 | 34.5872 | 125.5429 | 36.1391 | 125.5429 | 37.6911 | 125.2952 | 38.578 | 124.8 | 39.4648 | 123.3143 | 40.5734
| -3 | 132.4267 | 35.3853 | 132.08 | 36.7599 | 131.7829 | 38.1346 | 131.3371 | 38.9327 | 130.5448 | 39.6422 | 127.3752 | 40.0413
| -1 | 139.0629 | 36.1835 | 138.6171 | 37.3807 | 138.0229 | 38.578 | 137.379 | 39.2875 | 136.2895 | 39.8196 | 131.4362 | 39.5092
| 0 | 142.381 | 36.5826 | 141.8857 | 37.6911 | 141.1429 | 38.7997 | 140.4 | 39.4648 | 139.1619 | 39.9083 | 133.4667 | 39.2431
| 1 | 145.0057 | 36.4052 | 144.4114 | 37.5138 | 143.3219 | 38.5336 | 142.3314 | 38.8884 | 140.7467 | 38.9771 | 134.0114 | 37.8685
| 3 | 150.2552 | 36.0505 | 149.4629 | 37.159 | 147.68 | 38.0015 | 146.1943 | 37.7355 | 143.9162 | 37.1147 | 135.101 | 35.1193
| 5 | 155.5048 | 35.6957 | 154.5143 | 36.8043 | 152.0381 | 37.4694 | 150.0571 | 36.5826 | 147.0857 | 35.2523 | 136.1905 | 32.37
| 6 | 159.9619 | 35.474 | 158.4762 | 36.3609 | 156 | 37.026 | 152.2857 | 35.9174 | 147.8286 | 34.5872 | 136.1905 | 31.9266
| 7 | 162.5619 | 35.5294 | 160.0857 | 36.1946 | 156.4952 | 36.25 | 152.4714 | 35.1414 | 147.8286 | 33.8112 | 136.1905 | 31.206
| 9 | 167.7619 | 35.6403 | 163.3048 | 35.862 | 157.4857 | 34.698 | 152.8429 | 33.5895 | 147.8286 | 32.2592 | 136.1905 | 29.7649
| 10 | 170.3619 | 35.6957 | 164.9143 | 35.6957 | 157.981 | 33.922 | 153.0286 | 32.8135 | 147.8286 | 31.4832 | 136.1905 | 29.0443
| 11 | 171.3524 | 35.6514 | 165.4095 | 35.2966 | 157.981 | 33.4343 | 153.0286 | 32.3257 | 147.8286 | 30.9954 | 136.1905 | 28.6009
| 14 | 174.3238 | 35.5184 | 166.8952 | 34.0994 | 157.981 | 31.971 | 153.0286 | 30.8624 | 147.8286 | 29.5321 | 136.1905 | 27.2706
| 15 | 175.3143 | 35.474 | 167.3905 | 33.7003 | 157.981 | 31.4832 | 153.0286 | 30.3746 | 147.8286 | 29.0443 | 136.1905 | 26.8272
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 77.0252 | 31.6931 | 77.0252 | 33.3948 | 77.0252 | 34.8837 | 77.0252 | 35.7346 | 76.8498 | 36.7981 | 76.4989 | 38.4997
| -17 | 85.5552 | 32.004 | 85.5552 | 33.7224 | 85.5552 | 35.2259 | 85.5552 | 36.0851 | 85.3603 | 37.159 | 84.9705 | 38.8774
| -15 | 91.0805 | 32.2113 | 91.0805 | 33.9407 | 91.0805 | 35.454 | 91.0805 | 36.3187 | 90.873 | 37.3997 | 90.458 | 39.1291
| -13 | 96.4505 | 32.3253 | 96.4505 | 34.0608 | 96.4505 | 35.5795 | 96.4505 | 36.4473 | 96.2308 | 37.532 | 95.7914 | 39.2676
| -11 | 101.8205 | 32.3926 | 101.8205 | 34.1318 | 101.8205 | 35.6536 | 101.8205 | 36.5232 | 101.5886 | 37.6102 | 101.1247 | 39.3494
| -10 | 104.5238 | 32.3874 | 104.5238 | 34.1263 | 104.5238 | 35.6479 | 104.5238 | 36.5174 | 104.2857 | 37.6042 | 103.8095 | 39.3431
| -9 | 107.8095 | 32.6917 | 107.7619 | 34.3872 | 107.7619 | 35.9087 | 107.7143 | 36.7782 | 107.4286 | 37.8216 | 106.7619 | 39.4301
| -7 | 114.3175 | 33.3583 | 114.1746 | 34.9378 | 114.0794 | 36.4014 | 113.9048 | 37.2419 | 113.4603 | 38.1693 | 112 | 39.3721
| -6 | 117.5503 | 33.7109 | 117.3598 | 35.2228 | 117.1852 | 36.6381 | 116.9365 | 37.4545 | 116.3915 | 38.3143 | 114.3968 | 39.2658
| -5 | 120.9524 | 33.909 | 120.7143 | 35.4305 | 120.7143 | 36.9521 | 120.4762 | 37.8216 | 120 | 38.691 | 118.5714 | 39.7778
| -3 | 127.3333 | 34.6915 | 127 | 36.0392 | 126.7143 | 37.3868 | 126.2857 | 38.1693 | 125.5238 | 38.8649 | 122.4762 | 39.2562
| -1 | 133.7143 | 35.474 | 133.2857 | 36.6478 | 132.7143 | 37.8216 | 132.0952 | 38.5171 | 131.0476 | 39.0388 | 126.381 | 38.7345
| 0 | 136.9048 | 35.8653 | 136.4286 | 36.9521 | 135.7143 | 38.0389 | 135 | 38.691 | 133.8095 | 39.1257 | 128.3333 | 38.4737
| 1 | 139.4286 | 35.6914 | 138.8571 | 36.7782 | 137.8095 | 37.7781 | 136.8571 | 38.1259 | 135.3333 | 38.2128 | 128.8571 | 37.126
| 3 | 144.4762 | 35.3436 | 143.7143 | 36.4304 | 142 | 37.2564 | 140.5714 | 36.9956 | 138.381 | 36.3869 | 129.9048 | 34.4307
| 5 | 149.5238 | 34.9958 | 148.5714 | 36.0826 | 146.1905 | 36.7347 | 144.2857 | 35.8653 | 141.4286 | 34.5611 | 130.9524 | 31.7353
| 6 | 153.8095 | 34.7784 | 152.381 | 35.6479 | 150 | 36.3 | 146.4286 | 35.2132 | 142.1429 | 33.909 | 130.9524 | 31.3006
| 7 | 156.3095 | 34.8328 | 153.9286 | 35.4849 | 150.4762 | 35.5392 | 146.6071 | 34.4524 | 142.1429 | 33.1482 | 130.9524 | 30.5942
| 9 | 161.3095 | 34.9415 | 157.0238 | 35.1588 | 151.4286 | 34.0177 | 146.9643 | 32.9308 | 142.1429 | 31.6266 | 130.9524 | 29.1813
| 10 | 163.8095 | 34.9958 | 158.5714 | 34.9958 | 151.9048 | 33.2569 | 147.1429 | 32.1701 | 142.1429 | 30.8659 | 130.9524 | 28.4749
| 11 | 164.7619 | 34.9523 | 159.0476 | 34.6046 | 151.9048 | 32.7787 | 147.1429 | 31.6919 | 142.1429 | 30.3877 | 130.9524 | 28.0401
| 14 | 167.619 | 34.8219 | 160.4762 | 33.4308 | 151.9048 | 31.3441 | 147.1429 | 30.2572 | 142.1429 | 28.9531 | 130.9524 | 26.7359
| 15 | 168.5714 | 34.7784 | 160.9524 | 33.0395 | 151.9048 | 30.8659 | 147.1429 | 29.779 | 142.1429 | 28.4749 | 130.9524 | 26.3012
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 69.3227 | 26.2818 | 69.3227 | 27.6929 | 69.3227 | 28.9276 | 69.3227 | 29.6332 | 69.1648 | 30.5151 | 68.849 | 31.9262
| -17 | 76.9997 | 26.5396 | 76.9997 | 27.9645 | 76.9997 | 29.2113 | 76.9997 | 29.9238 | 76.8243 | 30.8144 | 76.4735 | 32.2394
| -15 | 81.9724 | 26.7114 | 81.9724 | 28.1456 | 81.9724 | 29.4005 | 81.9724 | 30.1176 | 81.7857 | 31.014 | 81.4122 | 32.4481
| -13 | 86.8054 | 26.806 | 86.8054 | 28.2452 | 86.8054 | 29.5046 | 86.8054 | 30.2242 | 86.6077 | 31.1237 | 86.2122 | 32.5629
| -11 | 91.6385 | 26.8618 | 91.6385 | 28.3041 | 91.6385 | 29.566 | 91.6385 | 30.2872 | 91.4297 | 31.1886 | 91.0122 | 32.6308
| -10 | 94.0714 | 26.8575 | 94.0714 | 28.2995 | 94.0714 | 29.5613 | 94.0714 | 30.2823 | 93.8571 | 31.1836 | 93.4286 | 32.6256
| -9 | 97.0286 | 27.1099 | 96.9857 | 28.5158 | 96.9857 | 29.7776 | 96.9429 | 30.4986 | 96.6857 | 31.3638 | 96.0857 | 32.6977
| -7 | 102.8857 | 27.6626 | 102.7571 | 28.9725 | 102.6714 | 30.1862 | 102.5143 | 30.8831 | 102.1143 | 31.6522 | 100.8 | 32.6496
| -6 | 105.7952 | 27.9551 | 105.6238 | 29.2088 | 105.4667 | 30.3824 | 105.2429 | 31.0594 | 104.7524 | 31.7724 | 102.9571 | 32.5615
| -5 | 108.8571 | 28.1193 | 108.6429 | 29.381 | 108.6429 | 30.6428 | 108.4286 | 31.3638 | 108 | 32.0848 | 106.7143 | 32.9861
| -3 | 114.6 | 28.7682 | 114.3 | 29.8858 | 114.0429 | 31.0033 | 113.6571 | 31.6522 | 112.9714 | 32.229 | 110.2286 | 32.5535
| -1 | 120.3429 | 29.4171 | 119.9571 | 30.3905 | 119.4429 | 31.3638 | 118.8857 | 31.9406 | 117.9429 | 32.3732 | 113.7429 | 32.1209
| 0 | 123.2143 | 29.7416 | 122.7857 | 30.6428 | 122.1429 | 31.5441 | 121.5 | 32.0848 | 120.4286 | 32.4453 | 115.5 | 31.9046
| 1 | 125.4857 | 29.5973 | 124.9714 | 30.4986 | 124.0286 | 31.3278 | 123.1714 | 31.6162 | 121.8 | 31.6883 | 115.9714 | 30.787
| 3 | 130.0286 | 29.3089 | 129.3429 | 30.2102 | 127.8 | 30.8952 | 126.5143 | 30.6789 | 124.5429 | 30.1742 | 116.9143 | 28.5519
| 5 | 134.5714 | 29.0205 | 133.7143 | 29.9218 | 131.5714 | 30.4626 | 129.8571 | 29.7416 | 127.2857 | 28.66 | 117.8571 | 26.3168
| 6 | 138.4286 | 28.8403 | 137.1429 | 29.5613 | 135 | 30.1021 | 131.7857 | 29.2008 | 127.9286 | 28.1193 | 117.8571 | 25.9563
| 7 | 140.6786 | 28.8854 | 138.5357 | 29.4261 | 135.4286 | 29.4712 | 131.9464 | 28.5699 | 127.9286 | 27.4884 | 117.8571 | 25.3704
| 9 | 145.1786 | 28.9755 | 141.3214 | 29.1557 | 136.2857 | 28.2094 | 132.2679 | 27.3082 | 127.9286 | 26.2266 | 117.8571 | 24.1988
| 10 | 147.4286 | 29.0205 | 142.7143 | 29.0205 | 136.7143 | 27.5785 | 132.4286 | 26.6773 | 127.9286 | 25.5958 | 117.8571 | 23.613
| 11 | 148.2857 | 28.9845 | 143.1429 | 28.6961 | 136.7143 | 27.182 | 132.4286 | 26.2807 | 127.9286 | 25.1992 | 117.8571 | 23.2525
| 14 | 150.8571 | 28.8763 | 144.4286 | 27.7227 | 136.7143 | 25.9923 | 132.4286 | 25.0911 | 127.9286 | 24.0095 | 117.8571 | 22.171
| 15 | 151.7143 | 28.8403 | 144.8571 | 27.3983 | 136.7143 | 25.5958 | 132.4286 | 24.6945 | 127.9286 | 23.613 | 117.8571 | 21.8105
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 61.4661 | 23.1141 | 61.4661 | 24.3551 | 61.4661 | 25.441 | 61.4661 | 26.0616 | 61.3261 | 26.8372 | 61.0461 | 28.0782
| -17 | 68.273 | 23.3408 | 68.273 | 24.594 | 68.273 | 25.6906 | 68.273 | 26.3172 | 68.1175 | 27.1004 | 67.8065 | 28.3536
| -15 | 72.6822 | 23.492 | 72.6822 | 24.7533 | 72.6822 | 25.8569 | 72.6822 | 26.4876 | 72.5167 | 27.2759 | 72.1855 | 28.5372
| -13 | 76.9675 | 23.5751 | 76.9675 | 24.8409 | 76.9675 | 25.9484 | 76.9675 | 26.5813 | 76.7922 | 27.3724 | 76.4415 | 28.6382
| -11 | 81.2528 | 23.6242 | 81.2528 | 24.8927 | 81.2528 | 26.0025 | 81.2528 | 26.6367 | 81.0677 | 27.4295 | 80.6975 | 28.6979
| -10 | 83.41 | 23.6205 | 83.41 | 24.8887 | 83.41 | 25.9984 | 83.41 | 26.6325 | 83.22 | 27.4251 | 82.84 | 28.6933
| -9 | 86.032 | 23.8424 | 85.994 | 25.0789 | 85.994 | 26.1886 | 85.956 | 26.8227 | 85.728 | 27.5836 | 85.196 | 28.7567
| -7 | 91.2253 | 24.3285 | 91.1113 | 25.4805 | 91.0353 | 26.5479 | 90.896 | 27.1609 | 90.5413 | 27.8373 | 89.376 | 28.7144
| -6 | 93.8051 | 24.5857 | 93.6531 | 25.6883 | 93.5138 | 26.7205 | 93.3153 | 27.3159 | 92.8804 | 27.9429 | 91.2887 | 28.6369
| -5 | 96.52 | 24.7301 | 96.33 | 25.8398 | 96.33 | 26.9495 | 96.14 | 27.5836 | 95.76 | 28.2177 | 94.62 | 29.0104
| -3 | 101.612 | 25.3008 | 101.346 | 26.2837 | 101.118 | 27.2666 | 100.776 | 27.8373 | 100.168 | 28.3445 | 97.736 | 28.6299
| -1 | 106.704 | 25.8715 | 106.362 | 26.7276 | 105.906 | 27.5836 | 105.412 | 28.0909 | 104.576 | 28.4714 | 100.852 | 28.2494
| 0 | 109.25 | 26.1569 | 108.87 | 26.9495 | 108.3 | 27.7421 | 107.73 | 28.2177 | 106.78 | 28.5348 | 102.41 | 28.0592
| 1 | 111.264 | 26.0301 | 110.808 | 26.8227 | 109.972 | 27.5519 | 109.212 | 27.8056 | 107.996 | 27.869 | 102.828 | 27.0763
| 3 | 115.292 | 25.7764 | 114.684 | 26.5691 | 113.316 | 27.1715 | 112.176 | 26.9812 | 110.428 | 26.5373 | 103.664 | 25.1106
| 5 | 119.32 | 25.5228 | 118.56 | 26.3154 | 116.66 | 26.791 | 115.14 | 26.1569 | 112.86 | 25.2057 | 104.5 | 23.1449
| 6 | 122.74 | 25.3642 | 121.6 | 25.9984 | 119.7 | 26.4739 | 116.85 | 25.6813 | 113.43 | 24.7301 | 104.5 | 22.8278
| 7 | 124.735 | 25.4039 | 122.835 | 25.8795 | 120.08 | 25.9191 | 116.9925 | 25.1265 | 113.43 | 24.1753 | 104.5 | 22.3126
| 9 | 128.725 | 25.4831 | 125.305 | 25.6417 | 120.84 | 24.8094 | 117.2775 | 24.0168 | 113.43 | 23.0656 | 104.5 | 21.2822
| 10 | 130.72 | 25.5228 | 126.54 | 25.5228 | 121.22 | 24.2546 | 117.42 | 23.4619 | 113.43 | 22.5108 | 104.5 | 20.767
| 11 | 131.48 | 25.4911 | 126.92 | 25.2374 | 121.22 | 23.9058 | 117.42 | 23.1132 | 113.43 | 22.162 | 104.5 | 20.4499
| 14 | 133.76 | 25.396 | 128.06 | 24.3814 | 121.22 | 22.8595 | 117.42 | 22.0669 | 113.43 | 21.1157 | 104.5 | 19.4988
| 15 | 134.52 | 25.3642 | 128.44 | 24.096 | 121.22 | 22.5108 | 117.42 | 21.7181 | 113.43 | 20.767 | 104.5 | 19.1817
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 53.7636 | 20.0971 | 53.7636 | 21.1762 | 53.7636 | 22.1203 | 53.7636 | 22.6598 | 53.6411 | 23.3342 | 53.3962 | 24.4133
| -17 | 59.7175 | 20.2942 | 59.7175 | 21.3839 | 59.7175 | 22.3373 | 59.7175 | 22.8821 | 59.5815 | 23.5631 | 59.3094 | 24.6527
| -15 | 63.5742 | 20.4257 | 63.5742 | 21.5223 | 63.5742 | 22.4819 | 63.5742 | 23.0303 | 63.4294 | 23.7157 | 63.1397 | 24.8124
| -13 | 67.3224 | 20.4979 | 67.3224 | 21.5985 | 67.3224 | 22.5615 | 67.3224 | 23.1118 | 67.1691 | 23.7996 | 66.8624 | 24.9002
| -11 | 71.0707 | 20.5407 | 71.0707 | 21.6435 | 71.0707 | 22.6085 | 71.0707 | 23.1599 | 70.9088 | 23.8492 | 70.5851 | 24.9521
| -10 | 72.9576 | 20.5374 | 72.9576 | 21.64 | 72.9576 | 22.6049 | 72.9576 | 23.1562 | 72.7914 | 23.8454 | 72.459 | 24.9481
| -9 | 75.251 | 20.7303 | 75.2178 | 21.8054 | 75.2178 | 22.7703 | 75.1846 | 23.3216 | 74.9851 | 23.9832 | 74.5198 | 25.0032
| -7 | 79.7936 | 21.153 | 79.6939 | 22.1546 | 79.6274 | 23.0827 | 79.5055 | 23.6157 | 79.1953 | 24.2038 | 78.176 | 24.9665
| -6 | 82.0501 | 21.3766 | 81.9171 | 22.3353 | 81.7953 | 23.2328 | 81.6217 | 23.7504 | 81.2413 | 24.2957 | 79.849 | 24.8991
| -5 | 84.4248 | 21.5022 | 84.2586 | 22.4671 | 84.2586 | 23.4319 | 84.0924 | 23.9832 | 83.76 | 24.5346 | 82.7629 | 25.2237
| -3 | 88.8787 | 21.9984 | 88.646 | 22.853 | 88.4466 | 23.7076 | 88.1474 | 24.2038 | 87.6156 | 24.6448 | 85.4884 | 24.8929
| -1 | 93.3326 | 22.4946 | 93.0334 | 23.2389 | 92.6346 | 23.9832 | 92.2025 | 24.4243 | 91.4712 | 24.7551 | 88.2139 | 24.5621
| 0 | 95.5595 | 22.7427 | 95.2271 | 23.4319 | 94.7286 | 24.1211 | 94.23 | 24.5346 | 93.399 | 24.8102 | 89.5767 | 24.3967
| 1 | 97.3211 | 22.6325 | 96.9223 | 23.3216 | 96.191 | 23.9557 | 95.5263 | 24.1762 | 94.4627 | 24.2313 | 89.9423 | 23.5422
| 3 | 100.8444 | 22.4119 | 100.3126 | 23.1011 | 99.116 | 23.6249 | 98.1189 | 23.4595 | 96.5899 | 23.0735 | 90.6735 | 21.833
| 5 | 104.3676 | 22.1914 | 103.7029 | 22.8806 | 102.041 | 23.2941 | 100.7114 | 22.7427 | 98.7171 | 21.9157 | 91.4048 | 20.1239
| 6 | 107.359 | 22.0535 | 106.3619 | 22.6049 | 104.7 | 23.0184 | 102.2071 | 22.3292 | 99.2157 | 21.5022 | 91.4048 | 19.8482
| 7 | 109.104 | 22.088 | 107.4421 | 22.5015 | 105.0324 | 22.536 | 102.3318 | 21.8468 | 99.2157 | 21.0198 | 91.4048 | 19.4002
| 9 | 112.594 | 22.1569 | 109.6026 | 22.2948 | 105.6971 | 21.5711 | 102.5811 | 20.882 | 99.2157 | 20.0549 | 91.4048 | 18.5043
| 10 | 114.339 | 22.1914 | 110.6829 | 22.1914 | 106.0295 | 21.0887 | 102.7057 | 20.3995 | 99.2157 | 19.5725 | 91.4048 | 18.0563
| 11 | 115.0038 | 22.1638 | 111.0152 | 21.9433 | 106.0295 | 20.7855 | 102.7057 | 20.0963 | 99.2157 | 19.2693 | 91.4048 | 17.7807
| 14 | 116.9981 | 22.0811 | 112.0124 | 21.199 | 106.0295 | 19.8758 | 102.7057 | 19.1866 | 99.2157 | 18.3596 | 91.4048 | 16.9537
| 15 | 117.6629 | 22.0535 | 112.3448 | 20.9509 | 106.0295 | 19.5725 | 102.7057 | 18.8833 | 99.2157 | 18.0563 | 91.4048 | 16.678
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 46.2151 | 17.118 | 46.2151 | 18.0371 | 46.2151 | 18.8413 | 46.2151 | 19.3008 | 46.1099 | 19.8752 | 45.8993 | 20.7943
| -17 | 51.3331 | 17.2859 | 51.3331 | 18.214 | 51.3331 | 19.0261 | 51.3331 | 19.4901 | 51.2162 | 20.0702 | 50.9823 | 20.9983
| -15 | 54.6483 | 17.3978 | 54.6483 | 18.3319 | 54.6483 | 19.1493 | 54.6483 | 19.6163 | 54.5238 | 20.2002 | 54.2748 | 21.1343
| -13 | 57.8703 | 17.4594 | 57.8703 | 18.3968 | 57.8703 | 19.217 | 57.8703 | 19.6858 | 57.7385 | 20.2716 | 57.4748 | 21.2091
| -11 | 61.0923 | 17.4958 | 61.0923 | 18.4351 | 61.0923 | 19.2571 | 61.0923 | 19.7268 | 60.9532 | 20.3139 | 60.6748 | 21.2533
| -10 | 62.7143 | 17.493 | 62.7143 | 18.4322 | 62.7143 | 19.254 | 62.7143 | 19.7236 | 62.5714 | 20.3106 | 62.2857 | 21.2499
| -9 | 64.6857 | 17.6573 | 64.6571 | 18.5731 | 64.6571 | 19.3949 | 64.6286 | 19.8645 | 64.4571 | 20.428 | 64.0571 | 21.2968
| -7 | 68.5905 | 18.0174 | 68.5048 | 18.8705 | 68.4476 | 19.661 | 68.3429 | 20.115 | 68.0762 | 20.6159 | 67.2 | 21.2655
| -6 | 70.5302 | 18.2078 | 70.4159 | 19.0244 | 70.3111 | 19.7888 | 70.1619 | 20.2298 | 69.8349 | 20.6941 | 68.6381 | 21.2081
| -5 | 72.5714 | 18.3148 | 72.4286 | 19.1366 | 72.4286 | 19.9584 | 72.2857 | 20.428 | 72 | 20.8976 | 71.1429 | 21.4847
| -3 | 76.4 | 18.7374 | 76.2 | 19.4653 | 76.0286 | 20.1932 | 75.7714 | 20.6159 | 75.3143 | 20.9916 | 73.4857 | 21.2029
| -1 | 80.2286 | 19.1601 | 79.9714 | 19.7941 | 79.6286 | 20.428 | 79.2571 | 20.8037 | 78.6286 | 21.0855 | 75.8286 | 20.9211
| 0 | 82.1429 | 19.3714 | 81.8571 | 19.9584 | 81.4286 | 20.5454 | 81 | 20.8976 | 80.2857 | 21.1325 | 77 | 20.7802
| 1 | 83.6571 | 19.2775 | 83.3143 | 19.8645 | 82.6857 | 20.4046 | 82.1143 | 20.5924 | 81.2 | 20.6394 | 77.3143 | 20.0523
| 3 | 86.6857 | 19.0896 | 86.2286 | 19.6767 | 85.2 | 20.1228 | 84.3429 | 19.9819 | 83.0286 | 19.6532 | 77.9429 | 18.5966
| 5 | 89.7143 | 18.9018 | 89.1429 | 19.4888 | 87.7143 | 19.841 | 86.5714 | 19.3714 | 84.8571 | 18.667 | 78.5714 | 17.1408
| 6 | 92.2857 | 18.7844 | 91.4286 | 19.254 | 90 | 19.6062 | 87.8571 | 19.0192 | 85.2857 | 18.3148 | 78.5714 | 16.906
| 7 | 93.7857 | 18.8138 | 92.3571 | 19.166 | 90.2857 | 19.1953 | 87.9643 | 18.6083 | 85.2857 | 17.9039 | 78.5714 | 16.5244
| 9 | 96.7857 | 18.8725 | 94.2143 | 18.9899 | 90.8571 | 18.3735 | 88.1786 | 17.7865 | 85.2857 | 17.0821 | 78.5714 | 15.7613
| 10 | 98.2857 | 18.9018 | 95.1429 | 18.9018 | 91.1429 | 17.9626 | 88.2857 | 17.3756 | 85.2857 | 16.6712 | 78.5714 | 15.3797
| 11 | 98.8571 | 18.8783 | 95.4286 | 18.6905 | 91.1429 | 17.7043 | 88.2857 | 17.1173 | 85.2857 | 16.4129 | 78.5714 | 15.1449
| 14 | 100.5714 | 18.8079 | 96.2857 | 18.0565 | 91.1429 | 16.9294 | 88.2857 | 16.3424 | 85.2857 | 15.638 | 78.5714 | 14.4405
| 15 | 101.1429 | 18.7844 | 96.5714 | 17.8452 | 91.1429 | 16.6712 | 88.2857 | 16.0841 | 85.2857 | 15.3797 | 78.5714 | 14.2057
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 38.3586 | 14.2056 | 38.3586 | 14.9683 | 38.3586 | 15.6356 | 38.3586 | 16.017 | 38.2712 | 16.4937 | 38.0964 | 17.2564
| -17 | 42.6065 | 14.3449 | 42.6065 | 15.1151 | 42.6065 | 15.789 | 42.6065 | 16.1741 | 42.5094 | 16.6555 | 42.3153 | 17.4257
| -15 | 45.3581 | 14.4378 | 45.3581 | 15.213 | 45.3581 | 15.8912 | 45.3581 | 16.2788 | 45.2548 | 16.7633 | 45.0481 | 17.5385
| -13 | 48.0323 | 14.4889 | 48.0323 | 15.2668 | 48.0323 | 15.9475 | 48.0323 | 16.3364 | 47.9229 | 16.8227 | 47.7041 | 17.6006
| -11 | 50.7066 | 14.5191 | 50.7066 | 15.2986 | 50.7066 | 15.9807 | 50.7066 | 16.3705 | 50.5911 | 16.8577 | 50.3601 | 17.6373
| -10 | 52.0529 | 14.5167 | 52.0529 | 15.2962 | 52.0529 | 15.9782 | 52.0529 | 16.3679 | 51.9343 | 16.855 | 51.6971 | 17.6344
| -9 | 53.6891 | 14.6531 | 53.6654 | 15.4131 | 53.6654 | 16.0951 | 53.6417 | 16.4848 | 53.4994 | 16.9524 | 53.1674 | 17.6734
| -7 | 56.9301 | 14.9519 | 56.859 | 15.6599 | 56.8115 | 16.3159 | 56.7246 | 16.6926 | 56.5032 | 17.1083 | 55.776 | 17.6474
| -6 | 58.54 | 15.11 | 58.4452 | 15.7876 | 58.3582 | 16.422 | 58.2344 | 16.7879 | 57.963 | 17.1733 | 56.9696 | 17.5998
| -5 | 60.2343 | 15.1987 | 60.1157 | 15.8807 | 60.1157 | 16.5627 | 59.9971 | 16.9524 | 59.76 | 17.3421 | 59.0486 | 17.8293
| -3 | 63.412 | 15.5495 | 63.246 | 16.1535 | 63.1037 | 16.7576 | 62.8903 | 17.1083 | 62.5109 | 17.4201 | 60.9931 | 17.5955
| -1 | 66.5897 | 15.9002 | 66.3763 | 16.4263 | 66.0917 | 16.9524 | 65.7834 | 17.2642 | 65.2617 | 17.498 | 62.9377 | 17.3616
| 0 | 68.1786 | 16.0756 | 67.9414 | 16.5627 | 67.5857 | 17.0499 | 67.23 | 17.3421 | 66.6371 | 17.537 | 63.91 | 17.2447
| 1 | 69.4354 | 15.9976 | 69.1509 | 16.4848 | 68.6291 | 16.9329 | 68.1549 | 17.0888 | 67.396 | 17.1278 | 64.1709 | 16.6407
| 3 | 71.9491 | 15.8418 | 71.5697 | 16.3289 | 70.716 | 16.6991 | 70.0046 | 16.5822 | 68.9137 | 16.3094 | 64.6926 | 15.4326
| 5 | 74.4629 | 15.6859 | 73.9886 | 16.173 | 72.8029 | 16.4653 | 71.8543 | 16.0756 | 70.4314 | 15.491 | 65.2143 | 14.2245
| 6 | 76.5971 | 15.5884 | 75.8857 | 15.9782 | 74.7 | 16.2704 | 72.9214 | 15.7833 | 70.7871 | 15.1987 | 65.2143 | 14.0296
| 7 | 77.8421 | 15.6128 | 76.6564 | 15.9051 | 74.9371 | 15.9294 | 73.0104 | 15.4423 | 70.7871 | 14.8577 | 65.2143 | 13.713
| 9 | 80.3321 | 15.6615 | 78.1979 | 15.7589 | 75.4114 | 15.2474 | 73.1882 | 14.7603 | 70.7871 | 14.1757 | 65.2143 | 13.0797
| 10 | 81.5771 | 15.6859 | 78.9686 | 15.6859 | 75.6486 | 14.9065 | 73.2771 | 14.4193 | 70.7871 | 13.8347 | 65.2143 | 12.763
| 11 | 82.0514 | 15.6664 | 79.2057 | 15.5105 | 75.6486 | 14.6921 | 73.2771 | 14.205 | 70.7871 | 13.6204 | 65.2143 | 12.5682
| 14 | 83.4743 | 15.6079 | 79.9171 | 14.9844 | 75.6486 | 14.0491 | 73.2771 | 13.5619 | 70.7871 | 12.9774 | 65.2143 | 11.9836
| 15 | 83.9486 | 15.5884 | 80.1543 | 14.809 | 75.6486 | 13.8347 | 73.2771 | 13.3476 | 70.7871 | 12.763 | 65.2143 | 11.7888
Outdoor Unit: 50HP（AVWT-478HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 85.7402 | 36.0935 | 85.7402 | 38.0314 | 85.7402 | 39.7271 | 85.7402 | 40.6961 | 85.5449 | 41.9072 | 85.1543 | 43.8451
| -17 | 95.2353 | 36.4476 | 95.2353 | 38.4045 | 95.2353 | 40.1168 | 95.2353 | 41.0952 | 95.0184 | 42.3183 | 94.5845 | 44.2752
| -15 | 101.3857 | 36.6836 | 101.3857 | 38.6532 | 101.3857 | 40.3766 | 101.3857 | 41.3613 | 101.1548 | 42.5923 | 100.6929 | 44.5619
| -13 | 107.3634 | 36.8134 | 107.3634 | 38.7899 | 107.3634 | 40.5194 | 107.3634 | 41.5077 | 107.1188 | 42.7431 | 106.6297 | 44.7196
| -11 | 113.341 | 36.8901 | 113.341 | 38.8708 | 113.341 | 40.6039 | 113.341 | 41.5942 | 113.0828 | 42.8321 | 112.5664 | 44.8128
| -10 | 116.3501 | 36.8842 | 116.3501 | 38.8646 | 116.3501 | 40.5974 | 116.3501 | 41.5875 | 116.0851 | 42.8253 | 115.555 | 44.8056
| -9 | 120.0076 | 37.2308 | 119.9546 | 39.1616 | 119.9546 | 40.8944 | 119.9016 | 41.8846 | 119.5835 | 43.0728 | 118.8414 | 44.9046
| -7 | 127.2519 | 37.9899 | 127.0928 | 39.7887 | 126.9868 | 41.4555 | 126.7925 | 42.4127 | 126.2977 | 43.4689 | 124.6722 | 44.8386
| -6 | 130.8504 | 38.3915 | 130.6384 | 40.1133 | 130.4441 | 41.7251 | 130.1672 | 42.6547 | 129.5606 | 43.6339 | 127.3402 | 44.7176
| -5 | 134.6375 | 38.617 | 134.3725 | 40.3498 | 134.3725 | 42.0826 | 134.1074 | 43.0728 | 133.5774 | 44.063 | 131.9872 | 45.3007
| -3 | 141.7404 | 39.5082 | 141.3694 | 41.0429 | 141.0513 | 42.5777 | 140.5743 | 43.4689 | 139.7262 | 44.261 | 136.3337 | 44.7066
| -1 | 148.8433 | 40.3993 | 148.3663 | 41.7361 | 147.7302 | 43.0728 | 147.0411 | 43.865 | 145.875 | 44.4591 | 140.6803 | 44.1125
| 0 | 152.3948 | 40.8449 | 151.8647 | 42.0826 | 151.0696 | 43.3204 | 150.2745 | 44.063 | 148.9494 | 44.5581 | 142.8536 | 43.8154
| 1 | 155.2042 | 40.6469 | 154.5681 | 41.8846 | 153.4019 | 43.0233 | 152.3418 | 43.4194 | 150.6456 | 43.5184 | 143.4366 | 42.2807
| 3 | 160.8229 | 40.2508 | 159.9748 | 41.4885 | 158.0665 | 42.4292 | 156.4763 | 42.1321 | 154.038 | 41.439 | 144.6028 | 39.2111
| 5 | 166.4416 | 39.8547 | 165.3815 | 41.0925 | 162.7311 | 41.8351 | 160.6109 | 40.8449 | 157.4305 | 39.3596 | 145.7689 | 36.1416
| 6 | 171.2122 | 39.6072 | 169.622 | 40.5974 | 166.9717 | 41.34 | 162.9962 | 40.1023 | 158.2256 | 38.617 | 145.7689 | 35.6465
| 7 | 173.9951 | 39.6691 | 171.3448 | 40.4117 | 167.5018 | 40.4736 | 163.195 | 39.2359 | 158.2256 | 37.7506 | 145.7689 | 34.8419
| 9 | 179.5608 | 39.7928 | 174.7902 | 40.0404 | 168.5619 | 38.7408 | 163.5925 | 37.5031 | 158.2256 | 36.0178 | 145.7689 | 33.2329
| 10 | 182.3437 | 39.8547 | 176.5129 | 39.8547 | 169.092 | 37.8744 | 163.7913 | 36.6366 | 158.2256 | 35.1514 | 145.7689 | 32.4284
| 11 | 183.4038 | 39.8052 | 177.043 | 39.4091 | 169.092 | 37.3298 | 163.7913 | 36.092 | 158.2256 | 34.6068 | 145.7689 | 31.9333
| 14 | 186.5842 | 39.6567 | 178.6332 | 38.0724 | 169.092 | 35.696 | 163.7913 | 34.4583 | 158.2256 | 32.973 | 145.7689 | 30.448
| 15 | 187.6444 | 39.6072 | 179.1633 | 37.6268 | 169.092 | 35.1514 | 163.7913 | 33.9137 | 158.2256 | 32.4284 | 145.7689 | 29.9529
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 85.4838 | 35.9914 | 85.4838 | 37.9238 | 85.4838 | 39.6147 | 85.4838 | 40.5809 | 85.2891 | 41.7886 | 84.8996 | 43.7211
| -17 | 94.9504 | 36.3444 | 94.9504 | 38.2958 | 94.9504 | 40.0032 | 94.9504 | 40.9789 | 94.7342 | 42.1985 | 94.3016 | 44.1499
| -15 | 101.0825 | 36.5798 | 101.0825 | 38.5438 | 101.0825 | 40.2623 | 101.0825 | 41.2443 | 100.8522 | 42.4718 | 100.3917 | 44.4358
| -13 | 107.0422 | 36.7092 | 107.0422 | 38.6802 | 107.0422 | 40.4048 | 107.0422 | 41.3902 | 106.7984 | 42.6221 | 106.3107 | 44.5931
| -11 | 113.002 | 36.7857 | 113.002 | 38.7608 | 113.002 | 40.4889 | 113.002 | 41.4765 | 112.7446 | 42.7109 | 112.2297 | 44.686
| -10 | 116.0021 | 36.7798 | 116.0021 | 38.7546 | 116.0021 | 40.4825 | 116.0021 | 41.4698 | 115.7379 | 42.7041 | 115.2094 | 44.6788
| -9 | 119.6486 | 37.1254 | 119.5958 | 39.0508 | 119.5958 | 40.7787 | 119.543 | 41.7661 | 119.2259 | 42.9509 | 118.486 | 44.7776
| -7 | 126.8713 | 37.8824 | 126.7127 | 39.6761 | 126.607 | 41.3382 | 126.4132 | 42.2927 | 125.92 | 43.3459 | 124.2993 | 44.7117
| -6 | 130.4591 | 38.2828 | 130.2477 | 39.9997 | 130.0539 | 41.607 | 129.7779 | 42.534 | 129.1731 | 43.5104 | 126.9593 | 44.5911
| -5 | 134.2348 | 38.5077 | 133.9705 | 40.2356 | 133.9705 | 41.9635 | 133.7063 | 42.9509 | 133.1778 | 43.9383 | 131.5924 | 45.1725
| -3 | 141.3165 | 39.3964 | 140.9465 | 40.9268 | 140.6294 | 42.4572 | 140.1538 | 43.3459 | 139.3082 | 44.1358 | 135.9259 | 44.5801
| -1 | 148.3981 | 40.285 | 147.9225 | 41.618 | 147.2883 | 42.9509 | 146.6013 | 43.7408 | 145.4386 | 44.3332 | 140.2595 | 43.9877
| 0 | 151.939 | 40.7293 | 151.4105 | 41.9635 | 150.6178 | 43.1978 | 149.8251 | 43.9383 | 148.5038 | 44.432 | 142.4263 | 43.6914
| 1 | 154.7399 | 40.5318 | 154.1058 | 41.7661 | 152.9431 | 42.9015 | 151.8861 | 43.2965 | 150.195 | 43.3952 | 143.0076 | 42.161
| 3 | 160.3419 | 40.1369 | 159.4963 | 41.3711 | 157.5938 | 42.3091 | 156.0083 | 42.0129 | 153.5773 | 41.3217 | 144.1703 | 39.1001
| 5 | 165.9438 | 39.7419 | 164.8868 | 40.9762 | 162.2444 | 41.7167 | 160.1305 | 40.7293 | 156.9596 | 39.2482 | 145.3329 | 36.0393
| 6 | 170.7001 | 39.4951 | 169.1147 | 40.4825 | 166.4723 | 41.223 | 162.5087 | 39.9888 | 157.7523 | 38.5077 | 145.3329 | 35.5456
| 7 | 173.4747 | 39.5568 | 170.8323 | 40.2973 | 167.0008 | 40.359 | 162.7068 | 39.1248 | 157.7523 | 37.6438 | 145.3329 | 34.7433
| 9 | 179.0238 | 39.6802 | 174.2674 | 39.9271 | 168.0577 | 38.6311 | 163.1032 | 37.3969 | 157.7523 | 35.9158 | 145.3329 | 33.1388
| 10 | 181.7983 | 39.7419 | 175.985 | 39.7419 | 168.5862 | 37.7672 | 163.3014 | 36.533 | 157.7523 | 35.0519 | 145.3329 | 32.3366
| 11 | 182.8553 | 39.6926 | 176.5135 | 39.2976 | 168.5862 | 37.2241 | 163.3014 | 35.9899 | 157.7523 | 34.5088 | 145.3329 | 31.8429
| 14 | 186.0262 | 39.5445 | 178.0989 | 37.9647 | 168.5862 | 35.5949 | 163.3014 | 34.3607 | 157.7523 | 32.8797 | 145.3329 | 30.3619
| 15 | 187.0831 | 39.4951 | 178.6274 | 37.5203 | 168.5862 | 35.0519 | 163.3014 | 33.8177 | 157.7523 | 32.3366 | 145.3329 | 29.8682
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 85.3131 | 35.753 | 85.3131 | 37.6726 | 85.3131 | 39.3523 | 85.3131 | 40.3121 | 85.1188 | 41.5119 | 84.7301 | 43.4315
| -17 | 94.7609 | 36.1037 | 94.7609 | 38.0422 | 94.7609 | 39.7383 | 94.7609 | 40.7075 | 94.5451 | 41.9191 | 94.1133 | 43.8575
| -15 | 100.8807 | 36.3375 | 100.8807 | 38.2885 | 100.8807 | 39.9956 | 100.8807 | 40.9711 | 100.6509 | 42.1905 | 100.1913 | 44.1415
| -13 | 106.8286 | 36.4661 | 106.8286 | 38.424 | 106.8286 | 40.1372 | 106.8286 | 41.1161 | 106.5852 | 42.3398 | 106.0985 | 44.2977
| -11 | 112.7764 | 36.5421 | 112.7764 | 38.5041 | 112.7764 | 40.2208 | 112.7764 | 41.2018 | 112.5195 | 42.428 | 112.0057 | 44.39
| -10 | 115.7706 | 36.5362 | 115.7706 | 38.4979 | 115.7706 | 40.2144 | 115.7706 | 41.1952 | 115.5069 | 42.4213 | 114.9794 | 44.3829
| -9 | 119.4098 | 36.8795 | 119.3571 | 38.7922 | 119.3571 | 40.5086 | 119.3043 | 41.4895 | 118.9879 | 42.6665 | 118.2495 | 44.481
| -7 | 126.618 | 37.6315 | 126.4598 | 39.4134 | 126.3543 | 41.0644 | 126.1609 | 42.0126 | 125.6686 | 43.0588 | 124.0512 | 44.4156
| -6 | 130.1987 | 38.0293 | 129.9877 | 39.7349 | 129.7943 | 41.3314 | 129.5189 | 42.2523 | 128.9153 | 43.2223 | 126.7059 | 44.2957
| -5 | 133.9669 | 38.2527 | 133.7031 | 39.9692 | 133.7031 | 41.6856 | 133.4394 | 42.6665 | 132.912 | 43.6473 | 131.3297 | 44.8734
| -3 | 141.0344 | 39.1354 | 140.6652 | 40.6557 | 140.3487 | 42.176 | 139.8741 | 43.0588 | 139.0302 | 43.8435 | 135.6546 | 44.2849
| -1 | 148.1019 | 40.0182 | 147.6273 | 41.3423 | 146.9943 | 42.6665 | 146.3087 | 43.4511 | 145.1483 | 44.0396 | 139.9795 | 43.6963
| 0 | 151.6357 | 40.4596 | 151.1083 | 41.6856 | 150.3171 | 42.9117 | 149.526 | 43.6473 | 148.2074 | 44.1377 | 142.142 | 43.4021
| 1 | 154.4311 | 40.2634 | 153.7982 | 41.4895 | 152.6378 | 42.6174 | 151.583 | 43.0098 | 149.8952 | 43.1078 | 142.7222 | 41.8818
| 3 | 160.0218 | 39.8711 | 159.1779 | 41.0971 | 157.2792 | 42.0289 | 155.6969 | 41.7347 | 153.2707 | 41.0481 | 143.8825 | 38.8412
| 5 | 165.6126 | 39.4787 | 164.5577 | 40.7048 | 161.9206 | 41.4404 | 159.8109 | 40.4596 | 156.6463 | 38.9883 | 145.0429 | 35.8006
| 6 | 170.3594 | 39.2335 | 168.7771 | 40.2144 | 166.14 | 40.95 | 162.1843 | 39.724 | 157.4374 | 38.2527 | 145.0429 | 35.3102
| 7 | 173.1284 | 39.2948 | 170.4913 | 40.0305 | 166.6674 | 40.0918 | 162.3821 | 38.8657 | 157.4374 | 37.3945 | 145.0429 | 34.5132
| 9 | 178.6664 | 39.4174 | 173.9196 | 39.6626 | 167.7223 | 38.3753 | 162.7776 | 37.1493 | 157.4374 | 35.678 | 145.0429 | 32.9194
| 10 | 181.4354 | 39.4787 | 175.6337 | 39.4787 | 168.2497 | 37.5171 | 162.9754 | 36.291 | 157.4374 | 34.8198 | 145.0429 | 32.1225
| 11 | 182.4903 | 39.4297 | 176.1611 | 39.0374 | 168.2497 | 36.9776 | 162.9754 | 35.7516 | 157.4374 | 34.2803 | 145.0429 | 31.632
| 14 | 185.6549 | 39.2826 | 177.7434 | 37.7132 | 168.2497 | 35.3592 | 162.9754 | 34.1332 | 157.4374 | 32.6619 | 145.0429 | 30.1608
| 15 | 186.7097 | 39.2335 | 178.2709 | 37.2719 | 168.2497 | 34.8198 | 162.9754 | 33.5937 | 157.4374 | 32.1225 | 145.0429 | 29.6704
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 84.1116 | 35.4125 | 84.1116 | 37.3139 | 84.1116 | 38.9775 | 84.1116 | 39.9282 | 83.92 | 41.1165 | 83.5368 | 43.0179
| -17 | 93.4263 | 35.7599 | 93.4263 | 37.6799 | 93.4263 | 39.3598 | 93.4263 | 40.3198 | 93.2134 | 41.5198 | 92.7878 | 43.4398
| -15 | 99.4599 | 35.9914 | 99.4599 | 37.9239 | 99.4599 | 39.6147 | 99.4599 | 40.5809 | 99.2333 | 41.7887 | 98.7802 | 43.7211
| -13 | 105.3239 | 36.1188 | 105.3239 | 38.0581 | 105.3239 | 39.7549 | 105.3239 | 40.7245 | 105.084 | 41.9366 | 104.6042 | 43.8758
| -11 | 111.188 | 36.1941 | 111.188 | 38.1374 | 111.188 | 39.8377 | 111.188 | 40.8094 | 110.9347 | 42.024 | 110.4282 | 43.9673
| -10 | 114.14 | 36.1883 | 114.14 | 38.1313 | 114.14 | 39.8314 | 114.14 | 40.8029 | 113.88 | 42.0172 | 113.36 | 43.9602
| -9 | 117.728 | 36.5283 | 117.676 | 38.4227 | 117.676 | 40.1228 | 117.624 | 41.0943 | 117.312 | 42.2601 | 116.584 | 44.0574
| -7 | 124.8347 | 37.2731 | 124.6787 | 39.038 | 124.5747 | 40.6733 | 124.384 | 41.6125 | 123.8987 | 42.6487 | 122.304 | 43.9926
| -6 | 128.3649 | 37.6671 | 128.1569 | 39.3564 | 127.9662 | 40.9378 | 127.6947 | 41.8499 | 127.0996 | 42.8106 | 124.9213 | 43.8739
| -5 | 132.08 | 37.8884 | 131.82 | 39.5885 | 131.82 | 41.2886 | 131.56 | 42.2601 | 131.04 | 43.2316 | 129.48 | 44.446
| -3 | 139.048 | 38.7627 | 138.684 | 40.2686 | 138.372 | 41.7744 | 137.904 | 42.6487 | 137.072 | 43.4259 | 133.744 | 43.8631
| -1 | 146.016 | 39.6371 | 145.548 | 40.9486 | 144.924 | 42.2601 | 144.248 | 43.0373 | 143.104 | 43.6202 | 138.008 | 43.2802
| 0 | 149.5 | 40.0743 | 148.98 | 41.2886 | 148.2 | 42.503 | 147.42 | 43.2316 | 146.12 | 43.7174 | 140.14 | 42.9887
| 1 | 152.256 | 39.88 | 151.632 | 41.0943 | 150.488 | 42.2115 | 149.448 | 42.6001 | 147.784 | 42.6973 | 140.712 | 41.4829
| 3 | 157.768 | 39.4914 | 156.936 | 40.7057 | 155.064 | 41.6286 | 153.504 | 41.3372 | 151.112 | 40.6571 | 141.856 | 38.4713
| 5 | 163.28 | 39.1028 | 162.24 | 40.3171 | 159.64 | 41.0457 | 157.56 | 40.0743 | 154.44 | 38.617 | 143 | 35.4596
| 6 | 167.96 | 38.8599 | 166.4 | 39.8314 | 163.8 | 40.56 | 159.9 | 39.3456 | 155.22 | 37.8884 | 143 | 34.9739
| 7 | 170.69 | 38.9206 | 168.09 | 39.6492 | 164.32 | 39.7099 | 160.095 | 38.4956 | 155.22 | 37.0383 | 143 | 34.1846
| 9 | 176.15 | 39.042 | 171.47 | 39.2849 | 165.36 | 38.0098 | 160.485 | 36.7954 | 155.22 | 35.3382 | 143 | 32.6059
| 10 | 178.88 | 39.1028 | 173.16 | 39.1028 | 165.88 | 37.1598 | 160.68 | 35.9454 | 155.22 | 34.4881 | 143 | 31.8165
| 11 | 179.92 | 39.0542 | 173.68 | 38.6656 | 165.88 | 36.6254 | 160.68 | 35.4111 | 155.22 | 33.9538 | 143 | 31.3308
| 14 | 183.04 | 38.9085 | 175.24 | 37.3541 | 165.88 | 35.0225 | 160.68 | 33.8081 | 155.22 | 32.3509 | 143 | 29.8735
| 15 | 184.08 | 38.8599 | 175.76 | 36.9169 | 165.88 | 34.4881 | 160.68 | 33.2738 | 155.22 | 31.8165 | 143 | 29.3878
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 83.3105 | 34.7315 | 83.3105 | 36.5963 | 83.3105 | 38.228 | 83.3105 | 39.1604 | 83.1207 | 40.3258 | 82.7412 | 42.1906
| -17 | 92.5365 | 35.0722 | 92.5365 | 36.9552 | 92.5365 | 38.6029 | 92.5365 | 39.5445 | 92.3257 | 40.7214 | 91.9041 | 42.6045
| -15 | 98.5126 | 35.2993 | 98.5126 | 37.1946 | 98.5126 | 38.8529 | 98.5126 | 39.8005 | 98.2882 | 40.9851 | 97.8394 | 42.8803
| -13 | 104.3209 | 35.4242 | 104.3209 | 37.3262 | 104.3209 | 38.9904 | 104.3209 | 39.9414 | 104.0832 | 41.1301 | 103.608 | 43.0321
| -11 | 110.1291 | 35.498 | 110.1291 | 37.4039 | 110.1291 | 39.0716 | 110.1291 | 40.0246 | 109.8782 | 41.2158 | 109.3765 | 43.1217
| -10 | 113.053 | 35.4923 | 113.053 | 37.398 | 113.053 | 39.0654 | 113.053 | 40.0182 | 112.7954 | 41.2092 | 112.2804 | 43.1149
| -9 | 116.6068 | 35.8258 | 116.5553 | 37.6838 | 116.5553 | 39.3512 | 116.5038 | 40.304 | 116.1947 | 41.4474 | 115.4737 | 43.2101
| -7 | 123.6458 | 36.5563 | 123.4913 | 38.2873 | 123.3882 | 39.8912 | 123.1994 | 40.8122 | 122.7187 | 41.8286 | 121.1392 | 43.1466
| -6 | 127.1424 | 36.9427 | 126.9363 | 38.5996 | 126.7475 | 40.1505 | 126.4785 | 41.0451 | 125.8891 | 41.9874 | 123.7316 | 43.0302
| -5 | 130.8221 | 37.1598 | 130.5646 | 38.8272 | 130.5646 | 40.4946 | 130.307 | 41.4474 | 129.792 | 42.4002 | 128.2469 | 43.5913
| -3 | 137.7237 | 38.0173 | 137.3632 | 39.4942 | 137.0542 | 40.971 | 136.5906 | 41.8286 | 135.7666 | 42.5908 | 132.4702 | 43.0196
| -1 | 144.6254 | 38.8748 | 144.1618 | 40.1611 | 143.5438 | 41.4474 | 142.8742 | 42.2097 | 141.7411 | 42.7814 | 136.6936 | 42.4479
| 0 | 148.0762 | 39.3036 | 147.5611 | 40.4946 | 146.7886 | 41.6856 | 146.016 | 42.4002 | 144.7284 | 42.8766 | 138.8053 | 42.162
| 1 | 150.8059 | 39.113 | 150.1879 | 40.304 | 149.0548 | 41.3998 | 148.0247 | 41.7809 | 146.3765 | 41.8762 | 139.3719 | 40.6852
| 3 | 156.2654 | 38.7319 | 155.4414 | 39.9229 | 153.5872 | 40.8281 | 152.0421 | 40.5423 | 149.6728 | 39.8753 | 140.505 | 37.7314
| 5 | 161.725 | 38.3508 | 160.6949 | 39.5418 | 158.1196 | 40.2564 | 156.0594 | 39.3036 | 152.9691 | 37.8744 | 141.6381 | 34.7777
| 6 | 166.3604 | 38.1126 | 164.8152 | 39.0654 | 162.24 | 39.78 | 158.3771 | 38.589 | 153.7417 | 37.1598 | 141.6381 | 34.3013
| 7 | 169.0644 | 38.1721 | 166.4891 | 38.8867 | 162.755 | 38.9463 | 158.5703 | 37.7553 | 153.7417 | 36.326 | 141.6381 | 33.5272
| 9 | 174.4724 | 38.2912 | 169.837 | 38.5294 | 163.7851 | 37.2789 | 158.9566 | 36.0878 | 153.7417 | 34.6586 | 141.6381 | 31.9788
| 10 | 177.1764 | 38.3508 | 171.5109 | 38.3508 | 164.3002 | 36.4451 | 159.1497 | 35.2541 | 153.7417 | 33.8249 | 141.6381 | 31.2047
| 11 | 178.2065 | 38.3031 | 172.0259 | 37.922 | 164.3002 | 35.9211 | 159.1497 | 34.7301 | 153.7417 | 33.3009 | 141.6381 | 30.7283
| 14 | 181.2968 | 38.1602 | 173.571 | 36.6357 | 164.3002 | 34.349 | 159.1497 | 33.1579 | 153.7417 | 31.7287 | 141.6381 | 29.299
| 15 | 182.3269 | 38.1126 | 174.0861 | 36.2069 | 164.3002 | 33.8249 | 159.1497 | 32.6339 | 153.7417 | 31.2047 | 141.6381 | 28.8226
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 80.1062 | 34.0505 | 80.1062 | 35.8787 | 80.1062 | 37.4784 | 80.1062 | 38.3925 | 79.9238 | 39.5351 | 79.5588 | 41.3633
| -17 | 88.9774 | 34.3845 | 88.9774 | 36.2306 | 88.9774 | 37.846 | 88.9774 | 38.7691 | 88.7747 | 39.9229 | 88.3693 | 41.7691
| -15 | 94.7237 | 34.6071 | 94.7237 | 36.4652 | 94.7237 | 38.0911 | 94.7237 | 39.0201 | 94.5079 | 40.1815 | 94.0764 | 42.0396
| -13 | 100.3085 | 34.7296 | 100.3085 | 36.5943 | 100.3085 | 38.2259 | 100.3085 | 39.1582 | 100.08 | 40.3236 | 99.623 | 42.1883
| -11 | 105.8933 | 34.802 | 105.8933 | 36.6705 | 105.8933 | 38.3055 | 105.8933 | 39.2398 | 105.6521 | 40.4077 | 105.1697 | 42.2762
| -10 | 108.7048 | 34.7964 | 108.7048 | 36.6647 | 108.7048 | 38.2994 | 108.7048 | 39.2335 | 108.4571 | 40.4012 | 107.9619 | 42.2695
| -9 | 112.1219 | 35.1234 | 112.0724 | 36.9449 | 112.0724 | 38.5796 | 112.0229 | 39.5138 | 111.7257 | 40.6347 | 111.0324 | 42.3629
| -7 | 118.8902 | 35.8395 | 118.7416 | 37.5365 | 118.6425 | 39.109 | 118.461 | 40.012 | 117.9987 | 41.0084 | 116.48 | 42.3006
| -6 | 122.2523 | 36.2184 | 122.0542 | 37.8427 | 121.8726 | 39.3633 | 121.614 | 40.2403 | 121.0472 | 41.1641 | 118.9727 | 42.1864
| -5 | 125.7905 | 36.4311 | 125.5429 | 38.0659 | 125.5429 | 39.7006 | 125.2952 | 40.6347 | 124.8 | 41.5689 | 123.3143 | 42.7365
| -3 | 132.4267 | 37.2719 | 132.08 | 38.7198 | 131.7829 | 40.1677 | 131.3371 | 41.0084 | 130.5448 | 41.7557 | 127.3752 | 42.176
| -1 | 139.0629 | 38.1126 | 138.6171 | 39.3737 | 138.0229 | 40.6347 | 137.379 | 41.382 | 136.2895 | 41.9425 | 131.4362 | 41.6156
| 0 | 142.381 | 38.5329 | 141.8857 | 39.7006 | 141.1429 | 40.8683 | 140.4 | 41.5689 | 139.1619 | 42.0359 | 133.4667 | 41.3353
| 1 | 145.0057 | 38.3461 | 144.4114 | 39.5138 | 143.3219 | 40.588 | 142.3314 | 40.9617 | 140.7467 | 41.0551 | 134.0114 | 39.8874
| 3 | 150.2552 | 37.9725 | 149.4629 | 39.1401 | 147.68 | 40.0275 | 146.1943 | 39.7473 | 143.9162 | 39.0934 | 135.101 | 36.9916
| 5 | 155.5048 | 37.5988 | 154.5143 | 38.7665 | 152.0381 | 39.4671 | 150.0571 | 38.5329 | 147.0857 | 37.1317 | 136.1905 | 34.0958
| 6 | 159.9619 | 37.3653 | 158.4762 | 38.2994 | 156 | 39 | 152.2857 | 37.8323 | 147.8286 | 36.4311 | 136.1905 | 33.6287
| 7 | 162.5619 | 37.4237 | 160.0857 | 38.1243 | 156.4952 | 38.1826 | 152.4714 | 37.015 | 147.8286 | 35.6138 | 136.1905 | 32.8698
| 9 | 167.7619 | 37.5404 | 163.3048 | 37.774 | 157.4857 | 36.5479 | 152.8429 | 35.3802 | 147.8286 | 33.979 | 136.1905 | 31.3518
| 10 | 170.3619 | 37.5988 | 164.9143 | 37.5988 | 157.981 | 35.7305 | 153.0286 | 34.5629 | 147.8286 | 33.1617 | 136.1905 | 30.5928
| 11 | 171.3524 | 37.5521 | 165.4095 | 37.1784 | 157.981 | 35.2168 | 153.0286 | 34.0491 | 147.8286 | 32.6479 | 136.1905 | 30.1257
| 14 | 174.3238 | 37.412 | 166.8952 | 35.9174 | 157.981 | 33.6754 | 153.0286 | 32.5078 | 147.8286 | 31.1066 | 136.1905 | 28.7246
| 15 | 175.3143 | 37.3653 | 167.3905 | 35.497 | 157.981 | 33.1617 | 153.0286 | 31.994 | 147.8286 | 30.5928 | 136.1905 | 28.2575
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 72.0956 | 28.2366 | 72.0956 | 29.7527 | 72.0956 | 31.0792 | 72.0956 | 31.8373 | 71.9314 | 32.7848 | 71.6029 | 34.3009
| -17 | 80.0796 | 28.5136 | 80.0796 | 30.0445 | 80.0796 | 31.3841 | 80.0796 | 32.1496 | 79.8972 | 33.1064 | 79.5324 | 34.6373
| -15 | 85.2513 | 28.6982 | 85.2513 | 30.2391 | 85.2513 | 31.5873 | 85.2513 | 32.3577 | 85.0571 | 33.3208 | 84.6687 | 34.8616
| -13 | 90.2777 | 28.7998 | 90.2777 | 30.3461 | 90.2777 | 31.6991 | 90.2777 | 32.4723 | 90.072 | 33.4387 | 89.6607 | 34.985
| -11 | 95.304 | 28.8598 | 95.304 | 30.4093 | 95.304 | 31.7652 | 95.304 | 32.5399 | 95.0869 | 33.5084 | 94.6527 | 35.0579
| -10 | 97.8343 | 28.8552 | 97.8343 | 30.4045 | 97.8343 | 31.7601 | 97.8343 | 32.5347 | 97.6114 | 33.503 | 97.1657 | 35.0523
| -9 | 100.9097 | 29.1263 | 100.8651 | 30.6369 | 100.8651 | 31.9925 | 100.8206 | 32.7671 | 100.5531 | 33.6967 | 99.9291 | 35.1297
| -7 | 107.0011 | 29.7202 | 106.8674 | 31.1275 | 106.7783 | 32.4314 | 106.6149 | 33.1802 | 106.1989 | 34.0065 | 104.832 | 35.0781
| -6 | 110.027 | 30.0344 | 109.8488 | 31.3814 | 109.6853 | 32.6423 | 109.4526 | 33.3696 | 108.9425 | 34.1356 | 107.0754 | 34.9834
| -5 | 113.2114 | 30.2108 | 112.9886 | 31.5664 | 112.9886 | 32.922 | 112.7657 | 33.6967 | 112.32 | 34.4713 | 110.9829 | 35.4396
| -3 | 119.184 | 30.908 | 118.872 | 32.1087 | 118.6046 | 33.3093 | 118.2034 | 34.0065 | 117.4903 | 34.6262 | 114.6377 | 34.9748
| -1 | 125.1566 | 31.6051 | 124.7554 | 32.6509 | 124.2206 | 33.6967 | 123.6411 | 34.3164 | 122.6606 | 34.7812 | 118.2926 | 34.51
| 0 | 128.1429 | 31.9537 | 127.6971 | 32.922 | 127.0286 | 33.8903 | 126.36 | 34.4713 | 125.2457 | 34.8586 | 120.12 | 34.2776
| 1 | 130.5051 | 31.7988 | 129.9703 | 32.7671 | 128.9897 | 33.6579 | 128.0983 | 33.9678 | 126.672 | 34.0452 | 120.6103 | 33.077
| 3 | 135.2297 | 31.489 | 134.5166 | 32.4572 | 132.912 | 33.1931 | 131.5749 | 32.9608 | 129.5246 | 32.4185 | 121.5909 | 30.6756
| 5 | 139.9543 | 31.1791 | 139.0629 | 32.1474 | 136.8343 | 32.7284 | 135.0514 | 31.9537 | 132.3771 | 30.7918 | 122.5714 | 28.2742
| 6 | 143.9657 | 30.9854 | 142.6286 | 31.7601 | 140.4 | 32.3411 | 137.0571 | 31.3728 | 133.0457 | 30.2108 | 122.5714 | 27.8869
| 7 | 146.3057 | 31.0339 | 144.0771 | 31.6148 | 140.8457 | 31.6632 | 137.2243 | 30.6949 | 133.0457 | 29.533 | 122.5714 | 27.2575
| 9 | 150.9857 | 31.1307 | 146.9743 | 31.3243 | 141.7371 | 30.3076 | 137.5586 | 29.3393 | 133.0457 | 28.1774 | 122.5714 | 25.9987
| 10 | 153.3257 | 31.1791 | 148.4229 | 31.1791 | 142.1829 | 29.6298 | 137.7257 | 28.6615 | 133.0457 | 27.4996 | 122.5714 | 25.3693
| 11 | 154.2171 | 31.1404 | 148.8686 | 30.8305 | 142.1829 | 29.2038 | 137.7257 | 28.2355 | 133.0457 | 27.0735 | 122.5714 | 24.982
| 14 | 156.8914 | 31.0242 | 150.2057 | 29.7848 | 142.1829 | 27.9256 | 137.7257 | 26.9573 | 133.0457 | 25.7954 | 122.5714 | 23.8201
| 15 | 157.7829 | 30.9854 | 150.6514 | 29.4362 | 142.1829 | 27.4996 | 137.7257 | 26.5313 | 133.0457 | 25.3693 | 122.5714 | 23.4327
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 63.9248 | 24.8333 | 63.9248 | 26.1667 | 63.9248 | 27.3333 | 63.9248 | 28 | 63.7792 | 28.8333 | 63.4879 | 30.1667
| -17 | 71.004 | 25.0769 | 71.004 | 26.4233 | 71.004 | 27.6015 | 71.004 | 28.2747 | 70.8422 | 29.1162 | 70.5187 | 30.4626
| -15 | 75.5895 | 25.2393 | 75.5895 | 26.5945 | 75.5895 | 27.7802 | 75.5895 | 28.4578 | 75.4173 | 29.3047 | 75.0729 | 30.6598
| -13 | 80.0462 | 25.3286 | 80.0462 | 26.6886 | 80.0462 | 27.8785 | 80.0462 | 28.5585 | 79.8639 | 29.4084 | 79.4992 | 30.7683
| -11 | 84.5029 | 25.3814 | 84.5029 | 26.7442 | 84.5029 | 27.9366 | 84.5029 | 28.618 | 84.3104 | 29.4697 | 83.9254 | 30.8325
| -10 | 86.7464 | 25.3774 | 86.7464 | 26.7399 | 86.7464 | 27.9321 | 86.7464 | 28.6134 | 86.5488 | 29.465 | 86.1536 | 30.8275
| -9 | 89.4733 | 25.6158 | 89.4338 | 26.9443 | 89.4338 | 28.1365 | 89.3942 | 28.8178 | 89.1571 | 29.6353 | 88.6038 | 30.8956
| -7 | 94.8743 | 26.1381 | 94.7558 | 27.3757 | 94.6767 | 28.5226 | 94.5318 | 29.1811 | 94.163 | 29.9078 | 92.951 | 30.8502
| -6 | 97.5573 | 26.4144 | 97.3992 | 27.5991 | 97.2543 | 28.708 | 97.0479 | 29.3476 | 96.5957 | 30.0213 | 94.9402 | 30.767
| -5 | 100.3808 | 26.5696 | 100.1832 | 27.7618 | 100.1832 | 28.954 | 99.9856 | 29.6353 | 99.5904 | 30.3166 | 98.4048 | 31.1682
| -3 | 105.6765 | 27.1827 | 105.3998 | 28.2387 | 105.1627 | 29.2947 | 104.807 | 29.9078 | 104.1747 | 30.4528 | 101.6454 | 30.7594
| -1 | 110.9722 | 27.7959 | 110.6165 | 28.7156 | 110.1422 | 29.6353 | 109.6285 | 30.1803 | 108.759 | 30.5891 | 104.8861 | 30.3506
| 0 | 113.62 | 28.1024 | 113.2248 | 28.954 | 112.632 | 29.8056 | 112.0392 | 30.3166 | 111.0512 | 30.6572 | 106.5064 | 30.1462
| 1 | 115.7146 | 27.9662 | 115.2403 | 28.8178 | 114.3709 | 29.6012 | 113.5805 | 29.8737 | 112.3158 | 29.9419 | 106.9411 | 29.0903
| 3 | 119.9037 | 27.6937 | 119.2714 | 28.5453 | 117.8486 | 29.1925 | 116.663 | 28.9881 | 114.8451 | 28.5112 | 107.8106 | 26.9783
| 5 | 124.0928 | 27.4212 | 123.3024 | 28.2728 | 121.3264 | 28.7837 | 119.7456 | 28.1024 | 117.3744 | 27.0805 | 108.68 | 24.8664
| 6 | 127.6496 | 27.2508 | 126.464 | 27.9321 | 124.488 | 28.4431 | 121.524 | 27.5915 | 117.9672 | 26.5696 | 108.68 | 24.5258
| 7 | 129.7244 | 27.2934 | 127.7484 | 27.8044 | 124.8832 | 27.847 | 121.6722 | 26.9954 | 117.9672 | 25.9735 | 108.68 | 23.9722
| 9 | 133.874 | 27.3786 | 130.3172 | 27.5489 | 125.6736 | 26.6547 | 121.9686 | 25.8031 | 117.9672 | 24.7812 | 108.68 | 22.8652
| 10 | 135.9488 | 27.4212 | 131.6016 | 27.4212 | 126.0688 | 26.0586 | 122.1168 | 25.207 | 117.9672 | 24.1851 | 108.68 | 22.3116
| 11 | 136.7392 | 27.3871 | 131.9968 | 27.1146 | 126.0688 | 25.6839 | 122.1168 | 24.8323 | 117.9672 | 23.8104 | 108.68 | 21.971
| 14 | 139.1104 | 27.2849 | 133.1824 | 26.1949 | 126.0688 | 24.5598 | 122.1168 | 23.7082 | 117.9672 | 22.6863 | 108.68 | 20.9491
| 15 | 139.9008 | 27.2508 | 133.5776 | 25.8883 | 126.0688 | 24.1851 | 122.1168 | 23.3335 | 117.9672 | 22.3116 | 108.68 | 20.6085
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 55.9142 | 21.5919 | 55.9142 | 22.7512 | 55.9142 | 23.7656 | 55.9142 | 24.3453 | 55.7868 | 25.0698 | 55.5321 | 26.2291
| -17 | 62.1062 | 21.8037 | 62.1062 | 22.9744 | 62.1062 | 23.9987 | 62.1062 | 24.5841 | 61.9647 | 25.3157 | 61.6818 | 26.4864
| -15 | 66.1171 | 21.9449 | 66.1171 | 23.1232 | 66.1171 | 24.1541 | 66.1171 | 24.7433 | 65.9665 | 25.4797 | 65.6653 | 26.6579
| -13 | 70.0153 | 22.0226 | 70.0153 | 23.205 | 70.0153 | 24.2396 | 70.0153 | 24.8308 | 69.8559 | 25.5698 | 69.5369 | 26.7523
| -11 | 73.9136 | 22.0685 | 73.9136 | 23.2534 | 73.9136 | 24.2901 | 73.9136 | 24.8826 | 73.7452 | 25.6231 | 73.4085 | 26.808
| -10 | 75.8759 | 22.0649 | 75.8759 | 23.2496 | 75.8759 | 24.2862 | 75.8759 | 24.8786 | 75.7031 | 25.619 | 75.3574 | 26.8037
| -9 | 78.2611 | 22.2723 | 78.2265 | 23.4273 | 78.2265 | 24.4639 | 78.192 | 25.0563 | 77.9845 | 25.7671 | 77.5006 | 26.863
| -7 | 82.9853 | 22.7264 | 82.8816 | 23.8025 | 82.8125 | 24.7996 | 82.6857 | 25.3722 | 82.3631 | 26.004 | 81.303 | 26.8235
| -6 | 85.3321 | 22.9666 | 85.1938 | 23.9966 | 85.0671 | 24.9609 | 84.8865 | 25.517 | 84.4909 | 26.1028 | 83.0429 | 26.7511
| -5 | 87.8018 | 23.1015 | 87.6289 | 24.1382 | 87.6289 | 25.1748 | 87.4561 | 25.7671 | 87.1104 | 26.3595 | 86.0734 | 27.0999
| -3 | 92.4338 | 23.6347 | 92.1918 | 24.5528 | 91.9844 | 25.4709 | 91.6733 | 26.004 | 91.1202 | 26.4779 | 88.9079 | 26.7445
| -1 | 97.0659 | 24.1678 | 96.7548 | 24.9674 | 96.34 | 25.7671 | 95.8906 | 26.241 | 95.1301 | 26.5964 | 91.7425 | 26.3891
| 0 | 99.3819 | 24.4343 | 99.0362 | 25.1748 | 98.5177 | 25.9152 | 97.9992 | 26.3595 | 97.135 | 26.6556 | 93.1597 | 26.2114
| 1 | 101.214 | 24.3159 | 100.7992 | 25.0563 | 100.0387 | 25.7375 | 99.3473 | 25.9744 | 98.2412 | 26.0337 | 93.54 | 25.2932
| 3 | 104.8782 | 24.0789 | 104.3251 | 24.8194 | 103.0806 | 25.3821 | 102.0436 | 25.2044 | 100.4535 | 24.7897 | 94.3005 | 23.457
| 5 | 108.5423 | 23.842 | 107.851 | 24.5824 | 106.1226 | 25.0267 | 104.7399 | 24.4343 | 102.6658 | 23.5458 | 95.061 | 21.6207
| 6 | 111.6534 | 23.6939 | 110.6164 | 24.2862 | 108.888 | 24.7305 | 106.2954 | 23.9901 | 103.1843 | 23.1015 | 95.061 | 21.3245
| 7 | 113.4682 | 23.7309 | 111.7398 | 24.1752 | 109.2337 | 24.2122 | 106.4251 | 23.4718 | 103.1843 | 22.5832 | 95.061 | 20.8432
| 9 | 117.0978 | 23.805 | 113.9867 | 23.953 | 109.925 | 23.1756 | 106.6843 | 22.4352 | 103.1843 | 21.5466 | 95.061 | 19.8807
| 10 | 118.9126 | 23.842 | 115.1102 | 23.842 | 110.2707 | 22.6573 | 106.8139 | 21.9169 | 103.1843 | 21.0283 | 95.061 | 19.3994
| 11 | 119.604 | 23.8124 | 115.4558 | 23.5754 | 110.2707 | 22.3315 | 106.8139 | 21.5911 | 103.1843 | 20.7025 | 95.061 | 19.1032
| 14 | 121.678 | 23.7235 | 116.4929 | 22.7758 | 110.2707 | 21.3541 | 106.8139 | 20.6137 | 103.1843 | 19.7252 | 95.061 | 18.2147
| 15 | 122.3694 | 23.6939 | 116.8386 | 22.5092 | 110.2707 | 21.0283 | 106.8139 | 20.2879 | 103.1843 | 19.3994 | 95.061 | 17.9185
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 48.0637 | 18.3912 | 48.0637 | 19.3787 | 48.0637 | 20.2427 | 48.0637 | 20.7364 | 47.9543 | 21.3536 | 47.7353 | 22.341
| -17 | 53.3864 | 18.5716 | 53.3864 | 19.5688 | 53.3864 | 20.4412 | 53.3864 | 20.9398 | 53.2648 | 21.563 | 53.0216 | 22.5602
| -15 | 56.8342 | 18.6919 | 56.8342 | 19.6955 | 56.8342 | 20.5736 | 56.8342 | 21.0754 | 56.7047 | 21.7027 | 56.4458 | 22.7062
| -13 | 60.1851 | 18.758 | 60.1851 | 19.7652 | 60.1851 | 20.6464 | 60.1851 | 21.15 | 60.048 | 21.7795 | 59.7738 | 22.7866
| -11 | 63.536 | 18.7971 | 63.536 | 19.8064 | 63.536 | 20.6894 | 63.536 | 21.1941 | 63.3913 | 21.8248 | 63.1018 | 22.8341
| -10 | 65.2229 | 18.7941 | 65.2229 | 19.8032 | 65.2229 | 20.6861 | 65.2229 | 21.1907 | 65.0743 | 21.8213 | 64.7771 | 22.8304
| -9 | 67.2731 | 18.9707 | 67.2434 | 19.9545 | 67.2434 | 20.8375 | 67.2137 | 21.342 | 67.0354 | 21.9475 | 66.6194 | 22.8809
| -7 | 71.3341 | 19.3575 | 71.245 | 20.2741 | 71.1855 | 21.1234 | 71.0766 | 21.6111 | 70.7992 | 22.1493 | 69.888 | 22.8472
| -6 | 73.3514 | 19.5621 | 73.2325 | 20.4395 | 73.1236 | 21.2607 | 72.9684 | 21.7344 | 72.6283 | 22.2334 | 71.3836 | 22.7856
| -5 | 75.4743 | 19.677 | 75.3257 | 20.56 | 75.3257 | 21.4429 | 75.1771 | 21.9475 | 74.88 | 22.452 | 73.9886 | 23.0827
| -3 | 79.456 | 20.1311 | 79.248 | 20.9132 | 79.0697 | 21.6952 | 78.8023 | 22.1493 | 78.3269 | 22.5529 | 76.4251 | 22.78
| -1 | 83.4377 | 20.5852 | 83.1703 | 21.2663 | 82.8137 | 21.9475 | 82.4274 | 22.3511 | 81.7737 | 22.6538 | 78.8617 | 22.4772
| 0 | 85.4286 | 20.8123 | 85.1314 | 21.4429 | 84.6857 | 22.0736 | 84.24 | 22.452 | 83.4971 | 22.7043 | 80.08 | 22.3259
| 1 | 87.0034 | 20.7114 | 86.6469 | 21.342 | 85.9931 | 21.9222 | 85.3989 | 22.1241 | 84.448 | 22.1745 | 80.4069 | 21.5438
| 3 | 90.1531 | 20.5095 | 89.6777 | 21.1402 | 88.608 | 21.6195 | 87.7166 | 21.4682 | 86.3497 | 21.115 | 81.0606 | 19.9798
| 5 | 93.3029 | 20.3077 | 92.7086 | 20.9384 | 91.2229 | 21.3168 | 90.0343 | 20.8123 | 88.2514 | 20.0555 | 81.7143 | 18.4157
| 6 | 95.9771 | 20.1816 | 95.0857 | 20.6861 | 93.6 | 21.0645 | 91.3714 | 20.4339 | 88.6971 | 19.677 | 81.7143 | 18.1634
| 7 | 97.5371 | 20.2131 | 96.0514 | 20.5915 | 93.8971 | 20.6231 | 91.4829 | 19.9924 | 88.6971 | 19.2356 | 81.7143 | 17.7535
| 9 | 100.6571 | 20.2762 | 97.9829 | 20.4023 | 94.4914 | 19.7401 | 91.7057 | 19.1094 | 88.6971 | 18.3526 | 81.7143 | 16.9336
| 10 | 102.2171 | 20.3077 | 98.9486 | 20.3077 | 94.7886 | 19.2986 | 91.8171 | 18.668 | 88.6971 | 17.9112 | 81.7143 | 16.5237
| 11 | 102.8114 | 20.2825 | 99.2457 | 20.0807 | 94.7886 | 19.0211 | 91.8171 | 18.3905 | 88.6971 | 17.6337 | 81.7143 | 16.2714
| 14 | 104.5943 | 20.2068 | 100.1371 | 19.3996 | 94.7886 | 18.1887 | 91.8171 | 17.558 | 88.6971 | 16.8012 | 81.7143 | 15.5146
| 15 | 105.1886 | 20.1816 | 100.4343 | 19.1725 | 94.7886 | 17.9112 | 91.8171 | 17.2805 | 88.6971 | 16.5237 | 81.7143 | 15.2623
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 39.8929 | 15.2622 | 39.8929 | 16.0816 | 39.8929 | 16.7986 | 39.8929 | 17.2083 | 39.802 | 17.7205 | 39.6203 | 18.5399
| -17 | 44.3107 | 15.4119 | 44.3107 | 16.2393 | 44.3107 | 16.9634 | 44.3107 | 17.3771 | 44.2098 | 17.8943 | 44.0079 | 18.7218
| -15 | 47.1724 | 15.5117 | 47.1724 | 16.3445 | 47.1724 | 17.0732 | 47.1724 | 17.4897 | 47.0649 | 18.0102 | 46.85 | 18.843
| -13 | 49.9536 | 15.5666 | 49.9536 | 16.4023 | 49.9536 | 17.1337 | 49.9536 | 17.5516 | 49.8399 | 18.0739 | 49.6123 | 18.9097
| -11 | 52.7349 | 15.599 | 52.7349 | 16.4365 | 52.7349 | 17.1694 | 52.7349 | 17.5881 | 52.6148 | 18.1116 | 52.3745 | 18.9491
| -10 | 54.135 | 15.5965 | 54.135 | 16.4339 | 54.135 | 17.1666 | 54.135 | 17.5853 | 54.0117 | 18.1087 | 53.765 | 18.9461
| -9 | 55.8367 | 15.743 | 55.812 | 16.5595 | 55.812 | 17.2922 | 55.7874 | 17.7109 | 55.6394 | 18.2134 | 55.2941 | 18.988
| -7 | 59.2073 | 16.064 | 59.1333 | 16.8247 | 59.084 | 17.5295 | 58.9936 | 17.9342 | 58.7634 | 18.3808 | 58.007 | 18.96
| -6 | 60.8816 | 16.2338 | 60.783 | 16.9619 | 60.6926 | 17.6435 | 60.5638 | 18.0366 | 60.2815 | 18.4506 | 59.2484 | 18.9089
| -5 | 62.6437 | 16.3292 | 62.5203 | 17.0619 | 62.5203 | 17.7947 | 62.397 | 18.2134 | 62.1504 | 18.6321 | 61.4105 | 19.1554
| -3 | 65.9485 | 16.706 | 65.7758 | 17.355 | 65.6279 | 18.004 | 65.4059 | 18.3808 | 65.0113 | 18.7158 | 63.4329 | 18.9042
| -1 | 69.2533 | 17.0829 | 69.0313 | 17.6481 | 68.7354 | 18.2134 | 68.4148 | 18.5483 | 67.8722 | 18.7995 | 65.4552 | 18.653
| 0 | 70.9057 | 17.2713 | 70.6591 | 17.7947 | 70.2891 | 18.318 | 69.9192 | 18.6321 | 69.3026 | 18.8414 | 66.4664 | 18.5274
| 1 | 72.2128 | 17.1875 | 71.9169 | 17.7109 | 71.3743 | 18.1924 | 70.8811 | 18.3599 | 70.0918 | 18.4018 | 66.7377 | 17.8784
| 3 | 74.8271 | 17.0201 | 74.4325 | 17.5434 | 73.5446 | 17.9412 | 72.8048 | 17.8156 | 71.6703 | 17.5225 | 67.2803 | 16.5804
| 5 | 77.4414 | 16.8526 | 76.9481 | 17.376 | 75.715 | 17.69 | 74.7285 | 17.2713 | 73.2487 | 16.6432 | 67.8229 | 15.2825
| 6 | 79.661 | 16.7479 | 78.9211 | 17.1666 | 77.688 | 17.4806 | 75.8383 | 16.9573 | 73.6186 | 16.3292 | 67.8229 | 15.0731
| 7 | 80.9558 | 16.7741 | 79.7227 | 17.0881 | 77.9346 | 17.1143 | 75.9308 | 16.5909 | 73.6186 | 15.9629 | 67.8229 | 14.7329
| 9 | 83.5454 | 16.8264 | 81.3258 | 16.9311 | 78.4279 | 16.3816 | 76.1157 | 15.8582 | 73.6186 | 15.2301 | 67.8229 | 14.0525
| 10 | 84.8402 | 16.8526 | 82.1273 | 16.8526 | 78.6745 | 16.0152 | 76.2082 | 15.4918 | 73.6186 | 14.8638 | 67.8229 | 13.7124
| 11 | 85.3335 | 16.8317 | 82.3739 | 16.6642 | 78.6745 | 15.7849 | 76.2082 | 15.2615 | 73.6186 | 14.6335 | 67.8229 | 13.503
| 14 | 86.8133 | 16.7689 | 83.1138 | 16.0989 | 78.6745 | 15.0941 | 76.2082 | 14.5707 | 73.6186 | 13.9426 | 67.8229 | 12.875
| 15 | 87.3065 | 16.7479 | 83.3605 | 15.9105 | 78.6745 | 14.8638 | 76.2082 | 14.3404 | 73.6186 | 13.7124 | 67.8229 | 12.6656
Outdoor Unit: 52HP（AVWT-494HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 89.0379 | 38.5923 | 89.0379 | 40.6644 | 89.0379 | 42.4774 | 89.0379 | 43.5135 | 88.8351 | 44.8085 | 88.4295 | 46.8806
| -17 | 98.8982 | 38.9708 | 98.8982 | 41.0632 | 98.8982 | 42.8941 | 98.8982 | 43.9403 | 98.6729 | 45.248 | 98.2223 | 47.3404
| -15 | 105.2852 | 39.2232 | 105.2852 | 41.3291 | 105.2852 | 43.1719 | 105.2852 | 44.2248 | 105.0454 | 45.541 | 104.5657 | 47.647
| -13 | 111.4927 | 39.362 | 111.4927 | 41.4754 | 111.4927 | 43.3246 | 111.4927 | 44.3813 | 111.2387 | 45.7022 | 110.7308 | 47.8156
| -11 | 117.7002 | 39.444 | 117.7002 | 41.5618 | 117.7002 | 43.4149 | 117.7002 | 44.4738 | 117.4321 | 45.7974 | 116.8959 | 47.9152
| -10 | 120.8251 | 39.4377 | 120.8251 | 41.5552 | 120.8251 | 43.408 | 120.8251 | 44.4667 | 120.5499 | 45.7901 | 119.9994 | 47.9076
| -9 | 124.6233 | 39.8083 | 124.5682 | 41.8728 | 124.5682 | 43.7256 | 124.5132 | 44.7843 | 124.1829 | 46.0548 | 123.4123 | 48.0134
| -7 | 132.1462 | 40.62 | 131.981 | 42.5433 | 131.8709 | 44.3255 | 131.6691 | 45.349 | 131.1554 | 46.4783 | 129.4673 | 47.9428
| -6 | 135.8832 | 41.0493 | 135.663 | 42.8904 | 135.4611 | 44.6137 | 135.1737 | 45.6078 | 134.5437 | 46.6547 | 132.2379 | 47.8134
| -5 | 139.8159 | 41.2905 | 139.5406 | 43.1433 | 139.5406 | 44.996 | 139.2654 | 46.0548 | 138.7149 | 47.1135 | 137.0636 | 48.4369
| -3 | 147.192 | 42.2433 | 146.8067 | 43.8844 | 146.4764 | 45.5254 | 145.981 | 46.4783 | 145.1002 | 47.3253 | 141.5773 | 47.8017
| -1 | 154.5681 | 43.1962 | 154.0727 | 44.6255 | 153.4121 | 46.0548 | 152.6965 | 46.9018 | 151.4855 | 47.537 | 146.0911 | 47.1664
| 0 | 158.2561 | 43.6726 | 157.7057 | 44.996 | 156.88 | 46.3195 | 156.0543 | 47.1135 | 154.6782 | 47.6429 | 148.3479 | 46.8488
| 1 | 161.1736 | 43.4609 | 160.513 | 44.7843 | 159.302 | 46.0018 | 158.2011 | 46.4253 | 156.4396 | 46.5312 | 148.9534 | 45.2078
| 3 | 167.0084 | 43.0374 | 166.1277 | 44.3608 | 164.146 | 45.3666 | 162.4947 | 45.049 | 159.9626 | 44.3079 | 150.1644 | 41.9257
| 5 | 172.8432 | 42.6139 | 171.7423 | 43.9373 | 168.99 | 44.7314 | 166.7882 | 43.6726 | 163.4855 | 42.0845 | 151.3754 | 38.6437
| 6 | 177.7973 | 42.3492 | 176.146 | 43.408 | 173.3937 | 44.202 | 169.2653 | 42.8786 | 164.3112 | 41.2905 | 151.3754 | 38.1143
| 7 | 180.6872 | 42.4154 | 177.9349 | 43.2094 | 173.9441 | 43.2756 | 169.4717 | 41.9522 | 164.3112 | 40.3641 | 151.3754 | 37.2541
| 9 | 186.467 | 42.5477 | 181.5129 | 42.8124 | 175.0451 | 41.4228 | 169.8845 | 40.0994 | 164.3112 | 38.5113 | 151.3754 | 35.5336
| 10 | 189.3569 | 42.6139 | 183.3019 | 42.6139 | 175.5955 | 40.4964 | 170.0909 | 39.173 | 164.3112 | 37.5849 | 151.3754 | 34.6734
| 11 | 190.4578 | 42.561 | 183.8524 | 42.1375 | 175.5955 | 39.9141 | 170.0909 | 38.5907 | 164.3112 | 37.0026 | 151.3754 | 34.1441
| 14 | 193.7606 | 42.4022 | 185.5037 | 40.7082 | 175.5955 | 38.1672 | 170.0909 | 36.8438 | 164.3112 | 35.2557 | 151.3754 | 32.556
| 15 | 194.8615 | 42.3492 | 186.0542 | 40.2318 | 175.5955 | 37.5849 | 170.0909 | 36.2615 | 164.3112 | 34.6734 | 151.3754 | 32.0266
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 88.7716 | 38.4831 | 88.7716 | 40.5493 | 88.7716 | 42.3572 | 88.7716 | 43.3903 | 88.5694 | 44.6817 | 88.165 | 46.7479
| -17 | 98.6024 | 38.8605 | 98.6024 | 40.947 | 98.6024 | 42.7727 | 98.6024 | 43.8159 | 98.3778 | 45.12 | 97.9286 | 47.2064
| -15 | 104.9703 | 39.1122 | 104.9703 | 41.2122 | 104.9703 | 43.0497 | 104.9703 | 44.0997 | 104.7312 | 45.4121 | 104.2529 | 47.5121
| -13 | 111.1592 | 39.2506 | 111.1592 | 41.358 | 111.1592 | 43.202 | 111.1592 | 44.2557 | 110.906 | 45.5728 | 110.3996 | 47.6803
| -11 | 117.3482 | 39.3324 | 117.3482 | 41.4442 | 117.3482 | 43.292 | 117.3482 | 44.3479 | 117.0809 | 45.6678 | 116.5463 | 47.7796
| -10 | 120.4637 | 39.3261 | 120.4637 | 41.4376 | 120.4637 | 43.2851 | 120.4637 | 44.3408 | 120.1893 | 45.6605 | 119.6405 | 47.772
| -9 | 124.2505 | 39.6956 | 124.1956 | 41.7543 | 124.1956 | 43.6018 | 124.1408 | 44.6576 | 123.8115 | 45.9244 | 123.0431 | 47.8775
| -7 | 131.7509 | 40.505 | 131.5863 | 42.4229 | 131.4765 | 44.2001 | 131.2753 | 45.2206 | 130.7631 | 46.3467 | 129.08 | 47.8072
| -6 | 135.4767 | 40.9332 | 135.2572 | 42.769 | 135.056 | 44.4875 | 134.7694 | 45.4787 | 134.1413 | 46.5227 | 131.8424 | 47.6781
| -5 | 139.3977 | 41.1736 | 139.1233 | 43.0212 | 139.1233 | 44.8687 | 138.8489 | 45.9244 | 138.3 | 46.9802 | 136.6536 | 48.2998
| -3 | 146.7517 | 42.1238 | 146.3676 | 43.7602 | 146.0383 | 45.3966 | 145.5443 | 46.3467 | 144.6662 | 47.1913 | 141.1539 | 47.6664
| -1 | 154.1058 | 43.074 | 153.6118 | 44.4992 | 152.9533 | 45.9244 | 152.2398 | 46.769 | 151.0324 | 47.4025 | 145.6541 | 47.033
| 0 | 157.7828 | 43.549 | 157.234 | 44.8687 | 156.4108 | 46.1884 | 155.5876 | 46.9802 | 154.2155 | 47.508 | 147.9042 | 46.7162
| 1 | 160.6915 | 43.3379 | 160.0329 | 44.6576 | 158.8255 | 45.8716 | 157.7279 | 46.2939 | 155.9717 | 46.3995 | 148.5079 | 45.0798
| 3 | 166.5089 | 42.9156 | 165.6308 | 44.2353 | 163.6551 | 45.2382 | 162.0086 | 44.9215 | 159.4841 | 44.1825 | 149.7153 | 41.8071
| 5 | 172.3263 | 42.4933 | 171.2286 | 43.813 | 168.4846 | 44.6048 | 166.2893 | 43.549 | 162.9965 | 41.9654 | 150.9227 | 38.5343
| 6 | 177.2655 | 42.2294 | 175.6191 | 43.2851 | 172.8751 | 44.0769 | 168.759 | 42.7572 | 163.8197 | 41.1736 | 150.9227 | 38.0064
| 7 | 180.1468 | 42.2953 | 177.4027 | 43.0871 | 173.4239 | 43.1531 | 168.9648 | 41.8335 | 163.8197 | 40.2499 | 150.9227 | 37.1486
| 9 | 185.9093 | 42.4273 | 180.97 | 42.6912 | 174.5215 | 41.3056 | 169.3764 | 39.9859 | 163.8197 | 38.4023 | 150.9227 | 35.4331
| 10 | 188.7905 | 42.4933 | 182.7536 | 42.4933 | 175.0703 | 40.3818 | 169.5822 | 39.0622 | 163.8197 | 37.4786 | 150.9227 | 34.5753
| 11 | 189.8882 | 42.4405 | 183.3024 | 42.0182 | 175.0703 | 39.8012 | 169.5822 | 38.4815 | 163.8197 | 36.8979 | 150.9227 | 34.0474
| 14 | 193.181 | 42.2822 | 184.9489 | 40.593 | 175.0703 | 38.0592 | 169.5822 | 36.7395 | 163.8197 | 35.1559 | 150.9227 | 32.4638
| 15 | 194.2786 | 42.2294 | 185.4977 | 40.1179 | 175.0703 | 37.4786 | 169.5822 | 36.1589 | 163.8197 | 34.5753 | 150.9227 | 31.936
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 88.5944 | 38.2282 | 88.5944 | 40.2807 | 88.5944 | 42.0767 | 88.5944 | 43.103 | 88.3926 | 44.3858 | 87.989 | 46.4383
| -17 | 98.4056 | 38.6032 | 98.4056 | 40.6759 | 98.4056 | 42.4894 | 98.4056 | 43.5258 | 98.1814 | 44.8212 | 97.7331 | 46.8938
| -15 | 104.7608 | 38.8532 | 104.7608 | 40.9393 | 104.7608 | 42.7646 | 104.7608 | 43.8076 | 104.5221 | 45.1114 | 104.0448 | 47.1975
| -13 | 110.9374 | 38.9907 | 110.9374 | 41.0841 | 110.9374 | 42.9159 | 110.9374 | 43.9626 | 110.6847 | 45.271 | 110.1792 | 47.3645
| -11 | 117.114 | 39.0719 | 117.114 | 41.1697 | 117.114 | 43.0053 | 117.114 | 44.0542 | 116.8472 | 45.3654 | 116.3136 | 47.4632
| -10 | 120.2233 | 39.0657 | 120.2233 | 41.1631 | 120.2233 | 42.9984 | 120.2233 | 44.0472 | 119.9494 | 45.3581 | 119.4017 | 47.4556
| -9 | 124.0025 | 39.4327 | 123.9477 | 41.4778 | 123.9477 | 43.3131 | 123.893 | 44.3618 | 123.5643 | 45.6203 | 122.7975 | 47.5605
| -7 | 131.4879 | 40.2368 | 131.3236 | 42.142 | 131.2141 | 43.9074 | 131.0133 | 44.9211 | 130.5021 | 46.0398 | 128.8224 | 47.4906
| -6 | 135.2063 | 40.6621 | 134.9872 | 42.4857 | 134.7864 | 44.1928 | 134.5004 | 45.1775 | 133.8735 | 46.2146 | 131.5792 | 47.3624
| -5 | 139.1194 | 40.901 | 138.8456 | 42.7363 | 138.8456 | 44.5716 | 138.5717 | 45.6203 | 138.024 | 46.669 | 136.3809 | 47.98
| -3 | 146.4588 | 41.8448 | 146.0754 | 43.4704 | 145.7468 | 45.0959 | 145.2538 | 46.0398 | 144.3775 | 46.8788 | 140.8721 | 47.3507
| -1 | 153.7982 | 42.7887 | 153.3052 | 44.2045 | 152.648 | 45.6203 | 151.9359 | 46.4593 | 150.731 | 47.0885 | 145.3634 | 46.7215
| 0 | 157.4679 | 43.2606 | 156.9201 | 44.5716 | 156.0986 | 45.8825 | 155.277 | 46.669 | 153.9077 | 47.1934 | 147.609 | 46.4069
| 1 | 160.3707 | 43.0509 | 159.7135 | 44.3618 | 158.5085 | 45.5679 | 157.4131 | 45.9874 | 155.6604 | 46.0922 | 148.2115 | 44.7813
| 3 | 166.1765 | 42.6314 | 165.3002 | 43.9423 | 163.3284 | 44.9386 | 161.6853 | 44.624 | 159.1658 | 43.8899 | 149.4165 | 41.5302
| 5 | 171.9823 | 42.2119 | 170.8869 | 43.5228 | 168.1483 | 44.3094 | 165.9574 | 43.2606 | 162.6711 | 41.6875 | 150.6214 | 38.2791
| 6 | 176.9117 | 41.9497 | 175.2686 | 42.9984 | 172.53 | 43.785 | 168.4221 | 42.4741 | 163.4927 | 40.901 | 150.6214 | 37.7547
| 7 | 179.7872 | 42.0152 | 177.0486 | 42.8018 | 173.0777 | 42.8674 | 168.6275 | 41.5564 | 163.4927 | 39.9833 | 150.6214 | 36.9026
| 9 | 185.5382 | 42.1463 | 180.6088 | 42.4085 | 174.1731 | 41.0321 | 169.0383 | 39.7211 | 163.4927 | 38.148 | 150.6214 | 35.1984
| 10 | 188.4137 | 42.2119 | 182.3889 | 42.2119 | 174.7209 | 40.1144 | 169.2437 | 38.8035 | 163.4927 | 37.2304 | 150.6214 | 34.3463
| 11 | 189.5091 | 42.1594 | 182.9366 | 41.74 | 174.7209 | 39.5376 | 169.2437 | 38.2267 | 163.4927 | 36.6536 | 150.6214 | 33.8219
| 14 | 192.7954 | 42.0021 | 184.5797 | 40.3241 | 174.7209 | 37.8072 | 169.2437 | 36.4962 | 163.4927 | 34.9231 | 150.6214 | 32.2488
| 15 | 193.8909 | 41.9497 | 185.1274 | 39.8522 | 174.7209 | 37.2304 | 169.2437 | 35.9194 | 163.4927 | 34.3463 | 150.6214 | 31.7245
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 87.3466 | 37.8641 | 87.3466 | 39.8971 | 87.3466 | 41.676 | 87.3466 | 42.6925 | 87.1476 | 43.9631 | 86.7497 | 45.996
| -17 | 97.0196 | 38.2355 | 97.0196 | 40.2885 | 97.0196 | 42.0848 | 97.0196 | 43.1112 | 96.7986 | 44.3943 | 96.3566 | 46.4472
| -15 | 103.2853 | 38.4831 | 103.2853 | 40.5494 | 103.2853 | 42.3573 | 103.2853 | 43.3904 | 103.05 | 44.6818 | 102.5794 | 46.748
| -13 | 109.3749 | 38.6193 | 109.3749 | 40.6928 | 109.3749 | 42.5072 | 109.3749 | 43.5439 | 109.1257 | 44.8399 | 108.6274 | 46.9134
| -11 | 115.4645 | 38.6998 | 115.4645 | 40.7776 | 115.4645 | 42.5957 | 115.4645 | 43.6347 | 115.2015 | 44.9333 | 114.6754 | 47.0112
| -10 | 118.53 | 38.6936 | 118.53 | 40.7711 | 118.53 | 42.5889 | 118.53 | 43.6277 | 118.26 | 44.9261 | 117.72 | 47.0036
| -9 | 122.256 | 39.0572 | 122.202 | 41.0827 | 122.202 | 42.9006 | 122.148 | 43.9393 | 121.824 | 45.1858 | 121.068 | 47.1075
| -7 | 129.636 | 39.8535 | 129.474 | 41.7406 | 129.366 | 43.4892 | 129.168 | 44.4933 | 128.664 | 45.6013 | 127.008 | 47.0383
| -6 | 133.302 | 40.2748 | 133.086 | 42.0811 | 132.888 | 43.772 | 132.606 | 44.7472 | 131.988 | 45.7744 | 129.726 | 46.9113
| -5 | 137.16 | 40.5114 | 136.89 | 42.3292 | 136.89 | 44.1471 | 136.62 | 45.1858 | 136.08 | 46.2246 | 134.46 | 47.523
| -3 | 144.396 | 41.4463 | 144.018 | 43.0564 | 143.694 | 44.6664 | 143.208 | 45.6013 | 142.344 | 46.4323 | 138.888 | 46.8998
| -1 | 151.632 | 42.3812 | 151.146 | 43.7835 | 150.498 | 45.1858 | 149.796 | 46.0168 | 148.608 | 46.6401 | 143.316 | 46.2765
| 0 | 155.25 | 42.8486 | 154.71 | 44.1471 | 153.9 | 45.4455 | 153.09 | 46.2246 | 151.74 | 46.744 | 145.53 | 45.9649
| 1 | 158.112 | 42.6409 | 157.464 | 43.9393 | 156.276 | 45.1339 | 155.196 | 45.5494 | 153.468 | 45.6533 | 146.124 | 44.3548
| 3 | 163.836 | 42.2254 | 162.972 | 43.5238 | 161.028 | 44.5106 | 159.408 | 44.199 | 156.924 | 43.4719 | 147.312 | 41.1347
| 5 | 169.56 | 41.8099 | 168.48 | 43.1083 | 165.78 | 43.8874 | 163.62 | 42.8486 | 160.38 | 41.2905 | 148.5 | 37.9145
| 6 | 174.42 | 41.5502 | 172.8 | 42.5889 | 170.1 | 43.368 | 166.05 | 42.0696 | 161.19 | 40.5114 | 148.5 | 37.3952
| 7 | 177.255 | 41.6151 | 174.555 | 42.3942 | 170.64 | 42.4591 | 166.2525 | 41.1606 | 161.19 | 39.6025 | 148.5 | 36.5512
| 9 | 182.925 | 41.7449 | 178.065 | 42.0046 | 171.72 | 40.6413 | 166.6575 | 39.3428 | 161.19 | 37.7847 | 148.5 | 34.8632
| 10 | 185.76 | 41.8099 | 179.82 | 41.8099 | 172.26 | 39.7324 | 166.86 | 38.4339 | 161.19 | 36.8758 | 148.5 | 34.0192
| 11 | 186.84 | 41.7579 | 180.36 | 41.3424 | 172.26 | 39.161 | 166.86 | 37.8626 | 161.19 | 36.3045 | 148.5 | 33.4998
| 14 | 190.08 | 41.6021 | 181.98 | 39.9401 | 172.26 | 37.4471 | 166.86 | 36.1487 | 161.19 | 34.5905 | 148.5 | 31.9417
| 15 | 191.16 | 41.5502 | 182.52 | 39.4727 | 172.26 | 36.8758 | 166.86 | 35.5773 | 161.19 | 34.0192 | 148.5 | 31.4223
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 86.5147 | 37.136 | 86.5147 | 39.1299 | 86.5147 | 40.8745 | 86.5147 | 41.8715 | 86.3177 | 43.1176 | 85.9235 | 45.1115
| -17 | 96.0956 | 37.5002 | 96.0956 | 39.5137 | 96.0956 | 41.2754 | 96.0956 | 42.2822 | 95.8767 | 43.5406 | 95.4389 | 45.554
| -15 | 102.3016 | 37.7431 | 102.3016 | 39.7696 | 102.3016 | 41.5427 | 102.3016 | 42.556 | 102.0685 | 43.8225 | 101.6025 | 45.849
| -13 | 108.3332 | 37.8766 | 108.3332 | 39.9103 | 108.3332 | 41.6897 | 108.3332 | 42.7066 | 108.0864 | 43.9776 | 107.5929 | 46.0112
| -11 | 114.3648 | 37.9556 | 114.3648 | 39.9935 | 114.3648 | 41.7766 | 114.3648 | 42.7955 | 114.1043 | 44.0692 | 113.5833 | 46.1071
| -10 | 117.4011 | 37.9495 | 117.4011 | 39.9871 | 117.4011 | 41.7699 | 117.4011 | 42.7887 | 117.1337 | 44.0622 | 116.5989 | 46.0997
| -9 | 121.0917 | 38.3061 | 121.0382 | 40.2927 | 121.0382 | 42.0755 | 120.9847 | 43.0943 | 120.6638 | 44.3169 | 119.915 | 46.2016
| -7 | 128.4014 | 39.0871 | 128.2409 | 40.9379 | 128.1339 | 42.6529 | 127.9378 | 43.6377 | 127.4386 | 44.7244 | 125.7984 | 46.1337
| -6 | 132.0325 | 39.5003 | 131.8185 | 41.2718 | 131.6224 | 42.9302 | 131.3431 | 43.8867 | 130.731 | 44.8942 | 128.4905 | 46.0092
| -5 | 135.8537 | 39.7324 | 135.5863 | 41.5152 | 135.5863 | 43.2981 | 135.3189 | 44.3169 | 134.784 | 45.3356 | 133.1794 | 46.6091
| -3 | 143.0208 | 40.6493 | 142.6464 | 42.2284 | 142.3255 | 43.8075 | 141.8441 | 44.7244 | 140.9883 | 45.5394 | 137.5653 | 45.9978
| -1 | 150.1879 | 41.5662 | 149.7065 | 42.9415 | 149.0647 | 44.3169 | 148.3694 | 45.1319 | 147.1927 | 45.7432 | 141.9511 | 45.3866
| 0 | 153.7714 | 42.0246 | 153.2366 | 43.2981 | 152.4343 | 44.5716 | 151.632 | 45.3356 | 150.2949 | 45.845 | 144.144 | 45.0809
| 1 | 156.6062 | 41.8209 | 155.9643 | 43.0943 | 154.7877 | 44.2659 | 153.7179 | 44.6734 | 152.0064 | 44.7753 | 144.7323 | 43.5018
| 3 | 162.2757 | 41.4133 | 161.4199 | 42.6868 | 159.4944 | 43.6547 | 157.8898 | 43.349 | 155.4295 | 42.6359 | 145.909 | 40.3436
| 5 | 167.9451 | 41.0058 | 166.8754 | 42.2793 | 164.2011 | 43.0434 | 162.0617 | 42.0246 | 158.8526 | 40.4964 | 147.0857 | 37.1854
| 6 | 172.7589 | 40.7511 | 171.1543 | 41.7699 | 168.48 | 42.534 | 164.4686 | 41.2605 | 159.6549 | 39.7324 | 147.0857 | 36.676
| 7 | 175.5669 | 40.8148 | 172.8926 | 41.5789 | 169.0149 | 41.6426 | 164.6691 | 40.3691 | 159.6549 | 38.8409 | 147.0857 | 35.8483
| 9 | 181.1829 | 40.9422 | 176.3691 | 41.1969 | 170.0846 | 39.8597 | 165.0703 | 38.5862 | 159.6549 | 37.0581 | 147.0857 | 34.1928
| 10 | 183.9909 | 41.0058 | 178.1074 | 41.0058 | 170.6194 | 38.9683 | 165.2709 | 37.6948 | 159.6549 | 36.1666 | 147.0857 | 33.365
| 11 | 185.0606 | 40.9549 | 178.6423 | 40.5474 | 170.6194 | 38.4079 | 165.2709 | 37.1345 | 159.6549 | 35.6063 | 147.0857 | 32.8556
| 14 | 188.2697 | 40.8021 | 180.2469 | 39.172 | 170.6194 | 36.727 | 165.2709 | 35.4535 | 159.6549 | 33.9253 | 147.0857 | 31.3274
| 15 | 189.3394 | 40.7511 | 180.7817 | 38.7136 | 170.6194 | 36.1666 | 165.2709 | 34.8932 | 159.6549 | 33.365 | 147.0857 | 30.818
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 83.1873 | 36.4078 | 83.1873 | 38.3626 | 83.1873 | 40.0731 | 83.1873 | 41.0504 | 82.9978 | 42.2722 | 82.6188 | 44.227
| -17 | 92.3996 | 36.7649 | 92.3996 | 38.7389 | 92.3996 | 40.4661 | 92.3996 | 41.4531 | 92.1891 | 42.6868 | 91.7682 | 44.6608
| -15 | 98.3669 | 37.003 | 98.3669 | 38.9898 | 98.3669 | 40.7282 | 98.3669 | 41.7215 | 98.1428 | 42.9632 | 97.6947 | 44.95
| -13 | 104.1665 | 37.134 | 104.1665 | 39.1277 | 104.1665 | 40.8723 | 104.1665 | 41.8692 | 103.9293 | 43.1153 | 103.4547 | 45.109
| -11 | 109.9662 | 37.2113 | 109.9662 | 39.2093 | 109.9662 | 40.9574 | 109.9662 | 41.9564 | 109.7157 | 43.2051 | 109.2147 | 45.203
| -10 | 112.8857 | 37.2054 | 112.8857 | 39.203 | 112.8857 | 40.9509 | 112.8857 | 41.9497 | 112.6286 | 43.1982 | 112.1143 | 45.1958
| -9 | 116.4343 | 37.555 | 116.3829 | 39.5026 | 116.3829 | 41.2505 | 116.3314 | 42.2493 | 116.0229 | 43.4479 | 115.3029 | 45.2957
| -7 | 123.4629 | 38.3207 | 123.3086 | 40.1352 | 123.2057 | 41.8165 | 123.0171 | 42.782 | 122.5371 | 43.8474 | 120.96 | 45.2291
| -6 | 126.9543 | 38.7258 | 126.7486 | 40.4626 | 126.56 | 42.0884 | 126.2914 | 43.0262 | 125.7029 | 44.0139 | 123.5486 | 45.107
| -5 | 130.6286 | 38.9533 | 130.3714 | 40.7012 | 130.3714 | 42.4491 | 130.1143 | 43.4479 | 129.6 | 44.4467 | 128.0571 | 45.6952
| -3 | 137.52 | 39.8522 | 137.16 | 41.4004 | 136.8514 | 42.9485 | 136.3886 | 43.8474 | 135.5657 | 44.6465 | 132.2743 | 45.0959
| -1 | 144.4114 | 40.7511 | 143.9486 | 42.0995 | 143.3314 | 43.4479 | 142.6629 | 44.2469 | 141.5314 | 44.8462 | 136.4914 | 44.4966
| 0 | 147.8571 | 41.2006 | 147.3429 | 42.4491 | 146.5714 | 43.6976 | 145.8 | 44.4467 | 144.5143 | 44.9461 | 138.6 | 44.197
| 1 | 150.5829 | 41.0008 | 149.9657 | 42.2493 | 148.8343 | 43.398 | 147.8057 | 43.7975 | 146.16 | 43.8974 | 139.1657 | 42.6489
| 3 | 156.0343 | 40.6013 | 155.2114 | 41.8498 | 153.36 | 42.7987 | 151.8171 | 42.499 | 149.4514 | 41.7999 | 140.2971 | 39.5526
| 5 | 161.4857 | 40.2018 | 160.4571 | 41.4503 | 157.8857 | 42.1994 | 155.8286 | 41.2006 | 152.7429 | 39.7024 | 141.4286 | 36.4563
| 6 | 166.1143 | 39.9521 | 164.5714 | 40.9509 | 162 | 41.7 | 158.1429 | 40.4515 | 153.5143 | 38.9533 | 141.4286 | 35.9569
| 7 | 168.8143 | 40.0145 | 166.2429 | 40.7636 | 162.5143 | 40.826 | 158.3357 | 39.5775 | 153.5143 | 38.0793 | 141.4286 | 35.1454
| 9 | 174.2143 | 40.1394 | 169.5857 | 40.3891 | 163.5429 | 39.0781 | 158.7214 | 37.8296 | 153.5143 | 36.3314 | 141.4286 | 33.5223
| 10 | 176.9143 | 40.2018 | 171.2571 | 40.2018 | 164.0571 | 38.2042 | 158.9143 | 36.9557 | 153.5143 | 35.4575 | 141.4286 | 32.7108
| 11 | 177.9429 | 40.1519 | 171.7714 | 39.7523 | 164.0571 | 37.6549 | 158.9143 | 36.4063 | 153.5143 | 34.9081 | 141.4286 | 32.2114
| 14 | 181.0286 | 40.002 | 173.3143 | 38.404 | 164.0571 | 36.0068 | 158.9143 | 34.7583 | 153.5143 | 33.2601 | 141.4286 | 30.7132
| 15 | 182.0571 | 39.9521 | 173.8286 | 37.9545 | 164.0571 | 35.4575 | 158.9143 | 34.209 | 153.5143 | 32.7108 | 141.4286 | 30.2138
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 74.8685 | 30.1915 | 74.8685 | 31.8125 | 74.8685 | 33.2309 | 74.8685 | 34.0414 | 74.698 | 35.0545 | 74.3569 | 36.6756
| -17 | 83.1596 | 30.4876 | 83.1596 | 32.1245 | 83.1596 | 33.5568 | 83.1596 | 34.3753 | 82.9702 | 35.3984 | 82.5913 | 37.0353
| -15 | 88.5302 | 30.685 | 88.5302 | 32.3326 | 88.5302 | 33.7741 | 88.5302 | 34.5979 | 88.3286 | 35.6276 | 87.9252 | 37.2751
| -13 | 93.7499 | 30.7936 | 93.7499 | 32.447 | 93.7499 | 33.8937 | 93.7499 | 34.7203 | 93.5363 | 35.7537 | 93.1092 | 37.407
| -11 | 98.9696 | 30.8578 | 98.9696 | 32.5146 | 98.9696 | 33.9643 | 98.9696 | 34.7927 | 98.7441 | 35.8282 | 98.2932 | 37.485
| -10 | 101.5971 | 30.8529 | 101.5971 | 32.5094 | 101.5971 | 33.9588 | 101.5971 | 34.7871 | 101.3657 | 35.8224 | 100.9029 | 37.479
| -9 | 104.7909 | 31.1427 | 104.7446 | 32.7579 | 104.7446 | 34.2073 | 104.6983 | 35.0356 | 104.4206 | 36.0295 | 103.7726 | 37.5618
| -7 | 111.1166 | 31.7778 | 110.9777 | 33.2824 | 110.8851 | 34.6767 | 110.7154 | 35.4773 | 110.2834 | 36.3608 | 108.864 | 37.5066
| -6 | 114.2589 | 32.1137 | 114.0737 | 33.5539 | 113.904 | 34.9021 | 113.6623 | 35.6798 | 113.1326 | 36.4989 | 111.1937 | 37.4053
| -5 | 117.5657 | 32.3023 | 117.3343 | 33.7518 | 117.3343 | 35.2012 | 117.1029 | 36.0295 | 116.64 | 36.8578 | 115.2514 | 37.8931
| -3 | 123.768 | 33.0478 | 123.444 | 34.3316 | 123.1663 | 35.6154 | 122.7497 | 36.3608 | 122.0091 | 37.0234 | 119.0469 | 37.3961
| -1 | 129.9703 | 33.7932 | 129.5537 | 34.9114 | 128.9983 | 36.0295 | 128.3966 | 36.6921 | 127.3783 | 37.1891 | 122.8423 | 36.8992
| 0 | 133.0714 | 34.1659 | 132.6086 | 35.2012 | 131.9143 | 36.2366 | 131.22 | 36.8578 | 130.0629 | 37.2719 | 124.74 | 36.6507
| 1 | 135.5246 | 34.0003 | 134.9691 | 35.0356 | 133.9509 | 35.9881 | 133.0251 | 36.3194 | 131.544 | 36.4022 | 125.2491 | 35.3669
| 3 | 140.4309 | 33.669 | 139.6903 | 34.7043 | 138.024 | 35.4911 | 136.6354 | 35.2427 | 134.5063 | 34.6629 | 126.2674 | 32.7993
| 5 | 145.3371 | 33.3376 | 144.4114 | 34.373 | 142.0971 | 34.9942 | 140.2457 | 34.1659 | 137.4686 | 32.9235 | 127.2857 | 30.2317
| 6 | 149.5029 | 33.1306 | 148.1143 | 33.9588 | 145.8 | 34.58 | 142.3286 | 33.5447 | 138.1629 | 32.3023 | 127.2857 | 29.8175
| 7 | 151.9329 | 33.1823 | 149.6186 | 33.8035 | 146.2629 | 33.8553 | 142.5021 | 32.82 | 138.1629 | 31.5776 | 127.2857 | 29.1446
| 9 | 156.7929 | 33.2859 | 152.6271 | 33.4929 | 147.1886 | 32.4059 | 142.8493 | 31.3705 | 138.1629 | 30.1281 | 127.2857 | 27.7986
| 10 | 159.2229 | 33.3376 | 154.1314 | 33.3376 | 147.6514 | 31.6811 | 143.0229 | 30.6458 | 138.1629 | 29.4034 | 127.2857 | 27.1257
| 11 | 160.1486 | 33.2962 | 154.5943 | 32.9649 | 147.6514 | 31.2256 | 143.0229 | 30.1902 | 138.1629 | 28.9478 | 127.2857 | 26.7115
| 14 | 162.9257 | 33.172 | 155.9829 | 31.8468 | 147.6514 | 29.8589 | 143.0229 | 28.8236 | 138.1629 | 27.5812 | 127.2857 | 25.4691
| 15 | 163.8514 | 33.1306 | 156.4457 | 31.4741 | 147.6514 | 29.4034 | 143.0229 | 28.3681 | 138.1629 | 27.1257 | 127.2857 | 25.055
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 66.3834 | 26.5526 | 66.3834 | 27.9782 | 66.3834 | 29.2257 | 66.3834 | 29.9385 | 66.2322 | 30.8295 | 65.9298 | 32.2551
| -17 | 73.7349 | 26.813 | 73.7349 | 28.2527 | 73.7349 | 29.5123 | 73.7349 | 30.2321 | 73.5669 | 31.1319 | 73.231 | 32.5715
| -15 | 78.4968 | 26.9867 | 78.4968 | 28.4356 | 78.4968 | 29.7034 | 78.4968 | 30.4279 | 78.318 | 31.3335 | 77.9604 | 32.7824
| -13 | 83.1249 | 27.0822 | 83.1249 | 28.5362 | 83.1249 | 29.8085 | 83.1249 | 30.5356 | 82.9355 | 31.4444 | 82.5568 | 32.8985
| -11 | 87.753 | 27.1386 | 87.753 | 28.5957 | 87.753 | 29.8707 | 87.753 | 30.5992 | 87.5531 | 31.5099 | 87.1533 | 32.967
| -10 | 90.0828 | 27.1342 | 90.0828 | 28.5911 | 90.0828 | 29.8659 | 90.0828 | 30.5943 | 89.8776 | 31.5049 | 89.4672 | 32.9617
| -9 | 92.9146 | 27.3892 | 92.8735 | 28.8096 | 92.8735 | 30.0844 | 92.8325 | 30.8128 | 92.5862 | 31.687 | 92.0117 | 33.0346
| -7 | 98.5234 | 27.9477 | 98.4002 | 29.271 | 98.3182 | 30.4972 | 98.1677 | 31.2013 | 97.7846 | 31.9783 | 96.5261 | 32.986
| -6 | 101.3095 | 28.2431 | 101.1454 | 29.5098 | 100.9949 | 30.6955 | 100.7806 | 31.3794 | 100.3109 | 32.0997 | 98.5918 | 32.897
| -5 | 104.2416 | 28.409 | 104.0364 | 29.6838 | 104.0364 | 30.9585 | 103.8312 | 31.687 | 103.4208 | 32.4154 | 102.1896 | 33.326
| -3 | 109.741 | 29.0646 | 109.4537 | 30.1937 | 109.2074 | 31.3228 | 108.8381 | 31.9783 | 108.1814 | 32.5611 | 105.5549 | 32.8889
| -1 | 115.2403 | 29.7202 | 114.871 | 30.7036 | 114.3785 | 31.687 | 113.845 | 32.2697 | 112.9421 | 32.7068 | 108.9202 | 32.4518
| 0 | 117.99 | 30.048 | 117.5796 | 30.9585 | 116.964 | 31.8691 | 116.3484 | 32.4154 | 115.3224 | 32.7796 | 110.6028 | 32.2333
| 1 | 120.1651 | 29.9023 | 119.6726 | 30.8128 | 118.7698 | 31.6505 | 117.949 | 31.9419 | 116.6357 | 32.0148 | 111.0542 | 31.1042
| 3 | 124.5154 | 29.6109 | 123.8587 | 30.5215 | 122.3813 | 31.2135 | 121.1501 | 30.995 | 119.2622 | 30.485 | 111.9571 | 28.8461
| 5 | 128.8656 | 29.3196 | 128.0448 | 30.2301 | 125.9928 | 30.7764 | 124.3512 | 30.048 | 121.8888 | 28.9553 | 112.86 | 26.5879
| 6 | 132.5592 | 29.1374 | 131.328 | 29.8659 | 129.276 | 30.4122 | 126.198 | 29.5017 | 122.5044 | 28.409 | 112.86 | 26.2237
| 7 | 134.7138 | 29.183 | 132.6618 | 29.7293 | 129.6864 | 29.7748 | 126.3519 | 28.8643 | 122.5044 | 27.7716 | 112.86 | 25.6318
| 9 | 139.023 | 29.274 | 135.3294 | 29.4561 | 130.5072 | 28.5001 | 126.6597 | 27.5895 | 122.5044 | 26.4969 | 112.86 | 24.4481
| 10 | 141.1776 | 29.3196 | 136.6632 | 29.3196 | 130.9176 | 27.8627 | 126.8136 | 26.9521 | 122.5044 | 25.8595 | 112.86 | 23.8563
| 11 | 141.9984 | 29.2831 | 137.0736 | 28.9918 | 130.9176 | 27.462 | 126.8136 | 26.5515 | 122.5044 | 25.4588 | 112.86 | 23.4921
| 14 | 144.4608 | 29.1739 | 138.3048 | 28.0084 | 130.9176 | 26.2601 | 126.8136 | 25.3496 | 122.5044 | 24.2569 | 112.86 | 22.3994
| 15 | 145.2816 | 29.1374 | 138.7152 | 27.6806 | 130.9176 | 25.8595 | 126.8136 | 24.9489 | 122.5044 | 23.8563 | 112.86 | 22.0352
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 58.0647 | 23.0868 | 58.0647 | 24.3263 | 58.0647 | 25.4109 | 58.0647 | 26.0307 | 57.9324 | 26.8054 | 57.6679 | 28.045
| -17 | 64.4949 | 23.3132 | 64.4949 | 24.5649 | 64.4949 | 25.6602 | 64.4949 | 26.286 | 64.348 | 27.0684 | 64.0542 | 28.3201
| -15 | 68.6601 | 23.4642 | 68.6601 | 24.724 | 68.6601 | 25.8264 | 68.6601 | 26.4563 | 68.5037 | 27.2437 | 68.1909 | 28.5035
| -13 | 72.7082 | 23.5472 | 72.7082 | 24.8115 | 72.7082 | 25.9177 | 72.7082 | 26.5499 | 72.5426 | 27.3401 | 72.2114 | 28.6043
| -11 | 76.7564 | 23.5963 | 76.7564 | 24.8632 | 76.7564 | 25.9717 | 76.7564 | 26.6052 | 76.5815 | 27.397 | 76.2319 | 28.6639
| -10 | 78.7942 | 23.5925 | 78.7942 | 24.8592 | 78.7942 | 25.9676 | 78.7942 | 26.601 | 78.6147 | 27.3926 | 78.2558 | 28.6594
| -9 | 81.2711 | 23.8142 | 81.2352 | 25.0492 | 81.2352 | 26.1576 | 81.1993 | 26.791 | 80.984 | 27.551 | 80.4814 | 28.7227
| -7 | 86.1771 | 24.2998 | 86.0694 | 25.4504 | 85.9976 | 26.5165 | 85.866 | 27.1287 | 85.5309 | 27.8043 | 84.4301 | 28.6805
| -6 | 88.6141 | 24.5566 | 88.4705 | 25.658 | 88.3389 | 26.6889 | 88.1514 | 27.2836 | 87.7406 | 27.9099 | 86.2369 | 28.6031
| -5 | 91.1787 | 24.7009 | 90.9993 | 25.8093 | 90.9993 | 26.9176 | 90.8198 | 27.551 | 90.4608 | 28.1843 | 89.3839 | 28.976
| -3 | 95.989 | 25.2709 | 95.7377 | 26.2526 | 95.5223 | 27.2343 | 95.1992 | 27.8043 | 94.6249 | 28.311 | 92.3275 | 28.596
| -1 | 100.7992 | 25.8409 | 100.4761 | 26.696 | 100.0453 | 27.551 | 99.5787 | 28.0577 | 98.7889 | 28.4377 | 95.271 | 28.216
| 0 | 103.2043 | 26.1259 | 102.8453 | 26.9176 | 102.3069 | 27.7093 | 101.7684 | 28.1843 | 100.871 | 28.501 | 96.7428 | 28.026
| 1 | 105.1068 | 25.9993 | 104.6761 | 26.791 | 103.8863 | 27.5193 | 103.1684 | 27.7727 | 102.0197 | 27.836 | 97.1377 | 27.0443
| 3 | 108.9119 | 25.7459 | 108.3376 | 26.5376 | 107.0453 | 27.1393 | 105.9684 | 26.9493 | 104.3171 | 26.5059 | 97.9274 | 25.0809
| 5 | 112.717 | 25.4926 | 111.9991 | 26.2843 | 110.2042 | 26.7593 | 108.7683 | 26.1259 | 106.6145 | 25.1759 | 98.7171 | 23.1175
| 6 | 115.9478 | 25.3342 | 114.8709 | 25.9676 | 113.076 | 26.4426 | 110.3837 | 25.6509 | 107.153 | 24.7009 | 98.7171 | 22.8008
| 7 | 117.8324 | 25.3738 | 116.0375 | 25.8488 | 113.435 | 25.8884 | 110.5183 | 25.0967 | 107.153 | 24.1467 | 98.7171 | 22.2862
| 9 | 121.6016 | 25.453 | 118.3708 | 25.6113 | 114.1529 | 24.7801 | 110.7876 | 23.9884 | 107.153 | 23.0383 | 98.7171 | 21.257
| 10 | 123.4862 | 25.4926 | 119.5375 | 25.4926 | 114.5119 | 24.2259 | 110.9222 | 23.4342 | 107.153 | 22.4841 | 98.7171 | 20.7424
| 11 | 124.2041 | 25.4609 | 119.8965 | 25.2076 | 114.5119 | 23.8775 | 110.9222 | 23.0858 | 107.153 | 22.1358 | 98.7171 | 20.4257
| 14 | 126.3579 | 25.3659 | 120.9734 | 24.3525 | 114.5119 | 22.8325 | 110.9222 | 22.0408 | 107.153 | 21.0908 | 98.7171 | 19.4757
| 15 | 127.0759 | 25.3342 | 121.3323 | 24.0675 | 114.5119 | 22.4841 | 110.9222 | 21.6924 | 107.153 | 20.7424 | 98.7171 | 19.159
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 49.9124 | 19.6645 | 49.9124 | 20.7203 | 49.9124 | 21.6441 | 49.9124 | 22.172 | 49.7987 | 22.8319 | 49.5713 | 23.8877
| -17 | 55.4398 | 19.8573 | 55.4398 | 20.9235 | 55.4398 | 21.8564 | 55.4398 | 22.3895 | 55.3135 | 23.0558 | 55.0609 | 24.122
| -15 | 59.0201 | 19.9859 | 59.0201 | 21.059 | 59.0201 | 21.9979 | 59.0201 | 22.5345 | 58.8857 | 23.2051 | 58.6168 | 24.2782
| -13 | 62.4999 | 20.0567 | 62.4999 | 21.1335 | 62.4999 | 22.0758 | 62.4999 | 22.6142 | 62.3576 | 23.2873 | 62.0728 | 24.3641
| -11 | 65.9797 | 20.0984 | 65.9797 | 21.1776 | 65.9797 | 22.1218 | 65.9797 | 22.6613 | 65.8294 | 23.3358 | 65.5288 | 24.4149
| -10 | 67.7314 | 20.0952 | 67.7314 | 21.1742 | 67.7314 | 22.1182 | 67.7314 | 22.6577 | 67.5771 | 23.332 | 67.2686 | 24.411
| -9 | 69.8606 | 20.284 | 69.8297 | 21.336 | 69.8297 | 22.2801 | 69.7989 | 22.8196 | 69.6137 | 23.4669 | 69.1817 | 24.4649
| -7 | 74.0777 | 20.6976 | 73.9851 | 21.6777 | 73.9234 | 22.5858 | 73.8103 | 23.1073 | 73.5223 | 23.6827 | 72.576 | 24.429
| -6 | 76.1726 | 20.9164 | 76.0491 | 21.8545 | 75.936 | 22.7326 | 75.7749 | 23.2391 | 75.4217 | 23.7726 | 74.1291 | 24.363
| -5 | 78.3771 | 21.0393 | 78.2229 | 21.9834 | 78.2229 | 22.9274 | 78.0686 | 23.4669 | 77.76 | 24.0064 | 76.8343 | 24.6807
| -3 | 82.512 | 21.5248 | 82.296 | 22.361 | 82.1109 | 23.1972 | 81.8331 | 23.6827 | 81.3394 | 24.1143 | 79.3646 | 24.357
| -1 | 86.6469 | 22.0103 | 86.3691 | 22.7386 | 85.9989 | 23.4669 | 85.5977 | 23.8985 | 84.9189 | 24.2222 | 81.8949 | 24.0334
| 0 | 88.7143 | 22.2531 | 88.4057 | 22.9274 | 87.9429 | 23.6018 | 87.48 | 24.0064 | 86.7086 | 24.2761 | 83.16 | 23.8715
| 1 | 90.3497 | 22.1452 | 89.9794 | 22.8196 | 89.3006 | 23.4399 | 88.6834 | 23.6557 | 87.696 | 23.7097 | 83.4994 | 23.0353
| 3 | 93.6206 | 21.9294 | 93.1269 | 22.6038 | 92.016 | 23.1163 | 91.0903 | 22.9544 | 89.6709 | 22.5768 | 84.1783 | 21.363
| 5 | 96.8914 | 21.7136 | 96.2743 | 22.388 | 94.7314 | 22.7926 | 93.4971 | 22.2531 | 91.6457 | 21.4439 | 84.8571 | 19.6906
| 6 | 99.6686 | 21.5788 | 98.7429 | 22.1182 | 97.2 | 22.5228 | 94.8857 | 21.8485 | 92.1086 | 21.0393 | 84.8571 | 19.4209
| 7 | 101.2886 | 21.6125 | 99.7457 | 22.0171 | 97.5086 | 22.0508 | 95.0014 | 21.3765 | 92.1086 | 20.5673 | 84.8571 | 18.9826
| 9 | 104.5286 | 21.6799 | 101.7514 | 21.8148 | 98.1257 | 21.1067 | 95.2329 | 20.4324 | 92.1086 | 19.6232 | 84.8571 | 18.1059
| 10 | 106.1486 | 21.7136 | 102.7543 | 21.7136 | 98.4343 | 20.6347 | 95.3486 | 19.9604 | 92.1086 | 19.1512 | 84.8571 | 17.6676
| 11 | 106.7657 | 21.6867 | 103.0629 | 21.4709 | 98.4343 | 20.338 | 95.3486 | 19.6637 | 92.1086 | 18.8545 | 84.8571 | 17.3979
| 14 | 108.6171 | 21.6057 | 103.9886 | 20.7426 | 98.4343 | 19.4479 | 95.3486 | 18.7735 | 92.1086 | 17.9643 | 84.8571 | 16.5887
| 15 | 109.2343 | 21.5788 | 104.2971 | 20.4998 | 98.4343 | 19.1512 | 95.3486 | 18.4768 | 92.1086 | 17.6676 | 84.8571 | 16.3189
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 41.4273 | 16.3188 | 41.4273 | 17.1949 | 41.4273 | 17.9616 | 41.4273 | 18.3997 | 41.3329 | 18.9473 | 41.1442 | 19.8235
| -17 | 46.015 | 16.4788 | 46.015 | 17.3636 | 46.015 | 18.1378 | 46.015 | 18.5802 | 45.9102 | 19.1331 | 45.7005 | 20.0179
| -15 | 48.9867 | 16.5856 | 48.9867 | 17.4761 | 48.9867 | 18.2552 | 48.9867 | 18.7005 | 48.8751 | 19.257 | 48.652 | 20.1475
| -13 | 51.8749 | 16.6442 | 51.8749 | 17.5379 | 51.8749 | 18.3198 | 51.8749 | 18.7667 | 51.7568 | 19.3252 | 51.5204 | 20.2188
| -11 | 54.7632 | 16.6789 | 54.7632 | 17.5744 | 54.7632 | 18.358 | 54.7632 | 18.8058 | 54.6384 | 19.3655 | 54.3889 | 20.261
| -10 | 56.2171 | 16.6763 | 56.2171 | 17.5716 | 56.2171 | 18.3551 | 56.2171 | 18.8028 | 56.089 | 19.3624 | 55.8329 | 20.2577
| -9 | 57.9843 | 16.8329 | 57.9587 | 17.7059 | 57.9587 | 18.4894 | 57.9331 | 18.9371 | 57.7794 | 19.4743 | 57.4208 | 20.3025
| -7 | 61.4845 | 17.1762 | 61.4077 | 17.9895 | 61.3564 | 18.7431 | 61.2625 | 19.1758 | 61.0235 | 19.6534 | 60.2381 | 20.2727
| -6 | 63.2232 | 17.3577 | 63.1208 | 18.1362 | 63.0269 | 18.8649 | 62.8931 | 19.2853 | 62.6 | 19.728 | 61.5272 | 20.2179
| -5 | 65.053 | 17.4597 | 64.925 | 18.2432 | 64.925 | 19.0266 | 64.7969 | 19.4743 | 64.5408 | 19.922 | 63.7725 | 20.4816
| -3 | 68.485 | 17.8626 | 68.3057 | 18.5565 | 68.152 | 19.2504 | 67.9215 | 19.6534 | 67.5117 | 20.0115 | 65.8726 | 20.213
| -1 | 71.9169 | 18.2655 | 71.6864 | 18.8699 | 71.3791 | 19.4743 | 71.0461 | 19.8324 | 70.4827 | 20.101 | 67.9727 | 19.9444
| 0 | 73.6329 | 18.467 | 73.3767 | 19.0266 | 72.9926 | 19.5862 | 72.6084 | 19.922 | 71.9681 | 20.1458 | 69.0228 | 19.81
| 1 | 74.9903 | 18.3775 | 74.6829 | 18.9371 | 74.1195 | 19.4519 | 73.6072 | 19.631 | 72.7877 | 19.6757 | 69.3045 | 19.1161
| 3 | 77.7051 | 18.1984 | 77.2953 | 18.758 | 76.3733 | 19.1833 | 75.6049 | 19.049 | 74.4268 | 18.7356 | 69.868 | 17.7283
| 5 | 80.4199 | 18.0193 | 79.9077 | 18.5789 | 78.6271 | 18.9147 | 77.6026 | 18.467 | 76.0659 | 17.7955 | 70.4314 | 16.3405
| 6 | 82.7249 | 17.9074 | 81.9566 | 18.3551 | 80.676 | 18.6908 | 78.7551 | 18.1312 | 76.4501 | 17.4597 | 70.4314 | 16.1166
| 7 | 84.0695 | 17.9354 | 82.7889 | 18.2711 | 80.9321 | 18.2991 | 78.8512 | 17.7395 | 76.4501 | 17.068 | 70.4314 | 15.7529
| 9 | 86.7587 | 17.9913 | 84.4537 | 18.1033 | 81.4443 | 17.5157 | 79.0433 | 16.9561 | 76.4501 | 16.2845 | 70.4314 | 15.0254
| 10 | 88.1033 | 18.0193 | 85.2861 | 18.0193 | 81.7005 | 17.1239 | 79.1393 | 16.5643 | 76.4501 | 15.8928 | 70.4314 | 14.6617
| 11 | 88.6155 | 17.9969 | 85.5422 | 17.8179 | 81.7005 | 16.8777 | 79.1393 | 16.3181 | 76.4501 | 15.6466 | 70.4314 | 14.4378
| 14 | 90.1522 | 17.9298 | 86.3105 | 17.2135 | 81.7005 | 16.139 | 79.1393 | 15.5794 | 76.4501 | 14.9079 | 70.4314 | 13.7663
| 15 | 90.6645 | 17.9074 | 86.5666 | 17.012 | 81.7005 | 15.8928 | 79.1393 | 15.3332 | 76.4501 | 14.6617 | 70.4314 | 13.5425
Outdoor Unit: 54HP（AVWT-510HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 92.3356 | 41.0911 | 92.3356 | 43.2973 | 92.3356 | 45.2278 | 92.3356 | 46.3309 | 92.1253 | 47.7098 | 91.7046 | 49.916
| -17 | 102.5611 | 41.4941 | 102.5611 | 43.722 | 102.5611 | 45.6714 | 102.5611 | 46.7853 | 102.3275 | 48.1778 | 101.8602 | 50.4056
| -15 | 109.1846 | 41.7628 | 109.1846 | 44.0051 | 109.1846 | 45.9672 | 109.1846 | 47.0883 | 108.9359 | 48.4897 | 108.4385 | 50.732
| -13 | 115.6221 | 41.9106 | 115.6221 | 44.1609 | 115.6221 | 46.1298 | 115.6221 | 47.2549 | 115.3587 | 48.6613 | 114.8319 | 50.9116
| -11 | 122.0595 | 41.998 | 122.0595 | 44.2529 | 122.0595 | 46.2259 | 122.0595 | 47.3534 | 121.7815 | 48.7627 | 121.2254 | 51.0176
| -10 | 125.3001 | 41.9912 | 125.3001 | 44.2458 | 125.3001 | 46.2185 | 125.3001 | 47.3458 | 125.0147 | 48.7549 | 124.4439 | 51.0095
| -9 | 129.2389 | 42.3858 | 129.1819 | 44.584 | 129.1819 | 46.5567 | 129.1248 | 47.684 | 128.7823 | 49.0367 | 127.9831 | 51.1222
| -7 | 137.0405 | 43.25 | 136.8692 | 45.2979 | 136.7551 | 47.1955 | 136.5457 | 48.2852 | 136.013 | 49.4877 | 134.2624 | 51.0471
| -6 | 140.9159 | 43.7072 | 140.6875 | 45.6674 | 140.4782 | 47.5024 | 140.1801 | 48.5608 | 139.5268 | 49.6755 | 137.1356 | 50.9093
| -5 | 144.9942 | 43.964 | 144.7088 | 45.9367 | 144.7088 | 47.9095 | 144.4234 | 49.0367 | 143.8525 | 50.164 | 142.14 | 51.5731
| -3 | 152.6435 | 44.9785 | 152.2439 | 46.7258 | 151.9014 | 48.4731 | 151.3877 | 49.4877 | 150.4743 | 50.3895 | 146.8209 | 50.8968
| -1 | 160.2928 | 45.9931 | 159.7791 | 47.5149 | 159.0941 | 49.0367 | 158.352 | 49.9386 | 157.0961 | 50.6149 | 151.5018 | 50.2204
| 0 | 164.1175 | 46.5004 | 163.5466 | 47.9095 | 162.6904 | 49.3186 | 161.8341 | 50.164 | 160.407 | 50.7277 | 153.8423 | 49.8822
| 1 | 167.1429 | 46.2749 | 166.4579 | 47.684 | 165.2021 | 48.9804 | 164.0604 | 49.4313 | 162.2337 | 49.544 | 154.4702 | 48.1349
| 3 | 173.1939 | 45.824 | 172.2805 | 47.2331 | 170.2255 | 48.304 | 168.513 | 47.9658 | 165.8871 | 47.1767 | 155.7261 | 44.6403
| 5 | 179.2448 | 45.3731 | 178.1031 | 46.7822 | 175.2489 | 47.6276 | 172.9656 | 46.5004 | 169.5405 | 44.8094 | 156.9819 | 41.1458
| 6 | 184.3824 | 45.0913 | 182.6699 | 46.2185 | 179.8157 | 47.064 | 175.5343 | 45.6549 | 170.3968 | 43.964 | 156.9819 | 40.5821
| 7 | 187.3793 | 45.1617 | 184.5251 | 46.0072 | 180.3865 | 46.0776 | 175.7484 | 44.6685 | 170.3968 | 42.9776 | 156.9819 | 39.6662
| 9 | 193.3732 | 45.3026 | 188.2356 | 45.5844 | 181.5282 | 44.1049 | 176.1765 | 42.6958 | 170.3968 | 41.0049 | 156.9819 | 37.8344
| 10 | 196.3701 | 45.3731 | 190.0909 | 45.3731 | 182.099 | 43.1185 | 176.3906 | 41.7094 | 170.3968 | 40.0185 | 156.9819 | 36.9185
| 11 | 197.5118 | 45.3167 | 190.6617 | 44.8658 | 182.099 | 42.4985 | 176.3906 | 41.0894 | 170.3968 | 39.3985 | 156.9819 | 36.3548
| 14 | 200.9369 | 45.1476 | 192.3742 | 43.344 | 182.099 | 40.6385 | 176.3906 | 39.2294 | 170.3968 | 37.5385 | 156.9819 | 34.6639
| 15 | 202.0786 | 45.0913 | 192.9451 | 42.8367 | 182.099 | 40.0185 | 176.3906 | 38.6094 | 170.3968 | 36.9185 | 156.9819 | 34.1003
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 92.0595 | 40.9748 | 92.0595 | 43.1748 | 92.0595 | 45.0998 | 92.0595 | 46.1998 | 91.8497 | 47.5748 | 91.4303 | 49.7747
| -17 | 102.2543 | 41.3767 | 102.2543 | 43.5983 | 102.2543 | 45.5421 | 102.2543 | 46.6529 | 102.0214 | 48.0414 | 101.5555 | 50.263
| -15 | 108.8581 | 41.6446 | 108.8581 | 43.8806 | 108.8581 | 45.8371 | 108.8581 | 46.955 | 108.6101 | 48.3525 | 108.1142 | 50.5885
| -13 | 115.2762 | 41.792 | 115.2762 | 44.0359 | 115.2762 | 45.9993 | 115.2762 | 47.1212 | 115.0137 | 48.5236 | 114.4885 | 50.7675
| -11 | 121.6944 | 41.8791 | 121.6944 | 44.1276 | 121.6944 | 46.0951 | 121.6944 | 47.2194 | 121.4172 | 48.6247 | 120.8628 | 50.8733
| -10 | 124.9254 | 41.8724 | 124.9254 | 44.1206 | 124.9254 | 46.0877 | 124.9254 | 47.2118 | 124.6408 | 48.6169 | 124.0716 | 50.8651
| -9 | 128.8524 | 42.2658 | 128.7955 | 44.4578 | 128.7955 | 46.425 | 128.7386 | 47.5491 | 128.3971 | 48.898 | 127.6003 | 50.9775
| -7 | 136.6306 | 43.1276 | 136.4598 | 45.1697 | 136.346 | 47.0619 | 136.1373 | 48.1486 | 135.6061 | 49.3476 | 133.8608 | 50.9026
| -6 | 140.4944 | 43.5835 | 140.2667 | 45.5382 | 140.058 | 47.3679 | 139.7608 | 48.4233 | 139.1095 | 49.5349 | 136.7254 | 50.7652
| -5 | 144.5605 | 43.8395 | 144.276 | 45.8067 | 144.276 | 47.7739 | 143.9914 | 48.898 | 143.4223 | 50.0221 | 141.7149 | 51.4272
| -3 | 152.187 | 44.8512 | 151.7886 | 46.5936 | 151.4471 | 48.3359 | 150.9349 | 49.3476 | 150.0242 | 50.2469 | 146.3818 | 50.7527
| -1 | 159.8134 | 45.8629 | 159.3012 | 47.3804 | 158.6182 | 48.898 | 157.8783 | 49.7972 | 156.6262 | 50.4717 | 151.0487 | 50.0783
| 0 | 163.6266 | 46.3688 | 163.0575 | 47.7739 | 162.2038 | 49.179 | 161.3501 | 50.0221 | 159.9272 | 50.5841 | 153.3822 | 49.741
| 1 | 166.643 | 46.1439 | 165.9601 | 47.5491 | 164.708 | 48.8418 | 163.5697 | 49.2914 | 161.7485 | 49.4038 | 154.0082 | 47.9987
| 3 | 172.6759 | 45.6943 | 171.7652 | 47.0994 | 169.7164 | 48.1673 | 168.0089 | 47.8301 | 165.3909 | 47.0432 | 155.2603 | 44.514
| 5 | 178.7087 | 45.2447 | 177.5704 | 46.6498 | 174.7248 | 47.4928 | 172.4482 | 46.3688 | 169.0334 | 44.6826 | 156.5124 | 41.0293
| 6 | 183.8309 | 44.9636 | 182.1235 | 46.0877 | 179.2778 | 46.9308 | 175.0093 | 45.5257 | 169.8871 | 43.8395 | 156.5124 | 40.4673
| 7 | 186.8189 | 45.0339 | 183.9732 | 45.877 | 179.847 | 45.9472 | 175.2227 | 44.5421 | 169.8871 | 42.856 | 156.5124 | 39.554
| 9 | 192.7948 | 45.1744 | 187.6726 | 45.4554 | 180.9852 | 43.9801 | 175.6496 | 42.5749 | 169.8871 | 40.8888 | 156.5124 | 37.7273
| 10 | 195.7828 | 45.2447 | 189.5223 | 45.2447 | 181.5544 | 42.9965 | 175.863 | 41.5914 | 169.8871 | 39.9052 | 156.5124 | 36.814
| 11 | 196.9211 | 45.1885 | 190.0914 | 44.7388 | 181.5544 | 42.3782 | 175.863 | 40.9731 | 169.8871 | 39.287 | 156.5124 | 36.2519
| 14 | 200.3359 | 45.0198 | 191.7988 | 43.2213 | 181.5544 | 40.5235 | 175.863 | 39.1184 | 169.8871 | 37.4322 | 156.5124 | 34.5658
| 15 | 201.4741 | 44.9636 | 192.368 | 42.7155 | 181.5544 | 39.9052 | 175.863 | 38.5001 | 169.8871 | 36.814 | 156.5124 | 34.0038
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 91.8757 | 40.7034 | 91.8757 | 42.8889 | 91.8757 | 44.8011 | 91.8757 | 45.8938 | 91.6664 | 47.2597 | 91.2478 | 49.4451
| -17 | 102.0502 | 41.1027 | 102.0502 | 43.3095 | 102.0502 | 45.2405 | 102.0502 | 46.344 | 101.8178 | 47.7232 | 101.3528 | 49.9301
| -15 | 108.6408 | 41.3688 | 108.6408 | 43.59 | 108.6408 | 45.5335 | 108.6408 | 46.6441 | 108.3933 | 48.0323 | 107.8984 | 50.2534
| -13 | 115.0462 | 41.5152 | 115.0462 | 43.7442 | 115.0462 | 45.6946 | 115.0462 | 46.8091 | 114.7841 | 48.2023 | 114.26 | 50.4313
| -11 | 121.4515 | 41.6017 | 121.4515 | 43.8354 | 121.4515 | 45.7898 | 121.4515 | 46.9067 | 121.1749 | 48.3027 | 120.6216 | 50.5363
| -10 | 124.676 | 41.5951 | 124.676 | 43.8284 | 124.676 | 45.7825 | 124.676 | 46.8992 | 124.392 | 48.295 | 123.824 | 50.5283
| -9 | 128.5952 | 41.9859 | 128.5384 | 44.1634 | 128.5384 | 46.1175 | 128.4816 | 47.2342 | 128.1408 | 48.5741 | 127.3456 | 50.6399
| -7 | 136.3579 | 42.842 | 136.1875 | 44.8706 | 136.0739 | 46.7503 | 135.8656 | 47.8297 | 135.3355 | 49.0208 | 133.5936 | 50.5655
| -6 | 140.214 | 43.2949 | 139.9868 | 45.2366 | 139.7785 | 47.0543 | 139.4819 | 48.1027 | 138.8318 | 49.2069 | 136.4525 | 50.429
| -5 | 144.272 | 43.5492 | 143.988 | 45.5034 | 143.988 | 47.4575 | 143.704 | 48.5741 | 143.136 | 49.6908 | 141.432 | 51.0866
| -3 | 151.8832 | 44.5542 | 151.4856 | 46.285 | 151.1448 | 48.0158 | 150.6336 | 49.0208 | 149.7248 | 49.9141 | 146.0896 | 50.4166
| -1 | 159.4944 | 45.5592 | 158.9832 | 47.0667 | 158.3016 | 48.5741 | 157.5632 | 49.4674 | 156.3136 | 50.1374 | 150.7472 | 49.7466
| 0 | 163.3 | 46.0617 | 162.732 | 47.4575 | 161.88 | 48.8533 | 161.028 | 49.6908 | 159.608 | 50.2491 | 153.076 | 49.4116
| 1 | 166.3104 | 45.8383 | 165.6288 | 47.2342 | 164.3792 | 48.5183 | 163.2432 | 48.965 | 161.4256 | 49.0766 | 153.7008 | 47.6808
| 3 | 172.3312 | 45.3917 | 171.4224 | 46.7875 | 169.3776 | 47.8483 | 167.6736 | 47.5133 | 165.0608 | 46.7317 | 154.9504 | 44.2192
| 5 | 178.352 | 44.945 | 177.216 | 46.3408 | 174.376 | 47.1783 | 172.104 | 46.0617 | 168.696 | 44.3867 | 156.2 | 40.7576
| 6 | 183.464 | 44.6659 | 181.76 | 45.7825 | 178.92 | 46.62 | 174.66 | 45.2242 | 169.548 | 43.5492 | 156.2 | 40.1993
| 7 | 186.446 | 44.7357 | 183.606 | 45.5731 | 179.488 | 45.6429 | 174.873 | 44.2471 | 169.548 | 42.5722 | 156.2 | 39.292
| 9 | 192.41 | 44.8752 | 187.298 | 45.1544 | 180.624 | 43.6888 | 175.299 | 42.293 | 169.548 | 40.618 | 156.2 | 37.4775
| 10 | 195.392 | 44.945 | 189.144 | 44.945 | 181.192 | 42.7117 | 175.512 | 41.3159 | 169.548 | 39.641 | 156.2 | 36.5702
| 11 | 196.528 | 44.8892 | 189.712 | 44.4425 | 181.192 | 42.0976 | 175.512 | 40.7018 | 169.548 | 39.0268 | 156.2 | 36.0119
| 14 | 199.936 | 44.7217 | 191.416 | 42.9351 | 181.192 | 40.2551 | 175.512 | 38.8593 | 169.548 | 37.1843 | 156.2 | 34.3369
| 15 | 201.072 | 44.6659 | 191.984 | 42.4326 | 181.192 | 39.641 | 175.512 | 38.2451 | 169.548 | 36.5702 | 156.2 | 33.7786
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 90.5817 | 40.3158 | 90.5817 | 42.4804 | 90.5817 | 44.3744 | 90.5817 | 45.4567 | 90.3753 | 46.8096 | 89.9627 | 48.9742
| -17 | 100.6129 | 40.7112 | 100.6129 | 42.8971 | 100.6129 | 44.8097 | 100.6129 | 45.9026 | 100.3837 | 47.2687 | 99.9253 | 49.4546
| -15 | 107.1106 | 40.9749 | 107.1106 | 43.1749 | 107.1106 | 45.0998 | 107.1106 | 46.1998 | 106.8666 | 47.5748 | 106.3787 | 49.7748
| -13 | 113.4258 | 41.1199 | 113.4258 | 43.3276 | 113.4258 | 45.2594 | 113.4258 | 46.3633 | 113.1674 | 47.7432 | 112.6507 | 49.951
| -11 | 119.7409 | 41.2055 | 119.7409 | 43.4179 | 119.7409 | 45.3537 | 119.7409 | 46.4599 | 119.4682 | 47.8427 | 118.9227 | 50.055
| -10 | 122.92 | 41.1989 | 122.92 | 43.411 | 122.92 | 45.3465 | 122.92 | 46.4525 | 122.64 | 47.835 | 122.08 | 50.047
| -9 | 126.784 | 41.5861 | 126.728 | 43.7428 | 126.728 | 45.6783 | 126.672 | 46.7843 | 126.336 | 48.1115 | 125.552 | 50.1576
| -7 | 134.4373 | 42.434 | 134.2693 | 44.4432 | 134.1573 | 46.305 | 133.952 | 47.3742 | 133.4293 | 48.5539 | 131.712 | 50.0839
| -6 | 138.2391 | 42.8825 | 138.0151 | 44.8058 | 137.8098 | 46.6061 | 137.5173 | 47.6445 | 136.8764 | 48.7383 | 134.5307 | 49.9487
| -5 | 142.24 | 43.1345 | 141.96 | 45.07 | 141.96 | 47.0055 | 141.68 | 48.1115 | 141.12 | 49.2175 | 139.44 | 50.6
| -3 | 149.744 | 44.1299 | 149.352 | 45.8442 | 149.016 | 47.5585 | 148.512 | 48.5539 | 147.616 | 49.4387 | 144.032 | 49.9364
| -1 | 157.248 | 45.1253 | 156.744 | 46.6184 | 156.072 | 48.1115 | 155.344 | 48.9963 | 154.112 | 49.6599 | 148.624 | 49.2728
| 0 | 161 | 45.623 | 160.44 | 47.0055 | 159.6 | 48.388 | 158.76 | 49.2175 | 157.36 | 49.7705 | 150.92 | 48.941
| 1 | 163.968 | 45.4018 | 163.296 | 46.7843 | 162.064 | 48.0562 | 160.944 | 48.4986 | 159.152 | 48.6092 | 151.536 | 47.2267
| 3 | 169.904 | 44.9594 | 169.008 | 46.3419 | 166.992 | 47.3926 | 165.312 | 47.0608 | 162.736 | 46.2866 | 152.768 | 43.7981
| 5 | 175.84 | 44.517 | 174.72 | 45.8995 | 171.92 | 46.729 | 169.68 | 45.623 | 166.32 | 43.964 | 154 | 40.3694
| 6 | 180.88 | 44.2405 | 179.2 | 45.3465 | 176.4 | 46.176 | 172.2 | 44.7935 | 167.16 | 43.1345 | 154 | 39.8164
| 7 | 183.82 | 44.3096 | 181.02 | 45.1391 | 176.96 | 45.2082 | 172.41 | 43.8257 | 167.16 | 42.1667 | 154 | 38.9178
| 9 | 189.7 | 44.4479 | 184.66 | 44.7244 | 178.08 | 43.2727 | 172.83 | 41.8902 | 167.16 | 40.2312 | 154 | 37.1205
| 10 | 192.64 | 44.517 | 186.48 | 44.517 | 178.64 | 42.305 | 173.04 | 40.9224 | 167.16 | 39.2634 | 154 | 36.2219
| 11 | 193.76 | 44.4617 | 187.04 | 44.0193 | 178.64 | 41.6967 | 173.04 | 40.3141 | 167.16 | 38.6551 | 154 | 35.6689
| 14 | 197.12 | 44.2958 | 188.72 | 42.5262 | 178.64 | 39.8717 | 173.04 | 38.4892 | 167.16 | 36.8302 | 154 | 34.0099
| 15 | 198.24 | 44.2405 | 189.28 | 42.0285 | 178.64 | 39.2634 | 173.04 | 37.8809 | 167.16 | 36.2219 | 154 | 33.4569
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 89.719 | 39.5405 | 89.719 | 41.6635 | 89.719 | 43.5211 | 89.719 | 44.5826 | 89.5146 | 45.9094 | 89.1059 | 48.0324
| -17 | 99.6547 | 39.9283 | 99.6547 | 42.0721 | 99.6547 | 43.9479 | 99.6547 | 45.0199 | 99.4277 | 46.3597 | 98.9737 | 48.5035
| -15 | 106.0905 | 40.1869 | 106.0905 | 42.3446 | 106.0905 | 44.2325 | 106.0905 | 45.3114 | 105.8489 | 46.6599 | 105.3655 | 48.8176
| -13 | 112.3455 | 40.3291 | 112.3455 | 42.4944 | 112.3455 | 44.3891 | 112.3455 | 45.4717 | 112.0896 | 46.8251 | 111.5778 | 48.9904
| -11 | 118.6006 | 40.4131 | 118.6006 | 42.583 | 118.6006 | 44.4816 | 118.6006 | 45.5665 | 118.3304 | 46.9226 | 117.7901 | 49.0925
| -10 | 121.7493 | 40.4067 | 121.7493 | 42.5761 | 121.7493 | 44.4744 | 121.7493 | 45.5592 | 121.472 | 46.9151 | 120.9173 | 49.0846
| -9 | 125.5765 | 40.7863 | 125.5211 | 42.9016 | 125.5211 | 44.7999 | 125.4656 | 45.8846 | 125.1328 | 47.1863 | 124.3563 | 49.1931
| -7 | 133.157 | 41.618 | 132.9906 | 43.5886 | 132.8796 | 45.4146 | 132.6763 | 46.4631 | 132.1586 | 47.6202 | 130.4576 | 49.1208
| -6 | 136.9225 | 42.0579 | 136.7007 | 43.9441 | 136.4973 | 45.7098 | 136.2076 | 46.7283 | 135.5729 | 47.801 | 133.2494 | 48.9882
| -5 | 140.8853 | 42.305 | 140.608 | 44.2033 | 140.608 | 46.1016 | 140.3307 | 47.1863 | 139.776 | 48.271 | 138.112 | 49.627
| -3 | 148.3179 | 43.2812 | 147.9296 | 44.9626 | 147.5968 | 46.6439 | 147.0976 | 47.6202 | 146.2101 | 48.488 | 142.6603 | 48.9761
| -1 | 155.7504 | 44.2575 | 155.2512 | 45.7219 | 154.5856 | 47.1863 | 153.8645 | 48.0541 | 152.6443 | 48.7049 | 147.2085 | 48.3253
| 0 | 159.4667 | 44.7456 | 158.912 | 46.1016 | 158.08 | 47.4575 | 157.248 | 48.271 | 155.8613 | 48.8134 | 149.4827 | 47.9999
| 1 | 162.4064 | 44.5287 | 161.7408 | 45.8846 | 160.5205 | 47.1321 | 159.4112 | 47.566 | 157.6363 | 47.6744 | 150.0928 | 46.3185
| 3 | 168.2859 | 44.0948 | 167.3984 | 45.4507 | 165.4016 | 46.4812 | 163.7376 | 46.1558 | 161.1861 | 45.3965 | 151.3131 | 42.9558
| 5 | 174.1653 | 43.6609 | 173.056 | 45.0168 | 170.2827 | 45.8304 | 168.064 | 44.7456 | 164.736 | 43.1185 | 152.5333 | 39.5931
| 6 | 179.1573 | 43.3897 | 177.4933 | 44.4744 | 174.72 | 45.288 | 170.56 | 43.9321 | 165.568 | 42.305 | 152.5333 | 39.0507
| 7 | 182.0693 | 43.4575 | 179.296 | 44.2711 | 175.2747 | 44.3389 | 170.768 | 42.9829 | 165.568 | 41.3558 | 152.5333 | 38.1694
| 9 | 187.8933 | 43.5931 | 182.9013 | 43.8643 | 176.384 | 42.4406 | 171.184 | 41.0846 | 165.568 | 39.4575 | 152.5333 | 36.4067
| 10 | 190.8053 | 43.6609 | 184.704 | 43.6609 | 176.9387 | 41.4914 | 171.392 | 40.1355 | 165.568 | 38.5084 | 152.5333 | 35.5253
| 11 | 191.9147 | 43.6066 | 185.2587 | 43.1728 | 176.9387 | 40.8948 | 171.392 | 39.5389 | 165.568 | 37.9118 | 152.5333 | 34.9829
| 14 | 195.2427 | 43.4439 | 186.9227 | 41.7083 | 176.9387 | 39.105 | 171.392 | 37.749 | 165.568 | 36.1219 | 152.5333 | 33.3558
| 15 | 196.352 | 43.3897 | 187.4773 | 41.2202 | 176.9387 | 38.5084 | 171.392 | 37.1524 | 165.568 | 35.5253 | 152.5333 | 32.8135
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 86.2683 | 38.7652 | 86.2683 | 40.8465 | 86.2683 | 42.6677 | 86.2683 | 43.7084 | 86.0718 | 45.0092 | 85.6787 | 47.0906
| -17 | 95.8218 | 39.1454 | 95.8218 | 41.2472 | 95.8218 | 43.0862 | 95.8218 | 44.1371 | 95.6035 | 45.4507 | 95.167 | 47.5525
| -15 | 102.0101 | 39.3989 | 102.0101 | 41.5143 | 102.0101 | 43.3652 | 102.0101 | 44.4229 | 101.7778 | 45.745 | 101.313 | 47.8604
| -13 | 108.0246 | 39.5383 | 108.0246 | 41.6612 | 108.0246 | 43.5187 | 108.0246 | 44.5801 | 107.7785 | 45.9069 | 107.2863 | 48.0298
| -11 | 114.039 | 39.6207 | 114.039 | 41.748 | 114.039 | 43.6094 | 114.039 | 44.673 | 113.7792 | 46.0026 | 113.2597 | 48.1299
| -10 | 117.0667 | 39.6144 | 117.0667 | 41.7413 | 117.0667 | 43.6024 | 117.0667 | 44.6659 | 116.8 | 45.9952 | 116.2667 | 48.1222
| -9 | 120.7467 | 39.9866 | 120.6933 | 42.0604 | 120.6933 | 43.9214 | 120.64 | 44.9849 | 120.32 | 46.2611 | 119.5733 | 48.2285
| -7 | 128.0356 | 40.8019 | 127.8756 | 42.7339 | 127.7689 | 44.5241 | 127.5733 | 45.5521 | 127.0756 | 46.6865 | 125.44 | 48.1576
| -6 | 131.6563 | 41.2332 | 131.443 | 43.0825 | 131.2474 | 44.8136 | 130.9689 | 45.8121 | 130.3585 | 46.8637 | 128.1244 | 48.0276
| -5 | 135.4667 | 41.4754 | 135.2 | 43.3365 | 135.2 | 45.1976 | 134.9333 | 46.2611 | 134.4 | 47.3246 | 132.8 | 48.6539
| -3 | 142.6133 | 42.4326 | 142.24 | 44.081 | 141.92 | 45.7293 | 141.44 | 46.6865 | 140.5867 | 47.5372 | 137.1733 | 48.0158
| -1 | 149.76 | 43.3897 | 149.28 | 44.8254 | 148.64 | 46.2611 | 147.9467 | 47.1119 | 146.7733 | 47.7499 | 141.5467 | 47.3777
| 0 | 153.3333 | 43.8683 | 152.8 | 45.1976 | 152 | 46.5269 | 151.2 | 47.3246 | 149.8667 | 47.8563 | 143.7333 | 47.0587
| 1 | 156.16 | 43.6556 | 155.52 | 44.9849 | 154.3467 | 46.2079 | 153.28 | 46.6333 | 151.5733 | 46.7396 | 144.32 | 45.4103
| 3 | 161.8133 | 43.2302 | 160.96 | 44.5595 | 159.04 | 45.5698 | 157.44 | 45.2508 | 154.9867 | 44.5063 | 145.4933 | 42.1135
| 5 | 167.4667 | 42.8048 | 166.4 | 44.1341 | 163.7333 | 44.9317 | 161.6 | 43.8683 | 158.4 | 42.2731 | 146.6667 | 38.8168
| 6 | 172.2667 | 42.5389 | 170.6667 | 43.6024 | 168 | 44.4 | 164 | 43.0707 | 159.2 | 41.4754 | 146.6667 | 38.285
| 7 | 175.0667 | 42.6054 | 172.4 | 43.403 | 168.5333 | 43.4695 | 164.2 | 42.1401 | 159.2 | 40.5449 | 146.6667 | 37.421
| 9 | 180.6667 | 42.7383 | 175.8667 | 43.0042 | 169.6 | 41.6084 | 164.6 | 40.279 | 159.2 | 38.6838 | 146.6667 | 35.6928
| 10 | 183.4667 | 42.8048 | 177.6 | 42.8048 | 170.1333 | 40.6778 | 164.8 | 39.3485 | 159.2 | 37.7533 | 146.6667 | 34.8287
| 11 | 184.5333 | 42.7516 | 178.1333 | 42.3262 | 170.1333 | 40.0929 | 164.8 | 38.7636 | 159.2 | 37.1684 | 146.6667 | 34.297
| 14 | 187.7333 | 42.5921 | 179.7333 | 40.8905 | 170.1333 | 38.3382 | 164.8 | 37.0089 | 159.2 | 35.4137 | 146.6667 | 32.7018
| 15 | 188.8 | 42.5389 | 180.2667 | 40.412 | 170.1333 | 37.7533 | 164.8 | 36.424 | 159.2 | 34.8287 | 146.6667 | 32.1701
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 77.6414 | 32.1463 | 77.6414 | 33.8723 | 77.6414 | 35.3825 | 77.6414 | 36.2455 | 77.4646 | 37.3243 | 77.1109 | 39.0502
| -17 | 86.2396 | 32.4616 | 86.2396 | 34.2045 | 86.2396 | 35.7296 | 86.2396 | 36.601 | 86.0432 | 37.6904 | 85.6503 | 39.4333
| -15 | 91.8091 | 32.6718 | 91.8091 | 34.426 | 91.8091 | 35.961 | 91.8091 | 36.8381 | 91.6 | 37.9344 | 91.1817 | 39.6886
| -13 | 97.2221 | 32.7875 | 97.2221 | 34.5479 | 97.2221 | 36.0882 | 97.2221 | 36.9684 | 97.0006 | 38.0687 | 96.5577 | 39.8291
| -11 | 102.6351 | 32.8558 | 102.6351 | 34.6198 | 102.6351 | 36.1634 | 102.6351 | 37.0454 | 102.4013 | 38.148 | 101.9337 | 39.9121
| -10 | 105.36 | 32.8505 | 105.36 | 34.6143 | 105.36 | 36.1576 | 105.36 | 37.0395 | 105.12 | 38.1419 | 104.64 | 39.9057
| -9 | 108.672 | 33.1592 | 108.624 | 34.8789 | 108.624 | 36.4222 | 108.576 | 37.3041 | 108.288 | 38.3624 | 107.616 | 39.9939
| -7 | 115.232 | 33.8353 | 115.088 | 35.4374 | 114.992 | 36.9219 | 114.816 | 37.7744 | 114.368 | 38.7151 | 112.896 | 39.9351
| -6 | 118.4907 | 34.193 | 118.2987 | 35.7265 | 118.1227 | 37.162 | 117.872 | 37.99 | 117.3227 | 38.8621 | 115.312 | 39.8273
| -5 | 121.92 | 34.3938 | 121.68 | 35.9371 | 121.68 | 37.4805 | 121.44 | 38.3624 | 120.96 | 39.2442 | 119.52 | 40.3466
| -3 | 128.352 | 35.1875 | 128.016 | 36.5545 | 127.728 | 37.9214 | 127.296 | 38.7151 | 126.528 | 39.4206 | 123.456 | 39.8175
| -1 | 134.784 | 35.9812 | 134.352 | 37.1718 | 133.776 | 38.3624 | 133.152 | 39.0679 | 132.096 | 39.597 | 127.392 | 39.2883
| 0 | 138 | 36.3781 | 137.52 | 37.4805 | 136.8 | 38.5828 | 136.08 | 39.2442 | 134.88 | 39.6852 | 129.36 | 39.0238
| 1 | 140.544 | 36.2017 | 139.968 | 37.3041 | 138.912 | 38.3183 | 137.952 | 38.671 | 136.416 | 38.7592 | 129.888 | 37.6568
| 3 | 145.632 | 35.849 | 144.864 | 36.9513 | 143.136 | 37.7891 | 141.696 | 37.5246 | 139.488 | 36.9072 | 130.944 | 34.923
| 5 | 150.72 | 35.4962 | 149.76 | 36.5986 | 147.36 | 37.26 | 145.44 | 36.3781 | 142.56 | 35.0553 | 132 | 32.1891
| 6 | 155.04 | 35.2757 | 153.6 | 36.1576 | 151.2 | 36.819 | 147.6 | 35.7167 | 143.28 | 34.3938 | 132 | 31.7482
| 7 | 157.56 | 35.3308 | 155.16 | 35.9923 | 151.68 | 36.0474 | 147.78 | 34.945 | 143.28 | 33.6222 | 132 | 31.0316
| 9 | 162.6 | 35.4411 | 158.28 | 35.6616 | 152.64 | 34.5041 | 148.14 | 33.4017 | 143.28 | 32.0789 | 132 | 29.5985
| 10 | 165.12 | 35.4962 | 159.84 | 35.4962 | 153.12 | 33.7324 | 148.32 | 32.63 | 143.28 | 31.3072 | 132 | 28.882
| 11 | 166.08 | 35.4521 | 160.32 | 35.0994 | 153.12 | 33.2474 | 148.32 | 32.145 | 143.28 | 30.8222 | 132 | 28.4411
| 14 | 168.96 | 35.3198 | 161.76 | 33.9088 | 153.12 | 31.7923 | 148.32 | 30.6899 | 143.28 | 29.367 | 132 | 27.1182
| 15 | 169.92 | 35.2757 | 162.24 | 33.5119 | 153.12 | 31.3072 | 148.32 | 30.2048 | 143.28 | 28.882 | 132 | 26.6773
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 68.8421 | 28.2718 | 68.8421 | 29.7898 | 68.8421 | 31.118 | 68.8421 | 31.8769 | 68.6853 | 32.8257 | 68.3716 | 34.3436
| -17 | 76.4658 | 28.5491 | 76.4658 | 30.082 | 76.4658 | 31.4232 | 76.4658 | 32.1896 | 76.2916 | 33.1476 | 75.9433 | 34.6805
| -15 | 81.4041 | 28.734 | 81.4041 | 30.2768 | 81.4041 | 31.6267 | 81.4041 | 32.3981 | 81.2186 | 33.3623 | 80.8478 | 34.9051
| -13 | 86.2036 | 28.8357 | 86.2036 | 30.3839 | 86.2036 | 31.7386 | 86.2036 | 32.5127 | 86.0072 | 33.4803 | 85.6145 | 35.0286
| -11 | 91.0031 | 28.8958 | 91.0031 | 30.4472 | 91.0031 | 31.8047 | 91.0031 | 32.5805 | 90.7958 | 33.5501 | 90.3812 | 35.1016
| -10 | 93.4192 | 28.8911 | 93.4192 | 30.4423 | 93.4192 | 31.7996 | 93.4192 | 32.5752 | 93.2064 | 33.5447 | 92.7808 | 35.0959
| -9 | 96.3558 | 29.1626 | 96.3133 | 30.675 | 96.3133 | 32.0323 | 96.2707 | 32.8079 | 96.0154 | 33.7386 | 95.4195 | 35.1735
| -7 | 102.1724 | 29.7572 | 102.0447 | 31.1662 | 101.9596 | 32.4718 | 101.8035 | 33.2216 | 101.4063 | 34.0489 | 100.1011 | 35.1218
| -6 | 105.0617 | 30.0718 | 104.8915 | 31.4205 | 104.7354 | 32.683 | 104.5132 | 33.4112 | 104.0261 | 34.1782 | 102.2433 | 35.027
| -5 | 108.1024 | 30.2484 | 107.8896 | 31.6057 | 107.8896 | 32.963 | 107.6768 | 33.7386 | 107.2512 | 34.5142 | 105.9744 | 35.4837
| -3 | 113.8054 | 30.9465 | 113.5075 | 32.1487 | 113.2522 | 33.3508 | 112.8691 | 34.0489 | 112.1882 | 34.6694 | 109.4643 | 35.0184
| -1 | 119.5085 | 31.6445 | 119.1254 | 32.6916 | 118.6147 | 33.7386 | 118.0614 | 34.3591 | 117.1251 | 34.8245 | 112.9542 | 34.553
| 0 | 122.36 | 31.9935 | 121.9344 | 32.963 | 121.296 | 33.9325 | 120.6576 | 34.5142 | 119.5936 | 34.902 | 114.6992 | 34.3203
| 1 | 124.6157 | 31.8384 | 124.105 | 32.8079 | 123.1686 | 33.6999 | 122.3174 | 34.0101 | 120.9555 | 34.0877 | 115.1674 | 33.1182
| 3 | 129.127 | 31.5282 | 128.4461 | 32.4977 | 126.9139 | 33.2345 | 125.6371 | 33.0018 | 123.6794 | 32.4589 | 116.1037 | 30.7138
| 5 | 133.6384 | 31.2179 | 132.7872 | 32.1874 | 130.6592 | 32.7691 | 128.9568 | 31.9935 | 126.4032 | 30.8301 | 117.04 | 28.3094
| 6 | 137.4688 | 31.024 | 136.192 | 31.7996 | 134.064 | 32.3813 | 130.872 | 31.4118 | 127.0416 | 30.2484 | 117.04 | 27.9216
| 7 | 139.7032 | 31.0725 | 137.5752 | 31.6542 | 134.4896 | 31.7027 | 131.0316 | 30.7332 | 127.0416 | 29.5698 | 117.04 | 27.2915
| 9 | 144.172 | 31.1695 | 140.3416 | 31.3634 | 135.3408 | 30.3454 | 131.3508 | 29.3759 | 127.0416 | 28.2125 | 117.04 | 26.0311
| 10 | 146.4064 | 31.2179 | 141.7248 | 31.2179 | 135.7664 | 29.6667 | 131.5104 | 28.6972 | 127.0416 | 27.5338 | 117.04 | 25.4009
| 11 | 147.2576 | 31.1792 | 142.1504 | 30.8689 | 135.7664 | 29.2402 | 131.5104 | 28.2707 | 127.0416 | 27.1073 | 117.04 | 25.0131
| 14 | 149.8112 | 31.0628 | 143.4272 | 29.8219 | 135.7664 | 27.9604 | 131.5104 | 26.9909 | 127.0416 | 25.8275 | 117.04 | 23.8497
| 15 | 150.6624 | 31.024 | 143.8528 | 29.4728 | 135.7664 | 27.5338 | 131.5104 | 26.5643 | 127.0416 | 25.4009 | 117.04 | 23.4619
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 60.2152 | 24.5816 | 60.2152 | 25.9014 | 60.2152 | 27.0563 | 60.2152 | 27.7162 | 60.0781 | 28.541 | 59.8038 | 29.8609
| -17 | 66.8836 | 24.8227 | 66.8836 | 26.1555 | 66.8836 | 27.3216 | 66.8836 | 27.988 | 66.7313 | 28.821 | 66.4266 | 30.1538
| -15 | 71.2031 | 24.9835 | 71.2031 | 26.3248 | 71.2031 | 27.4986 | 71.2031 | 28.1693 | 71.0409 | 29.0076 | 70.7165 | 30.349
| -13 | 75.4011 | 25.0719 | 75.4011 | 26.418 | 75.4011 | 27.5959 | 75.4011 | 28.2689 | 75.2294 | 29.1103 | 74.8859 | 30.4564
| -11 | 79.5992 | 25.1241 | 79.5992 | 26.473 | 79.5992 | 27.6534 | 79.5992 | 28.3278 | 79.4179 | 29.1709 | 79.0553 | 30.5199
| -10 | 81.7125 | 25.1201 | 81.7125 | 26.4688 | 81.7125 | 27.649 | 81.7125 | 28.3233 | 81.5264 | 29.1663 | 81.1541 | 30.515
| -9 | 84.2812 | 25.3561 | 84.2439 | 26.6711 | 84.2439 | 27.8513 | 84.2067 | 28.5256 | 83.9834 | 29.3349 | 83.4622 | 30.5824
| -7 | 89.3688 | 25.8731 | 89.2571 | 27.0982 | 89.1827 | 28.2334 | 89.0462 | 28.8853 | 88.6987 | 29.6046 | 87.5571 | 30.5375
| -6 | 91.8961 | 26.1466 | 91.7472 | 27.3193 | 91.6107 | 28.417 | 91.4163 | 29.0501 | 90.9902 | 29.717 | 89.4309 | 30.4551
| -5 | 94.5557 | 26.3002 | 94.3696 | 27.4804 | 94.3696 | 28.6605 | 94.1835 | 29.3349 | 93.8112 | 30.0092 | 92.6944 | 30.8522
| -3 | 99.5441 | 26.9071 | 99.2835 | 27.9524 | 99.0602 | 28.9977 | 98.7251 | 29.6046 | 98.1295 | 30.1441 | 95.747 | 30.4476
| -1 | 104.5325 | 27.5141 | 104.1974 | 28.4245 | 103.7507 | 29.3349 | 103.2668 | 29.8744 | 102.4478 | 30.279 | 98.7996 | 30.0429
| 0 | 107.0267 | 27.8175 | 106.6544 | 28.6605 | 106.096 | 29.5035 | 105.5376 | 30.0092 | 104.6069 | 30.3464 | 100.3259 | 29.8406
| 1 | 108.9997 | 27.6827 | 108.553 | 28.5256 | 107.734 | 29.3011 | 106.9894 | 29.5709 | 105.7982 | 29.6383 | 100.7354 | 28.7954
| 3 | 112.9457 | 27.4129 | 112.3501 | 28.2559 | 111.0099 | 28.8965 | 109.8931 | 28.6942 | 108.1807 | 28.2222 | 101.5543 | 26.7048
| 5 | 116.8917 | 27.1432 | 116.1472 | 27.9861 | 114.2859 | 28.4919 | 112.7968 | 27.8175 | 110.5632 | 26.806 | 102.3733 | 24.6143
| 6 | 120.2421 | 26.9746 | 119.1253 | 27.649 | 117.264 | 28.1547 | 114.472 | 27.3118 | 111.1216 | 26.3002 | 102.3733 | 24.2771
| 7 | 122.1965 | 27.0167 | 120.3352 | 27.5225 | 117.6363 | 27.5647 | 114.6116 | 26.7217 | 111.1216 | 25.7102 | 102.3733 | 23.7292
| 9 | 126.1053 | 27.101 | 122.7549 | 27.2696 | 118.3808 | 26.3845 | 114.8908 | 25.5416 | 111.1216 | 24.53 | 102.3733 | 22.6334
| 10 | 128.0597 | 27.1432 | 123.9648 | 27.1432 | 118.7531 | 25.7944 | 115.0304 | 24.9515 | 111.1216 | 23.9399 | 102.3733 | 22.0854
| 11 | 128.8043 | 27.1095 | 124.3371 | 26.8397 | 118.7531 | 25.4235 | 115.0304 | 24.5806 | 111.1216 | 23.569 | 102.3733 | 21.7483
| 14 | 131.0379 | 27.0083 | 125.4539 | 25.9293 | 118.7531 | 24.3108 | 115.0304 | 23.4679 | 111.1216 | 22.4563 | 102.3733 | 20.7367
| 15 | 131.7824 | 26.9746 | 125.8261 | 25.6259 | 118.7531 | 23.9399 | 115.0304 | 23.097 | 111.1216 | 22.0854 | 102.3733 | 20.3995
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 51.761 | 20.9377 | 51.761 | 22.0619 | 51.761 | 23.0455 | 51.761 | 23.6076 | 51.6431 | 24.3102 | 51.4072 | 25.4344
| -17 | 57.4931 | 21.1431 | 57.4931 | 22.2783 | 57.4931 | 23.2716 | 57.4931 | 23.8392 | 57.3621 | 24.5487 | 57.1002 | 25.6839
| -15 | 61.2061 | 21.28 | 61.2061 | 22.4225 | 61.2061 | 23.4223 | 61.2061 | 23.9935 | 61.0667 | 24.7076 | 60.7878 | 25.8502
| -13 | 64.8147 | 21.3553 | 64.8147 | 22.5019 | 64.8147 | 23.5052 | 64.8147 | 24.0784 | 64.6671 | 24.7951 | 64.3718 | 25.9417
| -11 | 68.4234 | 21.3998 | 68.4234 | 22.5488 | 68.4234 | 23.5541 | 68.4234 | 24.1286 | 68.2675 | 24.8467 | 67.9558 | 25.9957
| -10 | 70.24 | 21.3964 | 70.24 | 22.5452 | 70.24 | 23.5504 | 70.24 | 24.1248 | 70.08 | 24.8428 | 69.76 | 25.9916
| -9 | 72.448 | 21.5974 | 72.416 | 22.7175 | 72.416 | 23.7227 | 72.384 | 24.2971 | 72.192 | 24.9864 | 71.744 | 26.049
| -7 | 76.8213 | 22.0378 | 76.7253 | 23.0813 | 76.6613 | 24.0482 | 76.544 | 24.6034 | 76.2453 | 25.2161 | 75.264 | 26.0107
| -6 | 78.9938 | 22.2707 | 78.8658 | 23.2695 | 78.7484 | 24.2045 | 78.5813 | 24.7438 | 78.2151 | 25.3119 | 76.8747 | 25.9405
| -5 | 81.28 | 22.4016 | 81.12 | 23.4068 | 81.12 | 24.412 | 80.96 | 24.9864 | 80.64 | 25.5608 | 79.68 | 26.2788
| -3 | 85.568 | 22.9185 | 85.344 | 23.8088 | 85.152 | 24.6992 | 84.864 | 25.2161 | 84.352 | 25.6756 | 82.304 | 25.9341
| -1 | 89.856 | 23.4355 | 89.568 | 24.2109 | 89.184 | 24.9864 | 88.768 | 25.4459 | 88.064 | 25.7905 | 84.928 | 25.5895
| 0 | 92 | 23.694 | 91.68 | 24.412 | 91.2 | 25.13 | 90.72 | 25.5608 | 89.92 | 25.848 | 86.24 | 25.4172
| 1 | 93.696 | 23.5791 | 93.312 | 24.2971 | 92.608 | 24.9576 | 91.968 | 25.1874 | 90.944 | 25.2448 | 86.592 | 24.5268
| 3 | 97.088 | 23.3493 | 96.576 | 24.0673 | 95.424 | 24.613 | 94.464 | 24.4407 | 92.992 | 24.0386 | 87.296 | 22.7462
| 5 | 100.48 | 23.1196 | 99.84 | 23.8376 | 98.24 | 24.2684 | 96.96 | 23.694 | 95.04 | 22.8324 | 88 | 20.9656
| 6 | 103.36 | 22.976 | 102.4 | 23.5504 | 100.8 | 23.9812 | 98.4 | 23.2632 | 95.52 | 22.4016 | 88 | 20.6784
| 7 | 105.04 | 23.0119 | 103.44 | 23.4427 | 101.12 | 23.4786 | 98.52 | 22.7606 | 95.52 | 21.899 | 88 | 20.2117
| 9 | 108.4 | 23.0837 | 105.52 | 23.2273 | 101.76 | 22.4734 | 98.76 | 21.7554 | 95.52 | 20.8938 | 88 | 19.2783
| 10 | 110.08 | 23.1196 | 106.56 | 23.1196 | 102.08 | 21.9708 | 98.88 | 21.2528 | 95.52 | 20.3912 | 88 | 18.8116
| 11 | 110.72 | 23.0908 | 106.88 | 22.8611 | 102.08 | 21.6548 | 98.88 | 20.9368 | 95.52 | 20.0752 | 88 | 18.5244
| 14 | 112.64 | 23.0047 | 107.84 | 22.0856 | 102.08 | 20.7071 | 98.88 | 19.9891 | 95.52 | 19.1275 | 88 | 17.6628
| 15 | 113.28 | 22.976 | 108.16 | 21.8272 | 102.08 | 20.3912 | 98.88 | 19.6732 | 95.52 | 18.8116 | 88 | 17.3756
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 42.9616 | 17.3754 | 42.9616 | 18.3083 | 42.9616 | 19.1246 | 42.9616 | 19.591 | 42.8637 | 20.1741 | 42.668 | 21.107
| -17 | 47.7193 | 17.5458 | 47.7193 | 18.4879 | 47.7193 | 19.3122 | 47.7193 | 19.7832 | 47.6106 | 20.372 | 47.3932 | 21.314
| -15 | 50.801 | 17.6594 | 50.801 | 18.6076 | 50.801 | 19.4372 | 50.801 | 19.9113 | 50.6853 | 20.5039 | 50.4539 | 21.4521
| -13 | 53.7962 | 17.7219 | 53.7962 | 18.6734 | 53.7962 | 19.506 | 53.7962 | 19.9818 | 53.6737 | 20.5765 | 53.4286 | 21.528
| -11 | 56.7914 | 17.7589 | 56.7914 | 18.7123 | 56.7914 | 19.5467 | 56.7914 | 20.0234 | 56.6621 | 20.6193 | 56.4033 | 21.5728
| -10 | 58.2992 | 17.756 | 58.2992 | 18.7094 | 58.2992 | 19.5435 | 58.2992 | 20.0202 | 58.1664 | 20.616 | 57.9008 | 21.5694
| -9 | 60.1318 | 17.9228 | 60.1053 | 18.8524 | 60.1053 | 19.6865 | 60.0787 | 20.1632 | 59.9194 | 20.7352 | 59.5475 | 21.6171
| -7 | 63.7617 | 18.2883 | 63.682 | 19.1542 | 63.6289 | 19.9566 | 63.5315 | 20.4174 | 63.2836 | 20.9259 | 62.4691 | 21.5853
| -6 | 65.5648 | 18.4816 | 65.4586 | 19.3105 | 65.3612 | 20.0864 | 65.2225 | 20.5339 | 64.9185 | 21.0053 | 63.806 | 21.527
| -5 | 67.4624 | 18.5902 | 67.3296 | 19.4244 | 67.3296 | 20.2585 | 67.1968 | 20.7352 | 66.9312 | 21.2119 | 66.1344 | 21.8077
| -3 | 71.0214 | 19.0192 | 70.8355 | 19.758 | 70.6762 | 20.4969 | 70.4371 | 20.9259 | 70.0122 | 21.3072 | 68.3123 | 21.5217
| -1 | 74.5805 | 19.4482 | 74.3414 | 20.0917 | 74.0227 | 20.7352 | 73.6774 | 21.1165 | 73.0931 | 21.4025 | 70.4902 | 21.2357
| 0 | 76.36 | 19.6627 | 76.0944 | 20.2585 | 75.696 | 20.8544 | 75.2976 | 21.2119 | 74.6336 | 21.4502 | 71.5792 | 21.0927
| 1 | 77.7677 | 19.5674 | 77.449 | 20.1632 | 76.8646 | 20.7114 | 76.3334 | 20.902 | 75.4835 | 20.9497 | 71.8714 | 20.3539
| 3 | 80.583 | 19.3767 | 80.1581 | 19.9725 | 79.2019 | 20.4254 | 78.4051 | 20.2824 | 77.1834 | 19.9487 | 72.4557 | 18.8762
| 5 | 83.3984 | 19.186 | 82.8672 | 19.7819 | 81.5392 | 20.1394 | 80.4768 | 19.6627 | 78.8832 | 18.9477 | 73.04 | 17.3985
| 6 | 85.7888 | 19.0669 | 84.992 | 19.5435 | 83.664 | 19.901 | 81.672 | 19.3052 | 79.2816 | 18.5902 | 73.04 | 17.1602
| 7 | 87.1832 | 19.0967 | 85.8552 | 19.4542 | 83.9296 | 19.4839 | 81.7716 | 18.8881 | 79.2816 | 18.1731 | 73.04 | 16.7729
| 9 | 89.972 | 19.1562 | 87.5816 | 19.2754 | 84.4608 | 18.6498 | 81.9708 | 18.0539 | 79.2816 | 17.3389 | 73.04 | 15.9983
| 10 | 91.3664 | 19.186 | 88.4448 | 19.186 | 84.7264 | 18.2327 | 82.0704 | 17.6368 | 79.2816 | 16.9218 | 73.04 | 15.611
| 11 | 91.8976 | 19.1622 | 88.7104 | 18.9715 | 84.7264 | 17.9705 | 82.0704 | 17.3747 | 79.2816 | 16.6597 | 73.04 | 15.3727
| 14 | 93.4912 | 19.0907 | 89.5072 | 18.328 | 84.7264 | 17.184 | 82.0704 | 16.5882 | 79.2816 | 15.8732 | 73.04 | 14.6576
| 15 | 94.0224 | 19.0669 | 89.7728 | 18.1135 | 84.7264 | 16.9218 | 82.0704 | 16.326 | 79.2816 | 15.611 | 73.04 | 14.4193
Outdoor Unit: 56HP（AVWT-530HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 96.1829 | 42.6644 | 96.1829 | 44.9551 | 96.1829 | 46.9595 | 96.1829 | 48.1048 | 95.9639 | 49.5365 | 95.5257 | 51.8272
| -17 | 106.8345 | 43.0829 | 106.8345 | 45.3961 | 106.8345 | 47.4201 | 106.8345 | 48.5767 | 106.5911 | 50.0224 | 106.1044 | 52.3356
| -15 | 113.734 | 43.3619 | 113.734 | 45.69 | 113.734 | 47.7272 | 113.734 | 48.8912 | 113.4749 | 50.3463 | 112.9568 | 52.6745
| -13 | 120.4397 | 43.5153 | 120.4397 | 45.8517 | 120.4397 | 47.896 | 120.4397 | 49.0642 | 120.1653 | 50.5245 | 119.6166 | 52.8609
| -11 | 127.1453 | 43.606 | 127.1453 | 45.9472 | 127.1453 | 47.9958 | 127.1453 | 49.1665 | 126.8557 | 50.6298 | 126.2765 | 52.971
| -10 | 130.521 | 43.599 | 130.521 | 45.9399 | 130.521 | 47.9882 | 130.521 | 49.1586 | 130.2237 | 50.6217 | 129.629 | 52.9626
| -9 | 134.6239 | 44.0087 | 134.5644 | 46.291 | 134.5644 | 48.3393 | 134.505 | 49.5097 | 134.1482 | 50.9143 | 133.3157 | 53.0796
| -7 | 142.7505 | 44.906 | 142.5721 | 47.0323 | 142.4532 | 49.0026 | 142.2351 | 50.134 | 141.6802 | 51.3825 | 139.8566 | 53.0016
| -6 | 146.7874 | 45.3807 | 146.5495 | 47.416 | 146.3315 | 49.3212 | 146.021 | 50.4201 | 145.3404 | 51.5775 | 142.8496 | 52.8585
| -5 | 151.0357 | 45.6473 | 150.7383 | 47.6956 | 150.7383 | 49.7438 | 150.441 | 50.9143 | 149.8464 | 52.0847 | 148.0625 | 53.5478
| -3 | 159.0037 | 46.7007 | 158.5874 | 48.5149 | 158.2307 | 50.3291 | 157.6955 | 51.3825 | 156.7441 | 52.3188 | 152.9385 | 52.8455
| -1 | 166.9717 | 47.7541 | 166.4365 | 49.3342 | 165.723 | 50.9143 | 164.95 | 51.8506 | 163.6418 | 52.5529 | 157.8144 | 52.1432
| 0 | 170.9557 | 48.2808 | 170.3611 | 49.7438 | 169.4691 | 51.2069 | 168.5772 | 52.0847 | 167.0906 | 52.6699 | 160.2524 | 51.7921
| 1 | 174.1072 | 48.0467 | 173.3937 | 49.5097 | 172.0855 | 50.8558 | 170.8962 | 51.3239 | 168.9934 | 51.441 | 160.9065 | 49.9779
| 3 | 180.4103 | 47.5785 | 179.4589 | 49.0416 | 177.3182 | 50.1535 | 175.5343 | 49.8024 | 172.7991 | 48.983 | 162.2147 | 46.3495
| 5 | 186.7134 | 47.1103 | 185.5241 | 48.5734 | 182.551 | 49.4512 | 180.1725 | 48.2808 | 176.6047 | 46.5251 | 163.5229 | 42.7212
| 6 | 192.065 | 46.8177 | 190.2811 | 47.9882 | 187.308 | 48.866 | 182.8483 | 47.4029 | 177.4966 | 45.6473 | 163.5229 | 42.136
| 7 | 195.1868 | 46.8909 | 192.2137 | 47.7687 | 187.9026 | 47.8419 | 183.0713 | 46.3788 | 177.4966 | 44.6231 | 163.5229 | 41.185
| 9 | 201.4304 | 47.0372 | 196.0788 | 47.3298 | 189.0919 | 45.7936 | 183.5172 | 44.3305 | 177.4966 | 42.5749 | 163.5229 | 39.283
| 10 | 204.5522 | 47.1103 | 198.0113 | 47.1103 | 189.6865 | 44.7694 | 183.7402 | 43.3064 | 177.4966 | 41.5507 | 163.5229 | 38.332
| 11 | 205.7415 | 47.0518 | 198.6059 | 46.5836 | 189.6865 | 44.1257 | 183.7402 | 42.6627 | 177.4966 | 40.907 | 163.5229 | 37.7468
| 14 | 209.3092 | 46.8762 | 200.3898 | 45.0035 | 189.6865 | 42.1945 | 183.7402 | 40.7314 | 177.4966 | 38.9758 | 163.5229 | 35.9911
| 15 | 210.4985 | 46.8177 | 200.9844 | 44.4768 | 189.6865 | 41.5507 | 183.7402 | 40.0877 | 177.4966 | 38.332 | 163.5229 | 35.4059
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 95.8953 | 42.5436 | 95.8953 | 44.8279 | 95.8953 | 46.8266 | 95.8953 | 47.9687 | 95.6768 | 49.3963 | 95.2399 | 51.6805
| -17 | 106.5149 | 42.9609 | 106.5149 | 45.2676 | 106.5149 | 47.2859 | 106.5149 | 48.4392 | 106.2723 | 49.8808 | 105.787 | 52.1875
| -15 | 113.3938 | 43.2391 | 113.3938 | 45.5607 | 113.3938 | 47.5921 | 113.3938 | 48.7529 | 113.1355 | 50.2038 | 112.6189 | 52.5254
| -13 | 120.0794 | 43.3922 | 120.0794 | 45.7219 | 120.0794 | 47.7605 | 120.0794 | 48.9254 | 119.8059 | 50.3815 | 119.2588 | 52.7113
| -11 | 126.765 | 43.4826 | 126.765 | 45.8172 | 126.765 | 47.86 | 126.765 | 49.0273 | 126.4763 | 50.4865 | 125.8988 | 52.8211
| -10 | 130.1306 | 43.4756 | 130.1306 | 45.8099 | 130.1306 | 47.8524 | 130.1306 | 49.0195 | 129.8341 | 50.4784 | 129.2413 | 52.8127
| -9 | 134.2212 | 43.8841 | 134.162 | 46.16 | 134.162 | 48.2025 | 134.1027 | 49.3696 | 133.747 | 50.7702 | 132.917 | 52.9294
| -7 | 142.3235 | 44.7789 | 142.1457 | 46.8992 | 142.0271 | 48.8639 | 141.8097 | 49.9921 | 141.2564 | 51.237 | 139.4383 | 52.8516
| -6 | 146.3483 | 45.2522 | 146.1112 | 47.2818 | 145.8938 | 49.1816 | 145.5842 | 50.2774 | 144.9057 | 51.4316 | 142.4223 | 52.7089
| -5 | 150.5839 | 45.5181 | 150.2875 | 47.5606 | 150.2875 | 49.603 | 149.9911 | 50.7702 | 149.3982 | 51.9373 | 147.6196 | 53.3962
| -3 | 158.5281 | 46.5685 | 158.1131 | 48.3776 | 157.7574 | 50.1866 | 157.2238 | 51.237 | 156.2753 | 52.1707 | 152.481 | 52.6959
| -1 | 166.4723 | 47.6189 | 165.9387 | 49.1946 | 165.2273 | 50.7702 | 164.4566 | 51.7039 | 163.1523 | 52.4042 | 157.3424 | 51.9957
| 0 | 170.4444 | 48.1441 | 169.8515 | 49.603 | 168.9623 | 51.062 | 168.073 | 51.9373 | 166.5909 | 52.5209 | 159.7731 | 51.6455
| 1 | 173.5865 | 47.9107 | 172.8751 | 49.3696 | 171.5708 | 50.7118 | 170.3851 | 51.1787 | 168.488 | 51.2954 | 160.4252 | 49.8365
| 3 | 179.8707 | 47.4439 | 178.9221 | 48.9028 | 176.7879 | 50.0115 | 175.0093 | 49.6614 | 172.2822 | 48.8444 | 161.7295 | 46.2184
| 5 | 186.1549 | 46.977 | 184.9692 | 48.4359 | 182.0049 | 49.3113 | 179.6336 | 48.1441 | 176.0764 | 46.3934 | 163.0337 | 42.6003
| 6 | 191.4905 | 46.6852 | 189.712 | 47.8524 | 186.7477 | 48.7277 | 182.3014 | 47.2688 | 176.9657 | 45.5181 | 163.0337 | 42.0167
| 7 | 194.603 | 46.7582 | 191.6388 | 47.6335 | 187.3406 | 47.7065 | 182.5237 | 46.2475 | 176.9657 | 44.4969 | 163.0337 | 41.0684
| 9 | 200.8279 | 46.9041 | 195.4923 | 47.1958 | 188.5263 | 45.664 | 182.9683 | 44.2051 | 176.9657 | 42.4544 | 163.0337 | 39.1718
| 10 | 203.9404 | 46.977 | 197.419 | 46.977 | 189.1191 | 44.6427 | 183.1906 | 43.1838 | 176.9657 | 41.4331 | 163.0337 | 38.2235
| 11 | 205.1261 | 46.9186 | 198.0119 | 46.4518 | 189.1191 | 44.0008 | 183.1906 | 42.5419 | 176.9657 | 40.7912 | 163.0337 | 37.64
| 14 | 208.6832 | 46.7436 | 199.7904 | 44.8762 | 189.1191 | 42.0751 | 183.1906 | 40.6161 | 176.9657 | 38.8654 | 163.0337 | 35.8893
| 15 | 209.8689 | 46.6852 | 200.3833 | 44.351 | 189.1191 | 41.4331 | 183.1906 | 39.9742 | 176.9657 | 38.2235 | 163.0337 | 35.3057
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 95.7039 | 42.2619 | 95.7039 | 44.531 | 95.7039 | 46.5165 | 95.7039 | 47.651 | 95.4858 | 49.0692 | 95.0498 | 51.3383
| -17 | 106.3023 | 42.6764 | 106.3023 | 44.9678 | 106.3023 | 46.9727 | 106.3023 | 48.1184 | 106.0602 | 49.5505 | 105.5759 | 51.8418
| -15 | 113.1675 | 42.9528 | 113.1675 | 45.259 | 113.1675 | 47.2769 | 113.1675 | 48.43 | 112.9097 | 49.8714 | 112.3941 | 52.1776
| -13 | 119.8397 | 43.1048 | 119.8397 | 45.4191 | 119.8397 | 47.4442 | 119.8397 | 48.6014 | 119.5668 | 50.0478 | 119.0208 | 52.3622
| -11 | 126.512 | 43.1946 | 126.512 | 45.5138 | 126.512 | 47.5431 | 126.512 | 48.7026 | 126.2238 | 50.1521 | 125.6475 | 52.4713
| -10 | 129.8708 | 43.1877 | 129.8708 | 45.5065 | 129.8708 | 47.5354 | 129.8708 | 48.6949 | 129.575 | 50.1441 | 128.9833 | 52.4629
| -9 | 133.9533 | 43.5935 | 133.8942 | 45.8543 | 133.8942 | 47.8833 | 133.835 | 49.0427 | 133.48 | 50.434 | 132.6517 | 52.5788
| -7 | 142.0394 | 44.4824 | 141.8619 | 46.5886 | 141.7436 | 48.5403 | 141.5267 | 49.661 | 140.9744 | 50.8977 | 139.16 | 52.5016
| -6 | 146.0562 | 44.9526 | 145.8195 | 46.9686 | 145.6026 | 48.8559 | 145.2936 | 49.9444 | 144.6165 | 51.0909 | 142.1381 | 52.3598
| -5 | 150.2833 | 45.2166 | 149.9875 | 47.2456 | 149.9875 | 49.2746 | 149.6917 | 50.434 | 149.1 | 51.5934 | 147.325 | 53.0426
| -3 | 158.2117 | 46.2601 | 157.7975 | 48.0572 | 157.4425 | 49.8543 | 156.91 | 50.8977 | 155.9633 | 51.8252 | 152.1767 | 52.347
| -1 | 166.14 | 47.3036 | 165.6075 | 48.8688 | 164.8975 | 50.434 | 164.1283 | 51.3615 | 162.8267 | 52.0571 | 157.0283 | 51.6513
| 0 | 170.1042 | 47.8253 | 169.5125 | 49.2746 | 168.625 | 50.7238 | 167.7375 | 51.5934 | 166.2583 | 52.1731 | 159.4542 | 51.3035
| 1 | 173.24 | 47.5934 | 172.53 | 49.0427 | 171.2283 | 50.376 | 170.045 | 50.8397 | 168.1517 | 50.9557 | 160.105 | 49.5064
| 3 | 179.5117 | 47.1297 | 178.565 | 48.5789 | 176.435 | 49.6803 | 174.66 | 49.3325 | 171.9383 | 48.5209 | 161.4067 | 45.9123
| 5 | 185.7833 | 46.6659 | 184.6 | 48.1151 | 181.6417 | 48.9847 | 179.275 | 47.8253 | 175.725 | 46.0862 | 162.7083 | 42.3181
| 6 | 191.1083 | 46.376 | 189.3333 | 47.5354 | 186.375 | 48.405 | 181.9375 | 46.9557 | 176.6125 | 45.2166 | 162.7083 | 41.7384
| 7 | 194.2146 | 46.4485 | 191.2562 | 47.3181 | 186.9667 | 47.3905 | 182.1594 | 45.9413 | 176.6125 | 44.2022 | 162.7083 | 40.7964
| 9 | 200.4271 | 46.5934 | 195.1021 | 46.8833 | 188.15 | 45.3616 | 182.6031 | 43.9123 | 176.6125 | 42.1732 | 162.7083 | 38.9124
| 10 | 203.5333 | 46.6659 | 197.025 | 46.6659 | 188.7417 | 44.3471 | 182.825 | 42.8978 | 176.6125 | 41.1587 | 162.7083 | 37.9704
| 11 | 204.7167 | 46.6079 | 197.6167 | 46.1442 | 188.7417 | 43.7094 | 182.825 | 42.2602 | 176.6125 | 40.5211 | 162.7083 | 37.3907
| 14 | 208.2667 | 46.434 | 199.3917 | 44.579 | 188.7417 | 41.7964 | 182.825 | 40.3472 | 176.6125 | 38.6081 | 162.7083 | 35.6516
| 15 | 209.45 | 46.376 | 199.9833 | 44.0572 | 188.7417 | 41.1587 | 182.825 | 39.7095 | 176.6125 | 37.9704 | 162.7083 | 35.0719
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 94.3559 | 41.8594 | 94.3559 | 44.1069 | 94.3559 | 46.0734 | 94.3559 | 47.1972 | 94.141 | 48.6019 | 93.7111 | 50.8493
| -17 | 104.8051 | 42.27 | 104.8051 | 44.5395 | 104.8051 | 46.5254 | 104.8051 | 47.6601 | 104.5664 | 49.0786 | 104.0889 | 51.3481
| -15 | 111.5736 | 42.5437 | 111.5736 | 44.8279 | 111.5736 | 46.8266 | 111.5736 | 47.9688 | 111.3194 | 49.3964 | 110.8111 | 51.6806
| -13 | 118.1519 | 42.6943 | 118.1519 | 44.9866 | 118.1519 | 46.9923 | 118.1519 | 48.1385 | 117.8827 | 49.5712 | 117.3444 | 51.8635
| -11 | 124.7301 | 42.7832 | 124.7301 | 45.0803 | 124.7301 | 47.0903 | 124.7301 | 48.2388 | 124.446 | 49.6745 | 123.8778 | 51.9716
| -10 | 128.0417 | 42.7764 | 128.0417 | 45.0731 | 128.0417 | 47.0827 | 128.0417 | 48.2311 | 127.75 | 49.6665 | 127.1667 | 51.9633
| -9 | 132.0667 | 43.1783 | 132.0083 | 45.4176 | 132.0083 | 47.4272 | 131.95 | 48.5756 | 131.6 | 49.9536 | 130.7833 | 52.0781
| -7 | 140.0389 | 44.0587 | 139.8639 | 46.1449 | 139.7472 | 48.078 | 139.5333 | 49.1881 | 138.9889 | 50.413 | 137.2 | 52.0015
| -6 | 143.9991 | 44.5244 | 143.7657 | 46.5213 | 143.5519 | 48.3906 | 143.2472 | 49.4688 | 142.5796 | 50.6044 | 140.1361 | 51.8612
| -5 | 148.1667 | 44.786 | 147.875 | 46.7956 | 147.875 | 48.8053 | 147.5833 | 49.9536 | 147 | 51.102 | 145.25 | 52.5374
| -3 | 155.9833 | 45.8195 | 155.575 | 47.5995 | 155.225 | 49.3794 | 154.7 | 50.413 | 153.7667 | 51.3317 | 150.0333 | 51.8484
| -1 | 163.8 | 46.8531 | 163.275 | 48.4033 | 162.575 | 49.9536 | 161.8167 | 50.8723 | 160.5333 | 51.5613 | 154.8167 | 51.1594
| 0 | 167.7083 | 47.3698 | 167.125 | 48.8053 | 166.25 | 50.2407 | 165.375 | 51.102 | 163.9167 | 51.6762 | 157.2083 | 50.8149
| 1 | 170.8 | 47.1401 | 170.1 | 48.5756 | 168.8167 | 49.8962 | 167.65 | 50.3556 | 165.7833 | 50.4704 | 157.85 | 49.0349
| 3 | 176.9833 | 46.6808 | 176.05 | 48.1163 | 173.95 | 49.2072 | 172.2 | 48.8627 | 169.5167 | 48.0588 | 159.1333 | 45.475
| 5 | 183.1667 | 46.2215 | 182 | 47.6569 | 179.0833 | 48.5182 | 176.75 | 47.3698 | 173.25 | 45.6473 | 160.4167 | 41.9151
| 6 | 188.4167 | 45.9344 | 186.6667 | 47.0827 | 183.75 | 47.944 | 179.375 | 46.5086 | 174.125 | 44.786 | 160.4167 | 41.3409
| 7 | 191.4792 | 46.0061 | 188.5625 | 46.8674 | 184.3333 | 46.9392 | 179.5938 | 45.5037 | 174.125 | 43.7812 | 160.4167 | 40.4079
| 9 | 197.6042 | 46.1497 | 192.3542 | 46.4368 | 185.5 | 44.9296 | 180.0312 | 43.4941 | 174.125 | 41.7716 | 160.4167 | 38.5418
| 10 | 200.6667 | 46.2215 | 194.25 | 46.2215 | 186.0833 | 43.9247 | 180.25 | 42.4893 | 174.125 | 40.7668 | 160.4167 | 37.6088
| 11 | 201.8333 | 46.164 | 194.8333 | 45.7047 | 186.0833 | 43.2931 | 180.25 | 41.8577 | 174.125 | 40.1352 | 160.4167 | 37.0346
| 14 | 205.3333 | 45.9918 | 196.5833 | 44.1544 | 186.0833 | 41.3984 | 180.25 | 39.9629 | 174.125 | 38.2404 | 160.4167 | 35.312
| 15 | 206.5 | 45.9344 | 197.1667 | 43.6377 | 186.0833 | 40.7668 | 180.25 | 39.3313 | 174.125 | 37.6088 | 160.4167 | 34.7379
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 93.4573 | 41.0544 | 93.4573 | 43.2587 | 93.4573 | 45.1874 | 93.4573 | 46.2895 | 93.2444 | 47.6672 | 92.8186 | 49.8715
| -17 | 103.807 | 41.4571 | 103.807 | 43.683 | 103.807 | 45.6306 | 103.807 | 46.7436 | 103.5705 | 48.1348 | 103.0976 | 50.3606
| -15 | 110.511 | 41.7256 | 110.511 | 43.9659 | 110.511 | 45.9261 | 110.511 | 47.0463 | 110.2592 | 48.4465 | 109.7558 | 50.6868
| -13 | 117.0266 | 41.8732 | 117.0266 | 44.1214 | 117.0266 | 46.0886 | 117.0266 | 47.2128 | 116.76 | 48.6179 | 116.2269 | 50.8661
| -11 | 123.5422 | 41.9605 | 123.5422 | 44.2134 | 123.5422 | 46.1847 | 123.5422 | 47.3111 | 123.2608 | 48.7192 | 122.698 | 50.9721
| -10 | 126.8222 | 41.9538 | 126.8222 | 44.2063 | 126.8222 | 46.1773 | 126.8222 | 47.3036 | 126.5333 | 48.7114 | 125.9556 | 50.964
| -9 | 130.8089 | 42.348 | 130.7511 | 44.5442 | 130.7511 | 46.5152 | 130.6933 | 47.6415 | 130.3467 | 48.993 | 129.5378 | 51.0766
| -7 | 138.7052 | 43.2114 | 138.5319 | 45.2575 | 138.4163 | 47.1534 | 138.2044 | 48.2421 | 137.6652 | 49.4435 | 135.8933 | 51.0015
| -6 | 142.6277 | 43.6682 | 142.3965 | 45.6267 | 142.1847 | 47.46 | 141.883 | 48.5174 | 141.2217 | 49.6312 | 138.8015 | 50.8639
| -5 | 146.7556 | 43.9247 | 146.4667 | 45.8957 | 146.4667 | 47.8667 | 146.1778 | 48.993 | 145.6 | 50.1193 | 143.8667 | 51.5271
| -3 | 154.4978 | 44.9384 | 154.0933 | 46.6841 | 153.7467 | 48.4298 | 153.2267 | 49.4435 | 152.3022 | 50.3445 | 148.6044 | 50.8513
| -1 | 162.24 | 45.952 | 161.72 | 47.4725 | 161.0267 | 48.993 | 160.2756 | 49.894 | 159.0044 | 50.5698 | 153.3422 | 50.1756
| 0 | 166.1111 | 46.4589 | 165.5333 | 47.8667 | 164.6667 | 49.2746 | 163.8 | 50.1193 | 162.3556 | 50.6824 | 155.7111 | 49.8377
| 1 | 169.1733 | 46.2336 | 168.48 | 47.6415 | 167.2089 | 48.9367 | 166.0533 | 49.3872 | 164.2044 | 49.4998 | 156.3467 | 48.092
| 3 | 175.2978 | 45.7831 | 174.3733 | 47.1909 | 172.2933 | 48.2609 | 170.56 | 47.923 | 167.9022 | 47.1346 | 157.6178 | 44.6005
| 5 | 181.4222 | 45.3326 | 180.2667 | 46.7404 | 177.3778 | 47.5851 | 175.0667 | 46.4589 | 171.6 | 44.7694 | 158.8889 | 41.1091
| 6 | 186.6222 | 45.051 | 184.8889 | 46.1773 | 182 | 47.022 | 177.6667 | 45.6142 | 172.4667 | 43.9247 | 158.8889 | 40.5459
| 7 | 189.6556 | 45.1214 | 186.7667 | 45.9661 | 182.5778 | 46.0365 | 177.8833 | 44.6287 | 172.4667 | 42.9393 | 158.8889 | 39.6308
| 9 | 195.7222 | 45.2622 | 190.5222 | 45.5438 | 183.7333 | 44.0655 | 178.3167 | 42.6577 | 172.4667 | 40.9683 | 158.8889 | 37.8006
| 10 | 198.7556 | 45.3326 | 192.4 | 45.3326 | 184.3111 | 43.08 | 178.5333 | 41.6722 | 172.4667 | 39.9828 | 158.8889 | 36.8855
| 11 | 199.9111 | 45.2763 | 192.9778 | 44.8258 | 184.3111 | 42.4606 | 178.5333 | 41.0527 | 172.4667 | 39.3633 | 158.8889 | 36.3224
| 14 | 203.3778 | 45.1073 | 194.7111 | 43.3053 | 184.3111 | 40.6022 | 178.5333 | 39.1944 | 172.4667 | 37.505 | 158.8889 | 34.633
| 15 | 204.5333 | 45.051 | 195.2889 | 42.7985 | 184.3111 | 39.9828 | 178.5333 | 38.5749 | 172.4667 | 36.8855 | 158.8889 | 34.0698
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 89.8628 | 40.2494 | 89.8628 | 42.4105 | 89.8628 | 44.3014 | 89.8628 | 45.3819 | 89.6581 | 46.7326 | 89.2487 | 48.8936
| -17 | 99.8144 | 40.6442 | 99.8144 | 42.8265 | 99.8144 | 44.7359 | 99.8144 | 45.827 | 99.587 | 47.1909 | 99.1323 | 49.3732
| -15 | 106.2605 | 40.9074 | 106.2605 | 43.1038 | 106.2605 | 45.0256 | 106.2605 | 46.1238 | 106.0185 | 47.4965 | 105.5344 | 49.6929
| -13 | 112.5256 | 41.0522 | 112.5256 | 43.2563 | 112.5256 | 45.1849 | 112.5256 | 46.287 | 112.2693 | 47.6646 | 111.7566 | 49.8688
| -11 | 118.7906 | 41.1377 | 118.7906 | 43.3465 | 118.7906 | 45.2791 | 118.7906 | 46.3835 | 118.52 | 47.7639 | 117.9788 | 49.9727
| -10 | 121.9444 | 41.1311 | 121.9444 | 43.3395 | 121.9444 | 45.2719 | 121.9444 | 46.376 | 121.6667 | 47.7563 | 121.1111 | 49.9647
| -9 | 125.7778 | 41.5176 | 125.7222 | 43.6708 | 125.7222 | 45.6031 | 125.6667 | 46.7073 | 125.3333 | 48.0323 | 124.5556 | 50.0751
| -7 | 133.3704 | 42.3642 | 133.2037 | 44.3701 | 133.0926 | 46.2288 | 132.8889 | 47.2962 | 132.3704 | 48.474 | 130.6667 | 50.0015
| -6 | 137.142 | 42.812 | 136.9198 | 44.732 | 136.716 | 46.5294 | 136.4259 | 47.5661 | 135.7901 | 48.658 | 133.463 | 49.8665
| -5 | 141.1111 | 43.0635 | 140.8333 | 44.9958 | 140.8333 | 46.9281 | 140.5556 | 48.0323 | 140 | 49.1365 | 138.3333 | 50.5168
| -3 | 148.5556 | 44.0572 | 148.1667 | 45.7687 | 147.8333 | 47.4802 | 147.3333 | 48.474 | 146.4444 | 49.3574 | 142.8889 | 49.8543
| -1 | 156 | 45.051 | 155.5 | 46.5417 | 154.8333 | 48.0323 | 154.1111 | 48.9157 | 152.8889 | 49.5782 | 147.4444 | 49.1917
| 0 | 159.7222 | 45.5479 | 159.1667 | 46.9281 | 158.3333 | 48.3084 | 157.5 | 49.1365 | 156.1111 | 49.6886 | 149.7222 | 48.8605
| 1 | 162.6667 | 45.3271 | 162 | 46.7073 | 160.7778 | 47.9771 | 159.6667 | 48.4188 | 157.8889 | 48.5292 | 150.3333 | 47.149
| 3 | 168.5556 | 44.8854 | 167.6667 | 46.2656 | 165.6667 | 47.3146 | 164 | 46.9834 | 161.4444 | 46.2104 | 151.5556 | 43.726
| 5 | 174.4444 | 44.4437 | 173.3333 | 45.824 | 170.5556 | 46.6521 | 168.3333 | 45.5479 | 165 | 43.8916 | 152.7778 | 40.303
| 6 | 179.4444 | 44.1677 | 177.7778 | 45.2719 | 175 | 46.1 | 170.8333 | 44.7198 | 165.8333 | 43.0635 | 152.7778 | 39.7509
| 7 | 182.3611 | 44.2367 | 179.5833 | 45.0648 | 175.5556 | 45.1338 | 171.0417 | 43.7536 | 165.8333 | 42.0973 | 152.7778 | 38.8537
| 9 | 188.1944 | 44.3747 | 183.1944 | 44.6507 | 176.6667 | 43.2015 | 171.4583 | 41.8213 | 165.8333 | 40.165 | 152.7778 | 37.0594
| 10 | 191.1111 | 44.4437 | 185 | 44.4437 | 177.2222 | 42.2353 | 171.6667 | 40.8551 | 165.8333 | 39.1988 | 152.7778 | 36.1623
| 11 | 192.2222 | 44.3885 | 185.5556 | 43.9468 | 177.2222 | 41.628 | 171.6667 | 40.2478 | 165.8333 | 38.5915 | 152.7778 | 35.6102
| 14 | 195.5556 | 44.2229 | 187.2222 | 42.4562 | 177.2222 | 39.8061 | 171.6667 | 38.4259 | 165.8333 | 36.7696 | 152.7778 | 33.9539
| 15 | 196.6667 | 44.1677 | 187.7778 | 41.9593 | 177.2222 | 39.1988 | 171.6667 | 37.8186 | 165.8333 | 36.1623 | 152.7778 | 33.4018
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 80.8765 | 33.3771 | 80.8765 | 35.1692 | 80.8765 | 36.7373 | 80.8765 | 37.6333 | 80.6923 | 38.7533 | 80.3238 | 40.5454
| -17 | 89.8329 | 33.7045 | 89.8329 | 35.5142 | 89.8329 | 37.0976 | 89.8329 | 38.0024 | 89.6283 | 39.1335 | 89.219 | 40.9431
| -15 | 95.6345 | 33.9228 | 95.6345 | 35.7442 | 95.6345 | 37.3378 | 95.6345 | 38.2485 | 95.4166 | 39.3869 | 94.981 | 41.2082
| -13 | 101.273 | 34.0428 | 101.273 | 35.8706 | 101.273 | 37.47 | 101.273 | 38.3839 | 101.0423 | 39.5262 | 100.581 | 41.354
| -11 | 106.9116 | 34.1138 | 106.9116 | 35.9454 | 106.9116 | 37.548 | 106.9116 | 38.4638 | 106.668 | 39.6086 | 106.181 | 41.4402
| -10 | 109.75 | 34.1083 | 109.75 | 35.9396 | 109.75 | 37.542 | 109.75 | 38.4577 | 109.5 | 39.6023 | 109 | 41.4336
| -9 | 113.2 | 34.4288 | 113.15 | 36.2143 | 113.15 | 37.8167 | 113.1 | 38.7324 | 112.8 | 39.8312 | 112.1 | 41.5252
| -7 | 120.0333 | 35.1308 | 119.8833 | 36.7942 | 119.7833 | 38.3356 | 119.6 | 39.2207 | 119.1333 | 40.1974 | 117.6 | 41.4641
| -6 | 123.4278 | 35.5021 | 123.2278 | 37.0944 | 123.0444 | 38.5849 | 122.7833 | 39.4446 | 122.2111 | 40.3501 | 120.1167 | 41.3522
| -5 | 127 | 35.7107 | 126.75 | 37.3131 | 126.75 | 38.9155 | 126.5 | 39.8312 | 126 | 40.7468 | 124.5 | 41.8914
| -3 | 133.7 | 36.5348 | 133.35 | 37.9541 | 133.05 | 39.3734 | 132.6 | 40.1974 | 131.8 | 40.93 | 128.6 | 41.342
| -1 | 140.4 | 37.3589 | 139.95 | 38.595 | 139.35 | 39.8312 | 138.7 | 40.5637 | 137.6 | 41.1131 | 132.7 | 40.7926
| 0 | 143.75 | 37.771 | 143.25 | 38.9155 | 142.5 | 40.0601 | 141.75 | 40.7468 | 140.5 | 41.2047 | 134.75 | 40.5179
| 1 | 146.4 | 37.5878 | 145.8 | 38.7324 | 144.7 | 39.7854 | 143.7 | 40.1517 | 142.1 | 40.2432 | 135.3 | 39.0987
| 3 | 151.7 | 37.2216 | 150.9 | 38.3661 | 149.1 | 39.236 | 147.6 | 38.9613 | 145.3 | 38.3203 | 136.4 | 36.2601
| 5 | 157 | 36.8553 | 156 | 37.9999 | 153.5 | 38.6866 | 151.5 | 37.771 | 148.5 | 36.3975 | 137.5 | 33.4216
| 6 | 161.5 | 36.6264 | 160 | 37.542 | 157.5 | 38.2288 | 153.75 | 37.0842 | 149.25 | 35.7107 | 137.5 | 32.9637
| 7 | 164.125 | 36.6836 | 161.625 | 37.3703 | 158 | 37.4276 | 153.9375 | 36.283 | 149.25 | 34.9095 | 137.5 | 32.2198
| 9 | 169.375 | 36.7981 | 164.875 | 37.027 | 159 | 35.8252 | 154.3125 | 34.6806 | 149.25 | 33.3071 | 137.5 | 30.7318
| 10 | 172 | 36.8553 | 166.5 | 36.8553 | 159.5 | 35.024 | 154.5 | 33.8794 | 149.25 | 32.5059 | 137.5 | 29.9878
| 11 | 173 | 36.8095 | 167 | 36.4432 | 159.5 | 34.5204 | 154.5 | 33.3758 | 149.25 | 32.0023 | 137.5 | 29.53
| 14 | 176 | 36.6722 | 168.5 | 35.2071 | 159.5 | 33.0095 | 154.5 | 31.8649 | 149.25 | 30.4915 | 137.5 | 28.1565
| 15 | 177 | 36.6264 | 169 | 34.7951 | 159.5 | 32.5059 | 154.5 | 31.3613 | 149.25 | 29.9878 | 137.5 | 27.6987
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 71.7105 | 29.3543 | 71.7105 | 30.9304 | 71.7105 | 32.3094 | 71.7105 | 33.0975 | 71.5471 | 34.0825 | 71.2204 | 35.6586
| -17 | 79.6519 | 29.6422 | 79.6519 | 31.2337 | 79.6519 | 32.6263 | 79.6519 | 33.4221 | 79.4704 | 34.4168 | 79.1076 | 36.0083
| -15 | 84.7959 | 29.8342 | 84.7959 | 31.436 | 84.7959 | 32.8376 | 84.7959 | 33.6385 | 84.6028 | 34.6397 | 84.2164 | 36.2415
| -13 | 89.7954 | 29.9397 | 89.7954 | 31.5472 | 89.7954 | 32.9538 | 89.7954 | 33.7576 | 89.5909 | 34.7623 | 89.1818 | 36.3698
| -11 | 94.7949 | 30.0021 | 94.7949 | 31.613 | 94.7949 | 33.0225 | 94.7949 | 33.8279 | 94.579 | 34.8347 | 94.1471 | 36.4455
| -10 | 97.3117 | 29.9973 | 97.3117 | 31.6079 | 97.3117 | 33.0172 | 97.3117 | 33.8225 | 97.09 | 34.8291 | 96.6467 | 36.4397
| -9 | 100.3707 | 30.2792 | 100.3263 | 31.8495 | 100.3263 | 33.2588 | 100.282 | 34.0641 | 100.016 | 35.0304 | 99.3953 | 36.5202
| -7 | 106.4296 | 30.8966 | 106.2966 | 32.3595 | 106.2079 | 33.7151 | 106.0453 | 34.4936 | 105.6316 | 35.3526 | 104.272 | 36.4666
| -6 | 109.4393 | 31.2232 | 109.262 | 32.6235 | 109.0994 | 33.9343 | 108.8679 | 34.6904 | 108.3605 | 35.4868 | 106.5034 | 36.3681
| -5 | 112.6067 | 31.4066 | 112.385 | 32.8159 | 112.385 | 34.2251 | 112.1633 | 35.0304 | 111.72 | 35.8357 | 110.39 | 36.8424
| -3 | 118.5473 | 32.1314 | 118.237 | 33.3796 | 117.971 | 34.6278 | 117.572 | 35.3526 | 116.8627 | 35.9968 | 114.0253 | 36.3592
| -1 | 124.488 | 32.8561 | 124.089 | 33.9433 | 123.557 | 35.0304 | 122.9807 | 35.6747 | 122.0053 | 36.1579 | 117.6607 | 35.876
| 0 | 127.4583 | 33.2185 | 127.015 | 34.2251 | 126.35 | 35.2318 | 125.685 | 35.8357 | 124.5767 | 36.2384 | 119.4783 | 35.6344
| 1 | 129.808 | 33.0575 | 129.276 | 34.0641 | 128.3007 | 34.9902 | 127.414 | 35.3123 | 125.9953 | 35.3928 | 119.966 | 34.3862
| 3 | 134.5073 | 32.7353 | 133.798 | 33.742 | 132.202 | 34.507 | 130.872 | 34.2654 | 128.8327 | 33.7017 | 120.9413 | 31.8898
| 5 | 139.2067 | 32.4132 | 138.32 | 33.4198 | 136.1033 | 34.0238 | 134.33 | 33.2185 | 131.67 | 32.0106 | 121.9167 | 29.3934
| 6 | 143.1967 | 32.2119 | 141.8667 | 33.0172 | 139.65 | 33.6212 | 136.325 | 32.6145 | 132.335 | 31.4066 | 121.9167 | 28.9907
| 7 | 145.5242 | 32.2622 | 143.3075 | 32.8662 | 140.0933 | 32.9165 | 136.4913 | 31.9099 | 132.335 | 30.702 | 121.9167 | 28.3364
| 9 | 150.1792 | 32.3629 | 146.1892 | 32.5642 | 140.98 | 31.5073 | 136.8237 | 30.5006 | 132.335 | 29.2927 | 121.9167 | 27.0278
| 10 | 152.5067 | 32.4132 | 147.63 | 32.4132 | 141.4233 | 30.8026 | 136.99 | 29.796 | 132.335 | 28.5881 | 121.9167 | 26.3735
| 11 | 153.3933 | 32.373 | 148.0733 | 32.0508 | 141.4233 | 30.3597 | 136.99 | 29.3531 | 132.335 | 28.1451 | 121.9167 | 25.9708
| 14 | 156.0533 | 32.2522 | 149.4033 | 30.9637 | 141.4233 | 29.031 | 136.99 | 28.0244 | 132.335 | 26.8164 | 121.9167 | 24.7629
| 15 | 156.94 | 32.2119 | 149.8467 | 30.6013 | 141.4233 | 28.5881 | 136.99 | 27.5814 | 132.335 | 26.3735 | 121.9167 | 24.3602
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 62.7242 | 25.5228 | 62.7242 | 26.8931 | 62.7242 | 28.0922 | 62.7242 | 28.7774 | 62.5813 | 29.6338 | 62.2956 | 31.0042
| -17 | 69.6704 | 25.7731 | 69.6704 | 27.1569 | 69.6704 | 28.3677 | 69.6704 | 29.0596 | 69.5117 | 29.9245 | 69.1943 | 31.3083
| -15 | 74.1699 | 25.94 | 74.1699 | 27.3328 | 74.1699 | 28.5514 | 74.1699 | 29.2478 | 74.0009 | 30.1183 | 73.663 | 31.511
| -13 | 78.5429 | 26.0318 | 78.5429 | 27.4295 | 78.5429 | 28.6525 | 78.5429 | 29.3513 | 78.3639 | 30.2249 | 78.0061 | 31.6225
| -11 | 82.9159 | 26.0861 | 82.9159 | 27.4867 | 82.9159 | 28.7122 | 82.9159 | 29.4125 | 82.727 | 30.2878 | 82.3492 | 31.6884
| -10 | 85.1172 | 26.0819 | 85.1172 | 27.4823 | 85.1172 | 28.7076 | 85.1172 | 29.4078 | 84.9233 | 30.283 | 84.5356 | 31.6834
| -9 | 87.7929 | 26.327 | 87.7541 | 27.6923 | 87.7541 | 28.9176 | 87.7153 | 29.6178 | 87.4827 | 30.458 | 86.9398 | 31.7534
| -7 | 93.0925 | 26.8638 | 92.9762 | 28.1358 | 92.8986 | 29.3144 | 92.7564 | 29.9913 | 92.3945 | 30.7381 | 91.2053 | 31.7067
| -6 | 95.7251 | 27.1477 | 95.57 | 28.3653 | 95.4278 | 29.505 | 95.2253 | 30.1624 | 94.7815 | 30.8548 | 93.1571 | 31.6211
| -5 | 98.4956 | 27.3072 | 98.3017 | 28.5325 | 98.3017 | 29.7579 | 98.1078 | 30.458 | 97.72 | 31.1582 | 96.5567 | 32.0335
| -3 | 103.6918 | 27.9374 | 103.4203 | 29.0227 | 103.1877 | 30.108 | 102.8387 | 30.7381 | 102.2182 | 31.2983 | 99.7364 | 31.6133
| -1 | 108.888 | 28.5675 | 108.539 | 29.5128 | 108.0737 | 30.458 | 107.5696 | 31.0182 | 106.7164 | 31.4383 | 102.9162 | 31.1932
| 0 | 111.4861 | 28.8826 | 111.0983 | 29.7579 | 110.5167 | 30.6331 | 109.935 | 31.1582 | 108.9656 | 31.5083 | 104.5061 | 30.9832
| 1 | 113.5413 | 28.7426 | 113.076 | 29.6178 | 112.2229 | 30.423 | 111.4473 | 30.7031 | 110.2064 | 30.7731 | 104.9327 | 29.8979
| 3 | 117.6518 | 28.4625 | 117.0313 | 29.3377 | 115.6353 | 30.0029 | 114.472 | 29.7929 | 112.6882 | 29.3027 | 105.7858 | 27.7273
| 5 | 121.7622 | 28.1824 | 120.9867 | 29.0577 | 119.0478 | 29.5828 | 117.4967 | 28.8826 | 115.17 | 27.8324 | 106.6389 | 25.5567
| 6 | 125.2522 | 28.0074 | 124.0889 | 28.7076 | 122.15 | 29.2327 | 119.2417 | 28.3575 | 115.7517 | 27.3072 | 106.6389 | 25.2067
| 7 | 127.2881 | 28.0512 | 125.3492 | 28.5763 | 122.5378 | 28.6201 | 119.3871 | 27.7448 | 115.7517 | 26.6945 | 106.6389 | 24.6378
| 9 | 131.3597 | 28.1387 | 127.8697 | 28.3137 | 123.3133 | 27.3947 | 119.6779 | 26.5195 | 115.7517 | 25.4692 | 106.6389 | 23.5
| 10 | 133.3956 | 28.1824 | 129.13 | 28.1824 | 123.7011 | 26.7821 | 119.8233 | 25.9068 | 115.7517 | 24.8566 | 106.6389 | 22.9311
| 11 | 134.1711 | 28.1474 | 129.5178 | 27.8674 | 123.7011 | 26.397 | 119.8233 | 25.5217 | 115.7517 | 24.4715 | 106.6389 | 22.581
| 14 | 136.4978 | 28.0424 | 130.6811 | 26.9221 | 123.7011 | 25.2417 | 119.8233 | 24.3664 | 115.7517 | 23.3162 | 106.6389 | 21.5307
| 15 | 137.2733 | 28.0074 | 131.0689 | 26.607 | 123.7011 | 24.8566 | 119.8233 | 23.9813 | 115.7517 | 22.9311 | 106.6389 | 21.1806
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 53.9177 | 21.7394 | 53.9177 | 22.9066 | 53.9177 | 23.9279 | 53.9177 | 24.5115 | 53.7948 | 25.241 | 53.5492 | 26.4082
| -17 | 59.8886 | 21.9526 | 59.8886 | 23.1313 | 59.8886 | 24.1626 | 59.8886 | 24.7519 | 59.7522 | 25.4886 | 59.4794 | 26.6673
| -15 | 63.7563 | 22.0948 | 63.7563 | 23.2811 | 63.7563 | 24.3191 | 63.7563 | 24.9122 | 63.6111 | 25.6536 | 63.3206 | 26.8399
| -13 | 67.5153 | 22.1729 | 67.5153 | 23.3634 | 67.5153 | 24.4051 | 67.5153 | 25.0004 | 67.3616 | 25.7444 | 67.054 | 26.9349
| -11 | 71.2744 | 22.2191 | 71.2744 | 23.4121 | 71.2744 | 24.456 | 71.2744 | 25.0525 | 71.112 | 25.7981 | 70.7873 | 26.991
| -10 | 73.1667 | 22.2156 | 73.1667 | 23.4084 | 73.1667 | 24.4521 | 73.1667 | 25.0485 | 73 | 25.7939 | 72.6667 | 26.9867
| -9 | 75.4667 | 22.4243 | 75.4333 | 23.5873 | 75.4333 | 24.631 | 75.4 | 25.2274 | 75.2 | 25.943 | 74.7333 | 27.0464
| -7 | 80.0222 | 22.8816 | 79.9222 | 23.965 | 79.8556 | 24.9689 | 79.7333 | 25.5454 | 79.4222 | 26.1816 | 78.4 | 27.0066
| -6 | 82.2852 | 23.1234 | 82.1519 | 24.1605 | 82.0296 | 25.1313 | 81.8556 | 25.6912 | 81.4741 | 26.281 | 80.0778 | 26.9337
| -5 | 84.6667 | 23.2593 | 84.5 | 24.303 | 84.5 | 25.3467 | 84.3333 | 25.943 | 84 | 26.5394 | 83 | 27.2849
| -3 | 89.1333 | 23.796 | 88.9 | 24.7204 | 88.7 | 25.6448 | 88.4 | 26.1816 | 87.8667 | 26.6587 | 85.7333 | 26.9271
| -1 | 93.6 | 24.3328 | 93.3 | 25.1379 | 92.9 | 25.943 | 92.4667 | 26.4202 | 91.7333 | 26.778 | 88.4667 | 26.5693
| 0 | 95.8333 | 24.6012 | 95.5 | 25.3467 | 95 | 26.0921 | 94.5 | 26.5394 | 93.6667 | 26.8376 | 89.8333 | 26.3903
| 1 | 97.6 | 24.4819 | 97.2 | 25.2274 | 96.4667 | 25.9132 | 95.8 | 26.1518 | 94.7333 | 26.2114 | 90.2 | 25.4659
| 3 | 101.1333 | 24.2433 | 100.6 | 24.9888 | 99.4 | 25.5554 | 98.4 | 25.3765 | 96.8667 | 24.959 | 90.9333 | 23.6171
| 5 | 104.6667 | 24.0048 | 104 | 24.7503 | 102.3333 | 25.1976 | 101 | 24.6012 | 99 | 23.7066 | 91.6667 | 21.7683
| 6 | 107.6667 | 23.8557 | 106.6667 | 24.4521 | 105 | 24.8994 | 102.5 | 24.1539 | 99.5 | 23.2593 | 91.6667 | 21.4701
| 7 | 109.4167 | 23.8929 | 107.75 | 24.3402 | 105.3333 | 24.3775 | 102.625 | 23.632 | 99.5 | 22.7374 | 91.6667 | 20.9855
| 9 | 112.9167 | 23.9675 | 109.9167 | 24.1166 | 106 | 23.3338 | 102.875 | 22.5883 | 99.5 | 21.6938 | 91.6667 | 20.0164
| 10 | 114.6667 | 24.0048 | 111 | 24.0048 | 106.3333 | 22.812 | 103 | 22.0665 | 99.5 | 21.1719 | 91.6667 | 19.5318
| 11 | 115.3333 | 23.9749 | 111.3333 | 23.7364 | 106.3333 | 22.484 | 103 | 21.7385 | 99.5 | 20.8439 | 91.6667 | 19.2336
| 14 | 117.3333 | 23.8855 | 112.3333 | 22.9313 | 106.3333 | 21.4999 | 103 | 20.7544 | 99.5 | 19.8598 | 91.6667 | 18.339
| 15 | 118 | 23.8557 | 112.6667 | 22.6629 | 106.3333 | 21.1719 | 103 | 20.4264 | 99.5 | 19.5318 | 91.6667 | 18.0409
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 44.7517 | 18.0407 | 44.7517 | 19.0093 | 44.7517 | 19.8568 | 44.7517 | 20.3411 | 44.6497 | 20.9465 | 44.4458 | 21.9152
| -17 | 49.7076 | 18.2176 | 49.7076 | 19.1957 | 49.7076 | 20.0516 | 49.7076 | 20.5407 | 49.5943 | 21.152 | 49.3679 | 22.1301
| -15 | 52.9178 | 18.3356 | 52.9178 | 19.32 | 52.9178 | 20.1814 | 52.9178 | 20.6737 | 52.7972 | 21.289 | 52.5561 | 22.2734
| -13 | 56.0377 | 18.4005 | 56.0377 | 19.3884 | 56.0377 | 20.2529 | 56.0377 | 20.7468 | 55.9101 | 21.3643 | 55.6548 | 22.3522
| -11 | 59.1577 | 18.4388 | 59.1577 | 19.4288 | 59.1577 | 20.2951 | 59.1577 | 20.7901 | 59.023 | 21.4088 | 58.7535 | 22.3988
| -10 | 60.7283 | 18.4359 | 60.7283 | 19.4257 | 60.7283 | 20.2918 | 60.7283 | 20.7867 | 60.59 | 21.4054 | 60.3133 | 22.3952
| -9 | 62.6373 | 18.6091 | 62.6097 | 19.5742 | 62.6097 | 20.4403 | 62.582 | 20.9352 | 62.416 | 21.5291 | 62.0287 | 22.4447
| -7 | 66.4184 | 18.9885 | 66.3354 | 19.8876 | 66.2801 | 20.7208 | 66.1787 | 21.1992 | 65.9204 | 21.7271 | 65.072 | 22.4117
| -6 | 68.2967 | 19.1892 | 68.186 | 20.0499 | 68.0846 | 20.8555 | 67.9401 | 21.3202 | 67.6235 | 21.8096 | 66.4646 | 22.3512
| -5 | 70.2733 | 19.302 | 70.135 | 20.1681 | 70.135 | 21.0342 | 69.9967 | 21.5291 | 69.72 | 22.024 | 68.89 | 22.6427
| -3 | 73.9807 | 19.7474 | 73.787 | 20.5145 | 73.621 | 21.2817 | 73.372 | 21.7271 | 72.9293 | 22.123 | 71.1587 | 22.3457
| -1 | 77.688 | 20.1928 | 77.439 | 20.861 | 77.107 | 21.5291 | 76.7473 | 21.9251 | 76.1387 | 22.222 | 73.4273 | 22.0488
| 0 | 79.5417 | 20.4155 | 79.265 | 21.0342 | 78.85 | 21.6529 | 78.435 | 22.024 | 77.7433 | 22.2715 | 74.5617 | 21.9003
| 1 | 81.008 | 20.3166 | 80.676 | 20.9352 | 80.0673 | 21.5044 | 79.514 | 21.7023 | 78.6287 | 21.7518 | 74.866 | 21.1332
| 3 | 83.9407 | 20.1186 | 83.498 | 20.7372 | 82.502 | 21.2074 | 81.672 | 21.0589 | 80.3993 | 20.7125 | 75.4747 | 19.5989
| 5 | 86.8733 | 19.9206 | 86.32 | 20.5393 | 84.9367 | 20.9105 | 83.83 | 20.4155 | 82.17 | 19.6732 | 76.0833 | 18.0647
| 6 | 89.3633 | 19.7969 | 88.5333 | 20.2918 | 87.15 | 20.663 | 85.075 | 20.0444 | 82.585 | 19.302 | 76.0833 | 17.8172
| 7 | 90.8158 | 19.8278 | 89.4325 | 20.199 | 87.4267 | 20.23 | 85.1788 | 19.6113 | 82.585 | 18.8689 | 76.0833 | 17.4151
| 9 | 93.7208 | 19.8897 | 91.2308 | 20.0134 | 87.98 | 19.3638 | 85.3863 | 18.7452 | 82.585 | 18.0028 | 76.0833 | 16.6108
| 10 | 95.1733 | 19.9206 | 92.13 | 19.9206 | 88.2567 | 18.9308 | 85.49 | 18.3121 | 82.585 | 17.5697 | 76.0833 | 16.2087
| 11 | 95.7267 | 19.8959 | 92.4067 | 19.6979 | 88.2567 | 18.6586 | 85.49 | 18.0399 | 82.585 | 17.2975 | 76.0833 | 15.9612
| 14 | 97.3867 | 19.8216 | 93.2367 | 19.0298 | 88.2567 | 17.842 | 85.49 | 17.2233 | 82.585 | 16.4809 | 76.0833 | 15.2189
| 15 | 97.94 | 19.7969 | 93.5133 | 18.8071 | 88.2567 | 17.5697 | 85.49 | 16.9511 | 82.585 | 16.2087 | 76.0833 | 14.9714
Outdoor Unit: 58HP（AVWT-550HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 100.0303 | 44.2377 | 100.0303 | 46.6129 | 100.0303 | 48.6912 | 100.0303 | 49.8787 | 99.8024 | 51.3632 | 99.3467 | 53.7384
| -17 | 111.1078 | 44.6716 | 111.1078 | 47.0701 | 111.1078 | 49.1688 | 111.1078 | 50.368 | 110.8547 | 51.867 | 110.3486 | 54.2655
| -15 | 118.2834 | 44.9609 | 118.2834 | 47.3749 | 118.2834 | 49.4872 | 118.2834 | 50.6942 | 118.0139 | 52.2029 | 117.475 | 54.6169
| -13 | 125.2572 | 45.12 | 125.2572 | 47.5425 | 125.2572 | 49.6623 | 125.2572 | 50.8736 | 124.9719 | 52.3876 | 124.4013 | 54.8102
| -11 | 132.2311 | 45.214 | 132.2311 | 47.6416 | 132.2311 | 49.7658 | 132.2311 | 50.9796 | 131.9299 | 52.4968 | 131.3275 | 54.9244
| -10 | 135.7418 | 45.2068 | 135.7418 | 47.634 | 135.7418 | 49.7578 | 135.7418 | 50.9714 | 135.4326 | 52.4884 | 134.8142 | 54.9156
| -9 | 140.0089 | 45.6315 | 139.947 | 47.9981 | 139.947 | 50.1219 | 139.8852 | 51.3355 | 139.5141 | 52.7918 | 138.6483 | 55.037
| -7 | 148.4605 | 46.562 | 148.275 | 48.7667 | 148.1513 | 50.8096 | 147.9246 | 51.9827 | 147.3474 | 53.2773 | 145.4509 | 54.9561
| -6 | 152.6589 | 47.0542 | 152.4115 | 49.1645 | 152.1847 | 51.14 | 151.8618 | 52.2794 | 151.154 | 53.4795 | 148.5636 | 54.8077
| -5 | 157.0771 | 47.3306 | 156.7679 | 49.4544 | 156.7679 | 51.5782 | 156.4587 | 52.7918 | 155.8403 | 54.0054 | 153.985 | 55.5224
| -3 | 165.3638 | 48.4228 | 164.9309 | 50.3039 | 164.5599 | 52.185 | 164.0033 | 53.2773 | 163.0138 | 54.2481 | 159.056 | 54.7943
| -1 | 173.6506 | 49.5151 | 173.094 | 51.1534 | 172.3519 | 52.7918 | 171.548 | 53.7627 | 170.1874 | 54.4909 | 164.127 | 54.0661
| 0 | 177.7939 | 50.0612 | 177.1755 | 51.5782 | 176.2479 | 53.0952 | 175.3203 | 54.0054 | 173.7742 | 54.6122 | 166.6625 | 53.702
| 1 | 181.0715 | 49.8185 | 180.3294 | 51.3355 | 178.9689 | 52.7311 | 177.7321 | 53.2166 | 175.7532 | 53.3379 | 167.3427 | 51.8209
| 3 | 187.6267 | 49.333 | 186.6373 | 50.85 | 184.411 | 52.003 | 182.5557 | 51.6389 | 179.711 | 50.7894 | 168.7033 | 48.0587
| 5 | 194.1819 | 48.8476 | 192.9451 | 50.3646 | 189.853 | 51.2748 | 187.3793 | 50.0612 | 183.6689 | 48.2408 | 170.0638 | 44.2966
| 6 | 199.7476 | 48.5442 | 197.8924 | 49.7578 | 194.8003 | 50.668 | 190.1622 | 49.151 | 184.5965 | 47.3306 | 170.0638 | 43.6898
| 7 | 202.9943 | 48.62 | 199.9022 | 49.5302 | 195.4187 | 49.6061 | 190.3941 | 48.0891 | 184.5965 | 46.2687 | 170.0638 | 42.7037
| 9 | 209.4876 | 48.7717 | 203.9219 | 49.0751 | 196.6556 | 47.4823 | 190.8579 | 45.9653 | 184.5965 | 44.1449 | 170.0638 | 40.7316
| 10 | 212.7343 | 48.8476 | 205.9318 | 48.8476 | 197.274 | 46.4204 | 191.0898 | 44.9034 | 184.5965 | 43.083 | 170.0638 | 39.7456
| 11 | 213.9711 | 48.7869 | 206.5502 | 48.3015 | 197.274 | 45.7529 | 191.0898 | 44.2359 | 184.5965 | 42.4155 | 170.0638 | 39.1388
| 14 | 217.6816 | 48.6049 | 208.4054 | 46.6631 | 197.274 | 43.7505 | 191.0898 | 42.2334 | 184.5965 | 40.413 | 170.0638 | 37.3183
| 15 | 218.9184 | 48.5442 | 209.0238 | 46.117 | 197.274 | 43.083 | 191.0898 | 41.566 | 184.5965 | 39.7456 | 170.0638 | 36.7115
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 99.7311 | 44.1125 | 99.7311 | 46.481 | 99.7311 | 48.5534 | 99.7311 | 49.7376 | 99.5039 | 51.2179 | 99.0495 | 53.5863
| -17 | 110.7755 | 44.5452 | 110.7755 | 46.9369 | 110.7755 | 49.0296 | 110.7755 | 50.2254 | 110.5232 | 51.7203 | 110.0185 | 54.1119
| -15 | 117.9296 | 44.8336 | 117.9296 | 47.2408 | 117.9296 | 49.3471 | 117.9296 | 50.5507 | 117.6609 | 52.0552 | 117.1237 | 54.4623
| -13 | 124.8826 | 44.9923 | 124.8826 | 47.408 | 124.8826 | 49.5217 | 124.8826 | 50.7296 | 124.5981 | 52.2394 | 124.0292 | 54.6551
| -11 | 131.8356 | 45.086 | 131.8356 | 47.5068 | 131.8356 | 49.6249 | 131.8356 | 50.8353 | 131.5353 | 52.3482 | 130.9347 | 54.769
| -10 | 135.3358 | 45.0788 | 135.3358 | 47.4992 | 135.3358 | 49.617 | 135.3358 | 50.8271 | 135.0275 | 52.3399 | 134.411 | 54.7602
| -9 | 139.5901 | 45.5024 | 139.5284 | 47.8622 | 139.5284 | 49.98 | 139.4668 | 51.1902 | 139.0968 | 52.6424 | 138.2336 | 54.8812
| -7 | 148.0165 | 46.4302 | 147.8315 | 48.6287 | 147.7082 | 50.6658 | 147.4821 | 51.8356 | 146.9066 | 53.1265 | 145.0159 | 54.8005
| -6 | 152.2022 | 46.921 | 151.9556 | 49.0253 | 151.7295 | 50.9952 | 151.4076 | 52.1314 | 150.7019 | 53.3282 | 148.1192 | 54.6526
| -5 | 156.6073 | 47.1966 | 156.299 | 49.3144 | 156.299 | 51.4322 | 155.9907 | 52.6424 | 155.3741 | 53.8526 | 153.5244 | 55.3653
| -3 | 164.8692 | 48.2858 | 164.4376 | 50.1615 | 164.0677 | 52.0373 | 163.5128 | 53.1265 | 162.5263 | 54.0946 | 158.5803 | 54.6392
| -1 | 173.1312 | 49.3749 | 172.5763 | 51.0087 | 171.8364 | 52.6424 | 171.0349 | 53.6105 | 169.6784 | 54.3366 | 163.6361 | 53.9131
| 0 | 177.2621 | 49.9195 | 176.6456 | 51.4322 | 175.7207 | 52.9449 | 174.7959 | 53.8526 | 173.2545 | 54.4577 | 166.164 | 53.55
| 1 | 180.5299 | 49.6775 | 179.7901 | 51.1902 | 178.4336 | 52.5819 | 177.2005 | 53.066 | 175.2275 | 53.187 | 166.8422 | 51.6743
| 3 | 187.0655 | 49.1934 | 186.079 | 50.7061 | 183.8594 | 51.8558 | 182.0097 | 51.4927 | 179.1735 | 50.6456 | 168.1987 | 47.9227
| 5 | 193.6011 | 48.7093 | 192.368 | 50.2221 | 189.2851 | 51.1297 | 186.8189 | 49.9195 | 183.1195 | 48.1043 | 169.5551 | 44.1712
| 6 | 199.1502 | 48.4068 | 197.3005 | 49.617 | 194.2177 | 50.5246 | 189.5934 | 49.0119 | 184.0444 | 47.1966 | 169.5551 | 43.5661
| 7 | 202.3871 | 48.4824 | 199.3043 | 49.3901 | 194.8342 | 49.4657 | 189.8246 | 47.953 | 184.0444 | 46.1377 | 169.5551 | 42.5829
| 9 | 208.8611 | 48.6337 | 203.312 | 48.9363 | 196.0674 | 47.3479 | 190.2871 | 45.8352 | 184.0444 | 44.0199 | 169.5551 | 40.6163
| 10 | 212.098 | 48.7093 | 205.3158 | 48.7093 | 196.6839 | 46.289 | 190.5183 | 44.7763 | 184.0444 | 42.961 | 169.5551 | 39.6331
| 11 | 213.3311 | 48.6488 | 205.9324 | 48.1648 | 196.6839 | 45.6234 | 190.5183 | 44.1107 | 184.0444 | 42.2954 | 169.5551 | 39.028
| 14 | 217.0305 | 48.4673 | 207.7821 | 46.531 | 196.6839 | 43.6266 | 190.5183 | 42.1139 | 184.0444 | 40.2987 | 169.5551 | 37.2127
| 15 | 218.2637 | 48.4068 | 208.3986 | 45.9865 | 196.6839 | 42.961 | 190.5183 | 41.4483 | 184.0444 | 39.6331 | 169.5551 | 36.6076
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 99.532 | 43.8204 | 99.532 | 46.1731 | 99.532 | 48.2318 | 99.532 | 49.4082 | 99.3053 | 50.8787 | 98.8518 | 53.2314
| -17 | 110.5544 | 44.2502 | 110.5544 | 46.626 | 110.5544 | 48.7049 | 110.5544 | 49.8928 | 110.3026 | 51.3777 | 109.7989 | 53.7536
| -15 | 117.6942 | 44.5367 | 117.6942 | 46.928 | 117.6942 | 49.0203 | 117.6942 | 50.2159 | 117.4261 | 51.7104 | 116.8899 | 54.1017
| -13 | 124.6333 | 44.6943 | 124.6333 | 47.094 | 124.6333 | 49.1938 | 124.6333 | 50.3936 | 124.3494 | 51.8934 | 123.7816 | 54.2931
| -11 | 131.5725 | 44.7875 | 131.5725 | 47.1922 | 131.5725 | 49.2963 | 131.5725 | 50.4986 | 131.2728 | 52.0016 | 130.6734 | 54.4062
| -10 | 135.0657 | 44.7803 | 135.0657 | 47.1846 | 135.0657 | 49.2884 | 135.0657 | 50.4905 | 134.758 | 51.9932 | 134.1427 | 54.3975
| -9 | 139.3115 | 45.2011 | 139.2499 | 47.5453 | 139.2499 | 49.649 | 139.1884 | 50.8512 | 138.8192 | 52.2938 | 137.9577 | 54.5178
| -7 | 147.721 | 46.1227 | 147.5364 | 48.3066 | 147.4134 | 50.3303 | 147.1877 | 51.4923 | 146.6134 | 52.7746 | 144.7264 | 54.4376
| -6 | 151.8985 | 46.6102 | 151.6523 | 48.7007 | 151.4267 | 50.6575 | 151.1054 | 51.7862 | 150.4011 | 52.975 | 147.8236 | 54.2907
| -5 | 156.2947 | 46.8841 | 155.987 | 48.9878 | 155.987 | 51.0916 | 155.6793 | 52.2938 | 155.064 | 53.4959 | 153.218 | 54.9986
| -3 | 164.5401 | 47.966 | 164.1094 | 49.8294 | 163.7402 | 51.6927 | 163.1864 | 52.7746 | 162.2019 | 53.7364 | 158.2637 | 54.2773
| -1 | 172.7856 | 49.048 | 172.2318 | 50.6709 | 171.4934 | 52.2938 | 170.6935 | 53.2555 | 169.3397 | 53.9768 | 163.3095 | 53.556
| 0 | 176.9083 | 49.5889 | 176.293 | 51.0916 | 175.37 | 52.5943 | 174.447 | 53.4959 | 172.9087 | 54.097 | 165.8323 | 53.1954
| 1 | 180.1696 | 49.3485 | 179.4312 | 50.8512 | 178.0775 | 52.2337 | 176.8468 | 52.7145 | 174.8777 | 52.8347 | 166.5092 | 51.332
| 3 | 186.6921 | 48.8676 | 185.7076 | 50.3703 | 183.4924 | 51.5124 | 181.6464 | 51.1517 | 178.8159 | 50.3102 | 167.8629 | 47.6054
| 5 | 193.2147 | 48.3868 | 191.984 | 49.8895 | 188.9073 | 50.7911 | 186.446 | 49.5889 | 182.754 | 47.7857 | 169.2167 | 43.8787
| 6 | 198.7527 | 48.0862 | 196.9067 | 49.2884 | 193.83 | 50.19 | 189.215 | 48.6873 | 183.677 | 46.8841 | 169.2167 | 43.2776
| 7 | 201.9832 | 48.1614 | 198.9065 | 49.063 | 194.4453 | 49.1381 | 189.4457 | 47.6354 | 183.677 | 45.8322 | 169.2167 | 42.3009
| 9 | 208.4442 | 48.3116 | 202.9062 | 48.6122 | 195.676 | 47.0343 | 189.9072 | 45.5316 | 183.677 | 43.7284 | 169.2167 | 40.3474
| 10 | 211.6747 | 48.3868 | 204.906 | 48.3868 | 196.2913 | 45.9825 | 190.138 | 44.4798 | 183.677 | 42.6765 | 169.2167 | 39.3706
| 11 | 212.9053 | 48.3267 | 205.5213 | 47.8458 | 196.2913 | 45.3213 | 190.138 | 43.8186 | 183.677 | 42.0153 | 169.2167 | 38.7695
| 14 | 216.5973 | 48.1463 | 207.3673 | 46.2229 | 196.2913 | 43.3377 | 190.138 | 41.835 | 183.677 | 40.0318 | 169.2167 | 36.9663
| 15 | 217.828 | 48.0862 | 207.9827 | 45.6819 | 196.2913 | 42.6765 | 190.138 | 41.1738 | 183.677 | 39.3706 | 169.2167 | 36.3652
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 98.1301 | 43.403 | 98.1301 | 45.7334 | 98.1301 | 47.7725 | 98.1301 | 48.9376 | 97.9066 | 50.3941 | 97.4596 | 52.7245
| -17 | 108.9973 | 43.8288 | 108.9973 | 46.182 | 108.9973 | 48.241 | 108.9973 | 49.4177 | 108.749 | 50.8884 | 108.2524 | 53.2416
| -15 | 116.0365 | 44.1126 | 116.0365 | 46.481 | 116.0365 | 48.5534 | 116.0365 | 49.7377 | 115.7722 | 51.218 | 115.2436 | 53.5864
| -13 | 122.8779 | 44.2687 | 122.8779 | 46.6455 | 122.8779 | 48.7253 | 122.8779 | 49.9137 | 122.598 | 51.3992 | 122.0382 | 53.776
| -11 | 129.7194 | 44.3609 | 129.7194 | 46.7427 | 129.7194 | 48.8268 | 129.7194 | 50.0177 | 129.4239 | 51.5063 | 128.8329 | 53.8881
| -10 | 133.1633 | 44.3538 | 133.1633 | 46.7352 | 133.1633 | 48.819 | 133.1633 | 50.0097 | 132.86 | 51.4981 | 132.2533 | 53.8795
| -9 | 137.3493 | 44.7706 | 137.2887 | 47.0924 | 137.2887 | 49.1762 | 137.228 | 50.3669 | 136.864 | 51.7957 | 136.0147 | 53.9985
| -7 | 145.6404 | 45.6834 | 145.4584 | 47.8466 | 145.3371 | 49.8509 | 145.1147 | 51.0019 | 144.5484 | 52.272 | 142.688 | 53.9192
| -6 | 149.759 | 46.1663 | 149.5164 | 48.2368 | 149.2939 | 50.1751 | 148.9771 | 51.293 | 148.2828 | 52.4705 | 145.7416 | 53.7736
| -5 | 154.0933 | 46.4376 | 153.79 | 48.5213 | 153.79 | 50.605 | 153.4867 | 51.7957 | 152.88 | 52.9864 | 151.06 | 54.4748
| -3 | 162.2227 | 47.5092 | 161.798 | 49.3548 | 161.434 | 51.2004 | 160.888 | 52.272 | 159.9173 | 53.2246 | 156.0347 | 53.7604
| -1 | 170.352 | 48.5808 | 169.806 | 50.1883 | 169.078 | 51.7957 | 168.2893 | 52.7483 | 166.9547 | 53.4627 | 161.0093 | 53.046
| 0 | 174.4167 | 49.1166 | 173.81 | 50.605 | 172.9 | 52.0934 | 171.99 | 52.9864 | 170.4733 | 53.5818 | 163.4967 | 52.6888
| 1 | 177.632 | 48.8785 | 176.904 | 50.3669 | 175.5693 | 51.7362 | 174.356 | 52.2125 | 172.4147 | 52.3316 | 164.164 | 50.8432
| 3 | 184.0627 | 48.4022 | 183.092 | 49.8906 | 180.908 | 51.0218 | 179.088 | 50.6646 | 176.2973 | 49.8311 | 165.4987 | 47.152
| 5 | 190.4933 | 47.9259 | 189.28 | 49.4143 | 186.2467 | 50.3074 | 183.82 | 49.1166 | 180.18 | 47.3306 | 166.8333 | 43.4608
| 6 | 195.9533 | 47.6283 | 194.1333 | 48.819 | 191.1 | 49.712 | 186.55 | 48.2236 | 181.09 | 46.4376 | 166.8333 | 42.8654
| 7 | 199.1383 | 47.7027 | 196.105 | 48.5957 | 191.7067 | 48.6701 | 186.7775 | 47.1817 | 181.09 | 45.3957 | 166.8333 | 41.898
| 9 | 205.5083 | 47.8515 | 200.0483 | 48.1492 | 192.92 | 46.5864 | 187.2325 | 45.098 | 181.09 | 43.312 | 166.8333 | 39.9631
| 10 | 208.6933 | 47.9259 | 202.02 | 47.9259 | 193.5267 | 45.5445 | 187.46 | 44.0561 | 181.09 | 42.2701 | 166.8333 | 38.9956
| 11 | 209.9067 | 47.8664 | 202.6267 | 47.3901 | 193.5267 | 44.8896 | 187.46 | 43.4013 | 181.09 | 41.6152 | 166.8333 | 38.4003
| 14 | 213.5467 | 47.6878 | 204.4467 | 45.7827 | 193.5267 | 42.925 | 187.46 | 41.4366 | 181.09 | 39.6505 | 166.8333 | 36.6142
| 15 | 214.76 | 47.6283 | 205.0533 | 45.2469 | 193.5267 | 42.2701 | 187.46 | 40.7817 | 181.09 | 38.9956 | 166.8333 | 36.0189
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 97.1956 | 42.5684 | 97.1956 | 44.8539 | 97.1956 | 46.8538 | 97.1956 | 47.9965 | 96.9742 | 49.425 | 96.5314 | 51.7105
| -17 | 107.9592 | 42.9859 | 107.9592 | 45.2939 | 107.9592 | 47.3133 | 107.9592 | 48.4673 | 107.7133 | 49.9098 | 107.2215 | 52.2178
| -15 | 114.9314 | 43.2643 | 114.9314 | 45.5872 | 114.9314 | 47.6197 | 114.9314 | 48.7812 | 114.6696 | 50.233 | 114.146 | 52.5559
| -13 | 121.7077 | 43.4174 | 121.7077 | 45.7485 | 121.7077 | 47.7882 | 121.7077 | 48.9538 | 121.4304 | 50.4108 | 120.876 | 52.7419
| -11 | 128.4839 | 43.5078 | 128.4839 | 45.8438 | 128.4839 | 47.8878 | 128.4839 | 49.0558 | 128.1913 | 50.5158 | 127.6059 | 52.8518
| -10 | 131.8951 | 43.5009 | 131.8951 | 45.8365 | 131.8951 | 47.8801 | 131.8951 | 49.048 | 131.5947 | 50.5077 | 130.9938 | 52.8433
| -9 | 136.0412 | 43.9096 | 135.9812 | 46.1868 | 135.9812 | 48.2305 | 135.9211 | 49.3983 | 135.5605 | 50.7997 | 134.7193 | 52.9601
| -7 | 144.2534 | 44.8049 | 144.0731 | 46.9264 | 143.9529 | 48.8922 | 143.7326 | 50.0211 | 143.1718 | 51.2668 | 141.3291 | 52.8823
| -6 | 148.3328 | 45.2785 | 148.0924 | 47.3092 | 147.8721 | 49.2101 | 147.5583 | 50.3066 | 146.8706 | 51.4614 | 144.3535 | 52.7395
| -5 | 152.6258 | 45.5445 | 152.3253 | 47.5882 | 152.3253 | 49.6319 | 152.0249 | 50.7997 | 151.424 | 51.9675 | 149.6213 | 53.4272
| -3 | 160.6777 | 46.5956 | 160.2571 | 48.4057 | 159.8965 | 50.2158 | 159.3557 | 51.2668 | 158.3943 | 52.201 | 154.5486 | 52.7265
| -1 | 168.7296 | 47.6466 | 168.1888 | 49.2231 | 167.4677 | 50.7997 | 166.6866 | 51.7339 | 165.3646 | 52.4346 | 159.4759 | 52.0259
| 0 | 172.7556 | 48.1721 | 172.1547 | 49.6319 | 171.2533 | 51.0916 | 170.352 | 51.9675 | 168.8498 | 52.5514 | 161.9396 | 51.6755
| 1 | 175.9403 | 47.9385 | 175.2192 | 49.3983 | 173.8972 | 50.7413 | 172.6955 | 51.2084 | 170.7726 | 51.3252 | 162.6005 | 49.8654
| 3 | 182.3097 | 47.4714 | 181.3483 | 48.9312 | 179.1851 | 50.0406 | 177.3824 | 49.6902 | 174.6183 | 48.8728 | 163.9225 | 46.2452
| 5 | 188.6791 | 47.0043 | 187.4773 | 48.464 | 184.4729 | 49.3399 | 182.0693 | 48.1721 | 178.464 | 46.4204 | 165.2444 | 42.625
| 6 | 194.0871 | 46.7123 | 192.2844 | 47.8801 | 189.28 | 48.756 | 184.7733 | 47.2962 | 179.3653 | 45.5445 | 165.2444 | 42.0411
| 7 | 197.2418 | 46.7853 | 194.2373 | 47.6612 | 189.8809 | 47.7342 | 184.9987 | 46.2744 | 179.3653 | 44.5227 | 165.2444 | 41.0923
| 9 | 203.5511 | 46.9313 | 198.1431 | 47.2233 | 191.0827 | 45.6905 | 185.4493 | 44.2307 | 179.3653 | 42.479 | 165.2444 | 39.1946
| 10 | 206.7058 | 47.0043 | 200.096 | 47.0043 | 191.6836 | 44.6687 | 185.6747 | 43.2089 | 179.3653 | 41.4572 | 165.2444 | 38.2457
| 11 | 207.9076 | 46.9459 | 200.6969 | 46.4788 | 191.6836 | 44.0264 | 185.6747 | 42.5666 | 179.3653 | 40.8149 | 165.2444 | 37.6618
| 14 | 211.5129 | 46.7707 | 202.4996 | 44.9022 | 191.6836 | 42.0995 | 185.6747 | 40.6397 | 179.3653 | 38.888 | 165.2444 | 35.9101
| 15 | 212.7147 | 46.7123 | 203.1004 | 44.3767 | 191.6836 | 41.4572 | 185.6747 | 39.9974 | 179.3653 | 38.2457 | 165.2444 | 35.3262
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 93.4573 | 41.7337 | 93.4573 | 43.9744 | 93.4573 | 45.9351 | 93.4573 | 47.0554 | 93.2444 | 48.4559 | 92.8186 | 50.6966
| -17 | 103.807 | 42.143 | 103.807 | 44.4057 | 103.807 | 46.3856 | 103.807 | 47.517 | 103.5705 | 48.9312 | 103.0976 | 51.1939
| -15 | 110.511 | 42.4159 | 110.511 | 44.6933 | 110.511 | 46.686 | 110.511 | 47.8247 | 110.2592 | 49.248 | 109.7558 | 51.5254
| -13 | 117.0266 | 42.566 | 117.0266 | 44.8515 | 117.0266 | 46.8512 | 117.0266 | 47.9939 | 116.76 | 49.4223 | 116.2269 | 51.7077
| -11 | 123.5422 | 42.6547 | 123.5422 | 44.9449 | 123.5422 | 46.9488 | 123.5422 | 48.0939 | 123.2608 | 49.5253 | 122.698 | 51.8155
| -10 | 126.8222 | 42.6479 | 126.8222 | 44.9377 | 126.8222 | 46.9413 | 126.8222 | 48.0862 | 126.5333 | 49.5174 | 125.9556 | 51.8072
| -9 | 130.8089 | 43.0486 | 130.7511 | 45.2812 | 130.7511 | 47.2848 | 130.6933 | 48.4297 | 130.3467 | 49.8036 | 129.5378 | 51.9217
| -7 | 138.7052 | 43.9264 | 138.5319 | 46.0063 | 138.4163 | 47.9336 | 138.2044 | 49.0403 | 137.6652 | 50.2616 | 135.8933 | 51.8453
| -6 | 142.6277 | 44.3907 | 142.3965 | 46.3816 | 142.1847 | 48.2452 | 141.883 | 49.3202 | 141.2217 | 50.4524 | 138.8015 | 51.7054
| -5 | 146.7556 | 44.6515 | 146.4667 | 46.6551 | 146.4667 | 48.6587 | 146.1778 | 49.8036 | 145.6 | 50.9485 | 143.8667 | 52.3796
| -3 | 154.4978 | 45.6819 | 154.0933 | 47.4565 | 153.7467 | 49.2311 | 153.2267 | 50.2616 | 152.3022 | 51.1775 | 148.6044 | 51.6927
| -1 | 162.24 | 46.7123 | 161.72 | 48.258 | 161.0267 | 49.8036 | 160.2756 | 50.7195 | 159.0044 | 51.4065 | 153.3422 | 51.0057
| 0 | 166.1111 | 47.2275 | 165.5333 | 48.6587 | 164.6667 | 50.0898 | 163.8 | 50.9485 | 162.3556 | 51.521 | 155.7111 | 50.6623
| 1 | 169.1733 | 46.9986 | 168.48 | 48.4297 | 167.2089 | 49.7463 | 166.0533 | 50.2043 | 164.2044 | 50.3188 | 156.3467 | 48.8877
| 3 | 175.2978 | 46.5406 | 174.3733 | 47.9717 | 172.2933 | 49.0594 | 170.56 | 48.7159 | 167.9022 | 47.9145 | 157.6178 | 45.3384
| 5 | 181.4222 | 46.0826 | 180.2667 | 47.5138 | 177.3778 | 48.3725 | 175.0667 | 47.2275 | 171.6 | 45.5102 | 158.8889 | 41.7892
| 6 | 186.6222 | 45.7964 | 184.8889 | 46.9413 | 182 | 47.8 | 177.6667 | 46.3689 | 172.4667 | 44.6515 | 158.8889 | 41.2168
| 7 | 189.6556 | 45.868 | 186.7667 | 46.7266 | 182.5778 | 46.7982 | 177.8833 | 45.3671 | 172.4667 | 43.6497 | 158.8889 | 40.2865
| 9 | 195.7222 | 46.0111 | 190.5222 | 46.2973 | 183.7333 | 44.7946 | 178.3167 | 43.3635 | 172.4667 | 41.6461 | 158.8889 | 38.426
| 10 | 198.7556 | 46.0826 | 192.4 | 46.0826 | 184.3111 | 43.7928 | 178.5333 | 42.3617 | 172.4667 | 40.6443 | 158.8889 | 37.4958
| 11 | 199.9111 | 46.0254 | 192.9778 | 45.5674 | 184.3111 | 43.1631 | 178.5333 | 41.732 | 172.4667 | 40.0146 | 158.8889 | 36.9234
| 14 | 203.3778 | 45.8537 | 194.7111 | 44.0218 | 184.3111 | 41.274 | 178.5333 | 39.8429 | 172.4667 | 38.1255 | 158.8889 | 35.206
| 15 | 204.5333 | 45.7964 | 195.2889 | 43.5066 | 184.3111 | 40.6443 | 178.5333 | 39.2132 | 172.4667 | 37.4958 | 158.8889 | 34.6335
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 84.1116 | 34.608 | 84.1116 | 36.4661 | 84.1116 | 38.092 | 84.1116 | 39.0211 | 83.92 | 40.1824 | 83.5368 | 42.0406
| -17 | 93.4263 | 34.9474 | 93.4263 | 36.8238 | 93.4263 | 38.4656 | 93.4263 | 39.4038 | 93.2134 | 40.5766 | 92.7878 | 42.4529
| -15 | 99.4599 | 35.1737 | 99.4599 | 37.0623 | 99.4599 | 38.7147 | 99.4599 | 39.659 | 99.2333 | 40.8393 | 98.7802 | 42.7278
| -13 | 105.3239 | 35.2982 | 105.3239 | 37.1934 | 105.3239 | 38.8517 | 105.3239 | 39.7993 | 105.084 | 40.9838 | 104.6042 | 42.879
| -11 | 111.188 | 35.3718 | 111.188 | 37.2709 | 111.188 | 38.9327 | 111.188 | 39.8823 | 110.9347 | 41.0692 | 110.4282 | 42.9684
| -10 | 114.14 | 35.3661 | 114.14 | 37.265 | 114.14 | 38.9264 | 114.14 | 39.8759 | 113.88 | 41.0627 | 113.36 | 42.9615
| -9 | 117.728 | 35.6984 | 117.676 | 37.5498 | 117.676 | 39.2113 | 117.624 | 40.1607 | 117.312 | 41.3 | 116.584 | 43.0565
| -7 | 124.8347 | 36.4263 | 124.6787 | 38.1511 | 124.5747 | 39.7493 | 124.384 | 40.6671 | 123.8987 | 41.6798 | 122.304 | 42.9932
| -6 | 128.3649 | 36.8113 | 128.1569 | 38.4623 | 127.9662 | 40.0077 | 127.6947 | 40.8991 | 127.0996 | 41.838 | 124.9213 | 42.8771
| -5 | 132.08 | 37.0276 | 131.82 | 38.6891 | 131.82 | 40.3506 | 131.56 | 41.3 | 131.04 | 42.2494 | 129.48 | 43.4362
| -3 | 139.048 | 37.8821 | 138.684 | 39.3537 | 138.372 | 40.8253 | 137.904 | 41.6798 | 137.072 | 42.4393 | 133.744 | 42.8666
| -1 | 146.016 | 38.7366 | 145.548 | 40.0183 | 144.924 | 41.3 | 144.248 | 42.0596 | 143.104 | 42.6292 | 138.008 | 42.2969
| 0 | 149.5 | 39.1638 | 148.98 | 40.3506 | 148.2 | 41.5374 | 147.42 | 42.2494 | 146.12 | 42.7242 | 140.14 | 42.0121
| 1 | 152.256 | 38.9739 | 151.632 | 40.1607 | 150.488 | 41.2525 | 149.448 | 41.6323 | 147.784 | 41.7273 | 140.712 | 40.5405
| 3 | 157.768 | 38.5941 | 156.936 | 39.7809 | 155.064 | 40.6829 | 153.504 | 40.3981 | 151.112 | 39.7335 | 141.856 | 37.5973
| 5 | 163.28 | 38.2144 | 162.24 | 39.4012 | 159.64 | 40.1132 | 157.56 | 39.1638 | 154.44 | 37.7397 | 143 | 34.654
| 6 | 167.96 | 37.977 | 166.4 | 38.9264 | 163.8 | 39.6385 | 159.9 | 38.4517 | 155.22 | 37.0276 | 143 | 34.1793
| 7 | 170.69 | 38.0364 | 168.09 | 38.7484 | 164.32 | 38.8078 | 160.095 | 37.621 | 155.22 | 36.1969 | 143 | 33.4079
| 9 | 176.15 | 38.155 | 171.47 | 38.3924 | 165.36 | 37.1463 | 160.485 | 35.9595 | 155.22 | 34.5354 | 143 | 31.8651
| 10 | 178.88 | 38.2144 | 173.16 | 38.2144 | 165.88 | 36.3155 | 160.68 | 35.1287 | 155.22 | 33.7046 | 143 | 31.0937
| 11 | 179.92 | 38.1669 | 173.68 | 37.7871 | 165.88 | 35.7933 | 160.68 | 34.6066 | 155.22 | 33.1824 | 143 | 30.619
| 14 | 183.04 | 38.0245 | 175.24 | 36.5054 | 165.88 | 34.2268 | 160.68 | 33.04 | 155.22 | 31.6159 | 143 | 29.1948
| 15 | 184.08 | 37.977 | 175.76 | 36.0782 | 165.88 | 33.7046 | 160.68 | 32.5178 | 155.22 | 31.0937 | 143 | 28.7201
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 74.5789 | 30.4368 | 74.5789 | 32.071 | 74.5789 | 33.5009 | 74.5789 | 34.318 | 74.409 | 35.3393 | 74.0693 | 36.9735
| -17 | 82.8379 | 30.7353 | 82.8379 | 32.3855 | 82.8379 | 33.8295 | 82.8379 | 34.6546 | 82.6493 | 35.686 | 82.2719 | 37.3362
| -15 | 88.1878 | 30.9343 | 88.1878 | 32.5953 | 88.1878 | 34.0485 | 88.1878 | 34.879 | 87.9869 | 35.9171 | 87.5851 | 37.578
| -13 | 93.3872 | 31.0438 | 93.3872 | 32.7106 | 93.3872 | 34.169 | 93.3872 | 35.0024 | 93.1745 | 36.0442 | 92.749 | 37.7109
| -11 | 98.5867 | 31.1085 | 98.5867 | 32.7788 | 98.5867 | 34.2402 | 98.5867 | 35.0754 | 98.3621 | 36.1193 | 97.913 | 37.7895
| -10 | 101.2041 | 31.1035 | 101.2041 | 32.7735 | 101.2041 | 34.2347 | 101.2041 | 35.0697 | 100.9736 | 36.1135 | 100.5125 | 37.7835
| -9 | 104.3855 | 31.3958 | 104.3394 | 33.024 | 104.3394 | 34.4852 | 104.2933 | 35.3202 | 104.0166 | 36.3222 | 103.3711 | 37.867
| -7 | 110.6867 | 32.0359 | 110.5484 | 33.5528 | 110.4562 | 34.9584 | 110.2871 | 35.7656 | 109.8568 | 36.6562 | 108.4429 | 37.8113
| -6 | 113.8169 | 32.3746 | 113.6324 | 33.8265 | 113.4634 | 35.1857 | 113.2226 | 35.9697 | 112.6949 | 36.7954 | 110.7636 | 37.7093
| -5 | 117.1109 | 32.5648 | 116.8804 | 34.026 | 116.8804 | 35.4872 | 116.6499 | 36.3222 | 116.1888 | 37.1572 | 114.8056 | 38.201
| -3 | 123.2892 | 33.3163 | 122.9665 | 34.6105 | 122.6898 | 35.9047 | 122.2749 | 36.6562 | 121.5372 | 37.3242 | 118.5863 | 37.7
| -1 | 129.4675 | 34.0677 | 129.0526 | 35.195 | 128.4993 | 36.3222 | 127.8999 | 36.9902 | 126.8855 | 37.4912 | 122.3671 | 37.199
| 0 | 132.5567 | 34.4435 | 132.0956 | 35.4872 | 131.404 | 36.531 | 130.7124 | 37.1572 | 129.5597 | 37.5747 | 124.2575 | 36.9485
| 1 | 135.0003 | 34.2765 | 134.447 | 35.3202 | 133.4327 | 36.2805 | 132.5106 | 36.6145 | 131.0351 | 36.698 | 124.7646 | 35.6542
| 3 | 139.8876 | 33.9425 | 139.1499 | 34.9862 | 137.4901 | 35.7795 | 136.1069 | 35.529 | 133.986 | 34.9445 | 125.779 | 33.0658
| 5 | 144.7749 | 33.6085 | 143.8528 | 34.6522 | 141.5475 | 35.2785 | 139.7032 | 34.4435 | 136.9368 | 33.191 | 126.7933 | 30.4773
| 6 | 148.9245 | 33.3998 | 147.5413 | 34.2347 | 145.236 | 34.861 | 141.778 | 33.8173 | 137.6284 | 32.5648 | 126.7933 | 30.0598
| 7 | 151.3451 | 33.4519 | 149.0398 | 34.0782 | 145.6971 | 34.1304 | 141.9509 | 33.0866 | 137.6284 | 31.8341 | 126.7933 | 29.3813
| 9 | 156.1863 | 33.5563 | 152.0367 | 33.7651 | 146.6192 | 32.6691 | 142.2967 | 31.6254 | 137.6284 | 30.3729 | 126.7933 | 28.0245
| 10 | 158.6069 | 33.6085 | 153.5352 | 33.6085 | 147.0803 | 31.9385 | 142.4696 | 30.8948 | 137.6284 | 29.6423 | 126.7933 | 27.346
| 11 | 159.5291 | 33.5668 | 153.9963 | 33.2328 | 147.0803 | 31.4793 | 142.4696 | 30.4355 | 137.6284 | 29.183 | 126.7933 | 26.9286
| 14 | 162.2955 | 33.4415 | 155.3795 | 32.1055 | 147.0803 | 30.1015 | 142.4696 | 29.0578 | 137.6284 | 27.8053 | 126.7933 | 25.6761
| 15 | 163.2176 | 33.3998 | 155.8405 | 31.7298 | 147.0803 | 29.6423 | 142.4696 | 28.5985 | 137.6284 | 27.346 | 126.7933 | 25.2586
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 65.2332 | 26.464 | 65.2332 | 27.8849 | 65.2332 | 29.1281 | 65.2332 | 29.8386 | 65.0846 | 30.7266 | 64.7874 | 32.1475
| -17 | 72.4573 | 26.7235 | 72.4573 | 28.1584 | 72.4573 | 29.4138 | 72.4573 | 30.1312 | 72.2922 | 31.028 | 71.9621 | 32.4628
| -15 | 77.1367 | 26.8966 | 77.1367 | 28.3407 | 77.1367 | 29.6043 | 77.1367 | 30.3264 | 76.9609 | 31.2289 | 76.6095 | 32.673
| -13 | 81.6846 | 26.9918 | 81.6846 | 28.441 | 81.6846 | 29.7091 | 81.6846 | 30.4337 | 81.4985 | 31.3394 | 81.1264 | 32.7887
| -11 | 86.2325 | 27.048 | 86.2325 | 28.5003 | 86.2325 | 29.771 | 86.2325 | 30.4971 | 86.0361 | 31.4047 | 85.6432 | 32.857
| -10 | 88.5219 | 27.0437 | 88.5219 | 28.4957 | 88.5219 | 29.7662 | 88.5219 | 30.4922 | 88.3203 | 31.3997 | 87.917 | 32.8517
| -9 | 91.3046 | 27.2978 | 91.2643 | 28.7135 | 91.2643 | 29.984 | 91.2239 | 30.71 | 90.982 | 31.5812 | 90.4174 | 32.9243
| -7 | 96.8162 | 27.8544 | 96.6952 | 29.1733 | 96.6146 | 30.3954 | 96.4667 | 31.0972 | 96.0903 | 31.8716 | 94.8535 | 32.8759
| -6 | 99.5541 | 28.1488 | 99.3928 | 29.4113 | 99.2449 | 30.5931 | 99.0343 | 31.2747 | 98.5728 | 31.9926 | 96.8834 | 32.7872
| -5 | 102.4354 | 28.3142 | 102.2337 | 29.5847 | 102.2337 | 30.8552 | 102.0321 | 31.5812 | 101.6288 | 32.3072 | 100.4189 | 33.2147
| -3 | 107.8394 | 28.9676 | 107.5571 | 30.0929 | 107.3152 | 31.2182 | 106.9522 | 31.8716 | 106.307 | 32.4524 | 103.7259 | 32.7791
| -1 | 113.2435 | 29.621 | 112.8806 | 30.6011 | 112.3966 | 31.5812 | 111.8723 | 32.162 | 110.9851 | 32.5976 | 107.0329 | 32.3435
| 0 | 115.9456 | 29.9477 | 115.5423 | 30.8552 | 114.9373 | 31.7627 | 114.3324 | 32.3072 | 113.3242 | 32.6702 | 108.6864 | 32.1257
| 1 | 118.083 | 29.8025 | 117.599 | 30.71 | 116.7118 | 31.5449 | 115.9052 | 31.8353 | 114.6147 | 31.9079 | 109.13 | 31.0004
| 3 | 122.3578 | 29.5121 | 121.7126 | 30.4196 | 120.2607 | 31.1093 | 119.0509 | 30.8915 | 117.1958 | 30.3833 | 110.0172 | 28.7498
| 5 | 126.6327 | 29.2217 | 125.8261 | 30.1292 | 123.8097 | 30.6737 | 122.1965 | 29.9477 | 119.7768 | 28.8587 | 110.9044 | 26.4992
| 6 | 130.2623 | 29.0402 | 129.0524 | 29.7662 | 127.036 | 30.3107 | 124.0113 | 29.4032 | 120.3817 | 28.3142 | 110.9044 | 26.1362
| 7 | 132.3796 | 29.0856 | 130.3631 | 29.6301 | 127.4393 | 29.6755 | 124.1626 | 28.768 | 120.3817 | 27.6789 | 110.9044 | 25.5463
| 9 | 136.6141 | 29.1763 | 132.9845 | 29.3578 | 128.2459 | 28.405 | 124.465 | 27.4974 | 120.3817 | 26.4084 | 110.9044 | 24.3665
| 10 | 138.7314 | 29.2217 | 134.2952 | 29.2217 | 128.6492 | 27.7697 | 124.6163 | 26.8622 | 120.3817 | 25.7732 | 110.9044 | 23.7767
| 11 | 139.538 | 29.1854 | 134.6985 | 28.895 | 128.6492 | 27.3704 | 124.6163 | 26.4629 | 120.3817 | 25.3739 | 110.9044 | 23.4137
| 14 | 141.9577 | 29.0765 | 135.9084 | 27.9149 | 128.6492 | 26.1725 | 124.6163 | 25.265 | 120.3817 | 24.176 | 110.9044 | 22.3247
| 15 | 142.7643 | 29.0402 | 136.3116 | 27.5882 | 128.6492 | 25.7732 | 124.6163 | 24.8657 | 120.3817 | 23.7767 | 110.9044 | 21.9617
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 56.0744 | 22.541 | 56.0744 | 23.7513 | 56.0744 | 24.8103 | 56.0744 | 25.4154 | 55.9466 | 26.1718 | 55.6912 | 27.3821
| -17 | 62.2842 | 22.7621 | 62.2842 | 23.9843 | 62.2842 | 25.0536 | 62.2842 | 25.6647 | 62.1423 | 26.4285 | 61.8585 | 27.6506
| -15 | 66.3066 | 22.9095 | 66.3066 | 24.1396 | 66.3066 | 25.2159 | 66.3066 | 25.8309 | 66.1555 | 26.5997 | 65.8535 | 27.8297
| -13 | 70.216 | 22.9906 | 70.216 | 24.225 | 70.216 | 25.3051 | 70.216 | 25.9223 | 70.056 | 26.6938 | 69.7361 | 27.9282
| -11 | 74.1253 | 23.0385 | 74.1253 | 24.2755 | 74.1253 | 25.3578 | 74.1253 | 25.9763 | 73.9565 | 26.7494 | 73.6188 | 27.9864
| -10 | 76.0933 | 23.0348 | 76.0933 | 24.2716 | 76.0933 | 25.3538 | 76.0933 | 25.9722 | 75.92 | 26.7451 | 75.5733 | 27.9819
| -9 | 78.4853 | 23.2513 | 78.4507 | 24.4571 | 78.4507 | 25.5393 | 78.416 | 26.1577 | 78.208 | 26.8997 | 77.7227 | 28.0437
| -7 | 83.2231 | 23.7254 | 83.1191 | 24.8488 | 83.0498 | 25.8897 | 82.9227 | 26.4875 | 82.5991 | 27.1471 | 81.536 | 28.0025
| -6 | 85.5766 | 23.9761 | 85.4379 | 25.0514 | 85.3108 | 26.058 | 85.1298 | 26.6386 | 84.733 | 27.2501 | 83.2809 | 27.9269
| -5 | 88.0533 | 24.117 | 87.88 | 25.1992 | 87.88 | 26.2813 | 87.7067 | 26.8997 | 87.36 | 27.5181 | 86.32 | 28.2911
| -3 | 92.6987 | 24.6735 | 92.456 | 25.632 | 92.248 | 26.5905 | 91.936 | 27.1471 | 91.3813 | 27.6418 | 89.1627 | 27.9201
| -1 | 97.344 | 25.2301 | 97.032 | 26.0649 | 96.616 | 26.8997 | 96.1653 | 27.3944 | 95.4027 | 27.7655 | 92.0053 | 27.549
| 0 | 99.6667 | 25.5084 | 99.32 | 26.2813 | 98.8 | 27.0543 | 98.28 | 27.5181 | 97.4133 | 27.8273 | 93.4267 | 27.3635
| 1 | 101.504 | 25.3847 | 101.088 | 26.1577 | 100.3253 | 26.8688 | 99.632 | 27.1162 | 98.5227 | 27.178 | 93.808 | 26.405
| 3 | 105.1787 | 25.1373 | 104.624 | 25.9103 | 103.376 | 26.4978 | 102.336 | 26.3123 | 100.7413 | 25.8794 | 94.5707 | 24.488
| 5 | 108.8533 | 24.89 | 108.16 | 25.663 | 106.4267 | 26.1267 | 105.04 | 25.5084 | 102.96 | 24.5808 | 95.3333 | 22.571
| 6 | 111.9733 | 24.7354 | 110.9333 | 25.3538 | 109.2 | 25.8176 | 106.6 | 25.0446 | 103.48 | 24.117 | 95.3333 | 22.2618
| 7 | 113.7933 | 24.774 | 112.06 | 25.2378 | 109.5467 | 25.2765 | 106.73 | 24.5035 | 103.48 | 23.5759 | 95.3333 | 21.7594
| 9 | 117.4333 | 24.8513 | 114.3133 | 25.0059 | 110.24 | 24.1943 | 106.99 | 23.4213 | 103.48 | 22.4937 | 95.3333 | 20.7545
| 10 | 119.2533 | 24.89 | 115.44 | 24.89 | 110.5867 | 23.6532 | 107.12 | 22.8802 | 103.48 | 21.9527 | 95.3333 | 20.2521
| 11 | 119.9467 | 24.8591 | 115.7867 | 24.6117 | 110.5867 | 23.3131 | 107.12 | 22.5401 | 103.48 | 21.6125 | 95.3333 | 19.9429
| 14 | 122.0267 | 24.7663 | 116.8267 | 23.7769 | 110.5867 | 22.2928 | 107.12 | 21.5198 | 103.48 | 20.5922 | 95.3333 | 19.0153
| 15 | 122.72 | 24.7354 | 117.1733 | 23.4986 | 110.5867 | 21.9527 | 107.12 | 21.1797 | 103.48 | 20.2521 | 95.3333 | 18.7061
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 46.5417 | 18.7059 | 46.5417 | 19.7103 | 46.5417 | 20.5891 | 46.5417 | 21.0913 | 46.4357 | 21.719 | 46.2237 | 22.7233
| -17 | 51.6959 | 18.8894 | 51.6959 | 19.9036 | 51.6959 | 20.791 | 51.6959 | 21.2981 | 51.5781 | 21.932 | 51.3426 | 22.9462
| -15 | 55.0345 | 19.0117 | 55.0345 | 20.0325 | 55.0345 | 20.9257 | 55.0345 | 21.436 | 54.9091 | 22.074 | 54.6584 | 23.0948
| -13 | 58.2792 | 19.079 | 58.2792 | 20.1034 | 58.2792 | 20.9997 | 58.2792 | 21.5119 | 58.1465 | 22.1521 | 57.881 | 23.1765
| -11 | 61.524 | 19.1188 | 61.524 | 20.1453 | 61.524 | 21.0435 | 61.524 | 21.5567 | 61.3839 | 22.1983 | 61.1036 | 23.2248
| -10 | 63.1575 | 19.1157 | 63.1575 | 20.1421 | 63.1575 | 21.0401 | 63.1575 | 21.5533 | 63.0136 | 22.1947 | 62.7259 | 23.2211
| -9 | 65.1428 | 19.2953 | 65.1141 | 20.296 | 65.1141 | 21.1941 | 65.0853 | 21.7072 | 64.9126 | 22.323 | 64.5098 | 23.2724
| -7 | 69.0752 | 19.6888 | 68.9889 | 20.621 | 68.9313 | 21.4849 | 68.8258 | 21.9809 | 68.5573 | 22.5283 | 67.6749 | 23.2382
| -6 | 71.0286 | 19.8969 | 70.9135 | 20.7892 | 70.808 | 21.6246 | 70.6577 | 22.1064 | 70.3284 | 22.6138 | 69.1231 | 23.1755
| -5 | 73.0843 | 20.0138 | 72.9404 | 20.9118 | 72.9404 | 21.8099 | 72.7965 | 22.323 | 72.5088 | 22.8362 | 71.6456 | 23.4777
| -3 | 76.9399 | 20.4756 | 76.7385 | 21.271 | 76.5658 | 22.0665 | 76.3069 | 22.5283 | 75.8465 | 22.9388 | 74.005 | 23.1698
| -1 | 80.7955 | 20.9375 | 80.5366 | 21.6303 | 80.1913 | 22.323 | 79.8172 | 22.7336 | 79.1842 | 23.0415 | 76.3644 | 22.8619
| 0 | 82.7233 | 21.1684 | 82.4356 | 21.8099 | 82.004 | 22.4513 | 81.5724 | 22.8362 | 80.8531 | 23.0928 | 77.5441 | 22.7079
| 1 | 84.2483 | 21.0658 | 83.903 | 21.7072 | 83.27 | 22.2974 | 82.6946 | 22.5027 | 81.7738 | 22.554 | 77.8606 | 21.9125
| 3 | 87.2983 | 20.8605 | 86.8379 | 21.502 | 85.8021 | 21.9895 | 84.9389 | 21.8355 | 83.6153 | 21.4763 | 78.4937 | 20.3217
| 5 | 90.3483 | 20.6552 | 89.7728 | 21.2967 | 88.3341 | 21.6816 | 87.1832 | 21.1684 | 85.4568 | 20.3986 | 79.1267 | 18.7308
| 6 | 92.9379 | 20.5269 | 92.0747 | 21.0401 | 90.636 | 21.425 | 88.478 | 20.7835 | 85.8884 | 20.0138 | 79.1267 | 18.4742
| 7 | 94.4485 | 20.559 | 93.0098 | 20.9439 | 90.9237 | 20.976 | 88.5859 | 20.3345 | 85.8884 | 19.5647 | 79.1267 | 18.0573
| 9 | 97.4697 | 20.6232 | 94.8801 | 20.7514 | 91.4992 | 20.0779 | 88.8017 | 19.4364 | 85.8884 | 18.6667 | 79.1267 | 17.2234
| 10 | 98.9803 | 20.6552 | 95.8152 | 20.6552 | 91.7869 | 19.6289 | 88.9096 | 18.9874 | 85.8884 | 18.2177 | 79.1267 | 16.8064
| 11 | 99.5557 | 20.6296 | 96.1029 | 20.4243 | 91.7869 | 19.3466 | 88.9096 | 18.7052 | 85.8884 | 17.9354 | 79.1267 | 16.5498
| 14 | 101.2821 | 20.5526 | 96.9661 | 19.7315 | 91.7869 | 18.4999 | 88.9096 | 17.8584 | 85.8884 | 17.0887 | 79.1267 | 15.7801
| 15 | 101.8576 | 20.5269 | 97.2539 | 19.5006 | 91.7869 | 18.2177 | 88.9096 | 17.5762 | 85.8884 | 16.8064 | 79.1267 | 15.5235
Outdoor Unit: 60HP（AVWT-570HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 103.8776 | 45.811 | 103.8776 | 48.2707 | 103.8776 | 50.4229 | 103.8776 | 51.6527 | 103.641 | 53.19 | 103.1677 | 55.6496
| -17 | 115.3812 | 46.2604 | 115.3812 | 48.7441 | 115.3812 | 50.9174 | 115.3812 | 52.1593 | 115.1184 | 53.7117 | 114.5927 | 56.1955
| -15 | 122.8327 | 46.5599 | 122.8327 | 49.0598 | 122.8327 | 51.2472 | 122.8327 | 52.4971 | 122.5529 | 54.0595 | 121.9933 | 56.5594
| -13 | 130.0748 | 46.7247 | 130.0748 | 49.2334 | 130.0748 | 51.4285 | 130.0748 | 52.6829 | 129.7785 | 54.2508 | 129.1859 | 56.7595
| -11 | 137.317 | 46.822 | 137.317 | 49.336 | 137.317 | 51.5357 | 137.317 | 52.7926 | 137.0042 | 54.3638 | 136.3786 | 56.8778
| -10 | 140.9626 | 46.8146 | 140.9626 | 49.3281 | 140.9626 | 51.5274 | 140.9626 | 52.7842 | 140.6415 | 54.3551 | 139.9993 | 56.8687
| -9 | 145.3938 | 47.2544 | 145.3296 | 49.7051 | 145.3296 | 51.9045 | 145.2654 | 53.1612 | 144.8801 | 54.6693 | 143.981 | 56.9944
| -7 | 154.1705 | 48.2179 | 153.9779 | 50.5011 | 153.8494 | 52.6166 | 153.614 | 53.8315 | 153.0146 | 55.172 | 151.0452 | 56.9106
| -6 | 158.5303 | 48.7276 | 158.2735 | 50.913 | 158.038 | 52.9587 | 157.7026 | 54.1387 | 156.9677 | 55.3815 | 154.2776 | 56.757
| -5 | 163.1185 | 49.0139 | 162.7974 | 51.2132 | 162.7974 | 53.4126 | 162.4763 | 54.6693 | 161.8341 | 55.9261 | 159.9075 | 57.4971
| -3 | 171.724 | 50.145 | 171.2744 | 52.093 | 170.8891 | 54.041 | 170.3111 | 55.172 | 169.2836 | 56.1775 | 165.1735 | 56.743
| -1 | 180.3294 | 51.2761 | 179.7515 | 52.9727 | 178.9808 | 54.6693 | 178.146 | 55.6748 | 176.7331 | 56.4288 | 170.4396 | 55.9889
| 0 | 184.6322 | 51.8416 | 183.99 | 53.4126 | 183.0267 | 54.9835 | 182.0634 | 55.9261 | 180.4579 | 56.5545 | 173.0726 | 55.6119
| 1 | 188.0358 | 51.5903 | 187.2652 | 53.1612 | 185.8523 | 54.6065 | 184.5679 | 55.1092 | 182.5129 | 55.2349 | 173.779 | 53.6639
| 3 | 194.8431 | 51.0876 | 193.8156 | 52.6585 | 191.5037 | 53.8524 | 189.5771 | 53.4754 | 186.623 | 52.5957 | 175.1918 | 49.768
| 5 | 201.6504 | 50.5849 | 200.366 | 52.1558 | 197.155 | 53.0984 | 194.5862 | 51.8416 | 190.7331 | 49.9565 | 176.6047 | 45.872
| 6 | 207.4302 | 50.2707 | 205.5036 | 51.5274 | 202.2926 | 52.47 | 197.4761 | 50.899 | 191.6964 | 49.0139 | 176.6047 | 45.2436
| 7 | 210.8018 | 50.3492 | 207.5908 | 51.2918 | 202.9348 | 51.3703 | 197.717 | 49.7994 | 191.6964 | 47.9142 | 176.6047 | 44.2225
| 9 | 217.5449 | 50.5063 | 211.7651 | 50.8205 | 204.2192 | 49.171 | 198.1986 | 47.6 | 191.6964 | 45.7149 | 176.6047 | 42.1802
| 10 | 220.9164 | 50.5849 | 213.8522 | 50.5849 | 204.8614 | 48.0713 | 198.4394 | 46.5004 | 191.6964 | 44.6152 | 176.6047 | 41.1591
| 11 | 222.2008 | 50.522 | 214.4944 | 50.0193 | 204.8614 | 47.3801 | 198.4394 | 45.8091 | 191.6964 | 43.924 | 176.6047 | 40.5307
| 14 | 226.054 | 50.3335 | 216.421 | 48.3227 | 204.8614 | 45.3064 | 198.4394 | 43.7355 | 191.6964 | 41.8503 | 176.6047 | 38.6456
| 15 | 227.3384 | 50.2707 | 217.0632 | 47.7571 | 204.8614 | 44.6152 | 198.4394 | 43.0443 | 191.6964 | 41.1591 | 176.6047 | 38.0172
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 103.5669 | 45.6814 | 103.5669 | 48.134 | 103.5669 | 50.2801 | 103.5669 | 51.5065 | 103.331 | 53.0394 | 102.8591 | 55.4921
| -17 | 115.0361 | 46.1294 | 115.0361 | 48.6062 | 115.0361 | 50.7733 | 115.0361 | 52.0117 | 114.7741 | 53.5597 | 114.25 | 56.0364
| -15 | 122.4653 | 46.4281 | 122.4653 | 48.9209 | 122.4653 | 51.1021 | 122.4653 | 52.3485 | 122.1864 | 53.9065 | 121.6284 | 56.3993
| -13 | 129.6858 | 46.5924 | 129.6858 | 49.094 | 129.6858 | 51.283 | 129.6858 | 52.5338 | 129.3904 | 54.0973 | 128.7995 | 56.5989
| -11 | 136.9062 | 46.6895 | 136.9062 | 49.1963 | 136.9062 | 51.3898 | 136.9062 | 52.6432 | 136.5944 | 54.21 | 135.9707 | 56.7168
| -10 | 140.541 | 46.6821 | 140.541 | 49.1885 | 140.541 | 51.3816 | 140.541 | 52.6348 | 140.2209 | 54.2013 | 139.5806 | 56.7077
| -9 | 144.9589 | 47.1207 | 144.8949 | 49.5644 | 144.8949 | 51.7576 | 144.8309 | 53.0108 | 144.4467 | 54.5146 | 143.5503 | 56.8331
| -7 | 153.7094 | 48.0815 | 153.5173 | 50.3581 | 153.3893 | 52.4677 | 153.1545 | 53.6791 | 152.5569 | 55.0159 | 150.5934 | 56.7495
| -6 | 158.0562 | 48.5897 | 157.8001 | 50.7689 | 157.5653 | 52.8089 | 157.2309 | 53.9855 | 156.4982 | 55.2248 | 153.8161 | 56.5963
| -5 | 162.6306 | 48.8752 | 162.3105 | 51.0683 | 162.3105 | 53.2614 | 161.9903 | 54.5146 | 161.3501 | 55.7678 | 159.4292 | 57.3343
| -3 | 171.2103 | 50.0031 | 170.7621 | 51.9455 | 170.378 | 53.888 | 169.8017 | 55.0159 | 168.7773 | 56.0185 | 164.6795 | 56.5824
| -1 | 179.7901 | 51.131 | 179.2138 | 52.8228 | 178.4455 | 54.5146 | 177.6131 | 55.5172 | 176.2045 | 56.2691 | 169.9298 | 55.8305
| 0 | 184.0799 | 51.6949 | 183.4396 | 53.2614 | 182.4792 | 54.8279 | 181.5188 | 55.7678 | 179.9181 | 56.3944 | 172.5549 | 55.4545
| 1 | 187.4734 | 51.4443 | 186.7051 | 53.0108 | 185.2965 | 54.452 | 184.0159 | 54.9532 | 181.967 | 55.0786 | 173.2592 | 53.512
| 3 | 194.2603 | 50.943 | 193.2359 | 52.5095 | 190.9309 | 53.7 | 189.0101 | 53.3241 | 186.0648 | 52.4468 | 174.6678 | 49.6271
| 5 | 201.0473 | 50.4417 | 199.7667 | 52.0082 | 196.5653 | 52.9481 | 194.0042 | 51.6949 | 190.1626 | 49.8151 | 176.0764 | 45.7421
| 6 | 206.8098 | 50.1284 | 204.889 | 51.3816 | 201.6876 | 52.3215 | 196.8855 | 50.755 | 191.123 | 48.8752 | 176.0764 | 45.1155
| 7 | 210.1713 | 50.2067 | 206.9699 | 51.1466 | 202.3278 | 51.2249 | 197.1256 | 49.6584 | 191.123 | 47.7786 | 176.0764 | 44.0973
| 9 | 216.8942 | 50.3634 | 211.1317 | 50.6767 | 203.6084 | 49.0318 | 197.6058 | 47.4653 | 191.123 | 45.5855 | 176.0764 | 42.0608
| 10 | 220.2556 | 50.4417 | 213.2126 | 50.4417 | 204.2487 | 47.9353 | 197.8459 | 46.3688 | 191.123 | 44.4889 | 176.0764 | 41.0426
| 11 | 221.5362 | 50.379 | 213.8529 | 49.8777 | 204.2487 | 47.246 | 197.8459 | 45.6795 | 191.123 | 43.7997 | 176.0764 | 40.416
| 14 | 225.3779 | 50.191 | 215.7737 | 48.1859 | 204.2487 | 45.1782 | 197.8459 | 43.6117 | 191.123 | 41.7319 | 176.0764 | 38.5362
| 15 | 226.6584 | 50.1284 | 216.414 | 47.622 | 204.2487 | 44.4889 | 197.8459 | 42.9224 | 191.123 | 41.0426 | 176.0764 | 37.9096
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 103.3602 | 45.3788 | 103.3602 | 47.8153 | 103.3602 | 49.9472 | 103.3602 | 51.1654 | 103.1247 | 52.6882 | 102.6538 | 55.1246
| -17 | 114.8065 | 45.8239 | 114.8065 | 48.2843 | 114.8065 | 50.4371 | 114.8065 | 51.6673 | 114.545 | 53.205 | 114.0219 | 55.6653
| -15 | 122.2209 | 46.1207 | 122.2209 | 48.597 | 122.2209 | 50.7637 | 122.2209 | 52.0018 | 121.9425 | 53.5495 | 121.3857 | 56.0258
| -13 | 129.4269 | 46.2839 | 129.4269 | 48.7689 | 129.4269 | 50.9433 | 129.4269 | 52.1859 | 129.1321 | 53.739 | 128.5425 | 56.224
| -11 | 136.633 | 46.3803 | 136.633 | 48.8705 | 136.633 | 51.0495 | 136.633 | 52.2946 | 136.3217 | 53.851 | 135.6993 | 56.3412
| -10 | 140.2605 | 46.3729 | 140.2605 | 48.8627 | 140.2605 | 51.0413 | 140.2605 | 52.2862 | 139.941 | 53.8424 | 139.302 | 56.3322
| -9 | 144.6696 | 46.8086 | 144.6057 | 49.2362 | 144.6057 | 51.4148 | 144.5418 | 52.6597 | 144.1584 | 54.1536 | 143.2638 | 56.4567
| -7 | 153.4026 | 47.7631 | 153.2109 | 50.0246 | 153.0831 | 52.1202 | 152.8488 | 53.3237 | 152.2524 | 54.6516 | 150.2928 | 56.3737
| -6 | 157.7407 | 48.2679 | 157.4851 | 50.4327 | 157.2508 | 52.4591 | 156.9171 | 53.628 | 156.1858 | 54.859 | 153.5091 | 56.2215
| -5 | 162.306 | 48.5515 | 161.9865 | 50.7301 | 161.9865 | 52.9087 | 161.667 | 54.1536 | 161.028 | 55.3985 | 159.111 | 56.9546
| -3 | 170.8686 | 49.6719 | 170.4213 | 51.6015 | 170.0379 | 53.5311 | 169.4628 | 54.6516 | 168.4404 | 55.6475 | 164.3508 | 56.2077
| -1 | 179.4312 | 50.7923 | 178.8561 | 52.473 | 178.0893 | 54.1536 | 177.2586 | 55.1495 | 175.8528 | 55.8965 | 169.5906 | 55.4607
| 0 | 183.7125 | 51.3525 | 183.0735 | 52.9087 | 182.115 | 54.4648 | 181.1565 | 55.3985 | 179.559 | 56.021 | 172.2105 | 55.0873
| 1 | 187.0992 | 51.1036 | 186.3324 | 52.6597 | 184.9266 | 54.0913 | 183.6486 | 54.5893 | 181.6038 | 54.7138 | 172.9134 | 53.1577
| 3 | 193.8726 | 50.6056 | 192.8502 | 52.1617 | 190.5498 | 53.3444 | 188.6328 | 52.9709 | 185.6934 | 52.0995 | 174.3192 | 49.2984
| 5 | 200.646 | 50.1076 | 199.368 | 51.6638 | 196.173 | 52.5975 | 193.617 | 51.3525 | 189.783 | 49.4852 | 175.725 | 45.4392
| 6 | 206.397 | 49.7964 | 204.48 | 51.0413 | 201.285 | 51.975 | 196.4925 | 50.4189 | 190.7415 | 48.5515 | 175.725 | 44.8168
| 7 | 209.7517 | 49.8742 | 206.5567 | 50.8079 | 201.924 | 50.8857 | 196.7321 | 49.3296 | 190.7415 | 47.4622 | 175.725 | 43.8053
| 9 | 216.4612 | 50.0298 | 210.7103 | 50.3411 | 203.202 | 48.7071 | 197.2114 | 47.151 | 190.7415 | 45.2836 | 175.725 | 41.7823
| 10 | 219.816 | 50.1076 | 212.787 | 50.1076 | 203.841 | 47.6178 | 197.451 | 46.0617 | 190.7415 | 44.1943 | 175.725 | 40.7708
| 11 | 221.094 | 50.0454 | 213.426 | 49.5474 | 203.841 | 46.9331 | 197.451 | 45.377 | 190.7415 | 43.5096 | 175.725 | 40.1484
| 14 | 224.928 | 49.8587 | 215.343 | 47.8668 | 203.841 | 44.879 | 197.451 | 43.3229 | 190.7415 | 41.4555 | 175.725 | 38.281
| 15 | 226.206 | 49.7964 | 215.982 | 47.3066 | 203.841 | 44.1943 | 197.451 | 42.6382 | 190.7415 | 40.7708 | 175.725 | 37.6585
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 101.9044 | 44.9466 | 101.9044 | 47.3599 | 101.9044 | 49.4715 | 101.9044 | 50.6781 | 101.6723 | 52.1864 | 101.208 | 54.5996
| -17 | 113.1895 | 45.3875 | 113.1895 | 47.8244 | 113.1895 | 49.9567 | 113.1895 | 51.1752 | 112.9317 | 52.6983 | 112.416 | 55.1352
| -15 | 120.4995 | 45.6814 | 120.4995 | 48.1341 | 120.4995 | 50.2802 | 120.4995 | 51.5066 | 120.225 | 53.0395 | 119.676 | 55.4922
| -13 | 127.604 | 45.8431 | 127.604 | 48.3045 | 127.604 | 50.4582 | 127.604 | 51.6888 | 127.3133 | 53.2272 | 126.732 | 55.6886
| -11 | 134.7086 | 45.9386 | 134.7086 | 48.4051 | 134.7086 | 50.5633 | 134.7086 | 51.7965 | 134.4017 | 53.3381 | 133.788 | 55.8046
| -10 | 138.285 | 45.9313 | 138.285 | 48.3974 | 138.285 | 50.5552 | 138.285 | 51.7883 | 137.97 | 53.3296 | 137.34 | 55.7957
| -9 | 142.632 | 46.3628 | 142.569 | 48.7673 | 142.569 | 50.9251 | 142.506 | 52.1582 | 142.128 | 53.6378 | 141.246 | 55.919
| -7 | 151.242 | 47.3082 | 151.053 | 49.5482 | 150.927 | 51.6239 | 150.696 | 52.8158 | 150.108 | 54.1311 | 148.176 | 55.8368
| -6 | 155.519 | 47.8082 | 155.267 | 49.9524 | 155.036 | 51.9595 | 154.707 | 53.1172 | 153.986 | 54.3366 | 151.347 | 55.6861
| -5 | 160.02 | 48.0891 | 159.705 | 50.2469 | 159.705 | 52.4048 | 159.39 | 53.6378 | 158.76 | 54.8709 | 156.87 | 56.4122
| -3 | 168.462 | 49.1989 | 168.021 | 51.1101 | 167.643 | 53.0213 | 167.076 | 54.1311 | 166.068 | 55.1175 | 162.036 | 55.6724
| -1 | 176.904 | 50.3086 | 176.337 | 51.9732 | 175.581 | 53.6378 | 174.762 | 54.6243 | 173.376 | 55.3641 | 167.202 | 54.9326
| 0 | 181.125 | 50.8635 | 180.495 | 52.4048 | 179.55 | 53.9461 | 178.605 | 54.8709 | 177.03 | 55.4874 | 169.785 | 54.5626
| 1 | 184.464 | 50.6169 | 183.708 | 52.1582 | 182.322 | 53.5762 | 181.062 | 54.0694 | 179.046 | 54.1927 | 170.478 | 52.6514
| 3 | 191.142 | 50.1236 | 190.134 | 51.665 | 187.866 | 52.8364 | 185.976 | 52.4664 | 183.078 | 51.6033 | 171.864 | 48.8289
| 5 | 197.82 | 49.6304 | 196.56 | 51.1717 | 193.41 | 52.0965 | 190.89 | 50.8635 | 187.11 | 49.0139 | 173.25 | 45.0065
| 6 | 203.49 | 49.3222 | 201.6 | 50.5552 | 198.45 | 51.48 | 193.725 | 49.9387 | 188.055 | 48.0891 | 173.25 | 44.3899
| 7 | 206.7975 | 49.3992 | 203.6475 | 50.324 | 199.08 | 50.4011 | 193.9613 | 48.8598 | 188.055 | 47.0102 | 173.25 | 43.3881
| 9 | 213.4125 | 49.5534 | 207.7425 | 49.8616 | 200.34 | 48.2432 | 194.4338 | 46.7019 | 188.055 | 44.8523 | 173.25 | 41.3844
| 10 | 216.72 | 49.6304 | 209.79 | 49.6304 | 200.97 | 47.1643 | 194.67 | 45.623 | 188.055 | 43.7734 | 173.25 | 40.3825
| 11 | 217.98 | 49.5688 | 210.42 | 49.0755 | 200.97 | 46.4861 | 194.67 | 44.9448 | 188.055 | 43.0952 | 173.25 | 39.766
| 14 | 221.76 | 49.3838 | 212.31 | 47.4109 | 200.97 | 44.4516 | 194.67 | 42.9103 | 188.055 | 41.0607 | 173.25 | 37.9164
| 15 | 223.02 | 49.3222 | 212.94 | 46.856 | 200.97 | 43.7734 | 194.67 | 42.2321 | 188.055 | 40.3825 | 173.25 | 37.2999
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 100.9339 | 44.0823 | 100.9339 | 46.4491 | 100.9339 | 48.5201 | 100.9339 | 49.7035 | 100.7039 | 51.1828 | 100.2441 | 53.5496
| -17 | 112.1115 | 44.5147 | 112.1115 | 46.9047 | 112.1115 | 48.996 | 112.1115 | 50.1911 | 111.8561 | 51.6848 | 111.3454 | 54.0749
| -15 | 119.3518 | 44.8029 | 119.3518 | 47.2085 | 119.3518 | 49.3133 | 119.3518 | 50.5161 | 119.08 | 52.0195 | 118.5362 | 54.4251
| -13 | 126.3887 | 44.9615 | 126.3887 | 47.3755 | 126.3887 | 49.4878 | 126.3887 | 50.6948 | 126.1008 | 52.2036 | 125.525 | 54.6176
| -11 | 133.4256 | 45.0552 | 133.4256 | 47.4742 | 133.4256 | 49.5909 | 133.4256 | 50.8005 | 133.1217 | 52.3124 | 132.5138 | 54.7314
| -10 | 136.968 | 45.048 | 136.968 | 47.4666 | 136.968 | 49.583 | 136.968 | 50.7923 | 136.656 | 52.304 | 136.032 | 54.7227
| -9 | 141.2736 | 45.4712 | 141.2112 | 47.8294 | 141.2112 | 49.9458 | 141.1488 | 51.1551 | 140.7744 | 52.6063 | 139.9008 | 54.8436
| -7 | 149.8016 | 46.3984 | 149.6144 | 48.5954 | 149.4896 | 50.6311 | 149.2608 | 51.8001 | 148.6784 | 53.0901 | 146.7648 | 54.763
| -6 | 154.0379 | 46.8889 | 153.7883 | 48.9918 | 153.5595 | 50.9603 | 153.2336 | 52.0957 | 152.5195 | 53.2916 | 149.9056 | 54.6152
| -5 | 158.496 | 47.1643 | 158.184 | 49.2807 | 158.184 | 51.397 | 157.872 | 52.6063 | 157.248 | 53.8157 | 155.376 | 55.3274
| -3 | 166.8576 | 48.2527 | 166.4208 | 50.1272 | 166.0464 | 52.0017 | 165.4848 | 53.0901 | 164.4864 | 54.0576 | 160.4928 | 54.6018
| -1 | 175.2192 | 49.3411 | 174.6576 | 50.9737 | 173.9088 | 52.6063 | 173.0976 | 53.5738 | 171.7248 | 54.2994 | 165.6096 | 53.8762
| 0 | 179.4 | 49.8853 | 178.776 | 51.397 | 177.84 | 52.9087 | 176.904 | 53.8157 | 175.344 | 54.4204 | 168.168 | 53.5134
| 1 | 182.7072 | 49.6435 | 181.9584 | 51.1551 | 180.5856 | 52.5459 | 179.3376 | 53.0296 | 177.3408 | 53.1506 | 168.8544 | 51.6389
| 3 | 189.3216 | 49.1597 | 188.3232 | 50.6714 | 186.0768 | 51.8203 | 184.2048 | 51.4575 | 181.3344 | 50.6109 | 170.2272 | 47.8899
| 5 | 195.936 | 48.676 | 194.688 | 50.1877 | 191.568 | 51.0947 | 189.072 | 49.8853 | 185.328 | 48.0713 | 171.6 | 44.141
| 6 | 201.552 | 48.3737 | 199.68 | 49.583 | 196.56 | 50.49 | 191.88 | 48.9783 | 186.264 | 47.1643 | 171.6 | 43.5363
| 7 | 204.828 | 48.4492 | 201.708 | 49.3562 | 197.184 | 49.4318 | 192.114 | 47.9201 | 186.264 | 46.1061 | 171.6 | 42.5537
| 9 | 211.38 | 48.6004 | 205.764 | 48.9027 | 198.432 | 47.3155 | 192.582 | 45.8038 | 186.264 | 43.9898 | 171.6 | 40.5885
| 10 | 214.656 | 48.676 | 207.792 | 48.676 | 199.056 | 46.2573 | 192.816 | 44.7456 | 186.264 | 42.9316 | 171.6 | 39.6059
| 11 | 215.904 | 48.6155 | 208.416 | 48.1318 | 199.056 | 45.5922 | 192.816 | 44.0805 | 186.264 | 42.2665 | 171.6 | 39.0013
| 14 | 219.648 | 48.4341 | 210.288 | 46.4992 | 199.056 | 43.5968 | 192.816 | 42.0851 | 186.264 | 40.2711 | 171.6 | 37.1872
| 15 | 220.896 | 48.3737 | 210.912 | 45.955 | 199.056 | 42.9316 | 192.816 | 41.4199 | 186.264 | 39.6059 | 171.6 | 36.5826
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 97.0518 | 43.2179 | 97.0518 | 45.5384 | 97.0518 | 47.5687 | 97.0518 | 48.7289 | 96.8307 | 50.1792 | 96.3886 | 52.4996
| -17 | 107.7995 | 43.6418 | 107.7995 | 45.985 | 107.7995 | 48.0353 | 107.7995 | 49.2069 | 107.554 | 50.6714 | 107.0629 | 53.0146
| -15 | 114.7614 | 43.9245 | 114.7614 | 46.2828 | 114.7614 | 48.3464 | 114.7614 | 49.5256 | 114.5 | 50.9995 | 113.9771 | 53.3579
| -13 | 121.5276 | 44.0799 | 121.5276 | 46.4466 | 121.5276 | 48.5175 | 121.5276 | 49.7008 | 121.2508 | 51.18 | 120.6971 | 53.5467
| -11 | 128.2939 | 44.1717 | 128.2939 | 46.5434 | 128.2939 | 48.6186 | 128.2939 | 49.8044 | 128.0016 | 51.2866 | 127.4171 | 53.6583
| -10 | 131.7 | 44.1647 | 131.7 | 46.5359 | 131.7 | 48.6108 | 131.7 | 49.7964 | 131.4 | 51.2784 | 130.8 | 53.6497
| -9 | 135.84 | 44.5796 | 135.78 | 46.8916 | 135.78 | 48.9665 | 135.72 | 50.1521 | 135.36 | 51.5749 | 134.52 | 53.7683
| -7 | 144.04 | 45.4886 | 143.86 | 47.6425 | 143.74 | 49.6383 | 143.52 | 50.7844 | 142.96 | 52.0491 | 141.12 | 53.6892
| -6 | 148.1133 | 45.9695 | 147.8733 | 48.0311 | 147.6533 | 49.9611 | 147.34 | 51.0743 | 146.6533 | 52.2467 | 144.14 | 53.5443
| -5 | 152.4 | 46.2395 | 152.1 | 48.3144 | 152.1 | 50.3892 | 151.8 | 51.5749 | 151.2 | 52.7605 | 149.4 | 54.2425
| -3 | 160.44 | 47.3066 | 160.02 | 49.1443 | 159.66 | 50.982 | 159.12 | 52.0491 | 158.16 | 52.9976 | 154.32 | 53.5311
| -1 | 168.48 | 48.3737 | 167.94 | 49.9743 | 167.22 | 51.5749 | 166.44 | 52.5234 | 165.12 | 53.2347 | 159.24 | 52.8198
| 0 | 172.5 | 48.9072 | 171.9 | 50.3892 | 171 | 51.8713 | 170.1 | 52.7605 | 168.6 | 53.3533 | 161.7 | 52.4641
| 1 | 175.68 | 48.6701 | 174.96 | 50.1521 | 173.64 | 51.5156 | 172.44 | 51.9898 | 170.52 | 52.1084 | 162.36 | 50.6263
| 3 | 182.04 | 48.1958 | 181.08 | 49.6778 | 178.92 | 50.8042 | 177.12 | 50.4485 | 174.36 | 49.6186 | 163.68 | 46.9509
| 5 | 188.4 | 47.7216 | 187.2 | 49.2036 | 184.2 | 50.0928 | 181.8 | 48.9072 | 178.2 | 47.1287 | 165 | 43.2754
| 6 | 193.8 | 47.4251 | 192 | 48.6108 | 189 | 49.5 | 184.5 | 48.018 | 179.1 | 46.2395 | 165 | 42.6826
| 7 | 196.95 | 47.4993 | 193.95 | 48.3885 | 189.6 | 48.4626 | 184.725 | 46.9805 | 179.1 | 45.2021 | 165 | 41.7193
| 9 | 203.25 | 47.6475 | 197.85 | 47.9439 | 190.8 | 46.3877 | 185.175 | 44.9057 | 179.1 | 43.1272 | 165 | 39.7927
| 10 | 206.4 | 47.7216 | 199.8 | 47.7216 | 191.4 | 45.3503 | 185.4 | 43.8683 | 179.1 | 42.0898 | 165 | 38.8293
| 11 | 207.6 | 47.6623 | 200.4 | 47.188 | 191.4 | 44.6982 | 185.4 | 43.2162 | 179.1 | 41.4377 | 165 | 38.2365
| 14 | 211.2 | 47.4844 | 202.2 | 45.5874 | 191.4 | 42.7419 | 185.4 | 41.2599 | 179.1 | 39.4814 | 165 | 36.4581
| 15 | 212.4 | 47.4251 | 202.8 | 45.0539 | 191.4 | 42.0898 | 185.4 | 40.6078 | 179.1 | 38.8293 | 165 | 35.8653
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 87.3466 | 35.8388 | 87.3466 | 37.763 | 87.3466 | 39.4467 | 87.3466 | 40.4089 | 87.1476 | 41.6115 | 86.7497 | 43.5357
| -17 | 97.0196 | 36.1903 | 97.0196 | 38.1334 | 97.0196 | 39.8337 | 97.0196 | 40.8052 | 96.7986 | 42.0197 | 96.3566 | 43.9628
| -15 | 103.2853 | 36.4247 | 103.2853 | 38.3804 | 103.2853 | 40.0916 | 103.2853 | 41.0695 | 103.05 | 42.2918 | 102.5794 | 44.2474
| -13 | 109.3749 | 36.5536 | 109.3749 | 38.5162 | 109.3749 | 40.2335 | 109.3749 | 41.2148 | 109.1257 | 42.4414 | 108.6274 | 44.404
| -11 | 115.4645 | 36.6298 | 115.4645 | 38.5965 | 115.4645 | 40.3173 | 115.4645 | 41.3007 | 115.2015 | 42.5298 | 114.6754 | 44.4965
| -10 | 118.53 | 36.6239 | 118.53 | 38.5903 | 118.53 | 40.3109 | 118.53 | 41.2941 | 118.26 | 42.523 | 117.72 | 44.4894
| -9 | 122.256 | 36.968 | 122.202 | 38.8852 | 122.202 | 40.6058 | 122.148 | 41.589 | 121.824 | 42.7688 | 121.068 | 44.5877
| -7 | 129.636 | 37.7218 | 129.474 | 39.5079 | 129.366 | 41.163 | 129.168 | 42.1134 | 128.664 | 43.1621 | 127.008 | 44.5222
| -6 | 133.302 | 38.1205 | 133.086 | 39.8302 | 132.888 | 41.4306 | 132.606 | 42.3537 | 131.988 | 43.326 | 129.726 | 44.402
| -5 | 137.16 | 38.3445 | 136.89 | 40.0651 | 136.89 | 41.7856 | 136.62 | 42.7688 | 136.08 | 43.752 | 134.46 | 44.981
| -3 | 144.396 | 39.2294 | 144.018 | 40.7533 | 143.694 | 42.2772 | 143.208 | 43.1621 | 142.344 | 43.9487 | 138.888 | 44.3911
| -1 | 151.632 | 40.1142 | 151.146 | 41.4415 | 150.498 | 42.7688 | 149.796 | 43.5554 | 148.608 | 44.1453 | 143.316 | 43.8012
| 0 | 155.25 | 40.5567 | 154.71 | 41.7856 | 153.9 | 43.0146 | 153.09 | 43.752 | 151.74 | 44.2436 | 145.53 | 43.5062
| 1 | 158.112 | 40.36 | 157.464 | 41.589 | 156.276 | 42.7197 | 155.196 | 43.113 | 153.468 | 43.2113 | 146.124 | 41.9823
| 3 | 163.836 | 39.9667 | 162.972 | 41.1957 | 161.028 | 42.1298 | 159.408 | 41.8348 | 156.924 | 41.1466 | 147.312 | 38.9344
| 5 | 169.56 | 39.5735 | 168.48 | 40.8025 | 165.78 | 41.5399 | 163.62 | 40.5567 | 160.38 | 39.0819 | 148.5 | 35.8865
| 6 | 174.42 | 39.3277 | 172.8 | 40.3109 | 170.1 | 41.0483 | 166.05 | 39.8193 | 161.19 | 38.3445 | 148.5 | 35.3949
| 7 | 177.255 | 39.3891 | 174.555 | 40.1265 | 170.64 | 40.188 | 166.2525 | 38.959 | 161.19 | 37.4842 | 148.5 | 34.5961
| 9 | 182.925 | 39.512 | 178.065 | 39.7578 | 171.72 | 38.4674 | 166.6575 | 37.2384 | 161.19 | 35.7636 | 148.5 | 32.9984
| 10 | 185.76 | 39.5735 | 179.82 | 39.5735 | 172.26 | 37.6071 | 166.86 | 36.3781 | 161.19 | 34.9033 | 148.5 | 32.1995
| 11 | 186.84 | 39.5243 | 180.36 | 39.131 | 172.26 | 37.0663 | 166.86 | 35.8373 | 161.19 | 34.3626 | 148.5 | 31.7079
| 14 | 190.08 | 39.3768 | 181.98 | 37.8037 | 172.26 | 35.4441 | 166.86 | 34.2151 | 161.19 | 32.7403 | 148.5 | 30.2331
| 15 | 191.16 | 39.3277 | 182.52 | 37.3613 | 172.26 | 34.9033 | 166.86 | 33.6743 | 161.19 | 32.1995 | 148.5 | 29.7416
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 77.4473 | 31.5192 | 77.4473 | 33.2116 | 77.4473 | 34.6923 | 77.4473 | 35.5385 | 77.2709 | 36.5962 | 76.9181 | 38.2885
| -17 | 86.024 | 31.8284 | 86.024 | 33.5373 | 86.024 | 35.0326 | 86.024 | 35.8871 | 85.8281 | 36.9551 | 85.4362 | 38.664
| -15 | 91.5796 | 32.0345 | 91.5796 | 33.7545 | 91.5796 | 35.2595 | 91.5796 | 36.1195 | 91.371 | 37.1944 | 90.9538 | 38.9144
| -13 | 96.979 | 32.1479 | 96.979 | 33.8739 | 96.979 | 35.3842 | 96.979 | 36.2473 | 96.7581 | 37.3261 | 96.3163 | 39.0521
| -11 | 102.3785 | 32.2149 | 102.3785 | 33.9445 | 102.3785 | 35.458 | 102.3785 | 36.3228 | 102.1453 | 37.4038 | 101.6789 | 39.1335
| -10 | 105.0966 | 32.2097 | 105.0966 | 33.9391 | 105.0966 | 35.4523 | 105.0966 | 36.317 | 104.8572 | 37.3979 | 104.3784 | 39.1272
| -9 | 108.4003 | 32.5124 | 108.3524 | 34.1985 | 108.3524 | 35.7117 | 108.3046 | 36.5764 | 108.0173 | 37.614 | 107.347 | 39.2137
| -7 | 114.9439 | 33.1753 | 114.8003 | 34.7461 | 114.7045 | 36.2017 | 114.529 | 37.0376 | 114.0821 | 37.9599 | 112.6138 | 39.1561
| -6 | 118.1944 | 33.526 | 118.0029 | 35.0296 | 117.8274 | 36.4371 | 117.5773 | 37.2489 | 117.0294 | 38.104 | 115.0237 | 39.0504
| -5 | 121.6152 | 33.7229 | 121.3758 | 35.2361 | 121.3758 | 36.7493 | 121.1364 | 37.614 | 120.6576 | 38.4787 | 119.2212 | 39.5596
| -3 | 128.0311 | 34.5011 | 127.696 | 35.8414 | 127.4087 | 37.1817 | 126.9778 | 37.9599 | 126.2117 | 38.6517 | 123.1474 | 39.0408
| -1 | 134.447 | 35.2794 | 134.0161 | 36.4467 | 133.4416 | 37.614 | 132.8191 | 38.3058 | 131.7658 | 38.8246 | 127.0735 | 38.522
| 0 | 137.655 | 35.6685 | 137.1762 | 36.7493 | 136.458 | 37.8302 | 135.7398 | 38.4787 | 134.5428 | 38.9111 | 129.0366 | 38.2625
| 1 | 140.1926 | 35.4955 | 139.6181 | 36.5764 | 138.5647 | 37.5708 | 137.6071 | 37.9167 | 136.075 | 38.0031 | 129.5633 | 36.9223
| 3 | 145.2679 | 35.1497 | 144.5018 | 36.2305 | 142.7782 | 37.052 | 141.3418 | 36.7926 | 139.1393 | 36.1873 | 130.6166 | 34.2417
| 5 | 150.3432 | 34.8038 | 149.3856 | 35.8846 | 146.9916 | 36.5332 | 145.0764 | 35.6685 | 142.2036 | 34.3714 | 131.67 | 31.5612
| 6 | 154.6524 | 34.5876 | 153.216 | 35.4523 | 150.822 | 36.1008 | 147.231 | 35.02 | 142.9218 | 33.7229 | 131.67 | 31.1289
| 7 | 157.1661 | 34.6417 | 154.7721 | 35.2902 | 151.3008 | 35.3442 | 147.4106 | 34.2634 | 142.9218 | 32.9663 | 131.67 | 30.4263
| 9 | 162.1935 | 34.7497 | 157.8843 | 34.9659 | 152.2584 | 33.831 | 147.7696 | 32.7501 | 142.9218 | 31.4531 | 131.67 | 29.0212
| 10 | 164.7072 | 34.8038 | 159.4404 | 34.8038 | 152.7372 | 33.0744 | 147.9492 | 31.9935 | 142.9218 | 30.6965 | 131.67 | 28.3186
| 11 | 165.6648 | 34.7606 | 159.9192 | 34.4147 | 152.7372 | 32.5988 | 147.9492 | 31.518 | 142.9218 | 30.2209 | 131.67 | 27.8863
| 14 | 168.5376 | 34.6308 | 161.3556 | 33.2473 | 152.7372 | 31.1721 | 147.9492 | 30.0912 | 142.9218 | 28.7942 | 131.67 | 26.5892
| 15 | 169.4952 | 34.5876 | 161.8344 | 32.8582 | 152.7372 | 30.6965 | 147.9492 | 29.6156 | 142.9218 | 28.3186 | 131.67 | 26.1569
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 67.7422 | 27.4052 | 67.7422 | 28.8766 | 67.7422 | 30.1641 | 67.7422 | 30.8998 | 67.5878 | 31.8194 | 67.2792 | 33.2908
| -17 | 75.2441 | 27.674 | 75.2441 | 29.1598 | 75.2441 | 30.4599 | 75.2441 | 31.2029 | 75.0727 | 32.1315 | 74.7299 | 33.6174
| -15 | 80.1034 | 27.8532 | 80.1034 | 29.3486 | 80.1034 | 30.6572 | 80.1034 | 31.4049 | 79.921 | 32.3396 | 79.556 | 33.8351
| -13 | 84.8263 | 27.9517 | 84.8263 | 29.4525 | 84.8263 | 30.7657 | 84.8263 | 31.5161 | 84.6331 | 32.454 | 84.2466 | 33.9548
| -11 | 89.5491 | 28.01 | 89.5491 | 29.5139 | 89.5491 | 30.8298 | 89.5491 | 31.5817 | 89.3451 | 32.5217 | 88.9372 | 34.0255
| -10 | 91.9266 | 28.0055 | 91.9266 | 29.5091 | 91.9266 | 30.8248 | 91.9266 | 31.5767 | 91.7172 | 32.5165 | 91.2984 | 34.0201
| -9 | 94.8163 | 28.2686 | 94.7744 | 29.7347 | 94.7744 | 31.0504 | 94.7326 | 31.8022 | 94.4813 | 32.7044 | 93.895 | 34.0953
| -7 | 100.5399 | 28.845 | 100.4143 | 30.2109 | 100.3305 | 31.4764 | 100.177 | 32.2032 | 99.7861 | 33.0051 | 98.5018 | 34.0452
| -6 | 103.3831 | 29.1499 | 103.2156 | 30.4573 | 103.062 | 31.6811 | 102.8433 | 32.387 | 102.364 | 33.1304 | 100.6097 | 33.9533
| -5 | 106.3752 | 29.3212 | 106.1658 | 30.6369 | 106.1658 | 31.9526 | 105.9564 | 32.7044 | 105.5376 | 33.4562 | 104.2812 | 34.396
| -3 | 111.9871 | 29.9978 | 111.694 | 31.1632 | 111.4427 | 32.3285 | 111.0658 | 33.0051 | 110.3957 | 33.6066 | 107.7154 | 33.9449
| -1 | 117.599 | 30.6745 | 117.2221 | 31.6894 | 116.7196 | 32.7044 | 116.1751 | 33.3059 | 115.2538 | 33.757 | 111.1495 | 33.4938
| 0 | 120.405 | 31.0128 | 119.9862 | 31.9526 | 119.358 | 32.8924 | 118.7298 | 33.4562 | 117.6828 | 33.8321 | 112.8666 | 33.2683
| 1 | 122.6246 | 30.8624 | 122.1221 | 31.8022 | 121.2007 | 32.6668 | 120.3631 | 32.9675 | 119.023 | 33.0427 | 113.3273 | 32.1029
| 3 | 127.0639 | 30.5617 | 126.3938 | 31.5015 | 124.8862 | 32.2157 | 123.6298 | 31.9902 | 121.7033 | 31.4639 | 114.2486 | 29.7723
| 5 | 131.5032 | 30.261 | 130.6656 | 31.2008 | 128.5716 | 31.7646 | 126.8964 | 31.0128 | 124.3836 | 29.8851 | 115.17 | 27.4416
| 6 | 135.2724 | 30.073 | 134.016 | 30.8248 | 131.922 | 31.3887 | 128.781 | 30.4489 | 125.0118 | 29.3212 | 115.17 | 27.0657
| 7 | 137.4711 | 30.12 | 135.3771 | 30.6839 | 132.3408 | 30.7309 | 128.9381 | 29.7911 | 125.0118 | 28.6633 | 115.17 | 26.4549
| 9 | 141.8685 | 30.214 | 138.0993 | 30.4019 | 133.1784 | 29.4152 | 129.2522 | 28.4754 | 125.0118 | 27.3477 | 115.17 | 25.2331
| 10 | 144.0672 | 30.261 | 139.4604 | 30.261 | 133.5972 | 28.7573 | 129.4092 | 27.8175 | 125.0118 | 26.6898 | 115.17 | 24.6223
| 11 | 144.9048 | 30.2234 | 139.8792 | 29.9227 | 133.5972 | 28.3438 | 129.4092 | 27.404 | 125.0118 | 26.2763 | 115.17 | 24.2464
| 14 | 147.4176 | 30.1106 | 141.1356 | 28.9077 | 133.5972 | 27.1033 | 129.4092 | 26.1635 | 125.0118 | 25.0358 | 115.17 | 23.1186
| 15 | 148.2552 | 30.073 | 141.5544 | 28.5694 | 133.5972 | 26.6898 | 129.4092 | 25.75 | 125.0118 | 24.6223 | 115.17 | 22.7427
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 58.2311 | 23.3427 | 58.2311 | 24.596 | 58.2311 | 25.6926 | 58.2311 | 26.3193 | 58.0984 | 27.1026 | 57.8331 | 28.3559
| -17 | 64.6797 | 23.5717 | 64.6797 | 24.8373 | 64.6797 | 25.9447 | 64.6797 | 26.5775 | 64.5324 | 27.3684 | 64.2377 | 28.634
| -15 | 68.8568 | 23.7243 | 68.8568 | 24.9981 | 68.8568 | 26.1127 | 68.8568 | 26.7496 | 68.7 | 27.5457 | 68.3863 | 28.8195
| -13 | 72.9166 | 23.8083 | 72.9166 | 25.0866 | 72.9166 | 26.2051 | 72.9166 | 26.8442 | 72.7505 | 27.6431 | 72.4183 | 28.9214
| -11 | 76.9763 | 23.8579 | 76.9763 | 25.1388 | 76.9763 | 26.2597 | 76.9763 | 26.9001 | 76.801 | 27.7007 | 76.4503 | 28.9817
| -10 | 79.02 | 23.8541 | 79.02 | 25.1348 | 79.02 | 26.2555 | 79.02 | 26.8958 | 78.84 | 27.6963 | 78.48 | 28.9771
| -9 | 81.504 | 24.0782 | 81.468 | 25.3269 | 81.468 | 26.4476 | 81.432 | 27.088 | 81.216 | 27.8564 | 80.712 | 29.0411
| -7 | 86.424 | 24.5691 | 86.316 | 25.7325 | 86.244 | 26.8105 | 86.112 | 27.4295 | 85.776 | 28.1126 | 84.672 | 28.9984
| -6 | 88.868 | 24.8289 | 88.724 | 25.9424 | 88.592 | 26.9848 | 88.404 | 27.586 | 87.992 | 28.2193 | 86.484 | 28.9201
| -5 | 91.44 | 24.9747 | 91.26 | 26.0954 | 91.26 | 27.216 | 91.08 | 27.8564 | 90.72 | 28.4968 | 89.64 | 29.2973
| -3 | 96.264 | 25.5511 | 96.012 | 26.5436 | 95.796 | 27.5362 | 95.472 | 28.1126 | 94.896 | 28.6249 | 92.592 | 28.913
| -1 | 101.088 | 26.1274 | 100.764 | 26.9919 | 100.332 | 27.8564 | 99.864 | 28.3687 | 99.072 | 28.7529 | 95.544 | 28.5288
| 0 | 103.5 | 26.4156 | 103.14 | 27.216 | 102.6 | 28.0165 | 102.06 | 28.4968 | 101.16 | 28.817 | 97.02 | 28.3367
| 1 | 105.408 | 26.2875 | 104.976 | 27.088 | 104.184 | 27.8244 | 103.464 | 28.0805 | 102.312 | 28.1446 | 97.416 | 27.3441
| 3 | 109.224 | 26.0313 | 108.648 | 26.8318 | 107.352 | 27.4402 | 106.272 | 27.2481 | 104.616 | 26.7998 | 98.208 | 25.3589
| 5 | 113.04 | 25.7752 | 112.32 | 26.5757 | 110.52 | 27.0559 | 109.08 | 26.4156 | 106.92 | 25.455 | 99 | 23.3738
| 6 | 116.28 | 25.6151 | 115.2 | 26.2555 | 113.4 | 26.7358 | 110.7 | 25.9353 | 107.46 | 24.9747 | 99 | 23.0536
| 7 | 118.17 | 25.6551 | 116.37 | 26.1354 | 113.76 | 26.1754 | 110.835 | 25.375 | 107.46 | 24.4144 | 99 | 22.5333
| 9 | 121.95 | 25.7352 | 118.71 | 25.8953 | 114.48 | 25.0548 | 111.105 | 24.2543 | 107.46 | 23.2937 | 99 | 21.4927
| 10 | 123.84 | 25.7752 | 119.88 | 25.7752 | 114.84 | 24.4944 | 111.24 | 23.694 | 107.46 | 22.7334 | 99 | 20.9724
| 11 | 124.56 | 25.7432 | 120.24 | 25.487 | 114.84 | 24.1422 | 111.24 | 23.3418 | 107.46 | 22.3812 | 99 | 20.6522
| 14 | 126.72 | 25.6471 | 121.32 | 24.6225 | 114.84 | 23.0856 | 111.24 | 22.2851 | 107.46 | 21.3246 | 99 | 19.6916
| 15 | 127.44 | 25.6151 | 121.68 | 24.3343 | 114.84 | 22.7334 | 111.24 | 21.9329 | 107.46 | 20.9724 | 99 | 19.3714
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 48.3318 | 19.3712 | 48.3318 | 20.4113 | 48.3318 | 21.3213 | 48.3318 | 21.8414 | 48.2217 | 22.4914 | 48.0015 | 23.5315
| -17 | 53.6842 | 19.5612 | 53.6842 | 20.6115 | 53.6842 | 21.5305 | 53.6842 | 22.0556 | 53.5619 | 22.712 | 53.3173 | 23.7623
| -15 | 57.1512 | 19.6879 | 57.1512 | 20.745 | 57.1512 | 21.6699 | 57.1512 | 22.1984 | 57.021 | 22.8591 | 56.7606 | 23.9162
| -13 | 60.5208 | 19.7576 | 60.5208 | 20.8184 | 60.5208 | 21.7466 | 60.5208 | 22.277 | 60.3829 | 22.94 | 60.1072 | 24.0008
| -11 | 63.8903 | 19.7987 | 63.8903 | 20.8617 | 63.8903 | 21.7919 | 63.8903 | 22.3234 | 63.7448 | 22.9878 | 63.4537 | 24.0508
| -10 | 65.5866 | 19.7956 | 65.5866 | 20.8584 | 65.5866 | 21.7884 | 65.5866 | 22.3198 | 65.4372 | 22.9841 | 65.1384 | 24.0469
| -9 | 67.6483 | 19.9816 | 67.6184 | 21.0178 | 67.6184 | 21.9478 | 67.5886 | 22.4792 | 67.4093 | 23.117 | 66.991 | 24.1001
| -7 | 71.7319 | 20.389 | 71.6423 | 21.3544 | 71.5825 | 22.249 | 71.473 | 22.7627 | 71.1941 | 23.3295 | 70.2778 | 24.0647
| -6 | 73.7604 | 20.6045 | 73.6409 | 21.5286 | 73.5314 | 22.3936 | 73.3753 | 22.8926 | 73.0334 | 23.4181 | 71.7817 | 23.9997
| -5 | 75.8952 | 20.7255 | 75.7458 | 21.6555 | 75.7458 | 22.5855 | 75.5964 | 23.117 | 75.2976 | 23.6484 | 74.4012 | 24.3127
| -3 | 79.8991 | 21.2038 | 79.69 | 22.0275 | 79.5107 | 22.8512 | 79.2418 | 23.3295 | 78.7637 | 23.7547 | 76.8514 | 23.9938
| -1 | 83.903 | 21.6821 | 83.6341 | 22.3995 | 83.2756 | 23.117 | 82.8871 | 23.5421 | 82.2298 | 23.861 | 79.3015 | 23.675
| 0 | 85.905 | 21.9213 | 85.6062 | 22.5855 | 85.158 | 23.2498 | 84.7098 | 23.6484 | 83.9628 | 23.9141 | 80.5266 | 23.5155
| 1 | 87.4886 | 21.815 | 87.1301 | 22.4792 | 86.4727 | 23.0904 | 85.8751 | 23.303 | 84.919 | 23.3561 | 80.8553 | 22.6918
| 3 | 90.6559 | 21.6024 | 90.1778 | 22.2667 | 89.1022 | 22.7715 | 88.2058 | 22.6121 | 86.8313 | 22.2401 | 81.5126 | 21.0444
| 5 | 93.8232 | 21.3898 | 93.2256 | 22.0541 | 91.7316 | 22.4527 | 90.5364 | 21.9213 | 88.7436 | 21.1241 | 82.17 | 19.397
| 6 | 96.5124 | 21.257 | 95.616 | 21.7884 | 94.122 | 22.187 | 91.881 | 21.5227 | 89.1918 | 20.7255 | 82.17 | 19.1313
| 7 | 98.0811 | 21.2902 | 96.5871 | 21.6888 | 94.4208 | 21.722 | 91.993 | 21.0577 | 89.1918 | 20.2606 | 82.17 | 18.6995
| 9 | 101.2185 | 21.3566 | 98.5293 | 21.4895 | 95.0184 | 20.792 | 92.2171 | 20.1277 | 89.1918 | 19.3306 | 82.17 | 17.8359
| 10 | 102.7872 | 21.3898 | 99.5004 | 21.3898 | 95.3172 | 20.327 | 92.3292 | 19.6627 | 89.1918 | 18.8656 | 82.17 | 17.4041
| 11 | 103.3848 | 21.3633 | 99.7992 | 21.1507 | 95.3172 | 20.0347 | 92.3292 | 19.3704 | 89.1918 | 18.5733 | 82.17 | 17.1384
| 14 | 105.1776 | 21.2835 | 100.6956 | 20.4333 | 95.3172 | 19.1578 | 92.3292 | 18.4936 | 89.1918 | 17.6964 | 82.17 | 16.3413
| 15 | 105.7752 | 21.257 | 100.9944 | 20.1941 | 95.3172 | 18.8656 | 92.3292 | 18.2013 | 89.1918 | 17.4041 | 82.17 | 16.0756
Outdoor Unit: 62HP（AVWT-592HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 107.1753 | 49.2353 | 107.1753 | 51.8788 | 107.1753 | 54.1918 | 107.1753 | 55.5136 | 106.9311 | 57.1658 | 106.4429 | 59.8093
| -17 | 119.0441 | 49.7182 | 119.0441 | 52.3876 | 119.0441 | 54.7234 | 119.0441 | 56.0581 | 118.7729 | 57.7265 | 118.2306 | 60.3959
| -15 | 126.7322 | 50.0402 | 126.7322 | 52.7269 | 126.7322 | 55.0778 | 126.7322 | 56.4211 | 126.4435 | 58.1003 | 125.8661 | 60.787
| -13 | 134.2042 | 50.2172 | 134.2042 | 52.9135 | 134.2042 | 55.2727 | 134.2042 | 56.6208 | 133.8985 | 58.3059 | 133.2871 | 61.0021
| -11 | 141.6762 | 50.3219 | 141.6762 | 53.0237 | 141.6762 | 55.3878 | 141.6762 | 56.7388 | 141.3535 | 58.4274 | 140.708 | 61.1293
| -10 | 145.4376 | 50.3138 | 145.4376 | 53.0152 | 145.4376 | 55.379 | 145.4376 | 56.7297 | 145.1064 | 58.4181 | 144.4438 | 61.1195
| -9 | 150.0095 | 50.7866 | 149.9432 | 53.4204 | 149.9432 | 55.7842 | 149.877 | 57.1349 | 149.4794 | 58.7557 | 148.5518 | 61.2545
| -7 | 159.0648 | 51.8221 | 158.8661 | 54.2759 | 158.7335 | 56.5496 | 158.4906 | 57.8553 | 157.8722 | 59.296 | 155.8403 | 61.1645
| -6 | 163.5631 | 52.3699 | 163.298 | 54.7186 | 163.0551 | 56.9173 | 162.7091 | 58.1854 | 161.9508 | 59.5211 | 159.1753 | 60.9994
| -5 | 168.2969 | 52.6776 | 167.9656 | 55.0413 | 167.9656 | 57.405 | 167.6343 | 58.7557 | 166.9717 | 60.1064 | 164.9839 | 61.7948
| -3 | 177.1755 | 53.8932 | 176.7117 | 55.9868 | 176.3142 | 58.0804 | 175.7178 | 59.296 | 174.6577 | 60.3766 | 170.4171 | 60.9844
| -1 | 186.0542 | 55.1088 | 185.4578 | 56.9323 | 184.6627 | 58.7557 | 183.8014 | 59.8363 | 182.3437 | 60.6467 | 175.8504 | 60.174
| 0 | 190.4935 | 55.7166 | 189.8309 | 57.405 | 188.837 | 59.0934 | 187.8432 | 60.1064 | 186.1867 | 60.7818 | 178.567 | 59.7688
| 1 | 194.0052 | 55.4465 | 193.2101 | 57.1349 | 191.7524 | 58.6882 | 190.4272 | 59.2285 | 188.307 | 59.3636 | 179.2958 | 57.6752
| 3 | 201.0286 | 54.9062 | 199.9685 | 56.5946 | 197.5832 | 57.8778 | 195.5954 | 57.4726 | 192.5475 | 56.5271 | 180.7535 | 53.488
| 5 | 208.052 | 54.3659 | 206.7269 | 56.0543 | 203.4139 | 57.0674 | 200.7636 | 55.7166 | 196.7881 | 53.6906 | 182.2112 | 49.3008
| 6 | 214.0153 | 54.0283 | 212.0276 | 55.379 | 208.7146 | 56.392 | 203.7452 | 54.7036 | 197.782 | 52.6776 | 182.2112 | 48.6254
| 7 | 217.4939 | 54.1127 | 214.181 | 55.1257 | 209.3772 | 55.2101 | 203.9937 | 53.5217 | 197.782 | 51.4957 | 182.2112 | 47.528
| 9 | 224.451 | 54.2815 | 218.4878 | 54.6192 | 210.7024 | 52.8464 | 204.4906 | 51.158 | 197.782 | 49.132 | 182.2112 | 45.3331
| 10 | 227.9296 | 54.3659 | 220.6412 | 54.3659 | 211.365 | 51.6645 | 204.7391 | 49.9761 | 197.782 | 47.9501 | 182.2112 | 44.2356
| 11 | 229.2548 | 54.2984 | 221.3038 | 53.7581 | 211.365 | 50.9216 | 204.7391 | 49.2333 | 197.782 | 47.2072 | 182.2112 | 43.5603
| 14 | 233.2303 | 54.0958 | 223.2915 | 51.9347 | 211.365 | 48.693 | 204.7391 | 47.0046 | 197.782 | 44.9785 | 182.2112 | 41.5342
| 15 | 234.5555 | 54.0283 | 223.9541 | 51.3269 | 211.365 | 47.9501 | 204.7391 | 46.2617 | 197.782 | 44.2356 | 182.2112 | 40.8589
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 106.8547 | 49.0959 | 106.8547 | 51.7319 | 106.8547 | 54.0385 | 106.8547 | 55.3565 | 106.6113 | 57.004 | 106.1245 | 59.64
| -17 | 118.6881 | 49.5775 | 118.6881 | 52.2394 | 118.6881 | 54.5685 | 118.6881 | 55.8994 | 118.4177 | 57.5631 | 117.877 | 60.225
| -15 | 126.3531 | 49.8985 | 126.3531 | 52.5776 | 126.3531 | 54.9219 | 126.3531 | 56.2614 | 126.0653 | 57.9359 | 125.4896 | 60.615
| -13 | 133.8028 | 50.0751 | 133.8028 | 52.7637 | 133.8028 | 55.1162 | 133.8028 | 56.4605 | 133.498 | 58.1409 | 132.8884 | 60.8295
| -11 | 141.2525 | 50.1794 | 141.2525 | 52.8736 | 141.2525 | 55.2311 | 141.2525 | 56.5782 | 140.9307 | 58.262 | 140.2872 | 60.9562
| -10 | 145.0026 | 50.1714 | 145.0026 | 52.8652 | 145.0026 | 55.2222 | 145.0026 | 56.5691 | 144.6723 | 58.2527 | 144.0117 | 60.9465
| -9 | 149.5608 | 50.6428 | 149.4947 | 53.2693 | 149.4947 | 55.6263 | 149.4287 | 56.9732 | 149.0323 | 58.5894 | 148.1075 | 61.0812
| -7 | 158.5891 | 51.6754 | 158.3909 | 54.1223 | 158.2588 | 56.3895 | 158.0165 | 57.6915 | 157.4 | 59.1282 | 155.3741 | 60.9914
| -6 | 163.0738 | 52.2217 | 162.8096 | 54.5638 | 162.5674 | 56.7562 | 162.2224 | 58.0208 | 161.4664 | 59.3527 | 158.6992 | 60.8268
| -5 | 167.7935 | 52.5285 | 167.4632 | 54.8855 | 167.4632 | 57.2426 | 167.1329 | 58.5894 | 166.4723 | 59.9363 | 164.4905 | 61.6199
| -3 | 176.6456 | 53.7407 | 176.1832 | 55.8283 | 175.7868 | 57.916 | 175.1923 | 59.1282 | 174.1353 | 60.2057 | 169.9074 | 60.8118
| -1 | 185.4977 | 54.9529 | 184.9031 | 56.7712 | 184.1104 | 58.5894 | 183.2516 | 59.667 | 181.7983 | 60.4751 | 175.3244 | 60.0037
| 0 | 189.9237 | 55.559 | 189.2631 | 57.2426 | 188.2722 | 58.9262 | 187.2813 | 59.9363 | 185.6298 | 60.6098 | 178.0329 | 59.5996
| 1 | 193.4249 | 55.2896 | 192.6322 | 56.9732 | 191.1789 | 58.5221 | 189.8577 | 59.0609 | 187.7437 | 59.1955 | 178.7595 | 57.5119
| 3 | 200.4273 | 54.7508 | 199.3704 | 56.4344 | 196.9922 | 57.714 | 195.0104 | 57.3099 | 191.9716 | 56.3671 | 180.2128 | 53.3366
| 5 | 207.4297 | 54.2121 | 206.1085 | 55.8957 | 202.8055 | 56.9058 | 200.1631 | 55.559 | 196.1995 | 53.5386 | 181.6662 | 49.1613
| 6 | 213.3752 | 53.8754 | 211.3934 | 55.2222 | 208.0903 | 56.2324 | 203.1358 | 54.5488 | 197.1904 | 52.5285 | 181.6662 | 48.4878
| 7 | 216.8434 | 53.9595 | 213.5403 | 54.9697 | 208.751 | 55.0539 | 203.3835 | 53.3703 | 197.1904 | 51.3499 | 181.6662 | 47.3935
| 9 | 223.7797 | 54.1279 | 217.8343 | 54.4646 | 210.0722 | 52.6968 | 203.879 | 51.0132 | 197.1904 | 48.9929 | 181.6662 | 45.2048
| 10 | 227.2479 | 54.2121 | 219.9812 | 54.2121 | 210.7328 | 51.5183 | 204.1267 | 49.8347 | 197.1904 | 47.8144 | 181.6662 | 44.1104
| 11 | 228.5691 | 54.1447 | 220.6418 | 53.606 | 210.7328 | 50.7775 | 204.1267 | 49.0939 | 197.1904 | 47.0736 | 181.6662 | 43.437
| 14 | 232.5327 | 53.9427 | 222.6236 | 51.7877 | 210.7328 | 48.5552 | 204.1267 | 46.8716 | 197.1904 | 44.8512 | 181.6662 | 41.4167
| 15 | 233.8539 | 53.8754 | 223.2842 | 51.1816 | 210.7328 | 47.8144 | 204.1267 | 46.1308 | 197.1904 | 44.1104 | 181.6662 | 40.7432
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 106.6414 | 48.7708 | 106.6414 | 51.3893 | 106.6414 | 53.6806 | 106.6414 | 54.9899 | 106.3985 | 56.6265 | 105.9127 | 59.245
| -17 | 118.4511 | 49.2492 | 118.4511 | 51.8934 | 118.4511 | 54.2071 | 118.4511 | 55.5293 | 118.1813 | 57.1819 | 117.6417 | 59.8262
| -15 | 126.1009 | 49.5681 | 126.1009 | 52.2295 | 126.1009 | 54.5582 | 126.1009 | 55.8888 | 125.8137 | 57.5522 | 125.2392 | 60.2136
| -13 | 133.5357 | 49.7435 | 133.5357 | 52.4143 | 133.5357 | 54.7512 | 133.5357 | 56.0866 | 133.2315 | 57.7559 | 132.6232 | 60.4267
| -11 | 140.9705 | 49.8471 | 140.9705 | 52.5235 | 140.9705 | 54.8653 | 140.9705 | 56.2035 | 140.6494 | 57.8762 | 140.0072 | 60.5526
| -10 | 144.7132 | 49.8392 | 144.7132 | 52.5151 | 144.7132 | 54.8565 | 144.7132 | 56.1945 | 144.3836 | 57.8669 | 143.7243 | 60.5429
| -9 | 149.2623 | 50.3074 | 149.1964 | 52.9165 | 149.1964 | 55.2579 | 149.1304 | 56.5959 | 148.7349 | 58.2014 | 147.8119 | 60.6767
| -7 | 158.2725 | 51.3332 | 158.0747 | 53.7639 | 157.9429 | 56.0161 | 157.7011 | 57.3095 | 157.0858 | 58.7366 | 155.064 | 60.5875
| -6 | 162.7483 | 51.8758 | 162.4846 | 54.2024 | 162.2429 | 56.3803 | 161.8986 | 57.6365 | 161.1441 | 58.9596 | 158.3824 | 60.4239
| -5 | 167.4586 | 52.1806 | 167.1289 | 54.522 | 167.1289 | 56.8635 | 166.7993 | 58.2014 | 166.14 | 59.5394 | 164.1621 | 61.2119
| -3 | 176.293 | 53.3848 | 175.8315 | 55.4586 | 175.4359 | 57.5325 | 174.8426 | 58.7366 | 173.7877 | 59.807 | 169.5683 | 60.4091
| -1 | 185.1274 | 54.5889 | 184.5341 | 56.3952 | 183.7429 | 58.2014 | 182.8859 | 59.2718 | 181.4354 | 60.0746 | 174.9744 | 59.6063
| 0 | 189.5446 | 55.191 | 188.8854 | 56.8635 | 187.8964 | 58.5359 | 186.9075 | 59.5394 | 185.2593 | 60.2084 | 177.6775 | 59.2049
| 1 | 193.0389 | 54.9234 | 192.2477 | 56.5959 | 190.7973 | 58.1345 | 189.4787 | 58.6697 | 187.369 | 58.8035 | 178.4027 | 57.1311
| 3 | 200.0273 | 54.3882 | 198.9724 | 56.0607 | 196.599 | 57.3318 | 194.6211 | 56.9304 | 191.5884 | 55.9938 | 179.8531 | 52.9834
| 5 | 207.0157 | 53.8531 | 205.6971 | 55.5255 | 202.4007 | 56.529 | 199.7636 | 55.191 | 195.8079 | 53.1841 | 181.3036 | 48.8357
| 6 | 212.9493 | 53.5186 | 210.9714 | 54.8565 | 207.675 | 55.86 | 202.7304 | 54.1875 | 196.7968 | 52.1806 | 181.3036 | 48.1667
| 7 | 216.4105 | 53.6022 | 213.1141 | 54.6057 | 208.3343 | 54.6893 | 202.9776 | 53.0168 | 196.7968 | 51.0099 | 181.3036 | 47.0796
| 9 | 223.333 | 53.7694 | 217.3995 | 54.1039 | 209.6529 | 52.3478 | 203.4721 | 50.6754 | 196.7968 | 48.6684 | 181.3036 | 44.9054
| 10 | 226.7943 | 53.8531 | 219.5421 | 53.8531 | 210.3121 | 51.1771 | 203.7193 | 49.5047 | 196.7968 | 47.4977 | 181.3036 | 43.8183
| 11 | 228.1129 | 53.7862 | 220.2014 | 53.251 | 210.3121 | 50.4412 | 203.7193 | 48.7688 | 196.7968 | 46.7618 | 181.3036 | 43.1493
| 14 | 232.0686 | 53.5855 | 222.1793 | 51.4447 | 210.3121 | 48.2336 | 203.7193 | 46.5611 | 196.7968 | 44.5542 | 181.3036 | 41.1424
| 15 | 233.3871 | 53.5186 | 222.8386 | 50.8426 | 210.3121 | 47.4977 | 203.7193 | 45.8253 | 196.7968 | 43.8183 | 181.3036 | 40.4734
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 105.1394 | 48.3063 | 105.1394 | 50.8999 | 105.1394 | 53.1693 | 105.1394 | 54.4662 | 104.8999 | 56.0872 | 104.421 | 58.6808
| -17 | 116.7828 | 48.7801 | 116.7828 | 51.3992 | 116.7828 | 53.6909 | 116.7828 | 55.0004 | 116.5168 | 56.6373 | 115.9848 | 59.2564
| -15 | 124.3248 | 49.096 | 124.3248 | 51.732 | 124.3248 | 54.0386 | 124.3248 | 55.3566 | 124.0416 | 57.0041 | 123.4752 | 59.6401
| -13 | 131.6549 | 49.2697 | 131.6549 | 51.9151 | 131.6549 | 54.2298 | 131.6549 | 55.5525 | 131.355 | 57.2058 | 130.7552 | 59.8512
| -11 | 138.985 | 49.3724 | 138.985 | 52.0233 | 138.985 | 54.3428 | 138.985 | 55.6682 | 138.6684 | 57.325 | 138.0352 | 59.9759
| -10 | 142.675 | 49.3645 | 142.675 | 52.0149 | 142.675 | 54.3341 | 142.675 | 55.6593 | 142.35 | 57.3158 | 141.7 | 59.9663
| -9 | 147.16 | 49.8283 | 147.095 | 52.4125 | 147.095 | 54.7317 | 147.03 | 56.0569 | 146.64 | 57.6471 | 145.73 | 60.0988
| -7 | 156.0433 | 50.8443 | 155.8483 | 53.2518 | 155.7183 | 55.4826 | 155.48 | 56.7637 | 154.8733 | 58.1772 | 152.88 | 60.0104
| -6 | 160.4561 | 51.3818 | 160.1961 | 53.6862 | 159.9578 | 55.8434 | 159.6183 | 57.0876 | 158.8744 | 58.3981 | 156.1517 | 59.8485
| -5 | 165.1 | 51.6836 | 164.775 | 54.0028 | 164.775 | 56.3219 | 164.45 | 57.6471 | 163.8 | 58.9724 | 161.85 | 60.6289
| -3 | 173.81 | 52.8763 | 173.355 | 54.9304 | 172.965 | 56.9845 | 172.38 | 58.1772 | 171.34 | 59.2374 | 167.18 | 59.8338
| -1 | 182.52 | 54.069 | 181.935 | 55.8581 | 181.155 | 57.6471 | 180.31 | 58.7073 | 178.88 | 59.5024 | 172.51 | 59.0386
| 0 | 186.875 | 54.6654 | 186.225 | 56.3219 | 185.25 | 57.9784 | 184.275 | 58.9724 | 182.65 | 59.635 | 175.175 | 58.6411
| 1 | 190.32 | 54.4003 | 189.54 | 56.0569 | 188.11 | 57.5809 | 186.81 | 58.111 | 184.73 | 58.2435 | 175.89 | 56.587
| 3 | 197.21 | 53.8703 | 196.17 | 55.5268 | 193.83 | 56.7857 | 191.88 | 56.3882 | 188.89 | 55.4605 | 177.32 | 52.4788
| 5 | 204.1 | 53.3402 | 202.8 | 54.9967 | 199.55 | 55.9906 | 196.95 | 54.6654 | 193.05 | 52.6776 | 178.75 | 48.3706
| 6 | 209.95 | 53.0089 | 208 | 54.3341 | 204.75 | 55.328 | 199.875 | 53.6715 | 194.025 | 51.6836 | 178.75 | 47.708
| 7 | 213.3625 | 53.0917 | 210.1125 | 54.0856 | 205.4 | 54.1684 | 200.1188 | 52.5119 | 194.025 | 50.5241 | 178.75 | 46.6312
| 9 | 220.1875 | 53.2573 | 214.3375 | 53.5886 | 206.7 | 51.8493 | 200.6062 | 50.1928 | 194.025 | 48.2049 | 178.75 | 44.4777
| 10 | 223.6 | 53.3402 | 216.45 | 53.3402 | 207.35 | 50.6897 | 200.85 | 49.0332 | 194.025 | 47.0454 | 178.75 | 43.401
| 11 | 224.9 | 53.2739 | 217.1 | 52.7438 | 207.35 | 49.9609 | 200.85 | 48.3043 | 194.025 | 46.3165 | 178.75 | 42.7384
| 14 | 228.8 | 53.0751 | 219.05 | 50.9548 | 207.35 | 47.7742 | 200.85 | 46.1177 | 194.025 | 44.1299 | 178.75 | 40.7506
| 15 | 230.1 | 53.0089 | 219.7 | 50.3584 | 207.35 | 47.0454 | 200.85 | 45.3888 | 194.025 | 43.401 | 178.75 | 40.088
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 104.1381 | 47.3773 | 104.1381 | 49.9211 | 104.1381 | 52.1469 | 104.1381 | 53.4187 | 103.9009 | 55.0086 | 103.4265 | 57.5523
| -17 | 115.6706 | 47.842 | 115.6706 | 50.4107 | 115.6706 | 52.6584 | 115.6706 | 53.9427 | 115.4071 | 55.5481 | 114.8801 | 58.1168
| -15 | 123.1408 | 48.1518 | 123.1408 | 50.7372 | 123.1408 | 52.9994 | 123.1408 | 54.292 | 122.8603 | 55.9079 | 122.2993 | 58.4932
| -13 | 130.4011 | 48.3222 | 130.4011 | 50.9167 | 130.4011 | 53.1869 | 130.4011 | 54.4841 | 130.104 | 56.1057 | 129.51 | 58.7002
| -11 | 137.6614 | 48.4229 | 137.6614 | 51.0228 | 137.6614 | 53.2977 | 137.6614 | 54.5977 | 137.3478 | 56.2226 | 136.7206 | 58.8225
| -10 | 141.3162 | 48.4152 | 141.3162 | 51.0147 | 141.3162 | 53.2892 | 141.3162 | 54.5889 | 140.9943 | 56.2136 | 140.3505 | 58.8131
| -9 | 145.7585 | 48.8701 | 145.6941 | 51.4046 | 145.6941 | 53.6791 | 145.6297 | 54.9789 | 145.2434 | 56.5385 | 144.3421 | 58.9431
| -7 | 154.5572 | 49.8666 | 154.3641 | 52.2277 | 154.2353 | 54.4156 | 153.9992 | 55.672 | 153.3983 | 57.0584 | 151.424 | 58.8564
| -6 | 158.928 | 50.3937 | 158.6704 | 52.6538 | 158.4344 | 54.7695 | 158.0982 | 55.9898 | 157.3614 | 57.2751 | 154.6645 | 58.6975
| -5 | 163.5276 | 50.6897 | 163.2057 | 52.9643 | 163.2057 | 55.2388 | 162.8838 | 56.5385 | 162.24 | 57.8383 | 160.3086 | 59.4629
| -3 | 172.1547 | 51.8595 | 171.704 | 53.8741 | 171.3177 | 55.8887 | 170.7383 | 57.0584 | 169.7082 | 58.0982 | 165.5878 | 58.6831
| -1 | 180.7817 | 53.0293 | 180.2023 | 54.7839 | 179.4297 | 56.5385 | 178.5928 | 57.5783 | 177.1764 | 58.3582 | 170.867 | 57.9033
| 0 | 185.0952 | 53.6141 | 184.4514 | 55.2388 | 183.4857 | 56.8635 | 182.52 | 57.8383 | 180.9105 | 58.4881 | 173.5067 | 57.5133
| 1 | 188.5074 | 53.3542 | 187.7349 | 54.9789 | 186.3185 | 56.4736 | 185.0309 | 56.9934 | 182.9707 | 57.1234 | 174.2149 | 55.4987
| 3 | 195.3318 | 52.8343 | 194.3017 | 54.459 | 191.984 | 55.6937 | 190.0526 | 55.3038 | 187.091 | 54.394 | 175.6312 | 51.4696
| 5 | 202.1562 | 52.3144 | 200.8686 | 53.9391 | 197.6495 | 54.9139 | 195.0743 | 53.6141 | 191.2114 | 51.6645 | 177.0476 | 47.4404
| 6 | 207.9505 | 51.9895 | 206.019 | 53.2892 | 202.8 | 54.264 | 197.9714 | 52.6393 | 192.1771 | 50.6897 | 177.0476 | 46.7905
| 7 | 211.3305 | 52.0707 | 208.1114 | 53.0455 | 203.4438 | 53.1267 | 198.2129 | 51.5021 | 192.1771 | 49.5525 | 177.0476 | 45.7345
| 9 | 218.0905 | 52.2332 | 212.2962 | 52.5581 | 204.7314 | 50.8522 | 198.6957 | 49.2275 | 192.1771 | 47.2779 | 177.0476 | 43.6224
| 10 | 221.4705 | 52.3144 | 214.3886 | 52.3144 | 205.3752 | 49.7149 | 198.9371 | 48.0903 | 192.1771 | 46.1406 | 177.0476 | 42.5664
| 11 | 222.7581 | 52.2494 | 215.0324 | 51.7295 | 205.3752 | 49.0001 | 198.9371 | 47.3754 | 192.1771 | 45.4258 | 177.0476 | 41.9165
| 14 | 226.621 | 52.0544 | 216.9638 | 49.9749 | 205.3752 | 46.8555 | 198.9371 | 45.2308 | 192.1771 | 43.2812 | 177.0476 | 39.9669
| 15 | 227.9086 | 51.9895 | 217.6076 | 49.39 | 205.3752 | 46.1406 | 198.9371 | 44.516 | 192.1771 | 42.5664 | 177.0476 | 39.317
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 100.1328 | 46.4484 | 100.1328 | 48.9422 | 100.1328 | 51.1244 | 100.1328 | 52.3713 | 99.9047 | 53.93 | 99.4485 | 56.4239
| -17 | 111.2217 | 46.904 | 111.2217 | 49.4223 | 111.2217 | 51.6258 | 111.2217 | 52.885 | 110.9684 | 54.459 | 110.4617 | 56.9773
| -15 | 118.4046 | 47.2077 | 118.4046 | 49.7423 | 118.4046 | 51.9601 | 118.4046 | 53.2275 | 118.1349 | 54.8116 | 117.5955 | 57.3463
| -13 | 125.3856 | 47.3747 | 125.3856 | 49.9184 | 125.3856 | 52.144 | 125.3856 | 53.4158 | 125.1 | 55.0056 | 124.5288 | 57.5492
| -11 | 132.3667 | 47.4735 | 132.3667 | 50.0224 | 132.3667 | 52.2527 | 132.3667 | 53.5271 | 132.0652 | 55.1202 | 131.4621 | 57.6691
| -10 | 135.881 | 47.4659 | 135.881 | 50.0144 | 135.881 | 52.2443 | 135.881 | 53.5186 | 135.5714 | 55.1114 | 134.9524 | 57.6599
| -9 | 140.1524 | 47.9119 | 140.0905 | 50.3966 | 140.0905 | 52.6266 | 140.0286 | 53.9008 | 139.6571 | 55.4299 | 138.7905 | 57.7873
| -7 | 148.6127 | 48.8888 | 148.427 | 51.2037 | 148.3032 | 53.3487 | 148.0762 | 54.5804 | 147.4984 | 55.9396 | 145.6 | 57.7024
| -6 | 152.8153 | 49.4056 | 152.5677 | 51.6213 | 152.3407 | 53.6955 | 152.0175 | 54.8919 | 151.309 | 56.152 | 148.7159 | 57.5466
| -5 | 157.2381 | 49.6958 | 156.9286 | 51.9257 | 156.9286 | 54.1557 | 156.619 | 55.4299 | 156 | 56.7042 | 154.1429 | 58.297
| -3 | 165.5333 | 50.8426 | 165.1 | 52.8177 | 164.7286 | 54.7928 | 164.1714 | 55.9396 | 163.181 | 56.959 | 159.219 | 57.5325
| -1 | 173.8286 | 51.9895 | 173.2714 | 53.7097 | 172.5286 | 55.4299 | 171.7238 | 56.4493 | 170.3619 | 57.2139 | 164.2952 | 56.7679
| 0 | 177.9762 | 52.5629 | 177.3571 | 54.1557 | 176.4286 | 55.7485 | 175.5 | 56.7042 | 173.9524 | 57.3413 | 166.8333 | 56.3856
| 1 | 181.2571 | 52.308 | 180.5143 | 53.9008 | 179.1524 | 55.3662 | 177.9143 | 55.8759 | 175.9333 | 56.0034 | 167.5143 | 54.4105
| 3 | 187.819 | 51.7983 | 186.8286 | 53.3911 | 184.6 | 54.6017 | 182.7429 | 54.2194 | 179.8952 | 53.3274 | 168.8762 | 50.4604
| 5 | 194.381 | 51.2886 | 193.1429 | 52.8814 | 190.0476 | 53.8371 | 187.5714 | 52.5629 | 183.8571 | 50.6515 | 170.2381 | 46.5102
| 6 | 199.9524 | 50.9701 | 198.0952 | 52.2443 | 195 | 53.2 | 190.3571 | 51.6072 | 184.7857 | 49.6958 | 170.2381 | 45.8731
| 7 | 203.2024 | 51.0497 | 200.1071 | 52.0054 | 195.619 | 52.085 | 190.5893 | 50.4922 | 184.7857 | 48.5808 | 170.2381 | 44.8377
| 9 | 209.7024 | 51.209 | 204.131 | 51.5275 | 196.8571 | 49.8551 | 191.0536 | 48.2623 | 184.7857 | 46.3509 | 170.2381 | 42.7671
| 10 | 212.9524 | 51.2886 | 206.1429 | 51.2886 | 197.4762 | 48.7401 | 191.2857 | 47.1473 | 184.7857 | 45.2359 | 170.2381 | 41.7317
| 11 | 214.1905 | 51.2249 | 206.7619 | 50.7152 | 197.4762 | 48.0393 | 191.2857 | 46.4465 | 184.7857 | 44.5351 | 170.2381 | 41.0946
| 14 | 217.9048 | 51.0338 | 208.619 | 48.995 | 197.4762 | 45.9368 | 191.2857 | 44.344 | 184.7857 | 42.4326 | 170.2381 | 39.1832
| 15 | 219.1429 | 50.9701 | 209.2381 | 48.4216 | 197.4762 | 45.2359 | 191.2857 | 43.6431 | 184.7857 | 41.7317 | 170.2381 | 38.5461
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 90.1195 | 38.5177 | 90.1195 | 40.5857 | 90.1195 | 42.3953 | 90.1195 | 43.4293 | 89.9142 | 44.7218 | 89.5037 | 46.7899
| -17 | 100.0996 | 38.8955 | 100.0996 | 40.9838 | 100.0996 | 42.8111 | 100.0996 | 43.8553 | 99.8715 | 45.1605 | 99.4155 | 47.2489
| -15 | 106.5641 | 39.1473 | 106.5641 | 41.2492 | 106.5641 | 43.0884 | 106.5641 | 44.1393 | 106.3214 | 45.453 | 105.8359 | 47.5548
| -13 | 112.8471 | 39.2859 | 112.8471 | 41.3952 | 112.8471 | 43.2408 | 112.8471 | 44.2955 | 112.59 | 45.6138 | 112.0759 | 47.7231
| -11 | 119.13 | 39.3677 | 119.13 | 41.4814 | 119.13 | 43.3309 | 119.13 | 44.3878 | 118.8587 | 45.7088 | 118.3159 | 47.8225
| -10 | 122.2929 | 39.3614 | 122.2929 | 41.4748 | 122.2929 | 43.324 | 122.2929 | 44.3807 | 122.0143 | 45.7015 | 121.4571 | 47.8149
| -9 | 126.1371 | 39.7313 | 126.0814 | 41.7918 | 126.0814 | 43.641 | 126.0257 | 44.6977 | 125.6914 | 45.9657 | 124.9114 | 47.9206
| -7 | 133.7514 | 40.5414 | 133.5843 | 42.461 | 133.4729 | 44.2398 | 133.2686 | 45.2612 | 132.7486 | 46.3884 | 131.04 | 47.8501
| -6 | 137.5338 | 40.9699 | 137.311 | 42.8074 | 137.1067 | 44.5274 | 136.8157 | 45.5195 | 136.1781 | 46.5645 | 133.8443 | 47.721
| -5 | 141.5143 | 41.2106 | 141.2357 | 43.0598 | 141.2357 | 44.909 | 140.9571 | 45.9657 | 140.4 | 47.0224 | 138.7286 | 48.3432
| -3 | 148.98 | 42.1616 | 148.59 | 43.7995 | 148.2557 | 45.4374 | 147.7543 | 46.3884 | 146.8629 | 47.2337 | 143.2971 | 47.7092
| -1 | 156.4457 | 43.1127 | 155.9443 | 44.5392 | 155.2757 | 45.9657 | 154.5514 | 46.8111 | 153.3257 | 47.4451 | 147.8657 | 47.0752
| 0 | 160.1786 | 43.5882 | 159.6214 | 44.909 | 158.7857 | 46.2299 | 157.95 | 47.0224 | 156.5571 | 47.5507 | 150.15 | 46.7582
| 1 | 163.1314 | 43.3768 | 162.4629 | 44.6977 | 161.2371 | 45.9129 | 160.1229 | 46.3355 | 158.34 | 46.4412 | 150.7629 | 45.1204
| 3 | 169.0371 | 42.9542 | 168.1457 | 44.275 | 166.14 | 45.2789 | 164.4686 | 44.9619 | 161.9057 | 44.2222 | 151.9886 | 41.8446
| 5 | 174.9429 | 42.5315 | 173.8286 | 43.8523 | 171.0429 | 44.6449 | 168.8143 | 43.5882 | 165.4714 | 42.0031 | 153.2143 | 38.5689
| 6 | 179.9571 | 42.2673 | 178.2857 | 43.324 | 175.5 | 44.1165 | 171.3214 | 42.7957 | 166.3071 | 41.2106 | 153.2143 | 38.0406
| 7 | 182.8821 | 42.3334 | 180.0964 | 43.1259 | 176.0571 | 43.1919 | 171.5304 | 41.8711 | 166.3071 | 40.286 | 153.2143 | 37.182
| 9 | 188.7321 | 42.4654 | 183.7179 | 42.7296 | 177.1714 | 41.3427 | 171.9482 | 40.0219 | 166.3071 | 38.4368 | 153.2143 | 35.4649
| 10 | 191.6571 | 42.5315 | 185.5286 | 42.5315 | 177.7286 | 40.4181 | 172.1571 | 39.0973 | 166.3071 | 37.5122 | 153.2143 | 34.6064
| 11 | 192.7714 | 42.4787 | 186.0857 | 42.056 | 177.7286 | 39.8369 | 172.1571 | 38.5161 | 166.3071 | 36.9311 | 153.2143 | 34.078
| 14 | 196.1143 | 42.3201 | 187.7571 | 40.6295 | 177.7286 | 38.0934 | 172.1571 | 36.7726 | 166.3071 | 35.1875 | 153.2143 | 32.493
| 15 | 197.2286 | 42.2673 | 188.3143 | 40.1539 | 177.7286 | 37.5122 | 172.1571 | 36.1914 | 166.3071 | 34.6064 | 153.2143 | 31.9647
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 79.906 | 33.8752 | 79.906 | 35.694 | 79.906 | 37.2855 | 79.906 | 38.1949 | 79.724 | 39.3316 | 79.3599 | 41.1504
| -17 | 88.7549 | 34.2075 | 88.7549 | 36.0441 | 88.7549 | 37.6512 | 88.7549 | 38.5695 | 88.5528 | 39.7174 | 88.1484 | 41.5541
| -15 | 94.4869 | 34.429 | 94.4869 | 36.2776 | 94.4869 | 37.895 | 94.4869 | 38.8193 | 94.2716 | 39.9746 | 93.8412 | 41.8232
| -13 | 100.0577 | 34.5509 | 100.0577 | 36.4059 | 100.0577 | 38.0291 | 100.0577 | 38.9567 | 99.8298 | 40.1161 | 99.374 | 41.9712
| -11 | 105.6286 | 34.6228 | 105.6286 | 36.4818 | 105.6286 | 38.1084 | 105.6286 | 39.0378 | 105.388 | 40.1997 | 104.9068 | 42.0586
| -10 | 108.433 | 34.6173 | 108.433 | 36.476 | 108.433 | 38.1023 | 108.433 | 39.0316 | 108.186 | 40.1933 | 107.692 | 42.0519
| -9 | 111.8416 | 34.9426 | 111.7922 | 36.7548 | 111.7922 | 38.3811 | 111.7428 | 39.3104 | 111.4464 | 40.4256 | 110.7548 | 42.1448
| -7 | 118.5929 | 35.6551 | 118.4447 | 37.3433 | 118.3459 | 38.9077 | 118.1648 | 39.806 | 117.7037 | 40.7973 | 116.1888 | 42.0829
| -6 | 121.9466 | 36.0319 | 121.749 | 37.6479 | 121.5679 | 39.1607 | 121.3099 | 40.0332 | 120.7446 | 40.9522 | 118.6753 | 41.9693
| -5 | 125.476 | 36.2436 | 125.229 | 37.8699 | 125.229 | 39.4963 | 124.982 | 40.4256 | 124.488 | 41.3549 | 123.006 | 42.5166
| -3 | 132.0956 | 37.08 | 131.7498 | 38.5205 | 131.4534 | 39.9609 | 131.0088 | 40.7973 | 130.2184 | 41.5408 | 127.0568 | 41.959
| -1 | 138.7152 | 37.9164 | 138.2706 | 39.171 | 137.6778 | 40.4256 | 137.0356 | 41.169 | 135.9488 | 41.7266 | 131.1076 | 41.4014
| 0 | 142.025 | 38.3346 | 141.531 | 39.4963 | 140.79 | 40.6579 | 140.049 | 41.3549 | 138.814 | 41.8196 | 133.133 | 41.1226
| 1 | 144.6432 | 38.1487 | 144.0504 | 39.3104 | 142.9636 | 40.3791 | 141.9756 | 40.7508 | 140.3948 | 40.8438 | 133.6764 | 39.6821
| 3 | 149.8796 | 37.777 | 149.0892 | 38.9387 | 147.3108 | 39.8215 | 145.8288 | 39.5427 | 143.5564 | 38.8922 | 134.7632 | 36.8012
| 5 | 155.116 | 37.4053 | 154.128 | 38.5669 | 151.658 | 39.2639 | 149.682 | 38.3346 | 146.718 | 36.9406 | 135.85 | 33.9203
| 6 | 159.562 | 37.1729 | 158.08 | 38.1023 | 155.61 | 38.7993 | 151.905 | 37.6376 | 147.459 | 36.2436 | 135.85 | 33.4557
| 7 | 162.1555 | 37.231 | 159.6855 | 37.928 | 156.104 | 37.9861 | 152.0902 | 36.8245 | 147.459 | 35.4305 | 135.85 | 32.7006
| 9 | 167.3425 | 37.3472 | 162.8965 | 37.5795 | 157.092 | 36.3598 | 152.4608 | 35.1981 | 147.459 | 33.8042 | 135.85 | 31.1904
| 10 | 169.936 | 37.4053 | 164.502 | 37.4053 | 157.586 | 35.5466 | 152.646 | 34.385 | 147.459 | 32.991 | 135.85 | 30.4354
| 11 | 170.924 | 37.3588 | 164.996 | 36.9871 | 157.586 | 35.0355 | 152.646 | 33.8738 | 147.459 | 32.4799 | 135.85 | 29.9707
| 14 | 173.888 | 37.2194 | 166.478 | 35.7325 | 157.586 | 33.5021 | 152.646 | 32.3405 | 147.459 | 30.9465 | 135.85 | 28.5767
| 15 | 174.876 | 37.1729 | 166.972 | 35.3143 | 157.586 | 32.991 | 152.646 | 31.8293 | 147.459 | 30.4354 | 135.85 | 28.112
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 69.8927 | 29.4536 | 69.8927 | 31.035 | 69.8927 | 32.4188 | 69.8927 | 33.2095 | 69.7335 | 34.1978 | 69.4151 | 35.7792
| -17 | 77.6328 | 29.7425 | 77.6328 | 31.3394 | 77.6328 | 32.7367 | 77.6328 | 33.5352 | 77.4559 | 34.5333 | 77.1023 | 36.1302
| -15 | 82.6464 | 29.9351 | 82.6464 | 31.5424 | 82.6464 | 32.9487 | 82.6464 | 33.7524 | 82.4582 | 34.7569 | 82.0816 | 36.3641
| -13 | 87.5192 | 30.0411 | 87.5192 | 31.654 | 87.5192 | 33.0653 | 87.5192 | 33.8718 | 87.3198 | 34.8799 | 86.9211 | 36.4928
| -11 | 92.3919 | 30.1037 | 92.3919 | 31.72 | 92.3919 | 33.1342 | 92.3919 | 33.9424 | 92.1815 | 34.9526 | 91.7606 | 36.5689
| -10 | 94.8449 | 30.0988 | 94.8449 | 31.7149 | 94.8449 | 33.1289 | 94.8449 | 33.9369 | 94.6289 | 34.947 | 94.1968 | 36.563
| -9 | 97.8264 | 30.3816 | 97.7832 | 31.9573 | 97.7832 | 33.3713 | 97.7399 | 34.1794 | 97.4807 | 35.149 | 96.8758 | 36.6438
| -7 | 103.7317 | 31.0011 | 103.602 | 32.469 | 103.5156 | 33.8292 | 103.3572 | 34.6103 | 102.9539 | 35.4722 | 101.6288 | 36.59
| -6 | 106.6651 | 31.3288 | 106.4923 | 32.7339 | 106.3338 | 34.0492 | 106.1082 | 34.8078 | 105.6137 | 35.6069 | 103.8037 | 36.4912
| -5 | 109.7522 | 31.5129 | 109.5361 | 32.9269 | 109.5361 | 34.341 | 109.3201 | 35.149 | 108.888 | 35.957 | 107.5917 | 36.967
| -3 | 115.5423 | 32.2401 | 115.2398 | 33.4925 | 114.9805 | 34.745 | 114.5917 | 35.4722 | 113.9003 | 36.1186 | 111.1349 | 36.4822
| -1 | 121.3323 | 32.9673 | 120.9435 | 34.0581 | 120.4249 | 35.149 | 119.8632 | 35.7954 | 118.9126 | 36.2802 | 114.6781 | 35.9974
| 0 | 124.2274 | 33.3309 | 123.7953 | 34.341 | 123.1471 | 35.351 | 122.499 | 35.957 | 121.4188 | 36.361 | 116.4497 | 35.755
| 1 | 126.5175 | 33.1693 | 125.999 | 34.1794 | 125.0484 | 35.1086 | 124.1842 | 35.4318 | 122.8015 | 35.5126 | 116.925 | 34.5026
| 3 | 131.0977 | 32.8461 | 130.4063 | 33.8561 | 128.8508 | 34.6238 | 127.5545 | 34.3814 | 125.5669 | 33.8157 | 117.8756 | 31.9977
| 5 | 135.6779 | 32.5229 | 134.8137 | 33.5329 | 132.6532 | 34.139 | 130.9249 | 33.3309 | 128.3323 | 32.1189 | 118.8262 | 29.4928
| 6 | 139.5668 | 32.3209 | 138.2705 | 33.1289 | 136.11 | 33.7349 | 132.8693 | 32.7249 | 128.9804 | 31.5129 | 118.8262 | 29.0888
| 7 | 141.8353 | 32.3714 | 139.6748 | 32.9774 | 136.5421 | 33.0279 | 133.0313 | 32.0179 | 128.9804 | 30.8059 | 118.8262 | 28.4323
| 9 | 146.3723 | 32.4724 | 142.4834 | 32.6744 | 137.4063 | 31.6139 | 133.3554 | 30.6039 | 128.9804 | 29.3918 | 118.8262 | 27.1193
| 10 | 148.6408 | 32.5229 | 143.8877 | 32.5229 | 137.8384 | 30.9069 | 133.5174 | 29.8968 | 128.9804 | 28.6848 | 118.8262 | 26.4627
| 11 | 149.505 | 32.4825 | 144.3198 | 32.1593 | 137.8384 | 30.4624 | 133.5174 | 29.4524 | 128.9804 | 28.2404 | 118.8262 | 26.0587
| 14 | 152.0975 | 32.3613 | 145.6161 | 31.0685 | 137.8384 | 29.1292 | 133.5174 | 28.1192 | 128.9804 | 26.9071 | 118.8262 | 24.8467
| 15 | 152.9617 | 32.3209 | 146.0482 | 30.7049 | 137.8384 | 28.6848 | 133.5174 | 27.6748 | 128.9804 | 26.4627 | 118.8262 | 24.4427
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 60.0797 | 25.0875 | 60.0797 | 26.4345 | 60.0797 | 27.6131 | 60.0797 | 28.2866 | 59.9428 | 29.1285 | 59.6691 | 30.4754
| -17 | 66.733 | 25.3336 | 66.733 | 26.6938 | 66.733 | 27.884 | 66.733 | 28.564 | 66.581 | 29.4142 | 66.277 | 30.7744
| -15 | 71.0428 | 25.4976 | 71.0428 | 26.8666 | 71.0428 | 28.0645 | 71.0428 | 28.749 | 70.8809 | 29.6046 | 70.5573 | 30.9736
| -13 | 75.2314 | 25.5879 | 75.2314 | 26.9617 | 75.2314 | 28.1638 | 75.2314 | 28.8508 | 75.06 | 29.7094 | 74.7173 | 31.0833
| -11 | 79.42 | 25.6412 | 79.42 | 27.0179 | 79.42 | 28.2225 | 79.42 | 28.9109 | 79.2391 | 29.7713 | 78.8773 | 31.148
| -10 | 81.5286 | 25.6371 | 81.5286 | 27.0136 | 81.5286 | 28.218 | 81.5286 | 28.9062 | 81.3429 | 29.7665 | 80.9714 | 31.143
| -9 | 84.0914 | 25.878 | 84.0543 | 27.22 | 84.0543 | 28.4245 | 84.0171 | 29.1127 | 83.7943 | 29.9386 | 83.2743 | 31.2119
| -7 | 89.1676 | 26.4056 | 89.0562 | 27.6559 | 88.9819 | 28.8145 | 88.8457 | 29.4798 | 88.499 | 30.2139 | 87.36 | 31.166
| -6 | 91.6892 | 26.6847 | 91.5406 | 27.8815 | 91.4044 | 29.0018 | 91.2105 | 29.648 | 90.7854 | 30.3286 | 89.2295 | 31.0819
| -5 | 94.3429 | 26.8415 | 94.1571 | 28.0459 | 94.1571 | 29.2504 | 93.9714 | 29.9386 | 93.6 | 30.6269 | 92.4857 | 31.4872
| -3 | 99.32 | 27.4609 | 99.06 | 28.5277 | 98.8371 | 29.5945 | 98.5029 | 30.2139 | 97.9086 | 30.7645 | 95.5314 | 31.0742
| -1 | 104.2971 | 28.0804 | 103.9629 | 29.0095 | 103.5171 | 29.9386 | 103.0343 | 30.4892 | 102.2171 | 30.9022 | 98.5771 | 30.6613
| 0 | 106.7857 | 28.3901 | 106.4143 | 29.2504 | 105.8571 | 30.1107 | 105.3 | 30.6269 | 104.3714 | 30.971 | 100.1 | 30.4548
| 1 | 108.7543 | 28.2524 | 108.3086 | 29.1127 | 107.4914 | 29.9042 | 106.7486 | 30.1795 | 105.56 | 30.2483 | 100.5086 | 29.388
| 3 | 112.6914 | 27.9771 | 112.0971 | 28.8374 | 110.76 | 29.4913 | 109.6457 | 29.2848 | 107.9371 | 28.803 | 101.3257 | 27.2545
| 5 | 116.6286 | 27.7018 | 115.8857 | 28.5621 | 114.0286 | 29.0783 | 112.5429 | 28.3901 | 110.3143 | 27.3577 | 102.1429 | 25.1209
| 6 | 119.9714 | 27.5298 | 118.8571 | 28.218 | 117 | 28.7342 | 114.2143 | 27.8739 | 110.8714 | 26.8415 | 102.1429 | 24.7768
| 7 | 121.9214 | 27.5728 | 120.0643 | 28.089 | 117.3714 | 28.132 | 114.3536 | 27.2717 | 110.8714 | 26.2393 | 102.1429 | 24.2176
| 9 | 125.8214 | 27.6588 | 122.4786 | 27.8309 | 118.1143 | 26.9275 | 114.6321 | 26.0672 | 110.8714 | 25.0349 | 102.1429 | 23.0992
| 10 | 127.7714 | 27.7018 | 123.6857 | 27.7018 | 118.4857 | 26.3253 | 114.7714 | 25.465 | 110.8714 | 24.4327 | 102.1429 | 22.54
| 11 | 128.5143 | 27.6674 | 124.0571 | 27.3921 | 118.4857 | 25.9468 | 114.7714 | 25.0865 | 110.8714 | 24.0541 | 102.1429 | 22.1959
| 14 | 130.7429 | 27.5642 | 125.1714 | 26.463 | 118.4857 | 24.8112 | 114.7714 | 23.9509 | 110.8714 | 22.9185 | 102.1429 | 21.1635
| 15 | 131.4857 | 27.5298 | 125.5429 | 26.1533 | 118.4857 | 24.4327 | 114.7714 | 23.5724 | 110.8714 | 22.54 | 102.1429 | 20.8194
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 49.8661 | 20.8192 | 49.8661 | 21.937 | 49.8661 | 22.915 | 49.8661 | 23.4739 | 49.7525 | 24.1726 | 49.5254 | 25.2904
| -17 | 55.3884 | 21.0234 | 55.3884 | 22.1521 | 55.3884 | 23.1398 | 55.3884 | 23.7042 | 55.2623 | 24.4097 | 55.0099 | 25.5384
| -15 | 58.9655 | 21.1595 | 58.9655 | 22.2956 | 58.9655 | 23.2897 | 58.9655 | 23.8577 | 58.8312 | 24.5677 | 58.5625 | 25.7038
| -13 | 62.4421 | 21.2344 | 62.4421 | 22.3745 | 62.4421 | 23.3721 | 62.4421 | 23.9421 | 62.2998 | 24.6547 | 62.0153 | 25.7948
| -11 | 65.9186 | 21.2786 | 65.9186 | 22.4211 | 65.9186 | 23.4208 | 65.9186 | 23.992 | 65.7685 | 24.7061 | 65.4681 | 25.8485
| -10 | 67.6687 | 21.2752 | 67.6687 | 22.4175 | 67.6687 | 23.417 | 67.6687 | 23.9882 | 67.5146 | 24.7021 | 67.2063 | 25.8444
| -9 | 69.7959 | 21.4751 | 69.7651 | 22.5889 | 69.7651 | 23.5884 | 69.7342 | 24.1595 | 69.5493 | 24.8449 | 69.1177 | 25.9015
| -7 | 74.0091 | 21.913 | 73.9166 | 22.9506 | 73.855 | 23.912 | 73.7419 | 24.4641 | 73.4542 | 25.0733 | 72.5088 | 25.8634
| -6 | 76.102 | 22.1446 | 75.9787 | 23.1378 | 75.8657 | 24.0675 | 75.7047 | 24.6037 | 75.3519 | 25.1685 | 74.0605 | 25.7936
| -5 | 78.3046 | 22.2747 | 78.1504 | 23.2742 | 78.1504 | 24.2737 | 77.9963 | 24.8449 | 77.688 | 25.416 | 76.7631 | 26.13
| -3 | 82.4356 | 22.7888 | 82.2198 | 23.674 | 82.0348 | 24.5593 | 81.7574 | 25.0733 | 81.2641 | 25.5303 | 79.2911 | 25.7873
| -1 | 86.5666 | 23.3028 | 86.2892 | 24.0738 | 85.9192 | 24.8449 | 85.5185 | 25.3018 | 84.8402 | 25.6445 | 81.819 | 25.4446
| 0 | 88.6321 | 23.5598 | 88.3239 | 24.2737 | 87.8614 | 24.9877 | 87.399 | 25.416 | 86.6283 | 25.7016 | 83.083 | 25.2733
| 1 | 90.2661 | 23.4456 | 89.8961 | 24.1595 | 89.2179 | 24.8163 | 88.6013 | 25.0448 | 87.6148 | 25.1019 | 83.4221 | 24.388
| 3 | 93.5339 | 23.2171 | 93.0406 | 23.9311 | 91.9308 | 24.4736 | 91.0059 | 24.3023 | 89.5878 | 23.9025 | 84.1003 | 22.6174
| 5 | 96.8017 | 22.9887 | 96.1851 | 23.7026 | 94.6437 | 24.131 | 93.4106 | 23.5598 | 91.5609 | 22.7031 | 84.7786 | 20.8469
| 6 | 99.5763 | 22.8459 | 98.6514 | 23.417 | 97.11 | 23.8454 | 94.7979 | 23.1315 | 92.0233 | 22.2747 | 84.7786 | 20.5613
| 7 | 101.1948 | 22.8816 | 99.6534 | 23.3099 | 97.4183 | 23.3456 | 94.9135 | 22.6317 | 92.0233 | 21.775 | 84.7786 | 20.0972
| 9 | 104.4318 | 22.953 | 101.6572 | 23.0958 | 98.0349 | 22.3461 | 95.1447 | 21.6322 | 92.0233 | 20.7755 | 84.7786 | 19.1691
| 10 | 106.0503 | 22.9887 | 102.6591 | 22.9887 | 98.3431 | 21.8464 | 95.2603 | 21.1324 | 92.0233 | 20.2757 | 84.7786 | 18.7051
| 11 | 106.6669 | 22.9601 | 102.9674 | 22.7316 | 98.3431 | 21.5322 | 95.2603 | 20.8183 | 92.0233 | 19.9616 | 84.7786 | 18.4195
| 14 | 108.5166 | 22.8744 | 103.8923 | 21.9606 | 98.3431 | 20.5898 | 95.2603 | 19.8759 | 92.0233 | 19.0192 | 84.7786 | 17.5628
| 15 | 109.1331 | 22.8459 | 104.2006 | 21.7036 | 98.3431 | 20.2757 | 95.2603 | 19.5618 | 92.0233 | 18.7051 | 84.7786 | 17.2772
Outdoor Unit: 64HP（AVWT-614HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 110.473 | 52.6595 | 110.473 | 55.4869 | 110.473 | 57.9608 | 110.473 | 59.3745 | 110.2213 | 61.1416 | 109.718 | 63.9689
| -17 | 122.707 | 53.176 | 122.707 | 56.0311 | 122.707 | 58.5293 | 122.707 | 59.9569 | 122.4275 | 61.7413 | 121.8685 | 64.5964
| -15 | 130.6316 | 53.5204 | 130.6316 | 56.394 | 130.6316 | 58.9084 | 130.6316 | 60.3451 | 130.3341 | 62.1411 | 129.7389 | 65.0147
| -13 | 138.3336 | 53.7098 | 138.3336 | 56.5935 | 138.3336 | 59.1168 | 138.3336 | 60.5587 | 138.0184 | 62.361 | 137.3882 | 65.2448
| -11 | 146.0355 | 53.8217 | 146.0355 | 56.7115 | 146.0355 | 59.24 | 146.0355 | 60.6849 | 145.7028 | 62.491 | 145.0375 | 65.3807
| -10 | 149.9127 | 53.8131 | 149.9127 | 56.7024 | 149.9127 | 59.2305 | 149.9127 | 60.6752 | 149.5712 | 62.481 | 148.8882 | 65.3703
| -9 | 154.6252 | 54.3187 | 154.5569 | 57.1358 | 154.5569 | 59.6639 | 154.4886 | 61.1086 | 154.0788 | 62.8421 | 153.1226 | 65.5147
| -7 | 163.9591 | 55.4263 | 163.7542 | 58.0507 | 163.6177 | 60.4825 | 163.3672 | 61.879 | 162.7298 | 63.42 | 160.6353 | 65.4184
| -6 | 168.5958 | 56.0122 | 168.3226 | 58.5242 | 168.0722 | 60.8758 | 167.7155 | 62.2322 | 166.9339 | 63.6608 | 164.073 | 65.2419
| -5 | 173.4752 | 56.3412 | 173.1337 | 58.8694 | 173.1337 | 61.3975 | 172.7923 | 62.8421 | 172.1093 | 64.2868 | 170.0604 | 66.0926
| -3 | 182.6271 | 57.6414 | 182.149 | 59.8806 | 181.7392 | 62.1198 | 181.1245 | 63.42 | 180.0318 | 64.5757 | 175.6607 | 65.2258
| -1 | 191.7789 | 58.9416 | 191.1642 | 60.8919 | 190.3447 | 62.8421 | 189.4568 | 63.9978 | 187.9543 | 64.8646 | 181.2611 | 64.359
| 0 | 196.3548 | 59.5917 | 195.6719 | 61.3975 | 194.6474 | 63.2033 | 193.6229 | 64.2868 | 191.9155 | 65.0091 | 184.0613 | 63.9256
| 1 | 199.9746 | 59.3027 | 199.155 | 61.1086 | 197.6525 | 62.7699 | 196.2865 | 63.3478 | 194.101 | 63.4922 | 184.8126 | 61.6864
| 3 | 207.2141 | 58.7249 | 206.1214 | 60.5307 | 203.6627 | 61.9031 | 201.6137 | 61.4697 | 198.4721 | 60.4585 | 186.3151 | 57.208
| 5 | 214.4536 | 58.147 | 213.0877 | 59.9528 | 209.6728 | 61.0363 | 206.9409 | 59.5917 | 202.8431 | 57.4247 | 187.8177 | 52.7296
| 6 | 220.6004 | 57.7859 | 218.5515 | 59.2305 | 215.1366 | 60.314 | 210.0143 | 58.5082 | 203.8675 | 56.3412 | 187.8177 | 52.0073
| 7 | 224.186 | 57.8762 | 220.7711 | 58.9596 | 215.8196 | 59.0499 | 210.2704 | 57.2441 | 203.8675 | 55.0772 | 187.8177 | 50.8335
| 9 | 231.3572 | 58.0567 | 225.2105 | 58.4179 | 217.1855 | 56.5218 | 210.7827 | 54.716 | 203.8675 | 52.549 | 187.8177 | 48.486
| 10 | 234.9428 | 58.147 | 227.4301 | 58.147 | 217.8685 | 55.2577 | 211.0388 | 53.4519 | 203.8675 | 51.285 | 187.8177 | 47.3122
| 11 | 236.3088 | 58.0748 | 228.1131 | 57.4969 | 217.8685 | 54.4632 | 211.0388 | 52.6574 | 203.8675 | 50.4904 | 187.8177 | 46.5899
| 14 | 240.4066 | 57.8581 | 230.162 | 55.5467 | 217.8685 | 52.0795 | 211.0388 | 50.2737 | 203.8675 | 48.1067 | 187.8177 | 44.4229
| 15 | 241.7726 | 57.7859 | 230.845 | 54.8966 | 217.8685 | 51.285 | 211.0388 | 49.4791 | 203.8675 | 47.3122 | 187.8177 | 43.7006
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 110.1426 | 52.5105 | 110.1426 | 55.3298 | 110.1426 | 57.7968 | 110.1426 | 59.2065 | 109.8917 | 60.9686 | 109.3899 | 63.7879
| -17 | 122.34 | 53.0255 | 122.34 | 55.8726 | 122.34 | 58.3637 | 122.34 | 59.7872 | 122.0613 | 61.5666 | 121.504 | 64.4136
| -15 | 130.2409 | 53.3689 | 130.2409 | 56.2344 | 130.2409 | 58.7416 | 130.2409 | 60.1744 | 129.9442 | 61.9653 | 129.3509 | 64.8307
| -13 | 137.9198 | 53.5578 | 137.9198 | 56.4334 | 137.9198 | 58.9495 | 137.9198 | 60.3873 | 137.6056 | 62.1845 | 136.9773 | 65.0601
| -11 | 145.5987 | 53.6694 | 145.5987 | 56.551 | 145.5987 | 59.0723 | 145.5987 | 60.5131 | 145.267 | 62.3141 | 144.6037 | 65.1957
| -10 | 149.4643 | 53.6608 | 149.4643 | 56.5419 | 149.4643 | 59.0629 | 149.4643 | 60.5034 | 149.1238 | 62.3041 | 148.4429 | 65.1853
| -9 | 154.1627 | 54.165 | 154.0946 | 56.9741 | 154.0946 | 59.495 | 154.0265 | 60.9356 | 153.6179 | 62.6643 | 152.6646 | 65.3293
| -7 | 163.4687 | 55.2694 | 163.2645 | 57.8864 | 163.1283 | 60.3114 | 162.8786 | 61.7039 | 162.2431 | 63.2405 | 160.1549 | 65.2333
| -6 | 168.0915 | 55.8536 | 167.8191 | 58.3586 | 167.5694 | 60.7035 | 167.2139 | 62.056 | 166.4346 | 63.4806 | 163.5822 | 65.0572
| -5 | 172.9564 | 56.1818 | 172.6159 | 58.7027 | 172.6159 | 61.2237 | 172.2754 | 62.6643 | 171.5945 | 64.1048 | 169.5517 | 65.9055
| -3 | 182.0808 | 57.4783 | 181.6042 | 59.7111 | 181.1956 | 61.944 | 180.5828 | 63.2405 | 179.4933 | 64.3929 | 175.1353 | 65.0412
| -1 | 191.2053 | 58.7748 | 190.5925 | 60.7195 | 189.7754 | 62.6643 | 188.8901 | 63.8167 | 187.3921 | 64.6811 | 180.719 | 64.1769
| 0 | 195.7675 | 59.423 | 195.0866 | 61.2237 | 194.0652 | 63.0244 | 193.0438 | 64.1048 | 191.3415 | 64.8251 | 183.5108 | 63.7447
| 1 | 199.3765 | 59.1349 | 198.5594 | 60.9356 | 197.0613 | 62.5922 | 195.6994 | 63.1685 | 193.5205 | 63.3125 | 184.2598 | 61.5118
| 3 | 206.5943 | 58.5587 | 205.5048 | 60.3594 | 203.0535 | 61.7279 | 201.0107 | 61.2957 | 197.8784 | 60.2874 | 185.7579 | 57.0461
| 5 | 213.8122 | 57.9825 | 212.4503 | 59.7832 | 209.0457 | 60.8636 | 206.322 | 59.423 | 202.2364 | 57.2622 | 187.2559 | 52.5804
| 6 | 219.9406 | 57.6223 | 217.8978 | 59.0629 | 214.4931 | 60.1433 | 209.3862 | 58.3426 | 203.2578 | 56.1818 | 187.2559 | 51.8601
| 7 | 223.5155 | 57.7124 | 220.1108 | 58.7928 | 215.1741 | 58.8828 | 209.6415 | 57.0821 | 203.2578 | 54.9213 | 187.2559 | 50.6896
| 9 | 230.6652 | 57.8924 | 224.5369 | 58.2526 | 216.5359 | 56.3618 | 210.1522 | 54.5611 | 203.2578 | 52.4003 | 187.2559 | 48.3487
| 10 | 234.2401 | 57.9825 | 226.7499 | 57.9825 | 217.2169 | 55.1013 | 210.4075 | 53.3006 | 203.2578 | 51.1398 | 187.2559 | 47.1783
| 11 | 235.602 | 57.9104 | 227.4308 | 57.3342 | 217.2169 | 54.309 | 210.4075 | 52.5083 | 203.2578 | 50.3475 | 187.2559 | 46.458
| 14 | 239.6876 | 57.6944 | 229.4736 | 55.3895 | 217.2169 | 51.9321 | 210.4075 | 50.1314 | 203.2578 | 47.9706 | 187.2559 | 44.2972
| 15 | 241.0494 | 57.6223 | 230.1545 | 54.7412 | 217.2169 | 51.1398 | 210.4075 | 49.3391 | 203.2578 | 47.1783 | 187.2559 | 43.5769
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 109.9227 | 52.1627 | 109.9227 | 54.9634 | 109.9227 | 57.414 | 109.9227 | 58.8144 | 109.6723 | 60.5648 | 109.1715 | 63.3655
| -17 | 122.0958 | 52.6744 | 122.0958 | 55.5025 | 122.0958 | 57.9772 | 122.0958 | 59.3913 | 121.8177 | 61.1588 | 121.2614 | 63.987
| -15 | 129.9809 | 53.0155 | 129.9809 | 55.862 | 129.9809 | 58.3526 | 129.9809 | 59.7758 | 129.6849 | 61.5549 | 129.0927 | 64.4014
| -13 | 137.6445 | 53.2031 | 137.6445 | 56.0596 | 137.6445 | 58.5591 | 137.6445 | 59.9874 | 137.331 | 61.7727 | 136.7039 | 64.6293
| -11 | 145.3081 | 53.3139 | 145.3081 | 56.1764 | 145.3081 | 58.6811 | 145.3081 | 60.1124 | 144.9771 | 61.9014 | 144.3151 | 64.7639
| -10 | 149.1659 | 53.3054 | 149.1659 | 56.1675 | 149.1659 | 58.6717 | 149.1659 | 60.1028 | 148.8261 | 61.8915 | 148.1466 | 64.7536
| -9 | 153.855 | 53.8063 | 153.787 | 56.5968 | 153.787 | 59.101 | 153.7191 | 60.5321 | 153.3113 | 62.2493 | 152.3599 | 64.8967
| -7 | 163.1424 | 54.9034 | 162.9386 | 57.5031 | 162.8027 | 59.912 | 162.5535 | 61.2953 | 161.9192 | 62.8217 | 159.8352 | 64.8013
| -6 | 167.756 | 55.4837 | 167.4842 | 57.9721 | 167.235 | 60.3015 | 166.8801 | 61.6451 | 166.1024 | 63.0602 | 163.2557 | 64.6264
| -5 | 172.6111 | 55.8097 | 172.2714 | 58.314 | 172.2714 | 60.8183 | 171.9316 | 62.2493 | 171.252 | 63.6803 | 169.2133 | 65.4691
| -3 | 181.7174 | 57.0976 | 181.2417 | 59.3157 | 180.834 | 61.5338 | 180.2223 | 62.8217 | 179.135 | 63.9665 | 174.7858 | 64.6105
| -1 | 190.8237 | 58.3855 | 190.212 | 60.3174 | 189.3966 | 62.2493 | 188.5131 | 63.3941 | 187.0181 | 64.2527 | 180.3583 | 63.7519
| 0 | 195.3768 | 59.0295 | 194.6972 | 60.8183 | 193.6779 | 62.607 | 192.6585 | 63.6803 | 190.9596 | 64.3958 | 183.1445 | 63.3225
| 1 | 198.9785 | 58.7433 | 198.163 | 60.5321 | 196.668 | 62.1777 | 195.3088 | 62.7501 | 193.1342 | 62.8932 | 183.892 | 61.1045
| 3 | 206.182 | 58.1709 | 205.0947 | 59.9597 | 202.6482 | 61.3191 | 200.6095 | 60.8898 | 197.4835 | 59.8881 | 185.3871 | 56.6683
| 5 | 213.3854 | 57.5985 | 212.0263 | 59.3872 | 208.6284 | 60.4605 | 205.9101 | 59.0295 | 201.8327 | 56.883 | 186.8821 | 52.2322
| 6 | 219.5016 | 57.2407 | 217.4629 | 58.6717 | 214.065 | 59.745 | 208.9682 | 57.9562 | 202.8521 | 55.8097 | 186.8821 | 51.5166
| 7 | 223.0693 | 57.3302 | 219.6715 | 58.4034 | 214.7446 | 58.4929 | 209.2231 | 56.7041 | 202.8521 | 54.5576 | 186.8821 | 50.3539
| 9 | 230.2048 | 57.509 | 224.0887 | 57.8668 | 216.1037 | 55.9886 | 209.7327 | 54.1998 | 202.8521 | 52.0533 | 186.8821 | 48.0285
| 10 | 233.7726 | 57.5985 | 226.2973 | 57.5985 | 216.7833 | 54.7364 | 209.9876 | 52.9477 | 202.8521 | 50.8011 | 186.8821 | 46.8658
| 11 | 235.1317 | 57.5269 | 226.9769 | 56.9545 | 216.7833 | 53.9494 | 209.9876 | 52.1606 | 202.8521 | 50.0141 | 186.8821 | 46.1503
| 14 | 239.2091 | 57.3123 | 229.0156 | 55.0226 | 216.7833 | 51.5882 | 209.9876 | 49.7994 | 202.8521 | 47.6529 | 186.8821 | 44.0038
| 15 | 240.5683 | 57.2407 | 229.6951 | 54.3787 | 216.7833 | 50.8011 | 209.9876 | 49.0124 | 202.8521 | 46.8658 | 186.8821 | 43.2883
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 108.3745 | 51.6659 | 108.3745 | 54.44 | 108.3745 | 56.8672 | 108.3745 | 58.2542 | 108.1276 | 59.988 | 107.6339 | 62.762
| -17 | 120.3761 | 52.1727 | 120.3761 | 54.9739 | 120.3761 | 57.425 | 120.3761 | 58.8256 | 120.1019 | 60.5764 | 119.5535 | 63.3776
| -15 | 128.1502 | 52.5106 | 128.1502 | 55.3299 | 128.1502 | 57.7969 | 128.1502 | 59.2066 | 127.8583 | 60.9687 | 127.2745 | 63.788
| -13 | 135.7059 | 52.6964 | 135.7059 | 55.5257 | 135.7059 | 58.0014 | 135.7059 | 59.4161 | 135.3967 | 61.1844 | 134.7785 | 64.0137
| -11 | 143.2615 | 52.8062 | 143.2615 | 55.6414 | 143.2615 | 58.1223 | 143.2615 | 59.5399 | 142.9351 | 61.3119 | 142.2825 | 64.1471
| -10 | 147.065 | 52.7977 | 147.065 | 55.6325 | 147.065 | 58.113 | 147.065 | 59.5303 | 146.73 | 61.3021 | 146.06 | 64.1369
| -9 | 151.688 | 53.2938 | 151.621 | 56.0577 | 151.621 | 58.5382 | 151.554 | 59.9556 | 151.152 | 61.6564 | 150.214 | 64.2786
| -7 | 160.8447 | 54.3805 | 160.6437 | 56.9554 | 160.5097 | 59.3414 | 160.264 | 60.7115 | 159.6387 | 62.2234 | 157.584 | 64.1841
| -6 | 165.3932 | 54.9553 | 165.1252 | 57.42 | 164.8796 | 59.7272 | 164.5297 | 61.058 | 163.7629 | 62.4596 | 160.9563 | 64.0109
| -5 | 170.18 | 55.2782 | 169.845 | 57.7586 | 169.845 | 60.239 | 169.51 | 61.6564 | 168.84 | 63.0738 | 166.83 | 64.8456
| -3 | 179.158 | 56.5538 | 178.689 | 58.7508 | 178.287 | 60.9477 | 177.684 | 62.2234 | 176.612 | 63.3573 | 172.324 | 63.9951
| -1 | 188.136 | 57.8295 | 187.533 | 59.743 | 186.729 | 61.6564 | 185.858 | 62.7903 | 184.384 | 63.6408 | 177.818 | 63.1447
| 0 | 192.625 | 58.4673 | 191.955 | 60.239 | 190.95 | 62.0108 | 189.945 | 63.0738 | 188.27 | 63.7825 | 180.565 | 62.7195
| 1 | 196.176 | 58.1838 | 195.372 | 59.9556 | 193.898 | 61.5856 | 192.558 | 62.1525 | 190.414 | 62.2943 | 181.302 | 60.5225
| 3 | 203.278 | 57.6169 | 202.206 | 59.3886 | 199.794 | 60.7351 | 197.784 | 60.3099 | 194.702 | 59.3177 | 182.776 | 56.1286
| 5 | 210.38 | 57.0499 | 209.04 | 58.8217 | 205.69 | 59.8847 | 203.01 | 58.4673 | 198.99 | 56.3412 | 184.25 | 51.7347
| 6 | 216.41 | 56.6956 | 214.4 | 58.113 | 211.05 | 59.176 | 206.025 | 57.4043 | 199.995 | 55.2782 | 184.25 | 51.026
| 7 | 219.9275 | 56.7842 | 216.5775 | 57.8472 | 211.72 | 57.9358 | 206.2763 | 56.164 | 199.995 | 54.038 | 184.25 | 49.8744
| 9 | 226.9625 | 56.9613 | 220.9325 | 57.3157 | 213.06 | 55.4554 | 206.7788 | 53.6836 | 199.995 | 51.5575 | 184.25 | 47.5711
| 10 | 230.48 | 57.0499 | 223.11 | 57.0499 | 213.73 | 54.2151 | 207.03 | 52.4434 | 199.995 | 50.3173 | 184.25 | 46.4195
| 11 | 231.82 | 56.979 | 223.78 | 56.4121 | 213.73 | 53.4356 | 207.03 | 51.6638 | 199.995 | 49.5378 | 184.25 | 45.7108
| 14 | 235.84 | 56.7664 | 225.79 | 54.4986 | 213.73 | 51.0969 | 207.03 | 49.3251 | 199.995 | 47.1991 | 184.25 | 43.5847
| 15 | 237.18 | 56.6956 | 226.46 | 53.8608 | 213.73 | 50.3173 | 207.03 | 48.5456 | 199.995 | 46.4195 | 184.25 | 42.876
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 107.3424 | 50.6724 | 107.3424 | 53.393 | 107.3424 | 55.7736 | 107.3424 | 57.1339 | 107.0979 | 58.8344 | 106.6088 | 61.555
| -17 | 119.2297 | 51.1694 | 119.2297 | 53.9168 | 119.2297 | 56.3207 | 119.2297 | 57.6944 | 118.9581 | 59.4115 | 118.4149 | 62.1588
| -15 | 126.9297 | 51.5008 | 126.9297 | 54.2659 | 126.9297 | 56.6854 | 126.9297 | 58.068 | 126.6406 | 59.7962 | 126.0623 | 62.5613
| -13 | 134.4134 | 51.683 | 134.4134 | 54.4579 | 134.4134 | 56.886 | 134.4134 | 58.2735 | 134.1072 | 60.0078 | 133.4949 | 62.7827
| -11 | 141.8971 | 51.7907 | 141.8971 | 54.5714 | 141.8971 | 57.0045 | 141.8971 | 58.3949 | 141.5739 | 60.1328 | 140.9274 | 62.9135
| -10 | 145.6644 | 51.7824 | 145.6644 | 54.5627 | 145.6644 | 56.9954 | 145.6644 | 58.3855 | 145.3326 | 60.1232 | 144.669 | 62.9035
| -9 | 150.2434 | 52.269 | 150.177 | 54.9797 | 150.177 | 57.4124 | 150.1106 | 58.8026 | 149.7125 | 60.4707 | 148.7834 | 63.0425
| -7 | 159.3128 | 53.3347 | 159.1137 | 55.8601 | 158.981 | 58.2002 | 158.7377 | 59.544 | 158.1183 | 61.0268 | 156.0832 | 62.9498
| -6 | 163.818 | 53.8985 | 163.5526 | 56.3158 | 163.3093 | 58.5786 | 162.9627 | 59.8838 | 162.2032 | 61.2585 | 159.4234 | 62.7799
| -5 | 168.5592 | 54.2151 | 168.2274 | 56.6479 | 168.2274 | 59.0806 | 167.8956 | 60.4707 | 167.232 | 61.8609 | 165.2411 | 63.5985
| -3 | 177.4517 | 55.4663 | 176.9872 | 57.621 | 176.589 | 59.7757 | 175.9918 | 61.0268 | 174.93 | 62.1389 | 170.6828 | 62.7644
| -1 | 186.3442 | 56.7174 | 185.747 | 58.5941 | 184.9506 | 60.4707 | 184.0879 | 61.5828 | 182.628 | 62.4169 | 176.1245 | 61.9304
| 0 | 190.7905 | 57.3429 | 190.1269 | 59.0806 | 189.1314 | 60.8183 | 188.136 | 61.8609 | 186.477 | 62.5559 | 178.8453 | 61.5133
| 1 | 194.3077 | 57.0649 | 193.5113 | 58.8026 | 192.0514 | 60.4012 | 190.7241 | 60.9573 | 188.6005 | 61.0963 | 179.5753 | 59.3586
| 3 | 201.342 | 56.5089 | 200.2802 | 58.2465 | 197.8912 | 59.5671 | 195.9003 | 59.1501 | 192.8477 | 58.177 | 181.0353 | 55.0492
| 5 | 208.3764 | 55.9528 | 207.0491 | 57.6905 | 203.731 | 58.7331 | 201.0766 | 57.3429 | 197.0949 | 55.2577 | 182.4952 | 50.7398
| 6 | 214.349 | 55.6053 | 212.3581 | 56.9954 | 209.04 | 58.038 | 204.0629 | 56.3003 | 198.0903 | 54.2151 | 182.4952 | 50.0447
| 7 | 217.833 | 55.6922 | 214.5149 | 56.7348 | 209.7036 | 56.8216 | 204.3117 | 55.084 | 198.0903 | 52.9988 | 182.4952 | 48.9153
| 9 | 224.801 | 55.8659 | 218.8284 | 56.2135 | 211.0309 | 54.3889 | 204.8094 | 52.6512 | 198.0903 | 50.566 | 182.4952 | 46.6563
| 10 | 228.285 | 55.9528 | 220.9851 | 55.9528 | 211.6945 | 53.1725 | 205.0583 | 51.4349 | 198.0903 | 49.3497 | 182.4952 | 45.5268
| 11 | 229.6122 | 55.8833 | 221.6488 | 55.3272 | 211.6945 | 52.408 | 205.0583 | 50.6703 | 198.0903 | 48.5851 | 182.4952 | 44.8317
| 14 | 233.5939 | 55.6748 | 223.6396 | 53.4506 | 211.6945 | 50.1142 | 205.0583 | 48.3766 | 198.0903 | 46.2914 | 182.4952 | 42.7466
| 15 | 234.9211 | 55.6053 | 224.3032 | 52.825 | 211.6945 | 49.3497 | 205.0583 | 47.612 | 198.0903 | 45.5268 | 182.4952 | 42.0515
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 103.2138 | 49.6788 | 103.2138 | 52.3461 | 103.2138 | 54.68 | 103.2138 | 56.0137 | 102.9787 | 57.6807 | 102.5085 | 60.3481
| -17 | 114.6439 | 50.1661 | 114.6439 | 52.8596 | 114.6439 | 55.2164 | 114.6439 | 56.5631 | 114.3828 | 58.2465 | 113.8605 | 60.94
| -15 | 122.0478 | 50.4909 | 122.0478 | 53.2019 | 122.0478 | 55.5739 | 122.0478 | 56.9294 | 121.7698 | 58.6237 | 121.2138 | 61.3346
| -13 | 129.2437 | 50.6696 | 129.2437 | 53.3901 | 129.2437 | 55.7706 | 129.2437 | 57.1308 | 128.9493 | 58.8312 | 128.3605 | 61.5517
| -11 | 136.4395 | 50.7752 | 136.4395 | 53.5014 | 136.4395 | 55.8868 | 136.4395 | 57.2499 | 136.1287 | 58.9537 | 135.5071 | 61.6799
| -10 | 140.0619 | 50.7671 | 140.0619 | 53.4928 | 140.0619 | 55.8778 | 140.0619 | 57.2407 | 139.7429 | 58.9443 | 139.1048 | 61.6701
| -9 | 144.4648 | 51.2441 | 144.401 | 53.9017 | 144.401 | 56.2867 | 144.3371 | 57.6496 | 143.9543 | 59.285 | 143.061 | 61.8063
| -7 | 153.1854 | 52.2889 | 152.994 | 54.7648 | 152.8663 | 57.059 | 152.6324 | 58.3764 | 152.0368 | 59.8302 | 150.08 | 61.7155
| -6 | 157.5174 | 52.8417 | 157.2621 | 55.2116 | 157.0281 | 57.43 | 156.6949 | 58.7096 | 155.9647 | 60.0573 | 153.2917 | 61.5489
| -5 | 162.0762 | 53.1521 | 161.7571 | 55.5371 | 161.7571 | 57.9222 | 161.4381 | 59.285 | 160.8 | 60.6479 | 158.8857 | 62.3515
| -3 | 170.6267 | 54.3787 | 170.18 | 56.4911 | 169.7971 | 58.6036 | 169.2229 | 59.8302 | 168.2019 | 60.9205 | 164.1181 | 61.5338
| -1 | 179.1771 | 55.6053 | 178.6029 | 57.4451 | 177.8371 | 59.285 | 177.0076 | 60.3753 | 175.6038 | 61.1931 | 169.3505 | 60.716
| 0 | 183.4524 | 56.2186 | 182.8143 | 57.9222 | 181.8571 | 59.6257 | 180.9 | 60.6479 | 179.3048 | 61.3293 | 171.9667 | 60.3072
| 1 | 186.8343 | 55.946 | 186.0686 | 57.6496 | 184.6648 | 59.2169 | 183.3886 | 59.762 | 181.3467 | 59.8983 | 172.6686 | 58.1947
| 3 | 193.5981 | 55.4008 | 192.5771 | 57.1044 | 190.28 | 58.3992 | 188.3657 | 57.9903 | 185.4305 | 57.0363 | 174.0724 | 53.9698
| 5 | 200.3619 | 54.8557 | 199.0857 | 56.5593 | 195.8952 | 57.5814 | 193.3429 | 56.2186 | 189.5143 | 54.1743 | 175.4762 | 49.7449
| 6 | 206.1048 | 54.515 | 204.1905 | 55.8778 | 201 | 56.9 | 196.2143 | 55.1964 | 190.4714 | 53.1521 | 175.4762 | 49.0635
| 7 | 209.4548 | 54.6001 | 206.2643 | 55.6223 | 201.6381 | 55.7075 | 196.4536 | 54.0039 | 190.4714 | 51.9596 | 175.4762 | 47.9561
| 9 | 216.1548 | 54.7705 | 210.4119 | 55.1112 | 202.9143 | 53.3225 | 196.9321 | 51.6189 | 190.4714 | 49.5746 | 175.4762 | 45.7415
| 10 | 219.5048 | 54.8557 | 212.4857 | 54.8557 | 203.5524 | 52.1299 | 197.1714 | 50.4263 | 190.4714 | 48.382 | 175.4762 | 44.6341
| 11 | 220.781 | 54.7875 | 213.1238 | 54.2424 | 203.5524 | 51.3804 | 197.1714 | 49.6768 | 190.4714 | 47.6325 | 175.4762 | 43.9527
| 14 | 224.6095 | 54.5831 | 215.0381 | 52.4025 | 203.5524 | 49.1316 | 197.1714 | 47.428 | 190.4714 | 45.3837 | 175.4762 | 41.9084
| 15 | 225.8857 | 54.515 | 215.6762 | 51.7892 | 203.5524 | 48.382 | 197.1714 | 46.6784 | 190.4714 | 44.6341 | 175.4762 | 41.2269
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 92.8924 | 41.1965 | 92.8924 | 43.4084 | 92.8924 | 45.3438 | 92.8924 | 46.4498 | 92.6808 | 47.8322 | 92.2576 | 50.0441
| -17 | 103.1795 | 41.6006 | 103.1795 | 43.8342 | 103.1795 | 45.7886 | 103.1795 | 46.9054 | 102.9445 | 48.3014 | 102.4744 | 50.535
| -15 | 109.843 | 41.87 | 109.843 | 44.1181 | 109.843 | 46.0851 | 109.843 | 47.2091 | 109.5928 | 48.6142 | 109.0924 | 50.8622
| -13 | 116.3193 | 42.0182 | 116.3193 | 44.2742 | 116.3193 | 46.2482 | 116.3193 | 47.3762 | 116.0543 | 48.7862 | 115.5244 | 51.0422
| -11 | 122.7956 | 42.1057 | 122.7956 | 44.3664 | 122.7956 | 46.3445 | 122.7956 | 47.4749 | 122.5158 | 48.8878 | 121.9564 | 51.1486
| -10 | 126.0557 | 42.099 | 126.0557 | 44.3593 | 126.0557 | 46.3371 | 126.0557 | 47.4673 | 125.7686 | 48.88 | 125.1943 | 51.1404
| -9 | 130.0183 | 42.4945 | 129.9609 | 44.6984 | 129.9609 | 46.6762 | 129.9034 | 47.8064 | 129.5589 | 49.1626 | 128.7549 | 51.2534
| -7 | 137.8669 | 43.361 | 137.6946 | 45.4142 | 137.5797 | 47.3166 | 137.3691 | 48.4091 | 136.8331 | 49.6146 | 135.072 | 51.178
| -6 | 141.7656 | 43.8194 | 141.5359 | 45.7846 | 141.3253 | 47.6243 | 141.0254 | 48.6854 | 140.3682 | 49.803 | 137.9626 | 51.0399
| -5 | 145.8686 | 44.0768 | 145.5814 | 46.0546 | 145.5814 | 48.0324 | 145.2943 | 49.1626 | 144.72 | 50.2927 | 142.9971 | 51.7055
| -3 | 153.564 | 45.0939 | 153.162 | 46.8457 | 152.8174 | 48.5975 | 152.3006 | 49.6146 | 151.3817 | 50.5188 | 147.7063 | 51.0274
| -1 | 161.2594 | 46.1111 | 160.7426 | 47.6368 | 160.0534 | 49.1626 | 159.3069 | 50.0667 | 158.0434 | 50.7448 | 152.4154 | 50.3493
| 0 | 165.1071 | 46.6197 | 164.5329 | 48.0324 | 163.6714 | 49.4451 | 162.81 | 50.2927 | 161.3743 | 50.8578 | 154.77 | 50.0102
| 1 | 168.1509 | 46.3936 | 167.4617 | 47.8064 | 166.1983 | 49.1061 | 165.0497 | 49.5581 | 163.212 | 49.6711 | 155.4017 | 48.2584
| 3 | 174.2383 | 45.9416 | 173.3194 | 47.3543 | 171.252 | 48.428 | 169.5291 | 48.0889 | 166.8874 | 47.2978 | 156.6651 | 44.7549
| 5 | 180.3257 | 45.4895 | 179.1771 | 46.9022 | 176.3057 | 47.7499 | 174.0086 | 46.6197 | 170.5629 | 44.9244 | 157.9286 | 41.2513
| 6 | 185.4943 | 45.207 | 183.7714 | 46.3371 | 180.9 | 47.1848 | 176.5929 | 45.772 | 171.4243 | 44.0768 | 157.9286 | 40.6863
| 7 | 188.5093 | 45.2776 | 185.6379 | 46.1252 | 181.4743 | 46.1959 | 176.8082 | 44.7831 | 171.4243 | 43.0879 | 157.9286 | 39.768
| 9 | 194.5393 | 45.4189 | 189.3707 | 45.7014 | 182.6229 | 44.2181 | 177.2389 | 42.8053 | 171.4243 | 41.1101 | 157.9286 | 37.9315
| 10 | 197.5543 | 45.4895 | 191.2371 | 45.4895 | 183.1971 | 43.2292 | 177.4543 | 41.8164 | 171.4243 | 40.1212 | 157.9286 | 37.0132
| 11 | 198.7029 | 45.433 | 191.8114 | 44.9809 | 183.1971 | 42.6076 | 177.4543 | 41.1948 | 171.4243 | 39.4996 | 157.9286 | 36.4481
| 14 | 202.1486 | 45.2635 | 193.5343 | 43.4552 | 183.1971 | 40.7428 | 177.4543 | 39.3301 | 171.4243 | 37.6348 | 157.9286 | 34.7528
| 15 | 203.2971 | 45.207 | 194.1086 | 42.9466 | 183.1971 | 40.1212 | 177.4543 | 38.7085 | 171.4243 | 37.0132 | 157.9286 | 34.1878
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 82.3646 | 36.2312 | 82.3646 | 38.1765 | 82.3646 | 39.8787 | 82.3646 | 40.8513 | 82.177 | 42.0671 | 81.8018 | 44.0124
| -17 | 91.4859 | 36.5866 | 91.4859 | 38.551 | 91.4859 | 40.2698 | 91.4859 | 41.252 | 91.2775 | 42.4797 | 90.8607 | 44.4441
| -15 | 97.3942 | 36.8235 | 97.3942 | 38.8006 | 97.3942 | 40.5306 | 97.3942 | 41.5191 | 97.1723 | 42.7548 | 96.7286 | 44.7319
| -13 | 103.1364 | 36.9538 | 103.1364 | 38.9379 | 103.1364 | 40.674 | 103.1364 | 41.6661 | 102.9015 | 42.9061 | 102.4316 | 44.8902
| -11 | 108.8787 | 37.0308 | 108.8787 | 39.0191 | 108.8787 | 40.7588 | 108.8787 | 41.7529 | 108.6307 | 42.9955 | 108.1347 | 44.9838
| -10 | 111.7694 | 37.0249 | 111.7694 | 39.0128 | 111.7694 | 40.7522 | 111.7694 | 41.7462 | 111.5148 | 42.9886 | 111.0056 | 44.9766
| -9 | 115.2829 | 37.3728 | 115.232 | 39.311 | 115.232 | 41.0504 | 115.181 | 42.0444 | 114.8755 | 43.2371 | 114.1626 | 45.076
| -7 | 122.2419 | 38.1348 | 122.0892 | 39.9405 | 121.9873 | 41.6137 | 121.8006 | 42.5745 | 121.3254 | 43.6347 | 119.7638 | 45.0097
| -6 | 125.6988 | 38.5379 | 125.4952 | 40.2663 | 125.3085 | 41.8842 | 125.0425 | 42.8175 | 124.4598 | 43.8004 | 122.3268 | 44.8882
| -5 | 129.3368 | 38.7643 | 129.0822 | 40.5038 | 129.0822 | 42.2432 | 128.8276 | 43.2371 | 128.3184 | 44.2311 | 126.7908 | 45.4735
| -3 | 136.1601 | 39.6589 | 135.8036 | 41.1995 | 135.4981 | 42.7402 | 135.0398 | 43.6347 | 134.2251 | 44.4299 | 130.9662 | 44.8772
| -1 | 142.9834 | 40.5535 | 142.5251 | 41.8953 | 141.914 | 43.2371 | 141.2521 | 44.0323 | 140.1318 | 44.6287 | 135.1417 | 44.2808
| 0 | 146.395 | 41.0007 | 145.8858 | 42.2432 | 145.122 | 43.4856 | 144.3582 | 44.2311 | 143.0852 | 44.7281 | 137.2294 | 43.9826
| 1 | 149.0938 | 40.8019 | 148.4827 | 42.0444 | 147.3625 | 43.1874 | 146.3441 | 43.585 | 144.7146 | 43.6844 | 137.7895 | 42.442
| 3 | 154.4913 | 40.4044 | 153.6766 | 41.6468 | 151.8434 | 42.5911 | 150.3158 | 42.2929 | 147.9735 | 41.5971 | 138.9098 | 39.3607
| 5 | 159.8888 | 40.0068 | 158.8704 | 41.2492 | 156.3244 | 41.9947 | 154.2876 | 41.0007 | 151.2324 | 39.5098 | 140.03 | 36.2794
| 6 | 164.4716 | 39.7583 | 162.944 | 40.7522 | 160.398 | 41.4977 | 156.579 | 40.2553 | 151.9962 | 38.7643 | 140.03 | 35.7825
| 7 | 167.1449 | 39.8204 | 164.5989 | 40.5659 | 160.9072 | 40.628 | 156.7699 | 39.3856 | 151.9962 | 37.8946 | 140.03 | 34.9749
| 9 | 172.4915 | 39.9447 | 167.9087 | 40.1931 | 161.9256 | 38.8886 | 157.1518 | 37.6461 | 151.9962 | 36.1552 | 140.03 | 33.3597
| 10 | 175.1648 | 40.0068 | 169.5636 | 40.0068 | 162.4348 | 38.0189 | 157.3428 | 36.7764 | 151.9962 | 35.2855 | 140.03 | 32.5521
| 11 | 176.1832 | 39.9571 | 170.0728 | 39.5595 | 162.4348 | 37.4722 | 157.3428 | 36.2297 | 151.9962 | 34.7388 | 140.03 | 32.0551
| 14 | 179.2384 | 39.808 | 171.6004 | 38.2177 | 162.4348 | 35.8322 | 157.3428 | 34.5897 | 151.9962 | 33.0988 | 140.03 | 30.5642
| 15 | 180.2568 | 39.7583 | 172.1096 | 37.7704 | 162.4348 | 35.2855 | 157.3428 | 34.043 | 151.9962 | 32.5521 | 140.03 | 30.0672
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 72.0432 | 31.5021 | 72.0432 | 33.1935 | 72.0432 | 34.6734 | 72.0432 | 35.5191 | 71.8791 | 36.5763 | 71.5509 | 38.2676
| -17 | 80.0215 | 31.8111 | 80.0215 | 33.5191 | 80.0215 | 35.0135 | 80.0215 | 35.8675 | 79.8392 | 36.935 | 79.4746 | 38.643
| -15 | 85.1894 | 32.0171 | 85.1894 | 33.7361 | 85.1894 | 35.2403 | 85.1894 | 36.0998 | 84.9953 | 37.1742 | 84.6072 | 38.8932
| -13 | 90.2121 | 32.1304 | 90.2121 | 33.8555 | 90.2121 | 35.365 | 90.2121 | 36.2275 | 90.0066 | 37.3057 | 89.5956 | 39.0309
| -11 | 95.2348 | 32.1973 | 95.2348 | 33.926 | 95.2348 | 35.4387 | 95.2348 | 36.303 | 95.0178 | 37.3835 | 94.584 | 39.1122
| -10 | 97.7632 | 32.1922 | 97.7632 | 33.9206 | 97.7632 | 35.433 | 97.7632 | 36.2972 | 97.5405 | 37.3775 | 97.0951 | 39.1059
| -9 | 100.8364 | 32.4947 | 100.7919 | 34.1799 | 100.7919 | 35.6923 | 100.7473 | 36.5565 | 100.4801 | 37.5936 | 99.8565 | 39.1924
| -7 | 106.9234 | 33.1572 | 106.7898 | 34.7272 | 106.7007 | 36.182 | 106.5374 | 37.0174 | 106.1217 | 37.9392 | 104.7558 | 39.1347
| -6 | 109.9471 | 33.5077 | 109.769 | 35.0105 | 109.6056 | 36.4173 | 109.3731 | 37.2287 | 108.8633 | 38.0833 | 106.9976 | 39.0291
| -5 | 113.1292 | 33.7046 | 112.9065 | 35.2169 | 112.9065 | 36.7293 | 112.6838 | 37.5936 | 112.2384 | 38.4578 | 110.9022 | 39.538
| -3 | 119.0974 | 34.4824 | 118.7856 | 35.8219 | 118.5184 | 37.1614 | 118.1176 | 37.9392 | 117.4049 | 38.6306 | 114.5544 | 39.0195
| -1 | 125.0656 | 35.2602 | 124.6648 | 36.4269 | 124.1303 | 37.5936 | 123.5513 | 38.2849 | 122.5715 | 38.8035 | 118.2066 | 38.501
| 0 | 128.0498 | 35.6491 | 127.6044 | 36.7293 | 126.9363 | 37.8096 | 126.2682 | 38.4578 | 125.1547 | 38.8899 | 120.0327 | 38.2417
| 1 | 130.4103 | 35.4762 | 129.8759 | 36.5565 | 128.896 | 37.5503 | 128.0052 | 37.896 | 126.58 | 37.9824 | 120.5227 | 36.9022
| 3 | 135.1315 | 35.1305 | 134.4188 | 36.2108 | 132.8154 | 37.0318 | 131.4793 | 36.7725 | 129.4305 | 36.1676 | 121.5025 | 34.2231
| 5 | 139.8526 | 34.7848 | 138.9618 | 35.8651 | 136.7349 | 36.5133 | 134.9533 | 35.6491 | 132.281 | 34.3527 | 122.4824 | 31.544
| 6 | 143.8611 | 34.5688 | 142.525 | 35.433 | 140.298 | 36.0812 | 136.9576 | 35.0009 | 132.9491 | 33.7046 | 122.4824 | 31.1119
| 7 | 146.1994 | 34.6228 | 143.9725 | 35.271 | 140.7434 | 35.325 | 137.1246 | 34.2447 | 132.9491 | 32.9484 | 122.4824 | 30.4097
| 9 | 150.876 | 34.7308 | 146.8675 | 34.9469 | 141.6342 | 33.8126 | 137.4586 | 32.7323 | 132.9491 | 31.436 | 122.4824 | 29.0054
| 10 | 153.2143 | 34.7848 | 148.315 | 34.7848 | 142.0796 | 33.0564 | 137.6257 | 31.9761 | 132.9491 | 30.6798 | 122.4824 | 28.3032
| 11 | 154.1051 | 34.7416 | 148.7604 | 34.3959 | 142.0796 | 32.5811 | 137.6257 | 31.5008 | 132.9491 | 30.2045 | 122.4824 | 27.8711
| 14 | 156.7774 | 34.612 | 150.0966 | 33.2292 | 142.0796 | 31.1551 | 137.6257 | 30.0748 | 132.9491 | 28.7785 | 122.4824 | 26.5748
| 15 | 157.6682 | 34.5688 | 150.542 | 32.8403 | 142.0796 | 30.6798 | 137.6257 | 29.5995 | 132.9491 | 28.3032 | 122.4824 | 26.1426
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 61.9283 | 26.8323 | 61.9283 | 28.273 | 61.9283 | 29.5336 | 61.9283 | 30.2539 | 61.7872 | 31.1543 | 61.5051 | 32.595
| -17 | 68.7864 | 27.0955 | 68.7864 | 28.5503 | 68.7864 | 29.8232 | 68.7864 | 30.5506 | 68.6297 | 31.4599 | 68.3163 | 32.9147
| -15 | 73.2287 | 27.271 | 73.2287 | 28.7352 | 73.2287 | 30.0164 | 73.2287 | 30.7485 | 73.0619 | 31.6636 | 72.7283 | 33.1278
| -13 | 77.5462 | 27.3675 | 77.5462 | 28.8369 | 77.5462 | 30.1226 | 77.5462 | 30.8573 | 77.3696 | 31.7757 | 77.0163 | 33.2451
| -11 | 81.8637 | 27.4245 | 81.8637 | 28.897 | 81.8637 | 30.1854 | 81.8637 | 30.9216 | 81.6772 | 31.8419 | 81.3043 | 33.3143
| -10 | 84.0371 | 27.4201 | 84.0371 | 28.8923 | 84.0371 | 30.1805 | 84.0371 | 30.9166 | 83.8457 | 31.8368 | 83.4629 | 33.309
| -9 | 86.6789 | 27.6778 | 86.6406 | 29.1132 | 86.6406 | 30.4014 | 86.6023 | 31.1375 | 86.3726 | 32.0208 | 85.8366 | 33.3826
| -7 | 91.9112 | 28.2421 | 91.7964 | 29.5794 | 91.7198 | 30.8185 | 91.5794 | 31.5301 | 91.2221 | 32.3152 | 90.048 | 33.3335
| -6 | 94.5104 | 28.5406 | 94.3573 | 29.8207 | 94.2169 | 31.0189 | 94.017 | 31.71 | 93.5788 | 32.4379 | 91.975 | 33.2436
| -5 | 97.2457 | 28.7083 | 97.0543 | 29.9965 | 97.0543 | 31.2847 | 96.8629 | 32.0208 | 96.48 | 32.7569 | 95.3314 | 33.6771
| -3 | 102.376 | 29.3708 | 102.108 | 30.5118 | 101.8783 | 31.6527 | 101.5337 | 32.3152 | 100.9211 | 32.9041 | 98.4709 | 33.2354
| -1 | 107.5063 | 30.0333 | 107.1617 | 31.0271 | 106.7023 | 32.0208 | 106.2046 | 32.6097 | 105.3623 | 33.0514 | 101.6103 | 32.7937
| 0 | 110.0714 | 30.3646 | 109.6886 | 31.2847 | 109.1143 | 32.2048 | 108.54 | 32.7569 | 107.5829 | 33.125 | 103.18 | 32.5729
| 1 | 112.1006 | 30.2173 | 111.6411 | 31.1375 | 110.7989 | 31.984 | 110.0331 | 32.2784 | 108.808 | 32.3521 | 103.6011 | 31.4319
| 3 | 116.1589 | 29.9229 | 115.5463 | 30.843 | 114.168 | 31.5423 | 113.0194 | 31.3215 | 111.2583 | 30.8062 | 104.4434 | 29.15
| 5 | 120.2171 | 29.6284 | 119.4514 | 30.5486 | 117.5371 | 31.1007 | 116.0057 | 30.3646 | 113.7086 | 29.2604 | 105.2857 | 26.868
| 6 | 123.6629 | 29.4444 | 122.5143 | 30.1805 | 120.6 | 30.7326 | 117.7286 | 29.8125 | 114.2829 | 28.7083 | 105.2857 | 26.5
| 7 | 125.6729 | 29.4904 | 123.7586 | 30.0425 | 120.9829 | 30.0885 | 117.8721 | 29.1684 | 114.2829 | 28.0642 | 105.2857 | 25.9019
| 9 | 129.6929 | 29.5824 | 126.2471 | 29.7665 | 121.7486 | 28.8003 | 118.1593 | 27.8802 | 114.2829 | 26.776 | 105.2857 | 24.7057
| 10 | 131.7029 | 29.6284 | 127.4914 | 29.6284 | 122.1314 | 28.1562 | 118.3029 | 27.2361 | 114.2829 | 26.1319 | 105.2857 | 24.1076
| 11 | 132.4686 | 29.5916 | 127.8743 | 29.2972 | 122.1314 | 27.7514 | 118.3029 | 26.8312 | 114.2829 | 25.7271 | 105.2857 | 23.7396
| 14 | 134.7657 | 29.4812 | 129.0229 | 28.3034 | 122.1314 | 26.5368 | 118.3029 | 25.6166 | 114.2829 | 24.5125 | 105.2857 | 22.6354
| 15 | 135.5314 | 29.4444 | 129.4057 | 27.9722 | 122.1314 | 26.1319 | 118.3029 | 25.2118 | 114.2829 | 24.1076 | 105.2857 | 22.2673
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 51.4005 | 22.2671 | 51.4005 | 23.4627 | 51.4005 | 24.5088 | 51.4005 | 25.1065 | 51.2834 | 25.8538 | 51.0492 | 27.0493
| -17 | 57.0927 | 22.4855 | 57.0927 | 23.6928 | 57.0927 | 24.7492 | 57.0927 | 25.3528 | 56.9626 | 26.1073 | 56.7025 | 27.3146
| -15 | 60.7798 | 22.6311 | 60.7798 | 23.8462 | 60.7798 | 24.9094 | 60.7798 | 25.517 | 60.6414 | 26.2764 | 60.3645 | 27.4915
| -13 | 64.3633 | 22.7112 | 64.3633 | 23.9306 | 64.3633 | 24.9976 | 64.3633 | 25.6073 | 64.2167 | 26.3694 | 63.9235 | 27.5888
| -11 | 67.9469 | 22.7585 | 67.9469 | 23.9805 | 67.9469 | 25.0497 | 67.9469 | 25.6606 | 67.7921 | 26.4243 | 67.4825 | 27.6463
| -10 | 69.7508 | 22.7549 | 69.7508 | 23.9766 | 69.7508 | 25.0457 | 69.7508 | 25.6565 | 69.5919 | 26.4201 | 69.2742 | 27.6418
| -9 | 71.9435 | 22.9687 | 71.9117 | 24.1599 | 71.9117 | 25.2289 | 71.8799 | 25.8398 | 71.6892 | 26.5728 | 71.2444 | 27.7029
| -7 | 76.2863 | 23.437 | 76.191 | 24.5468 | 76.1274 | 25.5751 | 76.0109 | 26.1656 | 75.7143 | 26.8172 | 74.7398 | 27.6622
| -6 | 78.4436 | 23.6848 | 78.3165 | 24.747 | 78.2 | 25.7414 | 78.0341 | 26.3149 | 77.6704 | 26.919 | 76.3393 | 27.5875
| -5 | 80.7139 | 23.8239 | 80.5551 | 24.8929 | 80.5551 | 25.962 | 80.3962 | 26.5728 | 80.0784 | 27.1837 | 79.1251 | 27.9473
| -3 | 84.9721 | 24.3737 | 84.7496 | 25.3205 | 84.559 | 26.2674 | 84.273 | 26.8172 | 83.7645 | 27.3059 | 81.7308 | 27.5808
| -1 | 89.2302 | 24.9235 | 88.9442 | 25.7482 | 88.5629 | 26.5728 | 88.1498 | 27.0615 | 87.4507 | 27.428 | 84.3365 | 27.2142
| 0 | 91.3593 | 25.1984 | 91.0415 | 25.962 | 90.5649 | 26.7255 | 90.0882 | 27.1837 | 89.2938 | 27.4891 | 85.6394 | 27.031
| 1 | 93.0435 | 25.0762 | 92.6621 | 25.8398 | 91.9631 | 26.5423 | 91.3275 | 26.7866 | 90.3106 | 26.8477 | 85.9889 | 26.0841
| 3 | 96.4119 | 24.8318 | 95.9034 | 25.5954 | 94.7594 | 26.1758 | 93.8061 | 25.9925 | 92.3444 | 25.5649 | 86.688 | 24.1904
| 5 | 99.7802 | 24.5875 | 99.1447 | 25.3511 | 97.5558 | 25.8092 | 96.2847 | 25.1984 | 94.3781 | 24.2821 | 87.3871 | 22.2967
| 6 | 102.6402 | 24.4348 | 101.6869 | 25.0457 | 100.098 | 25.5038 | 97.7147 | 24.7402 | 94.8548 | 23.8239 | 87.3871 | 21.9913
| 7 | 104.3085 | 24.473 | 102.7196 | 24.9311 | 100.4158 | 24.9693 | 97.8339 | 24.2057 | 94.8548 | 23.2894 | 87.3871 | 21.495
| 9 | 107.6451 | 24.5493 | 104.7851 | 24.702 | 101.0513 | 23.9003 | 98.0722 | 23.1367 | 94.8548 | 22.2204 | 87.3871 | 20.5023
| 10 | 109.3134 | 24.5875 | 105.8179 | 24.5875 | 101.3691 | 23.3658 | 98.1914 | 22.6022 | 94.8548 | 21.6859 | 87.3871 | 20.006
| 11 | 109.9489 | 24.557 | 106.1357 | 24.3126 | 101.3691 | 23.0298 | 98.1914 | 22.2662 | 94.8548 | 21.3499 | 87.3871 | 19.7005
| 14 | 111.8555 | 24.4653 | 107.089 | 23.4879 | 101.3691 | 22.0218 | 98.1914 | 21.2583 | 94.8548 | 20.342 | 87.3871 | 18.7842
| 15 | 112.4911 | 24.4348 | 107.4067 | 23.213 | 101.3691 | 21.6859 | 98.1914 | 20.9223 | 94.8548 | 20.006 | 87.3871 | 18.4788
Outdoor Unit: 66HP（AVWT-636HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 113.7707 | 56.0838 | 113.7707 | 59.095 | 113.7707 | 61.7298 | 113.7707 | 63.2354 | 113.5115 | 65.1174 | 112.9932 | 68.1286
| -17 | 126.3699 | 56.6339 | 126.3699 | 59.6746 | 126.3699 | 62.3353 | 126.3699 | 63.8557 | 126.082 | 65.7561 | 125.5063 | 68.7969
| -15 | 134.5311 | 57.0006 | 134.5311 | 60.0611 | 134.5311 | 62.7389 | 134.5311 | 64.2692 | 134.2246 | 66.1819 | 133.6117 | 69.2424
| -13 | 142.4629 | 57.2023 | 142.4629 | 60.2736 | 142.4629 | 62.961 | 142.4629 | 64.4966 | 142.1384 | 66.4161 | 141.4894 | 69.4874
| -11 | 150.3948 | 57.3215 | 150.3948 | 60.3992 | 150.3948 | 63.0922 | 150.3948 | 64.631 | 150.0522 | 66.5545 | 149.367 | 69.6322
| -10 | 154.3877 | 57.3124 | 154.3877 | 60.3895 | 154.3877 | 63.0821 | 154.3877 | 64.6206 | 154.036 | 66.5439 | 153.3326 | 69.6211
| -9 | 159.2408 | 57.8509 | 159.1705 | 60.8511 | 159.1705 | 63.5436 | 159.1002 | 65.0822 | 158.6782 | 66.9285 | 157.6935 | 69.7749
| -7 | 168.8534 | 59.0304 | 168.6424 | 61.8255 | 168.5018 | 64.4155 | 168.2439 | 65.9028 | 167.5874 | 67.544 | 165.4304 | 69.6723
| -6 | 173.6285 | 59.6544 | 173.3471 | 62.3299 | 173.0892 | 64.8343 | 172.7219 | 66.2789 | 171.917 | 67.8004 | 168.9707 | 69.4843
| -5 | 178.6536 | 60.0049 | 178.3019 | 62.6974 | 178.3019 | 65.3899 | 177.9502 | 66.9285 | 177.2469 | 68.4671 | 175.1368 | 70.3903
| -3 | 188.0786 | 61.3896 | 187.5863 | 63.7744 | 187.1643 | 66.1592 | 186.5312 | 67.544 | 185.4059 | 68.7748 | 180.9044 | 69.4672
| -1 | 197.5037 | 62.7743 | 196.8706 | 64.8514 | 196.0266 | 66.9285 | 195.1122 | 68.1594 | 193.5648 | 69.0825 | 186.6719 | 68.544
| 0 | 202.2162 | 63.4667 | 201.5128 | 65.3899 | 200.4578 | 67.3132 | 199.4027 | 68.4671 | 197.6443 | 69.2364 | 189.5557 | 68.0825
| 1 | 205.944 | 63.159 | 205.1 | 65.0822 | 203.5526 | 66.8516 | 202.1458 | 67.467 | 199.8951 | 67.6209 | 190.3294 | 65.6977
| 3 | 213.3996 | 62.5436 | 212.2742 | 64.4668 | 209.7421 | 65.9284 | 207.6321 | 65.4669 | 204.3966 | 64.3899 | 191.8768 | 60.928
| 5 | 220.8552 | 61.9281 | 219.4485 | 63.8514 | 215.9317 | 65.0053 | 213.1183 | 63.4667 | 208.8981 | 61.1588 | 193.4242 | 56.1584
| 6 | 227.1855 | 61.5435 | 225.0754 | 63.0821 | 221.5586 | 64.236 | 216.2834 | 62.3128 | 209.9531 | 60.0049 | 193.4242 | 55.3891
| 7 | 230.8781 | 61.6396 | 227.3613 | 62.7936 | 222.262 | 62.8897 | 216.5472 | 60.9665 | 209.9531 | 58.6586 | 193.4242 | 54.139
| 9 | 238.2634 | 61.832 | 231.9332 | 62.2166 | 223.6687 | 60.1972 | 217.0747 | 58.274 | 209.9531 | 55.9661 | 193.4242 | 51.6388
| 10 | 241.9561 | 61.9281 | 234.2191 | 61.9281 | 224.372 | 58.8509 | 217.3384 | 56.9277 | 209.9531 | 54.6198 | 193.4242 | 50.3887
| 11 | 243.3628 | 61.8512 | 234.9224 | 61.2358 | 224.372 | 58.0047 | 217.3384 | 56.0815 | 209.9531 | 53.7736 | 193.4242 | 49.6194
| 14 | 247.5829 | 61.6204 | 237.0325 | 59.1587 | 224.372 | 55.4661 | 217.3384 | 53.5428 | 209.9531 | 51.2349 | 193.4242 | 47.3115
| 15 | 248.9897 | 61.5435 | 237.7359 | 58.4663 | 224.372 | 54.6198 | 217.3384 | 52.6966 | 209.9531 | 50.3887 | 193.4242 | 46.5423
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 113.4304 | 55.9251 | 113.4304 | 58.9277 | 113.4304 | 61.5551 | 113.4304 | 63.0564 | 113.172 | 64.9331 | 112.6552 | 67.9358
| -17 | 125.9919 | 56.4736 | 125.9919 | 59.5057 | 125.9919 | 62.1589 | 125.9919 | 63.6749 | 125.7049 | 65.57 | 125.1309 | 68.6022
| -15 | 134.1287 | 56.8393 | 134.1287 | 59.8911 | 134.1287 | 62.5614 | 134.1287 | 64.0873 | 133.8232 | 65.9946 | 133.2121 | 69.0464
| -13 | 142.0368 | 57.0404 | 142.0368 | 60.103 | 142.0368 | 62.7828 | 142.0368 | 64.3141 | 141.7133 | 66.2282 | 141.0662 | 69.2907
| -11 | 149.9449 | 57.1593 | 149.9449 | 60.2283 | 149.9449 | 62.9136 | 149.9449 | 64.4481 | 149.6034 | 66.3662 | 148.9202 | 69.4351
| -10 | 153.9259 | 57.1502 | 153.9259 | 60.2186 | 153.9259 | 62.9035 | 153.9259 | 64.4378 | 153.5753 | 66.3555 | 152.874 | 69.424
| -9 | 158.7646 | 57.6871 | 158.6944 | 60.6789 | 158.6944 | 63.3638 | 158.6243 | 64.898 | 158.2035 | 66.7391 | 157.2218 | 69.5774
| -7 | 168.3484 | 58.8634 | 168.138 | 61.6506 | 167.9978 | 64.2332 | 167.7406 | 65.7163 | 167.0861 | 67.3528 | 164.9356 | 69.4752
| -6 | 173.1092 | 59.4856 | 172.8286 | 62.1535 | 172.5715 | 64.6508 | 172.2053 | 66.0913 | 171.4028 | 67.6085 | 168.4653 | 69.2876
| -5 | 178.1192 | 59.8351 | 177.7686 | 62.52 | 177.7686 | 65.2049 | 177.418 | 66.7391 | 176.7167 | 68.2733 | 174.613 | 70.1911
| -3 | 187.5161 | 61.2159 | 187.0252 | 63.5939 | 186.6044 | 65.972 | 185.9733 | 67.3528 | 184.8513 | 68.5802 | 180.3633 | 69.2706
| -1 | 196.9129 | 62.5967 | 196.2818 | 64.6679 | 195.4403 | 66.7391 | 194.5287 | 67.9665 | 192.9859 | 68.887 | 186.1136 | 68.3501
| 0 | 201.6113 | 63.2871 | 200.9101 | 65.2049 | 199.8582 | 67.1227 | 198.8063 | 68.2733 | 197.0532 | 69.0405 | 188.9887 | 67.8898
| 1 | 205.328 | 62.9802 | 204.4865 | 64.898 | 202.9437 | 66.6624 | 201.5412 | 67.2761 | 199.2972 | 67.4295 | 189.7601 | 65.5117
| 3 | 212.7613 | 62.3665 | 211.6393 | 64.2843 | 209.1148 | 65.7419 | 207.011 | 65.2816 | 203.7852 | 64.2076 | 191.3029 | 60.7556
| 5 | 220.1947 | 61.7529 | 218.7921 | 63.6706 | 215.2859 | 64.8213 | 212.4808 | 63.2871 | 208.2733 | 60.9857 | 192.8456 | 55.9995
| 6 | 226.506 | 61.3693 | 224.4022 | 62.9035 | 220.8959 | 64.0542 | 215.6365 | 62.1364 | 209.3252 | 59.8351 | 192.8456 | 55.2324
| 7 | 230.1876 | 61.4652 | 226.6813 | 62.6159 | 221.5972 | 62.7117 | 215.8995 | 60.794 | 209.3252 | 58.4926 | 192.8456 | 53.9858
| 9 | 237.5508 | 61.657 | 231.2394 | 62.0405 | 222.9997 | 60.0268 | 216.4254 | 58.109 | 209.3252 | 55.8077 | 192.8456 | 51.4927
| 10 | 241.2324 | 61.7529 | 233.5185 | 61.7529 | 223.7009 | 58.6844 | 216.6884 | 56.7666 | 209.3252 | 54.4652 | 192.8456 | 50.2461
| 11 | 242.6349 | 61.6761 | 234.2198 | 61.0624 | 223.7009 | 57.8406 | 216.6884 | 55.9228 | 209.3252 | 53.6214 | 192.8456 | 49.479
| 14 | 246.8424 | 61.446 | 236.3236 | 58.9912 | 223.7009 | 55.3091 | 216.6884 | 53.3913 | 209.3252 | 51.0899 | 192.8456 | 47.1776
| 15 | 248.2449 | 61.3693 | 237.0248 | 58.3008 | 223.7009 | 54.4652 | 216.6884 | 52.5475 | 209.3252 | 50.2461 | 192.8456 | 46.4105
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 113.204 | 55.5547 | 113.204 | 58.5375 | 113.204 | 61.1474 | 113.204 | 62.6388 | 112.9461 | 64.5031 | 112.4304 | 67.4859
| -17 | 125.7404 | 56.0996 | 125.7404 | 59.1117 | 125.7404 | 61.7472 | 125.7404 | 63.2532 | 125.454 | 65.1358 | 124.8812 | 68.1478
| -15 | 133.861 | 56.4629 | 133.861 | 59.4945 | 133.861 | 62.1471 | 133.861 | 63.6629 | 133.556 | 65.5576 | 132.9462 | 68.5891
| -13 | 141.7533 | 56.6627 | 141.7533 | 59.705 | 141.7533 | 62.367 | 141.7533 | 63.8881 | 141.4304 | 65.7896 | 140.7846 | 68.8319
| -11 | 149.6456 | 56.7808 | 149.6456 | 59.8294 | 149.6456 | 62.4969 | 149.6456 | 64.0213 | 149.3048 | 65.9267 | 148.623 | 68.9753
| -10 | 153.6186 | 56.7717 | 153.6186 | 59.8198 | 153.6186 | 62.4869 | 153.6186 | 64.011 | 153.2687 | 65.9161 | 152.5689 | 68.9643
| -9 | 158.4477 | 57.3051 | 158.3777 | 60.277 | 158.3777 | 62.9442 | 158.3077 | 64.4682 | 157.8878 | 66.2971 | 156.908 | 69.1167
| -7 | 168.0124 | 58.4736 | 167.8024 | 61.2423 | 167.6624 | 63.8078 | 167.4058 | 65.2811 | 166.7526 | 66.9068 | 164.6064 | 69.0151
| -6 | 172.7636 | 59.0917 | 172.4837 | 61.7418 | 172.2271 | 64.2227 | 171.8616 | 65.6536 | 171.0606 | 67.1608 | 168.129 | 68.8288
| -5 | 177.7637 | 59.4388 | 177.4138 | 62.1059 | 177.4138 | 64.7731 | 177.0639 | 66.2971 | 176.364 | 67.8212 | 174.2644 | 69.7263
| -3 | 187.1418 | 60.8105 | 186.6519 | 63.1728 | 186.232 | 65.5351 | 185.6021 | 66.9068 | 184.4823 | 68.126 | 180.0033 | 68.8118
| -1 | 196.5199 | 62.1821 | 195.89 | 64.2396 | 195.0502 | 66.2971 | 194.1404 | 67.5164 | 192.6007 | 68.4308 | 185.7421 | 67.8974
| 0 | 201.2089 | 62.868 | 200.5091 | 64.7731 | 199.4593 | 66.6781 | 198.4095 | 67.8212 | 196.6599 | 68.5832 | 188.6115 | 67.4402
| 1 | 204.9182 | 62.5631 | 204.0783 | 64.4682 | 202.5387 | 66.2209 | 201.1389 | 66.8306 | 198.8994 | 66.983 | 189.3813 | 65.0779
| 3 | 212.3367 | 61.9535 | 211.2169 | 63.8586 | 208.6974 | 65.3065 | 206.5978 | 64.8493 | 203.3785 | 63.7824 | 190.921 | 60.3532
| 5 | 219.7551 | 61.3439 | 218.3554 | 63.249 | 214.8561 | 64.392 | 212.0567 | 62.868 | 207.8576 | 60.5819 | 192.4607 | 55.6286
| 6 | 226.0539 | 60.9629 | 223.9543 | 62.4869 | 220.455 | 63.63 | 215.2061 | 61.7249 | 208.9074 | 59.4388 | 192.4607 | 54.8666
| 7 | 229.7281 | 61.0581 | 226.2288 | 62.2012 | 221.1549 | 62.2964 | 215.4685 | 60.3913 | 208.9074 | 58.1052 | 192.4607 | 53.6283
| 9 | 237.0766 | 61.2486 | 230.7779 | 61.6297 | 222.5546 | 59.6293 | 215.9934 | 57.7242 | 208.9074 | 55.4381 | 192.4607 | 51.1517
| 10 | 240.7509 | 61.3439 | 233.0524 | 61.3439 | 223.2544 | 58.2957 | 216.2559 | 56.3907 | 208.9074 | 54.1046 | 192.4607 | 49.9134
| 11 | 242.1506 | 61.2677 | 233.7523 | 60.6581 | 223.2544 | 57.4575 | 216.2559 | 55.5524 | 208.9074 | 53.2663 | 192.4607 | 49.1513
| 14 | 246.3497 | 61.0391 | 235.8519 | 58.6006 | 223.2544 | 54.9428 | 216.2559 | 53.0377 | 208.9074 | 50.7516 | 192.4607 | 46.8652
| 15 | 247.7494 | 60.9629 | 236.5517 | 57.9147 | 223.2544 | 54.1046 | 216.2559 | 52.1995 | 208.9074 | 49.9134 | 192.4607 | 46.1032
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 111.6096 | 55.0256 | 111.6096 | 57.98 | 111.6096 | 60.5651 | 111.6096 | 62.0423 | 111.3553 | 63.8888 | 110.8469 | 66.8432
| -17 | 123.9695 | 55.5653 | 123.9695 | 58.5487 | 123.9695 | 61.1592 | 123.9695 | 62.6508 | 123.6871 | 64.5154 | 123.1223 | 67.4988
| -15 | 131.9756 | 55.9251 | 131.9756 | 58.9278 | 131.9756 | 61.5552 | 131.9756 | 63.0565 | 131.675 | 64.9332 | 131.0737 | 67.9359
| -13 | 139.7568 | 56.123 | 139.7568 | 59.1364 | 139.7568 | 61.773 | 139.7568 | 63.2797 | 139.4384 | 65.163 | 138.8017 | 68.1763
| -11 | 147.5379 | 56.24 | 147.5379 | 59.2596 | 147.5379 | 61.9017 | 147.5379 | 63.4115 | 147.2019 | 65.2988 | 146.5297 | 68.3184
| -10 | 151.455 | 56.231 | 151.455 | 59.2501 | 151.455 | 61.8918 | 151.455 | 63.4014 | 151.11 | 65.2883 | 150.42 | 68.3074
| -9 | 156.216 | 56.7593 | 156.147 | 59.703 | 156.147 | 62.3447 | 156.078 | 63.8543 | 155.664 | 65.6657 | 154.698 | 68.4584
| -7 | 165.646 | 57.9167 | 165.439 | 60.659 | 165.301 | 63.2001 | 165.048 | 64.6594 | 164.404 | 66.2695 | 162.288 | 68.3578
| -6 | 170.3303 | 58.5289 | 170.0543 | 61.1538 | 169.8013 | 63.611 | 169.441 | 65.0284 | 168.6513 | 66.5211 | 165.761 | 68.1733
| -5 | 175.26 | 58.8727 | 174.915 | 61.5144 | 174.915 | 64.1562 | 174.57 | 65.6657 | 173.88 | 67.1753 | 171.81 | 69.0622
| -3 | 184.506 | 60.2313 | 184.023 | 62.5711 | 183.609 | 64.9109 | 182.988 | 66.2695 | 181.884 | 67.4772 | 177.468 | 68.1565
| -1 | 193.752 | 61.5899 | 193.131 | 63.6278 | 192.303 | 65.6657 | 191.406 | 66.8734 | 189.888 | 67.7791 | 183.126 | 67.2508
| 0 | 198.375 | 62.2692 | 197.685 | 64.1562 | 196.65 | 66.0431 | 195.615 | 67.1753 | 193.89 | 67.9301 | 185.955 | 66.7979
| 1 | 202.032 | 61.9673 | 201.204 | 63.8543 | 199.686 | 65.5902 | 198.306 | 66.1941 | 196.098 | 66.345 | 186.714 | 64.4581
| 3 | 209.346 | 61.3635 | 208.242 | 63.2504 | 205.758 | 64.6845 | 203.688 | 64.2316 | 200.514 | 63.175 | 188.232 | 59.7785
| 5 | 216.66 | 60.7597 | 215.28 | 62.6466 | 211.83 | 63.7788 | 209.07 | 62.2692 | 204.93 | 60.0049 | 189.75 | 55.0988
| 6 | 222.87 | 60.3823 | 220.8 | 61.8918 | 217.35 | 63.024 | 212.175 | 61.1371 | 205.965 | 58.8727 | 189.75 | 54.344
| 7 | 226.4925 | 60.4766 | 223.0425 | 61.6088 | 218.04 | 61.7031 | 212.4338 | 59.8162 | 205.965 | 57.5519 | 189.75 | 53.1175
| 9 | 233.7375 | 60.6653 | 227.5275 | 61.0427 | 219.42 | 59.0614 | 212.9513 | 57.1745 | 205.965 | 54.9101 | 189.75 | 50.6645
| 10 | 237.36 | 60.7597 | 229.77 | 60.7597 | 220.11 | 57.7406 | 213.21 | 55.8536 | 205.965 | 53.5893 | 189.75 | 49.438
| 11 | 238.74 | 60.6842 | 230.46 | 60.0804 | 220.11 | 56.9103 | 213.21 | 55.0233 | 205.965 | 52.759 | 189.75 | 48.6832
| 14 | 242.88 | 60.4578 | 232.53 | 58.0425 | 220.11 | 54.4195 | 213.21 | 52.5326 | 205.965 | 50.2682 | 189.75 | 46.4189
| 15 | 244.26 | 60.3823 | 233.22 | 57.3632 | 220.11 | 53.5893 | 213.21 | 51.7023 | 205.965 | 49.438 | 189.75 | 45.6641
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 110.5466 | 53.9674 | 110.5466 | 56.865 | 110.5466 | 59.4004 | 110.5466 | 60.8492 | 110.2948 | 62.6601 | 109.7912 | 65.5577
| -17 | 122.7888 | 54.4968 | 122.7888 | 57.4228 | 122.7888 | 59.983 | 122.7888 | 61.446 | 122.5091 | 63.2748 | 121.9497 | 66.2008
| -15 | 130.7187 | 54.8497 | 130.7187 | 57.7946 | 130.7187 | 60.3714 | 130.7187 | 61.8439 | 130.4209 | 63.6845 | 129.8254 | 66.6295
| -13 | 138.4258 | 55.0438 | 138.4258 | 57.9991 | 138.4258 | 60.5851 | 138.4258 | 62.0628 | 138.1104 | 63.9099 | 137.4798 | 66.8652
| -11 | 146.1328 | 55.1585 | 146.1328 | 58.12 | 146.1328 | 60.7113 | 146.1328 | 62.1921 | 145.7999 | 64.043 | 145.1342 | 67.0046
| -10 | 150.0126 | 55.1496 | 150.0126 | 58.1107 | 150.0126 | 60.7016 | 150.0126 | 62.1821 | 149.6709 | 64.0328 | 148.9874 | 66.9938
| -9 | 154.7282 | 55.6678 | 154.6599 | 58.5548 | 154.6599 | 61.1458 | 154.5915 | 62.6263 | 154.1815 | 64.4029 | 153.2247 | 67.1419
| -7 | 164.0684 | 56.8029 | 163.8634 | 59.4925 | 163.7267 | 61.9847 | 163.4761 | 63.4159 | 162.8382 | 64.9951 | 160.7424 | 67.0432
| -6 | 168.7081 | 57.4033 | 168.4348 | 59.9778 | 168.1842 | 62.3878 | 167.8273 | 63.7778 | 167.0451 | 65.2419 | 164.1823 | 66.8622
| -5 | 173.5909 | 57.7406 | 173.2491 | 60.3315 | 173.2491 | 62.9224 | 172.9074 | 64.4029 | 172.224 | 65.8834 | 170.1737 | 67.7341
| -3 | 182.7488 | 59.073 | 182.2704 | 61.3678 | 181.8603 | 63.6627 | 181.2453 | 64.9951 | 180.1518 | 66.1796 | 175.7778 | 66.8458
| -1 | 191.9067 | 60.4055 | 191.2917 | 62.4042 | 190.4715 | 64.4029 | 189.5831 | 65.5873 | 188.0795 | 66.4757 | 181.3819 | 65.9575
| 0 | 196.4857 | 61.0717 | 195.8023 | 62.9224 | 194.7771 | 64.7731 | 193.752 | 65.8834 | 192.0434 | 66.6237 | 184.184 | 65.5133
| 1 | 200.1079 | 60.7756 | 199.2878 | 62.6263 | 197.7842 | 64.3289 | 196.4174 | 64.9211 | 194.2304 | 65.0692 | 184.9358 | 63.2185
| 3 | 207.3522 | 60.1834 | 206.2587 | 62.0341 | 203.7984 | 63.4406 | 201.7481 | 62.9964 | 198.6043 | 61.9601 | 186.4393 | 58.6289
| 5 | 214.5966 | 59.5912 | 213.2297 | 61.4419 | 209.8126 | 62.5523 | 207.0789 | 61.0717 | 202.9783 | 58.8509 | 187.9429 | 54.0392
| 6 | 220.7474 | 59.2211 | 218.6971 | 60.7016 | 215.28 | 61.812 | 210.1543 | 59.9613 | 204.0034 | 57.7406 | 187.9429 | 53.299
| 7 | 224.3354 | 59.3136 | 220.9183 | 60.424 | 215.9634 | 60.5165 | 210.4106 | 58.6659 | 204.0034 | 56.4451 | 187.9429 | 52.096
| 9 | 231.5114 | 59.4987 | 225.3606 | 59.8688 | 217.3303 | 57.9256 | 210.9231 | 56.075 | 204.0034 | 53.8542 | 187.9429 | 49.6902
| 10 | 235.0994 | 59.5912 | 227.5817 | 59.5912 | 218.0137 | 56.6302 | 211.1794 | 54.7795 | 204.0034 | 52.5587 | 187.9429 | 48.4873
| 11 | 236.4663 | 59.5172 | 228.2651 | 58.925 | 218.0137 | 55.8159 | 211.1794 | 53.9652 | 204.0034 | 51.7444 | 187.9429 | 47.747
| 14 | 240.5669 | 59.2951 | 230.3154 | 56.9263 | 218.0137 | 53.373 | 211.1794 | 51.5223 | 204.0034 | 49.3015 | 187.9429 | 45.5262
| 15 | 241.9337 | 59.2211 | 230.9989 | 56.26 | 218.0137 | 52.5587 | 211.1794 | 50.708 | 204.0034 | 48.4873 | 187.9429 | 44.7859
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 106.2948 | 52.9092 | 106.2948 | 55.75 | 106.2948 | 58.2357 | 106.2948 | 59.656 | 106.0527 | 61.4315 | 105.5684 | 64.2723
| -17 | 118.0661 | 53.4282 | 118.0661 | 56.2968 | 118.0661 | 58.8069 | 118.0661 | 60.2412 | 117.7972 | 62.0341 | 117.2593 | 64.9027
| -15 | 125.691 | 53.7742 | 125.691 | 56.6614 | 125.691 | 59.1877 | 125.691 | 60.6313 | 125.4047 | 62.4358 | 124.8321 | 65.323
| -13 | 133.1017 | 53.9645 | 133.1017 | 56.8619 | 133.1017 | 59.3971 | 133.1017 | 60.8458 | 132.7985 | 62.6567 | 132.1921 | 65.5542
| -11 | 140.5123 | 54.0769 | 140.5123 | 56.9804 | 140.5123 | 59.5209 | 140.5123 | 60.9726 | 140.1923 | 62.7873 | 139.5521 | 65.6907
| -10 | 144.2429 | 54.0683 | 144.2429 | 56.9713 | 144.2429 | 59.5114 | 144.2429 | 60.9629 | 143.9143 | 62.7772 | 143.2571 | 65.6802
| -9 | 148.7771 | 54.5763 | 148.7114 | 57.4067 | 148.7114 | 59.9468 | 148.6457 | 61.3983 | 148.2514 | 63.1401 | 147.3314 | 65.8254
| -7 | 157.7581 | 55.6891 | 157.561 | 58.326 | 157.4295 | 60.7693 | 157.1886 | 62.1725 | 156.5752 | 63.7207 | 154.56 | 65.7286
| -6 | 162.2194 | 56.2778 | 161.9565 | 58.8018 | 161.7156 | 61.1645 | 161.3724 | 62.5273 | 160.6203 | 63.9626 | 157.8676 | 65.5512
| -5 | 166.9143 | 56.6084 | 166.5857 | 59.1485 | 166.5857 | 61.6886 | 166.2571 | 63.1401 | 165.6 | 64.5916 | 163.6286 | 66.406
| -3 | 175.72 | 57.9147 | 175.26 | 60.1646 | 174.8657 | 62.4144 | 174.2743 | 63.7207 | 173.2229 | 64.8819 | 169.0171 | 65.5351
| -1 | 184.5257 | 59.2211 | 183.9343 | 61.1806 | 183.1457 | 63.1401 | 182.2914 | 64.3013 | 180.8457 | 65.1722 | 174.4057 | 64.6642
| 0 | 188.9286 | 59.8743 | 188.2714 | 61.6886 | 187.2857 | 63.503 | 186.3 | 64.5916 | 184.6571 | 65.3174 | 177.1 | 64.2287
| 1 | 192.4114 | 59.584 | 191.6229 | 61.3983 | 190.1771 | 63.0675 | 188.8629 | 63.6481 | 186.76 | 63.7933 | 177.8229 | 61.9789
| 3 | 199.3771 | 59.0034 | 198.3257 | 60.8177 | 195.96 | 62.1966 | 193.9886 | 61.7612 | 190.9657 | 60.7451 | 179.2686 | 57.4793
| 5 | 206.3429 | 58.4228 | 205.0286 | 60.2371 | 201.7429 | 61.3257 | 199.1143 | 59.8743 | 195.1714 | 57.697 | 180.7143 | 52.9796
| 6 | 212.2571 | 58.0599 | 210.2857 | 59.5114 | 207 | 60.6 | 202.0714 | 58.7856 | 196.1571 | 56.6084 | 180.7143 | 52.2539
| 7 | 215.7071 | 58.1506 | 212.4214 | 59.2392 | 207.6571 | 59.3299 | 202.3179 | 57.5156 | 196.1571 | 55.3383 | 180.7143 | 51.0746
| 9 | 222.6071 | 58.332 | 216.6929 | 58.6949 | 208.9714 | 56.7898 | 202.8107 | 54.9754 | 196.1571 | 52.7982 | 180.7143 | 48.7159
| 10 | 226.0571 | 58.4228 | 218.8286 | 58.4228 | 209.6286 | 55.5198 | 203.0571 | 53.7054 | 196.1571 | 51.5281 | 180.7143 | 47.5365
| 11 | 227.3714 | 58.3502 | 219.4857 | 57.7696 | 209.6286 | 54.7214 | 203.0571 | 52.9071 | 196.1571 | 50.7298 | 180.7143 | 46.8108
| 14 | 231.3143 | 58.1325 | 221.4571 | 55.8101 | 209.6286 | 52.3265 | 203.0571 | 50.5121 | 196.1571 | 48.3349 | 180.7143 | 44.6335
| 15 | 232.6286 | 58.0599 | 222.1143 | 55.1569 | 209.6286 | 51.5281 | 203.0571 | 49.7138 | 196.1571 | 47.5365 | 180.7143 | 43.9078
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 95.6653 | 43.8754 | 95.6653 | 46.2311 | 95.6653 | 48.2924 | 95.6653 | 49.4702 | 95.4474 | 50.9426 | 95.0116 | 53.2983
| -17 | 106.2595 | 44.3057 | 106.2595 | 46.6846 | 106.2595 | 48.7661 | 106.2595 | 49.9555 | 106.0175 | 51.4422 | 105.5334 | 53.8211
| -15 | 113.1219 | 44.5927 | 113.1219 | 46.9869 | 113.1219 | 49.0818 | 113.1219 | 50.279 | 112.8643 | 51.7754 | 112.3489 | 54.1696
| -13 | 119.7915 | 44.7505 | 119.7915 | 47.1532 | 119.7915 | 49.2555 | 119.7915 | 50.4569 | 119.5186 | 51.9586 | 118.9729 | 54.3613
| -11 | 126.4611 | 44.8437 | 126.4611 | 47.2514 | 126.4611 | 49.3582 | 126.4611 | 50.562 | 126.173 | 52.0668 | 125.5969 | 54.4746
| -10 | 129.8186 | 44.8365 | 129.8186 | 47.2439 | 129.8186 | 49.3503 | 129.8186 | 50.5539 | 129.5229 | 52.0585 | 128.9314 | 54.4658
| -9 | 133.8994 | 45.2578 | 133.8403 | 47.605 | 133.8403 | 49.7114 | 133.7811 | 50.915 | 133.4263 | 52.3594 | 132.5983 | 54.5862
| -7 | 141.9823 | 46.1806 | 141.8049 | 48.3673 | 141.6866 | 50.3934 | 141.4697 | 51.557 | 140.9177 | 52.8409 | 139.104 | 54.506
| -6 | 145.9974 | 46.6688 | 145.7609 | 48.7618 | 145.544 | 50.7211 | 145.2351 | 51.8512 | 144.5583 | 53.0415 | 142.0809 | 54.3589
| -5 | 150.2229 | 46.9429 | 149.9271 | 49.0494 | 149.9271 | 51.1558 | 149.6314 | 52.3594 | 149.04 | 53.5631 | 147.2657 | 55.0677
| -3 | 158.148 | 48.0262 | 157.734 | 49.8919 | 157.3791 | 51.7576 | 156.8469 | 52.8409 | 155.9006 | 53.8038 | 152.1154 | 54.3455
| -1 | 166.0731 | 49.1095 | 165.5409 | 50.7345 | 164.8311 | 52.3594 | 164.0623 | 53.3224 | 162.7611 | 54.0446 | 156.9651 | 53.6233
| 0 | 170.0357 | 49.6512 | 169.4443 | 51.1558 | 168.5571 | 52.6603 | 167.67 | 53.5631 | 166.1914 | 54.1649 | 159.39 | 53.2622
| 1 | 173.1703 | 49.4105 | 172.4606 | 50.915 | 171.1594 | 52.2992 | 169.9766 | 52.7807 | 168.084 | 52.9011 | 160.0406 | 51.3965
| 3 | 179.4394 | 48.929 | 178.4931 | 50.4336 | 176.364 | 51.577 | 174.5897 | 51.2159 | 171.8691 | 50.3734 | 161.3417 | 47.6651
| 5 | 185.7086 | 48.4475 | 184.5257 | 49.9521 | 181.5686 | 50.8548 | 179.2029 | 49.6512 | 175.6543 | 47.8457 | 162.6429 | 43.9338
| 6 | 191.0314 | 48.1466 | 189.2571 | 49.3503 | 186.3 | 50.253 | 181.8643 | 48.7484 | 176.5414 | 46.9429 | 162.6429 | 43.3319
| 7 | 194.1364 | 48.2218 | 191.1793 | 49.1246 | 186.8914 | 49.1998 | 182.0861 | 47.6952 | 176.5414 | 45.8897 | 162.6429 | 42.354
| 9 | 200.3464 | 48.3723 | 195.0236 | 48.6732 | 188.0743 | 47.0934 | 182.5296 | 45.5888 | 176.5414 | 43.7833 | 162.6429 | 40.398
| 10 | 203.4514 | 48.4475 | 196.9457 | 48.4475 | 188.6657 | 46.0402 | 182.7514 | 44.5356 | 176.5414 | 42.7301 | 162.6429 | 39.42
| 11 | 204.6343 | 48.3873 | 197.5371 | 47.9059 | 188.6657 | 45.3782 | 182.7514 | 43.8736 | 176.5414 | 42.0681 | 162.6429 | 38.8182
| 14 | 208.1829 | 48.2068 | 199.3114 | 46.2809 | 188.6657 | 43.3921 | 182.7514 | 41.8875 | 176.5414 | 40.082 | 162.6429 | 37.0127
| 15 | 209.3657 | 48.1466 | 199.9029 | 45.7393 | 188.6657 | 42.7301 | 182.7514 | 41.2255 | 176.5414 | 39.42 | 162.6429 | 36.4109
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 84.8233 | 38.5872 | 84.8233 | 40.659 | 84.8233 | 42.4718 | 84.8233 | 43.5077 | 84.6301 | 44.8026 | 84.2436 | 46.8744
| -17 | 94.2168 | 38.9657 | 94.2168 | 41.0578 | 94.2168 | 42.8884 | 94.2168 | 43.9345 | 94.0022 | 45.242 | 93.5729 | 47.3342
| -15 | 100.3015 | 39.218 | 100.3015 | 41.3237 | 100.3015 | 43.1661 | 100.3015 | 44.219 | 100.073 | 45.535 | 99.616 | 47.6407
| -13 | 106.2151 | 39.3568 | 106.2151 | 41.4699 | 106.2151 | 43.3189 | 106.2151 | 44.3755 | 105.9732 | 45.6962 | 105.4893 | 47.8093
| -11 | 112.1288 | 39.4388 | 112.1288 | 41.5563 | 112.1288 | 43.4092 | 112.1288 | 44.4679 | 111.8734 | 45.7914 | 111.3626 | 47.9089
| -10 | 115.1058 | 39.4325 | 115.1058 | 41.5497 | 115.1058 | 43.4022 | 115.1058 | 44.4608 | 114.8436 | 45.784 | 114.3192 | 47.9012
| -9 | 118.7242 | 39.803 | 118.6717 | 41.8673 | 118.6717 | 43.7198 | 118.6193 | 44.7784 | 118.3046 | 46.0487 | 117.5705 | 48.0071
| -7 | 125.891 | 40.6146 | 125.7336 | 42.5377 | 125.6288 | 44.3197 | 125.4365 | 45.343 | 124.947 | 46.4721 | 123.3389 | 47.9365
| -6 | 129.4511 | 41.0439 | 129.2413 | 42.8847 | 129.049 | 44.6078 | 128.7752 | 45.6017 | 128.175 | 46.6486 | 125.9784 | 47.8071
| -5 | 133.1976 | 41.285 | 132.9354 | 43.1376 | 132.9354 | 44.9901 | 132.6732 | 46.0487 | 132.1488 | 47.1073 | 130.5756 | 48.4305
| -3 | 140.2246 | 42.2378 | 139.8575 | 43.8786 | 139.5428 | 45.5194 | 139.0709 | 46.4721 | 138.2318 | 47.319 | 134.8757 | 47.7954
| -1 | 147.2515 | 43.1905 | 146.7796 | 44.6196 | 146.1503 | 46.0487 | 145.4686 | 46.8956 | 144.3149 | 47.5307 | 139.1758 | 47.1602
| 0 | 150.765 | 43.6669 | 150.2406 | 44.9901 | 149.454 | 46.3133 | 148.6674 | 47.1073 | 147.3564 | 47.6366 | 141.3258 | 46.8426
| 1 | 153.5443 | 43.4551 | 152.915 | 44.7784 | 151.7614 | 45.9958 | 150.7126 | 46.4192 | 149.0345 | 46.5251 | 141.9026 | 45.2018
| 3 | 159.103 | 43.0317 | 158.2639 | 44.3549 | 156.3761 | 45.3606 | 154.8029 | 45.043 | 152.3906 | 44.302 | 143.0563 | 41.9202
| 5 | 164.6616 | 42.6083 | 163.6128 | 43.9315 | 160.9908 | 44.7255 | 158.8932 | 43.6669 | 155.7468 | 42.079 | 144.21 | 38.6386
| 6 | 169.3812 | 42.3436 | 167.808 | 43.4022 | 165.186 | 44.1962 | 161.253 | 42.8729 | 156.5334 | 41.285 | 144.21 | 38.1093
| 7 | 172.1343 | 42.4098 | 169.5123 | 43.2037 | 165.7104 | 43.2699 | 161.4496 | 41.9467 | 156.5334 | 40.3588 | 144.21 | 37.2492
| 9 | 177.6405 | 42.5421 | 172.9209 | 42.8068 | 166.7592 | 41.4174 | 161.843 | 40.0941 | 156.5334 | 38.5062 | 144.21 | 35.5289
| 10 | 180.3936 | 42.6083 | 174.6252 | 42.6083 | 167.2836 | 40.4911 | 162.0396 | 39.1679 | 156.5334 | 37.58 | 144.21 | 34.6688
| 11 | 181.4424 | 42.5553 | 175.1496 | 42.1319 | 167.2836 | 39.9089 | 162.0396 | 38.5856 | 156.5334 | 36.9977 | 144.21 | 34.1395
| 14 | 184.5888 | 42.3966 | 176.7228 | 40.7028 | 167.2836 | 38.1622 | 162.0396 | 36.839 | 156.5334 | 35.2511 | 144.21 | 32.5517
| 15 | 185.6376 | 42.3436 | 177.2472 | 40.2264 | 167.2836 | 37.58 | 162.0396 | 36.2567 | 156.5334 | 34.6688 | 144.21 | 32.0224
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 74.1938 | 33.5506 | 74.1938 | 35.3519 | 74.1938 | 36.9281 | 74.1938 | 37.8288 | 74.0248 | 38.9547 | 73.6868 | 40.756
| -17 | 82.4102 | 33.8796 | 82.4102 | 35.6987 | 82.4102 | 37.2903 | 82.4102 | 38.1999 | 82.2225 | 39.3368 | 81.847 | 41.1558
| -15 | 87.7323 | 34.099 | 87.7323 | 35.9299 | 87.7323 | 37.5318 | 87.7323 | 38.4472 | 87.5325 | 39.5915 | 87.1328 | 41.4223
| -13 | 92.905 | 34.2197 | 92.905 | 36.057 | 92.905 | 37.6646 | 92.905 | 38.5833 | 92.6933 | 39.7316 | 92.2701 | 41.5689
| -11 | 98.0776 | 34.291 | 98.0776 | 36.1321 | 98.0776 | 37.7431 | 98.0776 | 38.6637 | 97.8542 | 39.8144 | 97.4074 | 41.6555
| -10 | 100.6815 | 34.2855 | 100.6815 | 36.1264 | 100.6815 | 37.7371 | 100.6815 | 38.6575 | 100.4522 | 39.808 | 99.9935 | 41.6489
| -9 | 103.8464 | 34.6077 | 103.8006 | 36.4025 | 103.8006 | 38.0132 | 103.7547 | 38.9336 | 103.4795 | 40.0381 | 102.8373 | 41.7409
| -7 | 110.1152 | 35.3133 | 109.9775 | 36.9854 | 109.8858 | 38.5348 | 109.7176 | 39.4245 | 109.2895 | 40.4063 | 107.8829 | 41.6795
| -6 | 113.2291 | 35.6866 | 113.0456 | 37.2871 | 112.8775 | 38.7853 | 112.6379 | 39.6495 | 112.113 | 40.5597 | 110.1916 | 41.567
| -5 | 116.5062 | 35.8962 | 116.2768 | 37.507 | 116.2768 | 39.1177 | 116.0475 | 40.0381 | 115.5888 | 40.9585 | 114.2127 | 42.1091
| -3 | 122.6526 | 36.7246 | 122.3315 | 38.1513 | 122.0563 | 39.5779 | 121.6435 | 40.4063 | 120.9096 | 41.1426 | 117.974 | 41.5568
| -1 | 128.7989 | 37.553 | 128.3861 | 38.7956 | 127.8357 | 40.0381 | 127.2394 | 40.7745 | 126.2303 | 41.3267 | 121.7352 | 41.0046
| 0 | 131.8721 | 37.9672 | 131.4135 | 39.1177 | 130.7254 | 40.2682 | 130.0374 | 40.9585 | 128.8907 | 41.4187 | 123.6158 | 40.7284
| 1 | 134.3032 | 37.7831 | 133.7528 | 38.9336 | 132.7436 | 39.9921 | 131.8263 | 40.3603 | 130.3585 | 40.4523 | 124.1204 | 39.3018
| 3 | 139.1652 | 37.4149 | 138.4313 | 38.5655 | 136.7801 | 39.4399 | 135.404 | 39.1637 | 133.2941 | 38.5194 | 125.1295 | 36.4485
| 5 | 144.0273 | 37.0468 | 143.1099 | 38.1973 | 140.8165 | 38.8876 | 138.9818 | 37.9672 | 136.2297 | 36.5866 | 126.1386 | 33.5952
| 6 | 148.1555 | 36.8167 | 146.7794 | 37.7371 | 144.486 | 38.4274 | 141.0459 | 37.2769 | 136.9177 | 35.8962 | 126.1386 | 33.135
| 7 | 150.5636 | 36.8742 | 148.2702 | 37.5645 | 144.9447 | 37.622 | 141.2179 | 36.4715 | 136.9177 | 35.0909 | 126.1386 | 32.3872
| 9 | 155.3798 | 36.9892 | 151.2516 | 37.2193 | 145.8621 | 36.0113 | 141.5619 | 34.8608 | 136.9177 | 33.4802 | 126.1386 | 30.8915
| 10 | 157.7879 | 37.0468 | 152.7423 | 37.0468 | 146.3207 | 35.2059 | 141.7339 | 34.0554 | 136.9177 | 32.6748 | 126.1386 | 30.1436
| 11 | 158.7053 | 37.0007 | 153.201 | 36.6326 | 146.3207 | 34.6997 | 141.7339 | 33.5492 | 136.9177 | 32.1686 | 126.1386 | 29.6834
| 14 | 161.4574 | 36.8627 | 154.5771 | 35.39 | 146.3207 | 33.181 | 141.7339 | 32.0305 | 136.9177 | 30.6499 | 126.1386 | 28.3028
| 15 | 162.3747 | 36.8167 | 155.0358 | 34.9758 | 146.3207 | 32.6748 | 141.7339 | 31.5243 | 136.9177 | 30.1436 | 126.1386 | 27.8426
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 63.7769 | 28.5771 | 63.7769 | 30.1115 | 63.7769 | 31.454 | 63.7769 | 32.2212 | 63.6316 | 33.1802 | 63.3411 | 34.7145
| -17 | 70.8397 | 28.8574 | 70.8397 | 30.4068 | 70.8397 | 31.7625 | 70.8397 | 32.5372 | 70.6783 | 33.5056 | 70.3556 | 35.055
| -15 | 75.4146 | 29.0443 | 75.4146 | 30.6037 | 75.4146 | 31.9682 | 75.4146 | 32.7479 | 75.2428 | 33.7226 | 74.8993 | 35.282
| -13 | 79.861 | 29.1471 | 79.861 | 30.712 | 79.861 | 32.0814 | 79.861 | 32.8638 | 79.6791 | 33.8419 | 79.3153 | 35.4069
| -11 | 84.3074 | 29.2078 | 84.3074 | 30.776 | 84.3074 | 32.1482 | 84.3074 | 32.9323 | 84.1154 | 33.9124 | 83.7313 | 35.4806
| -10 | 86.5457 | 29.2031 | 86.5457 | 30.7711 | 86.5457 | 32.1431 | 86.5457 | 32.927 | 86.3486 | 33.907 | 85.9543 | 35.475
| -9 | 89.2663 | 29.4775 | 89.2269 | 31.0063 | 89.2269 | 32.3783 | 89.1874 | 33.1622 | 88.9509 | 34.103 | 88.3989 | 35.5534
| -7 | 94.6549 | 30.0786 | 94.5366 | 31.5028 | 94.4577 | 32.8225 | 94.3131 | 33.5804 | 93.9451 | 34.4166 | 92.736 | 35.5011
| -6 | 97.3316 | 30.3965 | 97.1739 | 31.7598 | 97.0293 | 33.0359 | 96.8234 | 33.772 | 96.3722 | 34.5473 | 94.7206 | 35.4053
| -5 | 100.1486 | 30.5751 | 99.9514 | 31.9471 | 99.9514 | 33.319 | 99.7543 | 34.103 | 99.36 | 34.887 | 98.1771 | 35.8669
| -3 | 105.432 | 31.2807 | 105.156 | 32.4958 | 104.9194 | 33.711 | 104.5646 | 34.4166 | 103.9337 | 35.0438 | 101.4103 | 35.3966
| -1 | 110.7154 | 31.9863 | 110.3606 | 33.0446 | 109.8874 | 34.103 | 109.3749 | 34.7302 | 108.5074 | 35.2006 | 104.6434 | 34.9262
| 0 | 113.3571 | 32.3391 | 112.9629 | 33.319 | 112.3714 | 34.299 | 111.78 | 34.887 | 110.7943 | 35.279 | 106.26 | 34.691
| 1 | 115.4469 | 32.1823 | 114.9737 | 33.1622 | 114.1063 | 34.0638 | 113.3177 | 34.3774 | 112.056 | 34.4558 | 106.6937 | 33.4758
| 3 | 119.6263 | 31.8687 | 118.9954 | 32.8486 | 117.576 | 33.5934 | 116.3931 | 33.3582 | 114.5794 | 32.8094 | 107.5611 | 31.0455
| 5 | 123.8057 | 31.5551 | 123.0171 | 32.535 | 121.0457 | 33.123 | 119.4686 | 32.3391 | 117.1029 | 31.1631 | 108.4286 | 28.6152
| 6 | 127.3543 | 31.3591 | 126.1714 | 32.1431 | 124.2 | 32.731 | 121.2429 | 31.7511 | 117.6943 | 30.5751 | 108.4286 | 28.2232
| 7 | 129.4243 | 31.4081 | 127.4529 | 31.9961 | 124.5943 | 32.0451 | 121.3907 | 31.0651 | 117.6943 | 29.8891 | 108.4286 | 27.5862
| 9 | 133.5643 | 31.5061 | 130.0157 | 31.7021 | 125.3829 | 30.6731 | 121.6864 | 29.6931 | 117.6943 | 28.5172 | 108.4286 | 26.3122
| 10 | 135.6343 | 31.5551 | 131.2971 | 31.5551 | 125.7771 | 29.9871 | 121.8343 | 29.0072 | 117.6943 | 27.8312 | 108.4286 | 25.6752
| 11 | 136.4229 | 31.5159 | 131.6914 | 31.2023 | 125.7771 | 29.5559 | 121.8343 | 28.576 | 117.6943 | 27.4 | 108.4286 | 25.2833
| 14 | 138.7886 | 31.3983 | 132.8743 | 30.1439 | 125.7771 | 28.2624 | 121.8343 | 27.2824 | 117.6943 | 26.1064 | 108.4286 | 24.1073
| 15 | 139.5771 | 31.3591 | 133.2686 | 29.7911 | 125.7771 | 27.8312 | 121.8343 | 26.8512 | 117.6943 | 25.6752 | 108.4286 | 23.7153
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 52.9348 | 23.7151 | 52.9348 | 24.9883 | 52.9348 | 26.1025 | 52.9348 | 26.7391 | 52.8142 | 27.5349 | 52.5731 | 28.8082
| -17 | 58.7969 | 23.9477 | 58.7969 | 25.2334 | 58.7969 | 26.3585 | 58.7969 | 27.0014 | 58.663 | 27.805 | 58.3951 | 29.0908
| -15 | 62.5941 | 24.1027 | 62.5941 | 25.3969 | 62.5941 | 26.5292 | 62.5941 | 27.1762 | 62.4516 | 27.9851 | 62.1664 | 29.2792
| -13 | 66.2846 | 24.188 | 66.2846 | 25.4867 | 66.2846 | 26.6231 | 66.2846 | 27.2724 | 66.1337 | 28.0841 | 65.8317 | 29.3828
| -11 | 69.9751 | 24.2384 | 69.9751 | 25.5398 | 69.9751 | 26.6785 | 69.9751 | 27.3292 | 69.8157 | 28.1426 | 69.497 | 29.444
| -10 | 71.8329 | 24.2346 | 71.8329 | 25.5357 | 71.8329 | 26.6743 | 71.8329 | 27.3249 | 71.6693 | 28.1381 | 71.3421 | 29.4393
| -9 | 74.091 | 24.4623 | 74.0583 | 25.7309 | 74.0583 | 26.8695 | 74.0256 | 27.52 | 73.8292 | 28.3008 | 73.3711 | 29.5044
| -7 | 78.5635 | 24.9611 | 78.4654 | 26.143 | 78.3999 | 27.2381 | 78.2799 | 27.867 | 77.9745 | 28.561 | 76.9709 | 29.461
| -6 | 80.7852 | 25.2249 | 80.6543 | 26.3562 | 80.5343 | 27.4152 | 80.3634 | 28.0261 | 79.9889 | 28.6694 | 78.6181 | 29.3815
| -5 | 83.1233 | 25.3731 | 82.9597 | 26.5116 | 82.9597 | 27.6502 | 82.7961 | 28.3008 | 82.4688 | 28.9514 | 81.487 | 29.7646
| -3 | 87.5086 | 25.9586 | 87.2795 | 26.967 | 87.0831 | 27.9755 | 86.7886 | 28.561 | 86.265 | 29.0815 | 84.1705 | 29.3742
| -1 | 91.8938 | 26.5442 | 91.5993 | 27.4225 | 91.2066 | 28.3008 | 90.7811 | 28.8212 | 90.0612 | 29.2116 | 86.854 | 28.9839
| 0 | 94.0864 | 26.8369 | 93.7592 | 27.6502 | 93.2683 | 28.4634 | 92.7774 | 28.9514 | 91.9593 | 29.2766 | 88.1958 | 28.7887
| 1 | 95.8209 | 26.7068 | 95.4282 | 27.52 | 94.7082 | 28.2682 | 94.0537 | 28.5285 | 93.0065 | 28.5935 | 88.5558 | 27.7803
| 3 | 99.2898 | 26.4466 | 98.7662 | 27.2598 | 97.5881 | 27.8779 | 96.6063 | 27.6827 | 95.1009 | 27.2273 | 89.2757 | 25.7634
| 5 | 102.7587 | 26.1863 | 102.1042 | 26.9996 | 100.4679 | 27.4875 | 99.1589 | 26.8369 | 97.1954 | 25.861 | 89.9957 | 23.7466
| 6 | 105.7041 | 26.0237 | 104.7223 | 26.6743 | 103.086 | 27.1622 | 100.6316 | 26.349 | 97.6863 | 25.3731 | 89.9957 | 23.4213
| 7 | 107.4222 | 26.0643 | 105.7859 | 26.5523 | 103.4133 | 26.593 | 100.7543 | 25.7797 | 97.6863 | 24.8038 | 89.9957 | 22.8927
| 9 | 110.8584 | 26.1457 | 107.913 | 26.3083 | 104.0678 | 25.4544 | 100.9997 | 24.6412 | 97.6863 | 23.6653 | 89.9957 | 21.8355
| 10 | 112.5765 | 26.1863 | 108.9766 | 26.1863 | 104.395 | 24.8852 | 101.1225 | 24.0719 | 97.6863 | 23.096 | 89.9957 | 21.3069
| 11 | 113.231 | 26.1538 | 109.3039 | 25.8936 | 104.395 | 24.5273 | 101.1225 | 23.7141 | 97.6863 | 22.7382 | 89.9957 | 20.9816
| 14 | 115.1945 | 26.0562 | 110.2857 | 25.0153 | 104.395 | 23.4538 | 101.1225 | 22.6406 | 97.6863 | 21.6647 | 89.9957 | 20.0057
| 15 | 115.849 | 26.0237 | 110.6129 | 24.7225 | 104.395 | 23.096 | 101.1225 | 22.2828 | 97.6863 | 21.3069 | 89.9957 | 19.6804
Outdoor Unit: 68HP（AVWT-648HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 116.5188 | 49.7905 | 116.5188 | 52.4639 | 116.5188 | 54.803 | 116.5188 | 56.1397 | 116.2534 | 57.8105 | 115.7225 | 60.4838
| -17 | 129.4223 | 50.2789 | 129.4223 | 52.9785 | 129.4223 | 55.3406 | 129.4223 | 56.6903 | 129.1275 | 58.3776 | 128.5379 | 61.0771
| -15 | 137.7806 | 50.6045 | 137.7806 | 53.3215 | 137.7806 | 55.6989 | 137.7806 | 57.0574 | 137.4668 | 58.7556 | 136.8391 | 61.4726
| -13 | 145.904 | 50.7836 | 145.904 | 53.5102 | 145.904 | 55.896 | 145.904 | 57.2594 | 145.5717 | 58.9635 | 144.907 | 61.6901
| -11 | 154.0275 | 50.8894 | 154.0275 | 53.6217 | 154.0275 | 56.0125 | 154.0275 | 57.3787 | 153.6766 | 59.0864 | 152.9749 | 61.8187
| -10 | 158.1168 | 50.8813 | 158.1168 | 53.6131 | 158.1168 | 56.0035 | 158.1168 | 57.3695 | 157.7567 | 59.0769 | 157.0363 | 61.8088
| -9 | 163.0872 | 51.3593 | 163.0152 | 54.0229 | 163.0152 | 56.4133 | 162.9432 | 57.7793 | 162.511 | 59.4184 | 161.5025 | 61.9454
| -7 | 172.932 | 52.4066 | 172.7159 | 54.888 | 172.5719 | 57.1874 | 172.3077 | 58.5078 | 171.6354 | 59.9648 | 169.4263 | 61.8543
| -6 | 177.8224 | 52.9605 | 177.5343 | 55.3358 | 177.2701 | 57.5592 | 176.894 | 58.8417 | 176.0696 | 60.1924 | 173.0521 | 61.6874
| -5 | 182.9689 | 53.2717 | 182.6087 | 55.6621 | 182.6087 | 58.0525 | 182.2486 | 59.4184 | 181.5282 | 60.7843 | 179.3672 | 62.4918
| -3 | 192.6216 | 54.501 | 192.1173 | 56.6182 | 191.6851 | 58.7354 | 191.0368 | 59.9648 | 189.8843 | 61.0575 | 185.274 | 61.6722
| -1 | 202.2743 | 55.7304 | 201.626 | 57.5744 | 200.7615 | 59.4184 | 199.8251 | 60.5111 | 198.2403 | 61.3307 | 191.1809 | 60.8526
| 0 | 207.1006 | 56.345 | 206.3803 | 58.0525 | 205.2998 | 59.7599 | 204.2192 | 60.7843 | 202.4184 | 61.4673 | 194.1343 | 60.4429
| 1 | 210.9185 | 56.0718 | 210.0541 | 57.7793 | 208.4693 | 59.3501 | 207.0286 | 59.8965 | 204.7235 | 60.0331 | 194.9267 | 58.3256
| 3 | 218.5542 | 55.5255 | 217.4016 | 57.2329 | 214.8084 | 58.5305 | 212.6473 | 58.1208 | 209.3337 | 57.1646 | 196.5115 | 54.0912
| 5 | 226.1899 | 54.9791 | 224.7492 | 56.6865 | 221.1475 | 57.711 | 218.2661 | 56.345 | 213.944 | 54.2961 | 198.0963 | 49.8568
| 6 | 232.6731 | 54.6376 | 230.512 | 56.0035 | 226.9103 | 57.028 | 221.5076 | 55.3206 | 215.0245 | 53.2717 | 198.0963 | 49.1738
| 7 | 236.4549 | 54.723 | 232.8531 | 55.7474 | 227.6306 | 55.8328 | 221.7778 | 54.1254 | 215.0245 | 52.0765 | 198.0963 | 48.064
| 9 | 244.0186 | 54.8937 | 237.5354 | 55.2352 | 229.0713 | 53.4424 | 222.318 | 51.735 | 215.0245 | 49.6861 | 198.0963 | 45.8444
| 10 | 247.8004 | 54.9791 | 239.8766 | 54.9791 | 229.7917 | 52.2472 | 222.5882 | 50.5398 | 215.0245 | 48.4909 | 198.0963 | 44.7345
| 11 | 249.2411 | 54.9108 | 240.5969 | 54.3644 | 229.7917 | 51.4959 | 222.5882 | 49.7885 | 215.0245 | 47.7396 | 198.0963 | 44.0516
| 14 | 253.5632 | 54.7059 | 242.758 | 52.5204 | 229.7917 | 49.2421 | 222.5882 | 47.5347 | 215.0245 | 45.4858 | 198.0963 | 42.0027
| 15 | 255.0039 | 54.6376 | 243.4783 | 51.9057 | 229.7917 | 48.4909 | 222.5882 | 46.7834 | 215.0245 | 44.7345 | 198.0963 | 41.3197
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 116.1703 | 49.6496 | 116.1703 | 52.3154 | 116.1703 | 54.6479 | 116.1703 | 55.9808 | 115.9056 | 57.6469 | 115.3764 | 60.3126
| -17 | 129.0352 | 50.1366 | 129.0352 | 52.8285 | 129.0352 | 55.1839 | 129.0352 | 56.5299 | 128.7413 | 58.2123 | 128.1534 | 60.9042
| -15 | 137.3685 | 50.4613 | 137.3685 | 53.1706 | 137.3685 | 55.5413 | 137.3685 | 56.896 | 137.0556 | 58.5893 | 136.4298 | 61.2986
| -13 | 145.4676 | 50.6399 | 145.4676 | 53.3588 | 145.4676 | 55.7378 | 145.4676 | 57.0973 | 145.1363 | 58.7966 | 144.4736 | 61.5155
| -11 | 153.5668 | 50.7454 | 153.5668 | 53.47 | 153.5668 | 55.854 | 153.5668 | 57.2163 | 153.217 | 58.9191 | 152.5173 | 61.6437
| -10 | 157.6439 | 50.7373 | 157.6439 | 53.4614 | 157.6439 | 55.845 | 157.6439 | 57.2071 | 157.2848 | 58.9097 | 156.5666 | 61.6339
| -9 | 162.5994 | 51.214 | 162.5276 | 53.87 | 162.5276 | 56.2537 | 162.4558 | 57.6157 | 162.0249 | 59.2502 | 161.0194 | 61.7701
| -7 | 172.4148 | 52.2582 | 172.1993 | 54.7327 | 172.0557 | 57.0255 | 171.7923 | 58.3422 | 171.122 | 59.7951 | 168.9196 | 61.6793
| -6 | 177.2905 | 52.8106 | 177.0033 | 55.1791 | 176.7399 | 57.3963 | 176.3649 | 58.6751 | 175.5429 | 60.0221 | 172.5345 | 61.5128
| -5 | 182.4216 | 53.1209 | 182.0625 | 55.5045 | 182.0625 | 57.8882 | 181.7034 | 59.2502 | 180.9852 | 60.6123 | 178.8307 | 62.3149
| -3 | 192.0455 | 54.3468 | 191.5427 | 56.458 | 191.1118 | 58.5692 | 190.4654 | 59.7951 | 189.3163 | 60.8847 | 184.7199 | 61.4977
| -1 | 201.6693 | 55.5726 | 201.0229 | 57.4114 | 200.1611 | 59.2502 | 199.2274 | 60.3399 | 197.6474 | 61.1571 | 190.6091 | 60.6804
| 0 | 206.4812 | 56.1856 | 205.763 | 57.8882 | 204.6857 | 59.5907 | 203.6084 | 60.6123 | 201.8129 | 61.2933 | 193.5537 | 60.2718
| 1 | 210.2876 | 55.9131 | 209.4258 | 57.6157 | 207.8458 | 59.1821 | 206.4094 | 59.727 | 204.1111 | 59.8632 | 194.3437 | 58.1606
| 3 | 217.9005 | 55.3683 | 216.7514 | 57.0709 | 214.1659 | 58.3649 | 212.0113 | 57.9563 | 208.7076 | 57.0028 | 195.9237 | 53.9381
| 5 | 225.5134 | 54.8235 | 224.077 | 56.5261 | 220.486 | 57.5476 | 217.6132 | 56.1856 | 213.304 | 54.1425 | 197.5037 | 49.7157
| 6 | 231.9771 | 54.483 | 229.8225 | 55.845 | 226.2316 | 56.8666 | 220.8451 | 55.164 | 214.3813 | 53.1209 | 197.5037 | 49.0347
| 7 | 235.7476 | 54.5681 | 232.1567 | 55.5897 | 226.9498 | 55.6748 | 221.1144 | 53.9722 | 214.3813 | 51.9291 | 197.5037 | 47.928
| 9 | 243.2887 | 54.7384 | 236.8249 | 55.0789 | 228.3861 | 53.2912 | 221.6531 | 51.5886 | 214.3813 | 49.5455 | 197.5037 | 45.7146
| 10 | 247.0592 | 54.8235 | 239.1591 | 54.8235 | 229.1043 | 52.0993 | 221.9224 | 50.3967 | 214.3813 | 48.3536 | 197.5037 | 44.6079
| 11 | 248.4956 | 54.7554 | 239.8773 | 54.2106 | 229.1043 | 51.3502 | 221.9224 | 49.6476 | 214.3813 | 47.6045 | 197.5037 | 43.9269
| 14 | 252.8048 | 54.5511 | 242.0319 | 52.3718 | 229.1043 | 49.1028 | 221.9224 | 47.4002 | 214.3813 | 45.3571 | 197.5037 | 41.8838
| 15 | 254.2412 | 54.483 | 242.7501 | 51.7588 | 229.1043 | 48.3536 | 221.9224 | 46.651 | 214.3813 | 44.6079 | 197.5037 | 41.2027
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 115.9384 | 49.3208 | 115.9384 | 51.9689 | 115.9384 | 54.286 | 115.9384 | 55.6101 | 115.6743 | 57.2651 | 115.1461 | 59.9132
| -17 | 128.7777 | 49.8046 | 128.7777 | 52.4787 | 128.7777 | 54.8185 | 128.7777 | 56.1555 | 128.4843 | 57.8268 | 127.8976 | 60.5009
| -15 | 137.0943 | 50.1271 | 137.0943 | 52.8185 | 137.0943 | 55.1735 | 137.0943 | 56.5192 | 136.782 | 58.2013 | 136.1575 | 60.8927
| -13 | 145.1773 | 50.3045 | 145.1773 | 53.0054 | 145.1773 | 55.3687 | 145.1773 | 56.7192 | 144.8466 | 58.4072 | 144.1852 | 61.1082
| -11 | 153.2603 | 50.4093 | 153.2603 | 53.1159 | 153.2603 | 55.4841 | 153.2603 | 56.8374 | 152.9111 | 58.5289 | 152.2129 | 61.2355
| -10 | 157.3292 | 50.4013 | 157.3292 | 53.1074 | 157.3292 | 55.4752 | 157.3292 | 56.8283 | 156.9709 | 58.5196 | 156.2541 | 61.2257
| -9 | 162.2749 | 50.8748 | 162.2032 | 53.5133 | 162.2032 | 55.8811 | 162.1315 | 57.2342 | 161.7015 | 58.8578 | 160.698 | 61.361
| -7 | 172.0706 | 51.9122 | 171.8556 | 54.3702 | 171.7123 | 56.6479 | 171.4494 | 57.9558 | 170.7805 | 59.3991 | 168.5824 | 61.2708
| -6 | 176.9367 | 52.4609 | 176.65 | 54.8137 | 176.3871 | 57.0162 | 176.0128 | 58.2866 | 175.1925 | 59.6246 | 172.1901 | 61.1054
| -5 | 182.0575 | 52.7691 | 181.6991 | 55.1369 | 181.6991 | 57.5048 | 181.3408 | 58.8578 | 180.624 | 60.2109 | 178.4737 | 61.9022
| -3 | 191.6621 | 53.9869 | 191.1604 | 56.0841 | 190.7303 | 58.1813 | 190.0853 | 59.3991 | 188.9384 | 60.4815 | 184.3512 | 61.0904
| -1 | 201.2667 | 55.2046 | 200.6217 | 57.0312 | 199.7615 | 58.8578 | 198.8298 | 59.9403 | 197.2529 | 60.7521 | 190.2286 | 60.2786
| 0 | 206.069 | 55.8135 | 205.3523 | 57.5048 | 204.2771 | 59.1961 | 203.202 | 60.2109 | 201.4101 | 60.8874 | 193.1673 | 59.8726
| 1 | 209.8679 | 55.5429 | 209.0078 | 57.2342 | 207.4309 | 58.7902 | 205.9974 | 59.3314 | 203.7037 | 59.4667 | 193.9558 | 57.7754
| 3 | 217.4656 | 55.0016 | 216.3187 | 56.693 | 213.7384 | 57.9784 | 211.5881 | 57.5724 | 208.291 | 56.6253 | 195.5326 | 53.5809
| 5 | 225.0632 | 54.4604 | 223.6297 | 56.1517 | 220.0459 | 57.1665 | 217.1789 | 55.8135 | 212.8783 | 53.7839 | 197.1095 | 49.3865
| 6 | 231.5141 | 54.1222 | 229.3638 | 55.4752 | 225.78 | 56.49 | 220.4043 | 54.7987 | 213.9534 | 52.7691 | 197.1095 | 48.7099
| 7 | 235.2771 | 54.2067 | 231.6933 | 55.2215 | 226.4968 | 55.3061 | 220.6731 | 53.6148 | 213.9534 | 51.5852 | 197.1095 | 47.6106
| 9 | 242.8031 | 54.3759 | 236.3522 | 54.7141 | 227.9303 | 52.9382 | 221.2106 | 51.2469 | 213.9534 | 49.2173 | 197.1095 | 45.4119
| 10 | 246.5661 | 54.4604 | 238.6817 | 54.4604 | 228.647 | 51.7543 | 221.4794 | 50.063 | 213.9534 | 48.0334 | 197.1095 | 44.3125
| 11 | 247.9996 | 54.3928 | 239.3985 | 53.8515 | 228.647 | 51.0101 | 221.4794 | 49.3188 | 213.9534 | 47.2892 | 197.1095 | 43.636
| 14 | 252.3002 | 54.1898 | 241.5488 | 52.0249 | 228.647 | 48.7776 | 221.4794 | 47.0863 | 213.9534 | 45.0567 | 197.1095 | 41.6064
| 15 | 253.7337 | 54.1222 | 242.2655 | 51.416 | 228.647 | 48.0334 | 221.4794 | 46.3421 | 213.9534 | 44.3125 | 197.1095 | 40.9299
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 114.3054 | 48.8511 | 114.3054 | 51.474 | 114.3054 | 53.769 | 114.3054 | 55.0804 | 114.0451 | 56.7197 | 113.5243 | 59.3426
| -17 | 126.9639 | 49.3303 | 126.9639 | 51.9789 | 126.9639 | 54.2964 | 126.9639 | 55.6207 | 126.6747 | 57.2761 | 126.0963 | 59.9247
| -15 | 135.1634 | 49.6497 | 135.1634 | 52.3155 | 135.1634 | 54.648 | 135.1634 | 55.9809 | 134.8555 | 57.647 | 134.2397 | 60.3127
| -13 | 143.1325 | 49.8254 | 143.1325 | 52.5006 | 143.1325 | 54.8414 | 143.1325 | 56.179 | 142.8065 | 57.851 | 142.1544 | 60.5262
| -11 | 151.1017 | 49.9292 | 151.1017 | 52.61 | 151.1017 | 54.9557 | 151.1017 | 56.296 | 150.7575 | 57.9715 | 150.0691 | 60.6523
| -10 | 155.1133 | 49.9212 | 155.1133 | 52.6016 | 155.1133 | 54.9469 | 155.1133 | 56.287 | 154.76 | 57.9623 | 154.0533 | 60.6426
| -9 | 159.9893 | 50.3903 | 159.9187 | 53.0036 | 159.9187 | 55.3489 | 159.848 | 56.6891 | 159.424 | 58.2973 | 158.4347 | 60.7766
| -7 | 169.6471 | 51.4178 | 169.4351 | 53.8524 | 169.2938 | 56.1084 | 169.0347 | 57.4038 | 168.3751 | 58.8334 | 166.208 | 60.6873
| -6 | 174.4446 | 51.9613 | 174.1619 | 54.2917 | 173.9028 | 56.4732 | 173.5338 | 57.7314 | 172.725 | 59.0567 | 169.7649 | 60.5235
| -5 | 179.4933 | 52.2665 | 179.14 | 54.6118 | 179.14 | 56.9571 | 178.7867 | 58.2973 | 178.08 | 59.6375 | 175.96 | 61.3127
| -3 | 188.9627 | 53.4727 | 188.468 | 55.5499 | 188.044 | 57.6272 | 187.408 | 58.8334 | 186.2773 | 59.9055 | 181.7547 | 60.5086
| -1 | 198.432 | 54.6788 | 197.796 | 56.4881 | 196.948 | 58.2973 | 196.0293 | 59.3694 | 194.4747 | 60.1735 | 187.5493 | 59.7045
| 0 | 203.1667 | 55.2819 | 202.46 | 56.9571 | 201.4 | 58.6323 | 200.34 | 59.6375 | 198.5733 | 60.3075 | 190.4467 | 59.3024
| 1 | 206.912 | 55.0139 | 206.064 | 56.6891 | 204.5093 | 58.2303 | 203.096 | 58.7664 | 200.8347 | 58.9004 | 191.224 | 57.2252
| 3 | 214.4027 | 54.4778 | 213.272 | 56.153 | 210.728 | 57.4262 | 208.608 | 57.0241 | 205.3573 | 56.086 | 192.7787 | 53.0706
| 5 | 221.8933 | 53.9417 | 220.48 | 55.617 | 216.9467 | 56.6221 | 214.12 | 55.2819 | 209.88 | 53.2717 | 194.3333 | 48.9161
| 6 | 228.2533 | 53.6067 | 226.1333 | 54.9469 | 222.6 | 55.952 | 217.3 | 54.2768 | 210.94 | 52.2665 | 194.3333 | 48.246
| 7 | 231.9633 | 53.6905 | 228.43 | 54.6956 | 223.3067 | 54.7794 | 217.565 | 53.1041 | 210.94 | 51.0939 | 194.3333 | 47.1571
| 9 | 239.3833 | 53.858 | 233.0233 | 54.193 | 224.72 | 52.4341 | 218.095 | 50.7589 | 210.94 | 48.7486 | 194.3333 | 44.9794
| 10 | 243.0933 | 53.9417 | 235.32 | 53.9417 | 225.4267 | 51.2614 | 218.36 | 49.5862 | 210.94 | 47.576 | 194.3333 | 43.8905
| 11 | 244.5067 | 53.8747 | 236.0267 | 53.3387 | 225.4267 | 50.5243 | 218.36 | 48.8491 | 210.94 | 46.8389 | 194.3333 | 43.2204
| 14 | 248.7467 | 53.6737 | 238.1467 | 51.5294 | 225.4267 | 48.313 | 218.36 | 46.6378 | 210.94 | 44.6276 | 194.3333 | 41.2102
| 15 | 250.16 | 53.6067 | 238.8533 | 50.9264 | 225.4267 | 47.576 | 218.36 | 45.9007 | 210.94 | 43.8905 | 194.3333 | 40.5401
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 113.2168 | 47.9117 | 113.2168 | 50.4841 | 113.2168 | 52.735 | 113.2168 | 54.0212 | 112.9589 | 55.629 | 112.4431 | 58.2014
| -17 | 125.7547 | 48.3816 | 125.7547 | 50.9793 | 125.7547 | 53.2522 | 125.7547 | 54.5511 | 125.4683 | 56.1746 | 124.8953 | 58.7723
| -15 | 133.8761 | 48.6949 | 133.8761 | 51.3094 | 133.8761 | 53.5971 | 133.8761 | 54.9043 | 133.5712 | 56.5384 | 132.9613 | 59.1529
| -13 | 141.7694 | 48.8672 | 141.7694 | 51.491 | 141.7694 | 53.7868 | 141.7694 | 55.0986 | 141.4464 | 56.7385 | 140.8006 | 59.3622
| -11 | 149.6626 | 48.9691 | 149.6626 | 51.5983 | 149.6626 | 53.8988 | 149.6626 | 55.2134 | 149.3217 | 56.8567 | 148.6399 | 59.4859
| -10 | 153.6361 | 48.9612 | 153.6361 | 51.59 | 153.6361 | 53.8902 | 153.6361 | 55.2046 | 153.2861 | 56.8476 | 152.5862 | 59.4764
| -9 | 158.4656 | 49.4213 | 158.3956 | 51.9843 | 158.3956 | 54.2845 | 158.3256 | 55.5989 | 157.9057 | 57.1762 | 156.9258 | 59.6078
| -7 | 168.0314 | 50.429 | 167.8214 | 52.8168 | 167.6815 | 55.0293 | 167.4248 | 56.2999 | 166.7715 | 57.7019 | 164.6251 | 59.5202
| -6 | 172.7832 | 50.962 | 172.5032 | 53.2476 | 172.2466 | 55.3872 | 171.8811 | 56.6212 | 171.08 | 57.921 | 168.1481 | 59.3595
| -5 | 177.7839 | 51.2614 | 177.4339 | 53.5616 | 177.4339 | 55.8618 | 177.0839 | 57.1762 | 176.384 | 58.4906 | 174.2842 | 60.1336
| -3 | 187.163 | 52.4444 | 186.6731 | 54.4817 | 186.2531 | 56.519 | 185.6232 | 57.7019 | 184.5033 | 58.7535 | 180.0237 | 59.3449
| -1 | 196.5422 | 53.6273 | 195.9122 | 55.4018 | 195.0723 | 57.1762 | 194.1624 | 58.2277 | 192.6225 | 59.0163 | 185.7631 | 58.5563
| 0 | 201.2317 | 54.2188 | 200.5318 | 55.8618 | 199.4819 | 57.5048 | 198.432 | 58.4906 | 196.6822 | 59.1478 | 188.6329 | 58.162
| 1 | 204.9414 | 53.9559 | 204.1015 | 55.5989 | 202.5616 | 57.1105 | 201.1618 | 57.6362 | 198.922 | 57.7677 | 189.4028 | 56.1247
| 3 | 212.3607 | 53.4302 | 211.2408 | 55.0732 | 208.7211 | 56.3218 | 206.6213 | 55.9275 | 203.4015 | 55.0074 | 190.9427 | 52.0501
| 5 | 219.7801 | 52.9044 | 218.3802 | 54.5474 | 214.8805 | 55.5332 | 212.0808 | 54.2188 | 207.8811 | 52.2472 | 192.4825 | 47.9754
| 6 | 226.0795 | 52.5758 | 223.9797 | 53.8902 | 220.48 | 54.876 | 215.2305 | 53.233 | 208.931 | 51.2614 | 192.4825 | 47.3182
| 7 | 229.7542 | 52.658 | 226.2545 | 53.6438 | 221.1799 | 53.7259 | 215.493 | 52.0829 | 208.931 | 50.1113 | 192.4825 | 46.2503
| 9 | 237.1035 | 52.8223 | 230.8041 | 53.1509 | 222.5798 | 51.4257 | 216.0179 | 49.7827 | 208.931 | 47.8111 | 192.4825 | 44.1144
| 10 | 240.7782 | 52.9044 | 233.0789 | 52.9044 | 223.2797 | 50.2756 | 216.2804 | 48.6326 | 208.931 | 46.661 | 192.4825 | 43.0464
| 11 | 242.178 | 52.8387 | 233.7788 | 52.3129 | 223.2797 | 49.5527 | 216.2804 | 47.9097 | 208.931 | 45.9381 | 192.4825 | 42.3892
| 14 | 246.3777 | 52.6415 | 235.8786 | 50.5385 | 223.2797 | 47.3839 | 216.2804 | 45.741 | 208.931 | 43.7694 | 192.4825 | 40.4177
| 15 | 247.7775 | 52.5758 | 236.5785 | 49.947 | 223.2797 | 46.661 | 216.2804 | 45.018 | 208.931 | 43.0464 | 192.4825 | 39.7605
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 108.8623 | 46.9722 | 108.8623 | 49.4942 | 108.8623 | 51.701 | 108.8623 | 52.962 | 108.6144 | 54.5382 | 108.1184 | 57.0602
| -17 | 120.918 | 47.433 | 120.918 | 49.9797 | 120.918 | 52.2081 | 120.918 | 53.4815 | 120.6425 | 55.0732 | 120.0917 | 57.6199
| -15 | 128.7271 | 47.7401 | 128.7271 | 50.3033 | 128.7271 | 52.5462 | 128.7271 | 53.8278 | 128.4338 | 55.4298 | 127.8474 | 57.993
| -13 | 136.3167 | 47.9091 | 136.3167 | 50.4813 | 136.3167 | 52.7321 | 136.3167 | 54.0183 | 136.0062 | 55.6259 | 135.3852 | 58.1982
| -11 | 143.9063 | 48.0089 | 143.9063 | 50.5865 | 143.9063 | 52.842 | 143.9063 | 54.1308 | 143.5785 | 55.7418 | 142.9229 | 58.3195
| -10 | 147.727 | 48.0012 | 147.727 | 50.5784 | 147.727 | 52.8335 | 147.727 | 54.1222 | 147.3905 | 55.7329 | 146.7175 | 58.3102
| -9 | 152.3708 | 48.4522 | 152.3035 | 50.965 | 152.3035 | 53.2201 | 152.2362 | 54.5087 | 151.8324 | 56.0551 | 150.8902 | 58.439
| -7 | 161.5687 | 49.4402 | 161.3668 | 51.7812 | 161.2322 | 53.9503 | 160.9854 | 55.196 | 160.3572 | 56.5705 | 158.2933 | 58.3531
| -6 | 166.1377 | 49.9628 | 165.8685 | 52.2035 | 165.6217 | 54.3011 | 165.2703 | 55.511 | 164.5 | 56.7853 | 161.6808 | 58.1956
| -5 | 170.946 | 50.2563 | 170.6095 | 52.5114 | 170.6095 | 54.7665 | 170.273 | 56.0551 | 169.6 | 57.3437 | 167.581 | 58.9545
| -3 | 179.9644 | 51.416 | 179.4933 | 53.4134 | 179.0895 | 55.4108 | 178.4838 | 56.5705 | 177.407 | 57.6014 | 173.0997 | 58.1813
| -1 | 188.9829 | 52.5758 | 188.3771 | 54.3154 | 187.5695 | 56.0551 | 186.6946 | 57.086 | 185.214 | 57.8592 | 178.6184 | 57.4081
| 0 | 193.4921 | 53.1557 | 192.819 | 54.7665 | 191.8095 | 56.3772 | 190.8 | 57.3437 | 189.1175 | 57.988 | 181.3778 | 57.0216
| 1 | 197.059 | 52.898 | 196.2514 | 54.5087 | 194.7708 | 55.9907 | 193.4248 | 56.5061 | 191.2711 | 56.635 | 182.1181 | 55.0242
| 3 | 204.193 | 52.3825 | 203.1162 | 53.9933 | 200.6933 | 55.2175 | 198.6743 | 54.8309 | 195.5784 | 53.9289 | 183.5987 | 51.0295
| 5 | 211.327 | 51.8671 | 209.981 | 53.4778 | 206.6159 | 54.4443 | 203.9238 | 53.1557 | 199.8857 | 51.2228 | 185.0794 | 47.0347
| 6 | 217.3841 | 51.5449 | 215.3651 | 52.8335 | 212 | 53.8 | 206.9524 | 52.1892 | 200.8952 | 50.2563 | 185.0794 | 46.3904
| 7 | 220.9175 | 51.6254 | 217.5524 | 52.5919 | 212.673 | 52.6725 | 207.2048 | 51.0617 | 200.8952 | 49.1287 | 185.0794 | 45.3434
| 9 | 227.9841 | 51.7865 | 221.927 | 52.1087 | 214.019 | 50.4174 | 207.7095 | 48.8066 | 200.8952 | 46.8737 | 185.0794 | 43.2494
| 10 | 231.5175 | 51.8671 | 224.1143 | 51.8671 | 214.6921 | 49.2898 | 207.9619 | 47.679 | 200.8952 | 45.7461 | 185.0794 | 42.2024
| 11 | 232.8635 | 51.8026 | 224.7873 | 51.2872 | 214.6921 | 48.5811 | 207.9619 | 46.9703 | 200.8952 | 45.0374 | 185.0794 | 41.5581
| 14 | 236.9016 | 51.6093 | 226.8063 | 49.5475 | 214.6921 | 46.4549 | 207.9619 | 44.8441 | 200.8952 | 42.9111 | 185.0794 | 39.6251
| 15 | 238.2476 | 51.5449 | 227.4794 | 48.9677 | 214.6921 | 45.7461 | 207.9619 | 44.1353 | 200.8952 | 42.2024 | 185.0794 | 38.9808
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 97.9761 | 38.9521 | 97.9761 | 41.0435 | 97.9761 | 42.8734 | 97.9761 | 43.9191 | 97.7529 | 45.2262 | 97.3066 | 47.3176
| -17 | 108.8262 | 39.3341 | 108.8262 | 41.446 | 108.8262 | 43.294 | 108.8262 | 44.3499 | 108.5783 | 45.6698 | 108.0825 | 47.7817
| -15 | 115.8544 | 39.5889 | 115.8544 | 41.7144 | 115.8544 | 43.5743 | 115.8544 | 44.6371 | 115.5904 | 45.9656 | 115.0626 | 48.0912
| -13 | 122.685 | 39.7289 | 122.685 | 41.862 | 122.685 | 43.7285 | 122.685 | 44.7951 | 122.4056 | 46.1282 | 121.8466 | 48.2613
| -11 | 129.5157 | 39.8117 | 129.5157 | 41.9493 | 129.5157 | 43.8196 | 129.5157 | 44.8884 | 129.2207 | 46.2244 | 128.6306 | 48.3619
| -10 | 132.9543 | 39.8054 | 132.9543 | 41.9426 | 132.9543 | 43.8126 | 132.9543 | 44.8812 | 132.6514 | 46.217 | 132.0457 | 48.3542
| -9 | 137.1337 | 40.1794 | 137.0731 | 42.2631 | 137.0731 | 44.1332 | 137.0126 | 45.2018 | 136.6491 | 46.4841 | 135.8011 | 48.461
| -7 | 145.4118 | 40.9986 | 145.2301 | 42.9399 | 145.109 | 44.7387 | 144.8869 | 45.7717 | 144.3215 | 46.9116 | 142.464 | 48.3898
| -6 | 149.5239 | 41.432 | 149.2817 | 43.2902 | 149.0596 | 45.0296 | 148.7432 | 46.0329 | 148.05 | 47.0897 | 145.5128 | 48.2592
| -5 | 153.8514 | 41.6754 | 153.5486 | 43.5455 | 153.5486 | 45.4155 | 153.2457 | 46.4841 | 152.64 | 47.5527 | 150.8229 | 48.8885
| -3 | 161.968 | 42.6372 | 161.544 | 44.2935 | 161.1806 | 45.9498 | 160.6354 | 46.9116 | 159.6663 | 47.7664 | 155.7897 | 48.2473
| -1 | 170.0846 | 43.5989 | 169.5394 | 45.0415 | 168.8126 | 46.4841 | 168.0251 | 47.339 | 166.6926 | 47.9802 | 160.7566 | 47.6061
| 0 | 174.1429 | 44.0798 | 173.5371 | 45.4155 | 172.6286 | 46.7513 | 171.72 | 47.5527 | 170.2057 | 48.087 | 163.24 | 47.2856
| 1 | 177.3531 | 43.866 | 176.6263 | 45.2018 | 175.2937 | 46.4307 | 174.0823 | 46.8581 | 172.144 | 46.965 | 163.9063 | 45.6292
| 3 | 183.7737 | 43.4386 | 182.8046 | 44.7744 | 180.624 | 45.7895 | 178.8069 | 45.4689 | 176.0206 | 44.7209 | 165.2389 | 42.3166
| 5 | 190.1943 | 43.0112 | 188.9829 | 44.3469 | 185.9543 | 45.1484 | 183.5314 | 44.0798 | 179.8971 | 42.4769 | 166.5714 | 39.0039
| 6 | 195.6457 | 42.744 | 193.8286 | 43.8126 | 190.8 | 44.6141 | 186.2571 | 43.2783 | 180.8057 | 41.6754 | 166.5714 | 38.4696
| 7 | 198.8257 | 42.8108 | 195.7971 | 43.6123 | 191.4057 | 43.679 | 186.4843 | 42.3433 | 180.8057 | 40.7404 | 166.5714 | 37.6014
| 9 | 205.1857 | 42.9444 | 199.7343 | 43.2115 | 192.6171 | 41.809 | 186.9386 | 40.4732 | 180.8057 | 38.8703 | 166.5714 | 35.8649
| 10 | 208.3657 | 43.0112 | 201.7029 | 43.0112 | 193.2229 | 40.874 | 187.1657 | 39.5382 | 180.8057 | 37.9353 | 166.5714 | 34.9967
| 11 | 209.5771 | 42.9577 | 202.3086 | 42.5303 | 193.2229 | 40.2862 | 187.1657 | 38.9505 | 180.8057 | 37.3476 | 166.5714 | 34.4624
| 14 | 213.2114 | 42.7974 | 204.1257 | 41.0877 | 193.2229 | 38.523 | 187.1657 | 37.1873 | 180.8057 | 35.5844 | 166.5714 | 32.8595
| 15 | 214.4229 | 42.744 | 204.7314 | 40.6068 | 193.2229 | 37.9353 | 187.1657 | 36.5996 | 180.8057 | 34.9967 | 166.5714 | 32.3252
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 86.8721 | 34.2573 | 86.8721 | 36.0966 | 86.8721 | 37.706 | 86.8721 | 38.6257 | 86.6743 | 39.7752 | 86.2785 | 41.6146
| -17 | 96.4926 | 34.5933 | 96.4926 | 36.4507 | 96.4926 | 38.0759 | 96.4926 | 39.0045 | 96.2728 | 40.1654 | 95.8332 | 42.0227
| -15 | 102.7242 | 34.8173 | 102.7242 | 36.6867 | 102.7242 | 38.3224 | 102.7242 | 39.2571 | 102.4902 | 40.4255 | 102.0222 | 42.2949
| -13 | 108.7807 | 34.9405 | 108.7807 | 36.8165 | 108.7807 | 38.458 | 108.7807 | 39.396 | 108.5329 | 40.5685 | 108.0374 | 42.4445
| -11 | 114.8373 | 35.0133 | 114.8373 | 36.8932 | 114.8373 | 38.5382 | 114.8373 | 39.4781 | 114.5757 | 40.6531 | 114.0525 | 42.533
| -10 | 117.8861 | 35.0077 | 117.8861 | 36.8873 | 117.8861 | 38.532 | 117.8861 | 39.4718 | 117.6176 | 40.6466 | 117.0805 | 42.5262
| -9 | 121.5919 | 35.3367 | 121.5382 | 37.1693 | 121.5382 | 38.8139 | 121.4845 | 39.7537 | 121.1622 | 40.8815 | 120.4103 | 42.6201
| -7 | 128.9318 | 36.0572 | 128.7707 | 37.7645 | 128.6633 | 39.3465 | 128.4663 | 40.255 | 127.9651 | 41.2574 | 126.3181 | 42.5575
| -6 | 132.5779 | 36.4383 | 132.3631 | 38.0725 | 132.1661 | 39.6023 | 131.8857 | 40.4847 | 131.271 | 41.4141 | 129.0213 | 42.4426
| -5 | 136.4149 | 36.6524 | 136.1464 | 38.297 | 136.1464 | 39.9417 | 135.8779 | 40.8815 | 135.3408 | 41.8213 | 133.7296 | 42.9961
| -3 | 143.6116 | 37.4982 | 143.2357 | 38.9549 | 142.9134 | 40.4116 | 142.4301 | 41.2574 | 141.5708 | 42.0093 | 138.1335 | 42.4322
| -1 | 150.8083 | 38.344 | 150.325 | 39.6128 | 149.6805 | 40.8815 | 148.9823 | 41.6334 | 147.8007 | 42.1972 | 142.5375 | 41.8683
| 0 | 154.4067 | 38.7669 | 153.8696 | 39.9417 | 153.064 | 41.1165 | 152.2584 | 41.8213 | 150.9157 | 42.2912 | 144.7395 | 41.5864
| 1 | 157.2531 | 38.579 | 156.6086 | 39.7537 | 155.4271 | 40.8345 | 154.353 | 41.2104 | 152.6343 | 41.3044 | 145.3302 | 40.1297
| 3 | 162.946 | 38.2031 | 162.0867 | 39.3778 | 160.1533 | 40.2706 | 158.5421 | 39.9887 | 156.0716 | 39.3308 | 146.5118 | 37.2163
| 5 | 168.6389 | 37.8271 | 167.5648 | 39.0019 | 164.8795 | 39.7068 | 162.7312 | 38.7669 | 159.5088 | 37.3572 | 147.6933 | 34.3029
| 6 | 173.4725 | 37.5922 | 171.8613 | 38.532 | 169.176 | 39.2369 | 165.148 | 38.0621 | 160.3144 | 36.6524 | 147.6933 | 33.833
| 7 | 176.2921 | 37.6509 | 173.6068 | 38.3558 | 169.7131 | 38.4145 | 165.3494 | 37.2398 | 160.3144 | 35.8301 | 147.6933 | 33.0694
| 9 | 181.9313 | 37.7684 | 177.0977 | 38.0034 | 170.7872 | 36.7699 | 165.7522 | 35.5951 | 160.3144 | 34.1854 | 147.6933 | 31.5422
| 10 | 184.7509 | 37.8271 | 178.8432 | 37.8271 | 171.3243 | 35.9475 | 165.9536 | 34.7728 | 160.3144 | 33.3631 | 147.6933 | 30.7786
| 11 | 185.8251 | 37.7802 | 179.3803 | 37.4042 | 171.3243 | 35.4306 | 165.9536 | 34.2559 | 160.3144 | 32.8462 | 147.6933 | 30.3087
| 14 | 189.0475 | 37.6392 | 180.9915 | 36.1355 | 171.3243 | 33.88 | 165.9536 | 32.7052 | 160.3144 | 31.2955 | 147.6933 | 28.899
| 15 | 190.1216 | 37.5922 | 181.5285 | 35.7126 | 171.3243 | 33.3631 | 165.9536 | 32.1883 | 160.3144 | 30.7786 | 147.6933 | 28.4291
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 75.9859 | 29.7858 | 75.9859 | 31.385 | 75.9859 | 32.7844 | 75.9859 | 33.584 | 75.8128 | 34.5835 | 75.4666 | 36.1828
| -17 | 84.4008 | 30.078 | 84.4008 | 31.6929 | 84.4008 | 33.106 | 84.4008 | 33.9134 | 84.2085 | 34.9227 | 83.824 | 36.5377
| -15 | 89.8515 | 30.2727 | 89.8515 | 31.8981 | 89.8515 | 33.3203 | 89.8515 | 34.133 | 89.6468 | 35.1489 | 89.2375 | 36.7743
| -13 | 95.1491 | 30.3799 | 95.1491 | 32.011 | 95.1491 | 33.4382 | 95.1491 | 34.2538 | 94.9323 | 35.2733 | 94.4988 | 36.9044
| -11 | 100.4466 | 30.4432 | 100.4466 | 32.0777 | 100.4466 | 33.5079 | 100.4466 | 34.3252 | 100.2178 | 35.3468 | 99.7602 | 36.9813
| -10 | 103.1134 | 30.4383 | 103.1134 | 32.0726 | 103.1134 | 33.5026 | 103.1134 | 34.3197 | 102.8786 | 35.3411 | 102.4088 | 36.9754
| -9 | 106.3548 | 30.7243 | 106.3078 | 32.3177 | 106.3078 | 33.7477 | 106.2609 | 34.5648 | 105.979 | 35.5454 | 105.3213 | 37.0571
| -7 | 112.7749 | 31.3508 | 112.634 | 32.8352 | 112.5401 | 34.2107 | 112.3678 | 35.0006 | 111.9294 | 35.8722 | 110.4887 | 37.0026
| -6 | 115.9641 | 31.6822 | 115.7762 | 33.1031 | 115.604 | 34.4332 | 115.3586 | 35.2004 | 114.821 | 36.0084 | 112.8532 | 36.9027
| -5 | 119.3203 | 31.8683 | 119.0854 | 33.2983 | 119.0854 | 34.7283 | 118.8506 | 35.5454 | 118.3808 | 36.3625 | 116.9715 | 37.384
| -3 | 125.6152 | 32.6037 | 125.2863 | 33.8703 | 125.0045 | 35.1368 | 124.5817 | 35.8722 | 123.8301 | 36.526 | 120.8236 | 36.8937
| -1 | 131.91 | 33.3391 | 131.4872 | 34.4423 | 130.9235 | 35.5454 | 130.3128 | 36.1991 | 129.2793 | 36.6894 | 124.6757 | 36.4034
| 0 | 135.0575 | 33.7068 | 134.5877 | 34.7283 | 133.883 | 35.7497 | 133.1784 | 36.3625 | 132.004 | 36.7711 | 126.6017 | 36.1582
| 1 | 137.5472 | 33.5434 | 136.9835 | 34.5648 | 135.95 | 35.5045 | 135.0105 | 35.8314 | 133.5072 | 35.9131 | 127.1184 | 34.8917
| 3 | 142.5267 | 33.2166 | 141.7751 | 34.238 | 140.0839 | 35.0143 | 138.6747 | 34.7691 | 136.5137 | 34.1971 | 128.1519 | 32.3586
| 5 | 147.5062 | 32.8897 | 146.5667 | 33.9111 | 144.2179 | 34.524 | 142.3388 | 33.7068 | 139.5202 | 32.4811 | 129.1854 | 29.8254
| 6 | 151.7341 | 32.6854 | 150.3248 | 33.5026 | 147.976 | 34.1154 | 144.4528 | 33.094 | 140.2249 | 31.8683 | 129.1854 | 29.4169
| 7 | 154.2004 | 32.7365 | 151.8516 | 33.3493 | 148.4458 | 33.4004 | 144.6289 | 32.379 | 140.2249 | 31.1533 | 129.1854 | 28.753
| 9 | 159.1329 | 32.8386 | 154.905 | 33.0429 | 149.3853 | 31.9704 | 144.9812 | 30.949 | 140.2249 | 29.7233 | 129.1854 | 27.4251
| 10 | 161.5992 | 32.8897 | 156.4318 | 32.8897 | 149.8551 | 31.2554 | 145.1574 | 30.234 | 140.2249 | 29.0083 | 129.1854 | 26.7612
| 11 | 162.5387 | 32.8488 | 156.9015 | 32.522 | 149.8551 | 30.806 | 145.1574 | 29.7846 | 140.2249 | 28.5589 | 129.1854 | 26.3526
| 14 | 165.3573 | 32.7263 | 158.3108 | 31.4189 | 149.8551 | 29.4577 | 145.1574 | 28.4363 | 140.2249 | 27.2106 | 129.1854 | 25.1269
| 15 | 166.2968 | 32.6854 | 158.7806 | 31.0512 | 149.8551 | 29.0083 | 145.1574 | 27.9869 | 140.2249 | 26.7612 | 129.1854 | 24.7183
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 65.3174 | 25.3705 | 65.3174 | 26.7326 | 65.3174 | 27.9245 | 65.3174 | 28.6056 | 65.1686 | 29.457 | 64.871 | 30.8191
| -17 | 72.5508 | 25.6193 | 72.5508 | 26.9948 | 72.5508 | 28.1984 | 72.5508 | 28.8862 | 72.3855 | 29.7459 | 72.055 | 31.1214
| -15 | 77.2362 | 25.7852 | 77.2362 | 27.1696 | 77.2362 | 28.381 | 77.2362 | 29.0733 | 77.0603 | 29.9385 | 76.7084 | 31.323
| -13 | 81.79 | 25.8765 | 81.79 | 27.2658 | 81.79 | 28.4815 | 81.79 | 29.1761 | 81.6037 | 30.0445 | 81.2311 | 31.4338
| -11 | 86.3438 | 25.9304 | 86.3438 | 27.3226 | 86.3438 | 28.5408 | 86.3438 | 29.2369 | 86.1471 | 30.1071 | 85.7538 | 31.4993
| -10 | 88.6362 | 25.9262 | 88.6362 | 27.3182 | 88.6362 | 28.5362 | 88.6362 | 29.2323 | 88.4343 | 30.1023 | 88.0305 | 31.4943
| -9 | 91.4225 | 26.1698 | 91.3821 | 27.527 | 91.3821 | 28.745 | 91.3417 | 29.4411 | 91.0994 | 30.2763 | 90.5341 | 31.5639
| -7 | 96.9412 | 26.7034 | 96.8201 | 27.9678 | 96.7393 | 29.1395 | 96.5912 | 29.8123 | 96.2143 | 30.5547 | 94.976 | 31.5175
| -6 | 99.6826 | 26.9857 | 99.5211 | 28.196 | 99.373 | 29.3289 | 99.1622 | 29.9824 | 98.7 | 30.6707 | 97.0085 | 31.4324
| -5 | 102.5676 | 27.1442 | 102.3657 | 28.3622 | 102.3657 | 29.5803 | 102.1638 | 30.2763 | 101.76 | 30.9723 | 100.5486 | 31.8423
| -3 | 107.9787 | 27.7706 | 107.696 | 28.8494 | 107.4537 | 29.9283 | 107.0903 | 30.5547 | 106.4442 | 31.1115 | 103.8598 | 31.4247
| -1 | 113.3897 | 28.397 | 113.0263 | 29.3367 | 112.5417 | 30.2763 | 112.0168 | 30.8331 | 111.1284 | 31.2507 | 107.171 | 31.0071
| 0 | 116.0952 | 28.7102 | 115.6914 | 29.5803 | 115.0857 | 30.4503 | 114.48 | 30.9723 | 113.4705 | 31.3203 | 108.8267 | 30.7983
| 1 | 118.2354 | 28.571 | 117.7509 | 29.4411 | 116.8625 | 30.2415 | 116.0549 | 30.5199 | 114.7627 | 30.5895 | 109.2709 | 29.7195
| 3 | 122.5158 | 28.2926 | 121.8697 | 29.1627 | 120.416 | 29.8239 | 119.2046 | 29.6151 | 117.347 | 29.1279 | 110.1592 | 27.5618
| 5 | 126.7962 | 28.0142 | 125.9886 | 28.8843 | 123.9695 | 29.4063 | 122.3543 | 28.7102 | 119.9314 | 27.6662 | 111.0476 | 25.4042
| 6 | 130.4305 | 27.8402 | 129.219 | 28.5362 | 127.2 | 29.0583 | 124.1714 | 28.1882 | 120.5371 | 27.1442 | 111.0476 | 25.0562
| 7 | 132.5505 | 27.8837 | 130.5314 | 28.4057 | 127.6038 | 28.4492 | 124.3229 | 27.5792 | 120.5371 | 26.5352 | 111.0476 | 24.4907
| 9 | 136.7905 | 27.9707 | 133.1562 | 28.1447 | 128.4114 | 27.2312 | 124.6257 | 26.3612 | 120.5371 | 25.3172 | 111.0476 | 23.3597
| 10 | 138.9105 | 28.0142 | 134.4686 | 28.0142 | 128.8152 | 26.6222 | 124.7771 | 25.7522 | 120.5371 | 24.7082 | 111.0476 | 22.7942
| 11 | 139.7181 | 27.9794 | 134.8724 | 27.701 | 128.8152 | 26.2394 | 124.7771 | 25.3694 | 120.5371 | 24.3254 | 111.0476 | 22.4462
| 14 | 142.141 | 27.875 | 136.0838 | 26.7614 | 128.8152 | 25.091 | 124.7771 | 24.221 | 120.5371 | 23.177 | 111.0476 | 21.4022
| 15 | 142.9486 | 27.8402 | 136.4876 | 26.4482 | 128.8152 | 24.7082 | 124.7771 | 23.8382 | 120.5371 | 22.7942 | 111.0476 | 21.0542
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 54.2134 | 21.054 | 54.2134 | 22.1844 | 54.2134 | 23.1735 | 54.2134 | 23.7387 | 54.0899 | 24.4452 | 53.843 | 25.5756
| -17 | 60.2172 | 21.2605 | 60.2172 | 22.402 | 60.2172 | 23.4008 | 60.2172 | 23.9715 | 60.08 | 24.685 | 59.8057 | 25.8265
| -15 | 64.1061 | 21.3981 | 64.1061 | 22.547 | 64.1061 | 23.5523 | 64.1061 | 24.1268 | 63.96 | 24.8448 | 63.668 | 25.9937
| -13 | 67.8857 | 21.4739 | 67.8857 | 22.6268 | 67.8857 | 23.6357 | 67.8857 | 24.2121 | 67.7311 | 24.9327 | 67.4218 | 26.0857
| -11 | 71.6654 | 21.5186 | 71.6654 | 22.674 | 71.6654 | 23.6849 | 71.6654 | 24.2626 | 71.5021 | 24.9847 | 71.1756 | 26.1401
| -10 | 73.568 | 21.5152 | 73.568 | 22.6703 | 73.568 | 23.6811 | 73.568 | 24.2587 | 73.4005 | 24.9807 | 73.0653 | 26.1359
| -9 | 75.8807 | 21.7173 | 75.8471 | 22.8436 | 75.8471 | 23.8544 | 75.8136 | 24.432 | 75.6125 | 25.1251 | 75.1433 | 26.1936
| -7 | 80.4612 | 22.1601 | 80.3607 | 23.2094 | 80.2936 | 24.1817 | 80.1707 | 24.74 | 79.8579 | 25.3561 | 78.8301 | 26.1551
| -6 | 82.7366 | 22.3944 | 82.6025 | 23.3987 | 82.4796 | 24.3389 | 82.3046 | 24.8812 | 81.921 | 25.4524 | 80.5171 | 26.0845
| -5 | 85.1311 | 22.5259 | 84.9635 | 23.5367 | 84.9635 | 24.5475 | 84.796 | 25.1251 | 84.4608 | 25.7027 | 83.4553 | 26.4247
| -3 | 89.6223 | 23.0458 | 89.3877 | 23.941 | 89.1866 | 24.8363 | 88.8849 | 25.3561 | 88.3487 | 25.8182 | 86.2036 | 26.0781
| -1 | 94.1135 | 23.5656 | 93.8118 | 24.3454 | 93.4096 | 25.1251 | 92.9739 | 25.5872 | 92.2366 | 25.9337 | 88.952 | 25.7316
| 0 | 96.359 | 23.8255 | 96.0239 | 24.5475 | 95.5211 | 25.2695 | 95.0184 | 25.7027 | 94.1805 | 25.9915 | 90.3261 | 25.5583
| 1 | 98.1354 | 23.71 | 97.7332 | 24.432 | 96.9959 | 25.0962 | 96.3255 | 25.3273 | 95.253 | 25.385 | 90.6948 | 24.663
| 3 | 101.6881 | 23.479 | 101.1519 | 24.201 | 99.9453 | 24.7497 | 98.9398 | 24.5764 | 97.398 | 24.1721 | 91.4322 | 22.8725
| 5 | 105.2408 | 23.2479 | 104.5705 | 23.9699 | 102.8947 | 24.4031 | 101.5541 | 23.8255 | 99.5431 | 22.9591 | 92.1695 | 21.082
| 6 | 108.2573 | 23.1035 | 107.2518 | 23.6811 | 105.576 | 24.1143 | 103.0623 | 23.3923 | 100.0458 | 22.5259 | 92.1695 | 20.7932
| 7 | 110.0169 | 23.1396 | 108.3411 | 23.5728 | 105.9112 | 23.6089 | 103.188 | 22.8869 | 100.0458 | 22.0206 | 92.1695 | 20.3239
| 9 | 113.5361 | 23.2118 | 110.5196 | 23.3562 | 106.5815 | 22.5981 | 103.4393 | 21.8762 | 100.0458 | 21.0098 | 92.1695 | 19.3853
| 10 | 115.2957 | 23.2479 | 111.6089 | 23.2479 | 106.9166 | 22.0928 | 103.565 | 21.3708 | 100.0458 | 20.5044 | 92.1695 | 18.916
| 11 | 115.966 | 23.2191 | 111.9441 | 22.988 | 106.9166 | 21.7751 | 103.565 | 21.0531 | 100.0458 | 20.1867 | 92.1695 | 18.6272
| 14 | 117.977 | 23.1324 | 112.9496 | 22.2083 | 106.9166 | 20.8221 | 103.565 | 20.1001 | 100.0458 | 19.2337 | 92.1695 | 17.7608
| 15 | 118.6473 | 23.1035 | 113.2847 | 21.9484 | 106.9166 | 20.5044 | 103.565 | 19.7824 | 100.0458 | 18.916 | 92.1695 | 17.472
Outdoor Unit: 70HP（AVWT-664HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 119.8165 | 52.2893 | 119.8165 | 55.0968 | 119.8165 | 57.5534 | 119.8165 | 58.9571 | 119.5435 | 60.7118 | 118.9977 | 63.5193
| -17 | 133.0852 | 52.8022 | 133.0852 | 55.6372 | 133.0852 | 58.1179 | 133.0852 | 59.5354 | 132.7821 | 61.3073 | 132.1757 | 64.1423
| -15 | 141.6801 | 53.1442 | 141.6801 | 55.9975 | 141.6801 | 58.4942 | 141.6801 | 59.9209 | 141.3573 | 61.7043 | 140.7119 | 64.5577
| -13 | 150.0334 | 53.3322 | 150.0334 | 56.1957 | 150.0334 | 58.7012 | 150.0334 | 60.133 | 149.6916 | 61.9226 | 149.0081 | 64.7861
| -11 | 158.3867 | 53.4433 | 158.3867 | 56.3128 | 158.3867 | 58.8235 | 158.3867 | 60.2583 | 158.026 | 62.0517 | 157.3044 | 64.9211
| -10 | 162.5918 | 53.4348 | 162.5918 | 56.3038 | 162.5918 | 58.8141 | 162.5918 | 60.2486 | 162.2215 | 62.0417 | 161.4807 | 64.9107
| -9 | 167.7029 | 53.9369 | 167.6288 | 56.7341 | 167.6288 | 59.2445 | 167.5548 | 60.679 | 167.1103 | 62.4004 | 166.0733 | 65.0542
| -7 | 177.8263 | 55.0366 | 177.6041 | 57.6426 | 177.456 | 60.0574 | 177.1844 | 61.444 | 176.493 | 62.9742 | 174.2214 | 64.9585
| -6 | 182.8551 | 55.6184 | 182.5588 | 58.1128 | 182.2872 | 60.4479 | 181.9004 | 61.7947 | 181.0527 | 63.2132 | 177.9498 | 64.7832
| -5 | 188.1473 | 55.9451 | 187.7769 | 58.4555 | 187.7769 | 60.9659 | 187.4065 | 62.4004 | 186.6658 | 63.8349 | 184.4436 | 65.628
| -3 | 198.0731 | 57.2362 | 197.5546 | 59.4597 | 197.1102 | 61.6831 | 196.4435 | 62.9742 | 195.2583 | 64.1217 | 190.5176 | 64.7673
| -1 | 207.999 | 58.5272 | 207.3324 | 60.4638 | 206.4435 | 62.4004 | 205.4805 | 63.548 | 203.8509 | 64.4086 | 196.5917 | 63.9066
| 0 | 212.962 | 59.1728 | 212.2212 | 60.9659 | 211.1101 | 62.759 | 209.999 | 63.8349 | 208.1472 | 64.5521 | 199.6287 | 63.4762
| 1 | 216.8879 | 58.8859 | 215.999 | 60.679 | 214.3694 | 62.3286 | 212.8879 | 62.9024 | 210.5175 | 63.0459 | 200.4435 | 61.2528
| 3 | 224.7397 | 58.3121 | 223.5545 | 60.1052 | 220.8879 | 61.4679 | 218.6656 | 61.0376 | 215.2583 | 60.0334 | 202.0731 | 56.8058
| 5 | 232.5915 | 57.7383 | 231.11 | 59.5314 | 227.4063 | 60.6072 | 224.4434 | 59.1728 | 219.999 | 57.021 | 203.7028 | 52.3589
| 6 | 239.2581 | 57.3796 | 237.0359 | 58.8141 | 233.3322 | 59.89 | 227.7767 | 58.0969 | 221.1101 | 55.9451 | 203.7028 | 51.6417
| 7 | 243.147 | 57.4693 | 239.4433 | 58.5452 | 234.073 | 58.6348 | 228.0545 | 56.8417 | 221.1101 | 54.69 | 203.7028 | 50.4762
| 9 | 250.9248 | 57.6486 | 244.2581 | 58.0072 | 235.5545 | 56.1245 | 228.61 | 54.3313 | 221.1101 | 52.1796 | 203.7028 | 48.1451
| 10 | 254.8136 | 57.7383 | 246.6655 | 57.7383 | 236.2952 | 54.8693 | 228.8878 | 53.0762 | 221.1101 | 50.9244 | 203.7028 | 46.9796
| 11 | 256.2951 | 57.6665 | 247.4063 | 57.0927 | 236.2952 | 54.0803 | 228.8878 | 52.2872 | 221.1101 | 50.1355 | 203.7028 | 46.2623
| 14 | 260.7395 | 57.4514 | 249.6285 | 55.1562 | 236.2952 | 51.7134 | 228.8878 | 49.9203 | 221.1101 | 47.7686 | 203.7028 | 44.1106
| 15 | 262.221 | 57.3796 | 250.3692 | 54.5107 | 236.2952 | 50.9244 | 228.8878 | 49.1313 | 221.1101 | 46.9796 | 203.7028 | 43.3934
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 119.4581 | 52.1413 | 119.4581 | 54.9409 | 119.4581 | 57.3905 | 119.4581 | 58.7902 | 119.186 | 60.5399 | 118.6418 | 63.3395
| -17 | 132.6872 | 52.6528 | 132.6872 | 55.4798 | 132.6872 | 57.9534 | 132.6872 | 59.3669 | 132.3849 | 61.1338 | 131.7804 | 63.9608
| -15 | 141.2563 | 52.9937 | 141.2563 | 55.839 | 141.2563 | 58.3287 | 141.2563 | 59.7513 | 140.9345 | 61.5296 | 140.291 | 64.375
| -13 | 149.5847 | 53.1813 | 149.5847 | 56.0366 | 149.5847 | 58.5351 | 149.5847 | 59.9628 | 149.2439 | 61.7474 | 148.5624 | 64.6028
| -11 | 157.913 | 53.2921 | 157.913 | 56.1534 | 157.913 | 58.6571 | 157.913 | 60.0877 | 157.5533 | 61.876 | 156.8339 | 64.7374
| -10 | 162.1055 | 53.2836 | 162.1055 | 56.1444 | 162.1055 | 58.6477 | 162.1055 | 60.0781 | 161.7363 | 61.8661 | 160.9977 | 64.727
| -9 | 167.2013 | 53.7842 | 167.1275 | 56.5736 | 167.1275 | 59.0768 | 167.0536 | 60.5072 | 166.6105 | 62.2238 | 165.5766 | 64.8701
| -7 | 177.2944 | 54.8809 | 177.0729 | 57.4795 | 176.9252 | 59.8874 | 176.6544 | 61.2701 | 175.9651 | 62.7959 | 173.7003 | 64.7747
| -6 | 182.3082 | 55.461 | 182.0128 | 57.9484 | 181.742 | 60.2768 | 181.3563 | 61.6198 | 180.5111 | 63.0343 | 177.4175 | 64.5999
| -5 | 187.5845 | 55.7868 | 187.2153 | 58.2901 | 187.2153 | 60.7933 | 186.846 | 62.2238 | 186.1075 | 63.6542 | 183.8919 | 65.4422
| -3 | 197.4807 | 57.0742 | 196.9637 | 59.2914 | 196.5206 | 61.5085 | 195.856 | 62.7959 | 194.6743 | 63.9403 | 189.9478 | 64.584
| -1 | 207.3769 | 58.3616 | 206.7122 | 60.2927 | 205.826 | 62.2238 | 204.8659 | 63.3681 | 203.2412 | 64.2264 | 196.0037 | 63.7257
| 0 | 212.325 | 59.0053 | 211.5865 | 60.7933 | 210.4787 | 62.5814 | 209.3709 | 63.6542 | 207.5246 | 64.3694 | 199.0316 | 63.2966
| 1 | 216.2392 | 58.7192 | 215.3529 | 60.5072 | 213.7282 | 62.1522 | 212.2511 | 62.7244 | 209.8879 | 62.8674 | 199.844 | 61.0794
| 3 | 224.0675 | 58.147 | 222.8859 | 59.9351 | 220.2272 | 61.294 | 218.0116 | 60.8648 | 214.6144 | 59.8635 | 201.4687 | 56.6451
| 5 | 231.8958 | 57.5749 | 230.4188 | 59.3629 | 226.7262 | 60.4357 | 223.7721 | 59.0053 | 219.3409 | 56.8596 | 203.0935 | 52.2107
| 6 | 238.5425 | 57.2172 | 236.3269 | 58.6477 | 232.6343 | 59.7205 | 227.0954 | 57.9325 | 220.4487 | 55.7868 | 203.0935 | 51.4955
| 7 | 242.4198 | 57.3066 | 238.7271 | 58.3795 | 233.3729 | 58.4689 | 227.3724 | 56.6808 | 220.4487 | 54.5352 | 203.0935 | 50.3333
| 9 | 250.1742 | 57.4855 | 243.5275 | 57.8431 | 234.8499 | 55.9656 | 227.9263 | 54.1776 | 220.4487 | 52.0319 | 203.0935 | 48.0088
| 10 | 254.0515 | 57.5749 | 245.9277 | 57.5749 | 235.5884 | 54.714 | 228.2032 | 52.926 | 220.4487 | 50.7803 | 203.0935 | 46.8466
| 11 | 255.5285 | 57.5033 | 246.6663 | 56.9312 | 235.5884 | 53.9273 | 228.2032 | 52.1392 | 220.4487 | 49.9936 | 203.0935 | 46.1314
| 14 | 259.9596 | 57.2888 | 248.8818 | 55.0001 | 235.5884 | 51.567 | 228.2032 | 49.779 | 220.4487 | 47.6334 | 203.0935 | 43.9858
| 15 | 261.4367 | 57.2172 | 249.6203 | 54.3564 | 235.5884 | 50.7803 | 228.2032 | 48.9923 | 220.4487 | 46.8466 | 203.0935 | 43.2705
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 119.2197 | 51.796 | 119.2197 | 54.577 | 119.2197 | 57.0104 | 119.2197 | 58.4009 | 118.9481 | 60.139 | 118.4049 | 62.92
| -17 | 132.4223 | 52.3041 | 132.4223 | 55.1124 | 132.4223 | 57.5696 | 132.4223 | 58.9737 | 132.1207 | 60.7289 | 131.5174 | 63.5372
| -15 | 140.9743 | 52.6428 | 140.9743 | 55.4693 | 140.9743 | 57.9424 | 140.9743 | 59.3556 | 140.6532 | 61.1222 | 140.011 | 63.9486
| -13 | 149.2861 | 52.8291 | 149.2861 | 55.6655 | 149.2861 | 58.1474 | 149.2861 | 59.5657 | 148.946 | 61.3385 | 148.2659 | 64.1749
| -11 | 157.5978 | 52.9392 | 157.5978 | 55.7815 | 157.5978 | 58.2686 | 157.5978 | 59.6898 | 157.2388 | 61.4663 | 156.5208 | 64.3086
| -10 | 161.782 | 52.9307 | 161.782 | 55.7726 | 161.782 | 58.2593 | 161.782 | 59.6802 | 161.4134 | 61.4564 | 160.6764 | 64.2984
| -9 | 166.8676 | 53.428 | 166.7939 | 56.1989 | 166.7939 | 58.6856 | 166.7202 | 60.1065 | 166.2779 | 61.8117 | 165.2461 | 64.4404
| -7 | 176.9406 | 54.5174 | 176.7195 | 57.0988 | 176.572 | 59.4908 | 176.3018 | 60.8644 | 175.6139 | 62.3801 | 173.3536 | 64.3457
| -6 | 181.9443 | 55.0937 | 181.6495 | 57.5646 | 181.3792 | 59.8776 | 180.9943 | 61.2117 | 180.1508 | 62.6169 | 177.0634 | 64.172
| -5 | 187.2101 | 55.4174 | 186.8416 | 57.904 | 186.8416 | 60.3907 | 186.473 | 61.8117 | 185.736 | 63.2326 | 183.5249 | 65.0088
| -3 | 197.0865 | 56.6962 | 196.5706 | 58.8987 | 196.1284 | 61.1012 | 195.465 | 62.3801 | 194.2858 | 63.5168 | 189.5686 | 64.1563
| -1 | 206.963 | 57.9751 | 206.2996 | 59.8934 | 205.4152 | 61.8117 | 204.457 | 62.9484 | 202.8355 | 63.801 | 195.6124 | 63.3037
| 0 | 211.9012 | 58.6145 | 211.1641 | 60.3907 | 210.0586 | 62.1669 | 208.953 | 63.2326 | 207.1104 | 63.9431 | 198.6343 | 62.8774
| 1 | 215.8075 | 58.3303 | 214.9231 | 60.1065 | 213.3016 | 61.7406 | 211.8275 | 62.309 | 209.4689 | 62.4511 | 199.4451 | 60.6749
| 3 | 223.6202 | 57.7619 | 222.441 | 59.5381 | 219.7876 | 60.8881 | 217.5765 | 60.4618 | 214.186 | 59.4671 | 201.0666 | 56.2699
| 5 | 231.433 | 57.1936 | 229.9589 | 58.9698 | 226.2736 | 60.0355 | 223.3254 | 58.6145 | 218.9031 | 56.4831 | 202.6881 | 51.865
| 6 | 238.0664 | 56.8383 | 235.8552 | 58.2593 | 232.17 | 59.325 | 226.6421 | 57.5488 | 220.0087 | 55.4174 | 202.6881 | 51.1545
| 7 | 241.9359 | 56.9271 | 238.2506 | 57.9929 | 232.907 | 58.0817 | 226.9185 | 56.3055 | 220.0087 | 54.174 | 202.6881 | 50
| 9 | 249.6749 | 57.1048 | 243.0415 | 57.46 | 234.3811 | 55.595 | 227.4713 | 53.8188 | 220.0087 | 51.6874 | 202.6881 | 47.6909
| 10 | 253.5444 | 57.1936 | 245.4369 | 57.1936 | 235.1182 | 54.3516 | 227.7477 | 52.5754 | 220.0087 | 50.444 | 202.6881 | 46.5364
| 11 | 255.0185 | 57.1225 | 246.1739 | 56.5541 | 235.1182 | 53.5701 | 227.7477 | 51.7939 | 220.0087 | 49.6625 | 202.6881 | 45.8259
| 14 | 259.4408 | 56.9094 | 248.385 | 54.6358 | 235.1182 | 51.2255 | 227.7477 | 49.4493 | 220.0087 | 47.3179 | 202.6881 | 43.6945
| 15 | 260.9149 | 56.8383 | 249.1221 | 53.9964 | 235.1182 | 50.444 | 227.7477 | 48.6678 | 220.0087 | 46.5364 | 202.6881 | 42.984
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 117.5405 | 51.3027 | 117.5405 | 54.0573 | 117.5405 | 56.4674 | 117.5405 | 57.8447 | 117.2728 | 59.5663 | 116.7373 | 62.3208
| -17 | 130.5572 | 51.806 | 130.5572 | 54.5875 | 130.5572 | 57.0213 | 130.5572 | 58.4121 | 130.2598 | 60.1505 | 129.665 | 62.9321
| -15 | 138.9888 | 52.1414 | 138.9888 | 54.941 | 138.9888 | 57.3906 | 138.9888 | 58.7903 | 138.6722 | 60.5401 | 138.039 | 63.3396
| -13 | 147.1835 | 52.3259 | 147.1835 | 55.1354 | 147.1835 | 57.5937 | 147.1835 | 58.9984 | 146.8482 | 60.7543 | 146.1777 | 63.5637
| -11 | 155.3781 | 52.435 | 155.3781 | 55.2503 | 155.3781 | 57.7137 | 155.3781 | 59.1213 | 155.0242 | 60.8809 | 154.3163 | 63.6962
| -10 | 159.5033 | 52.4266 | 159.5033 | 55.2414 | 159.5033 | 57.7044 | 159.5033 | 59.1119 | 159.14 | 60.8711 | 158.4133 | 63.686
| -9 | 164.5173 | 52.9192 | 164.4447 | 55.6637 | 164.4447 | 58.1267 | 164.372 | 59.5341 | 163.936 | 61.223 | 162.9187 | 63.8267
| -7 | 174.4484 | 53.9982 | 174.2304 | 56.555 | 174.0851 | 58.9242 | 173.8187 | 60.2847 | 173.1404 | 61.786 | 170.912 | 63.7329
| -6 | 179.3817 | 54.569 | 179.091 | 57.0164 | 178.8246 | 59.3073 | 178.4451 | 60.6287 | 177.6135 | 62.0205 | 174.5696 | 63.5609
| -5 | 184.5733 | 54.8896 | 184.21 | 57.3526 | 184.21 | 59.8156 | 183.8467 | 61.223 | 183.12 | 62.6304 | 180.94 | 64.3897
| -3 | 194.3107 | 56.1563 | 193.802 | 58.3378 | 193.366 | 60.5193 | 192.712 | 61.786 | 191.5493 | 62.9119 | 186.8987 | 63.5452
| -1 | 204.048 | 57.4229 | 203.394 | 59.323 | 202.522 | 61.223 | 201.5773 | 62.3489 | 199.9787 | 63.1934 | 192.8573 | 62.7008
| 0 | 208.9167 | 58.0563 | 208.19 | 59.8156 | 207.1 | 61.5749 | 206.01 | 62.6304 | 204.1933 | 63.3341 | 195.8367 | 62.2786
| 1 | 212.768 | 57.7748 | 211.896 | 59.5341 | 210.2973 | 61.1526 | 208.844 | 61.7156 | 206.5187 | 61.8563 | 196.636 | 60.0971
| 3 | 220.4707 | 57.2118 | 219.308 | 58.9711 | 216.692 | 60.3082 | 214.512 | 59.8859 | 211.1693 | 58.9007 | 198.2347 | 55.734
| 5 | 228.1733 | 56.6489 | 226.72 | 58.4081 | 223.0867 | 59.4637 | 220.18 | 58.0563 | 215.82 | 55.9451 | 199.8333 | 51.371
| 6 | 234.7133 | 56.297 | 232.5333 | 57.7044 | 228.9 | 58.76 | 223.45 | 57.0007 | 216.91 | 54.8896 | 199.8333 | 50.6673
| 7 | 238.5283 | 56.385 | 234.895 | 57.4405 | 229.6267 | 57.5285 | 223.7225 | 55.7692 | 216.91 | 53.6581 | 199.8333 | 49.5238
| 9 | 246.1583 | 56.5609 | 239.6183 | 56.9128 | 231.08 | 55.0655 | 224.2675 | 53.3062 | 216.91 | 51.1951 | 199.8333 | 47.2367
| 10 | 249.9733 | 56.6489 | 241.98 | 56.6489 | 231.8067 | 53.834 | 224.54 | 52.0747 | 216.91 | 49.9636 | 199.8333 | 46.0932
| 11 | 251.4267 | 56.5785 | 242.7067 | 56.0155 | 231.8067 | 53.0599 | 224.54 | 51.3006 | 216.91 | 49.1895 | 199.8333 | 45.3895
| 14 | 255.7867 | 56.3674 | 244.8867 | 54.1155 | 231.8067 | 50.7377 | 224.54 | 48.9784 | 216.91 | 46.8673 | 199.8333 | 43.2783
| 15 | 257.24 | 56.297 | 245.6133 | 53.4822 | 231.8067 | 49.9636 | 224.54 | 48.2043 | 216.91 | 46.0932 | 199.8333 | 42.5746
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 116.4211 | 50.3161 | 116.4211 | 53.0177 | 116.4211 | 55.3815 | 116.4211 | 56.7323 | 116.1559 | 58.4208 | 115.6255 | 61.1223
| -17 | 129.3138 | 50.8097 | 129.3138 | 53.5377 | 129.3138 | 55.9248 | 129.3138 | 57.2888 | 129.0192 | 58.9938 | 128.4301 | 61.7218
| -15 | 137.6651 | 51.1387 | 137.6651 | 53.8844 | 137.6651 | 56.2869 | 137.6651 | 57.6598 | 137.3515 | 59.3758 | 136.7243 | 62.1215
| -13 | 145.7817 | 51.3197 | 145.7817 | 54.0751 | 145.7817 | 56.4861 | 145.7817 | 57.8638 | 145.4496 | 59.5859 | 144.7855 | 62.3414
| -11 | 153.8983 | 51.4266 | 153.8983 | 54.1878 | 153.8983 | 56.6038 | 153.8983 | 57.9844 | 153.5478 | 59.7101 | 152.8466 | 62.4712
| -10 | 157.9843 | 51.4184 | 157.9843 | 54.1791 | 157.9843 | 56.5947 | 157.9843 | 57.9751 | 157.6244 | 59.7005 | 156.9046 | 62.4613
| -9 | 162.9505 | 51.9015 | 162.8785 | 54.5932 | 162.8785 | 57.0088 | 162.8066 | 58.3892 | 162.3747 | 60.0456 | 161.3671 | 62.5993
| -7 | 172.787 | 52.9598 | 172.5711 | 55.4674 | 172.4272 | 57.791 | 172.1633 | 59.1254 | 171.4915 | 60.5978 | 169.2843 | 62.5073
| -6 | 177.6733 | 53.5196 | 177.3854 | 55.9199 | 177.1215 | 58.1668 | 176.7456 | 59.4628 | 175.9219 | 60.8278 | 172.907 | 62.3386
| -5 | 182.8155 | 53.834 | 182.4556 | 56.2496 | 182.4556 | 58.6653 | 182.0957 | 60.0456 | 181.376 | 61.426 | 179.2168 | 63.1514
| -3 | 192.4601 | 55.0763 | 191.9563 | 57.2159 | 191.5244 | 59.3554 | 190.8766 | 60.5978 | 189.7251 | 61.7021 | 185.1187 | 62.3232
| -1 | 202.1047 | 56.3187 | 201.4569 | 58.1821 | 200.5932 | 60.0456 | 199.6575 | 61.1499 | 198.0741 | 61.9781 | 191.0206 | 61.495
| 0 | 206.927 | 56.9398 | 206.2072 | 58.6653 | 205.1276 | 60.3907 | 204.048 | 61.426 | 202.2486 | 62.1162 | 193.9716 | 61.0809
| 1 | 210.7416 | 56.6637 | 209.8779 | 58.3892 | 208.2945 | 59.9766 | 206.855 | 60.5288 | 204.5518 | 60.6668 | 194.7633 | 58.9413
| 3 | 218.3709 | 56.1116 | 217.2194 | 57.8371 | 214.6283 | 59.1484 | 212.469 | 58.7343 | 209.1582 | 57.768 | 196.3467 | 54.6622
| 5 | 226.0003 | 55.5595 | 224.5608 | 57.2849 | 220.962 | 58.3202 | 218.083 | 56.9398 | 213.7646 | 54.8693 | 197.9302 | 50.3831
| 6 | 232.478 | 55.2144 | 230.3187 | 56.5947 | 226.72 | 57.63 | 221.3219 | 55.9046 | 214.8442 | 53.834 | 197.9302 | 49.6929
| 7 | 236.2566 | 55.3006 | 232.6579 | 56.3359 | 227.4397 | 56.4222 | 221.5918 | 54.6967 | 214.8442 | 52.6262 | 197.9302 | 48.5714
| 9 | 243.814 | 55.4732 | 237.3363 | 55.8183 | 228.8792 | 54.0066 | 222.1316 | 52.2811 | 214.8442 | 50.2106 | 197.9302 | 46.3283
| 10 | 247.5926 | 55.5595 | 239.6754 | 55.5595 | 229.599 | 52.7987 | 222.4015 | 51.0733 | 214.8442 | 49.0028 | 197.9302 | 45.2068
| 11 | 249.0321 | 55.4904 | 240.3952 | 54.9383 | 229.599 | 52.0395 | 222.4015 | 50.3141 | 214.8442 | 48.2436 | 197.9302 | 44.5166
| 14 | 253.3506 | 55.2834 | 242.5544 | 53.0748 | 229.599 | 49.762 | 222.4015 | 48.0365 | 214.8442 | 45.966 | 197.9302 | 42.446
| 15 | 254.7901 | 55.2144 | 243.2742 | 52.4537 | 229.599 | 49.0028 | 222.4015 | 47.2773 | 214.8442 | 45.2068 | 197.9302 | 41.7559
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 111.9433 | 49.3296 | 111.9433 | 51.9781 | 111.9433 | 54.2956 | 111.9433 | 55.6199 | 111.6883 | 57.2753 | 111.1784 | 59.9238
| -17 | 124.3402 | 49.8134 | 124.3402 | 52.488 | 124.3402 | 54.8282 | 124.3402 | 56.1655 | 124.057 | 57.8371 | 123.4905 | 60.5116
| -15 | 132.3703 | 50.136 | 132.3703 | 52.8279 | 132.3703 | 55.1832 | 132.3703 | 56.5292 | 132.0688 | 58.2116 | 131.4657 | 60.9035
| -13 | 140.1747 | 50.3134 | 140.1747 | 53.0148 | 140.1747 | 55.3785 | 140.1747 | 56.7292 | 139.8554 | 58.4176 | 139.2168 | 61.119
| -11 | 147.9792 | 50.4182 | 147.9792 | 53.1253 | 147.9792 | 55.4939 | 147.9792 | 56.8474 | 147.6421 | 58.5393 | 146.9679 | 61.2463
| -10 | 151.9079 | 50.4102 | 151.9079 | 53.1168 | 151.9079 | 55.485 | 151.9079 | 56.8383 | 151.5619 | 58.5299 | 150.8698 | 61.2365
| -9 | 156.6832 | 50.8838 | 156.614 | 53.5228 | 156.614 | 55.891 | 156.5448 | 57.2443 | 156.1295 | 58.8683 | 155.1606 | 61.3719
| -7 | 166.1414 | 51.9214 | 165.9338 | 54.3798 | 165.7953 | 56.6579 | 165.5416 | 57.9661 | 164.8957 | 59.4096 | 162.7733 | 61.2816
| -6 | 170.8397 | 52.4702 | 170.5629 | 54.8234 | 170.3091 | 57.0263 | 169.9477 | 58.2969 | 169.1557 | 59.6351 | 166.2567 | 61.1162
| -5 | 175.7841 | 52.7784 | 175.4381 | 55.1467 | 175.4381 | 57.515 | 175.0921 | 58.8683 | 174.4 | 60.2216 | 172.3238 | 61.9132
| -3 | 185.0578 | 53.9964 | 184.5733 | 56.094 | 184.1581 | 58.1916 | 183.5352 | 59.4096 | 182.4279 | 60.4922 | 177.9987 | 61.1012
| -1 | 194.3314 | 55.2144 | 193.7086 | 57.0413 | 192.8781 | 58.8683 | 191.9784 | 59.9509 | 190.4559 | 60.7629 | 183.6737 | 60.2892
| 0 | 198.9683 | 55.8234 | 198.2762 | 57.515 | 197.2381 | 59.2066 | 196.2 | 60.2216 | 194.4698 | 60.8982 | 186.5111 | 59.8832
| 1 | 202.6362 | 55.5527 | 201.8057 | 57.2443 | 200.2832 | 58.8006 | 198.899 | 59.3419 | 196.6844 | 59.4772 | 187.2724 | 57.7856
| 3 | 209.9721 | 55.0114 | 208.8648 | 56.703 | 206.3733 | 57.9886 | 204.2971 | 57.5826 | 201.1137 | 56.6353 | 188.7949 | 53.5904
| 5 | 217.3079 | 54.4701 | 215.9238 | 56.1617 | 212.4635 | 57.1766 | 209.6952 | 55.8234 | 205.5429 | 53.7934 | 190.3175 | 49.3952
| 6 | 223.5365 | 54.1317 | 221.4603 | 55.485 | 218 | 56.5 | 212.8095 | 54.8084 | 206.581 | 52.7784 | 190.3175 | 48.7186
| 7 | 227.1698 | 54.2163 | 223.7095 | 55.2313 | 218.6921 | 55.3159 | 213.069 | 53.6243 | 206.581 | 51.5943 | 190.3175 | 47.619
| 9 | 234.4365 | 54.3855 | 228.2079 | 54.7238 | 220.0762 | 52.9476 | 213.5881 | 51.256 | 206.581 | 49.226 | 190.3175 | 45.4199
| 10 | 238.0698 | 54.4701 | 230.4571 | 54.4701 | 220.7683 | 51.7635 | 213.8476 | 50.0719 | 206.581 | 48.0419 | 190.3175 | 44.3204
| 11 | 239.454 | 54.4024 | 231.1492 | 53.8611 | 220.7683 | 51.0192 | 213.8476 | 49.3275 | 206.581 | 47.2976 | 190.3175 | 43.6437
| 14 | 243.6063 | 54.1994 | 233.2254 | 52.0341 | 220.7683 | 48.7862 | 213.8476 | 47.0946 | 206.581 | 45.0647 | 190.3175 | 41.6138
| 15 | 244.9905 | 54.1317 | 233.9175 | 51.4251 | 220.7683 | 48.0419 | 213.8476 | 46.3503 | 206.581 | 44.3204 | 190.3175 | 40.9371
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 100.749 | 40.9069 | 100.749 | 43.1033 | 100.749 | 45.0251 | 100.749 | 46.1232 | 100.5195 | 47.4959 | 100.0605 | 49.6923
| -17 | 111.9062 | 41.3082 | 111.9062 | 43.526 | 111.9062 | 45.4667 | 111.9062 | 46.5756 | 111.6513 | 47.9618 | 111.1414 | 50.1797
| -15 | 119.1333 | 41.5757 | 119.1333 | 43.8079 | 119.1333 | 45.7611 | 119.1333 | 46.8773 | 118.8619 | 48.2724 | 118.3191 | 50.5047
| -13 | 126.1573 | 41.7228 | 126.1573 | 43.9629 | 126.1573 | 45.9231 | 126.1573 | 47.0431 | 125.8699 | 48.4432 | 125.2951 | 50.6834
| -11 | 133.1813 | 41.8097 | 133.1813 | 44.0545 | 133.1813 | 46.0187 | 133.1813 | 47.1412 | 132.8779 | 48.5442 | 132.2711 | 50.789
| -10 | 136.7171 | 41.803 | 136.7171 | 44.0475 | 136.7171 | 46.0114 | 136.7171 | 47.1336 | 136.4057 | 48.5364 | 135.7829 | 50.7809
| -9 | 141.0149 | 42.1958 | 140.9526 | 44.3842 | 140.9526 | 46.3481 | 140.8903 | 47.4703 | 140.5166 | 48.817 | 139.6446 | 50.8931
| -7 | 149.5272 | 43.0562 | 149.3404 | 45.0949 | 149.2158 | 46.984 | 148.9874 | 48.0688 | 148.4061 | 49.2659 | 146.496 | 50.8183
| -6 | 153.7557 | 43.5113 | 153.5066 | 45.4627 | 153.2782 | 47.2895 | 152.953 | 48.3431 | 152.2401 | 49.4529 | 149.631 | 50.6811
| -5 | 158.2057 | 43.7669 | 157.8943 | 45.7308 | 157.8943 | 47.6947 | 157.5829 | 48.817 | 156.96 | 49.9392 | 155.0914 | 51.342
| -3 | 166.552 | 44.7769 | 166.116 | 46.5164 | 165.7423 | 48.2558 | 165.1817 | 49.2659 | 164.1851 | 50.1636 | 160.1989 | 50.6686
| -1 | 174.8983 | 45.7869 | 174.3377 | 47.302 | 173.5903 | 48.817 | 172.7806 | 49.7147 | 171.4103 | 50.3881 | 165.3063 | 49.9953
| 0 | 179.0714 | 46.2919 | 178.4486 | 47.6947 | 177.5143 | 49.0975 | 176.58 | 49.9392 | 175.0229 | 50.5003 | 167.86 | 49.6586
| 1 | 182.3726 | 46.0675 | 181.6251 | 47.4703 | 180.2549 | 48.7608 | 179.0091 | 49.2097 | 177.016 | 49.322 | 168.5451 | 47.9192
| 3 | 188.9749 | 45.6186 | 187.9783 | 47.0214 | 185.736 | 48.0875 | 183.8674 | 47.7508 | 181.0023 | 46.9653 | 169.9154 | 44.4403
| 5 | 195.5771 | 45.1697 | 194.3314 | 46.5725 | 191.2171 | 47.4142 | 188.7257 | 46.2919 | 184.9886 | 44.6086 | 171.2857 | 40.9614
| 6 | 201.1829 | 44.8892 | 199.3143 | 46.0114 | 196.2 | 46.8531 | 191.5286 | 45.4503 | 185.9229 | 43.7669 | 171.2857 | 40.4002
| 7 | 204.4529 | 44.9593 | 201.3386 | 45.801 | 196.8229 | 45.8711 | 191.7621 | 44.4683 | 185.9229 | 42.785 | 171.2857 | 39.4884
| 9 | 210.9929 | 45.0996 | 205.3871 | 45.3801 | 198.0686 | 43.9072 | 192.2293 | 42.5044 | 185.9229 | 40.8211 | 171.2857 | 37.6648
| 10 | 214.2629 | 45.1697 | 207.4114 | 45.1697 | 198.6914 | 42.9253 | 192.4629 | 41.5225 | 185.9229 | 39.8391 | 171.2857 | 36.753
| 11 | 215.5086 | 45.1136 | 208.0343 | 44.6647 | 198.6914 | 42.308 | 192.4629 | 40.9052 | 185.9229 | 39.2219 | 171.2857 | 36.1919
| 14 | 219.2457 | 44.9453 | 209.9029 | 43.1497 | 198.6914 | 40.4564 | 192.4629 | 39.0536 | 185.9229 | 37.3702 | 171.2857 | 34.5085
| 15 | 220.4914 | 44.8892 | 210.5257 | 42.6447 | 198.6914 | 39.8391 | 192.4629 | 38.4363 | 185.9229 | 36.753 | 171.2857 | 33.9474
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 89.3308 | 35.9765 | 89.3308 | 37.9081 | 89.3308 | 39.5983 | 89.3308 | 40.5641 | 89.1273 | 41.7714 | 88.7203 | 43.703
| -17 | 99.2235 | 36.3294 | 99.2235 | 38.28 | 99.2235 | 39.9867 | 99.2235 | 40.962 | 98.9975 | 42.1811 | 98.5454 | 44.1317
| -15 | 105.6315 | 36.5647 | 105.6315 | 38.5279 | 105.6315 | 40.2457 | 105.6315 | 41.2273 | 105.3909 | 42.4543 | 104.9096 | 44.4175
| -13 | 111.8594 | 36.694 | 111.8594 | 38.6642 | 111.8594 | 40.3881 | 111.8594 | 41.3732 | 111.6046 | 42.6045 | 111.095 | 44.5746
| -11 | 118.0874 | 36.7705 | 118.0874 | 38.7448 | 118.0874 | 40.4722 | 118.0874 | 41.4594 | 117.8184 | 42.6933 | 117.2804 | 44.6675
| -10 | 121.2225 | 36.7646 | 121.2225 | 38.7386 | 121.2225 | 40.4658 | 121.2225 | 41.4527 | 120.9464 | 42.6864 | 120.3941 | 44.6604
| -9 | 125.0332 | 37.1101 | 124.9779 | 39.0347 | 124.9779 | 40.7619 | 124.9227 | 41.7488 | 124.5914 | 42.9332 | 123.8182 | 44.7591
| -7 | 132.5808 | 37.8667 | 132.4151 | 39.6597 | 132.3047 | 41.3211 | 132.1022 | 42.2752 | 131.5867 | 43.328 | 129.8931 | 44.6933
| -6 | 136.3301 | 38.267 | 136.1092 | 39.9832 | 135.9067 | 41.5898 | 135.6183 | 42.5165 | 134.9862 | 43.4925 | 132.6729 | 44.5727
| -5 | 140.2757 | 38.4918 | 139.9996 | 40.219 | 139.9996 | 41.9462 | 139.7235 | 42.9332 | 139.1712 | 43.9202 | 137.5144 | 45.1539
| -3 | 147.6761 | 39.3801 | 147.2895 | 40.9099 | 146.9582 | 42.4397 | 146.4611 | 43.328 | 145.5775 | 44.1175 | 142.043 | 44.5617
| -1 | 155.0765 | 40.2684 | 154.5794 | 41.6008 | 153.9167 | 42.9332 | 153.1988 | 43.7228 | 151.9838 | 44.3149 | 146.5716 | 43.9695
| 0 | 158.7767 | 40.7125 | 158.2244 | 41.9462 | 157.396 | 43.1799 | 156.5676 | 43.9202 | 155.1869 | 44.4136 | 148.8359 | 43.6734
| 1 | 161.7037 | 40.5151 | 161.041 | 41.7488 | 159.826 | 42.8838 | 158.7214 | 43.2786 | 156.9542 | 43.3773 | 149.4434 | 42.1436
| 3 | 167.5577 | 40.1203 | 166.6741 | 41.354 | 164.6859 | 42.2917 | 163.0291 | 41.9956 | 160.4887 | 41.3047 | 150.6583 | 39.084
| 5 | 173.4117 | 39.7255 | 172.3072 | 40.9592 | 169.5459 | 41.6995 | 167.3368 | 40.7125 | 164.0232 | 39.232 | 151.8733 | 36.0244
| 6 | 178.3821 | 39.4788 | 176.7253 | 40.4658 | 173.964 | 41.206 | 169.822 | 39.9723 | 164.8516 | 38.4918 | 151.8733 | 35.5309
| 7 | 181.2815 | 39.5405 | 178.5202 | 40.2807 | 174.5163 | 40.3424 | 170.0291 | 39.1087 | 164.8516 | 37.6282 | 151.8733 | 34.729
| 9 | 187.0803 | 39.6638 | 182.1099 | 39.9106 | 175.6208 | 38.6152 | 170.4433 | 37.3815 | 164.8516 | 35.901 | 151.8733 | 33.1252
| 10 | 189.9797 | 39.7255 | 183.9048 | 39.7255 | 176.1731 | 37.7516 | 170.6504 | 36.5179 | 164.8516 | 35.0374 | 151.8733 | 32.3233
| 11 | 191.0843 | 39.6762 | 184.4571 | 39.2814 | 176.1731 | 37.2088 | 170.6504 | 35.975 | 164.8516 | 34.4946 | 151.8733 | 31.8298
| 14 | 194.3979 | 39.5281 | 186.1139 | 37.949 | 176.1731 | 35.5803 | 170.6504 | 34.3465 | 164.8516 | 32.8661 | 151.8733 | 30.3493
| 15 | 195.5024 | 39.4788 | 186.6661 | 37.5049 | 176.1731 | 35.0374 | 170.6504 | 33.8037 | 164.8516 | 32.3233 | 151.8733 | 29.8558
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 78.1365 | 31.2806 | 78.1365 | 32.9601 | 78.1365 | 34.4297 | 78.1365 | 35.2694 | 77.9585 | 36.3191 | 77.6025 | 37.9986
| -17 | 86.7895 | 31.5875 | 86.7895 | 33.2834 | 86.7895 | 34.7674 | 86.7895 | 35.6154 | 86.5918 | 36.6754 | 86.1964 | 38.3713
| -15 | 92.3945 | 31.792 | 92.3945 | 33.499 | 92.3945 | 34.9925 | 92.3945 | 35.846 | 92.184 | 36.9129 | 91.7631 | 38.6198
| -13 | 97.842 | 31.9045 | 97.842 | 33.6175 | 97.842 | 35.1164 | 97.842 | 35.9729 | 97.6191 | 37.0435 | 97.1733 | 38.7565
| -11 | 103.2895 | 31.971 | 103.2895 | 33.6875 | 103.2895 | 35.1895 | 103.2895 | 36.0478 | 103.0542 | 37.1207 | 102.5836 | 38.8372
| -10 | 106.0317 | 31.9659 | 106.0317 | 33.6822 | 106.0317 | 35.1839 | 106.0317 | 36.0421 | 105.7902 | 37.1147 | 105.3071 | 38.831
| -9 | 109.3649 | 32.2662 | 109.3165 | 33.9396 | 109.3165 | 35.4414 | 109.2682 | 36.2995 | 108.9784 | 37.3293 | 108.3021 | 38.9168
| -7 | 115.9667 | 32.9241 | 115.8218 | 34.4831 | 115.7252 | 35.9276 | 115.548 | 36.7572 | 115.0972 | 37.6725 | 113.6158 | 38.8596
| -6 | 119.2461 | 33.2722 | 119.0529 | 34.7644 | 118.8758 | 36.1612 | 118.6235 | 36.9669 | 118.0707 | 37.8156 | 116.0472 | 38.7547
| -5 | 122.6973 | 33.4676 | 122.4558 | 34.9694 | 122.4558 | 36.4711 | 122.2143 | 37.3293 | 121.7312 | 38.1874 | 120.282 | 39.2601
| -3 | 129.1703 | 34.24 | 128.8322 | 35.5701 | 128.5424 | 36.9002 | 128.1076 | 37.6725 | 127.3347 | 38.359 | 124.2431 | 38.7452
| -1 | 135.6433 | 35.0123 | 135.2086 | 36.1708 | 134.6289 | 37.3293 | 134.0009 | 38.0158 | 132.9382 | 38.5307 | 128.2042 | 38.2303
| 0 | 138.8798 | 35.3984 | 138.3968 | 36.4711 | 137.6722 | 37.5438 | 136.9476 | 38.1874 | 135.7399 | 38.6165 | 130.1848 | 37.9729
| 1 | 141.4401 | 35.2268 | 140.8604 | 36.2995 | 139.7977 | 37.2864 | 138.8315 | 37.6296 | 137.2857 | 37.7154 | 130.7161 | 36.6428
| 3 | 146.5605 | 34.8836 | 145.7876 | 35.9562 | 144.0486 | 36.7715 | 142.5994 | 36.514 | 140.3773 | 35.9133 | 131.7789 | 33.9825
| 5 | 151.6809 | 34.5403 | 150.7148 | 35.613 | 148.2995 | 36.2566 | 146.3673 | 35.3984 | 143.4689 | 34.1112 | 132.8416 | 31.3223
| 6 | 156.0285 | 34.3258 | 154.5793 | 35.1839 | 152.164 | 35.8275 | 148.541 | 34.7548 | 144.1935 | 33.4676 | 132.8416 | 30.8932
| 7 | 158.5645 | 34.3794 | 156.1492 | 35.023 | 152.6471 | 35.0766 | 148.7222 | 34.004 | 144.1935 | 32.7167 | 132.8416 | 30.1959
| 9 | 163.6367 | 34.4867 | 159.2891 | 34.7012 | 153.6132 | 33.5749 | 149.0845 | 32.5022 | 144.1935 | 31.215 | 132.8416 | 28.8015
| 10 | 166.1727 | 34.5403 | 160.8591 | 34.5403 | 154.0962 | 32.824 | 149.2656 | 31.7513 | 144.1935 | 30.4641 | 132.8416 | 28.1042
| 11 | 167.1389 | 34.4974 | 161.3421 | 34.1541 | 154.0962 | 32.352 | 149.2656 | 31.2794 | 144.1935 | 29.9921 | 132.8416 | 27.6752
| 14 | 170.0372 | 34.3687 | 162.7913 | 32.9956 | 154.0962 | 30.9361 | 149.2656 | 29.8634 | 144.1935 | 28.5762 | 132.8416 | 26.3879
| 15 | 171.0034 | 34.3258 | 163.2744 | 32.6095 | 154.0962 | 30.4641 | 149.2656 | 29.3914 | 144.1935 | 28.1042 | 132.8416 | 25.9589
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 67.166 | 26.6437 | 67.166 | 28.0742 | 67.166 | 29.3259 | 67.166 | 30.0412 | 67.013 | 30.9353 | 66.707 | 32.3658
| -17 | 74.6041 | 26.905 | 74.6041 | 28.3496 | 74.6041 | 29.6136 | 74.6041 | 30.3359 | 74.4342 | 31.2387 | 74.0943 | 32.6833
| -15 | 79.4222 | 27.0793 | 79.4222 | 28.5332 | 79.4222 | 29.8054 | 79.4222 | 30.5323 | 79.2413 | 31.441 | 78.8794 | 32.8949
| -13 | 84.1048 | 27.1751 | 84.1048 | 28.6342 | 84.1048 | 29.9108 | 84.1048 | 30.6404 | 83.9133 | 31.5523 | 83.5301 | 33.0113
| -11 | 88.7875 | 27.2317 | 88.7875 | 28.6938 | 88.7875 | 29.9732 | 88.7875 | 30.7042 | 88.5853 | 31.618 | 88.1808 | 33.0801
| -10 | 91.1448 | 27.2274 | 91.1448 | 28.6892 | 91.1448 | 29.9684 | 91.1448 | 30.6993 | 90.9371 | 31.613 | 90.5219 | 33.0748
| -9 | 94.0099 | 27.4832 | 93.9684 | 28.9085 | 93.9684 | 30.1876 | 93.9269 | 30.9186 | 93.6777 | 31.7957 | 93.0964 | 33.1479
| -7 | 99.6848 | 28.0436 | 99.5603 | 29.3714 | 99.4772 | 30.6018 | 99.325 | 31.3084 | 98.9374 | 32.0881 | 97.664 | 33.0992
| -6 | 102.5038 | 28.34 | 102.3377 | 29.611 | 102.1855 | 30.8008 | 101.9686 | 31.4871 | 101.4934 | 32.2099 | 99.754 | 33.0099
| -5 | 105.4705 | 28.5065 | 105.2629 | 29.7856 | 105.2629 | 31.0648 | 105.0552 | 31.7957 | 104.64 | 32.5266 | 103.3943 | 33.4403
| -3 | 111.0347 | 29.1643 | 110.744 | 30.2973 | 110.4949 | 31.4302 | 110.1211 | 32.0881 | 109.4568 | 32.6728 | 106.7992 | 33.0017
| -1 | 116.5989 | 29.8222 | 116.2251 | 30.8089 | 115.7269 | 31.7957 | 115.187 | 32.3805 | 114.2735 | 32.819 | 110.2042 | 32.5632
| 0 | 119.381 | 30.1511 | 118.9657 | 31.0648 | 118.3429 | 31.9784 | 117.72 | 32.5266 | 116.6819 | 32.8921 | 111.9067 | 32.3439
| 1 | 121.5817 | 30.0049 | 121.0834 | 30.9186 | 120.1699 | 31.7592 | 119.3394 | 32.0515 | 118.0107 | 32.1246 | 112.3634 | 31.211
| 3 | 125.9832 | 29.7125 | 125.3189 | 30.6262 | 123.824 | 31.3206 | 122.5783 | 31.1013 | 120.6682 | 30.5897 | 113.277 | 28.9451
| 5 | 130.3848 | 29.4202 | 129.5543 | 30.3338 | 127.4781 | 30.882 | 125.8171 | 30.1511 | 123.3257 | 29.0547 | 114.1905 | 26.6792
| 6 | 134.1219 | 29.2374 | 132.8762 | 29.9684 | 130.8 | 30.5166 | 127.6857 | 29.6029 | 123.9486 | 28.5065 | 114.1905 | 26.3137
| 7 | 136.3019 | 29.2831 | 134.2257 | 29.8313 | 131.2152 | 29.877 | 127.8414 | 28.9633 | 123.9486 | 27.8669 | 114.1905 | 25.7198
| 9 | 140.6619 | 29.3745 | 136.9248 | 29.5572 | 132.0457 | 28.5979 | 128.1529 | 27.6842 | 123.9486 | 26.5878 | 114.1905 | 24.532
| 10 | 142.8419 | 29.4202 | 138.2743 | 29.4202 | 132.461 | 27.9583 | 128.3086 | 27.0446 | 123.9486 | 25.9482 | 114.1905 | 23.9381
| 11 | 143.6724 | 29.3836 | 138.6895 | 29.0912 | 132.461 | 27.5563 | 128.3086 | 26.6426 | 123.9486 | 25.5462 | 114.1905 | 23.5727
| 14 | 146.1638 | 29.274 | 139.9352 | 28.1045 | 132.461 | 26.3502 | 128.3086 | 25.4366 | 123.9486 | 24.3402 | 114.1905 | 22.4763
| 15 | 146.9943 | 29.2374 | 140.3505 | 27.7756 | 132.461 | 25.9482 | 128.3086 | 25.0345 | 123.9486 | 23.9381 | 114.1905 | 22.1108
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 55.7478 | 22.1106 | 55.7478 | 23.2977 | 55.7478 | 24.3365 | 55.7478 | 24.93 | 55.6208 | 25.672 | 55.3668 | 26.8591
| -17 | 61.9214 | 22.3274 | 61.9214 | 23.5262 | 61.9214 | 24.5752 | 61.9214 | 25.1746 | 61.7804 | 25.9238 | 61.4983 | 27.1226
| -15 | 65.9204 | 22.472 | 65.9204 | 23.6786 | 65.9204 | 24.7343 | 65.9204 | 25.3376 | 65.7702 | 26.0917 | 65.4699 | 27.2982
| -13 | 69.807 | 22.5516 | 69.807 | 23.7624 | 69.807 | 24.8218 | 69.807 | 25.4273 | 69.648 | 26.184 | 69.33 | 27.3948
| -11 | 73.6936 | 22.5985 | 73.6936 | 23.8119 | 73.6936 | 24.8736 | 73.6936 | 25.4802 | 73.5258 | 26.2386 | 73.19 | 27.4519
| -10 | 75.6502 | 22.5949 | 75.6502 | 23.8081 | 75.6502 | 24.8696 | 75.6502 | 25.4762 | 75.4778 | 26.2344 | 75.1332 | 27.4475
| -9 | 78.0282 | 22.8072 | 77.9938 | 23.99 | 77.9938 | 25.0516 | 77.9593 | 25.6581 | 77.7525 | 26.386 | 77.27 | 27.5082
| -7 | 82.7384 | 23.2723 | 82.635 | 24.3742 | 82.5661 | 25.3953 | 82.4397 | 25.9816 | 82.118 | 26.6287 | 81.0611 | 27.4677
| -6 | 85.0782 | 23.5183 | 84.9403 | 24.573 | 84.8139 | 25.5604 | 84.634 | 26.1299 | 84.2395 | 26.7297 | 82.7958 | 27.3936
| -5 | 87.5405 | 23.6564 | 87.3682 | 24.7179 | 87.3682 | 25.7794 | 87.1958 | 26.386 | 86.8512 | 26.9926 | 85.8173 | 27.7508
| -3 | 92.1588 | 24.2024 | 91.9175 | 25.1425 | 91.7107 | 26.0827 | 91.4005 | 26.6287 | 90.8491 | 27.1139 | 88.6434 | 27.3869
| -1 | 96.7771 | 24.7483 | 96.4669 | 25.5671 | 96.0533 | 26.386 | 95.6052 | 26.8713 | 94.847 | 27.2352 | 91.4695 | 27.0229
| 0 | 99.0862 | 25.0212 | 98.7415 | 25.7794 | 98.2246 | 26.5377 | 97.7076 | 26.9926 | 96.846 | 27.2959 | 92.8825 | 26.841
| 1 | 100.9128 | 24.8999 | 100.4992 | 25.6581 | 99.741 | 26.3557 | 99.0517 | 26.5983 | 97.9489 | 26.659 | 93.2616 | 25.9008
| 3 | 104.5661 | 24.6573 | 104.0147 | 25.4155 | 102.7739 | 25.9917 | 101.74 | 25.8098 | 100.1546 | 25.3852 | 94.0199 | 24.0204
| 5 | 108.2194 | 24.4147 | 107.5301 | 25.1729 | 105.8068 | 25.6278 | 104.4282 | 25.0212 | 102.3603 | 24.1114 | 94.7781 | 22.14
| 6 | 111.3212 | 24.263 | 110.2872 | 24.8696 | 108.564 | 25.3245 | 105.9791 | 24.5663 | 102.8773 | 23.6564 | 94.7781 | 21.8367
| 7 | 113.1306 | 24.3009 | 111.4073 | 24.7559 | 108.9086 | 24.7938 | 106.1084 | 24.0355 | 102.8773 | 23.1257 | 94.7781 | 21.3439
| 9 | 116.7494 | 24.3767 | 113.6476 | 24.5284 | 109.5979 | 23.7323 | 106.3669 | 22.974 | 102.8773 | 22.0642 | 94.7781 | 20.3582
| 10 | 118.5588 | 24.4147 | 114.7677 | 24.4147 | 109.9426 | 23.2015 | 106.4961 | 22.4433 | 102.8773 | 21.5334 | 94.7781 | 19.8653
| 11 | 119.2481 | 24.3843 | 115.1123 | 24.1417 | 109.9426 | 22.8679 | 106.4961 | 22.1097 | 102.8773 | 21.1998 | 94.7781 | 19.5621
| 14 | 121.316 | 24.2933 | 116.1462 | 23.3228 | 109.9426 | 21.867 | 106.4961 | 21.1088 | 102.8773 | 20.199 | 94.7781 | 18.6522
| 15 | 122.0053 | 24.263 | 116.4909 | 23.0499 | 109.9426 | 21.5334 | 106.4961 | 20.7752 | 102.8773 | 19.8653 | 94.7781 | 18.3489
Outdoor Unit: 72HP（AVWT-680HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 123.1142 | 54.7881 | 123.1142 | 57.7298 | 123.1142 | 60.3037 | 123.1142 | 61.7745 | 122.8337 | 63.613 | 122.2728 | 66.5547
| -17 | 136.7481 | 55.3255 | 136.7481 | 58.296 | 136.7481 | 60.8952 | 136.7481 | 62.3804 | 136.4366 | 64.237 | 135.8136 | 67.2075
| -15 | 145.5795 | 55.6838 | 145.5795 | 58.6735 | 145.5795 | 61.2895 | 145.5795 | 62.7844 | 145.2479 | 64.653 | 144.5847 | 67.6427
| -13 | 154.1628 | 55.8808 | 154.1628 | 58.8811 | 154.1628 | 61.5064 | 154.1628 | 63.0066 | 153.8116 | 64.8818 | 153.1093 | 67.8821
| -11 | 162.746 | 55.9973 | 162.746 | 59.0038 | 162.746 | 61.6346 | 162.746 | 63.1379 | 162.3753 | 65.017 | 161.6339 | 68.0235
| -10 | 167.0668 | 55.9883 | 167.0668 | 58.9944 | 167.0668 | 61.6247 | 167.0668 | 63.1278 | 166.6863 | 65.0066 | 165.9252 | 68.0126
| -9 | 172.3186 | 56.5144 | 172.2425 | 59.4453 | 172.2425 | 62.0756 | 172.1664 | 63.5787 | 171.7097 | 65.3823 | 170.6441 | 68.163
| -7 | 182.7206 | 57.6667 | 182.4923 | 60.3972 | 182.3401 | 62.9274 | 182.061 | 64.3803 | 181.3506 | 65.9835 | 179.0165 | 68.0627
| -6 | 187.8878 | 58.2763 | 187.5834 | 60.8899 | 187.3043 | 63.3365 | 186.9068 | 64.7477 | 186.0358 | 66.234 | 182.8475 | 67.879
| -5 | 193.3256 | 58.6186 | 192.9451 | 61.249 | 192.9451 | 63.8793 | 192.5645 | 65.3823 | 191.8034 | 66.8854 | 189.52 | 68.7642
| -3 | 203.5247 | 59.9714 | 202.9919 | 62.3011 | 202.5352 | 64.6308 | 201.8502 | 65.9835 | 200.6324 | 67.186 | 195.7612 | 67.8623
| -1 | 213.7238 | 61.3241 | 213.0388 | 63.3532 | 212.1254 | 65.3823 | 211.1359 | 66.5848 | 209.4615 | 67.4866 | 202.0025 | 66.9605
| 0 | 218.8233 | 62.0005 | 218.0622 | 63.8793 | 216.9205 | 65.7581 | 215.7788 | 66.8854 | 213.876 | 67.6369 | 205.1231 | 66.5096
| 1 | 222.8573 | 61.6999 | 221.9439 | 63.5787 | 220.2694 | 65.3072 | 218.7472 | 65.9084 | 216.3116 | 66.0587 | 205.9603 | 64.1799
| 3 | 230.9252 | 61.0987 | 229.7074 | 62.9775 | 226.9673 | 64.4053 | 224.684 | 63.9544 | 221.1828 | 62.9023 | 207.6348 | 59.5205
| 5 | 238.9931 | 60.4974 | 237.4709 | 62.3762 | 233.6652 | 63.5035 | 230.6207 | 62.0005 | 226.054 | 59.7459 | 209.3092 | 54.861
| 6 | 245.8432 | 60.1217 | 243.5599 | 61.6247 | 239.7542 | 62.752 | 234.0458 | 60.8732 | 227.1957 | 58.6186 | 209.3092 | 54.1095
| 7 | 249.8391 | 60.2156 | 246.0335 | 61.3429 | 240.5154 | 61.4368 | 234.3312 | 59.558 | 227.1957 | 57.3035 | 209.3092 | 52.8883
| 9 | 257.8309 | 60.4035 | 250.9808 | 60.7793 | 242.0376 | 58.8065 | 234.9021 | 56.9277 | 227.1957 | 54.6731 | 209.3092 | 50.4458
| 10 | 261.8268 | 60.4974 | 253.4545 | 60.4974 | 242.7987 | 57.4914 | 235.1875 | 55.6126 | 227.1957 | 53.358 | 209.3092 | 49.2246
| 11 | 263.3491 | 60.4223 | 254.2156 | 59.8211 | 242.7987 | 56.6647 | 235.1875 | 54.7859 | 227.1957 | 52.5313 | 209.3092 | 48.4731
| 14 | 267.9158 | 60.1968 | 256.499 | 57.792 | 242.7987 | 54.1847 | 235.1875 | 52.3059 | 227.1957 | 50.0513 | 209.3092 | 46.2185
| 15 | 269.4381 | 60.1217 | 257.2601 | 57.1156 | 242.7987 | 53.358 | 235.1875 | 51.4792 | 227.1957 | 49.2246 | 209.3092 | 45.467
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 122.7459 | 54.6331 | 122.7459 | 57.5664 | 122.7459 | 60.133 | 122.7459 | 61.5997 | 122.4663 | 63.433 | 121.9071 | 66.3663
| -17 | 136.3391 | 55.1689 | 136.3391 | 58.131 | 136.3391 | 60.7229 | 136.3391 | 62.2039 | 136.0285 | 64.0552 | 135.4074 | 67.0173
| -15 | 145.1441 | 55.5262 | 145.1441 | 58.5075 | 145.1441 | 61.1161 | 145.1441 | 62.6067 | 144.8135 | 64.47 | 144.1522 | 67.4513
| -13 | 153.7017 | 55.7227 | 153.7017 | 58.7145 | 153.7017 | 61.3323 | 153.7017 | 62.8283 | 153.3515 | 64.6981 | 152.6513 | 67.69
| -11 | 162.2592 | 55.8388 | 162.2592 | 58.8368 | 162.2592 | 61.4601 | 162.2592 | 62.9592 | 161.8896 | 64.833 | 161.1504 | 67.831
| -10 | 166.5671 | 55.8299 | 166.5671 | 58.8274 | 166.5671 | 61.4503 | 166.5671 | 62.9491 | 166.1877 | 64.8226 | 165.4289 | 67.8202
| -9 | 171.8032 | 56.3544 | 171.7273 | 59.2771 | 171.7273 | 61.8999 | 171.6514 | 63.3987 | 171.1961 | 65.1973 | 170.1337 | 67.97
| -7 | 182.1741 | 57.5035 | 181.9465 | 60.2263 | 181.7947 | 62.7493 | 181.5164 | 64.1981 | 180.8082 | 65.7968 | 178.481 | 67.8701
| -6 | 187.3258 | 58.1113 | 187.0223 | 60.7176 | 186.7441 | 63.1573 | 186.3478 | 64.5645 | 185.4793 | 66.0466 | 182.3006 | 67.6869
| -5 | 192.7474 | 58.4527 | 192.368 | 61.0756 | 192.368 | 63.6985 | 191.9885 | 65.1973 | 191.2297 | 66.6961 | 188.9532 | 68.5696
| -3 | 202.916 | 59.8016 | 202.3848 | 62.1248 | 201.9295 | 64.4479 | 201.2465 | 65.7968 | 200.0323 | 66.9958 | 195.1757 | 67.6703
| -1 | 213.0845 | 61.1506 | 212.4016 | 63.1739 | 211.4909 | 65.1973 | 210.5044 | 66.3963 | 208.835 | 67.2956 | 201.3983 | 66.771
| 0 | 218.1688 | 61.825 | 217.41 | 63.6985 | 216.2717 | 65.572 | 215.1334 | 66.6961 | 213.2363 | 67.4455 | 204.5095 | 66.3214
| 1 | 222.1907 | 61.5252 | 221.2801 | 63.3987 | 219.6106 | 65.1223 | 218.0929 | 65.7219 | 215.6646 | 65.8717 | 205.3443 | 63.9982
| 3 | 230.2345 | 60.9257 | 229.0203 | 62.7992 | 226.2885 | 64.2231 | 224.0119 | 63.7734 | 220.5212 | 62.7243 | 207.0137 | 59.352
| 5 | 238.2783 | 60.3262 | 236.7606 | 62.1997 | 232.9663 | 63.3238 | 229.9309 | 61.825 | 225.3779 | 59.5768 | 208.6832 | 54.7058
| 6 | 245.1079 | 59.9515 | 242.8314 | 61.4503 | 239.0371 | 62.5744 | 233.3458 | 60.7009 | 226.5161 | 58.4527 | 208.6832 | 53.9564
| 7 | 249.0919 | 60.0452 | 245.2976 | 61.1693 | 239.796 | 61.263 | 233.6303 | 59.3895 | 226.5161 | 57.1413 | 208.6832 | 52.7386
| 9 | 257.0598 | 60.2325 | 250.2301 | 60.6072 | 241.3137 | 58.6401 | 234.1995 | 56.7666 | 226.5161 | 54.5184 | 208.6832 | 50.3031
| 10 | 261.0437 | 60.3262 | 252.6964 | 60.3262 | 242.0725 | 57.3286 | 234.484 | 55.4552 | 226.5161 | 53.207 | 208.6832 | 49.0853
| 11 | 262.5614 | 60.2513 | 253.4552 | 59.6518 | 242.0725 | 56.5043 | 234.484 | 54.6308 | 226.5161 | 52.3826 | 208.6832 | 48.3359
| 14 | 267.1145 | 60.0265 | 255.7318 | 57.6284 | 242.0725 | 54.0313 | 234.484 | 52.1578 | 226.5161 | 49.9096 | 208.6832 | 46.0877
| 15 | 268.6322 | 59.9515 | 256.4906 | 56.9539 | 242.0725 | 53.207 | 234.484 | 51.3335 | 226.5161 | 49.0853 | 208.6832 | 45.3383
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 122.5009 | 54.2712 | 122.5009 | 57.1851 | 122.5009 | 59.7348 | 122.5009 | 61.1917 | 122.2219 | 63.0129 | 121.6638 | 65.9268
| -17 | 136.067 | 54.8036 | 136.067 | 57.7461 | 136.067 | 60.3207 | 136.067 | 61.792 | 135.757 | 63.631 | 135.1371 | 66.5735
| -15 | 144.8544 | 55.1585 | 144.8544 | 58.12 | 144.8544 | 60.7113 | 144.8544 | 62.1921 | 144.5244 | 64.043 | 143.8645 | 67.0046
| -13 | 153.3949 | 55.3537 | 153.3949 | 58.3257 | 153.3949 | 60.9262 | 153.3949 | 62.4122 | 153.0455 | 64.2697 | 152.3466 | 67.2417
| -11 | 161.9354 | 55.469 | 161.9354 | 58.4472 | 161.9354 | 61.0531 | 161.9354 | 62.5422 | 161.5665 | 64.4036 | 160.8287 | 67.3818
| -10 | 166.2347 | 55.4601 | 166.2347 | 58.4378 | 166.2347 | 61.0434 | 166.2347 | 62.5322 | 165.856 | 64.3933 | 165.0987 | 67.371
| -9 | 171.4603 | 55.9812 | 171.3845 | 58.8845 | 171.3845 | 61.49 | 171.3088 | 62.9789 | 170.8544 | 64.7655 | 169.7941 | 67.5199
| -7 | 181.8105 | 57.1227 | 181.5833 | 59.8274 | 181.4318 | 62.3337 | 181.1541 | 63.7729 | 180.4473 | 65.3611 | 178.1248 | 67.4206
| -6 | 186.9519 | 57.7265 | 186.649 | 60.3155 | 186.3713 | 62.739 | 185.9758 | 64.1369 | 185.1091 | 65.6092 | 181.9367 | 67.2387
| -5 | 192.3627 | 58.0656 | 191.984 | 60.6711 | 191.984 | 63.2766 | 191.6053 | 64.7655 | 190.848 | 66.2544 | 188.576 | 68.1154
| -3 | 202.5109 | 59.4056 | 201.9808 | 61.7133 | 201.5264 | 64.0211 | 200.8448 | 65.3611 | 199.6331 | 66.5521 | 194.7861 | 67.2221
| -1 | 212.6592 | 60.7456 | 211.9776 | 62.7555 | 211.0688 | 64.7655 | 210.0843 | 65.9566 | 208.4181 | 66.8499 | 200.9963 | 66.3288
| 0 | 217.7333 | 61.4156 | 216.976 | 63.2766 | 215.84 | 65.1377 | 214.704 | 66.2544 | 212.8107 | 66.9988 | 204.1013 | 65.8822
| 1 | 221.7472 | 61.1178 | 220.8384 | 62.9789 | 219.1723 | 64.6911 | 217.6576 | 65.2866 | 215.2341 | 65.4355 | 204.9344 | 63.5744
| 3 | 229.7749 | 60.5223 | 228.5632 | 62.3833 | 225.8368 | 63.7977 | 223.5648 | 63.3511 | 220.0811 | 62.3089 | 206.6005 | 58.9589
| 5 | 237.8027 | 59.9267 | 236.288 | 61.7878 | 232.5013 | 62.9044 | 229.472 | 61.4156 | 224.928 | 59.1823 | 208.2667 | 54.3435
| 6 | 244.6187 | 59.5545 | 242.3467 | 61.0434 | 238.56 | 62.16 | 232.88 | 60.2989 | 226.064 | 58.0656 | 208.2667 | 53.599
| 7 | 248.5947 | 59.6475 | 244.808 | 60.7642 | 239.3173 | 60.8572 | 233.164 | 58.9962 | 226.064 | 56.7629 | 208.2667 | 52.3893
| 9 | 256.5467 | 59.8337 | 249.7307 | 60.2059 | 240.832 | 58.2517 | 233.732 | 56.3907 | 226.064 | 54.1574 | 208.2667 | 49.9699
| 10 | 260.5227 | 59.9267 | 252.192 | 59.9267 | 241.5893 | 56.949 | 234.016 | 55.0879 | 226.064 | 52.8546 | 208.2667 | 48.7602
| 11 | 262.0373 | 59.8523 | 252.9493 | 59.2567 | 241.5893 | 56.1301 | 234.016 | 54.269 | 226.064 | 52.0357 | 208.2667 | 48.0158
| 14 | 266.5813 | 59.6289 | 255.2213 | 57.2468 | 241.5893 | 53.6735 | 234.016 | 51.8124 | 226.064 | 49.5791 | 208.2667 | 45.7825
| 15 | 268.096 | 59.5545 | 255.9787 | 56.5768 | 241.5893 | 52.8546 | 234.016 | 50.9935 | 226.064 | 48.7602 | 208.2667 | 45.0381
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 120.7756 | 53.7544 | 120.7756 | 56.6405 | 120.7756 | 59.1659 | 120.7756 | 60.609 | 120.5005 | 62.4128 | 119.9502 | 65.2989
| -17 | 134.1505 | 54.2816 | 134.1505 | 57.1961 | 134.1505 | 59.7462 | 134.1505 | 61.2035 | 133.8449 | 63.025 | 133.2338 | 65.9394
| -15 | 142.8142 | 54.6331 | 142.8142 | 57.5665 | 142.8142 | 60.1331 | 142.8142 | 61.5998 | 142.4889 | 63.4331 | 141.8382 | 66.3664
| -13 | 151.2344 | 54.8265 | 151.2344 | 57.7702 | 151.2344 | 60.3459 | 151.2344 | 61.8178 | 150.8899 | 63.6576 | 150.2009 | 66.6013
| -11 | 159.6546 | 54.9407 | 159.6546 | 57.8906 | 159.6546 | 60.4717 | 159.6546 | 61.9466 | 159.2909 | 63.7902 | 158.5636 | 66.7401
| -10 | 163.8933 | 54.9319 | 163.8933 | 57.8813 | 163.8933 | 60.462 | 163.8933 | 61.9367 | 163.52 | 63.78 | 162.7733 | 66.7294
| -9 | 169.0453 | 55.4481 | 168.9707 | 58.3237 | 168.9707 | 60.9044 | 168.896 | 62.3791 | 168.448 | 64.1487 | 167.4027 | 66.8769
| -7 | 179.2498 | 56.5787 | 179.0258 | 59.2577 | 178.8764 | 61.74 | 178.6027 | 63.1656 | 177.9058 | 64.7386 | 175.616 | 66.7785
| -6 | 184.3188 | 57.1767 | 184.0201 | 59.741 | 183.7464 | 62.1415 | 183.3564 | 63.5261 | 182.5019 | 64.9843 | 179.3742 | 66.5983
| -5 | 189.6533 | 57.5126 | 189.28 | 60.0933 | 189.28 | 62.674 | 188.9067 | 64.1487 | 188.16 | 65.6234 | 185.92 | 67.4667
| -3 | 199.6587 | 58.8398 | 199.136 | 61.1256 | 198.688 | 63.4114 | 198.016 | 64.7386 | 196.8213 | 65.9183 | 192.0427 | 66.5819
| -1 | 209.664 | 60.1671 | 208.992 | 62.1579 | 208.096 | 64.1487 | 207.1253 | 65.3284 | 205.4827 | 66.2133 | 198.1653 | 65.6971
| 0 | 214.6667 | 60.8307 | 213.92 | 62.674 | 212.8 | 64.5174 | 211.68 | 65.6234 | 209.8133 | 66.3607 | 201.2267 | 65.2547
| 1 | 218.624 | 60.5357 | 217.728 | 62.3791 | 216.0853 | 64.075 | 214.592 | 64.6648 | 212.2027 | 64.8123 | 202.048 | 62.9689
| 3 | 226.5387 | 59.9458 | 225.344 | 61.7892 | 222.656 | 63.1902 | 220.416 | 62.7477 | 216.9813 | 61.7155 | 203.6907 | 58.3974
| 5 | 234.4533 | 59.356 | 232.96 | 61.1993 | 229.2267 | 62.3053 | 226.24 | 60.8307 | 221.76 | 58.6186 | 205.3333 | 53.8259
| 6 | 241.1733 | 58.9873 | 238.9333 | 60.462 | 235.2 | 61.568 | 229.6 | 59.7246 | 222.88 | 57.5126 | 205.3333 | 53.0886
| 7 | 245.0933 | 59.0795 | 241.36 | 60.1855 | 235.9467 | 60.2777 | 229.88 | 58.4343 | 222.88 | 56.2223 | 205.3333 | 51.8904
| 9 | 252.9333 | 59.2638 | 246.2133 | 59.6325 | 237.44 | 57.697 | 230.44 | 55.8536 | 222.88 | 53.6416 | 205.3333 | 49.494
| 10 | 256.8533 | 59.356 | 248.64 | 59.356 | 238.1867 | 56.4066 | 230.72 | 54.5633 | 222.88 | 52.3512 | 205.3333 | 48.2959
| 11 | 258.3467 | 59.2822 | 249.3867 | 58.6924 | 238.1867 | 55.5955 | 230.72 | 53.7522 | 222.88 | 51.5402 | 205.3333 | 47.5585
| 14 | 262.8267 | 59.061 | 251.6267 | 56.7015 | 238.1867 | 53.1623 | 230.72 | 51.319 | 222.88 | 49.1069 | 205.3333 | 45.3465
| 15 | 264.32 | 58.9873 | 252.3733 | 56.0379 | 238.1867 | 52.3512 | 230.72 | 50.5079 | 222.88 | 48.2959 | 205.3333 | 44.6091
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 119.6253 | 52.7206 | 119.6253 | 55.5513 | 119.6253 | 58.0281 | 119.6253 | 59.4434 | 119.3528 | 61.2126 | 118.8078 | 64.0432
| -17 | 132.8729 | 53.2378 | 132.8729 | 56.0962 | 132.8729 | 58.5973 | 132.8729 | 60.0265 | 132.5702 | 61.813 | 131.9649 | 64.6714
| -15 | 141.454 | 53.5825 | 141.454 | 56.4594 | 141.454 | 58.9767 | 141.454 | 60.4152 | 141.1318 | 62.2132 | 140.4874 | 65.0902
| -13 | 149.7941 | 53.7721 | 149.7941 | 56.6592 | 149.7941 | 59.1854 | 149.7941 | 60.629 | 149.4528 | 62.4334 | 148.7704 | 65.3205
| -11 | 158.1341 | 53.8842 | 158.1341 | 56.7773 | 158.1341 | 59.3087 | 158.1341 | 60.7553 | 157.7739 | 62.5635 | 157.0534 | 65.4566
| -10 | 162.3324 | 53.8755 | 162.3324 | 56.7682 | 162.3324 | 59.2993 | 162.3324 | 60.7456 | 161.9627 | 62.5535 | 161.2231 | 65.4461
| -9 | 167.4354 | 54.3818 | 167.3614 | 57.2021 | 167.3614 | 59.7332 | 167.2875 | 61.1795 | 166.8437 | 62.9151 | 165.8084 | 65.5908
| -7 | 177.5426 | 55.4906 | 177.3208 | 58.1181 | 177.1729 | 60.5527 | 176.9017 | 61.9509 | 176.2114 | 63.4936 | 173.9435 | 65.4943
| -6 | 182.5634 | 56.0772 | 182.2676 | 58.5922 | 181.9964 | 60.9465 | 181.6102 | 62.3044 | 180.7638 | 63.7346 | 177.6659 | 65.3176
| -5 | 187.8471 | 56.4066 | 187.4773 | 58.9377 | 187.4773 | 61.4687 | 187.1076 | 62.9151 | 186.368 | 64.3614 | 184.1493 | 66.1693
| -3 | 197.7572 | 57.7083 | 197.2395 | 59.9501 | 196.7957 | 62.1919 | 196.1301 | 63.4936 | 194.9468 | 64.6507 | 190.2137 | 65.3015
| -1 | 207.6672 | 59.01 | 207.0016 | 60.9625 | 206.1141 | 62.9151 | 205.1527 | 64.0721 | 203.5257 | 64.9399 | 196.278 | 64.4337
| 0 | 212.6222 | 59.6608 | 211.8827 | 61.4687 | 210.7733 | 63.2766 | 209.664 | 64.3614 | 207.8151 | 65.0846 | 199.3102 | 63.9998
| 1 | 216.5419 | 59.3716 | 215.6544 | 61.1795 | 214.0274 | 62.8427 | 212.5483 | 63.4213 | 210.1817 | 63.5659 | 200.1237 | 61.758
| 3 | 224.3812 | 58.793 | 223.1979 | 60.6009 | 220.5355 | 61.975 | 218.3168 | 61.5411 | 214.9148 | 60.5286 | 201.7508 | 57.2744
| 5 | 232.2204 | 58.2145 | 230.7413 | 60.0224 | 227.0436 | 61.1072 | 224.0853 | 59.6608 | 219.648 | 57.4914 | 203.3778 | 52.7908
| 6 | 238.8764 | 57.8529 | 236.6578 | 59.2993 | 232.96 | 60.384 | 227.4133 | 58.5761 | 220.7573 | 56.4066 | 203.3778 | 52.0676
| 7 | 242.7591 | 57.9433 | 239.0613 | 59.0281 | 233.6996 | 59.1185 | 227.6907 | 57.3106 | 220.7573 | 55.1411 | 203.3778 | 50.8925
| 9 | 250.5244 | 58.1241 | 243.8684 | 58.4857 | 235.1787 | 56.5874 | 228.2453 | 54.7795 | 220.7573 | 52.61 | 203.3778 | 48.5422
| 10 | 254.4071 | 58.2145 | 246.272 | 58.2145 | 235.9182 | 55.3219 | 228.5227 | 53.514 | 220.7573 | 51.3445 | 203.3778 | 47.3671
| 11 | 255.8862 | 58.1422 | 247.0116 | 57.5637 | 235.9182 | 54.5264 | 228.5227 | 52.7185 | 220.7573 | 50.549 | 203.3778 | 46.6439
| 14 | 260.3236 | 57.9253 | 249.2302 | 55.6111 | 235.9182 | 52.14 | 228.5227 | 50.3321 | 220.7573 | 48.1626 | 203.3778 | 44.4744
| 15 | 261.8027 | 57.8529 | 249.9698 | 54.9603 | 235.9182 | 51.3445 | 228.5227 | 49.5366 | 220.7573 | 47.3671 | 203.3778 | 43.7513
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 115.0244 | 51.6869 | 115.0244 | 54.462 | 115.0244 | 56.8903 | 115.0244 | 58.2778 | 114.7623 | 60.0123 | 114.2383 | 62.7874
| -17 | 127.7624 | 52.1939 | 127.7624 | 54.9962 | 127.7624 | 57.4483 | 127.7624 | 58.8495 | 127.4714 | 60.601 | 126.8893 | 63.4033
| -15 | 136.0135 | 52.5319 | 136.0135 | 55.3524 | 136.0135 | 57.8203 | 136.0135 | 59.2306 | 135.7037 | 60.9934 | 135.084 | 63.8139
| -13 | 144.0327 | 52.7178 | 144.0327 | 55.5482 | 144.0327 | 58.0249 | 144.0327 | 59.4402 | 143.7047 | 61.2092 | 143.0485 | 64.0397
| -11 | 152.052 | 52.8276 | 152.052 | 55.664 | 152.052 | 58.1458 | 152.052 | 59.564 | 151.7056 | 61.3368 | 151.0129 | 64.1731
| -10 | 156.0889 | 52.8192 | 156.0889 | 55.6551 | 156.0889 | 58.1365 | 156.0889 | 59.5545 | 155.7333 | 61.3269 | 155.0222 | 64.1629
| -9 | 160.9956 | 53.3154 | 160.9244 | 56.0805 | 160.9244 | 58.5619 | 160.8533 | 59.9799 | 160.4267 | 61.6814 | 159.4311 | 64.3047
| -7 | 170.7141 | 54.4026 | 170.5007 | 56.9785 | 170.3585 | 59.3654 | 170.0978 | 60.7361 | 169.4341 | 62.2486 | 167.2533 | 64.2101
| -6 | 175.5417 | 54.9776 | 175.2573 | 57.4433 | 174.9965 | 59.7514 | 174.6252 | 61.0827 | 173.8114 | 62.485 | 170.8326 | 64.0368
| -5 | 180.6222 | 55.3006 | 180.2667 | 57.782 | 180.2667 | 60.2635 | 179.9111 | 61.6814 | 179.2 | 63.0994 | 177.0667 | 64.8719
| -3 | 190.1511 | 56.5768 | 189.6533 | 58.7746 | 189.2267 | 60.9725 | 188.5867 | 62.2486 | 187.4489 | 63.383 | 182.8978 | 64.0211
| -1 | 199.68 | 57.8529 | 199.04 | 59.7672 | 198.1867 | 61.6814 | 197.2622 | 62.8158 | 195.6978 | 63.6666 | 188.7289 | 63.1703
| 0 | 204.4444 | 58.491 | 203.7333 | 60.2635 | 202.6667 | 62.0359 | 201.6 | 63.0994 | 199.8222 | 63.8084 | 191.6444 | 62.7449
| 1 | 208.2133 | 58.2074 | 207.36 | 59.9799 | 205.7956 | 61.6105 | 204.3733 | 62.1777 | 202.0978 | 62.3195 | 192.4267 | 60.5471
| 3 | 215.7511 | 57.6402 | 214.6133 | 59.4127 | 212.0533 | 60.7598 | 209.92 | 60.3344 | 206.6489 | 59.3418 | 193.9911 | 56.1514
| 5 | 223.2889 | 57.0731 | 221.8667 | 58.8455 | 218.3111 | 59.909 | 215.4667 | 58.491 | 211.2 | 56.3641 | 195.5556 | 51.7557
| 6 | 229.6889 | 56.7186 | 227.5556 | 58.1365 | 224 | 59.2 | 218.6667 | 57.4275 | 212.2667 | 55.3006 | 195.5556 | 51.0467
| 7 | 233.4222 | 56.8072 | 229.8667 | 57.8707 | 224.7111 | 57.9593 | 218.9333 | 56.1868 | 212.2667 | 54.0599 | 195.5556 | 49.8946
| 9 | 240.8889 | 56.9844 | 234.4889 | 57.3389 | 226.1333 | 55.4778 | 219.4667 | 53.7054 | 212.2667 | 51.5784 | 195.5556 | 47.5904
| 10 | 244.6222 | 57.0731 | 236.8 | 57.0731 | 226.8444 | 54.2371 | 219.7333 | 52.4647 | 212.2667 | 50.3377 | 195.5556 | 46.4383
| 11 | 246.0444 | 57.0022 | 237.5111 | 56.435 | 226.8444 | 53.4572 | 219.7333 | 51.6848 | 212.2667 | 49.5578 | 195.5556 | 45.7293
| 14 | 250.3111 | 56.7895 | 239.6444 | 54.5207 | 226.8444 | 51.1176 | 219.7333 | 49.3451 | 212.2667 | 47.2182 | 195.5556 | 43.6024
| 15 | 251.7333 | 56.7186 | 240.3556 | 53.8826 | 226.8444 | 50.3377 | 219.7333 | 48.5653 | 212.2667 | 46.4383 | 195.5556 | 42.8934
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 103.5219 | 42.8618 | 103.5219 | 45.1631 | 103.5219 | 47.1767 | 103.5219 | 48.3274 | 103.2861 | 49.7657 | 102.8145 | 52.067
| -17 | 114.9862 | 43.2822 | 114.9862 | 45.6061 | 114.9862 | 47.6394 | 114.9862 | 48.8014 | 114.7242 | 50.2538 | 114.2004 | 52.5777
| -15 | 122.4121 | 43.5625 | 122.4121 | 45.9014 | 122.4121 | 47.9479 | 122.4121 | 49.1174 | 122.1333 | 50.5792 | 121.5756 | 52.9182
| -13 | 129.6295 | 43.7166 | 129.6295 | 46.0638 | 129.6295 | 48.1176 | 129.6295 | 49.2912 | 129.3342 | 50.7582 | 128.7436 | 53.1054
| -11 | 136.8468 | 43.8077 | 136.8468 | 46.1598 | 136.8468 | 48.2179 | 136.8468 | 49.3939 | 136.5351 | 50.864 | 135.9116 | 53.2161
| -10 | 140.48 | 43.8007 | 140.48 | 46.1524 | 140.48 | 48.2102 | 140.48 | 49.386 | 140.16 | 50.8558 | 139.52 | 53.2076
| -9 | 144.896 | 44.2122 | 144.832 | 46.5052 | 144.832 | 48.5629 | 144.768 | 49.7388 | 144.384 | 51.1498 | 143.488 | 53.3251
| -7 | 153.6427 | 45.1137 | 153.4507 | 47.2499 | 153.3227 | 49.2292 | 153.088 | 50.3659 | 152.4907 | 51.6201 | 150.528 | 53.2468
| -6 | 157.9876 | 45.5906 | 157.7316 | 47.6353 | 157.4969 | 49.5493 | 157.1627 | 50.6533 | 156.4302 | 51.8161 | 153.7493 | 53.103
| -5 | 162.56 | 45.8584 | 162.24 | 47.9162 | 162.24 | 49.9739 | 161.92 | 51.1498 | 161.28 | 52.3257 | 159.36 | 53.7955
| -3 | 171.136 | 46.9167 | 170.688 | 48.7393 | 170.304 | 50.5619 | 169.728 | 51.6201 | 168.704 | 52.5608 | 164.608 | 53.09
| -1 | 179.712 | 47.975 | 179.136 | 49.5624 | 178.368 | 51.1498 | 177.536 | 52.0905 | 176.128 | 52.796 | 169.856 | 52.3845
| 0 | 184 | 48.5041 | 183.36 | 49.9739 | 182.4 | 51.4438 | 181.44 | 52.3257 | 179.84 | 52.9136 | 172.48 | 52.0317
| 1 | 187.392 | 48.269 | 186.624 | 49.7388 | 185.216 | 51.091 | 183.936 | 51.5614 | 181.888 | 51.6789 | 173.184 | 50.2091
| 3 | 194.176 | 47.7986 | 193.152 | 49.2684 | 190.848 | 50.3855 | 188.928 | 50.0327 | 185.984 | 49.2096 | 174.592 | 46.564
| 5 | 200.96 | 47.3283 | 199.68 | 48.7981 | 196.48 | 49.68 | 193.92 | 48.5041 | 190.08 | 46.7403 | 176 | 42.9188
| 6 | 206.72 | 47.0343 | 204.8 | 48.2102 | 201.6 | 49.0921 | 196.8 | 47.6222 | 191.04 | 45.8584 | 176 | 42.3309
| 7 | 210.08 | 47.1078 | 206.88 | 47.9897 | 202.24 | 48.0632 | 197.04 | 46.5934 | 191.04 | 44.8296 | 176 | 41.3755
| 9 | 216.8 | 47.2548 | 211.04 | 47.5487 | 203.52 | 46.0054 | 197.52 | 44.5356 | 191.04 | 42.7718 | 176 | 39.4647
| 10 | 220.16 | 47.3283 | 213.12 | 47.3283 | 204.16 | 44.9766 | 197.76 | 43.5067 | 191.04 | 41.7429 | 176 | 38.5093
| 11 | 221.44 | 47.2695 | 213.76 | 46.7991 | 204.16 | 44.3298 | 197.76 | 42.86 | 191.04 | 41.0962 | 176 | 37.9214
| 14 | 225.28 | 47.0931 | 215.68 | 45.2117 | 204.16 | 42.3897 | 197.76 | 40.9198 | 191.04 | 39.1561 | 176 | 36.1576
| 15 | 226.56 | 47.0343 | 216.32 | 44.6826 | 204.16 | 41.7429 | 197.76 | 40.2731 | 191.04 | 38.5093 | 176 | 35.5697
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 91.7894 | 37.6957 | 91.7894 | 39.7197 | 91.7894 | 41.4906 | 91.7894 | 42.5026 | 91.5803 | 43.7675 | 91.1622 | 45.7915
| -17 | 101.9544 | 38.0655 | 101.9544 | 40.1093 | 101.9544 | 41.8976 | 101.9544 | 42.9195 | 101.7222 | 44.1968 | 101.2577 | 46.2406
| -15 | 108.5388 | 38.312 | 108.5388 | 40.369 | 108.5388 | 42.1689 | 108.5388 | 43.1974 | 108.2915 | 44.4831 | 107.797 | 46.5401
| -13 | 114.9381 | 38.4476 | 114.9381 | 40.5119 | 114.9381 | 42.3181 | 114.9381 | 43.3503 | 114.6763 | 44.6405 | 114.1527 | 46.7048
| -11 | 121.3375 | 38.5277 | 121.3375 | 40.5963 | 121.3375 | 42.4063 | 121.3375 | 43.4406 | 121.0611 | 44.7335 | 120.5083 | 46.8021
| -10 | 124.5589 | 38.5215 | 124.5589 | 40.5898 | 124.5589 | 42.3995 | 124.5589 | 43.4337 | 124.2752 | 44.7263 | 123.7077 | 46.7946
| -9 | 128.4745 | 38.8835 | 128.4177 | 40.9 | 128.4177 | 42.7098 | 128.361 | 43.7439 | 128.0205 | 44.9849 | 127.226 | 46.898
| -7 | 136.2298 | 39.6763 | 136.0596 | 41.555 | 135.9461 | 43.2958 | 135.738 | 44.2954 | 135.2084 | 45.3985 | 133.4682 | 46.8291
| -6 | 140.0823 | 40.0957 | 139.8553 | 41.8939 | 139.6472 | 43.5773 | 139.3509 | 44.5482 | 138.7015 | 45.5709 | 136.3244 | 46.7027
| -5 | 144.1365 | 40.3313 | 143.8528 | 42.141 | 143.8528 | 43.9507 | 143.5691 | 44.9849 | 143.0016 | 46.019 | 141.2992 | 47.3117
| -3 | 151.7406 | 41.262 | 151.3434 | 42.8649 | 151.0029 | 44.4678 | 150.4922 | 45.3985 | 149.5842 | 46.2258 | 145.9524 | 46.6912
| -1 | 159.3446 | 42.1927 | 158.8339 | 43.5888 | 158.153 | 44.9849 | 157.4153 | 45.8122 | 156.1668 | 46.4326 | 150.6057 | 46.0707
| 0 | 163.1467 | 42.6581 | 162.5792 | 43.9507 | 161.728 | 45.2434 | 160.8768 | 46.019 | 159.4581 | 46.5361 | 152.9323 | 45.7605
| 1 | 166.1542 | 42.4512 | 165.4733 | 43.7439 | 164.2249 | 44.9332 | 163.0899 | 45.3468 | 161.274 | 45.4502 | 153.5565 | 44.1576
| 3 | 172.1694 | 42.0376 | 171.2614 | 43.3302 | 169.2186 | 44.3127 | 167.5162 | 44.0024 | 164.9058 | 43.2785 | 154.8049 | 40.9517
| 5 | 178.1845 | 41.6239 | 177.0496 | 42.9166 | 174.2123 | 43.6922 | 171.9424 | 42.6581 | 168.5376 | 41.1069 | 156.0533 | 37.7459
| 6 | 183.2917 | 41.3654 | 181.5893 | 42.3995 | 178.752 | 43.1751 | 174.496 | 41.8825 | 169.3888 | 40.3313 | 156.0533 | 37.2288
| 7 | 186.2709 | 41.43 | 183.4336 | 42.2056 | 179.3195 | 42.2703 | 174.7088 | 40.9776 | 169.3888 | 39.4264 | 156.0533 | 36.3886
| 9 | 192.2293 | 41.5593 | 187.1221 | 41.8178 | 180.4544 | 40.4605 | 175.1344 | 39.1679 | 169.3888 | 37.6166 | 156.0533 | 34.7081
| 10 | 195.2085 | 41.6239 | 188.9664 | 41.6239 | 181.0219 | 39.5557 | 175.3472 | 38.263 | 169.3888 | 36.7118 | 156.0533 | 33.8679
| 11 | 196.3435 | 41.5722 | 189.5339 | 41.1586 | 181.0219 | 38.9869 | 175.3472 | 37.6942 | 169.3888 | 36.143 | 156.0533 | 33.3508
| 14 | 199.7483 | 41.4171 | 191.2363 | 39.7625 | 181.0219 | 37.2806 | 175.3472 | 35.9879 | 169.3888 | 34.4367 | 156.0533 | 31.7996
| 15 | 200.8832 | 41.3654 | 191.8037 | 39.2971 | 181.0219 | 36.7118 | 175.3472 | 35.4191 | 169.3888 | 33.8679 | 156.0533 | 31.2826
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 80.287 | 32.7755 | 80.287 | 34.5352 | 80.287 | 36.075 | 80.287 | 36.9549 | 80.1041 | 38.0547 | 79.7383 | 39.8145
| -17 | 89.1782 | 33.0969 | 89.1782 | 34.874 | 89.1782 | 36.4289 | 89.1782 | 37.3174 | 88.975 | 38.428 | 88.5687 | 40.205
| -15 | 94.9374 | 33.3113 | 94.9374 | 35.0998 | 94.9374 | 36.6648 | 94.9374 | 37.559 | 94.7212 | 38.6768 | 94.2886 | 40.4654
| -13 | 100.5349 | 33.4291 | 100.5349 | 35.224 | 100.5349 | 36.7945 | 100.5349 | 37.6919 | 100.3058 | 38.8137 | 99.8478 | 40.6086
| -11 | 106.1323 | 33.4988 | 106.1323 | 35.2974 | 106.1323 | 36.8712 | 106.1323 | 37.7705 | 105.8905 | 38.8946 | 105.407 | 40.6932
| -10 | 108.95 | 33.4934 | 108.95 | 35.2917 | 108.95 | 36.8653 | 108.95 | 37.7644 | 108.7019 | 38.8884 | 108.2055 | 40.6867
| -9 | 112.3749 | 33.8081 | 112.3253 | 35.5615 | 112.3253 | 37.135 | 112.2756 | 38.0342 | 111.9778 | 39.1131 | 111.2829 | 40.7766
| -7 | 119.1584 | 34.4975 | 119.0095 | 36.131 | 118.9102 | 37.6445 | 118.7282 | 38.5137 | 118.265 | 39.4728 | 116.7428 | 40.7166
| -6 | 122.5281 | 34.8622 | 122.3296 | 36.4257 | 122.1476 | 37.8893 | 121.8884 | 38.7335 | 121.3203 | 39.6227 | 119.2411 | 40.6067
| -5 | 126.0743 | 35.067 | 125.8261 | 36.6405 | 125.8261 | 38.214 | 125.578 | 39.1131 | 125.0816 | 40.0123 | 123.5925 | 41.1362
| -3 | 132.7255 | 35.8762 | 132.378 | 37.2699 | 132.0802 | 38.6636 | 131.6335 | 39.4728 | 130.8393 | 40.1921 | 127.6626 | 40.5968
| -1 | 139.3766 | 36.6854 | 138.9299 | 37.8993 | 138.3343 | 39.1131 | 137.689 | 39.8325 | 136.597 | 40.372 | 131.7328 | 40.0573
| 0 | 142.7022 | 37.0901 | 142.2059 | 38.214 | 141.4613 | 39.3379 | 140.7168 | 40.0123 | 139.4759 | 40.4619 | 133.7678 | 39.7875
| 1 | 145.3329 | 36.9102 | 144.7373 | 38.0342 | 143.6453 | 39.0682 | 142.6526 | 39.4279 | 141.0642 | 39.5178 | 134.3138 | 38.3938
| 3 | 150.5943 | 36.5506 | 149.8001 | 37.6745 | 148.0132 | 38.5287 | 146.5242 | 38.259 | 144.2409 | 37.6295 | 135.4058 | 35.6065
| 5 | 155.8556 | 36.1909 | 154.8629 | 37.3148 | 152.3812 | 37.9892 | 150.3957 | 37.0901 | 147.4176 | 35.7413 | 136.4978 | 32.8191
| 6 | 160.3228 | 35.9661 | 158.8338 | 36.8653 | 156.352 | 37.5396 | 152.6293 | 36.4157 | 148.1621 | 35.067 | 136.4978 | 32.3695
| 7 | 162.9287 | 36.0223 | 160.4469 | 36.6967 | 156.8484 | 36.7529 | 152.8155 | 35.6289 | 148.1621 | 34.2802 | 136.4978 | 31.6389
| 9 | 168.1404 | 36.1347 | 163.6732 | 36.3595 | 157.8411 | 35.1794 | 153.1877 | 34.0554 | 148.1621 | 32.7067 | 136.4978 | 30.1778
| 10 | 170.7463 | 36.1909 | 165.2864 | 36.1909 | 158.3374 | 34.3926 | 153.3739 | 33.2687 | 148.1621 | 31.9199 | 136.4978 | 29.4473
| 11 | 171.739 | 36.1459 | 165.7828 | 35.7863 | 158.3374 | 33.8981 | 153.3739 | 32.7741 | 148.1621 | 31.4254 | 136.4978 | 28.9977
| 14 | 174.7172 | 36.0111 | 167.2718 | 34.5724 | 158.3374 | 32.4145 | 153.3739 | 31.2905 | 148.1621 | 29.9418 | 136.4978 | 27.649
| 15 | 175.7099 | 35.9661 | 167.7682 | 34.1678 | 158.3374 | 31.9199 | 153.3739 | 30.796 | 148.1621 | 29.4473 | 136.4978 | 27.1994
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 69.0146 | 27.9169 | 69.0146 | 29.4158 | 69.0146 | 30.7274 | 69.0146 | 31.4768 | 68.8574 | 32.4136 | 68.543 | 33.9125
| -17 | 76.6574 | 28.1908 | 76.6574 | 29.7044 | 76.6574 | 31.0288 | 76.6574 | 31.7856 | 76.4828 | 32.7316 | 76.1336 | 34.2452
| -15 | 81.6081 | 28.3733 | 81.6081 | 29.8967 | 81.6081 | 31.2297 | 81.6081 | 31.9914 | 81.4222 | 32.9435 | 81.0504 | 34.4669
| -13 | 86.4196 | 28.4737 | 86.4196 | 30.0025 | 86.4196 | 31.3402 | 86.4196 | 32.1046 | 86.2228 | 33.0601 | 85.8291 | 34.5889
| -11 | 91.2312 | 28.533 | 91.2312 | 30.065 | 91.2312 | 31.4055 | 91.2312 | 32.1715 | 91.0234 | 33.129 | 90.6077 | 34.661
| -10 | 93.6533 | 28.5285 | 93.6533 | 30.0602 | 93.6533 | 31.4005 | 93.6533 | 32.1663 | 93.44 | 33.1237 | 93.0133 | 34.6554
| -9 | 96.5973 | 28.7965 | 96.5547 | 30.29 | 96.5547 | 31.6302 | 96.512 | 32.3961 | 96.256 | 33.3151 | 95.6587 | 34.732
| -7 | 102.4284 | 29.3837 | 102.3004 | 30.775 | 102.2151 | 32.0642 | 102.0587 | 32.8046 | 101.6604 | 33.6215 | 100.352 | 34.6809
| -6 | 105.325 | 29.6943 | 105.1544 | 31.0261 | 104.9979 | 32.2727 | 104.7751 | 32.9918 | 104.2868 | 33.7491 | 102.4996 | 34.5873
| -5 | 108.3733 | 29.8687 | 108.16 | 31.209 | 108.16 | 32.5493 | 107.9467 | 33.3151 | 107.52 | 34.081 | 106.24 | 35.0383
| -3 | 114.0907 | 30.558 | 113.792 | 31.7451 | 113.536 | 32.9322 | 113.152 | 33.6215 | 112.4693 | 34.2342 | 109.7387 | 34.5788
| -1 | 119.808 | 31.2473 | 119.424 | 32.2812 | 118.912 | 33.3151 | 118.3573 | 33.9278 | 117.4187 | 34.3874 | 113.2373 | 34.1193
| 0 | 122.6667 | 31.5919 | 122.24 | 32.5493 | 121.6 | 33.5066 | 120.96 | 34.081 | 119.8933 | 34.4639 | 114.9867 | 33.8895
| 1 | 124.928 | 31.4388 | 124.416 | 32.3961 | 123.4773 | 33.2769 | 122.624 | 33.5832 | 121.2587 | 33.6598 | 115.456 | 32.7025
| 3 | 129.4507 | 31.1324 | 128.768 | 32.0898 | 127.232 | 32.8173 | 125.952 | 32.5876 | 123.9893 | 32.0515 | 116.3947 | 30.3283
| 5 | 133.9733 | 30.8261 | 133.12 | 31.7834 | 130.9867 | 32.3578 | 129.28 | 31.5919 | 126.72 | 30.4431 | 117.3333 | 27.9541
| 6 | 137.8133 | 30.6346 | 136.5333 | 31.4005 | 134.4 | 31.9749 | 131.2 | 31.0175 | 127.36 | 29.8687 | 117.3333 | 27.5712
| 7 | 140.0533 | 30.6825 | 137.92 | 31.2569 | 134.8267 | 31.3047 | 131.36 | 30.3474 | 127.36 | 29.1986 | 117.3333 | 26.9489
| 9 | 144.5333 | 30.7782 | 140.6933 | 30.9697 | 135.68 | 29.9645 | 131.68 | 29.0072 | 127.36 | 27.8584 | 117.3333 | 25.7044
| 10 | 146.7733 | 30.8261 | 142.08 | 30.8261 | 136.1067 | 29.2944 | 131.84 | 28.337 | 127.36 | 27.1882 | 117.3333 | 25.0821
| 11 | 147.6267 | 30.7878 | 142.5067 | 30.4814 | 136.1067 | 28.8731 | 131.84 | 27.9158 | 127.36 | 26.767 | 117.3333 | 24.6992
| 14 | 150.1867 | 30.6729 | 143.7867 | 29.4475 | 136.1067 | 27.6094 | 131.84 | 26.6521 | 127.36 | 25.5033 | 117.3333 | 23.5504
| 15 | 151.04 | 30.6346 | 144.2133 | 29.1029 | 136.1067 | 27.1882 | 131.84 | 26.2309 | 127.36 | 25.0821 | 117.3333 | 23.1674
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 57.2821 | 23.1672 | 57.2821 | 24.4111 | 57.2821 | 25.4994 | 57.2821 | 26.1214 | 57.1516 | 26.8988 | 56.8907 | 28.1427
| -17 | 63.6257 | 23.3944 | 63.6257 | 24.6505 | 63.6257 | 25.7496 | 63.6257 | 26.3776 | 63.4807 | 27.1626 | 63.1909 | 28.4187
| -15 | 67.7347 | 23.5459 | 67.7347 | 24.8101 | 67.7347 | 25.9163 | 67.7347 | 26.5484 | 67.5804 | 27.3385 | 67.2718 | 28.6028
| -13 | 71.7283 | 23.6292 | 71.7283 | 24.8979 | 71.7283 | 26.008 | 71.7283 | 26.6424 | 71.5649 | 27.4353 | 71.2381 | 28.704
| -11 | 75.7219 | 23.6785 | 75.7219 | 24.9498 | 75.7219 | 26.0622 | 75.7219 | 26.6979 | 75.5494 | 27.4925 | 75.2044 | 28.7638
| -10 | 77.7323 | 23.6747 | 77.7323 | 24.9458 | 77.7323 | 26.058 | 77.7323 | 26.6936 | 77.5552 | 27.4881 | 77.2011 | 28.7592
| -9 | 80.1758 | 23.8971 | 80.1404 | 25.1365 | 80.1404 | 26.2487 | 80.105 | 26.8843 | 79.8925 | 27.6469 | 79.3967 | 28.8227
| -7 | 85.0156 | 24.3844 | 84.9094 | 25.539 | 84.8385 | 26.6089 | 84.7087 | 27.2232 | 84.3782 | 27.9012 | 83.2922 | 28.7804
| -6 | 87.4198 | 24.6422 | 87.2781 | 25.7473 | 87.1483 | 26.7819 | 86.9633 | 27.3786 | 86.5581 | 28.0071 | 85.0746 | 28.7027
| -5 | 89.9499 | 24.7869 | 89.7728 | 25.8992 | 89.7728 | 27.0114 | 89.5957 | 27.6469 | 89.2416 | 28.2825 | 88.1792 | 29.077
| -3 | 94.6953 | 25.3589 | 94.4474 | 26.344 | 94.2349 | 27.3292 | 93.9162 | 27.9012 | 93.3495 | 28.4096 | 91.0831 | 28.6956
| -1 | 99.4406 | 25.9309 | 99.1219 | 26.7889 | 98.697 | 27.6469 | 98.2366 | 28.1554 | 97.4575 | 28.5367 | 93.987 | 28.3143
| 0 | 101.8133 | 26.2169 | 101.4592 | 27.0114 | 100.928 | 27.8058 | 100.3968 | 28.2825 | 99.5115 | 28.6003 | 95.4389 | 28.1236
| 1 | 103.6902 | 26.0898 | 103.2653 | 26.8843 | 102.4862 | 27.6152 | 101.7779 | 27.8694 | 100.6447 | 27.9329 | 95.8285 | 27.1385
| 3 | 107.4441 | 25.8356 | 106.8774 | 26.63 | 105.6026 | 27.2338 | 104.5402 | 27.0432 | 102.9111 | 26.5983 | 96.6076 | 25.1683
| 5 | 111.1979 | 25.5814 | 110.4896 | 26.3758 | 108.7189 | 26.8525 | 107.3024 | 26.2169 | 105.1776 | 25.2636 | 97.3867 | 23.198
| 6 | 114.3851 | 25.4225 | 113.3227 | 26.058 | 111.552 | 26.5347 | 108.896 | 25.7403 | 105.7088 | 24.7869 | 97.3867 | 22.8802
| 7 | 116.2443 | 25.4622 | 114.4736 | 25.9389 | 111.9061 | 25.9786 | 109.0288 | 25.1841 | 105.7088 | 24.2308 | 97.3867 | 22.3638
| 9 | 119.9627 | 25.5416 | 116.7755 | 25.7005 | 112.6144 | 24.8664 | 109.2944 | 24.0719 | 105.7088 | 23.1186 | 97.3867 | 21.331
| 10 | 121.8219 | 25.5814 | 117.9264 | 25.5814 | 112.9685 | 24.3102 | 109.4272 | 23.5158 | 105.7088 | 22.5625 | 97.3867 | 20.8147
| 11 | 122.5301 | 25.5496 | 118.2805 | 25.2954 | 112.9685 | 23.9607 | 109.4272 | 23.1662 | 105.7088 | 22.2129 | 97.3867 | 20.4969
| 14 | 124.6549 | 25.4543 | 119.3429 | 24.4374 | 112.9685 | 22.912 | 109.4272 | 22.1176 | 105.7088 | 21.1642 | 97.3867 | 19.5435
| 15 | 125.3632 | 25.4225 | 119.6971 | 24.1514 | 112.9685 | 22.5625 | 109.4272 | 21.768 | 105.7088 | 20.8147 | 97.3867 | 19.2257
Outdoor Unit: 74HP（AVWT-700HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 126.9615 | 56.3614 | 126.9615 | 59.3875 | 126.9615 | 62.0354 | 126.9615 | 63.5484 | 126.6723 | 65.4398 | 126.0939 | 68.4659
| -17 | 141.0215 | 56.9143 | 141.0215 | 59.9701 | 141.0215 | 62.6439 | 141.0215 | 64.1718 | 140.7003 | 66.0817 | 140.0578 | 69.1375
| -15 | 150.1289 | 57.2828 | 150.1289 | 60.3584 | 150.1289 | 63.0495 | 150.1289 | 64.5873 | 149.7869 | 66.5096 | 149.1029 | 69.5852
| -13 | 158.9804 | 57.4855 | 158.9804 | 60.572 | 158.9804 | 63.2726 | 158.9804 | 64.8159 | 158.6182 | 66.7449 | 157.8939 | 69.8314
| -11 | 167.8318 | 57.6053 | 167.8318 | 60.6982 | 167.8318 | 63.4045 | 167.8318 | 64.9509 | 167.4495 | 66.884 | 166.6849 | 69.9769
| -10 | 172.2877 | 57.5961 | 172.2877 | 60.6885 | 172.2877 | 63.3943 | 172.2877 | 64.9406 | 171.8952 | 66.8733 | 171.1103 | 69.9657
| -9 | 177.7036 | 58.1373 | 177.6251 | 61.1524 | 177.6251 | 63.8582 | 177.5466 | 65.4044 | 177.0756 | 67.2599 | 175.9768 | 70.1203
| -7 | 188.4307 | 59.3227 | 188.1952 | 62.1316 | 188.0382 | 64.7344 | 187.7504 | 66.2291 | 187.0178 | 67.8783 | 184.6108 | 70.0173
| -6 | 193.7593 | 59.9497 | 193.4454 | 62.6384 | 193.1576 | 65.1553 | 192.7477 | 66.607 | 191.8494 | 68.136 | 188.5615 | 69.8283
| -5 | 199.3671 | 60.3019 | 198.9746 | 63.0078 | 198.9746 | 65.7137 | 198.5822 | 67.2599 | 197.7972 | 68.8061 | 195.4425 | 70.7388
| -3 | 209.8849 | 61.6935 | 209.3354 | 64.0901 | 208.8645 | 66.4868 | 208.158 | 67.8783 | 206.9022 | 69.1153 | 201.8788 | 69.8111
| -1 | 220.4026 | 63.0851 | 219.6962 | 65.1725 | 218.7543 | 67.2599 | 217.7339 | 68.4968 | 216.0071 | 69.4245 | 208.315 | 68.8834
| 0 | 225.6615 | 63.7809 | 224.8766 | 65.7137 | 223.6993 | 67.6464 | 222.5219 | 68.8061 | 220.5596 | 69.5792 | 211.5332 | 68.4195
| 1 | 229.8216 | 63.4717 | 228.8797 | 65.4044 | 227.1529 | 67.1825 | 225.583 | 67.801 | 223.0713 | 67.9556 | 212.3966 | 66.0229
| 3 | 238.1416 | 62.8532 | 236.8857 | 64.7859 | 234.0601 | 66.2548 | 231.7053 | 65.791 | 228.0948 | 64.7086 | 214.1234 | 61.2297
| 5 | 246.4616 | 62.2347 | 244.8918 | 64.1674 | 240.9673 | 65.3271 | 237.8276 | 63.7809 | 233.1182 | 61.4616 | 215.8502 | 56.4364
| 6 | 253.5258 | 61.8481 | 251.1711 | 63.3943 | 247.2466 | 64.554 | 241.3597 | 62.6212 | 234.2955 | 60.3019 | 215.8502 | 55.6633
| 7 | 257.6466 | 61.9448 | 253.7221 | 63.1044 | 248.0315 | 63.2011 | 241.6541 | 61.2683 | 234.2955 | 58.949 | 215.8502 | 54.407
| 9 | 265.8882 | 62.1381 | 258.824 | 62.5246 | 249.6013 | 60.4952 | 242.2428 | 58.5625 | 234.2955 | 56.2432 | 215.8502 | 51.8945
| 10 | 270.0089 | 62.2347 | 261.3749 | 62.2347 | 250.3862 | 59.1423 | 242.5371 | 57.2095 | 234.2955 | 54.8902 | 215.8502 | 50.6382
| 11 | 271.5788 | 62.1574 | 262.1598 | 61.5389 | 250.3862 | 58.2919 | 242.5371 | 56.3591 | 234.2955 | 54.0398 | 215.8502 | 49.8651
| 14 | 276.2882 | 61.9255 | 264.5146 | 59.4515 | 250.3862 | 55.7406 | 242.5371 | 53.8079 | 234.2955 | 51.4886 | 215.8502 | 47.5458
| 15 | 277.858 | 61.8481 | 265.2995 | 58.7557 | 250.3862 | 54.8902 | 242.5371 | 52.9575 | 234.2955 | 50.6382 | 215.8502 | 46.7727
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 126.5817 | 56.2019 | 126.5817 | 59.2195 | 126.5817 | 61.8598 | 126.5817 | 63.3686 | 126.2934 | 65.2546 | 125.7167 | 68.2721
| -17 | 140.5997 | 56.7532 | 140.5997 | 59.8003 | 140.5997 | 62.4666 | 140.5997 | 63.9902 | 140.2794 | 65.8946 | 139.6389 | 68.9418
| -15 | 149.6798 | 57.1207 | 149.6798 | 60.1876 | 149.6798 | 62.8711 | 149.6798 | 64.4045 | 149.3389 | 66.3213 | 148.657 | 69.3882
| -13 | 158.5048 | 57.3228 | 158.5048 | 60.4006 | 158.5048 | 63.0936 | 158.5048 | 64.6324 | 158.1438 | 66.556 | 157.4217 | 69.6338
| -11 | 167.3298 | 57.4423 | 167.3298 | 60.5264 | 167.3298 | 63.225 | 167.3298 | 64.7671 | 166.9487 | 66.6947 | 166.1864 | 69.7789
| -10 | 171.7724 | 57.4331 | 171.7724 | 60.5167 | 171.7724 | 63.2149 | 171.7724 | 64.7568 | 171.3811 | 66.684 | 170.5985 | 69.7677
| -9 | 177.172 | 57.9727 | 177.0938 | 60.9793 | 177.0938 | 63.6775 | 177.0155 | 65.2193 | 176.546 | 67.0695 | 175.4504 | 69.9219
| -7 | 187.8671 | 59.1548 | 187.6323 | 61.9558 | 187.4758 | 64.5512 | 187.1888 | 66.0416 | 186.4584 | 67.6862 | 184.0586 | 69.8191
| -6 | 193.1798 | 59.7801 | 192.8668 | 62.4611 | 192.5798 | 64.9709 | 192.1711 | 66.4185 | 191.2755 | 67.9432 | 187.9975 | 69.6306
| -5 | 198.7707 | 60.1313 | 198.3795 | 62.8295 | 198.3795 | 65.5277 | 197.9882 | 67.0695 | 197.2056 | 68.6113 | 194.8579 | 70.5386
| -3 | 209.2571 | 61.5189 | 208.7093 | 63.9088 | 208.2397 | 66.2986 | 207.5354 | 67.6862 | 206.2833 | 68.9197 | 201.2749 | 69.6135
| -1 | 219.7434 | 62.9066 | 219.0391 | 64.988 | 218.1 | 67.0695 | 217.0827 | 68.303 | 215.3611 | 69.2281 | 207.692 | 68.6884
| 0 | 224.9866 | 63.6004 | 224.204 | 65.5277 | 223.0302 | 67.455 | 221.8563 | 68.6113 | 219.8999 | 69.3822 | 210.9005 | 68.2259
| 1 | 229.1342 | 63.292 | 228.1951 | 65.2193 | 226.4734 | 66.9924 | 224.9083 | 67.6091 | 222.4041 | 67.7633 | 211.7613 | 65.836
| 3 | 237.4293 | 62.6753 | 236.1772 | 64.6026 | 233.36 | 66.0673 | 231.0123 | 65.6048 | 227.4125 | 64.5255 | 213.4829 | 61.0564
| 5 | 245.7245 | 62.0586 | 244.1593 | 63.9858 | 240.2465 | 65.1422 | 237.1163 | 63.6004 | 232.4209 | 61.2876 | 215.2045 | 56.2767
| 6 | 252.7675 | 61.6731 | 250.4198 | 63.2149 | 246.507 | 64.3713 | 240.6378 | 62.444 | 233.5948 | 60.1313 | 215.2045 | 55.5058
| 7 | 256.876 | 61.7695 | 252.9632 | 62.9258 | 247.2896 | 63.0222 | 240.9313 | 61.0949 | 233.5948 | 58.7822 | 215.2045 | 54.2531
| 9 | 265.0929 | 61.9622 | 258.0498 | 62.3477 | 248.8547 | 60.324 | 241.5182 | 58.3967 | 233.5948 | 56.084 | 215.2045 | 51.7476
| 10 | 269.2013 | 62.0586 | 260.5931 | 62.0586 | 249.6373 | 58.9749 | 241.8117 | 57.0476 | 233.5948 | 54.7349 | 215.2045 | 50.4949
| 11 | 270.7665 | 61.9815 | 261.3757 | 61.3647 | 249.6373 | 58.1269 | 241.8117 | 56.1996 | 233.5948 | 53.8869 | 215.2045 | 49.7239
| 14 | 275.4618 | 61.7502 | 263.7234 | 59.2833 | 249.6373 | 55.5829 | 241.8117 | 53.6556 | 233.5948 | 51.3429 | 215.2045 | 47.4112
| 15 | 277.0269 | 61.6731 | 264.506 | 58.5894 | 249.6373 | 54.7349 | 241.8117 | 52.8076 | 233.5948 | 50.4949 | 215.2045 | 46.6403
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 126.3291 | 55.8297 | 126.3291 | 58.8273 | 126.3291 | 61.4502 | 126.3291 | 62.9489 | 126.0413 | 64.8224 | 125.4658 | 67.82
| -17 | 140.3191 | 56.3773 | 140.3191 | 59.4043 | 140.3191 | 62.0529 | 140.3191 | 63.5664 | 139.9994 | 65.4582 | 139.3602 | 68.4852
| -15 | 149.3811 | 56.7424 | 149.3811 | 59.789 | 149.3811 | 62.4547 | 149.3811 | 63.978 | 149.0408 | 65.8821 | 148.3602 | 68.9287
| -13 | 158.1885 | 56.9432 | 158.1885 | 60.0006 | 158.1885 | 62.6757 | 158.1885 | 64.2044 | 157.8281 | 66.1153 | 157.1074 | 69.1726
| -11 | 166.9958 | 57.0619 | 166.9958 | 60.1256 | 166.9958 | 62.8063 | 166.9958 | 64.3382 | 166.6154 | 66.253 | 165.8546 | 69.3167
| -10 | 171.4295 | 57.0527 | 171.4295 | 60.116 | 171.4295 | 62.7963 | 171.4295 | 64.3279 | 171.039 | 66.2424 | 170.258 | 69.3057
| -9 | 176.8184 | 57.5888 | 176.7403 | 60.5754 | 176.7403 | 63.2558 | 176.6622 | 64.7874 | 176.1936 | 66.6253 | 175.1002 | 69.4588
| -7 | 187.4921 | 58.763 | 187.2578 | 61.5455 | 187.1016 | 64.1237 | 186.8152 | 65.6043 | 186.0863 | 67.238 | 183.6912 | 69.3567
| -6 | 192.7942 | 59.3842 | 192.4818 | 62.0475 | 192.1954 | 64.5406 | 191.7876 | 65.9786 | 190.8938 | 67.4932 | 187.6222 | 69.1695
| -5 | 198.374 | 59.7331 | 197.9835 | 62.4134 | 197.9835 | 65.0937 | 197.593 | 66.6253 | 196.812 | 68.1569 | 194.469 | 70.0715
| -3 | 208.8394 | 61.1115 | 208.2927 | 63.4855 | 207.8241 | 65.8595 | 207.1212 | 67.238 | 205.8716 | 68.4633 | 200.8732 | 69.1525
| -1 | 219.3048 | 62.49 | 218.6019 | 64.5576 | 217.6647 | 66.6253 | 216.6494 | 67.8506 | 214.9312 | 68.7696 | 207.2774 | 68.2335
| 0 | 224.5375 | 63.1792 | 223.7565 | 65.0937 | 222.585 | 67.0082 | 221.4135 | 68.1569 | 219.461 | 68.9228 | 210.4795 | 67.774
| 1 | 228.6768 | 62.8729 | 227.7396 | 64.7874 | 226.0214 | 66.5487 | 224.4594 | 67.1614 | 221.9602 | 67.3146 | 211.3386 | 65.4
| 3 | 236.9554 | 62.2602 | 235.7058 | 64.1747 | 232.8942 | 65.6298 | 230.5512 | 65.1703 | 226.9586 | 64.0982 | 213.0568 | 60.652
| 5 | 245.234 | 61.6476 | 243.672 | 63.5621 | 239.767 | 64.7108 | 236.643 | 63.1792 | 231.957 | 60.8818 | 214.775 | 55.904
| 6 | 252.263 | 61.2647 | 249.92 | 62.7963 | 246.015 | 63.945 | 240.1575 | 62.0305 | 233.1285 | 59.7331 | 214.775 | 55.1382
| 7 | 256.3632 | 61.3604 | 252.4582 | 62.5091 | 246.796 | 62.6048 | 240.4504 | 60.6903 | 233.1285 | 58.3929 | 214.775 | 53.8938
| 9 | 264.5637 | 61.5518 | 257.5347 | 61.9348 | 248.358 | 59.9245 | 241.0361 | 58.01 | 233.1285 | 55.7126 | 214.775 | 51.4049
| 10 | 268.664 | 61.6476 | 260.073 | 61.6476 | 249.139 | 58.5843 | 241.329 | 56.6698 | 233.1285 | 54.3724 | 214.775 | 50.1604
| 11 | 270.226 | 61.571 | 260.854 | 60.9583 | 249.139 | 57.742 | 241.329 | 55.8274 | 233.1285 | 53.53 | 214.775 | 49.3946
| 14 | 274.912 | 61.3413 | 263.197 | 58.8907 | 249.139 | 55.2148 | 241.329 | 53.3003 | 233.1285 | 51.0028 | 214.775 | 47.0972
| 15 | 276.474 | 61.2647 | 263.978 | 58.2014 | 249.139 | 54.3724 | 241.329 | 52.4579 | 233.1285 | 50.1604 | 214.775 | 46.3314
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 124.5498 | 55.298 | 124.5498 | 58.267 | 124.5498 | 60.8649 | 124.5498 | 62.3494 | 124.2661 | 64.2051 | 123.6987 | 67.1741
| -17 | 138.3427 | 55.8404 | 138.3427 | 58.8385 | 138.3427 | 61.4619 | 138.3427 | 62.961 | 138.0276 | 64.8348 | 137.3973 | 67.833
| -15 | 147.2771 | 56.202 | 147.2771 | 59.2196 | 147.2771 | 61.8599 | 147.2771 | 63.3687 | 146.9416 | 65.2547 | 146.2707 | 68.2722
| -13 | 155.9605 | 56.4009 | 155.9605 | 59.4291 | 155.9605 | 62.0788 | 155.9605 | 63.5929 | 155.6052 | 65.4856 | 154.8947 | 68.5138
| -11 | 164.6438 | 56.5184 | 164.6438 | 59.553 | 164.6438 | 62.2082 | 164.6438 | 63.7255 | 164.2688 | 65.622 | 163.5187 | 68.6566
| -10 | 169.015 | 56.5094 | 169.015 | 59.5434 | 169.015 | 62.1982 | 169.015 | 63.7153 | 168.63 | 65.6115 | 167.86 | 68.6456
| -9 | 174.328 | 57.0403 | 174.251 | 59.9985 | 174.251 | 62.6533 | 174.174 | 64.1704 | 173.712 | 65.9908 | 172.634 | 68.7973
| -7 | 184.8513 | 58.2034 | 184.6203 | 60.9593 | 184.4663 | 63.513 | 184.184 | 64.9794 | 183.4653 | 66.5976 | 181.104 | 68.6962
| -6 | 190.0788 | 58.8186 | 189.7708 | 61.4566 | 189.4884 | 63.926 | 189.0863 | 65.3503 | 188.2051 | 66.8505 | 184.9797 | 68.5108
| -5 | 195.58 | 59.1642 | 195.195 | 61.819 | 195.195 | 64.4738 | 194.81 | 65.9908 | 194.04 | 67.5078 | 191.73 | 69.4041
| -3 | 205.898 | 60.5295 | 205.359 | 62.8809 | 204.897 | 65.2323 | 204.204 | 66.5976 | 202.972 | 67.8112 | 198.044 | 68.4939
| -1 | 216.216 | 61.8948 | 215.523 | 63.9428 | 214.599 | 65.9908 | 213.598 | 67.2044 | 211.904 | 68.1146 | 204.358 | 67.5837
| 0 | 221.375 | 62.5775 | 220.605 | 64.4738 | 219.45 | 66.3701 | 218.295 | 67.5078 | 216.37 | 68.2663 | 207.515 | 67.1286
| 1 | 225.456 | 62.2741 | 224.532 | 64.1704 | 222.838 | 65.915 | 221.298 | 66.5218 | 218.834 | 66.6735 | 208.362 | 64.7772
| 3 | 233.618 | 61.6673 | 232.386 | 63.5636 | 229.614 | 65.0047 | 227.304 | 64.5496 | 223.762 | 63.4877 | 210.056 | 60.0744
| 5 | 241.78 | 61.0605 | 240.24 | 62.9567 | 236.39 | 64.0945 | 233.31 | 62.5775 | 228.69 | 60.3019 | 211.75 | 55.3716
| 6 | 248.71 | 60.6812 | 246.4 | 62.1982 | 242.55 | 63.336 | 236.775 | 61.4397 | 229.845 | 59.1642 | 211.75 | 54.6131
| 7 | 252.7525 | 60.776 | 248.9025 | 61.9138 | 243.32 | 62.0086 | 237.0637 | 60.1123 | 229.845 | 57.8368 | 211.75 | 53.3805
| 9 | 260.8375 | 60.9656 | 253.9075 | 61.3449 | 244.86 | 59.3538 | 237.6413 | 57.4575 | 229.845 | 55.182 | 211.75 | 50.9153
| 10 | 264.88 | 61.0605 | 256.41 | 61.0605 | 245.63 | 58.0264 | 237.93 | 56.1301 | 229.845 | 53.8546 | 211.75 | 49.6827
| 11 | 266.42 | 60.9846 | 257.18 | 60.3778 | 245.63 | 57.192 | 237.93 | 55.2957 | 229.845 | 53.0202 | 211.75 | 48.9242
| 14 | 271.04 | 60.757 | 259.49 | 58.3298 | 245.63 | 54.6889 | 237.93 | 52.7926 | 229.845 | 50.5171 | 211.75 | 46.6487
| 15 | 272.58 | 60.6812 | 260.26 | 57.6471 | 245.63 | 53.8546 | 237.93 | 51.9583 | 229.845 | 49.6827 | 211.75 | 45.8902
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 123.3636 | 54.2346 | 123.3636 | 57.1465 | 123.3636 | 59.6944 | 123.3636 | 61.1504 | 123.0826 | 62.9703 | 122.5206 | 65.8823
| -17 | 137.0252 | 54.7665 | 137.0252 | 57.707 | 137.0252 | 60.28 | 137.0252 | 61.7502 | 136.713 | 63.588 | 136.0888 | 66.5285
| -15 | 145.8745 | 55.1212 | 145.8745 | 58.0807 | 145.8745 | 60.6703 | 145.8745 | 62.1501 | 145.5422 | 63.9998 | 144.8776 | 66.9593
| -13 | 154.4751 | 55.3163 | 154.4751 | 58.2863 | 154.4751 | 60.885 | 154.4751 | 62.37 | 154.1232 | 64.2263 | 153.4195 | 67.1963
| -11 | 163.0758 | 55.4315 | 163.0758 | 58.4077 | 163.0758 | 61.0119 | 163.0758 | 62.5 | 162.7043 | 64.3601 | 161.9613 | 67.3363
| -10 | 167.4053 | 55.4226 | 167.4053 | 58.3984 | 167.4053 | 61.0021 | 167.4053 | 62.49 | 167.024 | 64.3498 | 166.2613 | 67.3255
| -9 | 172.6677 | 55.9434 | 172.5915 | 58.8447 | 172.5915 | 61.4485 | 172.5152 | 62.9363 | 172.0576 | 64.7217 | 170.9899 | 67.4743
| -7 | 183.0908 | 57.0841 | 182.862 | 59.787 | 182.7095 | 62.2916 | 182.4299 | 63.7298 | 181.718 | 65.3169 | 179.3792 | 67.3751
| -6 | 188.2685 | 57.6875 | 187.9634 | 60.2747 | 187.6838 | 62.6966 | 187.2855 | 64.0935 | 186.4127 | 65.5649 | 183.218 | 67.1932
| -5 | 193.7173 | 58.0264 | 193.336 | 60.6301 | 193.336 | 63.2339 | 192.9547 | 64.7217 | 192.192 | 66.2096 | 189.904 | 68.0694
| -3 | 203.9371 | 59.3655 | 203.4032 | 61.6716 | 202.9456 | 63.9778 | 202.2592 | 65.3169 | 201.0389 | 66.5072 | 196.1579 | 67.1767
| -1 | 214.1568 | 60.7045 | 213.4704 | 62.7131 | 212.5552 | 64.7217 | 211.5637 | 65.912 | 209.8859 | 66.8047 | 202.4117 | 66.284
| 0 | 219.2667 | 61.3741 | 218.504 | 63.2339 | 217.36 | 65.0937 | 216.216 | 66.2096 | 214.3093 | 66.9535 | 205.5387 | 65.8376
| 1 | 223.3088 | 61.0765 | 222.3936 | 62.9363 | 220.7157 | 64.6474 | 219.1904 | 65.2425 | 216.7499 | 65.3913 | 206.3776 | 63.5315
| 3 | 231.3931 | 60.4814 | 230.1728 | 62.3412 | 227.4272 | 63.7546 | 225.1392 | 63.3083 | 221.6309 | 62.2668 | 208.0555 | 58.9191
| 5 | 239.4773 | 59.8862 | 237.952 | 61.746 | 234.1387 | 62.8619 | 231.088 | 61.3741 | 226.512 | 59.1423 | 209.7333 | 54.3068
| 6 | 246.3413 | 59.5143 | 244.0533 | 61.0021 | 240.24 | 62.118 | 234.52 | 60.2582 | 227.656 | 58.0264 | 209.7333 | 53.5628
| 7 | 250.3453 | 59.6072 | 246.532 | 60.7231 | 241.0027 | 60.8161 | 234.806 | 58.9563 | 227.656 | 56.7245 | 209.7333 | 52.3539
| 9 | 258.3533 | 59.7932 | 251.4893 | 60.1652 | 242.528 | 58.2124 | 235.378 | 56.3526 | 227.656 | 54.1208 | 209.7333 | 49.9362
| 10 | 262.3573 | 59.8862 | 253.968 | 59.8862 | 243.2907 | 56.9105 | 235.664 | 55.0507 | 227.656 | 52.8189 | 209.7333 | 48.7273
| 11 | 263.8827 | 59.8118 | 254.7307 | 59.2167 | 243.2907 | 56.0922 | 235.664 | 54.2324 | 227.656 | 52.0006 | 209.7333 | 47.9834
| 14 | 268.4587 | 59.5886 | 257.0187 | 57.2081 | 243.2907 | 53.6372 | 235.664 | 51.7774 | 227.656 | 49.5456 | 209.7333 | 45.7516
| 15 | 269.984 | 59.5143 | 257.7813 | 56.5385 | 243.2907 | 52.8189 | 235.664 | 50.9591 | 227.656 | 48.7273 | 209.7333 | 45.0077
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 118.6189 | 53.1712 | 118.6189 | 56.026 | 118.6189 | 58.524 | 118.6189 | 59.9514 | 118.3487 | 61.7356 | 117.8083 | 64.5905
| -17 | 131.755 | 53.6927 | 131.755 | 56.5755 | 131.755 | 59.098 | 131.755 | 60.5394 | 131.4549 | 62.3412 | 130.8546 | 65.224
| -15 | 140.2639 | 54.0404 | 140.2639 | 56.9419 | 140.2639 | 59.4807 | 140.2639 | 60.9314 | 139.9444 | 62.7449 | 139.3054 | 65.6464
| -13 | 148.5338 | 54.2316 | 148.5338 | 57.1434 | 148.5338 | 59.6912 | 148.5338 | 61.1471 | 148.1954 | 62.9669 | 147.5187 | 65.8787
| -11 | 156.8036 | 54.3446 | 156.8036 | 57.2625 | 156.8036 | 59.8156 | 156.8036 | 61.2745 | 156.4464 | 63.0981 | 155.7321 | 66.0159
| -10 | 160.9667 | 54.3359 | 160.9667 | 57.2533 | 160.9667 | 59.806 | 160.9667 | 61.2647 | 160.6 | 63.088 | 159.8667 | 66.0054
| -9 | 166.0267 | 54.8465 | 165.9533 | 57.6909 | 165.9533 | 60.2436 | 165.88 | 61.7023 | 165.44 | 63.4527 | 164.4133 | 66.1513
| -7 | 176.0489 | 55.9648 | 175.8289 | 58.6147 | 175.6822 | 61.0702 | 175.4133 | 62.4802 | 174.7289 | 64.0362 | 172.48 | 66.054
| -6 | 181.0274 | 56.5564 | 180.7341 | 59.0929 | 180.4652 | 61.4673 | 180.0822 | 62.8368 | 179.243 | 64.2793 | 176.1711 | 65.8757
| -5 | 186.2667 | 56.8886 | 185.9 | 59.4413 | 185.9 | 61.994 | 185.5333 | 63.4527 | 184.8 | 64.9114 | 182.6 | 66.7347
| -3 | 196.0933 | 58.2014 | 195.58 | 60.4624 | 195.14 | 62.7234 | 194.48 | 64.0362 | 193.3067 | 65.2031 | 188.6133 | 65.8595
| -1 | 205.92 | 59.5143 | 205.26 | 61.4835 | 204.38 | 63.4527 | 203.4267 | 64.6196 | 201.8133 | 65.4949 | 194.6267 | 64.9843
| 0 | 210.8333 | 60.1707 | 210.1 | 61.994 | 209 | 63.8174 | 207.9 | 64.9114 | 206.0667 | 65.6407 | 197.6333 | 64.5467
| 1 | 214.72 | 59.8789 | 213.84 | 61.7023 | 212.2267 | 63.3798 | 210.76 | 63.9632 | 208.4133 | 64.1091 | 198.44 | 62.2857
| 3 | 222.4933 | 59.2954 | 221.32 | 61.1188 | 218.68 | 62.5046 | 216.48 | 62.0669 | 213.1067 | 61.0459 | 200.0533 | 57.7638
| 5 | 230.2667 | 58.712 | 228.8 | 60.5353 | 225.1333 | 61.6293 | 222.2 | 60.1707 | 217.8 | 57.9826 | 201.6667 | 53.2419
| 6 | 236.8667 | 58.3473 | 234.6667 | 59.806 | 231 | 60.9 | 225.5 | 59.0766 | 218.9 | 56.8886 | 201.6667 | 52.5126
| 7 | 240.7167 | 58.4385 | 237.05 | 59.5325 | 231.7333 | 59.6237 | 225.775 | 57.8003 | 218.9 | 55.6123 | 201.6667 | 51.3274
| 9 | 248.4167 | 58.6208 | 241.8167 | 58.9855 | 233.2 | 57.071 | 226.325 | 55.2476 | 218.9 | 53.0596 | 201.6667 | 48.957
| 10 | 252.2667 | 58.712 | 244.2 | 58.712 | 233.9333 | 55.7946 | 226.6 | 53.9713 | 218.9 | 51.7832 | 201.6667 | 47.7719
| 11 | 253.7333 | 58.639 | 244.9333 | 58.0556 | 233.9333 | 54.9923 | 226.6 | 53.169 | 218.9 | 50.981 | 201.6667 | 47.0425
| 14 | 258.1333 | 58.4202 | 247.1333 | 56.0863 | 233.9333 | 52.5855 | 226.6 | 50.7622 | 218.9 | 48.5741 | 201.6667 | 44.8545
| 15 | 259.6 | 58.3473 | 247.8667 | 55.4299 | 233.9333 | 51.7832 | 226.6 | 49.9599 | 218.9 | 47.7719 | 201.6667 | 44.1251
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 106.757 | 44.0926 | 106.757 | 46.46 | 106.757 | 48.5314 | 106.757 | 49.7151 | 106.5138 | 51.1947 | 106.0274 | 53.5621
| -17 | 118.5795 | 44.5251 | 118.5795 | 46.9157 | 118.5795 | 49.0075 | 118.5795 | 50.2028 | 118.3094 | 51.6969 | 117.7691 | 54.0875
| -15 | 126.2375 | 44.8134 | 126.2375 | 47.2195 | 126.2375 | 49.3248 | 126.2375 | 50.5279 | 125.95 | 52.0317 | 125.3749 | 54.4378
| -13 | 133.6804 | 44.972 | 133.6804 | 47.3866 | 133.6804 | 49.4994 | 133.6804 | 50.7067 | 133.3759 | 52.2158 | 132.7669 | 54.6304
| -11 | 141.1233 | 45.0657 | 141.1233 | 47.4853 | 141.1233 | 49.6025 | 141.1233 | 50.8123 | 140.8018 | 52.3246 | 140.1589 | 54.7442
| -10 | 144.87 | 45.0585 | 144.87 | 47.4777 | 144.87 | 49.5946 | 144.87 | 50.8042 | 144.54 | 52.3162 | 143.88 | 54.7355
| -9 | 149.424 | 45.4819 | 149.358 | 47.8406 | 149.358 | 49.9575 | 149.292 | 51.1671 | 148.896 | 52.6186 | 147.972 | 54.8564
| -7 | 158.444 | 46.4092 | 158.246 | 48.6067 | 158.114 | 50.6429 | 157.872 | 51.8122 | 157.256 | 53.1025 | 155.232 | 54.7758
| -6 | 162.9247 | 46.8998 | 162.6607 | 49.0032 | 162.4187 | 50.9722 | 162.074 | 52.1079 | 161.3187 | 53.3041 | 158.554 | 54.628
| -5 | 167.64 | 47.1753 | 167.31 | 49.2922 | 167.31 | 51.409 | 166.98 | 52.6186 | 166.32 | 53.8283 | 164.34 | 55.3403
| -3 | 176.484 | 48.264 | 176.022 | 50.1389 | 175.626 | 52.0138 | 175.032 | 53.1025 | 173.976 | 54.0702 | 169.752 | 54.6145
| -1 | 185.328 | 49.3527 | 184.734 | 50.9856 | 183.942 | 52.6186 | 183.084 | 53.5863 | 181.632 | 54.3121 | 175.164 | 53.8887
| 0 | 189.75 | 49.897 | 189.09 | 51.409 | 188.1 | 52.921 | 187.11 | 53.8283 | 185.46 | 54.4331 | 177.87 | 53.5259
| 1 | 193.248 | 49.6551 | 192.456 | 51.1671 | 191.004 | 52.5582 | 189.684 | 53.042 | 187.572 | 53.163 | 178.596 | 51.6509
| 3 | 200.244 | 49.1712 | 199.188 | 50.6832 | 196.812 | 51.8324 | 194.832 | 51.4695 | 191.796 | 50.6228 | 180.048 | 47.9011
| 5 | 207.24 | 48.6874 | 205.92 | 50.1994 | 202.62 | 51.1066 | 199.98 | 49.897 | 196.02 | 48.0825 | 181.5 | 44.1513
| 6 | 213.18 | 48.385 | 211.2 | 49.5946 | 207.9 | 50.5018 | 202.95 | 48.9898 | 197.01 | 47.1753 | 181.5 | 43.5465
| 7 | 216.645 | 48.4606 | 213.345 | 49.3678 | 208.56 | 49.4434 | 203.1975 | 47.9313 | 197.01 | 46.1169 | 181.5 | 42.5636
| 9 | 223.575 | 48.6118 | 217.635 | 48.9142 | 209.88 | 47.3265 | 203.6925 | 45.8145 | 197.01 | 44.0001 | 181.5 | 40.598
| 10 | 227.04 | 48.6874 | 219.78 | 48.6874 | 210.54 | 46.2681 | 203.94 | 44.7561 | 197.01 | 42.9416 | 181.5 | 39.6152
| 11 | 228.36 | 48.6269 | 220.44 | 48.143 | 210.54 | 45.6028 | 203.94 | 44.0908 | 197.01 | 42.2764 | 181.5 | 39.0104
| 14 | 232.32 | 48.4454 | 222.42 | 46.51 | 210.54 | 43.6069 | 203.94 | 42.0949 | 197.01 | 40.2805 | 181.5 | 37.1959
| 15 | 233.64 | 48.385 | 223.08 | 45.9657 | 210.54 | 42.9416 | 203.94 | 41.4296 | 197.01 | 39.6152 | 181.5 | 36.5911
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 94.6579 | 38.7782 | 94.6579 | 40.8603 | 94.6579 | 42.6821 | 94.6579 | 43.7231 | 94.4422 | 45.0244 | 94.011 | 47.1064
| -17 | 105.1405 | 39.1586 | 105.1405 | 41.2611 | 105.1405 | 43.1007 | 105.1405 | 44.152 | 104.901 | 45.466 | 104.422 | 47.5685
| -15 | 111.9306 | 39.4122 | 111.9306 | 41.5283 | 111.9306 | 43.3798 | 111.9306 | 44.4379 | 111.6756 | 45.7604 | 111.1657 | 47.8765
| -13 | 118.5299 | 39.5516 | 118.5299 | 41.6752 | 118.5299 | 43.5333 | 118.5299 | 44.5951 | 118.2599 | 45.9224 | 117.7199 | 48.0459
| -11 | 125.1293 | 39.634 | 125.1293 | 41.7621 | 125.1293 | 43.6241 | 125.1293 | 44.6881 | 124.8443 | 46.0181 | 124.2742 | 48.1461
| -10 | 128.4514 | 39.6277 | 128.4514 | 41.7554 | 128.4514 | 43.6171 | 128.4514 | 44.6809 | 128.1588 | 46.0107 | 127.5736 | 48.1384
| -9 | 132.4893 | 40 | 132.4308 | 42.0745 | 132.4308 | 43.9362 | 132.3722 | 45.0001 | 132.0211 | 46.2767 | 131.2018 | 48.2447
| -7 | 140.487 | 40.8157 | 140.3115 | 42.7483 | 140.1944 | 44.5391 | 139.9798 | 45.5674 | 139.4337 | 46.7022 | 137.639 | 48.1738
| -6 | 144.4599 | 41.2471 | 144.2258 | 43.097 | 144.0112 | 44.8287 | 143.7056 | 45.8275 | 143.0359 | 46.8795 | 140.5845 | 48.0438
| -5 | 148.6408 | 41.4894 | 148.3482 | 43.3511 | 148.3482 | 45.2128 | 148.0556 | 46.2767 | 147.4704 | 47.3405 | 145.7148 | 48.6703
| -3 | 156.4825 | 42.4469 | 156.0728 | 44.0958 | 155.7217 | 45.7447 | 155.195 | 46.7022 | 154.2587 | 47.5533 | 150.5134 | 48.032
| -1 | 164.3242 | 43.4043 | 163.7975 | 44.8405 | 163.0952 | 46.2767 | 162.3345 | 47.1277 | 161.047 | 47.766 | 155.3121 | 47.3937
| 0 | 168.245 | 43.883 | 167.6598 | 45.2128 | 166.782 | 46.5426 | 165.9042 | 47.3405 | 164.4412 | 47.8724 | 157.7114 | 47.0745
| 1 | 171.3466 | 43.6703 | 170.6443 | 45.0001 | 169.3569 | 46.2235 | 168.1865 | 46.649 | 166.3138 | 46.7554 | 158.3551 | 45.4256
| 3 | 177.5497 | 43.2447 | 176.6134 | 44.5745 | 174.5066 | 45.5852 | 172.751 | 45.266 | 170.0591 | 44.5213 | 159.6426 | 42.1277
| 5 | 183.7528 | 42.8192 | 182.5824 | 44.149 | 179.6564 | 44.9469 | 177.3156 | 43.883 | 173.8044 | 42.2873 | 160.93 | 38.8298
| 6 | 189.0196 | 42.5532 | 187.264 | 43.6171 | 184.338 | 44.4149 | 179.949 | 43.0852 | 174.6822 | 41.4894 | 160.93 | 38.2979
| 7 | 192.0919 | 42.6197 | 189.1659 | 43.4176 | 184.9232 | 43.4841 | 180.1685 | 42.1543 | 174.6822 | 40.5586 | 160.93 | 37.4336
| 9 | 198.2365 | 42.7527 | 192.9697 | 43.0187 | 186.0936 | 41.6224 | 180.6074 | 40.2926 | 174.6822 | 38.6969 | 160.93 | 35.7048
| 10 | 201.3088 | 42.8192 | 194.8716 | 42.8192 | 186.6788 | 40.6915 | 180.8268 | 39.3618 | 174.6822 | 37.766 | 160.93 | 34.8405
| 11 | 202.4792 | 42.766 | 195.4568 | 42.3405 | 186.6788 | 40.1064 | 180.8268 | 38.7766 | 174.6822 | 37.1809 | 160.93 | 34.3086
| 14 | 205.9904 | 42.6064 | 197.2124 | 40.9043 | 186.6788 | 38.3511 | 180.8268 | 37.0213 | 174.6822 | 35.4256 | 160.93 | 32.7128
| 15 | 207.1608 | 42.5532 | 197.7976 | 40.4256 | 186.6788 | 37.766 | 180.8268 | 36.4362 | 174.6822 | 34.8405 | 160.93 | 32.1809
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 82.796 | 33.7166 | 82.796 | 35.5269 | 82.796 | 37.1109 | 82.796 | 38.0161 | 82.6074 | 39.1475 | 82.2302 | 40.9578
| -17 | 91.965 | 34.0474 | 91.965 | 35.8754 | 91.965 | 37.475 | 91.965 | 38.389 | 91.7555 | 39.5315 | 91.3365 | 41.3595
| -15 | 97.9042 | 34.2678 | 97.9042 | 36.1077 | 97.9042 | 37.7176 | 97.9042 | 38.6376 | 97.6812 | 39.7875 | 97.2352 | 41.6274
| -13 | 103.6766 | 34.3891 | 103.6766 | 36.2355 | 103.6766 | 37.8511 | 103.6766 | 38.7743 | 103.4404 | 39.9283 | 102.9681 | 41.7747
| -11 | 109.4489 | 34.4608 | 109.4489 | 36.311 | 109.4489 | 37.93 | 109.4489 | 38.8551 | 109.1996 | 40.0115 | 108.701 | 41.8617
| -10 | 112.3547 | 34.4552 | 112.3547 | 36.3052 | 112.3547 | 37.9239 | 112.3547 | 38.8489 | 112.0988 | 40.0051 | 111.5869 | 41.855
| -9 | 115.8866 | 34.779 | 115.8354 | 36.5827 | 115.8354 | 38.2014 | 115.7842 | 39.1264 | 115.4771 | 40.2363 | 114.7605 | 41.9475
| -7 | 122.8821 | 35.4881 | 122.7286 | 37.1685 | 122.6262 | 38.7255 | 122.4385 | 39.6197 | 121.9608 | 40.6063 | 120.391 | 41.8859
| -6 | 126.3571 | 35.8633 | 126.1524 | 37.4717 | 125.9647 | 38.9773 | 125.6974 | 39.8458 | 125.1116 | 40.7605 | 122.9674 | 41.7728
| -5 | 130.0141 | 36.074 | 129.7582 | 37.6927 | 129.7582 | 39.3114 | 129.5023 | 40.2363 | 128.9904 | 41.1613 | 127.4548 | 42.3175
| -3 | 136.8731 | 36.9064 | 136.5148 | 38.3401 | 136.2077 | 39.7738 | 135.747 | 40.6063 | 134.9281 | 41.3463 | 131.6521 | 41.7625
| -1 | 143.7322 | 37.7389 | 143.2715 | 38.9876 | 142.6572 | 40.2363 | 141.9918 | 40.9763 | 140.8657 | 41.5313 | 135.8494 | 41.2076
| 0 | 147.1617 | 38.1551 | 146.6498 | 39.3114 | 145.882 | 40.4676 | 145.1142 | 41.1613 | 143.8345 | 41.6238 | 137.9481 | 40.9301
| 1 | 149.8746 | 37.9701 | 149.2603 | 39.1264 | 148.1342 | 40.1901 | 147.1105 | 40.5601 | 145.4725 | 40.6526 | 138.5111 | 39.4964
| 3 | 155.3003 | 37.6002 | 154.4814 | 38.7564 | 152.6386 | 39.6351 | 151.103 | 39.3576 | 148.7485 | 38.7101 | 139.6372 | 36.6289
| 5 | 160.7261 | 37.2302 | 159.7024 | 38.3864 | 157.1431 | 39.0801 | 155.0956 | 38.1551 | 152.0244 | 36.7677 | 140.7633 | 33.7615
| 6 | 165.3329 | 36.9989 | 163.7973 | 37.9239 | 161.238 | 38.6176 | 157.399 | 37.4614 | 152.7922 | 36.074 | 140.7633 | 33.299
| 7 | 168.0202 | 37.0567 | 165.4609 | 37.7505 | 161.7499 | 37.8083 | 157.5909 | 36.6521 | 152.7922 | 35.2646 | 140.7633 | 32.5475
| 9 | 173.3948 | 37.1724 | 168.788 | 37.4036 | 162.7736 | 36.1896 | 157.9749 | 35.0334 | 152.7922 | 33.6459 | 140.7633 | 31.0444
| 10 | 176.0821 | 37.2302 | 170.4516 | 37.2302 | 163.2855 | 35.3802 | 158.1668 | 34.224 | 152.7922 | 32.8365 | 140.7633 | 30.2929
| 11 | 177.1059 | 37.1839 | 170.9635 | 36.8139 | 163.2855 | 34.8715 | 158.1668 | 33.7153 | 152.7922 | 32.3278 | 140.7633 | 29.8304
| 14 | 180.1771 | 37.0452 | 172.4991 | 35.5652 | 163.2855 | 33.3453 | 158.1668 | 32.1891 | 152.7922 | 30.8016 | 140.7633 | 28.4429
| 15 | 181.2008 | 36.9989 | 173.0109 | 35.149 | 163.2855 | 32.8365 | 158.1668 | 31.6803 | 152.7922 | 30.2929 | 140.7633 | 27.9804
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 71.1713 | 28.7186 | 71.1713 | 30.2605 | 71.1713 | 31.6097 | 71.1713 | 32.3807 | 71.0092 | 33.3444 | 70.685 | 34.8864
| -17 | 79.053 | 29.0003 | 79.053 | 30.5574 | 79.053 | 31.9198 | 79.053 | 32.6983 | 78.8729 | 33.6715 | 78.5128 | 35.2285
| -15 | 84.1584 | 29.1881 | 84.1584 | 30.7552 | 84.1584 | 32.1265 | 84.1584 | 32.9101 | 83.9666 | 33.8895 | 83.5832 | 35.4567
| -13 | 89.1203 | 29.2914 | 89.1203 | 30.8641 | 89.1203 | 32.2402 | 89.1203 | 33.0265 | 88.9173 | 34.0095 | 88.5112 | 35.5821
| -11 | 94.0822 | 29.3524 | 94.0822 | 30.9284 | 94.0822 | 32.3074 | 94.0822 | 33.0953 | 93.8679 | 34.0803 | 93.4392 | 35.6563
| -10 | 96.58 | 29.3477 | 96.58 | 30.9234 | 96.58 | 32.3022 | 96.58 | 33.09 | 96.36 | 34.0749 | 95.92 | 35.6506
| -9 | 99.616 | 29.6235 | 99.572 | 31.1598 | 99.572 | 32.5385 | 99.528 | 33.3264 | 99.264 | 34.2718 | 98.648 | 35.7294
| -7 | 105.6293 | 30.2275 | 105.4973 | 31.6588 | 105.4093 | 32.985 | 105.248 | 33.7466 | 104.8373 | 34.587 | 103.488 | 35.6768
| -6 | 108.6164 | 30.547 | 108.4404 | 31.917 | 108.2791 | 33.1995 | 108.0493 | 33.9392 | 107.5458 | 34.7183 | 105.7027 | 35.5805
| -5 | 111.76 | 30.7265 | 111.54 | 32.1052 | 111.54 | 33.484 | 111.32 | 34.2718 | 110.88 | 35.0597 | 109.56 | 36.0445
| -3 | 117.656 | 31.4355 | 117.348 | 32.6567 | 117.084 | 33.8779 | 116.688 | 34.587 | 115.984 | 35.2173 | 113.168 | 35.5718
| -1 | 123.552 | 32.1446 | 123.156 | 33.2082 | 122.628 | 34.2718 | 122.056 | 34.9021 | 121.088 | 35.3748 | 116.776 | 35.0991
| 0 | 126.5 | 32.4991 | 126.06 | 33.484 | 125.4 | 34.4688 | 124.74 | 35.0597 | 123.64 | 35.4536 | 118.58 | 34.8627
| 1 | 128.832 | 32.3416 | 128.304 | 33.3264 | 127.336 | 34.2324 | 126.456 | 34.5476 | 125.048 | 34.6264 | 119.064 | 33.6415
| 3 | 133.496 | 32.0264 | 132.792 | 33.0113 | 131.208 | 33.7597 | 129.888 | 33.5234 | 127.864 | 32.9719 | 120.032 | 31.1992
| 5 | 138.16 | 31.7113 | 137.28 | 32.6961 | 135.08 | 33.287 | 133.32 | 32.4991 | 130.68 | 31.3174 | 121 | 28.7568
| 6 | 142.12 | 31.5143 | 140.8 | 32.3022 | 138.6 | 32.8931 | 135.3 | 31.9083 | 131.34 | 30.7265 | 121 | 28.3629
| 7 | 144.43 | 31.5636 | 142.23 | 32.1545 | 139.04 | 32.2037 | 135.465 | 31.2189 | 131.34 | 30.0371 | 121 | 27.7228
| 9 | 149.05 | 31.662 | 145.09 | 31.859 | 139.92 | 30.8249 | 135.795 | 29.8401 | 131.34 | 28.6583 | 121 | 26.4425
| 10 | 151.36 | 31.7113 | 146.52 | 31.7113 | 140.36 | 30.1356 | 135.96 | 29.1508 | 131.34 | 27.969 | 121 | 25.8024
| 11 | 152.24 | 31.6719 | 146.96 | 31.3568 | 140.36 | 29.7023 | 135.96 | 28.7174 | 131.34 | 27.5356 | 121 | 25.4084
| 14 | 154.88 | 31.5537 | 148.28 | 30.2931 | 140.36 | 28.4023 | 135.96 | 27.4175 | 131.34 | 26.2357 | 121 | 24.2266
| 15 | 155.76 | 31.5143 | 148.72 | 29.9386 | 140.36 | 27.969 | 135.96 | 26.9841 | 131.34 | 25.8024 | 121 | 23.8327
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 59.0722 | 23.8325 | 59.0722 | 25.112 | 59.0722 | 26.2317 | 59.0722 | 26.8715 | 58.9376 | 27.6712 | 58.6685 | 28.9508
| -17 | 65.614 | 24.0662 | 65.614 | 25.3584 | 65.614 | 26.489 | 65.614 | 27.1351 | 65.4645 | 27.9427 | 65.1656 | 29.2348
| -15 | 69.8514 | 24.2221 | 69.8514 | 25.5226 | 69.8514 | 26.6605 | 69.8514 | 27.3108 | 69.6923 | 28.1236 | 69.3741 | 29.4241
| -13 | 73.9698 | 24.3078 | 73.9698 | 25.6129 | 73.9698 | 26.7549 | 73.9698 | 27.4074 | 73.8013 | 28.2231 | 73.4643 | 29.5282
| -11 | 78.0882 | 24.3584 | 78.0882 | 25.6663 | 78.0882 | 26.8106 | 78.0882 | 27.4645 | 77.9103 | 28.2819 | 77.5546 | 29.5898
| -10 | 80.1614 | 24.3545 | 80.1614 | 25.6622 | 80.1614 | 26.8063 | 80.1614 | 27.4601 | 79.9788 | 28.2774 | 79.6136 | 29.585
| -9 | 82.6813 | 24.5834 | 82.6448 | 25.8583 | 82.6448 | 27.0025 | 82.6082 | 27.6563 | 82.3891 | 28.4409 | 81.8778 | 29.6504
| -7 | 87.6723 | 25.0846 | 87.5628 | 26.2724 | 87.4897 | 27.373 | 87.3558 | 28.005 | 87.015 | 28.7024 | 85.895 | 29.6068
| -6 | 90.1516 | 25.3498 | 90.0056 | 26.4867 | 89.8717 | 27.5509 | 89.6809 | 28.1648 | 89.263 | 28.8114 | 87.7332 | 29.5269
| -5 | 92.7608 | 25.4987 | 92.5782 | 26.6429 | 92.5782 | 27.787 | 92.3956 | 28.4409 | 92.0304 | 29.0947 | 90.9348 | 29.9119
| -3 | 97.6545 | 26.0871 | 97.3988 | 27.1005 | 97.1797 | 28.114 | 96.851 | 28.7024 | 96.2667 | 29.2254 | 93.9294 | 29.5197
| -1 | 102.5482 | 26.6756 | 102.2195 | 27.5582 | 101.7812 | 28.4409 | 101.3065 | 28.9639 | 100.503 | 29.3562 | 96.9241 | 29.1274
| 0 | 104.995 | 26.9698 | 104.6298 | 27.787 | 104.082 | 28.6043 | 103.5342 | 29.0947 | 102.6212 | 29.4216 | 98.4214 | 28.9312
| 1 | 106.9306 | 26.839 | 106.4923 | 27.6563 | 105.6889 | 28.4082 | 104.9585 | 28.6697 | 103.7898 | 28.7351 | 98.8231 | 27.9178
| 3 | 110.8017 | 26.5775 | 110.2174 | 27.3948 | 108.9026 | 28.0159 | 107.807 | 27.8197 | 106.1271 | 27.3621 | 99.6266 | 25.891
| 5 | 114.6728 | 26.316 | 113.9424 | 27.1332 | 112.1164 | 27.6236 | 110.6556 | 26.9698 | 108.4644 | 25.9891 | 100.43 | 23.8642
| 6 | 117.9596 | 26.1525 | 116.864 | 26.8063 | 115.038 | 27.2967 | 112.299 | 26.4794 | 109.0122 | 25.4987 | 100.43 | 23.5373
| 7 | 119.8769 | 26.1934 | 118.0509 | 26.6837 | 115.4032 | 26.7246 | 112.4359 | 25.9073 | 109.0122 | 24.9266 | 100.43 | 23.006
| 9 | 123.7115 | 26.2751 | 120.4247 | 26.4386 | 116.1336 | 25.5804 | 112.7098 | 24.7632 | 109.0122 | 23.7824 | 100.43 | 21.9436
| 10 | 125.6288 | 26.316 | 121.6116 | 26.316 | 116.4988 | 25.0083 | 112.8468 | 24.1911 | 109.0122 | 23.2104 | 100.43 | 21.4124
| 11 | 126.3592 | 26.2833 | 121.9768 | 26.0218 | 116.4988 | 24.6487 | 112.8468 | 23.8315 | 109.0122 | 22.8508 | 100.43 | 21.0855
| 14 | 128.5504 | 26.1852 | 123.0724 | 25.1391 | 116.4988 | 23.57 | 112.8468 | 22.7527 | 109.0122 | 21.772 | 100.43 | 20.1047
| 15 | 129.2808 | 26.1525 | 123.4376 | 24.8449 | 116.4988 | 23.2104 | 112.8468 | 22.3931 | 109.0122 | 21.4124 | 100.43 | 19.7778
Outdoor Unit: 76HP（AVWT-720HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 130.8088 | 57.9347 | 130.8088 | 61.0453 | 130.8088 | 63.7671 | 130.8088 | 65.3224 | 130.5108 | 67.2665 | 129.9149 | 70.3771
| -17 | 145.2949 | 58.503 | 145.2949 | 61.6441 | 145.2949 | 64.3926 | 145.2949 | 65.9631 | 144.9639 | 67.9263 | 144.302 | 71.0674
| -15 | 154.6782 | 58.8818 | 154.6782 | 62.0433 | 154.6782 | 64.8095 | 154.6782 | 66.3903 | 154.3259 | 68.3662 | 153.6212 | 71.5276
| -13 | 163.7979 | 59.0902 | 163.7979 | 62.2628 | 163.7979 | 65.0389 | 163.7979 | 66.6252 | 163.4248 | 68.6081 | 162.6786 | 71.7807
| -11 | 172.9176 | 59.2133 | 172.9176 | 62.3926 | 172.9176 | 65.1744 | 172.9176 | 66.764 | 172.5238 | 68.751 | 171.736 | 71.9303
| -10 | 177.5085 | 59.2039 | 177.5085 | 62.3826 | 177.5085 | 65.164 | 177.5085 | 66.7533 | 177.1042 | 68.74 | 176.2955 | 71.9188
| -9 | 183.0885 | 59.7601 | 183.0076 | 62.8594 | 183.0076 | 65.6408 | 182.9268 | 67.2302 | 182.4416 | 69.1374 | 181.3094 | 72.0777
| -7 | 194.1407 | 60.9786 | 193.8981 | 63.866 | 193.7363 | 66.5414 | 193.4398 | 68.0778 | 192.685 | 69.7731 | 190.205 | 71.9718
| -6 | 199.6308 | 61.6232 | 199.3073 | 64.387 | 199.0108 | 66.9741 | 198.5885 | 68.4663 | 197.663 | 70.038 | 194.2755 | 71.7775
| -5 | 205.4085 | 61.9852 | 205.0041 | 64.7666 | 205.0041 | 67.548 | 204.5998 | 69.1374 | 203.7911 | 70.7268 | 201.365 | 72.7135
| -3 | 216.245 | 63.4157 | 215.6789 | 65.8792 | 215.1937 | 68.3427 | 214.4659 | 69.7731 | 213.172 | 71.0446 | 207.9963 | 71.7598
| -1 | 227.0815 | 64.8461 | 226.3537 | 66.9917 | 225.3832 | 69.1374 | 224.3319 | 70.4089 | 222.5528 | 71.3625 | 214.6276 | 70.8062
| 0 | 232.4998 | 65.5613 | 231.6911 | 67.548 | 230.478 | 69.5347 | 229.265 | 70.7268 | 227.2432 | 71.5214 | 217.9433 | 70.3294
| 1 | 236.7858 | 65.2434 | 235.8154 | 67.2302 | 234.0363 | 69.0579 | 232.4189 | 69.6937 | 229.8311 | 69.8526 | 218.8328 | 67.8659
| 3 | 245.358 | 64.6077 | 244.0641 | 66.5944 | 241.1528 | 68.1043 | 238.7267 | 67.6275 | 235.0067 | 66.5149 | 220.6119 | 62.9389
| 5 | 253.9302 | 63.972 | 252.3128 | 65.9587 | 248.2693 | 67.1507 | 245.0345 | 65.5613 | 240.1824 | 63.1773 | 222.3911 | 58.0118
| 6 | 261.2084 | 63.5746 | 258.7823 | 65.164 | 254.7389 | 66.356 | 248.6737 | 64.3693 | 241.3954 | 61.9852 | 222.3911 | 57.2171
| 7 | 265.4541 | 63.6739 | 261.4106 | 64.866 | 255.5476 | 64.9653 | 248.9769 | 62.9786 | 241.3954 | 60.5946 | 222.3911 | 55.9258
| 9 | 273.9454 | 63.8726 | 266.6671 | 64.27 | 257.165 | 62.1839 | 249.5834 | 60.1972 | 241.3954 | 57.8132 | 222.3911 | 53.3431
| 10 | 278.191 | 63.972 | 269.2954 | 63.972 | 257.9737 | 60.7932 | 249.8867 | 58.8065 | 241.3954 | 56.4225 | 222.3911 | 52.0517
| 11 | 279.8084 | 63.8925 | 270.1041 | 63.2567 | 257.9737 | 59.9191 | 249.8867 | 57.9324 | 241.3954 | 55.5483 | 222.3911 | 51.257
| 14 | 284.6606 | 63.6541 | 272.5302 | 61.1111 | 257.9737 | 57.2966 | 249.8867 | 55.3099 | 241.3954 | 52.9259 | 222.3911 | 48.873
| 15 | 286.278 | 63.5746 | 273.3389 | 60.3959 | 257.9737 | 56.4225 | 249.8867 | 54.4358 | 241.3954 | 52.0517 | 222.3911 | 48.0783
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 130.4176 | 57.7708 | 130.4176 | 60.8725 | 130.4176 | 63.5866 | 130.4176 | 65.1375 | 130.1205 | 67.0761 | 129.5263 | 70.1779
| -17 | 144.8603 | 58.3374 | 144.8603 | 61.4696 | 144.8603 | 64.2103 | 144.8603 | 65.7764 | 144.5303 | 67.7341 | 143.8704 | 70.8663
| -15 | 154.2156 | 58.7152 | 154.2156 | 61.8677 | 154.2156 | 64.6261 | 154.2156 | 66.2024 | 153.8643 | 68.1727 | 153.1617 | 71.3252
| -13 | 163.308 | 58.923 | 163.308 | 62.0866 | 163.308 | 64.8548 | 163.308 | 66.4366 | 162.936 | 68.4139 | 162.192 | 71.5776
| -11 | 172.4004 | 59.0457 | 172.4004 | 62.216 | 172.4004 | 64.9899 | 172.4004 | 66.5751 | 172.0077 | 68.5565 | 171.2223 | 71.7267
| -10 | 176.9776 | 59.0363 | 176.9776 | 62.206 | 176.9776 | 64.9795 | 176.9776 | 66.5644 | 176.5744 | 68.5455 | 175.7682 | 71.7152
| -9 | 182.5409 | 59.591 | 182.4603 | 62.6815 | 182.4603 | 65.455 | 182.3796 | 67.0399 | 181.8959 | 68.9417 | 180.7671 | 71.8737
| -7 | 193.56 | 60.8061 | 193.3181 | 63.6852 | 193.1569 | 66.3531 | 192.8612 | 67.8851 | 192.1087 | 69.5757 | 189.6361 | 71.7681
| -6 | 199.0337 | 61.4488 | 198.7112 | 64.2047 | 198.4156 | 66.7845 | 197.9945 | 68.2726 | 197.0718 | 69.8398 | 193.6944 | 71.5744
| -5 | 204.7941 | 61.8098 | 204.391 | 64.5833 | 204.391 | 67.3569 | 203.9878 | 68.9417 | 203.1816 | 70.5266 | 200.7627 | 72.5077
| -3 | 215.5982 | 63.2362 | 215.0338 | 65.6927 | 214.55 | 68.1493 | 213.8244 | 69.5757 | 212.5344 | 70.8436 | 207.3742 | 71.5567
| -1 | 226.4023 | 64.6626 | 225.6767 | 66.8021 | 224.7091 | 68.9417 | 223.661 | 70.2096 | 221.8872 | 71.1605 | 213.9857 | 70.6058
| 0 | 231.8043 | 65.3758 | 230.9981 | 67.3569 | 229.7887 | 69.3379 | 228.5792 | 70.5266 | 226.5636 | 71.319 | 217.2914 | 70.1304
| 1 | 236.0776 | 65.0588 | 235.1101 | 67.0399 | 233.3363 | 68.8625 | 231.7237 | 69.4964 | 229.1436 | 69.6549 | 218.1783 | 67.6738
| 3 | 244.6241 | 64.4248 | 243.3341 | 66.4059 | 240.4315 | 67.9116 | 238.0127 | 67.4361 | 234.3038 | 66.3267 | 219.9521 | 62.7607
| 5 | 253.1707 | 63.7909 | 251.5581 | 65.772 | 247.5267 | 66.9606 | 244.3016 | 65.3758 | 239.464 | 62.9985 | 221.7259 | 57.8476
| 6 | 260.4271 | 63.3947 | 258.0083 | 64.9795 | 253.9769 | 66.1682 | 247.9299 | 64.1871 | 240.6734 | 61.8098 | 221.7259 | 57.0552
| 7 | 264.6601 | 63.4937 | 260.6287 | 64.6824 | 254.7832 | 64.7814 | 248.2322 | 62.8004 | 240.6734 | 60.4231 | 221.7259 | 55.7675
| 9 | 273.126 | 63.6918 | 265.8695 | 64.0881 | 256.3958 | 62.0079 | 248.8369 | 60.0268 | 240.6734 | 57.6495 | 221.7259 | 53.1921
| 10 | 277.3589 | 63.7909 | 268.4899 | 63.7909 | 257.202 | 60.6212 | 249.1393 | 58.6401 | 240.6734 | 56.2628 | 221.7259 | 51.9044
| 11 | 278.9715 | 63.7117 | 269.2962 | 63.0777 | 257.202 | 59.7495 | 249.1393 | 57.7684 | 240.6734 | 55.3911 | 221.7259 | 51.112
| 14 | 283.8092 | 63.4739 | 271.715 | 60.9381 | 257.202 | 57.1345 | 249.1393 | 55.1534 | 240.6734 | 52.7761 | 221.7259 | 48.7347
| 15 | 285.4217 | 63.3947 | 272.5213 | 60.2249 | 257.202 | 56.2628 | 249.1393 | 54.2817 | 240.6734 | 51.9044 | 221.7259 | 47.9422
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 130.1572 | 57.3882 | 130.1572 | 60.4694 | 130.1572 | 63.1655 | 130.1572 | 64.7061 | 129.8608 | 66.6319 | 129.2678 | 69.7132
| -17 | 144.5711 | 57.9511 | 144.5711 | 61.0625 | 144.5711 | 63.7851 | 144.5711 | 65.3408 | 144.2418 | 67.2855 | 143.5832 | 70.3969
| -15 | 153.9078 | 58.3263 | 153.9078 | 61.458 | 153.9078 | 64.1981 | 153.9078 | 65.7639 | 153.5572 | 67.7212 | 152.856 | 70.8528
| -13 | 162.9821 | 58.5327 | 162.9821 | 61.6754 | 162.9821 | 64.4253 | 162.9821 | 65.9967 | 162.6108 | 67.9608 | 161.8683 | 71.1035
| -11 | 172.0563 | 58.6547 | 172.0563 | 61.804 | 172.0563 | 64.5595 | 172.0563 | 66.1342 | 171.6644 | 68.1024 | 170.8805 | 71.2517
| -10 | 176.6243 | 58.6453 | 176.6243 | 61.7941 | 176.6243 | 64.5492 | 176.6243 | 66.1236 | 176.222 | 68.0916 | 175.4173 | 71.2403
| -9 | 182.1765 | 59.1964 | 182.0961 | 62.2664 | 182.0961 | 65.0215 | 182.0156 | 66.5959 | 181.5328 | 68.4851 | 180.4063 | 71.3977
| -7 | 193.1736 | 60.4034 | 192.9322 | 63.2635 | 192.7713 | 65.9137 | 192.4763 | 67.4356 | 191.7252 | 69.1149 | 189.2576 | 71.2928
| -6 | 198.6364 | 61.0419 | 198.3146 | 63.7795 | 198.0195 | 66.3423 | 197.5993 | 67.8204 | 196.6784 | 69.3773 | 193.3078 | 71.1004
| -5 | 204.3853 | 61.4005 | 203.983 | 64.1556 | 203.983 | 66.9108 | 203.5807 | 68.4851 | 202.776 | 70.0595 | 200.362 | 72.0275
| -3 | 215.1679 | 62.8174 | 214.6046 | 65.2577 | 214.1218 | 67.698 | 213.3976 | 69.1149 | 212.1101 | 70.3744 | 206.9603 | 71.0829
| -1 | 225.9504 | 64.2343 | 225.2262 | 66.3597 | 224.2606 | 68.4851 | 223.2145 | 69.7446 | 221.4443 | 70.6893 | 213.5585 | 70.1382
| 0 | 231.3417 | 64.9428 | 230.537 | 66.9108 | 229.33 | 68.8787 | 228.123 | 70.0595 | 226.1113 | 70.8467 | 216.8577 | 69.6659
| 1 | 235.6064 | 64.6279 | 234.6408 | 66.5959 | 232.8705 | 68.4064 | 231.2612 | 69.0362 | 228.6863 | 69.1936 | 217.7428 | 67.2257
| 3 | 244.1359 | 63.9982 | 242.8484 | 65.9662 | 239.9516 | 67.4618 | 237.5376 | 66.9895 | 233.8361 | 65.8874 | 219.5131 | 62.3451
| 5 | 252.6653 | 63.3684 | 251.056 | 65.3364 | 247.0327 | 66.5172 | 243.814 | 64.9428 | 238.986 | 62.5813 | 221.2833 | 57.4646
| 6 | 259.9073 | 62.9749 | 257.4933 | 64.5492 | 253.47 | 65.73 | 247.435 | 63.762 | 240.193 | 61.4005 | 221.2833 | 56.6774
| 7 | 264.1318 | 63.0732 | 260.1085 | 64.254 | 254.2747 | 64.3524 | 247.7368 | 62.3845 | 240.193 | 60.0229 | 221.2833 | 55.3982
| 9 | 272.5808 | 63.27 | 265.3388 | 63.6636 | 255.884 | 61.5973 | 248.3402 | 59.6293 | 240.193 | 57.2678 | 221.2833 | 52.8398
| 10 | 276.8053 | 63.3684 | 267.954 | 63.3684 | 256.6887 | 60.2197 | 248.642 | 58.2517 | 240.193 | 55.8902 | 221.2833 | 51.5607
| 11 | 278.4147 | 63.2897 | 268.7587 | 62.66 | 256.6887 | 59.3538 | 248.642 | 57.3858 | 240.193 | 55.0243 | 221.2833 | 50.7735
| 14 | 283.2427 | 63.0536 | 271.1727 | 60.5346 | 256.6887 | 56.7561 | 248.642 | 54.7881 | 240.193 | 52.4266 | 221.2833 | 48.4119
| 15 | 284.852 | 62.9749 | 271.9773 | 59.8261 | 256.6887 | 55.8902 | 248.642 | 53.9222 | 240.193 | 51.5607 | 221.2833 | 47.6247
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 128.324 | 56.8416 | 128.324 | 59.8935 | 128.324 | 62.5639 | 128.324 | 64.0899 | 128.0317 | 65.9973 | 127.4471 | 69.0492
| -17 | 142.5349 | 57.3992 | 142.5349 | 60.481 | 142.5349 | 63.1776 | 142.5349 | 64.7185 | 142.2103 | 66.6447 | 141.5609 | 69.7265
| -15 | 151.7401 | 57.7709 | 151.7401 | 60.8727 | 151.7401 | 63.5867 | 151.7401 | 65.1376 | 151.3944 | 67.0762 | 150.7031 | 70.178
| -13 | 160.6865 | 57.9753 | 160.6865 | 61.0881 | 160.6865 | 63.8117 | 160.6865 | 65.3681 | 160.3205 | 67.3136 | 159.5884 | 70.4264
| -11 | 169.633 | 58.0961 | 169.633 | 61.2153 | 169.633 | 63.9447 | 169.633 | 65.5043 | 169.2466 | 67.4539 | 168.4738 | 70.5731
| -10 | 174.1367 | 58.0868 | 174.1367 | 61.2056 | 174.1367 | 63.9345 | 174.1367 | 65.4938 | 173.74 | 67.4431 | 172.9467 | 70.5618
| -9 | 179.6107 | 58.6326 | 179.5313 | 61.6734 | 179.5313 | 64.4023 | 179.452 | 65.9617 | 178.976 | 67.8329 | 177.8653 | 70.7178
| -7 | 190.4529 | 59.8281 | 190.2149 | 62.661 | 190.0562 | 65.2859 | 189.7653 | 66.7933 | 189.0249 | 68.4567 | 186.592 | 70.6138
| -6 | 195.8387 | 60.4605 | 195.5214 | 63.1721 | 195.2305 | 65.7104 | 194.8162 | 67.1745 | 193.9083 | 68.7166 | 190.5851 | 70.4232
| -5 | 201.5067 | 60.8157 | 201.11 | 63.5446 | 201.11 | 66.2735 | 200.7133 | 67.8329 | 199.92 | 69.3923 | 197.54 | 71.3415
| -3 | 212.1373 | 62.2192 | 211.582 | 64.6362 | 211.106 | 67.0532 | 210.392 | 68.4567 | 209.1227 | 69.7042 | 204.0453 | 70.4059
| -1 | 222.768 | 63.6226 | 222.054 | 65.7278 | 221.102 | 67.8329 | 220.0707 | 69.0804 | 218.3253 | 70.016 | 210.5507 | 69.4703
| 0 | 228.0833 | 64.3243 | 227.29 | 66.2735 | 226.1 | 68.2228 | 224.91 | 69.3923 | 222.9267 | 70.172 | 213.8033 | 69.0024
| 1 | 232.288 | 64.0124 | 231.336 | 65.9617 | 229.5907 | 67.7549 | 228.004 | 68.3787 | 225.4653 | 68.5346 | 214.676 | 66.5854
| 3 | 240.6973 | 63.3887 | 239.428 | 65.3379 | 236.572 | 66.8193 | 234.192 | 66.3515 | 230.5427 | 65.2599 | 216.4213 | 61.7513
| 5 | 249.1067 | 62.7649 | 247.52 | 64.7142 | 243.5533 | 65.8837 | 240.38 | 64.3243 | 235.62 | 61.9852 | 218.1667 | 56.9173
| 6 | 256.2467 | 62.3751 | 253.8667 | 63.9345 | 249.9 | 65.104 | 243.95 | 63.1548 | 236.81 | 60.8157 | 218.1667 | 56.1376
| 7 | 260.4117 | 62.4726 | 256.445 | 63.6421 | 250.6933 | 63.7395 | 244.2475 | 61.7903 | 236.81 | 59.4513 | 218.1667 | 54.8706
| 9 | 268.7417 | 62.6675 | 261.6017 | 63.0573 | 252.28 | 61.0106 | 244.8425 | 59.0614 | 236.81 | 56.7223 | 218.1667 | 52.3366
| 10 | 272.9067 | 62.7649 | 264.18 | 62.7649 | 253.0733 | 59.6462 | 245.14 | 57.697 | 236.81 | 55.3579 | 218.1667 | 51.0696
| 11 | 274.4933 | 62.687 | 264.9733 | 62.0632 | 253.0733 | 58.7885 | 245.14 | 56.8393 | 236.81 | 54.5002 | 218.1667 | 50.2899
| 14 | 279.2533 | 62.4531 | 267.3533 | 59.9581 | 253.0733 | 56.2155 | 245.14 | 54.2663 | 236.81 | 51.9273 | 218.1667 | 47.9509
| 15 | 280.84 | 62.3751 | 268.1467 | 59.2563 | 253.0733 | 55.3579 | 245.14 | 53.4087 | 236.81 | 51.0696 | 218.1667 | 47.1712
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 127.1019 | 55.7485 | 127.1019 | 58.7417 | 127.1019 | 61.3608 | 127.1019 | 62.8574 | 126.8124 | 64.7281 | 126.2333 | 67.7213
| -17 | 141.1775 | 56.2953 | 141.1775 | 59.3179 | 141.1775 | 61.9627 | 141.1775 | 63.4739 | 140.8559 | 65.363 | 140.2127 | 68.3856
| -15 | 150.2949 | 56.6599 | 150.2949 | 59.702 | 150.2949 | 62.3639 | 150.2949 | 63.885 | 149.9526 | 65.7863 | 149.2678 | 68.8284
| -13 | 159.1562 | 56.8604 | 159.1562 | 59.9133 | 159.1562 | 62.5846 | 159.1562 | 64.111 | 158.7936 | 66.0191 | 158.0686 | 69.072
| -11 | 168.0174 | 56.9789 | 168.0174 | 60.0381 | 168.0174 | 62.715 | 168.0174 | 64.2446 | 167.6347 | 66.1567 | 166.8693 | 69.2159
| -10 | 172.4782 | 56.9697 | 172.4782 | 60.0285 | 172.4782 | 62.705 | 172.4782 | 64.2343 | 172.0853 | 66.1461 | 171.2996 | 69.2049
| -9 | 177.9001 | 57.505 | 177.8215 | 60.4873 | 177.8215 | 63.1638 | 177.7429 | 64.6932 | 177.2715 | 66.5284 | 176.1714 | 69.3578
| -7 | 188.6391 | 58.6776 | 188.4033 | 61.456 | 188.2462 | 64.0304 | 187.958 | 65.5088 | 187.2247 | 67.1402 | 184.8149 | 69.2558
| -6 | 193.9736 | 59.2978 | 193.6593 | 61.9573 | 193.3712 | 64.4468 | 192.9608 | 65.8827 | 192.0616 | 67.3951 | 188.77 | 69.0689
| -5 | 199.5876 | 59.6462 | 199.1947 | 62.3226 | 199.1947 | 64.999 | 198.8018 | 66.5284 | 198.016 | 68.0578 | 195.6587 | 69.9696
| -3 | 210.117 | 61.0226 | 209.5669 | 63.3932 | 209.0955 | 65.7637 | 208.3883 | 67.1402 | 207.131 | 68.3637 | 202.102 | 69.0519
| -1 | 220.6464 | 62.3991 | 219.9392 | 64.4638 | 218.9963 | 66.5284 | 217.9748 | 67.7519 | 216.246 | 68.6696 | 208.5454 | 68.1343
| 0 | 225.9111 | 63.0873 | 225.1253 | 64.999 | 223.9467 | 66.9108 | 222.768 | 68.0578 | 220.8036 | 68.8225 | 211.7671 | 67.6755
| 1 | 230.0757 | 62.7814 | 229.1328 | 64.6932 | 227.4041 | 66.452 | 225.8325 | 67.0637 | 223.318 | 67.2167 | 212.6315 | 65.3049
| 3 | 238.405 | 62.1697 | 237.1477 | 64.0814 | 234.3189 | 65.5343 | 231.9616 | 65.0755 | 228.347 | 64.0049 | 214.3602 | 60.5638
| 5 | 246.7342 | 61.5579 | 245.1627 | 63.4697 | 241.2338 | 64.6167 | 238.0907 | 63.0873 | 233.376 | 60.7932 | 216.0889 | 55.8227
| 6 | 253.8062 | 61.1756 | 251.4489 | 62.705 | 247.52 | 63.852 | 241.6267 | 61.9403 | 234.5547 | 59.6462 | 216.0889 | 55.058
| 7 | 257.9316 | 61.2712 | 254.0027 | 62.4182 | 248.3058 | 62.5138 | 241.9213 | 60.602 | 234.5547 | 58.308 | 216.0889 | 53.8154
| 9 | 266.1822 | 61.4623 | 259.1102 | 61.8447 | 249.8773 | 59.8374 | 242.5107 | 57.9256 | 234.5547 | 55.6315 | 216.0889 | 51.3301
| 10 | 270.3076 | 61.5579 | 261.664 | 61.5579 | 250.6631 | 58.4991 | 242.8053 | 56.5874 | 234.5547 | 54.2933 | 216.0889 | 50.0875
| 11 | 271.8791 | 61.4814 | 262.4498 | 60.8697 | 250.6631 | 57.658 | 242.8053 | 55.7462 | 234.5547 | 53.4522 | 216.0889 | 49.3228
| 14 | 276.5938 | 61.252 | 264.8071 | 58.805 | 250.6631 | 55.1345 | 242.8053 | 53.2227 | 234.5547 | 50.9287 | 216.0889 | 47.0287
| 15 | 278.1653 | 61.1756 | 265.5929 | 58.1168 | 250.6631 | 54.2933 | 242.8053 | 52.3816 | 234.5547 | 50.0875 | 216.0889 | 46.264
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 122.2134 | 54.6554 | 122.2134 | 57.5899 | 122.2134 | 60.1576 | 122.2134 | 61.6249 | 121.935 | 63.459 | 121.3782 | 66.3935
| -17 | 135.7476 | 55.1915 | 135.7476 | 58.1548 | 135.7476 | 60.7477 | 135.7476 | 62.2293 | 135.4383 | 64.0814 | 134.8199 | 67.0447
| -15 | 144.5143 | 55.5489 | 144.5143 | 58.5314 | 144.5143 | 61.1411 | 144.5143 | 62.6323 | 144.1852 | 64.4964 | 143.5268 | 67.4789
| -13 | 153.0348 | 55.7455 | 153.0348 | 58.7385 | 153.0348 | 61.3574 | 153.0348 | 62.854 | 152.6862 | 64.7246 | 151.989 | 67.7177
| -11 | 161.5552 | 55.8616 | 161.5552 | 58.8609 | 161.5552 | 61.4853 | 161.5552 | 62.9849 | 161.1872 | 64.8595 | 160.4512 | 67.8588
| -10 | 165.8444 | 55.8527 | 165.8444 | 58.8515 | 165.8444 | 61.4754 | 165.8444 | 62.9749 | 165.4667 | 64.8491 | 164.7111 | 67.8479
| -9 | 171.0578 | 56.3775 | 170.9822 | 59.3013 | 170.9822 | 61.9253 | 170.9067 | 63.4247 | 170.4533 | 65.224 | 169.3956 | 67.9978
| -7 | 181.3837 | 57.527 | 181.157 | 60.2509 | 181.0059 | 62.7749 | 180.7289 | 64.2244 | 180.0237 | 65.8237 | 177.7067 | 67.8979
| -6 | 186.5131 | 58.1351 | 186.2109 | 60.7424 | 185.9338 | 63.1831 | 185.5393 | 64.5909 | 184.6746 | 66.0736 | 181.5096 | 67.7146
| -5 | 191.9111 | 58.4766 | 191.5333 | 61.1006 | 191.5333 | 63.7246 | 191.1556 | 65.224 | 190.4 | 66.7234 | 188.1333 | 68.5976
| -3 | 202.0356 | 59.8261 | 201.5067 | 62.1502 | 201.0533 | 64.4743 | 200.3733 | 65.8237 | 199.1644 | 67.0232 | 194.3289 | 67.698
| -1 | 212.16 | 61.1756 | 211.48 | 63.1998 | 210.5733 | 65.224 | 209.5911 | 66.4235 | 207.9289 | 67.3231 | 200.5244 | 66.7983
| 0 | 217.2222 | 61.8503 | 216.4667 | 63.7246 | 215.3333 | 65.5988 | 214.2 | 66.7234 | 212.3111 | 67.4731 | 203.6222 | 66.3485
| 1 | 221.2267 | 61.5504 | 220.32 | 63.4247 | 218.6578 | 65.149 | 217.1467 | 65.7487 | 214.7289 | 65.8987 | 204.4533 | 64.0244
| 3 | 229.2356 | 60.9507 | 228.0267 | 62.8249 | 225.3067 | 64.2493 | 223.04 | 63.7995 | 219.5644 | 62.7499 | 206.1156 | 59.3763
| 5 | 237.2444 | 60.3509 | 235.7333 | 62.2251 | 231.9556 | 63.3497 | 228.9333 | 61.8503 | 224.4 | 59.6012 | 207.7778 | 54.7281
| 6 | 244.0444 | 59.976 | 241.7778 | 61.4754 | 238 | 62.6 | 232.3333 | 60.7257 | 225.5333 | 58.4766 | 207.7778 | 53.9784
| 7 | 248.0111 | 60.0698 | 244.2333 | 61.1943 | 238.7556 | 61.288 | 232.6167 | 59.4138 | 225.5333 | 57.1647 | 207.7778 | 52.7602
| 9 | 255.9444 | 60.2572 | 249.1444 | 60.632 | 240.2667 | 58.6641 | 233.1833 | 56.7898 | 225.5333 | 54.5407 | 207.7778 | 50.3237
| 10 | 259.9111 | 60.3509 | 251.6 | 60.3509 | 241.0222 | 57.3521 | 233.4667 | 55.4778 | 225.5333 | 53.2287 | 207.7778 | 49.1054
| 11 | 261.4222 | 60.2759 | 252.3556 | 59.6762 | 241.0222 | 56.5274 | 233.4667 | 54.6532 | 225.5333 | 52.4041 | 207.7778 | 48.3557
| 14 | 265.9556 | 60.051 | 254.6222 | 57.652 | 241.0222 | 54.0534 | 233.4667 | 52.1792 | 225.5333 | 49.9301 | 207.7778 | 46.1066
| 15 | 267.4667 | 59.976 | 255.3778 | 56.9772 | 241.0222 | 53.2287 | 233.4667 | 51.3545 | 225.5333 | 49.1054 | 207.7778 | 45.3569
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 109.992 | 45.3234 | 109.992 | 47.7569 | 109.992 | 49.8862 | 109.992 | 51.1029 | 109.7415 | 52.6238 | 109.2404 | 55.0573
| -17 | 122.1728 | 45.768 | 122.1728 | 48.2253 | 122.1728 | 50.3755 | 122.1728 | 51.6042 | 121.8945 | 53.14 | 121.3379 | 55.5973
| -15 | 130.0629 | 46.0644 | 130.0629 | 48.5376 | 130.0629 | 50.7017 | 130.0629 | 51.9383 | 129.7666 | 53.4841 | 129.1741 | 55.9574
| -13 | 137.7313 | 46.2274 | 137.7313 | 48.7094 | 137.7313 | 50.8811 | 137.7313 | 52.1221 | 137.4176 | 53.6734 | 136.7901 | 56.1554
| -11 | 145.3997 | 46.3237 | 145.3997 | 48.8109 | 145.3997 | 50.9871 | 145.3997 | 52.2307 | 145.0685 | 53.7852 | 144.4061 | 56.2724
| -10 | 149.26 | 46.3163 | 149.26 | 48.8031 | 149.26 | 50.979 | 149.26 | 52.2224 | 148.92 | 53.7766 | 148.24 | 56.2634
| -9 | 153.952 | 46.7515 | 153.884 | 49.1761 | 153.884 | 51.352 | 153.816 | 52.5954 | 153.408 | 54.0875 | 152.456 | 56.3877
| -7 | 163.2453 | 47.7047 | 163.0413 | 49.9636 | 162.9053 | 52.0566 | 162.656 | 53.2585 | 162.0213 | 54.5848 | 159.936 | 56.3048
| -6 | 167.8618 | 48.209 | 167.5898 | 50.3711 | 167.3404 | 52.3951 | 166.9853 | 53.5625 | 166.2071 | 54.7921 | 163.3587 | 56.1529
| -5 | 172.72 | 48.4922 | 172.38 | 50.6681 | 172.38 | 52.8441 | 172.04 | 54.0875 | 171.36 | 55.3309 | 169.32 | 56.8851
| -3 | 181.832 | 49.6113 | 181.356 | 51.5385 | 180.948 | 53.4658 | 180.336 | 54.5848 | 179.248 | 55.5795 | 174.896 | 56.1391
| -1 | 190.944 | 50.7303 | 190.332 | 52.4089 | 189.516 | 54.0875 | 188.632 | 55.0822 | 187.136 | 55.8282 | 180.472 | 55.393
| 0 | 195.5 | 51.2898 | 194.82 | 52.8441 | 193.8 | 54.3983 | 192.78 | 55.3309 | 191.08 | 55.9525 | 183.26 | 55.02
| 1 | 199.104 | 51.0412 | 198.288 | 52.5954 | 196.792 | 54.0253 | 195.432 | 54.5227 | 193.256 | 54.647 | 184.008 | 53.0928
| 3 | 206.312 | 50.5438 | 205.224 | 52.098 | 202.776 | 53.2793 | 200.736 | 52.9062 | 197.608 | 52.0359 | 185.504 | 49.2382
| 5 | 213.52 | 50.0464 | 212.16 | 51.6007 | 208.76 | 52.5332 | 206.04 | 51.2898 | 201.96 | 49.4248 | 187 | 45.3837
| 6 | 219.64 | 49.7356 | 217.6 | 50.979 | 214.2 | 51.9115 | 209.1 | 50.3573 | 202.98 | 48.4922 | 187 | 44.762
| 7 | 223.21 | 49.8133 | 219.81 | 50.7459 | 214.88 | 50.8236 | 209.355 | 49.2693 | 202.98 | 47.4042 | 187 | 43.7518
| 9 | 230.35 | 49.9687 | 224.23 | 50.2796 | 216.24 | 48.6476 | 209.865 | 47.0934 | 202.98 | 45.2283 | 187 | 41.7313
| 10 | 233.92 | 50.0464 | 226.44 | 50.0464 | 216.92 | 47.5597 | 210.12 | 46.0054 | 202.98 | 44.1403 | 187 | 40.721
| 11 | 235.28 | 49.9843 | 227.12 | 49.4869 | 216.92 | 46.8758 | 210.12 | 45.3216 | 202.98 | 43.4565 | 187 | 40.0993
| 14 | 239.36 | 49.7978 | 229.16 | 47.8083 | 216.92 | 44.8242 | 210.12 | 43.27 | 202.98 | 41.4049 | 187 | 38.2342
| 15 | 240.72 | 49.7356 | 229.84 | 47.2488 | 216.92 | 44.1403 | 210.12 | 42.5861 | 202.98 | 40.721 | 187 | 37.6125
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 97.5263 | 39.8607 | 97.5263 | 42.0009 | 97.5263 | 43.8735 | 97.5263 | 44.9436 | 97.3041 | 46.2812 | 96.8598 | 48.4214
| -17 | 108.3265 | 40.2517 | 108.3265 | 42.4129 | 108.3265 | 44.3039 | 108.3265 | 45.3845 | 108.0798 | 46.7352 | 107.5863 | 48.8963
| -15 | 115.3224 | 40.5123 | 115.3224 | 42.6875 | 115.3224 | 44.5908 | 115.3224 | 45.6783 | 115.0598 | 47.0378 | 114.5344 | 49.213
| -13 | 122.1218 | 40.6557 | 122.1218 | 42.8386 | 122.1218 | 44.7486 | 122.1218 | 45.84 | 121.8436 | 47.2043 | 121.2872 | 49.3871
| -11 | 128.9211 | 40.7404 | 128.9211 | 42.9278 | 128.9211 | 44.8418 | 128.9211 | 45.9355 | 128.6274 | 47.3026 | 128.0401 | 49.49
| -10 | 132.3439 | 40.7339 | 132.3439 | 42.921 | 132.3439 | 44.8346 | 132.3439 | 45.9282 | 132.0424 | 47.2951 | 131.4395 | 49.4821
| -9 | 136.5041 | 41.1166 | 136.4438 | 43.249 | 136.4438 | 45.1627 | 136.3835 | 46.2562 | 136.0218 | 47.5684 | 135.1777 | 49.5915
| -7 | 144.7442 | 41.955 | 144.5633 | 43.9416 | 144.4427 | 45.7824 | 144.2217 | 46.8394 | 143.6589 | 48.0059 | 141.8099 | 49.5186
| -6 | 148.8374 | 42.3985 | 148.5963 | 44.3 | 148.3752 | 46.08 | 148.0603 | 47.1067 | 147.3703 | 48.1881 | 144.8447 | 49.3849
| -5 | 153.1451 | 42.6476 | 152.8436 | 44.5612 | 152.8436 | 46.4749 | 152.5421 | 47.5684 | 151.9392 | 48.662 | 150.1304 | 50.0289
| -3 | 161.2244 | 43.6317 | 160.8023 | 45.3267 | 160.4406 | 47.0217 | 159.8979 | 48.0059 | 158.9332 | 48.8807 | 155.0745 | 49.3728
| -1 | 169.3037 | 44.6159 | 168.761 | 46.0922 | 168.0375 | 47.5684 | 167.2537 | 48.4433 | 165.9273 | 49.0994 | 160.0185 | 48.7167
| 0 | 173.3433 | 45.108 | 172.7404 | 46.4749 | 171.836 | 47.8418 | 170.9316 | 48.662 | 169.4243 | 49.2087 | 162.4905 | 48.3886
| 1 | 176.5389 | 44.8893 | 175.8154 | 46.2562 | 174.4889 | 47.5138 | 173.283 | 47.9512 | 171.3537 | 48.0605 | 163.1538 | 46.6936
| 3 | 182.93 | 44.4519 | 181.9653 | 45.8188 | 179.7947 | 46.8577 | 177.9859 | 46.5296 | 175.2124 | 45.7641 | 164.4802 | 43.3037
| 5 | 189.3211 | 44.0145 | 188.1152 | 45.3814 | 185.1005 | 46.2015 | 182.6888 | 45.108 | 179.0712 | 43.4677 | 165.8067 | 39.9138
| 6 | 194.7475 | 43.7411 | 192.9387 | 44.8346 | 189.924 | 45.6548 | 185.402 | 44.2879 | 179.9756 | 42.6476 | 165.8067 | 39.367
| 7 | 197.9129 | 43.8094 | 194.8982 | 44.6296 | 190.5269 | 44.6979 | 185.6281 | 43.331 | 179.9756 | 41.6907 | 165.8067 | 38.4785
| 9 | 204.2437 | 43.9461 | 198.8173 | 44.2195 | 191.7328 | 42.7843 | 186.0803 | 41.4174 | 179.9756 | 39.7771 | 165.8067 | 36.7015
| 10 | 207.4091 | 44.0145 | 200.7768 | 44.0145 | 192.3357 | 41.8274 | 186.3064 | 40.4605 | 179.9756 | 38.8202 | 165.8067 | 35.813
| 11 | 208.6149 | 43.9598 | 201.3797 | 43.5224 | 192.3357 | 41.226 | 186.3064 | 39.8591 | 179.9756 | 38.2188 | 165.8067 | 35.2663
| 14 | 212.2325 | 43.7958 | 203.1885 | 42.0461 | 192.3357 | 39.4217 | 186.3064 | 38.0548 | 179.9756 | 36.4145 | 165.8067 | 33.626
| 15 | 213.4384 | 43.7411 | 203.7915 | 41.554 | 192.3357 | 38.8202 | 186.3064 | 37.4533 | 179.9756 | 35.813 | 165.8067 | 33.0792
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 85.3049 | 34.6578 | 85.3049 | 36.5187 | 85.3049 | 38.1469 | 85.3049 | 39.0773 | 85.1106 | 40.2403 | 84.722 | 42.1011
| -17 | 94.7518 | 34.9978 | 94.7518 | 36.8769 | 94.7518 | 38.521 | 94.7518 | 39.4606 | 94.536 | 40.635 | 94.1043 | 42.5141
| -15 | 100.871 | 35.2244 | 100.871 | 37.1157 | 100.871 | 38.7705 | 100.871 | 39.7161 | 100.6412 | 40.8981 | 100.1817 | 42.7894
| -13 | 106.8183 | 35.3491 | 106.8183 | 37.247 | 106.8183 | 38.9077 | 106.8183 | 39.8567 | 106.575 | 41.0429 | 106.0883 | 42.9408
| -11 | 112.7656 | 35.4227 | 112.7656 | 37.3246 | 112.7656 | 38.9888 | 112.7656 | 39.9397 | 112.5087 | 41.1284 | 111.9949 | 43.0303
| -10 | 115.7594 | 35.4171 | 115.7594 | 37.3186 | 115.7594 | 38.9825 | 115.7594 | 39.9333 | 115.4957 | 41.1218 | 114.9684 | 43.0234
| -9 | 119.3983 | 35.7498 | 119.3456 | 37.6039 | 119.3456 | 39.2678 | 119.2929 | 40.2186 | 118.9764 | 41.3595 | 118.2381 | 43.1185
| -7 | 126.6058 | 36.4788 | 126.4476 | 38.206 | 126.3421 | 39.8065 | 126.1488 | 40.7257 | 125.6565 | 41.7398 | 124.0393 | 43.0551
| -6 | 130.1861 | 36.8644 | 129.9752 | 38.5177 | 129.7818 | 40.0654 | 129.5064 | 40.9581 | 128.9028 | 41.8983 | 126.6937 | 42.9389
| -5 | 133.954 | 37.0809 | 133.6903 | 38.7448 | 133.6903 | 40.4087 | 133.4266 | 41.3595 | 132.8992 | 42.3103 | 131.3171 | 43.4988
| -3 | 141.0208 | 37.9367 | 140.6517 | 39.4104 | 140.3352 | 40.8841 | 139.8606 | 41.7398 | 139.0168 | 42.5005 | 135.6416 | 42.9283
| -1 | 148.0877 | 38.7924 | 147.613 | 40.0759 | 146.9802 | 41.3595 | 146.2946 | 42.1201 | 145.1344 | 42.6906 | 139.9661 | 42.3578
| 0 | 151.6211 | 39.2202 | 151.0937 | 40.4087 | 150.3027 | 41.5972 | 149.5116 | 42.3103 | 148.1932 | 42.7857 | 142.1283 | 42.0726
| 1 | 154.4162 | 39.0301 | 153.7834 | 40.2186 | 152.6231 | 41.312 | 151.5684 | 41.6923 | 149.8808 | 41.7874 | 142.7084 | 40.5989
| 3 | 160.0064 | 38.6498 | 159.1626 | 39.8382 | 157.2641 | 40.7415 | 155.6819 | 40.4563 | 153.256 | 39.7907 | 143.8687 | 37.6514
| 5 | 165.5966 | 38.2694 | 164.5419 | 39.4579 | 161.905 | 40.171 | 159.7955 | 39.2202 | 156.6312 | 37.794 | 145.0289 | 34.704
| 6 | 170.343 | 38.0317 | 168.7609 | 38.9825 | 166.124 | 39.6956 | 162.1687 | 38.5071 | 157.4223 | 37.0809 | 145.0289 | 34.2286
| 7 | 173.1118 | 38.0912 | 170.4749 | 38.8043 | 166.6514 | 38.8637 | 162.3664 | 37.6752 | 157.4223 | 36.249 | 145.0289 | 33.456
| 9 | 178.6492 | 38.21 | 173.9028 | 38.4477 | 167.7061 | 37.1998 | 162.762 | 36.0113 | 157.4223 | 34.5851 | 145.0289 | 31.911
| 10 | 181.418 | 38.2694 | 175.6168 | 38.2694 | 168.2335 | 36.3678 | 162.9597 | 35.1794 | 157.4223 | 33.7532 | 145.0289 | 31.1385
| 11 | 182.4727 | 38.2219 | 176.1442 | 37.8416 | 168.2335 | 35.8449 | 162.9597 | 34.6564 | 157.4223 | 33.2302 | 145.0289 | 30.6631
| 14 | 185.637 | 38.0793 | 177.7263 | 36.558 | 168.2335 | 34.2761 | 162.9597 | 33.0876 | 157.4223 | 31.6614 | 145.0289 | 29.2369
| 15 | 186.6917 | 38.0317 | 178.2537 | 36.1301 | 168.2335 | 33.7532 | 162.9597 | 32.5647 | 157.4223 | 31.1385 | 145.0289 | 28.7615
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 73.328 | 29.5203 | 73.328 | 31.1053 | 73.328 | 32.4921 | 73.328 | 33.2846 | 73.161 | 34.2752 | 72.8269 | 35.8602
| -17 | 81.4485 | 29.8098 | 81.4485 | 31.4104 | 81.4485 | 32.8108 | 81.4485 | 33.6111 | 81.263 | 34.6114 | 80.8919 | 36.2119
| -15 | 86.7086 | 30.0029 | 86.7086 | 31.6138 | 86.7086 | 33.0233 | 86.7086 | 33.8287 | 86.5111 | 34.8355 | 86.1161 | 36.4464
| -13 | 91.8209 | 30.109 | 91.8209 | 31.7256 | 91.8209 | 33.1401 | 91.8209 | 33.9484 | 91.6117 | 34.9588 | 91.1934 | 36.5754
| -11 | 96.9331 | 30.1718 | 96.9331 | 31.7917 | 96.9331 | 33.2092 | 96.9331 | 34.0192 | 96.7123 | 35.0317 | 96.2707 | 36.6516
| -10 | 99.5067 | 30.1669 | 99.5067 | 31.7866 | 99.5067 | 33.2039 | 99.5067 | 34.0137 | 99.28 | 35.0261 | 98.8267 | 36.6458
| -9 | 102.6347 | 30.4504 | 102.5893 | 32.0296 | 102.5893 | 33.4468 | 102.544 | 34.2567 | 102.272 | 35.2285 | 101.6373 | 36.7267
| -7 | 108.8302 | 31.0713 | 108.6942 | 32.5425 | 108.6036 | 33.9058 | 108.4373 | 34.6886 | 108.0142 | 35.5525 | 106.624 | 36.6727
| -6 | 111.9079 | 31.3997 | 111.7265 | 32.808 | 111.5603 | 34.1262 | 111.3236 | 34.8866 | 110.8047 | 35.6874 | 108.9058 | 36.5738
| -5 | 115.1467 | 31.5842 | 114.92 | 33.0014 | 114.92 | 34.4187 | 114.6933 | 35.2285 | 114.24 | 36.0384 | 112.88 | 37.0507
| -3 | 121.2213 | 32.313 | 120.904 | 33.5683 | 120.632 | 34.8236 | 120.224 | 35.5525 | 119.4987 | 36.2003 | 116.5973 | 36.5648
| -1 | 127.296 | 33.0419 | 126.888 | 34.1352 | 126.344 | 35.2285 | 125.7547 | 35.8764 | 124.7573 | 36.3623 | 120.3147 | 36.0789
| 0 | 130.3333 | 33.4063 | 129.88 | 34.4187 | 129.2 | 35.431 | 128.52 | 36.0384 | 127.3867 | 36.4433 | 122.1733 | 35.8359
| 1 | 132.736 | 33.2444 | 132.192 | 34.2567 | 131.1947 | 35.188 | 130.288 | 35.512 | 128.8373 | 35.5929 | 122.672 | 34.5806
| 3 | 137.5413 | 32.9204 | 136.816 | 33.9328 | 135.184 | 34.7021 | 133.824 | 34.4592 | 131.7387 | 33.8923 | 123.6693 | 32.0701
| 5 | 142.3467 | 32.5965 | 141.44 | 33.6088 | 139.1733 | 34.2162 | 137.36 | 33.4063 | 134.64 | 32.1916 | 124.6667 | 29.5596
| 6 | 146.4267 | 32.394 | 145.0667 | 33.2039 | 142.8 | 33.8113 | 139.4 | 32.799 | 135.32 | 31.5842 | 124.6667 | 29.1546
| 7 | 148.8067 | 32.4447 | 146.54 | 33.052 | 143.2533 | 33.1027 | 139.57 | 32.0903 | 135.32 | 30.8756 | 124.6667 | 28.4966
| 9 | 153.5667 | 32.5459 | 149.4867 | 32.7483 | 144.16 | 31.6854 | 139.91 | 30.6731 | 135.32 | 29.4583 | 124.6667 | 27.1806
| 10 | 155.9467 | 32.5965 | 150.96 | 32.5965 | 144.6133 | 30.9768 | 140.08 | 29.9645 | 135.32 | 28.7497 | 124.6667 | 26.5226
| 11 | 156.8533 | 32.556 | 151.4133 | 32.2321 | 144.6133 | 30.5314 | 140.08 | 29.5191 | 135.32 | 28.3043 | 124.6667 | 26.1177
| 14 | 159.5733 | 32.4345 | 152.7733 | 31.1388 | 144.6133 | 29.1951 | 140.08 | 28.1828 | 135.32 | 26.968 | 124.6667 | 24.9029
| 15 | 160.48 | 32.394 | 153.2267 | 30.7743 | 144.6133 | 28.7497 | 140.08 | 27.7374 | 135.32 | 26.5226 | 124.6667 | 24.498
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 60.8623 | 24.4977 | 60.8623 | 25.813 | 60.8623 | 26.9639 | 60.8623 | 27.6216 | 60.7236 | 28.4437 | 60.4463 | 29.759
| -17 | 67.6023 | 24.738 | 67.6023 | 26.0662 | 67.6023 | 27.2284 | 67.6023 | 27.8925 | 67.4483 | 28.7227 | 67.1403 | 30.0509
| -15 | 71.9681 | 24.8982 | 71.9681 | 26.235 | 71.9681 | 27.4047 | 71.9681 | 28.0732 | 71.8042 | 28.9087 | 71.4763 | 30.2455
| -13 | 76.2113 | 24.9863 | 76.2113 | 26.3279 | 76.2113 | 27.5017 | 76.2113 | 28.1725 | 76.0377 | 29.011 | 75.6905 | 30.3525
| -11 | 80.4545 | 25.0384 | 80.4545 | 26.3827 | 80.4545 | 27.559 | 80.4545 | 28.2312 | 80.2712 | 29.0714 | 79.9047 | 30.4158
| -10 | 82.5905 | 25.0344 | 82.5905 | 26.3785 | 82.5905 | 27.5546 | 82.5905 | 28.2267 | 82.4024 | 29.0668 | 82.0261 | 30.4109
| -9 | 85.1868 | 25.2696 | 85.1491 | 26.5801 | 85.1491 | 27.7562 | 85.1115 | 28.4283 | 84.8858 | 29.2348 | 84.359 | 30.4781
| -7 | 90.3291 | 25.7848 | 90.2162 | 27.0058 | 90.141 | 28.1371 | 90.003 | 28.7867 | 89.6518 | 29.5036 | 88.4979 | 30.4333
| -6 | 92.8835 | 26.0574 | 92.733 | 27.2261 | 92.595 | 28.32 | 92.3986 | 28.951 | 91.9679 | 29.6156 | 90.3918 | 30.3512
| -5 | 95.5717 | 26.2105 | 95.3836 | 27.3866 | 95.3836 | 28.5627 | 95.1955 | 29.2348 | 94.8192 | 29.9068 | 93.6904 | 30.7469
| -3 | 100.6137 | 26.8153 | 100.3503 | 27.857 | 100.1246 | 28.8987 | 99.7859 | 29.5036 | 99.1839 | 30.0413 | 96.7758 | 30.3437
| -1 | 105.6557 | 27.4202 | 105.317 | 28.3275 | 104.8655 | 29.2348 | 104.3764 | 29.7724 | 103.5486 | 30.1757 | 99.8612 | 29.9404
| 0 | 108.1767 | 27.7226 | 107.8004 | 28.5627 | 107.236 | 29.4028 | 106.6716 | 29.9068 | 105.7309 | 30.2429 | 101.4039 | 29.7388
| 1 | 110.1709 | 27.5882 | 109.7194 | 28.4283 | 108.8916 | 29.2012 | 108.139 | 29.47 | 106.935 | 29.5372 | 101.8178 | 28.6971
| 3 | 114.1593 | 27.3194 | 113.5573 | 28.1595 | 112.2027 | 28.7979 | 111.0739 | 28.5963 | 109.3431 | 28.1259 | 102.6455 | 26.6137
| 5 | 118.1477 | 27.0506 | 117.3952 | 27.8906 | 115.5139 | 28.3947 | 114.0088 | 27.7226 | 111.7512 | 26.7145 | 103.4733 | 24.5303
| 6 | 121.5341 | 26.8826 | 120.4053 | 27.5546 | 118.524 | 28.0587 | 115.702 | 27.2186 | 112.3156 | 26.2105 | 103.4733 | 24.1943
| 7 | 123.5095 | 26.9246 | 121.6282 | 27.4286 | 118.9003 | 27.4706 | 115.8431 | 26.6305 | 112.3156 | 25.6224 | 103.4733 | 23.6482
| 9 | 127.4603 | 27.0086 | 124.0739 | 27.1766 | 119.6528 | 26.2945 | 116.1253 | 25.4544 | 112.3156 | 24.4463 | 103.4733 | 22.5561
| 10 | 129.4357 | 27.0506 | 125.2968 | 27.0506 | 120.0291 | 25.7064 | 116.2664 | 24.8664 | 112.3156 | 23.8583 | 103.4733 | 22.0101
| 11 | 130.1883 | 27.017 | 125.6731 | 26.7481 | 120.0291 | 25.3368 | 116.2664 | 24.4967 | 112.3156 | 23.4886 | 103.4733 | 21.6741
| 14 | 132.4459 | 26.9162 | 126.8019 | 25.8409 | 120.0291 | 24.2279 | 116.2664 | 23.3878 | 112.3156 | 22.3797 | 103.4733 | 20.666
| 15 | 133.1984 | 26.8826 | 127.1781 | 25.5384 | 120.0291 | 23.8583 | 116.2664 | 23.0182 | 112.3156 | 22.0101 | 103.4733 | 20.3299
Outdoor Unit: 78HP（AVWT-740HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 134.6561 | 59.508 | 134.6561 | 62.7031 | 134.6561 | 65.4988 | 134.6561 | 67.0963 | 134.3494 | 69.0932 | 133.7359 | 72.2883
| -17 | 149.5682 | 60.0917 | 149.5682 | 63.3181 | 149.5682 | 66.1412 | 149.5682 | 67.7544 | 149.2275 | 69.7709 | 148.5461 | 72.9973
| -15 | 159.2276 | 60.4809 | 159.2276 | 63.7282 | 159.2276 | 66.5695 | 159.2276 | 68.1932 | 158.8649 | 70.2228 | 158.1395 | 73.47
| -13 | 168.6155 | 60.6949 | 168.6155 | 63.9537 | 168.6155 | 66.8051 | 168.6155 | 68.4345 | 168.2314 | 70.4712 | 167.4633 | 73.73
| -11 | 178.0035 | 60.8214 | 178.0035 | 64.0869 | 178.0035 | 66.9443 | 178.0035 | 68.5771 | 177.598 | 70.6181 | 176.787 | 73.8837
| -10 | 182.7294 | 60.8116 | 182.7294 | 64.0767 | 182.7294 | 66.9336 | 182.7294 | 68.5661 | 182.3131 | 70.6068 | 181.4806 | 73.8718
| -9 | 188.4735 | 61.383 | 188.3902 | 64.5664 | 188.3902 | 67.4234 | 188.307 | 69.0559 | 187.8075 | 71.0149 | 186.642 | 74.0351
| -7 | 199.8507 | 62.6346 | 199.6009 | 65.6004 | 199.4345 | 68.3485 | 199.1292 | 69.9266 | 198.3522 | 71.6679 | 195.7993 | 73.9263
| -6 | 205.5023 | 63.2967 | 205.1693 | 66.1355 | 204.8641 | 68.7929 | 204.4293 | 70.3256 | 203.4766 | 71.94 | 199.9894 | 73.7267
| -5 | 211.4499 | 63.6686 | 211.0337 | 66.5255 | 211.0337 | 69.3824 | 210.6174 | 71.0149 | 209.785 | 72.6474 | 207.2875 | 74.6881
| -3 | 222.6051 | 65.1378 | 222.0224 | 67.6682 | 221.5229 | 70.1987 | 220.7737 | 71.6679 | 219.4417 | 72.974 | 214.1138 | 73.7086
| -1 | 233.7604 | 66.6071 | 233.0111 | 68.811 | 232.0122 | 71.0149 | 230.9299 | 72.3209 | 229.0985 | 73.3005 | 220.9402 | 72.7291
| 0 | 239.338 | 67.3417 | 238.5055 | 69.3824 | 237.2568 | 71.4231 | 236.0081 | 72.6474 | 233.9269 | 73.4637 | 224.3534 | 72.2393
| 1 | 243.7501 | 67.0152 | 242.7512 | 69.0559 | 240.9197 | 70.9333 | 239.2547 | 71.5863 | 236.5908 | 71.7496 | 225.2691 | 69.7089
| 3 | 252.5744 | 66.3622 | 251.2425 | 68.4029 | 248.2455 | 69.9538 | 245.7481 | 69.464 | 241.9187 | 68.3213 | 227.1005 | 64.6481
| 5 | 261.3987 | 65.7092 | 259.7338 | 67.7499 | 255.5714 | 68.9743 | 252.2414 | 67.3417 | 247.2466 | 64.8929 | 228.932 | 59.5872
| 6 | 268.891 | 65.3011 | 266.3936 | 66.9336 | 262.2312 | 68.158 | 255.9876 | 66.1173 | 248.4953 | 63.6686 | 228.932 | 58.771
| 7 | 273.2616 | 65.4031 | 269.0992 | 66.6275 | 263.0637 | 66.7295 | 256.2998 | 64.6889 | 248.4953 | 62.2401 | 228.932 | 57.4445
| 9 | 282.0026 | 65.6072 | 274.5103 | 66.0153 | 264.7286 | 63.8726 | 256.9241 | 61.832 | 248.4953 | 59.3832 | 228.932 | 54.7917
| 10 | 286.3731 | 65.7092 | 277.2158 | 65.7092 | 265.5611 | 62.4442 | 257.2363 | 60.4035 | 248.4953 | 57.9547 | 228.932 | 53.4653
| 11 | 288.0381 | 65.6276 | 278.0483 | 64.9746 | 265.5611 | 61.5463 | 257.2363 | 59.5056 | 248.4953 | 57.0568 | 228.932 | 52.649
| 14 | 293.0329 | 65.3827 | 280.5457 | 62.7707 | 265.5611 | 58.8526 | 257.2363 | 56.8119 | 248.4953 | 54.3631 | 228.932 | 50.2002
| 15 | 294.6979 | 65.3011 | 281.3782 | 62.036 | 265.5611 | 57.9547 | 257.2363 | 55.914 | 248.4953 | 53.4653 | 228.932 | 49.3839
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 134.2534 | 59.3396 | 134.2534 | 62.5256 | 134.2534 | 65.3134 | 134.2534 | 66.9064 | 133.9475 | 68.8977 | 133.3359 | 72.0837
| -17 | 149.1209 | 59.9217 | 149.1209 | 63.1389 | 149.1209 | 65.954 | 149.1209 | 67.5627 | 148.7812 | 69.5735 | 148.1018 | 72.7907
| -15 | 158.7513 | 60.3097 | 158.7513 | 63.5478 | 158.7513 | 66.3811 | 158.7513 | 68.0002 | 158.3897 | 70.024 | 157.6665 | 73.2621
| -13 | 168.1112 | 60.5231 | 168.1112 | 63.7727 | 168.1112 | 66.616 | 168.1112 | 68.2408 | 167.7283 | 70.2718 | 166.9624 | 73.5214
| -11 | 177.471 | 60.6492 | 177.471 | 63.9056 | 177.471 | 66.7548 | 177.471 | 68.383 | 177.0668 | 70.4182 | 176.2583 | 73.6746
| -10 | 182.1828 | 60.6395 | 182.1828 | 63.8953 | 182.1828 | 66.7442 | 182.1828 | 68.3721 | 181.7678 | 70.407 | 180.9378 | 73.6628
| -9 | 187.9097 | 61.2093 | 187.8267 | 64.3837 | 187.8267 | 67.2325 | 187.7437 | 68.8604 | 187.2457 | 70.8139 | 186.0838 | 73.8256
| -7 | 199.2529 | 62.4573 | 199.0039 | 65.4147 | 198.8379 | 68.155 | 198.5336 | 69.7287 | 197.759 | 71.4651 | 195.2136 | 73.717
| -6 | 204.8876 | 63.1176 | 204.5556 | 65.9483 | 204.2513 | 68.5982 | 203.8179 | 70.1266 | 202.868 | 71.7364 | 199.3913 | 73.5181
| -5 | 210.8175 | 63.4884 | 210.4025 | 66.3372 | 210.4025 | 69.186 | 209.9875 | 70.8139 | 209.1575 | 72.4418 | 206.6675 | 74.4767
| -3 | 221.9393 | 64.9535 | 221.3583 | 67.4767 | 220.8603 | 70 | 220.1133 | 71.4651 | 218.7854 | 72.7674 | 213.4734 | 73.5
| -1 | 233.0612 | 66.4186 | 232.3142 | 68.6163 | 231.3182 | 70.8139 | 230.2392 | 72.1163 | 228.4132 | 73.093 | 220.2793 | 72.5232
| 0 | 238.6221 | 67.1511 | 237.7921 | 69.186 | 236.5471 | 71.2209 | 235.3022 | 72.4418 | 233.2272 | 73.2558 | 223.6823 | 72.0349
| 1 | 243.0211 | 66.8256 | 242.0251 | 68.8604 | 240.1991 | 70.7325 | 238.5391 | 71.3837 | 235.8832 | 71.5465 | 224.5953 | 69.5116
| 3 | 251.819 | 66.1744 | 250.491 | 68.2093 | 247.503 | 69.7558 | 245.013 | 69.2674 | 241.1951 | 68.1279 | 226.4213 | 64.4651
| 5 | 260.6169 | 65.5232 | 258.9569 | 67.5581 | 254.8069 | 68.7791 | 251.487 | 67.1511 | 246.507 | 64.7093 | 228.2472 | 59.4186
| 6 | 268.0868 | 65.1163 | 265.5968 | 66.7442 | 261.4468 | 67.9651 | 255.2219 | 65.9302 | 247.752 | 63.4884 | 228.2472 | 58.6046
| 7 | 272.4442 | 65.218 | 268.2943 | 66.4389 | 262.2768 | 66.5407 | 255.5332 | 64.5058 | 247.752 | 62.0639 | 228.2472 | 57.282
| 9 | 281.1591 | 65.4215 | 273.6892 | 65.8285 | 263.9368 | 63.6918 | 256.1557 | 61.657 | 247.752 | 59.2151 | 228.2472 | 54.6366
| 10 | 285.5166 | 65.5232 | 276.3867 | 65.5232 | 264.7668 | 62.2674 | 256.4669 | 60.2325 | 247.752 | 57.7907 | 228.2472 | 53.3139
| 11 | 287.1765 | 65.4418 | 277.2167 | 64.7907 | 264.7668 | 61.3721 | 256.4669 | 59.3372 | 247.752 | 56.8953 | 228.2472 | 52.5
| 14 | 292.1565 | 65.1977 | 279.7066 | 62.593 | 264.7668 | 58.686 | 256.4669 | 56.6511 | 247.752 | 54.2093 | 228.2472 | 50.0581
| 15 | 293.8165 | 65.1163 | 280.5366 | 61.8605 | 264.7668 | 57.7907 | 256.4669 | 55.7558 | 247.752 | 53.3139 | 228.2472 | 49.2442
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 133.9854 | 58.9466 | 133.9854 | 62.1116 | 133.9854 | 64.8809 | 133.9854 | 66.4633 | 133.6802 | 68.4414 | 133.0698 | 71.6063
| -17 | 148.8232 | 59.5248 | 148.8232 | 62.7208 | 148.8232 | 65.5173 | 148.8232 | 67.1152 | 148.4842 | 69.1127 | 147.8062 | 72.3087
| -15 | 158.4345 | 59.9103 | 158.4345 | 63.127 | 158.4345 | 65.9415 | 158.4345 | 67.5499 | 158.0736 | 69.5603 | 157.3518 | 72.7769
| -13 | 167.7756 | 60.1223 | 167.7756 | 63.3503 | 167.7756 | 66.1749 | 167.7756 | 67.7889 | 167.3935 | 69.8064 | 166.6291 | 73.0345
| -11 | 177.1168 | 60.2476 | 177.1168 | 63.4823 | 177.1168 | 66.3128 | 177.1168 | 67.9301 | 176.7134 | 69.9519 | 175.9064 | 73.1866
| -10 | 181.8192 | 60.2379 | 181.8192 | 63.4722 | 181.8192 | 66.3022 | 181.8192 | 67.9193 | 181.405 | 69.9407 | 180.5767 | 73.1749
| -9 | 187.5347 | 60.8039 | 187.4518 | 63.9573 | 187.4518 | 66.7873 | 187.369 | 68.4044 | 186.872 | 70.345 | 185.7123 | 73.3367
| -7 | 198.8552 | 62.0437 | 198.6067 | 64.9815 | 198.4411 | 67.7037 | 198.1373 | 69.2669 | 197.3642 | 70.9918 | 194.824 | 73.2288
| -6 | 204.4787 | 62.6996 | 204.1474 | 65.5116 | 203.8436 | 68.1439 | 203.4111 | 69.6622 | 202.4631 | 71.2613 | 198.9933 | 73.0312
| -5 | 210.3967 | 63.0679 | 209.9825 | 65.8979 | 209.9825 | 68.7278 | 209.5683 | 70.345 | 208.74 | 71.9621 | 206.255 | 73.9835
| -3 | 221.4963 | 64.5233 | 220.9165 | 67.0299 | 220.4195 | 69.5364 | 219.674 | 70.9918 | 218.3487 | 72.2855 | 213.0473 | 73.0132
| -1 | 232.596 | 65.9787 | 231.8505 | 68.1619 | 230.8565 | 70.345 | 229.7797 | 71.6387 | 227.9573 | 72.6089 | 219.8397 | 72.043
| 0 | 238.1458 | 66.7064 | 237.3175 | 68.7278 | 236.075 | 70.7493 | 234.8325 | 71.9621 | 232.7617 | 72.7707 | 223.2358 | 71.5578
| 1 | 242.536 | 66.383 | 241.542 | 68.4044 | 239.7197 | 70.2641 | 238.063 | 70.911 | 235.4123 | 71.0727 | 224.147 | 69.0513
| 3 | 251.3163 | 65.7362 | 249.991 | 67.7576 | 247.009 | 69.2938 | 244.524 | 68.8087 | 240.7137 | 67.6767 | 225.9693 | 64.0382
| 5 | 260.0967 | 65.0893 | 258.44 | 67.1107 | 254.2983 | 68.3236 | 250.985 | 66.7064 | 246.015 | 64.2807 | 227.7917 | 59.0251
| 6 | 267.5517 | 64.685 | 265.0667 | 66.3022 | 260.925 | 67.515 | 254.7125 | 65.4936 | 247.2575 | 63.0679 | 227.7917 | 58.2165
| 7 | 271.9004 | 64.7861 | 267.7587 | 65.9989 | 261.7533 | 66.1 | 255.0231 | 64.0786 | 247.2575 | 61.6529 | 227.7917 | 56.9026
| 9 | 280.5979 | 64.9882 | 273.1429 | 65.3925 | 263.41 | 63.27 | 255.6444 | 61.2486 | 247.2575 | 58.8229 | 227.7917 | 54.2748
| 10 | 284.9467 | 65.0893 | 275.835 | 65.0893 | 264.2383 | 61.8551 | 255.955 | 59.8337 | 247.2575 | 57.408 | 227.7917 | 52.9609
| 11 | 286.6033 | 65.0085 | 276.6633 | 64.3616 | 264.2383 | 60.9656 | 255.955 | 58.9442 | 247.2575 | 56.5185 | 227.7917 | 52.1523
| 14 | 291.5733 | 64.7659 | 279.1483 | 62.1785 | 264.2383 | 58.2974 | 255.955 | 56.276 | 247.2575 | 53.8503 | 227.7917 | 49.7266
| 15 | 293.23 | 64.685 | 279.9767 | 61.4508 | 264.2383 | 57.408 | 255.955 | 55.3866 | 247.2575 | 52.9609 | 227.7917 | 48.9181
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 132.0983 | 58.3852 | 132.0983 | 61.52 | 132.0983 | 64.263 | 132.0983 | 65.8303 | 131.7974 | 67.7896 | 131.1956 | 70.9244
| -17 | 146.7271 | 58.9579 | 146.7271 | 62.1235 | 146.7271 | 64.8933 | 146.7271 | 66.4761 | 146.3929 | 68.4545 | 145.7244 | 71.62
| -15 | 156.203 | 59.3397 | 156.203 | 62.5257 | 156.203 | 65.3135 | 156.203 | 66.9065 | 155.8472 | 68.8978 | 155.1356 | 72.0838
| -13 | 165.4126 | 59.5497 | 165.4126 | 62.747 | 165.4126 | 65.5446 | 165.4126 | 67.1433 | 165.0358 | 69.1416 | 164.2822 | 72.3389
| -11 | 174.6222 | 59.6738 | 174.6222 | 62.8777 | 174.6222 | 65.6812 | 174.6222 | 67.2832 | 174.2244 | 69.2857 | 173.4289 | 72.4896
| -10 | 179.2583 | 59.6642 | 179.2583 | 62.8677 | 179.2583 | 65.6707 | 179.2583 | 67.2724 | 178.85 | 69.2746 | 178.0333 | 72.478
| -9 | 184.8933 | 60.2248 | 184.8117 | 63.3482 | 184.8117 | 66.1512 | 184.73 | 67.7529 | 184.24 | 69.675 | 183.0967 | 72.6382
| -7 | 196.0544 | 61.4528 | 195.8094 | 64.3626 | 195.6461 | 67.0589 | 195.3467 | 68.6072 | 194.5844 | 70.3157 | 192.08 | 72.5314
| -6 | 201.5987 | 62.1024 | 201.272 | 64.8876 | 200.9726 | 67.4949 | 200.5461 | 68.9987 | 199.6115 | 70.5827 | 196.1906 | 72.3357
| -5 | 207.4333 | 62.4673 | 207.025 | 65.2703 | 207.025 | 68.0733 | 206.6167 | 69.675 | 205.8 | 71.2767 | 203.35 | 73.2789
| -3 | 218.3767 | 63.9088 | 217.805 | 66.3915 | 217.315 | 68.8742 | 216.58 | 70.3157 | 215.2733 | 71.5971 | 210.0467 | 72.3179
| -1 | 229.32 | 65.3504 | 228.585 | 67.5127 | 227.605 | 69.675 | 226.5433 | 70.9564 | 224.7467 | 71.9174 | 216.7433 | 71.3568
| 0 | 234.7917 | 66.0711 | 233.975 | 68.0733 | 232.75 | 70.0754 | 231.525 | 71.2767 | 229.4833 | 72.0776 | 220.0917 | 70.8763
| 1 | 239.12 | 65.7508 | 238.14 | 67.7529 | 236.3433 | 69.5949 | 234.71 | 70.2356 | 232.0967 | 70.3958 | 220.99 | 68.3936
| 3 | 247.7767 | 65.1101 | 246.47 | 67.1123 | 243.53 | 68.6339 | 241.08 | 68.1534 | 237.3233 | 67.0322 | 222.7867 | 63.4283
| 5 | 256.4333 | 64.4694 | 254.8 | 66.4716 | 250.7167 | 67.6729 | 247.45 | 66.0711 | 242.55 | 63.6686 | 224.5833 | 58.4629
| 6 | 263.7833 | 64.069 | 261.3333 | 65.6707 | 257.25 | 66.872 | 251.125 | 64.8698 | 243.775 | 62.4673 | 224.5833 | 57.6621
| 7 | 268.0708 | 64.1691 | 263.9875 | 65.3704 | 258.0667 | 65.4705 | 251.4313 | 63.4683 | 243.775 | 61.0657 | 224.5833 | 56.3607
| 9 | 276.6458 | 64.3693 | 269.2958 | 64.7697 | 259.7 | 62.6675 | 252.0437 | 60.6653 | 243.775 | 58.2627 | 224.5833 | 53.7579
| 10 | 280.9333 | 64.4694 | 271.95 | 64.4694 | 260.5167 | 61.266 | 252.35 | 59.2638 | 243.775 | 56.8612 | 224.5833 | 52.4565
| 11 | 282.5667 | 64.3893 | 272.7667 | 63.7486 | 260.5167 | 60.385 | 252.35 | 58.3829 | 243.775 | 55.9803 | 224.5833 | 51.6556
| 14 | 287.4667 | 64.1491 | 275.2167 | 61.5863 | 260.5167 | 57.7422 | 252.35 | 55.74 | 243.775 | 53.3374 | 224.5833 | 49.253
| 15 | 289.1 | 64.069 | 276.0333 | 60.8655 | 260.5167 | 56.8612 | 252.35 | 54.8591 | 243.775 | 52.4565 | 224.5833 | 48.4522
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 130.8402 | 57.2624 | 130.8402 | 60.3369 | 130.8402 | 63.0271 | 130.8402 | 64.5644 | 130.5422 | 66.4859 | 129.9461 | 69.5604
| -17 | 145.3297 | 57.8241 | 145.3297 | 60.9288 | 145.3297 | 63.6453 | 145.3297 | 65.1977 | 144.9987 | 67.1381 | 144.3366 | 70.2427
| -15 | 154.7154 | 58.1986 | 154.7154 | 61.3233 | 154.7154 | 64.0575 | 154.7154 | 65.6199 | 154.3629 | 67.5728 | 153.6581 | 70.6976
| -13 | 163.8372 | 58.4045 | 163.8372 | 61.5403 | 163.8372 | 64.2842 | 163.8372 | 65.8521 | 163.464 | 67.812 | 162.7176 | 70.9478
| -11 | 172.9591 | 58.5262 | 172.9591 | 61.6686 | 172.9591 | 64.4181 | 172.9591 | 65.9893 | 172.5652 | 67.9533 | 171.7772 | 71.0956
| -10 | 177.5511 | 58.5169 | 177.5511 | 61.6587 | 177.5511 | 64.4078 | 177.5511 | 65.9787 | 177.1467 | 67.9424 | 176.3378 | 71.0842
| -9 | 183.1324 | 59.0667 | 183.0516 | 62.13 | 183.0516 | 64.8791 | 182.9707 | 66.45 | 182.4853 | 68.3351 | 181.3529 | 71.2413
| -7 | 194.1873 | 60.271 | 193.9446 | 63.1249 | 193.7828 | 65.7693 | 193.4862 | 67.2878 | 192.7313 | 68.9635 | 190.2507 | 71.1366
| -6 | 199.6787 | 60.9081 | 199.3552 | 63.6398 | 199.0586 | 66.1969 | 198.6361 | 67.6718 | 197.7104 | 69.2253 | 194.3221 | 70.9446
| -5 | 205.4578 | 61.266 | 205.0533 | 64.0151 | 205.0533 | 66.7642 | 204.6489 | 68.3351 | 203.84 | 69.906 | 201.4133 | 71.8697
| -3 | 216.2969 | 62.6798 | 215.7307 | 65.1147 | 215.2453 | 67.5497 | 214.5173 | 68.9635 | 213.2231 | 70.2202 | 208.0462 | 70.9271
| -1 | 227.136 | 64.0936 | 226.408 | 66.2144 | 225.4373 | 68.3351 | 224.3858 | 69.5919 | 222.6062 | 70.5344 | 214.6791 | 69.9846
| 0 | 232.5556 | 64.8005 | 231.7467 | 66.7642 | 230.5333 | 68.7278 | 229.32 | 69.906 | 227.2978 | 70.6915 | 217.9956 | 69.5133
| 1 | 236.8427 | 64.4864 | 235.872 | 66.45 | 234.0924 | 68.2566 | 232.4747 | 68.8849 | 229.8862 | 69.042 | 218.8853 | 67.0784
| 3 | 245.4169 | 63.858 | 244.1227 | 65.8216 | 241.2107 | 67.314 | 238.784 | 66.8427 | 235.0631 | 65.7431 | 220.6649 | 62.2085
| 5 | 253.9911 | 63.2296 | 252.3733 | 65.1933 | 248.3289 | 66.3715 | 245.0933 | 64.8005 | 240.24 | 62.4442 | 222.4444 | 57.3387
| 6 | 261.2711 | 62.8369 | 258.8444 | 64.4078 | 254.8 | 65.586 | 248.7333 | 63.6223 | 241.4533 | 61.266 | 222.4444 | 56.5532
| 7 | 265.5178 | 62.9351 | 261.4733 | 64.1133 | 255.6089 | 64.2114 | 249.0367 | 62.2478 | 241.4533 | 59.8914 | 222.4444 | 55.2768
| 9 | 274.0111 | 63.1314 | 266.7311 | 63.5242 | 257.2267 | 61.4623 | 249.6433 | 59.4987 | 241.4533 | 57.1423 | 222.4444 | 52.7241
| 10 | 278.2578 | 63.2296 | 269.36 | 63.2296 | 258.0356 | 60.0878 | 249.9467 | 58.1241 | 241.4533 | 55.7677 | 222.4444 | 51.4477
| 11 | 279.8756 | 63.1511 | 270.1689 | 62.5227 | 258.0356 | 59.2238 | 249.9467 | 57.2601 | 241.4533 | 54.9037 | 222.4444 | 50.6622
| 14 | 284.7289 | 62.9154 | 272.5956 | 60.402 | 258.0356 | 56.6317 | 249.9467 | 54.6681 | 241.4533 | 52.3117 | 222.4444 | 48.3059
| 15 | 286.3467 | 62.8369 | 273.4044 | 59.695 | 258.0356 | 55.7677 | 249.9467 | 53.8041 | 241.4533 | 51.4477 | 222.4444 | 47.5204
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 125.8079 | 56.1397 | 125.8079 | 59.1539 | 125.8079 | 61.7913 | 125.8079 | 63.2984 | 125.5213 | 65.1823 | 124.9481 | 68.1965
| -17 | 139.7401 | 56.6903 | 139.7401 | 59.7341 | 139.7401 | 62.3974 | 139.7401 | 63.9193 | 139.4218 | 65.8216 | 138.7852 | 68.8654
| -15 | 148.7648 | 57.0574 | 148.7648 | 60.1209 | 148.7648 | 62.8015 | 148.7648 | 64.3332 | 148.4259 | 66.2479 | 147.7481 | 69.3114
| -13 | 157.5358 | 57.2593 | 157.5358 | 60.3337 | 157.5358 | 63.0237 | 157.5358 | 64.5609 | 157.177 | 66.4823 | 156.4593 | 69.5566
| -11 | 166.3069 | 57.3786 | 166.3069 | 60.4594 | 166.3069 | 63.155 | 166.3069 | 64.6954 | 165.928 | 66.6208 | 165.1704 | 69.7016
| -10 | 170.7222 | 57.3695 | 170.7222 | 60.4497 | 170.7222 | 63.1449 | 170.7222 | 64.685 | 170.3333 | 66.6102 | 169.5556 | 69.6904
| -9 | 176.0889 | 57.9085 | 176.0111 | 60.9117 | 176.0111 | 63.6069 | 175.9333 | 65.1471 | 175.4667 | 66.9952 | 174.3778 | 69.8444
| -7 | 186.7185 | 59.0893 | 186.4852 | 61.8871 | 186.3296 | 64.4797 | 186.0444 | 65.9685 | 185.3185 | 67.6113 | 182.9333 | 69.7418
| -6 | 191.9988 | 59.7139 | 191.6877 | 62.392 | 191.4025 | 64.8989 | 190.9963 | 66.3449 | 190.1062 | 67.8679 | 186.8481 | 69.5535
| -5 | 197.5556 | 60.0647 | 197.1667 | 62.7599 | 197.1667 | 65.4551 | 196.7778 | 66.9952 | 196 | 68.5353 | 193.6667 | 70.4605
| -3 | 207.9778 | 61.4508 | 207.4333 | 63.838 | 206.9667 | 66.2251 | 206.2667 | 67.6113 | 205.0222 | 68.8434 | 200.0444 | 69.5364
| -1 | 218.4 | 62.8369 | 217.7 | 64.916 | 216.7667 | 66.9952 | 215.7556 | 68.2273 | 214.0444 | 69.1514 | 206.4222 | 68.6123
| 0 | 223.6111 | 63.5299 | 222.8333 | 65.4551 | 221.6667 | 67.3802 | 220.5 | 68.5353 | 218.5556 | 69.3054 | 209.6111 | 68.1503
| 1 | 227.7333 | 63.2219 | 226.8 | 65.1471 | 225.0889 | 66.9182 | 223.5333 | 67.5343 | 221.0444 | 67.6883 | 210.4667 | 65.7631
| 3 | 235.9778 | 62.6059 | 234.7333 | 64.531 | 231.9333 | 65.9941 | 229.6 | 65.5321 | 226.0222 | 64.454 | 212.1778 | 60.9887
| 5 | 244.2222 | 61.9898 | 242.6667 | 63.915 | 238.7778 | 65.0701 | 235.6667 | 63.5299 | 231 | 61.2198 | 213.8889 | 56.2144
| 6 | 251.2222 | 61.6048 | 248.8889 | 63.1449 | 245 | 64.3 | 239.1667 | 62.3749 | 232.1667 | 60.0647 | 213.8889 | 55.4443
| 7 | 255.3056 | 61.701 | 251.4167 | 62.8561 | 245.7778 | 62.9524 | 239.4583 | 61.0272 | 232.1667 | 58.7171 | 213.8889 | 54.193
| 9 | 263.4722 | 61.8936 | 256.4722 | 62.2786 | 247.3333 | 60.2572 | 240.0417 | 58.332 | 232.1667 | 56.0219 | 213.8889 | 51.6903
| 10 | 267.5556 | 61.9898 | 259 | 61.9898 | 248.1111 | 58.9096 | 240.3333 | 56.9844 | 232.1667 | 54.6743 | 213.8889 | 50.4389
| 11 | 269.1111 | 61.9128 | 259.7778 | 61.2968 | 248.1111 | 58.0625 | 240.3333 | 56.1374 | 232.1667 | 53.8272 | 213.8889 | 49.6689
| 14 | 273.7778 | 61.6818 | 262.1111 | 59.2176 | 248.1111 | 55.5213 | 240.3333 | 53.5962 | 232.1667 | 51.286 | 213.8889 | 47.3587
| 15 | 275.3333 | 61.6048 | 262.8889 | 58.5246 | 248.1111 | 54.6743 | 240.3333 | 52.7491 | 232.1667 | 50.4389 | 213.8889 | 46.5886
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 113.2271 | 46.5542 | 113.2271 | 49.0538 | 113.2271 | 51.2409 | 113.2271 | 52.4907 | 112.9692 | 54.0529 | 112.4533 | 56.5525
| -17 | 125.7661 | 47.0109 | 125.7661 | 49.535 | 125.7661 | 51.7435 | 125.7661 | 53.0056 | 125.4796 | 54.5831 | 124.9067 | 57.1072
| -15 | 133.8883 | 47.3153 | 133.8883 | 49.8557 | 133.8883 | 52.0786 | 133.8883 | 53.3488 | 133.5833 | 54.9366 | 132.9733 | 57.477
| -13 | 141.7822 | 47.4827 | 141.7822 | 50.0321 | 141.7822 | 52.2629 | 141.7822 | 53.5376 | 141.4593 | 55.131 | 140.8133 | 57.6804
| -11 | 149.6762 | 47.5817 | 149.6762 | 50.1364 | 149.6762 | 52.3718 | 149.6762 | 53.6491 | 149.3352 | 55.2458 | 148.6533 | 57.8006
| -10 | 153.65 | 47.5741 | 153.65 | 50.1284 | 153.65 | 52.3634 | 153.65 | 53.6406 | 153.3 | 55.237 | 152.6 | 57.7913
| -9 | 158.48 | 48.0211 | 158.41 | 50.5115 | 158.41 | 52.7465 | 158.34 | 54.0237 | 157.92 | 55.5563 | 156.94 | 57.919
| -7 | 168.0467 | 49.0002 | 167.8367 | 51.3204 | 167.6967 | 53.4703 | 167.44 | 54.7049 | 166.7867 | 56.0672 | 164.64 | 57.8339
| -6 | 172.7989 | 49.5182 | 172.5189 | 51.739 | 172.2622 | 53.8179 | 171.8967 | 55.017 | 171.0956 | 56.28 | 168.1633 | 57.6778
| -5 | 177.8 | 49.8091 | 177.45 | 52.0441 | 177.45 | 54.2791 | 177.1 | 55.5563 | 176.4 | 56.8334 | 174.3 | 58.4299
| -3 | 187.18 | 50.9585 | 186.69 | 52.9381 | 186.27 | 54.9177 | 185.64 | 56.0672 | 184.52 | 57.0889 | 180.04 | 57.6636
| -1 | 196.56 | 52.108 | 195.93 | 53.8321 | 195.09 | 55.5563 | 194.18 | 56.578 | 192.64 | 57.3443 | 185.78 | 56.8973
| 0 | 201.25 | 52.6827 | 200.55 | 54.2791 | 199.5 | 55.8756 | 198.45 | 56.8334 | 196.7 | 57.472 | 188.65 | 56.5142
| 1 | 204.96 | 52.4273 | 204.12 | 54.0237 | 202.58 | 55.4924 | 201.18 | 56.0033 | 198.94 | 56.131 | 189.42 | 54.5346
| 3 | 212.38 | 51.9164 | 211.26 | 53.5128 | 208.74 | 54.7261 | 206.64 | 54.343 | 203.42 | 53.449 | 190.96 | 50.5754
| 5 | 219.8 | 51.4055 | 218.4 | 53.002 | 214.9 | 53.9598 | 212.1 | 52.6827 | 207.9 | 50.767 | 192.5 | 46.6162
| 6 | 226.1 | 51.0862 | 224 | 52.3634 | 220.5 | 53.3213 | 215.25 | 51.7248 | 208.95 | 49.8091 | 192.5 | 45.9776
| 7 | 229.775 | 51.1661 | 226.275 | 52.1239 | 221.2 | 52.2038 | 215.5125 | 50.6073 | 208.95 | 48.6916 | 192.5 | 44.9399
| 9 | 237.125 | 51.3257 | 230.825 | 51.645 | 222.6 | 49.9687 | 216.0375 | 48.3723 | 208.95 | 46.4566 | 192.5 | 42.8646
| 10 | 240.8 | 51.4055 | 233.1 | 51.4055 | 223.3 | 48.8512 | 216.3 | 47.2548 | 208.95 | 45.339 | 192.5 | 41.8269
| 11 | 242.2 | 51.3417 | 233.8 | 50.8308 | 223.3 | 48.1488 | 216.3 | 46.5523 | 208.95 | 44.6366 | 192.5 | 41.1883
| 14 | 246.4 | 51.1501 | 235.9 | 49.1067 | 223.3 | 46.0415 | 216.3 | 44.445 | 208.95 | 42.5293 | 192.5 | 39.2726
| 15 | 247.8 | 51.0862 | 236.6 | 48.5319 | 223.3 | 45.339 | 216.3 | 43.7426 | 208.95 | 41.8269 | 192.5 | 38.634
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 100.3947 | 40.9432 | 100.3947 | 43.1415 | 100.3947 | 45.065 | 100.3947 | 46.1641 | 100.166 | 47.5381 | 99.7086 | 49.7364
| -17 | 111.5126 | 41.3448 | 111.5126 | 43.5646 | 111.5126 | 45.507 | 111.5126 | 46.6169 | 111.2586 | 48.0043 | 110.7506 | 50.2242
| -15 | 118.7143 | 41.6125 | 118.7143 | 43.8467 | 118.7143 | 45.8017 | 118.7143 | 46.9188 | 118.4439 | 48.3152 | 117.903 | 50.5494
| -13 | 125.7136 | 41.7598 | 125.7136 | 44.0019 | 125.7136 | 45.9638 | 125.7136 | 47.0848 | 125.4272 | 48.4862 | 124.8545 | 50.7283
| -11 | 132.7129 | 41.8468 | 132.7129 | 44.0936 | 132.7129 | 46.0596 | 132.7129 | 47.183 | 132.4106 | 48.5872 | 131.806 | 50.834
| -10 | 136.2363 | 41.8401 | 136.2363 | 44.0865 | 136.2363 | 46.0522 | 136.2363 | 47.1754 | 135.926 | 48.5794 | 135.3053 | 50.8259
| -9 | 140.5189 | 42.2332 | 140.4569 | 44.4235 | 140.4569 | 46.3892 | 140.3948 | 47.5124 | 140.0224 | 48.8602 | 139.1535 | 50.9382
| -7 | 149.0014 | 43.0944 | 148.8152 | 45.1349 | 148.691 | 47.0256 | 148.4635 | 48.1114 | 147.8842 | 49.3095 | 145.9808 | 50.8633
| -6 | 153.215 | 43.5499 | 152.9667 | 45.5031 | 152.7392 | 47.3314 | 152.415 | 48.386 | 151.7047 | 49.4967 | 149.1048 | 50.726
| -5 | 157.6493 | 43.8057 | 157.339 | 45.7714 | 157.339 | 47.737 | 157.0287 | 48.8602 | 156.408 | 49.9835 | 154.546 | 51.3875
| -3 | 165.9663 | 44.8166 | 165.5318 | 46.5576 | 165.1594 | 48.2986 | 164.6008 | 49.3095 | 163.6077 | 50.2081 | 159.6355 | 50.7136
| -1 | 174.2832 | 45.8275 | 173.7246 | 47.3439 | 172.9798 | 48.8602 | 172.1729 | 49.7588 | 170.8075 | 50.4328 | 164.7249 | 50.0396
| 0 | 178.4417 | 46.333 | 177.821 | 47.737 | 176.89 | 49.141 | 175.959 | 49.9835 | 174.4073 | 50.5451 | 167.2697 | 49.7027
| 1 | 181.7312 | 46.1083 | 180.9864 | 47.5124 | 179.6209 | 48.8041 | 178.3796 | 49.2534 | 176.3935 | 49.3657 | 167.9524 | 47.9617
| 3 | 188.3103 | 45.6591 | 187.3172 | 47.0631 | 185.0828 | 48.1301 | 183.2208 | 47.7932 | 180.3657 | 47.0069 | 169.3179 | 44.4797
| 5 | 194.8893 | 45.2098 | 193.648 | 46.6138 | 190.5447 | 47.4562 | 188.062 | 46.333 | 184.338 | 44.6482 | 170.6833 | 40.9977
| 6 | 200.4753 | 44.929 | 198.6133 | 46.0522 | 195.51 | 46.8946 | 190.855 | 45.4906 | 185.269 | 43.8057 | 170.6833 | 40.4361
| 7 | 203.7338 | 44.9992 | 200.6305 | 45.8416 | 196.1307 | 45.9118 | 191.0877 | 44.5077 | 185.269 | 42.8229 | 170.6833 | 39.5234
| 9 | 210.2508 | 45.1396 | 204.6648 | 45.4204 | 197.372 | 43.9461 | 191.5533 | 42.5421 | 185.269 | 40.8573 | 170.6833 | 37.6982
| 10 | 213.5093 | 45.2098 | 206.682 | 45.2098 | 197.9927 | 42.9633 | 191.786 | 41.5593 | 185.269 | 39.8745 | 170.6833 | 36.7856
| 11 | 214.7507 | 45.1536 | 207.3027 | 44.7043 | 197.9927 | 42.3455 | 191.786 | 40.9415 | 185.269 | 39.2567 | 170.6833 | 36.224
| 14 | 218.4747 | 44.9851 | 209.1647 | 43.188 | 197.9927 | 40.4922 | 191.786 | 39.0882 | 185.269 | 37.4034 | 170.6833 | 34.5391
| 15 | 219.716 | 44.929 | 209.7853 | 42.6825 | 197.9927 | 39.8745 | 191.786 | 38.4704 | 185.269 | 36.7856 | 170.6833 | 33.9775
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 87.8139 | 35.599 | 87.8139 | 37.5104 | 87.8139 | 39.1828 | 87.8139 | 40.1385 | 87.6139 | 41.3331 | 87.2138 | 43.2444
| -17 | 97.5386 | 35.9482 | 97.5386 | 37.8783 | 97.5386 | 39.5671 | 97.5386 | 40.5322 | 97.3164 | 41.7385 | 96.8721 | 43.6686
| -15 | 103.8378 | 36.181 | 103.8378 | 38.1236 | 103.8378 | 39.8234 | 103.8378 | 40.7947 | 103.6013 | 42.0088 | 103.1282 | 43.9514
| -13 | 109.96 | 36.309 | 109.96 | 38.2585 | 109.96 | 39.9643 | 109.96 | 40.939 | 109.7095 | 42.1575 | 109.2086 | 44.1069
| -11 | 116.0822 | 36.3847 | 116.0822 | 38.3382 | 116.0822 | 40.0476 | 116.0822 | 41.0243 | 115.8178 | 42.2453 | 115.2889 | 44.1988
| -10 | 119.1641 | 36.3789 | 119.1641 | 38.3321 | 119.1641 | 40.0412 | 119.1641 | 41.0178 | 118.8927 | 42.2385 | 118.3498 | 44.1918
| -9 | 122.91 | 36.7207 | 122.8558 | 38.6251 | 122.8558 | 40.3341 | 122.8015 | 41.3108 | 122.4757 | 42.4827 | 121.7157 | 44.2894
| -7 | 130.3295 | 37.4694 | 130.1667 | 39.2436 | 130.0581 | 40.8876 | 129.859 | 41.8316 | 129.3523 | 42.8733 | 127.6875 | 44.2243
| -6 | 134.0151 | 37.8655 | 133.798 | 39.5637 | 133.5989 | 41.1534 | 133.3154 | 42.0703 | 132.6941 | 43.0361 | 130.42 | 44.105
| -5 | 137.8938 | 38.0879 | 137.6223 | 39.797 | 137.6223 | 41.5061 | 137.3509 | 42.4827 | 136.808 | 43.4593 | 135.1793 | 44.6801
| -3 | 145.1685 | 38.9669 | 144.7885 | 40.4806 | 144.4627 | 41.9944 | 143.9741 | 42.8733 | 143.1055 | 43.6546 | 139.631 | 44.0941
| -1 | 152.4432 | 39.8458 | 151.9546 | 41.1643 | 151.3031 | 42.4827 | 150.5974 | 43.264 | 149.403 | 43.85 | 144.0827 | 43.5081
| 0 | 156.0806 | 40.2853 | 155.5377 | 41.5061 | 154.7233 | 42.7268 | 153.909 | 43.4593 | 152.5518 | 43.9476 | 146.3086 | 43.2152
| 1 | 158.9579 | 40.09 | 158.3064 | 41.3108 | 157.112 | 42.4339 | 156.0263 | 42.8245 | 154.289 | 42.9222 | 146.9057 | 41.7014
| 3 | 164.7125 | 39.6993 | 163.8439 | 40.9201 | 161.8895 | 41.8479 | 160.2608 | 41.5549 | 157.7635 | 40.8713 | 148.1001 | 38.6739
| 5 | 170.4671 | 39.3087 | 169.3813 | 40.5295 | 166.6669 | 41.2619 | 164.4953 | 40.2853 | 161.238 | 38.8204 | 149.2944 | 35.6464
| 6 | 175.3531 | 39.0645 | 173.7244 | 40.0412 | 171.01 | 40.7736 | 166.9383 | 39.5529 | 162.0523 | 38.0879 | 149.2944 | 35.1581
| 7 | 178.2033 | 39.1256 | 175.4888 | 39.858 | 171.5529 | 39.9191 | 167.1419 | 38.6983 | 162.0523 | 37.2334 | 149.2944 | 34.3646
| 9 | 183.9036 | 39.2477 | 179.0176 | 39.4918 | 172.6387 | 38.21 | 167.5491 | 36.9892 | 162.0523 | 35.5243 | 149.2944 | 32.7776
| 10 | 186.7538 | 39.3087 | 180.782 | 39.3087 | 173.1816 | 37.3555 | 167.7527 | 36.1347 | 162.0523 | 34.6698 | 149.2944 | 31.9841
| 11 | 187.8396 | 39.2599 | 181.3249 | 38.8692 | 173.1816 | 36.8183 | 167.7527 | 35.5976 | 162.0523 | 34.1326 | 149.2944 | 31.4958
| 14 | 191.0969 | 39.1134 | 182.9536 | 37.5508 | 173.1816 | 35.2069 | 167.7527 | 33.9862 | 162.0523 | 32.5212 | 149.2944 | 30.0309
| 15 | 192.1827 | 39.0645 | 183.4964 | 37.1113 | 173.1816 | 34.6698 | 167.7527 | 33.449 | 162.0523 | 31.9841 | 149.2944 | 29.5426
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 75.4847 | 30.3219 | 75.4847 | 31.95 | 75.4847 | 33.3745 | 75.4847 | 34.1885 | 75.3128 | 35.206 | 74.9689 | 36.834
| -17 | 83.8441 | 30.6194 | 83.8441 | 32.2634 | 83.8441 | 33.7018 | 83.8441 | 34.5238 | 83.6531 | 35.5513 | 83.2711 | 37.1953
| -15 | 89.2589 | 30.8176 | 89.2589 | 32.4723 | 89.2589 | 33.9201 | 89.2589 | 34.7474 | 89.0555 | 35.7816 | 88.6489 | 37.4362
| -13 | 94.5215 | 30.9267 | 94.5215 | 32.5872 | 94.5215 | 34.0401 | 94.5215 | 34.8704 | 94.3062 | 35.9082 | 93.8756 | 37.5687
| -11 | 99.7841 | 30.9911 | 99.7841 | 32.6551 | 99.7841 | 34.111 | 99.7841 | 34.943 | 99.5568 | 35.983 | 99.1022 | 37.6469
| -10 | 102.4333 | 30.9862 | 102.4333 | 32.6499 | 102.4333 | 34.1056 | 102.4333 | 34.9374 | 102.2 | 35.9772 | 101.7333 | 37.6409
| -9 | 105.6533 | 31.2773 | 105.6067 | 32.8994 | 105.6067 | 34.3551 | 105.56 | 35.187 | 105.28 | 36.1852 | 104.6267 | 37.7241
| -7 | 112.0311 | 31.9151 | 111.8911 | 33.4262 | 111.7978 | 34.8265 | 111.6267 | 35.6306 | 111.1911 | 36.5179 | 109.76 | 37.6687
| -6 | 115.1993 | 32.2524 | 115.0126 | 33.6989 | 114.8415 | 35.053 | 114.5978 | 35.834 | 114.0637 | 36.6566 | 112.1089 | 37.567
| -5 | 118.5333 | 32.4419 | 118.3 | 33.8976 | 118.3 | 35.3534 | 118.0667 | 36.1852 | 117.6 | 37.017 | 116.2 | 38.0568
| -3 | 124.7867 | 33.1906 | 124.46 | 34.4799 | 124.18 | 35.7693 | 123.76 | 36.5179 | 123.0133 | 37.1834 | 120.0267 | 37.5577
| -1 | 131.04 | 33.9392 | 130.62 | 35.0622 | 130.06 | 36.1852 | 129.4533 | 36.8507 | 128.4267 | 37.3498 | 123.8533 | 37.0586
| 0 | 134.1667 | 34.3135 | 133.7 | 35.3534 | 133 | 36.3932 | 132.3 | 37.017 | 131.1333 | 37.433 | 125.7667 | 36.8091
| 1 | 136.64 | 34.1472 | 136.08 | 35.187 | 135.0533 | 36.1436 | 134.12 | 36.4763 | 132.6267 | 36.5595 | 126.28 | 35.5197
| 3 | 141.5867 | 33.8144 | 140.84 | 34.8542 | 139.16 | 35.6445 | 137.76 | 35.3949 | 135.6133 | 34.8127 | 127.3067 | 32.941
| 5 | 146.5333 | 33.4817 | 145.6 | 34.5215 | 143.2667 | 35.1454 | 141.4 | 34.3135 | 138.6 | 33.0658 | 128.3333 | 30.3623
| 6 | 150.7333 | 33.2737 | 149.3333 | 34.1056 | 147 | 34.7295 | 143.5 | 33.6897 | 139.3 | 32.4419 | 128.3333 | 29.9464
| 7 | 153.1833 | 33.3257 | 150.85 | 33.9496 | 147.4667 | 34.0016 | 143.675 | 32.9618 | 139.3 | 31.714 | 128.3333 | 29.2705
| 9 | 158.0833 | 33.4297 | 153.8833 | 33.6377 | 148.4 | 32.5459 | 144.025 | 31.5061 | 139.3 | 30.2583 | 128.3333 | 27.9188
| 10 | 160.5333 | 33.4817 | 155.4 | 33.4817 | 148.8667 | 31.818 | 144.2 | 30.7782 | 139.3 | 29.5304 | 128.3333 | 27.2429
| 11 | 161.4667 | 33.4401 | 155.8667 | 33.1074 | 148.8667 | 31.3605 | 144.2 | 30.3207 | 139.3 | 29.0729 | 128.3333 | 26.827
| 14 | 164.2667 | 33.3153 | 157.2667 | 31.9844 | 148.8667 | 29.988 | 144.2 | 28.9482 | 139.3 | 27.7004 | 128.3333 | 25.5792
| 15 | 165.2 | 33.2737 | 157.7333 | 31.6101 | 148.8667 | 29.5304 | 144.2 | 28.4906 | 139.3 | 27.2429 | 128.3333 | 25.1633
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 62.6523 | 25.163 | 62.6523 | 26.514 | 62.6523 | 27.6962 | 62.6523 | 28.3717 | 62.5096 | 29.2161 | 62.2242 | 30.5671
| -17 | 69.5906 | 25.4098 | 69.5906 | 26.7741 | 69.5906 | 27.9679 | 69.5906 | 28.65 | 69.4321 | 29.5027 | 69.115 | 30.867
| -15 | 74.0849 | 25.5744 | 74.0849 | 26.9475 | 74.0849 | 28.149 | 74.0849 | 28.8355 | 73.9161 | 29.6937 | 73.5786 | 31.0668
| -13 | 78.4528 | 25.6649 | 78.4528 | 27.0428 | 78.4528 | 28.2486 | 78.4528 | 28.9376 | 78.2741 | 29.7988 | 77.9167 | 31.1768
| -11 | 82.8208 | 25.7183 | 82.8208 | 27.0992 | 82.8208 | 28.3074 | 82.8208 | 28.9979 | 82.6322 | 29.8609 | 82.2548 | 31.2417
| -10 | 85.0197 | 25.7142 | 85.0197 | 27.0949 | 85.0197 | 28.3029 | 85.0197 | 28.9932 | 84.826 | 29.8561 | 84.4387 | 31.2367
| -9 | 87.6923 | 25.9558 | 87.6535 | 27.3019 | 87.6535 | 28.51 | 87.6148 | 29.2003 | 87.3824 | 30.0287 | 86.8401 | 31.3058
| -7 | 92.9858 | 26.4851 | 92.8696 | 27.7391 | 92.7922 | 28.9012 | 92.6501 | 29.5685 | 92.2886 | 30.3048 | 91.1008 | 31.2598
| -6 | 95.6154 | 26.765 | 95.4605 | 27.9654 | 95.3184 | 29.0891 | 95.1162 | 29.7372 | 94.6729 | 30.4199 | 93.0504 | 31.1754
| -5 | 98.3827 | 26.9223 | 98.189 | 28.1303 | 98.189 | 29.3384 | 97.9953 | 30.0287 | 97.608 | 30.719 | 96.446 | 31.5819
| -3 | 103.5729 | 27.5436 | 103.3018 | 28.6135 | 103.0694 | 29.6835 | 102.7208 | 30.3048 | 102.1011 | 30.8571 | 99.6221 | 31.1677
| -1 | 108.7632 | 28.1648 | 108.4146 | 29.0968 | 107.9498 | 30.0287 | 107.4463 | 30.5809 | 106.5941 | 30.9951 | 102.7983 | 30.7535
| 0 | 111.3583 | 28.4755 | 110.971 | 29.3384 | 110.39 | 30.2013 | 109.809 | 30.719 | 108.8407 | 31.0642 | 104.3863 | 30.5464
| 1 | 113.4112 | 28.3374 | 112.9464 | 29.2003 | 112.0943 | 29.9942 | 111.3196 | 30.2703 | 110.0801 | 30.3393 | 104.8124 | 29.4764
| 3 | 117.5169 | 28.0613 | 116.8972 | 28.9242 | 115.5028 | 29.58 | 114.3408 | 29.3729 | 112.5591 | 28.8897 | 105.6645 | 27.3365
| 5 | 121.6227 | 27.7852 | 120.848 | 28.6481 | 118.9113 | 29.1658 | 117.362 | 28.4755 | 115.038 | 27.44 | 106.5167 | 25.1965
| 6 | 125.1087 | 27.6126 | 123.9467 | 28.3029 | 122.01 | 28.8206 | 119.105 | 27.9577 | 115.619 | 26.9223 | 106.5167 | 24.8513
| 7 | 127.1422 | 27.6557 | 125.2055 | 28.1735 | 122.3973 | 28.2166 | 119.2503 | 27.3537 | 115.619 | 26.3183 | 106.5167 | 24.2905
| 9 | 131.2092 | 27.742 | 127.7232 | 27.9146 | 123.172 | 27.0086 | 119.5408 | 26.1457 | 115.619 | 25.1102 | 106.5167 | 23.1687
| 10 | 133.2427 | 27.7852 | 128.982 | 27.7852 | 123.5593 | 26.4045 | 119.686 | 25.5416 | 115.619 | 24.5062 | 106.5167 | 22.6078
| 11 | 134.0173 | 27.7507 | 129.3693 | 27.4745 | 123.5593 | 26.0249 | 119.686 | 25.162 | 115.619 | 24.1265 | 106.5167 | 22.2627
| 14 | 136.3413 | 27.6471 | 130.5313 | 26.5426 | 123.5593 | 24.8858 | 119.686 | 24.023 | 115.619 | 22.9875 | 106.5167 | 21.2272
| 15 | 137.116 | 27.6126 | 130.9187 | 26.232 | 123.5593 | 24.5062 | 119.686 | 23.6433 | 115.619 | 22.6078 | 106.5167 | 20.882
Outdoor Unit: 80HP（AVWT-760HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 138.5034 | 61.0813 | 138.5034 | 64.3609 | 138.5034 | 67.2305 | 138.5034 | 68.8702 | 138.1879 | 70.9199 | 137.557 | 74.1995
| -17 | 153.8416 | 61.6805 | 153.8416 | 64.9922 | 153.8416 | 67.8899 | 153.8416 | 69.5458 | 153.4912 | 71.6156 | 152.7903 | 74.9273
| -15 | 163.777 | 62.0799 | 163.777 | 65.413 | 163.777 | 68.3295 | 163.777 | 69.9961 | 163.4039 | 72.0793 | 162.6578 | 75.4125
| -13 | 173.4331 | 62.2996 | 173.4331 | 65.6445 | 173.4331 | 68.5713 | 173.4331 | 70.2438 | 173.038 | 72.3344 | 172.2479 | 75.6793
| -11 | 183.0893 | 62.4294 | 183.0893 | 65.7813 | 183.0893 | 68.7142 | 183.0893 | 70.3902 | 182.6722 | 72.4851 | 181.8381 | 75.837
| -10 | 187.9502 | 62.4194 | 187.9502 | 65.7708 | 187.9502 | 68.7032 | 187.9502 | 70.3789 | 187.5221 | 72.4735 | 186.6658 | 75.8249
| -9 | 193.8584 | 63.0059 | 193.7728 | 66.2735 | 193.7728 | 69.2059 | 193.6872 | 70.8816 | 193.1734 | 72.8925 | 191.9746 | 75.9925
| -7 | 205.5607 | 64.2906 | 205.3038 | 67.3348 | 205.1326 | 70.1555 | 204.8186 | 71.7753 | 204.0194 | 73.5627 | 201.3936 | 75.8808
| -6 | 211.3738 | 64.9702 | 211.0313 | 67.884 | 210.7173 | 70.6117 | 210.2702 | 72.1849 | 209.2902 | 73.842 | 205.7034 | 75.676
| -5 | 217.4913 | 65.3519 | 217.0632 | 68.2843 | 217.0632 | 71.2168 | 216.6351 | 72.8925 | 215.7788 | 74.5681 | 213.21 | 76.6628
| -3 | 228.9653 | 66.86 | 228.3659 | 69.4573 | 227.8521 | 72.0546 | 227.0815 | 73.5627 | 225.7115 | 74.9033 | 220.2314 | 75.6573
| -1 | 240.4392 | 68.3681 | 239.6686 | 70.6303 | 238.6411 | 72.8925 | 237.5279 | 74.233 | 235.6442 | 75.2384 | 227.2528 | 74.6519
| 0 | 246.1762 | 69.1222 | 245.32 | 71.2168 | 244.0356 | 73.3114 | 242.7512 | 74.5681 | 240.6105 | 75.406 | 230.7634 | 74.1492
| 1 | 250.7144 | 68.787 | 249.6869 | 70.8816 | 247.8031 | 72.8087 | 246.0906 | 73.4789 | 243.3505 | 73.6465 | 231.7053 | 71.5519
| 3 | 259.7908 | 68.1167 | 258.4208 | 70.2114 | 255.3383 | 71.8033 | 252.7695 | 71.3006 | 248.8306 | 70.1276 | 233.5891 | 66.3573
| 5 | 268.8672 | 67.4465 | 267.1547 | 69.5411 | 262.8734 | 70.7978 | 259.4483 | 69.1222 | 254.3107 | 66.6086 | 235.4729 | 61.1626
| 6 | 276.5736 | 67.0275 | 274.0048 | 68.7032 | 269.7235 | 69.96 | 263.3015 | 67.8654 | 255.5951 | 65.3519 | 235.4729 | 60.3248
| 7 | 281.069 | 67.1323 | 276.7877 | 68.389 | 270.5798 | 68.4938 | 263.6226 | 66.3992 | 255.5951 | 63.8856 | 235.4729 | 58.9633
| 9 | 290.0598 | 67.3417 | 282.3534 | 67.7607 | 272.2923 | 65.5613 | 264.2648 | 63.4667 | 255.5951 | 60.9532 | 235.4729 | 56.2403
| 10 | 294.5552 | 67.4465 | 285.1363 | 67.4465 | 273.1486 | 64.0951 | 264.5859 | 62.0005 | 255.5951 | 59.4869 | 235.4729 | 54.8788
| 11 | 296.2677 | 67.3627 | 285.9925 | 66.6924 | 273.1486 | 63.1735 | 264.5859 | 61.0789 | 255.5951 | 58.5653 | 235.4729 | 54.041
| 14 | 301.4053 | 67.1113 | 288.5613 | 64.4302 | 273.1486 | 60.4086 | 264.5859 | 58.314 | 255.5951 | 55.8004 | 235.4729 | 51.5274
| 15 | 303.1178 | 67.0275 | 289.4176 | 63.6762 | 273.1486 | 59.4869 | 264.5859 | 57.3923 | 255.5951 | 54.8788 | 235.4729 | 50.6896
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 138.0892 | 60.9085 | 138.0892 | 64.1787 | 138.0892 | 67.0402 | 138.0892 | 68.6753 | 137.7746 | 70.7192 | 137.1455 | 73.9895
| -17 | 153.3815 | 61.5059 | 153.3815 | 64.8082 | 153.3815 | 67.6978 | 153.3815 | 69.3489 | 153.0321 | 71.4129 | 152.3333 | 74.7152
| -15 | 163.2871 | 61.9042 | 163.2871 | 65.2279 | 163.2871 | 68.1362 | 163.2871 | 69.798 | 162.9151 | 71.8753 | 162.1712 | 75.1991
| -13 | 172.9144 | 62.1233 | 172.9144 | 65.4587 | 172.9144 | 68.3773 | 172.9144 | 70.045 | 172.5205 | 72.1297 | 171.7327 | 75.4652
| -11 | 182.5416 | 62.2527 | 182.5416 | 65.5951 | 182.5416 | 68.5198 | 182.5416 | 70.191 | 182.1258 | 72.28 | 181.2942 | 75.6224
| -10 | 187.388 | 62.2427 | 187.388 | 65.5846 | 187.388 | 68.5088 | 187.388 | 70.1797 | 186.9612 | 72.2684 | 186.1075 | 75.6103
| -9 | 193.2786 | 62.8276 | 193.1932 | 66.0859 | 193.1932 | 69.0101 | 193.1078 | 70.681 | 192.5956 | 72.6862 | 191.4004 | 75.7774
| -7 | 204.9459 | 64.1086 | 204.6898 | 67.1442 | 204.519 | 69.9569 | 204.206 | 71.5722 | 203.4092 | 73.3545 | 200.7912 | 75.666
| -6 | 210.7416 | 64.7863 | 210.4001 | 67.6919 | 210.0871 | 70.4118 | 209.6412 | 71.9806 | 208.6642 | 73.633 | 205.0882 | 75.4618
| -5 | 216.8408 | 65.1669 | 216.414 | 68.0911 | 216.414 | 71.0152 | 215.9871 | 72.6862 | 215.1334 | 74.3571 | 212.5723 | 76.4458
| -3 | 228.2804 | 66.6707 | 227.6829 | 69.2607 | 227.1706 | 71.8507 | 226.4023 | 73.3545 | 225.0364 | 74.6913 | 219.5727 | 75.4432
| -1 | 239.7201 | 68.1746 | 238.9517 | 70.4304 | 237.9273 | 72.6862 | 236.8175 | 74.0229 | 234.9393 | 75.0255 | 226.573 | 74.4406
| 0 | 245.4399 | 68.9265 | 244.5862 | 71.0152 | 243.3056 | 73.1039 | 242.0251 | 74.3571 | 239.8908 | 75.1926 | 230.0732 | 73.9394
| 1 | 249.9645 | 68.5923 | 248.9401 | 70.681 | 247.0619 | 72.6026 | 245.3545 | 73.271 | 242.6227 | 73.4381 | 231.0123 | 71.3494
| 3 | 259.0138 | 67.924 | 257.6479 | 70.0126 | 254.5745 | 71.6 | 252.0134 | 71.0988 | 248.0864 | 69.9291 | 232.8905 | 66.1695
| 5 | 268.0631 | 67.2556 | 266.3556 | 69.3443 | 262.0871 | 70.5975 | 258.6723 | 68.9265 | 253.5501 | 66.4201 | 234.7686 | 60.9895
| 6 | 275.7464 | 66.8378 | 273.1853 | 68.5088 | 268.9168 | 69.762 | 262.514 | 67.6733 | 254.8306 | 65.1669 | 234.7686 | 60.1541
| 7 | 280.2283 | 66.9423 | 275.9598 | 68.1955 | 269.7705 | 68.2999 | 262.8341 | 66.2112 | 254.8306 | 63.7048 | 234.7686 | 58.7964
| 9 | 289.1922 | 67.1511 | 281.5089 | 67.5689 | 271.4779 | 65.3758 | 263.4744 | 63.2871 | 254.8306 | 60.7807 | 234.7686 | 56.0811
| 10 | 293.6742 | 67.2556 | 284.2834 | 67.2556 | 272.3316 | 63.9137 | 263.7945 | 61.825 | 254.8306 | 59.3186 | 234.7686 | 54.7235
| 11 | 295.3816 | 67.172 | 285.1371 | 66.5037 | 272.3316 | 62.9947 | 263.7945 | 60.906 | 254.8306 | 58.3996 | 234.7686 | 53.888
| 14 | 300.5038 | 66.9214 | 287.6982 | 64.2479 | 272.3316 | 60.2376 | 263.7945 | 58.1489 | 254.8306 | 55.6425 | 234.7686 | 51.3816
| 15 | 302.2112 | 66.8378 | 288.552 | 63.496 | 272.3316 | 59.3186 | 263.7945 | 57.2299 | 254.8306 | 54.7235 | 234.7686 | 50.5461
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 137.8135 | 60.5051 | 137.8135 | 63.7537 | 137.8135 | 66.5962 | 137.8135 | 68.2205 | 137.4996 | 70.2509 | 136.8718 | 73.4995
| -17 | 153.0753 | 61.0986 | 153.0753 | 64.379 | 153.0753 | 67.2494 | 153.0753 | 68.8897 | 152.7266 | 70.94 | 152.0293 | 74.2204
| -15 | 162.9612 | 61.4942 | 162.9612 | 64.7959 | 162.9612 | 67.6849 | 162.9612 | 69.3358 | 162.59 | 71.3993 | 161.8475 | 74.7011
| -13 | 172.5692 | 61.7118 | 172.5692 | 65.0252 | 172.5692 | 67.9244 | 172.5692 | 69.5811 | 172.1761 | 71.652 | 171.3899 | 74.9654
| -11 | 182.1773 | 61.8404 | 182.1773 | 65.1607 | 182.1773 | 68.066 | 182.1773 | 69.7261 | 181.7623 | 71.8013 | 180.9323 | 75.1216
| -10 | 187.014 | 61.8305 | 187.014 | 65.1503 | 187.014 | 68.0551 | 187.014 | 69.715 | 186.588 | 71.7898 | 185.736 | 75.1096
| -9 | 192.8928 | 62.4115 | 192.8076 | 65.6483 | 192.8076 | 68.5531 | 192.7224 | 70.2129 | 192.2112 | 72.2048 | 191.0184 | 75.2756
| -7 | 204.5368 | 63.6841 | 204.2812 | 66.6995 | 204.1108 | 69.4937 | 203.7984 | 71.0982 | 203.0032 | 72.8687 | 200.3904 | 75.1649
| -6 | 210.3209 | 64.3572 | 209.9801 | 67.2436 | 209.6677 | 69.9455 | 209.2228 | 71.504 | 208.2477 | 73.1454 | 204.6788 | 74.962
| -5 | 216.408 | 64.7353 | 215.982 | 67.6401 | 215.982 | 70.5449 | 215.556 | 72.2048 | 214.704 | 73.8647 | 212.148 | 75.9395
| -3 | 227.8248 | 66.2292 | 227.2284 | 68.802 | 226.7172 | 71.3749 | 225.9504 | 72.8687 | 224.5872 | 74.1966 | 219.1344 | 74.9436
| -1 | 239.2416 | 67.7231 | 238.4748 | 69.964 | 237.4524 | 72.2048 | 236.3448 | 73.5327 | 234.4704 | 74.5286 | 226.1208 | 73.9477
| 0 | 244.95 | 68.4701 | 244.098 | 70.5449 | 242.82 | 72.6198 | 241.542 | 73.8647 | 239.412 | 74.6946 | 229.614 | 73.4497
| 1 | 249.4656 | 68.1381 | 248.4432 | 70.2129 | 246.5688 | 72.1218 | 244.8648 | 72.7857 | 242.1384 | 72.9517 | 230.5512 | 70.8769
| 3 | 258.4968 | 67.4741 | 257.1336 | 69.549 | 254.0664 | 71.1259 | 251.5104 | 70.6279 | 247.5912 | 69.466 | 232.4256 | 65.7313
| 5 | 267.528 | 66.8102 | 265.824 | 68.885 | 261.564 | 70.1299 | 258.156 | 68.4701 | 253.044 | 65.9802 | 234.3 | 60.5856
| 6 | 275.196 | 66.3952 | 272.64 | 68.0551 | 268.38 | 69.3 | 261.99 | 67.2251 | 254.322 | 64.7353 | 234.3 | 59.7557
| 7 | 279.669 | 66.499 | 275.409 | 67.7439 | 269.232 | 67.8476 | 262.3095 | 65.7728 | 254.322 | 63.2829 | 234.3 | 58.407
| 9 | 288.615 | 66.7064 | 280.947 | 67.1214 | 270.936 | 64.9428 | 262.9485 | 62.868 | 254.322 | 60.3781 | 234.3 | 55.7097
| 10 | 293.088 | 66.8102 | 283.716 | 66.8102 | 271.788 | 63.4904 | 263.268 | 61.4156 | 254.322 | 58.9257 | 234.3 | 54.3611
| 11 | 294.792 | 66.7272 | 284.568 | 66.0632 | 271.788 | 62.5775 | 263.268 | 60.5026 | 254.322 | 58.0128 | 234.3 | 53.5311
| 14 | 299.904 | 66.4782 | 287.124 | 63.8224 | 271.788 | 59.8387 | 263.268 | 57.7638 | 254.322 | 55.274 | 234.3 | 51.0413
| 15 | 301.608 | 66.3952 | 287.976 | 63.0754 | 271.788 | 58.9257 | 263.268 | 56.8509 | 254.322 | 54.3611 | 234.3 | 50.2114
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 135.8725 | 59.9289 | 135.8725 | 63.1465 | 135.8725 | 65.962 | 135.8725 | 67.5708 | 135.563 | 69.5818 | 134.944 | 72.7995
| -17 | 150.9193 | 60.5167 | 150.9193 | 63.7659 | 150.9193 | 66.609 | 150.9193 | 68.2336 | 150.5756 | 70.2643 | 149.888 | 73.5136
| -15 | 160.6659 | 60.9086 | 160.6659 | 64.1788 | 160.6659 | 67.0403 | 160.6659 | 68.6754 | 160.3 | 70.7194 | 159.568 | 73.9896
| -13 | 170.1387 | 61.1241 | 170.1387 | 64.4059 | 170.1387 | 67.2775 | 170.1387 | 68.9185 | 169.7511 | 70.9696 | 168.976 | 74.2514
| -11 | 179.6114 | 61.2515 | 179.6114 | 64.5401 | 179.6114 | 67.4177 | 179.6114 | 69.0621 | 179.2023 | 71.1175 | 178.384 | 74.4062
| -10 | 184.38 | 61.2417 | 184.38 | 64.5298 | 184.38 | 67.4069 | 184.38 | 69.051 | 183.96 | 71.1061 | 183.12 | 74.3943
| -9 | 190.176 | 61.8171 | 190.092 | 65.023 | 190.092 | 67.9002 | 190.008 | 69.5442 | 189.504 | 71.5171 | 188.328 | 74.5587
| -7 | 201.656 | 63.0776 | 201.404 | 66.0643 | 201.236 | 68.8318 | 200.928 | 70.4211 | 200.144 | 72.1748 | 197.568 | 74.4491
| -6 | 207.3587 | 63.7443 | 207.0227 | 66.6032 | 206.7147 | 69.2794 | 206.276 | 70.823 | 205.3147 | 72.4488 | 201.796 | 74.2481
| -5 | 213.36 | 64.1188 | 212.94 | 66.9959 | 212.94 | 69.8731 | 212.52 | 71.5171 | 211.68 | 73.1612 | 209.16 | 75.2163
| -3 | 224.616 | 65.5985 | 224.028 | 68.1468 | 223.524 | 70.6951 | 222.768 | 72.1748 | 221.424 | 73.49 | 216.048 | 74.2298
| -1 | 235.872 | 67.0781 | 235.116 | 69.2976 | 234.108 | 71.5171 | 233.016 | 72.8324 | 231.168 | 73.8188 | 222.936 | 73.2434
| 0 | 241.5 | 67.818 | 240.66 | 69.8731 | 239.4 | 71.9281 | 238.14 | 73.1612 | 236.04 | 73.9832 | 226.38 | 72.7502
| 1 | 245.952 | 67.4891 | 244.944 | 69.5442 | 243.096 | 71.4349 | 241.416 | 72.0926 | 238.728 | 72.257 | 227.304 | 70.2019
| 3 | 254.856 | 66.8315 | 253.512 | 68.8866 | 250.488 | 70.4485 | 247.968 | 69.9553 | 244.104 | 68.8044 | 229.152 | 65.1052
| 5 | 263.76 | 66.1739 | 262.08 | 68.229 | 257.88 | 69.462 | 254.52 | 67.818 | 249.48 | 65.3519 | 231 | 60.0086
| 6 | 271.32 | 65.7629 | 268.8 | 67.4069 | 264.6 | 68.64 | 258.3 | 66.5849 | 250.74 | 64.1188 | 231 | 59.1866
| 7 | 275.73 | 65.8656 | 271.53 | 67.0987 | 265.44 | 67.2014 | 258.615 | 65.1463 | 250.74 | 62.6802 | 231 | 57.8508
| 9 | 284.55 | 66.0711 | 276.99 | 66.4822 | 267.12 | 64.3243 | 259.245 | 62.2692 | 250.74 | 59.8031 | 231 | 55.1792
| 10 | 288.96 | 66.1739 | 279.72 | 66.1739 | 267.96 | 62.8857 | 259.56 | 60.8307 | 250.74 | 58.3646 | 231 | 53.8434
| 11 | 290.64 | 66.0917 | 280.56 | 65.4341 | 267.96 | 61.9815 | 259.56 | 59.9264 | 250.74 | 57.4603 | 231 | 53.0213
| 14 | 295.68 | 65.8451 | 283.08 | 63.2146 | 267.96 | 59.2688 | 259.56 | 57.2137 | 250.74 | 54.7476 | 231 | 50.5552
| 15 | 297.36 | 65.7629 | 283.92 | 62.4747 | 267.96 | 58.3646 | 259.56 | 56.3095 | 250.74 | 53.8434 | 231 | 49.7332
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 134.5785 | 58.7764 | 134.5785 | 61.9322 | 134.5785 | 64.6935 | 134.5785 | 66.2714 | 134.2719 | 68.2437 | 133.6588 | 71.3995
| -17 | 149.482 | 59.3529 | 149.482 | 62.5396 | 149.482 | 65.328 | 149.482 | 66.9214 | 149.1415 | 68.9131 | 148.4605 | 72.0998
| -15 | 159.1358 | 59.7373 | 159.1358 | 62.9446 | 159.1358 | 65.7511 | 159.1358 | 67.3548 | 158.7733 | 69.3594 | 158.0483 | 72.5667
| -13 | 168.5183 | 59.9486 | 168.5183 | 63.1674 | 168.5183 | 65.9837 | 168.5183 | 67.5931 | 168.1344 | 69.6048 | 167.3667 | 72.8235
| -11 | 177.9008 | 60.0736 | 177.9008 | 63.299 | 177.9008 | 66.1212 | 177.9008 | 67.7339 | 177.4956 | 69.7498 | 176.6851 | 72.9753
| -10 | 182.624 | 60.064 | 182.624 | 63.2889 | 182.624 | 66.1107 | 182.624 | 67.7231 | 182.208 | 69.7387 | 181.376 | 72.9636
| -9 | 188.3648 | 60.6283 | 188.2816 | 63.7726 | 188.2816 | 66.5944 | 188.1984 | 68.2069 | 187.6992 | 70.1418 | 186.5344 | 73.1248
| -7 | 199.7355 | 61.8645 | 199.4859 | 64.7938 | 199.3195 | 67.5081 | 199.0144 | 69.0668 | 198.2379 | 70.7868 | 195.6864 | 73.0173
| -6 | 205.3838 | 62.5185 | 205.051 | 65.3223 | 204.746 | 67.9471 | 204.3115 | 69.461 | 203.3593 | 71.0555 | 199.8741 | 72.8203
| -5 | 211.328 | 62.8857 | 210.912 | 65.7075 | 210.912 | 68.5293 | 210.496 | 70.1418 | 209.664 | 71.7543 | 207.168 | 73.7698
| -3 | 222.4768 | 64.337 | 221.8944 | 66.8363 | 221.3952 | 69.3356 | 220.6464 | 70.7868 | 219.3152 | 72.0767 | 213.9904 | 72.8023
| -1 | 233.6256 | 65.7882 | 232.8768 | 67.965 | 231.8784 | 70.1418 | 230.7968 | 71.4318 | 228.9664 | 72.3992 | 220.8128 | 71.8349
| 0 | 239.2 | 66.5138 | 238.368 | 68.5293 | 237.12 | 70.5449 | 235.872 | 71.7543 | 233.792 | 72.5605 | 224.224 | 71.3511
| 1 | 243.6096 | 66.1913 | 242.6112 | 68.2069 | 240.7808 | 70.0612 | 239.1168 | 70.7062 | 236.4544 | 70.8674 | 225.1392 | 68.8518
| 3 | 252.4288 | 65.5463 | 251.0976 | 67.5619 | 248.1024 | 69.0937 | 245.6064 | 68.61 | 241.7792 | 67.4812 | 226.9696 | 63.8532
| 5 | 261.248 | 64.9013 | 259.584 | 66.9169 | 255.424 | 68.1262 | 252.096 | 66.5138 | 247.104 | 64.0951 | 228.8 | 58.8546
| 6 | 268.736 | 64.4982 | 266.24 | 66.1107 | 262.08 | 67.32 | 255.84 | 65.3044 | 248.352 | 62.8857 | 228.8 | 58.0484
| 7 | 273.104 | 64.599 | 268.944 | 65.8083 | 262.912 | 65.9091 | 256.152 | 63.8935 | 248.352 | 61.4749 | 228.8 | 56.7383
| 9 | 281.84 | 64.8005 | 274.352 | 65.2037 | 264.576 | 63.0873 | 256.776 | 61.0717 | 248.352 | 58.6531 | 228.8 | 54.118
| 10 | 286.208 | 64.9013 | 277.056 | 64.9013 | 265.408 | 61.6764 | 257.088 | 59.6608 | 248.352 | 57.2422 | 228.8 | 52.8079
| 11 | 287.872 | 64.8207 | 277.888 | 64.1757 | 265.408 | 60.7896 | 257.088 | 58.774 | 248.352 | 56.3553 | 228.8 | 52.0017
| 14 | 292.864 | 64.5788 | 280.384 | 61.9989 | 265.408 | 58.129 | 257.088 | 56.1134 | 248.352 | 53.6948 | 228.8 | 49.583
| 15 | 294.528 | 64.4982 | 281.216 | 61.2733 | 265.408 | 57.2422 | 257.088 | 55.2266 | 248.352 | 52.8079 | 228.8 | 48.7768
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 129.4024 | 57.6239 | 129.4024 | 60.7178 | 129.4024 | 63.425 | 129.4024 | 64.9719 | 129.1076 | 66.9056 | 128.5181 | 69.9995
| -17 | 143.7327 | 58.1891 | 143.7327 | 61.3134 | 143.7327 | 64.0471 | 143.7327 | 65.6092 | 143.4053 | 67.5619 | 142.7505 | 70.6861
| -15 | 153.0152 | 58.5659 | 153.0152 | 61.7104 | 153.0152 | 64.4618 | 153.0152 | 66.0341 | 152.6666 | 67.9994 | 151.9695 | 71.1439
| -13 | 162.0368 | 58.7732 | 162.0368 | 61.9288 | 162.0368 | 64.6899 | 162.0368 | 66.2678 | 161.6677 | 68.24 | 160.9295 | 71.3956
| -11 | 171.0585 | 58.8956 | 171.0585 | 62.0578 | 171.0585 | 64.8247 | 171.0585 | 66.4058 | 170.6688 | 68.3822 | 169.8895 | 71.5444
| -10 | 175.6 | 58.8862 | 175.6 | 62.0479 | 175.6 | 64.8144 | 175.6 | 66.3952 | 175.2 | 68.3713 | 174.4 | 71.5329
| -9 | 181.12 | 59.4395 | 181.04 | 62.5222 | 181.04 | 65.2886 | 180.96 | 66.8695 | 180.48 | 68.7665 | 179.36 | 71.691
| -7 | 192.0533 | 60.6515 | 191.8133 | 63.5234 | 191.6533 | 66.1844 | 191.36 | 67.7126 | 190.6133 | 69.3988 | 188.16 | 71.5856
| -6 | 197.4844 | 61.2926 | 197.1644 | 64.0415 | 196.8711 | 66.6148 | 196.4533 | 68.099 | 195.5378 | 69.6623 | 192.1867 | 71.3924
| -5 | 203.2 | 61.6527 | 202.8 | 64.4192 | 202.8 | 67.1856 | 202.4 | 68.7665 | 201.6 | 70.3473 | 199.2 | 72.3234
| -3 | 213.92 | 63.0754 | 213.36 | 65.5257 | 212.88 | 67.976 | 212.16 | 69.3988 | 210.88 | 70.6635 | 205.76 | 71.3749
| -1 | 224.64 | 64.4982 | 223.92 | 66.6323 | 222.96 | 68.7665 | 221.92 | 70.0311 | 220.16 | 70.9796 | 212.32 | 70.4263
| 0 | 230 | 65.2096 | 229.2 | 67.1856 | 228 | 69.1617 | 226.8 | 70.3473 | 224.8 | 71.1377 | 215.6 | 69.9521
| 1 | 234.24 | 64.8934 | 233.28 | 66.8695 | 231.52 | 68.6874 | 229.92 | 69.3198 | 227.36 | 69.4778 | 216.48 | 67.5018
| 3 | 242.72 | 64.2611 | 241.44 | 66.2371 | 238.56 | 67.7389 | 236.16 | 67.2647 | 232.48 | 66.1581 | 218.24 | 62.6012
| 5 | 251.2 | 63.6287 | 249.6 | 65.6048 | 245.6 | 66.7904 | 242.4 | 65.2096 | 237.6 | 62.8383 | 220 | 57.7006
| 6 | 258.4 | 63.2335 | 256 | 64.8144 | 252 | 66 | 246 | 64.024 | 238.8 | 61.6527 | 220 | 56.9102
| 7 | 262.6 | 63.3323 | 258.6 | 64.518 | 252.8 | 64.6168 | 246.3 | 62.6407 | 238.8 | 60.2695 | 220 | 55.6257
| 9 | 271 | 63.5299 | 263.8 | 63.9251 | 254.4 | 61.8503 | 246.9 | 59.8743 | 238.8 | 57.503 | 220 | 53.0569
| 10 | 275.2 | 63.6287 | 266.4 | 63.6287 | 255.2 | 60.4671 | 247.2 | 58.491 | 238.8 | 56.1198 | 220 | 51.7725
| 11 | 276.8 | 63.5497 | 267.2 | 62.9174 | 255.2 | 59.5976 | 247.2 | 57.6216 | 238.8 | 55.2503 | 220 | 50.982
| 14 | 281.6 | 63.3126 | 269.6 | 60.7832 | 255.2 | 56.9892 | 247.2 | 55.0132 | 238.8 | 52.6419 | 220 | 48.6108
| 15 | 283.2 | 63.2335 | 270.4 | 60.0719 | 255.2 | 56.1198 | 247.2 | 54.1437 | 238.8 | 51.7725 | 220 | 47.8204
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 116.4622 | 47.7851 | 116.4622 | 50.3507 | 116.4622 | 52.5956 | 116.4622 | 53.8785 | 116.1969 | 55.482 | 115.6663 | 58.0476
| -17 | 129.3594 | 48.2538 | 129.3594 | 50.8446 | 129.3594 | 53.1115 | 129.3594 | 54.4069 | 129.0648 | 56.0262 | 128.4754 | 58.617
| -15 | 137.7137 | 48.5663 | 137.7137 | 51.1738 | 137.7137 | 53.4555 | 137.7137 | 54.7593 | 137.4 | 56.389 | 136.7726 | 58.9966
| -13 | 145.8332 | 48.7381 | 145.8332 | 51.3549 | 145.8332 | 53.6446 | 145.8332 | 54.953 | 145.501 | 56.5886 | 144.8366 | 59.2054
| -11 | 153.9526 | 48.8397 | 153.9526 | 51.4619 | 153.9526 | 53.7564 | 153.9526 | 55.0675 | 153.602 | 56.7065 | 152.9006 | 59.3287
| -10 | 158.04 | 48.8319 | 158.04 | 51.4537 | 158.04 | 53.7478 | 158.04 | 55.0587 | 157.68 | 56.6974 | 156.96 | 59.3192
| -9 | 163.008 | 49.2907 | 162.936 | 51.847 | 162.936 | 54.1411 | 162.864 | 55.452 | 162.432 | 57.0251 | 161.424 | 59.4503
| -7 | 172.848 | 50.2957 | 172.632 | 52.6772 | 172.488 | 54.8839 | 172.224 | 56.1512 | 171.552 | 57.5495 | 169.344 | 59.3629
| -6 | 177.736 | 50.8274 | 177.448 | 53.1069 | 177.184 | 55.2408 | 176.808 | 56.4716 | 175.984 | 57.768 | 172.968 | 59.2027
| -5 | 182.88 | 51.126 | 182.52 | 53.4201 | 182.52 | 55.7142 | 182.16 | 57.0251 | 181.44 | 58.336 | 179.28 | 59.9747
| -3 | 192.528 | 52.3058 | 192.024 | 54.3377 | 191.592 | 56.3697 | 190.944 | 57.5495 | 189.792 | 58.5982 | 185.184 | 59.1881
| -1 | 202.176 | 53.4856 | 201.528 | 55.2554 | 200.664 | 57.0251 | 199.728 | 58.0739 | 198.144 | 58.8604 | 191.088 | 58.4016
| 0 | 207 | 54.0755 | 206.28 | 55.7142 | 205.2 | 57.3529 | 204.12 | 58.336 | 202.32 | 58.9915 | 194.04 | 58.0083
| 1 | 210.816 | 53.8134 | 209.952 | 55.452 | 208.368 | 56.9596 | 206.928 | 57.4839 | 204.624 | 57.615 | 194.832 | 55.9764
| 3 | 218.448 | 53.289 | 217.296 | 54.9276 | 214.704 | 56.173 | 212.544 | 55.7797 | 209.232 | 54.8621 | 196.416 | 51.9125
| 5 | 226.08 | 52.7646 | 224.64 | 54.4033 | 221.04 | 55.3865 | 218.16 | 54.0755 | 213.84 | 52.1092 | 198 | 47.8487
| 6 | 232.56 | 52.4369 | 230.4 | 53.7478 | 226.8 | 54.731 | 221.4 | 53.0924 | 214.92 | 51.126 | 198 | 47.1932
| 7 | 236.34 | 52.5188 | 232.74 | 53.502 | 227.52 | 53.584 | 221.67 | 51.9453 | 214.92 | 49.9789 | 198 | 46.1281
| 9 | 243.9 | 52.6827 | 237.42 | 53.0104 | 228.96 | 51.2898 | 222.21 | 49.6512 | 214.92 | 47.6848 | 198 | 43.9978
| 10 | 247.68 | 52.7646 | 239.76 | 52.7646 | 229.68 | 50.1428 | 222.48 | 48.5041 | 214.92 | 46.5377 | 198 | 42.9327
| 11 | 249.12 | 52.6991 | 240.48 | 52.1747 | 229.68 | 49.4218 | 222.48 | 47.7831 | 214.92 | 45.8167 | 198 | 42.2772
| 14 | 253.44 | 52.5024 | 242.64 | 50.405 | 229.68 | 47.2588 | 222.48 | 45.6201 | 214.92 | 43.6537 | 198 | 40.3109
| 15 | 254.88 | 52.4369 | 243.36 | 49.815 | 229.68 | 46.5377 | 222.48 | 44.8991 | 214.92 | 42.9327 | 198 | 39.6554
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 103.2631 | 42.0257 | 103.2631 | 44.2821 | 103.2631 | 46.2564 | 103.2631 | 47.3846 | 103.0279 | 48.7949 | 102.5574 | 51.0513
| -17 | 114.6987 | 42.4379 | 114.6987 | 44.7164 | 114.6987 | 46.7102 | 114.6987 | 47.8494 | 114.4374 | 49.2735 | 113.9149 | 51.5521
| -15 | 122.1061 | 42.7127 | 122.1061 | 45.006 | 122.1061 | 47.0126 | 122.1061 | 48.1593 | 121.828 | 49.5926 | 121.2717 | 51.8859
| -13 | 129.3054 | 42.8638 | 129.3054 | 45.1653 | 129.3054 | 47.179 | 129.3054 | 48.3297 | 129.0109 | 49.7681 | 128.4218 | 52.0695
| -11 | 136.5047 | 42.9532 | 136.5047 | 45.2594 | 136.5047 | 47.2773 | 136.5047 | 48.4304 | 136.1937 | 49.8718 | 135.5718 | 52.178
| -10 | 140.1288 | 42.9463 | 140.1288 | 45.2521 | 140.1288 | 47.2697 | 140.1288 | 48.4227 | 139.8096 | 49.8638 | 139.1712 | 52.1696
| -9 | 144.5338 | 43.3498 | 144.4699 | 45.598 | 144.4699 | 47.6156 | 144.4061 | 48.7685 | 144.023 | 50.152 | 143.1293 | 52.2849
| -7 | 153.2586 | 44.2337 | 153.067 | 46.3282 | 152.9394 | 48.2689 | 152.7053 | 49.3834 | 152.1094 | 50.6132 | 150.1517 | 52.2081
| -6 | 157.5926 | 44.7013 | 157.3372 | 46.7061 | 157.1031 | 48.5828 | 156.7698 | 49.6652 | 156.0391 | 50.8054 | 153.365 | 52.0672
| -5 | 162.1536 | 44.9639 | 161.8344 | 46.9815 | 161.8344 | 48.9991 | 161.5152 | 50.152 | 160.8768 | 51.305 | 158.9616 | 52.7461
| -3 | 170.7082 | 46.0015 | 170.2613 | 47.7886 | 169.8782 | 49.5756 | 169.3037 | 50.6132 | 168.2822 | 51.5355 | 164.1965 | 52.0544
| -1 | 179.2627 | 47.0392 | 178.6882 | 48.5956 | 177.9221 | 50.152 | 177.0922 | 51.0744 | 175.6877 | 51.7661 | 169.4314 | 51.3626
| 0 | 183.54 | 47.558 | 182.9016 | 48.9991 | 181.944 | 50.4403 | 180.9864 | 51.305 | 179.3904 | 51.8814 | 172.0488 | 51.0167
| 1 | 186.9235 | 47.3274 | 186.1574 | 48.7685 | 184.753 | 50.0944 | 183.4762 | 50.5556 | 181.4333 | 50.6709 | 172.751 | 49.2297
| 3 | 193.6906 | 46.8662 | 192.6691 | 48.3074 | 190.3709 | 49.4026 | 188.4557 | 49.0568 | 185.519 | 48.2497 | 174.1555 | 45.6556
| 5 | 200.4576 | 46.405 | 199.1808 | 47.8462 | 195.9888 | 48.7109 | 193.4352 | 47.558 | 189.6048 | 45.8286 | 175.56 | 42.0816
| 6 | 206.2032 | 46.1168 | 204.288 | 47.2697 | 201.096 | 48.1344 | 196.308 | 46.6933 | 190.5624 | 44.9639 | 175.56 | 41.5051
| 7 | 209.5548 | 46.1889 | 206.3628 | 47.0536 | 201.7344 | 47.1256 | 196.5474 | 45.6845 | 190.5624 | 43.9551 | 175.56 | 40.5684
| 9 | 216.258 | 46.333 | 210.5124 | 46.6212 | 203.0112 | 45.108 | 197.0262 | 43.6669 | 190.5624 | 41.9375 | 175.56 | 38.6949
| 10 | 219.6096 | 46.405 | 212.5872 | 46.405 | 203.6496 | 44.0992 | 197.2656 | 42.6581 | 190.5624 | 40.9287 | 175.56 | 37.7581
| 11 | 220.8864 | 46.3474 | 213.2256 | 45.8862 | 203.6496 | 43.4651 | 197.2656 | 42.0239 | 190.5624 | 40.2946 | 175.56 | 37.1817
| 14 | 224.7168 | 46.1745 | 215.1408 | 44.3298 | 203.6496 | 41.5628 | 197.2656 | 40.1216 | 190.5624 | 38.3922 | 175.56 | 35.4523
| 15 | 225.9936 | 46.1168 | 215.7792 | 43.811 | 203.6496 | 40.9287 | 197.2656 | 39.4875 | 190.5624 | 37.7581 | 175.56 | 34.8758
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 90.3229 | 36.5402 | 90.3229 | 38.5021 | 90.3229 | 40.2188 | 90.3229 | 41.1997 | 90.1171 | 42.4259 | 89.7056 | 44.3878
| -17 | 100.3254 | 36.8986 | 100.3254 | 38.8798 | 100.3254 | 40.6132 | 100.3254 | 41.6038 | 100.0969 | 42.842 | 99.6398 | 44.8232
| -15 | 106.8046 | 37.1376 | 106.8046 | 39.1315 | 106.8046 | 40.8762 | 106.8046 | 41.8732 | 106.5613 | 43.1195 | 106.0747 | 45.1134
| -13 | 113.1017 | 37.269 | 113.1017 | 39.27 | 113.1017 | 41.0209 | 113.1017 | 42.0214 | 112.8441 | 43.272 | 112.3288 | 45.2731
| -11 | 119.3988 | 37.3466 | 119.3988 | 39.3518 | 119.3988 | 41.1064 | 119.3988 | 42.109 | 119.1268 | 43.3622 | 118.5829 | 45.3674
| -10 | 122.5688 | 37.3407 | 122.5688 | 39.3455 | 122.5688 | 41.0998 | 122.5688 | 42.1022 | 122.2896 | 43.3553 | 121.7312 | 45.3601
| -9 | 126.4218 | 37.6915 | 126.3659 | 39.6463 | 126.3659 | 41.4005 | 126.3101 | 42.403 | 125.975 | 43.6059 | 125.1933 | 45.4604
| -7 | 134.0532 | 38.46 | 133.8857 | 40.2811 | 133.774 | 41.9686 | 133.5693 | 42.9376 | 133.0481 | 44.0068 | 131.3357 | 45.3935
| -6 | 137.8441 | 38.8666 | 137.6208 | 40.6097 | 137.416 | 42.2415 | 137.1244 | 43.1826 | 136.4854 | 44.1739 | 134.1463 | 45.271
| -5 | 141.8336 | 39.0949 | 141.5544 | 40.8492 | 141.5544 | 42.6034 | 141.2752 | 43.6059 | 140.7168 | 44.6083 | 139.0416 | 45.8614
| -3 | 149.3162 | 39.9971 | 148.9253 | 41.5509 | 148.5902 | 43.1047 | 148.0877 | 44.0068 | 147.1942 | 44.8088 | 143.6205 | 45.2599
| -1 | 156.7987 | 40.8993 | 156.2962 | 42.2526 | 155.6261 | 43.6059 | 154.9002 | 44.4078 | 153.6717 | 45.0093 | 148.1994 | 44.6584
| 0 | 160.54 | 41.3504 | 159.9816 | 42.6034 | 159.144 | 43.8565 | 158.3064 | 44.6083 | 156.9104 | 45.1095 | 150.4888 | 44.3577
| 1 | 163.4995 | 41.1499 | 162.8294 | 42.403 | 161.601 | 43.5558 | 160.4842 | 43.9567 | 158.6973 | 44.057 | 151.103 | 42.8039
| 3 | 169.4186 | 40.7489 | 168.5251 | 42.002 | 166.5149 | 42.9543 | 164.8397 | 42.6536 | 162.271 | 41.9519 | 152.3315 | 39.6964
| 5 | 175.3376 | 40.348 | 174.2208 | 41.601 | 171.4288 | 42.3528 | 169.1952 | 41.3504 | 165.8448 | 39.8467 | 153.56 | 36.5888
| 6 | 180.3632 | 40.0974 | 178.688 | 41.0998 | 175.896 | 41.8516 | 171.708 | 40.5986 | 166.6824 | 39.0949 | 153.56 | 36.0876
| 7 | 183.2948 | 40.16 | 180.5028 | 40.9118 | 176.4544 | 40.9745 | 171.9174 | 39.7214 | 166.6824 | 38.2178 | 153.56 | 35.2731
| 9 | 189.158 | 40.2853 | 184.1324 | 40.5359 | 177.5712 | 39.2202 | 172.3362 | 37.9672 | 166.6824 | 36.4635 | 153.56 | 33.6442
| 10 | 192.0896 | 40.348 | 185.9472 | 40.348 | 178.1296 | 38.3431 | 172.5456 | 37.0901 | 166.6824 | 35.5864 | 153.56 | 32.8297
| 11 | 193.2064 | 40.2978 | 186.5056 | 39.8969 | 178.1296 | 37.7918 | 172.5456 | 36.5387 | 166.6824 | 35.0351 | 153.56 | 32.3285
| 14 | 196.5568 | 40.1475 | 188.1808 | 38.5436 | 178.1296 | 36.1377 | 172.5456 | 34.8847 | 166.6824 | 33.381 | 153.56 | 30.8248
| 15 | 197.6736 | 40.0974 | 188.7392 | 38.0925 | 178.1296 | 35.5864 | 172.5456 | 34.3334 | 166.6824 | 32.8297 | 153.56 | 30.3236
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 77.6414 | 31.1236 | 77.6414 | 32.7947 | 77.6414 | 34.2569 | 77.6414 | 35.0924 | 77.4646 | 36.1368 | 77.1109 | 37.8079
| -17 | 86.2396 | 31.4289 | 86.2396 | 33.1163 | 86.2396 | 34.5929 | 86.2396 | 35.4366 | 86.0432 | 36.4913 | 85.6503 | 38.1787
| -15 | 91.8091 | 31.6324 | 91.8091 | 33.3308 | 91.8091 | 34.8169 | 91.8091 | 35.6661 | 91.6 | 36.7276 | 91.1817 | 38.4259
| -13 | 97.2221 | 31.7443 | 97.2221 | 33.4487 | 97.2221 | 34.9401 | 97.2221 | 35.7923 | 97.0006 | 36.8575 | 96.5577 | 38.5619
| -11 | 102.6351 | 31.8105 | 102.6351 | 33.5184 | 102.6351 | 35.0129 | 102.6351 | 35.8669 | 102.4013 | 36.9343 | 101.9337 | 38.6423
| -10 | 105.36 | 31.8054 | 105.36 | 33.5131 | 105.36 | 35.0073 | 105.36 | 35.8611 | 105.12 | 36.9284 | 104.64 | 38.6361
| -9 | 108.672 | 32.1042 | 108.624 | 33.7692 | 108.624 | 35.2634 | 108.576 | 36.1173 | 108.288 | 37.1419 | 107.616 | 38.7215
| -7 | 115.232 | 32.7589 | 115.088 | 34.31 | 114.992 | 35.7473 | 114.816 | 36.5727 | 114.368 | 37.4834 | 112.896 | 38.6646
| -6 | 118.4907 | 33.1051 | 118.2987 | 34.5899 | 118.1227 | 35.9797 | 117.872 | 36.7814 | 117.3227 | 37.6257 | 115.312 | 38.5602
| -5 | 121.92 | 33.2996 | 121.68 | 34.7938 | 121.68 | 36.288 | 121.44 | 37.1419 | 120.96 | 37.9957 | 119.52 | 39.063
| -3 | 128.352 | 34.0681 | 128.016 | 35.3915 | 127.728 | 36.715 | 127.296 | 37.4834 | 126.528 | 38.1665 | 123.456 | 38.5507
| -1 | 134.784 | 34.8365 | 134.352 | 35.9892 | 133.776 | 37.1419 | 133.152 | 37.825 | 132.096 | 38.3373 | 127.392 | 38.0384
| 0 | 138 | 35.2208 | 137.52 | 36.288 | 136.8 | 37.3553 | 136.08 | 37.9957 | 134.88 | 38.4226 | 129.36 | 37.7823
| 1 | 140.544 | 35.05 | 139.968 | 36.1173 | 138.912 | 37.0992 | 137.952 | 37.4407 | 136.416 | 37.5261 | 129.888 | 36.4588
| 3 | 145.632 | 34.7084 | 144.864 | 35.7757 | 143.136 | 36.5869 | 141.696 | 36.3307 | 139.488 | 35.7331 | 130.944 | 33.8119
| 5 | 150.72 | 34.3669 | 149.76 | 35.4342 | 147.36 | 36.0746 | 145.44 | 35.2208 | 142.56 | 33.94 | 132 | 31.165
| 6 | 155.04 | 34.1535 | 153.6 | 35.0073 | 151.2 | 35.6477 | 147.6 | 34.5804 | 143.28 | 33.2996 | 132 | 30.7381
| 7 | 157.56 | 34.2068 | 155.16 | 34.8472 | 151.68 | 34.9006 | 147.78 | 33.8333 | 143.28 | 32.5525 | 132 | 30.0444
| 9 | 162.6 | 34.3135 | 158.28 | 34.527 | 152.64 | 33.4063 | 148.14 | 32.3391 | 143.28 | 31.0583 | 132 | 28.6569
| 10 | 165.12 | 34.3669 | 159.84 | 34.3669 | 153.12 | 32.6592 | 148.32 | 31.5919 | 143.28 | 30.3112 | 132 | 27.9631
| 11 | 166.08 | 34.3242 | 160.32 | 33.9827 | 153.12 | 32.1896 | 148.32 | 31.1223 | 143.28 | 29.8416 | 132 | 27.5362
| 14 | 168.96 | 34.1961 | 161.76 | 32.83 | 153.12 | 30.7808 | 148.32 | 29.7135 | 143.28 | 28.4328 | 132 | 26.2555
| 15 | 169.92 | 34.1535 | 162.24 | 32.4458 | 153.12 | 30.3112 | 148.32 | 29.2439 | 143.28 | 27.9631 | 132 | 25.8286
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 64.4424 | 25.8283 | 64.4424 | 27.215 | 64.4424 | 28.4284 | 64.4424 | 29.1218 | 64.2956 | 29.9885 | 64.002 | 31.3753
| -17 | 71.5789 | 26.0816 | 71.5789 | 27.482 | 71.5789 | 28.7073 | 71.5789 | 29.4075 | 71.4158 | 30.2827 | 71.0897 | 31.683
| -15 | 76.2016 | 26.2505 | 76.2016 | 27.6599 | 76.2016 | 28.8932 | 76.2016 | 29.5979 | 76.028 | 30.4788 | 75.6808 | 31.8882
| -13 | 80.6943 | 26.3434 | 80.6943 | 27.7578 | 80.6943 | 28.9954 | 80.6943 | 29.7026 | 80.5105 | 30.5866 | 80.1429 | 32.001
| -11 | 85.1871 | 26.3983 | 85.1871 | 27.8157 | 85.1871 | 29.0558 | 85.1871 | 29.7645 | 84.9931 | 30.6504 | 84.605 | 32.0677
| -10 | 87.4488 | 26.3941 | 87.4488 | 27.8112 | 87.4488 | 29.0512 | 87.4488 | 29.7598 | 87.2496 | 30.6455 | 86.8512 | 32.0626
| -9 | 90.1978 | 26.6421 | 90.1579 | 28.0238 | 90.1579 | 29.2638 | 90.1181 | 29.9723 | 89.879 | 30.8226 | 89.3213 | 32.1335
| -7 | 95.6426 | 27.1853 | 95.523 | 28.4725 | 95.4434 | 29.6653 | 95.2973 | 30.3502 | 94.9254 | 31.106 | 93.7037 | 32.0862
| -6 | 98.3473 | 27.4727 | 98.1879 | 28.7048 | 98.0418 | 29.8582 | 97.8338 | 30.5234 | 97.3778 | 31.2241 | 95.709 | 31.9996
| -5 | 101.1936 | 27.6341 | 100.9944 | 28.8741 | 100.9944 | 30.114 | 100.7952 | 30.8226 | 100.3968 | 31.5312 | 99.2016 | 32.4169
| -3 | 106.5322 | 28.2718 | 106.2533 | 29.37 | 106.0142 | 30.4683 | 105.6557 | 31.106 | 105.0182 | 31.6729 | 102.4685 | 31.9917
| -1 | 111.8707 | 28.9095 | 111.5122 | 29.866 | 111.0341 | 30.8226 | 110.5162 | 31.3895 | 109.6397 | 31.8146 | 105.7354 | 31.5666
| 0 | 114.54 | 29.2283 | 114.1416 | 30.114 | 113.544 | 30.9998 | 112.9464 | 31.5312 | 111.9504 | 31.8855 | 107.3688 | 31.354
| 1 | 116.6515 | 29.0866 | 116.1734 | 29.9723 | 115.297 | 30.7872 | 114.5002 | 31.0706 | 113.2253 | 31.1415 | 107.807 | 30.2558
| 3 | 120.8746 | 28.8032 | 120.2371 | 29.6889 | 118.8029 | 30.362 | 117.6077 | 30.1495 | 115.775 | 29.6535 | 108.6835 | 28.0592
| 5 | 125.0976 | 28.5198 | 124.3008 | 29.4055 | 122.3088 | 29.9369 | 120.7152 | 29.2283 | 118.3248 | 28.1655 | 109.56 | 25.8626
| 6 | 128.6832 | 28.3426 | 127.488 | 29.0512 | 125.496 | 29.5826 | 122.508 | 28.6969 | 118.9224 | 27.6341 | 109.56 | 25.5084
| 7 | 130.7748 | 28.3869 | 128.7828 | 28.9183 | 125.8944 | 28.9626 | 122.6574 | 28.0769 | 118.9224 | 27.0141 | 109.56 | 24.9327
| 9 | 134.958 | 28.4755 | 131.3724 | 28.6526 | 126.6912 | 27.7226 | 122.9562 | 26.8369 | 118.9224 | 25.7741 | 109.56 | 23.7812
| 10 | 137.0496 | 28.5198 | 132.6672 | 28.5198 | 127.0896 | 27.1026 | 123.1056 | 26.2169 | 118.9224 | 25.1541 | 109.56 | 23.2055
| 11 | 137.8464 | 28.4843 | 133.0656 | 28.2009 | 127.0896 | 26.7129 | 123.1056 | 25.8272 | 118.9224 | 24.7644 | 109.56 | 22.8512
| 14 | 140.2368 | 28.3781 | 134.2608 | 27.2444 | 127.0896 | 25.5438 | 123.1056 | 24.6581 | 118.9224 | 23.5952 | 109.56 | 21.7884
| 15 | 141.0336 | 28.3426 | 134.6592 | 26.9255 | 127.0896 | 25.1541 | 123.1056 | 24.2684 | 118.9224 | 23.2055 | 109.56 | 21.4341
Outdoor Unit: 82HP（AVWT-782HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 141.8011 | 64.5056 | 141.8011 | 67.969 | 141.8011 | 70.9995 | 141.8011 | 72.7311 | 141.4781 | 74.8958 | 140.8321 | 78.3592
| -17 | 157.5045 | 65.1383 | 157.5045 | 68.6357 | 157.5045 | 71.6959 | 157.5045 | 73.4445 | 157.1457 | 75.6304 | 156.4282 | 79.1278
| -15 | 167.6764 | 65.5601 | 167.6764 | 69.0801 | 167.6764 | 72.1601 | 167.6764 | 73.9201 | 167.2945 | 76.1202 | 166.5306 | 79.6402
| -13 | 177.5625 | 65.7921 | 177.5625 | 69.3246 | 177.5625 | 72.4155 | 177.5625 | 74.1817 | 177.158 | 76.3895 | 176.3491 | 79.922
| -11 | 187.4485 | 65.9292 | 187.4485 | 69.469 | 187.4485 | 72.5664 | 187.4485 | 74.3363 | 187.0215 | 76.5487 | 186.1676 | 80.0885
| -10 | 192.4252 | 65.9187 | 192.4252 | 69.4579 | 192.4252 | 72.5548 | 192.4252 | 74.3244 | 191.9869 | 76.5364 | 191.1102 | 80.0757
| -9 | 198.4741 | 66.538 | 198.3864 | 69.9888 | 198.3864 | 73.0857 | 198.2988 | 74.8553 | 197.7728 | 76.9789 | 196.5455 | 80.2527
| -7 | 210.455 | 67.8948 | 210.192 | 71.1096 | 210.0167 | 74.0885 | 209.6952 | 75.7991 | 208.877 | 77.6867 | 206.1886 | 80.1347
| -6 | 216.4065 | 68.6124 | 216.0558 | 71.6896 | 215.7344 | 74.5702 | 215.2766 | 76.2317 | 214.2733 | 77.9816 | 210.6011 | 79.9184
| -5 | 222.6697 | 69.0155 | 222.2314 | 72.1124 | 222.2314 | 75.2092 | 221.7931 | 76.9789 | 220.9164 | 78.7485 | 218.2864 | 80.9605
| -3 | 234.4168 | 70.6082 | 233.8032 | 73.3511 | 233.2772 | 76.094 | 232.4882 | 77.6867 | 231.0856 | 79.1024 | 225.475 | 79.8987
| -1 | 246.164 | 72.2009 | 245.375 | 74.5899 | 244.323 | 76.9789 | 243.1834 | 78.3946 | 241.2547 | 79.4563 | 232.6635 | 78.837
| 0 | 252.0376 | 72.9972 | 251.1609 | 75.2092 | 249.8459 | 77.4213 | 248.5309 | 78.7485 | 246.3393 | 79.6333 | 236.2578 | 78.3061
| 1 | 256.6838 | 72.6433 | 255.6318 | 74.8553 | 253.7032 | 76.8904 | 251.9499 | 77.5982 | 249.1446 | 77.7752 | 237.2221 | 75.5631
| 3 | 265.9763 | 71.9354 | 264.5737 | 74.1474 | 261.4177 | 75.8286 | 258.7878 | 75.2977 | 254.7552 | 74.059 | 239.1508 | 70.0773
| 5 | 275.2688 | 71.2276 | 273.5155 | 73.4396 | 269.1323 | 74.7668 | 265.6257 | 72.9972 | 260.3658 | 70.3427 | 241.0794 | 64.5914
| 6 | 283.1587 | 70.7851 | 280.5288 | 72.5548 | 276.1455 | 73.882 | 269.5706 | 71.67 | 261.6807 | 69.0155 | 241.0794 | 63.7066
| 7 | 287.7611 | 70.8958 | 283.3779 | 72.223 | 277.0222 | 72.3336 | 269.8994 | 70.1215 | 261.6807 | 67.4671 | 241.0794 | 62.2688
| 9 | 296.966 | 71.117 | 289.0761 | 71.5594 | 278.7755 | 69.2367 | 270.5568 | 67.0247 | 261.6807 | 64.3702 | 241.0794 | 59.3932
| 10 | 301.5684 | 71.2276 | 291.9252 | 71.2276 | 279.6521 | 67.6883 | 270.8856 | 65.4763 | 261.6807 | 62.8218 | 241.0794 | 57.9553
| 11 | 303.3217 | 71.1391 | 292.8019 | 70.4312 | 279.6521 | 66.715 | 270.8856 | 64.503 | 261.6807 | 61.8485 | 241.0794 | 57.0705
| 14 | 308.5816 | 70.8736 | 295.4319 | 68.0422 | 279.6521 | 63.7951 | 270.8856 | 61.5831 | 261.6807 | 58.9286 | 241.0794 | 54.4161
| 15 | 310.3349 | 70.7851 | 296.3085 | 67.2459 | 279.6521 | 62.8218 | 270.8856 | 60.6098 | 261.6807 | 57.9553 | 241.0794 | 53.5313
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 141.377 | 64.323 | 141.377 | 67.7766 | 141.377 | 70.7985 | 141.377 | 72.5253 | 141.055 | 74.6838 | 140.4109 | 78.1374
| -17 | 157.0334 | 64.954 | 157.0334 | 68.4414 | 157.0334 | 71.493 | 157.0334 | 73.2367 | 156.6757 | 75.4163 | 155.9603 | 78.9038
| -15 | 167.1749 | 65.3746 | 167.1749 | 68.8846 | 167.1749 | 71.9559 | 167.1749 | 73.7109 | 166.7941 | 75.9047 | 166.0325 | 79.4148
| -13 | 177.0314 | 65.6059 | 177.0314 | 69.1284 | 177.0314 | 72.2105 | 177.0314 | 73.9718 | 176.6281 | 76.1733 | 175.8216 | 79.6958
| -11 | 186.8879 | 65.7426 | 186.8879 | 69.2724 | 186.8879 | 72.361 | 186.8879 | 74.1259 | 186.4622 | 76.332 | 185.6107 | 79.8618
| -10 | 191.8496 | 65.7321 | 191.8496 | 69.2613 | 191.8496 | 72.3494 | 191.8496 | 74.1141 | 191.4126 | 76.3198 | 190.5386 | 79.8491
| -9 | 197.8805 | 66.3497 | 197.7931 | 69.7907 | 197.7931 | 72.8788 | 197.7057 | 74.6434 | 197.1812 | 76.761 | 195.9576 | 80.0255
| -7 | 209.8255 | 67.7026 | 209.5633 | 70.9083 | 209.3885 | 73.8788 | 209.068 | 75.5846 | 208.2523 | 77.4668 | 205.5719 | 79.9079
| -6 | 215.7592 | 68.4183 | 215.4096 | 71.4867 | 215.0891 | 74.3591 | 214.6327 | 76.0159 | 213.6324 | 77.7609 | 209.9712 | 79.6922
| -5 | 222.0037 | 68.8202 | 221.5667 | 71.9083 | 221.5667 | 74.9964 | 221.1297 | 76.761 | 220.2556 | 78.5256 | 217.6335 | 80.7314
| -3 | 233.7157 | 70.4084 | 233.1039 | 73.1435 | 232.5795 | 75.8787 | 231.7928 | 77.4668 | 230.3944 | 78.8785 | 224.8006 | 79.6726
| -1 | 245.4277 | 71.9965 | 244.6411 | 74.3787 | 243.5922 | 76.761 | 242.456 | 78.1727 | 240.5331 | 79.2315 | 231.9676 | 78.6138
| 0 | 251.2837 | 72.7906 | 250.4097 | 74.9964 | 249.0986 | 77.2021 | 247.7876 | 78.5256 | 245.6025 | 79.4079 | 235.5512 | 78.0845
| 1 | 255.9161 | 72.4377 | 254.8672 | 74.6434 | 252.9444 | 76.6728 | 251.1963 | 77.3786 | 248.3994 | 77.5551 | 236.5126 | 75.3493
| 3 | 265.1808 | 71.7318 | 263.7823 | 73.9376 | 260.6358 | 75.614 | 258.0137 | 75.0846 | 253.9932 | 73.8494 | 238.4355 | 69.879
| 5 | 274.4455 | 71.026 | 272.6974 | 73.2317 | 268.3273 | 74.5552 | 264.8312 | 72.7906 | 259.587 | 70.1437 | 240.3583 | 64.4086
| 6 | 282.3118 | 70.5848 | 279.6897 | 72.3494 | 275.3195 | 73.6729 | 268.7643 | 71.4671 | 260.898 | 68.8202 | 240.3583 | 63.5263
| 7 | 286.9004 | 70.6951 | 282.5303 | 72.0186 | 276.1936 | 72.1289 | 269.0921 | 69.9231 | 260.898 | 67.2762 | 240.3583 | 62.0926
| 9 | 296.0778 | 70.9157 | 288.2115 | 71.3568 | 277.9416 | 69.0408 | 269.7476 | 66.835 | 260.898 | 64.1881 | 240.3583 | 59.2251
| 10 | 300.6664 | 71.026 | 291.0521 | 71.026 | 278.8157 | 67.4967 | 270.0754 | 65.291 | 260.898 | 62.644 | 240.3583 | 57.7913
| 11 | 302.4145 | 70.9377 | 291.9261 | 70.2319 | 278.8157 | 66.5262 | 270.0754 | 64.3204 | 260.898 | 61.6735 | 240.3583 | 56.909
| 14 | 307.6587 | 70.673 | 294.5482 | 67.8497 | 278.8157 | 63.6146 | 270.0754 | 61.4088 | 260.898 | 58.7619 | 240.3583 | 54.2621
| 15 | 309.4067 | 70.5848 | 295.4222 | 67.0556 | 278.8157 | 62.644 | 270.0754 | 60.4382 | 260.898 | 57.7913 | 240.3583 | 53.3798
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 141.0948 | 63.8971 | 141.0948 | 67.3278 | 141.0948 | 70.3296 | 141.0948 | 72.045 | 140.7734 | 74.1892 | 140.1306 | 77.6199
| -17 | 156.72 | 64.5238 | 156.72 | 67.9882 | 156.72 | 71.0195 | 156.72 | 72.7517 | 156.363 | 74.9169 | 155.649 | 78.3813
| -15 | 166.8412 | 64.9416 | 166.8412 | 68.4284 | 166.8412 | 71.4794 | 166.8412 | 73.2228 | 166.4612 | 75.402 | 165.7011 | 78.8888
| -13 | 176.678 | 65.1714 | 176.678 | 68.6706 | 176.678 | 71.7323 | 176.678 | 73.4819 | 176.2756 | 75.6689 | 175.4707 | 79.168
| -11 | 186.5148 | 65.3072 | 186.5148 | 68.8137 | 186.5148 | 71.8818 | 186.5148 | 73.635 | 186.09 | 75.8265 | 185.2403 | 79.333
| -10 | 191.4667 | 65.2968 | 191.4667 | 68.8027 | 191.4667 | 71.8703 | 191.4667 | 73.6232 | 191.0306 | 75.8144 | 190.1583 | 79.3203
| -9 | 197.4855 | 65.9103 | 197.3983 | 69.3285 | 197.3983 | 72.3962 | 197.311 | 74.1491 | 196.7877 | 76.2526 | 195.5665 | 79.4956
| -7 | 209.4067 | 67.2542 | 209.145 | 70.4387 | 208.9706 | 73.3895 | 208.6507 | 75.084 | 207.8366 | 76.9538 | 205.1616 | 79.3787
| -6 | 215.3286 | 67.9652 | 214.9797 | 71.0133 | 214.6598 | 73.8667 | 214.2043 | 75.5125 | 213.206 | 77.246 | 209.5521 | 79.1645
| -5 | 221.5606 | 68.3644 | 221.1244 | 71.4321 | 221.1244 | 74.4997 | 220.6883 | 76.2526 | 219.816 | 78.0056 | 217.1991 | 80.1967
| -3 | 233.2492 | 69.9421 | 232.6386 | 72.6591 | 232.1152 | 75.3762 | 231.3302 | 76.9538 | 229.9345 | 78.3562 | 224.3519 | 79.145
| -1 | 244.9378 | 71.5197 | 244.1528 | 73.8862 | 243.106 | 76.2526 | 241.9721 | 77.655 | 240.053 | 78.7067 | 231.5046 | 78.0932
| 0 | 250.7821 | 72.3085 | 249.9099 | 74.4997 | 248.6014 | 76.6909 | 247.293 | 78.0056 | 245.1123 | 78.882 | 235.081 | 77.5673
| 1 | 255.4053 | 71.9579 | 254.3585 | 74.1491 | 252.4395 | 76.165 | 250.6949 | 76.8662 | 247.9036 | 77.0415 | 236.0405 | 74.8503
| 3 | 264.6515 | 71.2568 | 263.2558 | 73.4479 | 260.1156 | 75.1132 | 257.4987 | 74.5873 | 253.4862 | 73.3603 | 237.9595 | 69.4162
| 5 | 273.8977 | 70.5556 | 272.1531 | 72.7468 | 267.7917 | 74.0615 | 264.3026 | 72.3085 | 259.0689 | 69.6791 | 239.8786 | 63.9821
| 6 | 281.7483 | 70.1174 | 279.1314 | 71.8703 | 274.77 | 73.185 | 268.2279 | 70.9938 | 260.3773 | 68.3644 | 239.8786 | 63.1056
| 7 | 286.3278 | 70.2269 | 281.9664 | 71.5416 | 275.6423 | 71.6512 | 268.555 | 69.46 | 260.3773 | 66.8306 | 239.8786 | 61.6814
| 9 | 295.4868 | 70.446 | 287.6362 | 70.8843 | 277.3869 | 68.5835 | 269.2092 | 66.3924 | 260.3773 | 63.763 | 239.8786 | 58.8329
| 10 | 300.0663 | 70.5556 | 290.4711 | 70.5556 | 278.2591 | 67.0497 | 269.5363 | 64.8586 | 260.3773 | 62.2292 | 239.8786 | 57.4086
| 11 | 301.8109 | 70.468 | 291.3434 | 69.7668 | 278.2591 | 66.0856 | 269.5363 | 63.8944 | 260.3773 | 61.265 | 239.8786 | 56.5321
| 14 | 307.0446 | 70.205 | 293.9603 | 67.4003 | 278.2591 | 63.1933 | 269.5363 | 61.0021 | 260.3773 | 58.3727 | 239.8786 | 53.9027
| 15 | 308.7891 | 70.1174 | 294.8326 | 66.6115 | 278.2591 | 62.2292 | 269.5363 | 60.038 | 260.3773 | 57.4086 | 239.8786 | 53.0263
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 139.1076 | 63.2885 | 139.1076 | 66.6866 | 139.1076 | 69.6598 | 139.1076 | 71.3589 | 138.7907 | 73.4826 | 138.157 | 76.8807
| -17 | 154.5127 | 63.9093 | 154.5127 | 67.3407 | 154.5127 | 70.3431 | 154.5127 | 72.0588 | 154.1607 | 74.2034 | 153.4568 | 77.6348
| -15 | 164.4913 | 64.3231 | 164.4913 | 67.7767 | 164.4913 | 70.7986 | 164.4913 | 72.5254 | 164.1166 | 74.6839 | 163.3672 | 78.1375
| -13 | 174.1896 | 64.5508 | 174.1896 | 68.0166 | 174.1896 | 71.0492 | 174.1896 | 72.7821 | 173.7928 | 74.9482 | 172.9992 | 78.414
| -11 | 183.8879 | 64.6853 | 183.8879 | 68.1583 | 183.8879 | 71.1972 | 183.8879 | 72.9337 | 183.469 | 75.1044 | 182.6312 | 78.5774
| -10 | 188.77 | 64.6749 | 188.77 | 68.1474 | 188.77 | 71.1858 | 188.77 | 72.9221 | 188.34 | 75.0924 | 187.48 | 78.5648
| -9 | 194.704 | 65.2826 | 194.618 | 68.6683 | 194.618 | 71.7067 | 194.532 | 73.4429 | 194.016 | 75.5264 | 192.812 | 78.7385
| -7 | 206.4573 | 66.6137 | 206.1993 | 69.7679 | 206.0273 | 72.6906 | 205.712 | 74.3689 | 204.9093 | 76.2209 | 202.272 | 78.6227
| -6 | 212.2958 | 67.3179 | 211.9518 | 70.337 | 211.6364 | 73.1632 | 211.1873 | 74.7933 | 210.2031 | 76.5103 | 206.6007 | 78.4105
| -5 | 218.44 | 67.7133 | 218.01 | 70.7518 | 218.01 | 73.7902 | 217.58 | 75.5264 | 216.72 | 77.2627 | 214.14 | 79.433
| -3 | 229.964 | 69.276 | 229.362 | 71.9671 | 228.846 | 74.6583 | 228.072 | 76.2209 | 226.696 | 77.6099 | 221.192 | 78.3912
| -1 | 241.488 | 70.8386 | 240.714 | 73.1825 | 239.682 | 75.5264 | 238.564 | 76.9154 | 236.672 | 77.9572 | 228.244 | 77.3495
| 0 | 247.25 | 71.6199 | 246.39 | 73.7902 | 245.1 | 75.9605 | 243.81 | 77.2627 | 241.66 | 78.1308 | 231.77 | 76.8286
| 1 | 251.808 | 71.2726 | 250.776 | 73.4429 | 248.884 | 75.4396 | 247.164 | 76.1341 | 244.412 | 76.3077 | 232.716 | 74.1374
| 3 | 260.924 | 70.5781 | 259.548 | 72.7484 | 256.452 | 74.3979 | 253.872 | 73.877 | 249.916 | 72.6616 | 234.608 | 68.7551
| 5 | 270.04 | 69.8836 | 268.32 | 72.0539 | 264.02 | 73.3561 | 260.58 | 71.6199 | 255.42 | 69.0155 | 236.5 | 63.3727
| 6 | 277.78 | 69.4496 | 275.2 | 71.1858 | 270.9 | 72.488 | 264.45 | 70.3177 | 256.71 | 67.7133 | 236.5 | 62.5046
| 7 | 282.295 | 69.5581 | 277.995 | 70.8603 | 271.76 | 70.9688 | 264.7725 | 68.7985 | 256.71 | 66.1941 | 236.5 | 61.0939
| 9 | 291.325 | 69.7751 | 283.585 | 70.2092 | 273.48 | 67.9304 | 265.4175 | 65.7601 | 256.71 | 63.1557 | 236.5 | 58.2725
| 10 | 295.84 | 69.8836 | 286.38 | 69.8836 | 274.34 | 66.4112 | 265.74 | 64.2409 | 256.71 | 61.6365 | 236.5 | 56.8618
| 11 | 297.56 | 69.7968 | 287.24 | 69.1023 | 274.34 | 65.4562 | 265.74 | 63.2859 | 256.71 | 60.6816 | 236.5 | 55.9937
| 14 | 302.72 | 69.5364 | 289.82 | 66.7584 | 274.34 | 62.5914 | 265.74 | 60.4211 | 256.71 | 57.8168 | 236.5 | 53.3894
| 15 | 304.44 | 69.4496 | 290.68 | 65.9771 | 274.34 | 61.6365 | 265.74 | 59.4662 | 256.71 | 56.8618 | 236.5 | 52.5212
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 137.7827 | 62.0714 | 137.7827 | 65.4041 | 137.7827 | 68.3202 | 137.7827 | 69.9866 | 137.4689 | 72.0695 | 136.8412 | 75.4022
| -17 | 153.0411 | 62.6803 | 153.0411 | 66.0457 | 153.0411 | 68.9904 | 153.0411 | 70.6731 | 152.6925 | 72.7764 | 151.9953 | 76.1418
| -15 | 162.9247 | 63.0862 | 162.9247 | 66.4733 | 162.9247 | 69.4371 | 162.9247 | 71.1307 | 162.5536 | 73.2477 | 161.8114 | 76.6349
| -13 | 172.5307 | 63.3094 | 172.5307 | 66.7086 | 172.5307 | 69.6828 | 172.5307 | 71.3824 | 172.1376 | 73.5069 | 171.3516 | 76.9061
| -11 | 182.1366 | 63.4413 | 182.1366 | 66.8476 | 182.1366 | 69.828 | 182.1366 | 71.5312 | 181.7217 | 73.6601 | 180.8919 | 77.0663
| -10 | 186.9722 | 63.4312 | 186.9722 | 66.8369 | 186.9722 | 69.8169 | 186.9722 | 71.5197 | 186.5463 | 73.6483 | 185.6945 | 77.054
| -9 | 192.8497 | 64.0272 | 192.7645 | 67.3477 | 192.7645 | 70.3277 | 192.6793 | 72.0306 | 192.1682 | 74.074 | 190.9757 | 77.2243
| -7 | 204.4911 | 65.3327 | 204.2355 | 68.4262 | 204.0652 | 71.2927 | 203.7528 | 72.9388 | 202.9578 | 74.7551 | 200.3456 | 77.1107
| -6 | 210.2739 | 66.0233 | 209.9332 | 68.9844 | 209.6209 | 71.7562 | 209.176 | 73.355 | 208.2012 | 75.0389 | 204.633 | 76.9026
| -5 | 216.3596 | 66.4112 | 215.9337 | 69.3911 | 215.9337 | 72.3711 | 215.5078 | 74.074 | 214.656 | 75.7768 | 212.1006 | 77.9054
| -3 | 227.7739 | 67.9437 | 227.1776 | 70.5831 | 226.6665 | 73.2226 | 225.8999 | 74.7551 | 224.537 | 76.1174 | 219.0854 | 76.8837
| -1 | 239.1881 | 69.4763 | 238.4215 | 71.7751 | 237.3993 | 74.074 | 236.292 | 75.4363 | 234.418 | 76.458 | 226.0702 | 75.862
| 0 | 244.8952 | 70.2426 | 244.0434 | 72.3711 | 242.7657 | 74.4997 | 241.488 | 75.7768 | 239.3585 | 76.6283 | 229.5627 | 75.3511
| 1 | 249.4098 | 69.902 | 248.3877 | 72.0306 | 246.5137 | 73.9888 | 244.8101 | 74.67 | 242.0843 | 74.8403 | 230.4997 | 72.7117
| 3 | 258.439 | 69.2209 | 257.0761 | 71.3494 | 254.0096 | 72.9671 | 251.4542 | 72.4563 | 247.5358 | 71.2643 | 232.3736 | 67.4329
| 5 | 267.4682 | 68.5397 | 265.7646 | 70.6683 | 261.5055 | 71.9454 | 258.0983 | 70.2426 | 252.9874 | 67.6883 | 234.2476 | 62.154
| 6 | 275.1345 | 68.114 | 272.579 | 69.8169 | 268.32 | 71.094 | 261.9314 | 68.9654 | 254.2651 | 66.4112 | 234.2476 | 61.3026
| 7 | 279.6065 | 68.2204 | 275.3474 | 69.4976 | 269.1718 | 69.604 | 262.2509 | 67.4754 | 254.2651 | 64.9212 | 234.2476 | 59.919
| 9 | 288.5505 | 68.4333 | 280.8842 | 68.859 | 270.8754 | 66.624 | 262.8897 | 64.4955 | 254.2651 | 61.9412 | 234.2476 | 57.1519
| 10 | 293.0225 | 68.5397 | 283.6526 | 68.5397 | 271.7272 | 65.134 | 263.2091 | 63.0055 | 254.2651 | 60.4512 | 234.2476 | 55.7683
| 11 | 294.7261 | 68.4546 | 284.5044 | 67.7734 | 271.7272 | 64.1975 | 263.2091 | 62.0689 | 254.2651 | 59.5146 | 234.2476 | 54.9169
| 14 | 299.837 | 68.1992 | 287.0598 | 65.4746 | 271.7272 | 61.3878 | 263.2091 | 59.2592 | 254.2651 | 56.7049 | 234.2476 | 52.3626
| 15 | 301.5406 | 68.114 | 287.9116 | 64.7083 | 271.7272 | 60.4512 | 263.2091 | 58.3226 | 254.2651 | 55.7683 | 234.2476 | 51.5112
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 132.4834 | 60.8543 | 132.4834 | 64.1217 | 132.4834 | 66.9806 | 132.4834 | 68.6143 | 132.1816 | 70.6564 | 131.578 | 73.9237
| -17 | 147.1549 | 61.4512 | 147.1549 | 64.7506 | 147.1549 | 67.6376 | 147.1549 | 69.2873 | 146.8197 | 71.3494 | 146.1493 | 74.6488
| -15 | 156.6584 | 61.8492 | 156.6584 | 65.1699 | 156.6584 | 68.0756 | 156.6584 | 69.736 | 156.3016 | 71.8115 | 155.5878 | 75.1322
| -13 | 165.8949 | 62.068 | 165.8949 | 65.4006 | 165.8949 | 68.3165 | 165.8949 | 69.9828 | 165.517 | 72.0656 | 164.7612 | 75.3981
| -11 | 175.1313 | 62.1974 | 175.1313 | 65.5368 | 175.1313 | 68.4589 | 175.1313 | 70.1286 | 174.7324 | 72.2157 | 173.9345 | 75.5552
| -10 | 179.781 | 62.1874 | 179.781 | 65.5263 | 179.781 | 68.4479 | 179.781 | 70.1174 | 179.3714 | 72.2042 | 178.5524 | 75.5431
| -9 | 185.4324 | 62.7717 | 185.3505 | 66.0272 | 185.3505 | 68.9487 | 185.2686 | 70.6182 | 184.7771 | 72.6216 | 183.6305 | 75.7101
| -7 | 196.626 | 64.0517 | 196.3803 | 67.0845 | 196.2165 | 69.8948 | 195.9162 | 71.5086 | 195.1517 | 73.2893 | 192.64 | 75.5988
| -6 | 202.1865 | 64.7287 | 201.8588 | 67.6317 | 201.5585 | 70.3492 | 201.1308 | 71.9167 | 200.1934 | 73.5676 | 196.7625 | 75.3947
| -5 | 208.0381 | 65.109 | 207.6286 | 68.0305 | 207.6286 | 70.9521 | 207.219 | 72.6216 | 206.4 | 74.291 | 203.9429 | 76.3778
| -3 | 219.0133 | 66.6115 | 218.44 | 69.1992 | 217.9486 | 71.7868 | 217.2114 | 73.2893 | 215.901 | 74.6249 | 210.659 | 75.3762
| -1 | 229.9886 | 68.114 | 229.2514 | 70.3678 | 228.2686 | 72.6216 | 227.2038 | 73.9571 | 225.4019 | 74.9588 | 217.3752 | 74.3745
| 0 | 235.4762 | 68.8653 | 234.6571 | 70.9521 | 233.4286 | 73.0389 | 232.2 | 74.291 | 230.1524 | 75.1257 | 220.7333 | 73.8737
| 1 | 239.8171 | 68.5314 | 238.8343 | 70.6182 | 237.0324 | 72.5381 | 235.3943 | 73.2059 | 232.7733 | 73.3728 | 221.6343 | 71.286
| 3 | 248.499 | 67.8636 | 247.1886 | 69.9504 | 244.24 | 71.5364 | 241.7829 | 71.0356 | 238.0152 | 69.8669 | 223.4362 | 66.1107
| 5 | 257.181 | 67.1958 | 255.5429 | 69.2826 | 251.4476 | 70.5347 | 248.1714 | 68.8653 | 243.2571 | 66.3611 | 225.2381 | 60.9353
| 6 | 264.5524 | 66.7784 | 262.0952 | 68.4479 | 258 | 69.7 | 251.8571 | 67.6132 | 244.4857 | 65.109 | 225.2381 | 60.1006
| 7 | 268.8524 | 66.8828 | 264.7571 | 68.1349 | 258.819 | 68.2392 | 252.1643 | 66.1524 | 244.4857 | 63.6482 | 225.2381 | 58.7442
| 9 | 277.4524 | 67.0915 | 270.081 | 67.5088 | 260.4571 | 65.3177 | 252.7786 | 63.2308 | 244.4857 | 60.7266 | 225.2381 | 56.0313
| 10 | 281.7524 | 67.1958 | 272.7429 | 67.1958 | 261.2762 | 63.8569 | 253.0857 | 61.7701 | 244.4857 | 59.2659 | 225.2381 | 54.6749
| 11 | 283.3905 | 67.1123 | 273.5619 | 66.4446 | 261.2762 | 62.9387 | 253.0857 | 60.8519 | 244.4857 | 58.3477 | 225.2381 | 53.8401
| 14 | 288.3048 | 66.8619 | 276.019 | 64.1908 | 261.2762 | 60.1841 | 253.0857 | 58.0972 | 244.4857 | 55.5931 | 225.2381 | 51.3359
| 15 | 289.9429 | 66.7784 | 276.8381 | 63.4395 | 261.2762 | 59.2659 | 253.0857 | 57.179 | 244.4857 | 54.6749 | 225.2381 | 50.5012
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 119.2351 | 50.4639 | 119.2351 | 53.1734 | 119.2351 | 55.5442 | 119.2351 | 56.8989 | 118.9635 | 58.5923 | 118.4202 | 61.3018
| -17 | 132.4394 | 50.9589 | 132.4394 | 53.695 | 132.4394 | 56.089 | 132.4394 | 57.457 | 132.1377 | 59.1671 | 131.5344 | 61.9031
| -15 | 140.9926 | 51.2889 | 140.9926 | 54.0427 | 140.9926 | 56.4522 | 140.9926 | 57.8291 | 140.6714 | 59.5502 | 140.0291 | 62.304
| -13 | 149.3054 | 51.4704 | 149.3054 | 54.2339 | 149.3054 | 56.652 | 149.3054 | 58.0337 | 148.9653 | 59.7609 | 148.2851 | 62.5245
| -11 | 157.6182 | 51.5777 | 157.6182 | 54.3469 | 157.6182 | 56.77 | 157.6182 | 58.1547 | 157.2591 | 59.8855 | 156.5411 | 62.6547
| -10 | 161.8029 | 51.5694 | 161.8029 | 54.3382 | 161.8029 | 56.761 | 161.8029 | 58.1454 | 161.4343 | 59.8759 | 160.6971 | 62.6447
| -9 | 166.8891 | 52.0539 | 166.8154 | 54.7536 | 166.8154 | 57.1763 | 166.7417 | 58.5607 | 166.2994 | 60.222 | 165.2674 | 62.7832
| -7 | 176.9634 | 53.1153 | 176.7423 | 55.6303 | 176.5949 | 57.9608 | 176.3246 | 59.299 | 175.6366 | 60.7758 | 173.376 | 62.6909
| -6 | 181.9678 | 53.6768 | 181.673 | 56.0841 | 181.4027 | 58.3376 | 181.0177 | 59.6375 | 180.1741 | 61.0065 | 177.0863 | 62.5216
| -5 | 187.2343 | 53.9921 | 186.8657 | 56.4148 | 186.8657 | 58.8376 | 186.4971 | 60.222 | 185.76 | 61.6064 | 183.5486 | 63.3369
| -3 | 197.112 | 55.2381 | 196.596 | 57.3839 | 196.1537 | 59.5298 | 195.4903 | 60.7758 | 194.3109 | 61.8833 | 189.5931 | 62.5063
| -1 | 206.9897 | 56.4841 | 206.3263 | 58.353 | 205.4417 | 60.222 | 204.4834 | 61.3295 | 202.8617 | 62.1602 | 195.6377 | 61.6756
| 0 | 211.9286 | 57.1071 | 211.1914 | 58.8376 | 210.0857 | 60.5681 | 208.98 | 61.6064 | 207.1371 | 62.2986 | 198.66 | 61.2603
| 1 | 215.8354 | 56.8302 | 214.9509 | 58.5607 | 213.3291 | 60.1528 | 211.8549 | 60.7065 | 209.496 | 60.845 | 199.4709 | 59.1145
| 3 | 223.6491 | 56.2764 | 222.4697 | 58.0069 | 219.816 | 59.3221 | 217.6046 | 58.9068 | 214.2137 | 57.9377 | 201.0926 | 54.8228
| 5 | 231.4629 | 55.7226 | 229.9886 | 57.4532 | 226.3029 | 58.4915 | 223.3543 | 57.1071 | 218.9314 | 55.0304 | 202.7143 | 50.5311
| 6 | 238.0971 | 55.3765 | 235.8857 | 56.761 | 232.2 | 57.7993 | 226.6714 | 56.0687 | 220.0371 | 53.9921 | 202.7143 | 49.8389
| 7 | 241.9671 | 55.4631 | 238.2814 | 56.5014 | 232.9371 | 56.5879 | 226.9479 | 54.8574 | 220.0371 | 52.7808 | 202.7143 | 48.714
| 9 | 249.7071 | 55.6361 | 243.0729 | 55.9822 | 234.4114 | 54.1652 | 227.5007 | 52.4347 | 220.0371 | 50.358 | 202.7143 | 46.4644
| 10 | 253.5771 | 55.7226 | 245.4686 | 55.7226 | 235.1486 | 52.9538 | 227.7771 | 51.2233 | 220.0371 | 49.1467 | 202.7143 | 45.3395
| 11 | 255.0514 | 55.6534 | 246.2057 | 55.0997 | 235.1486 | 52.1924 | 227.7771 | 50.4619 | 220.0371 | 48.3853 | 202.7143 | 44.6473
| 14 | 259.4743 | 55.4458 | 248.4171 | 53.2307 | 235.1486 | 49.9081 | 227.7771 | 48.1776 | 220.0371 | 46.101 | 202.7143 | 42.5707
| 15 | 260.9486 | 55.3765 | 249.1543 | 52.6077 | 235.1486 | 49.1467 | 227.7771 | 47.4162 | 220.0371 | 45.3395 | 202.7143 | 41.8785
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 105.7218 | 44.3816 | 105.7218 | 46.7646 | 105.7218 | 48.8496 | 105.7218 | 50.0411 | 105.4809 | 51.5304 | 104.9993 | 53.9133
| -17 | 117.4296 | 44.817 | 117.4296 | 47.2233 | 117.4296 | 49.3288 | 117.4296 | 50.5319 | 117.1621 | 52.0358 | 116.6271 | 54.4421
| -15 | 125.0134 | 45.1072 | 125.0134 | 47.5291 | 125.0134 | 49.6482 | 125.0134 | 50.8591 | 124.7286 | 52.3728 | 124.1591 | 54.7946
| -13 | 132.3841 | 45.2668 | 132.3841 | 47.6972 | 132.3841 | 49.8239 | 132.3841 | 51.0391 | 132.0825 | 52.5581 | 131.4794 | 54.9885
| -11 | 139.7548 | 45.3611 | 139.7548 | 47.7966 | 139.7548 | 49.9277 | 139.7548 | 51.1454 | 139.4364 | 52.6676 | 138.7997 | 55.1031
| -10 | 143.4652 | 45.3539 | 143.4652 | 47.789 | 143.4652 | 49.9197 | 143.4652 | 51.1373 | 143.1384 | 52.6592 | 142.4848 | 55.0943
| -9 | 147.975 | 45.78 | 147.9097 | 48.1543 | 147.9097 | 50.285 | 147.8443 | 51.5025 | 147.4522 | 52.9636 | 146.5371 | 55.2161
| -7 | 156.9076 | 46.7135 | 156.7115 | 48.9254 | 156.5808 | 50.9749 | 156.3411 | 52.1519 | 155.7311 | 53.4506 | 153.7267 | 55.1349
| -6 | 161.3448 | 47.2073 | 161.0834 | 49.3245 | 160.8437 | 51.3064 | 160.5024 | 52.4495 | 159.7544 | 53.6535 | 157.0165 | 54.9861
| -5 | 166.0144 | 47.4846 | 165.6876 | 49.6153 | 165.6876 | 51.746 | 165.3608 | 52.9636 | 164.7072 | 54.1811 | 162.7464 | 55.7031
| -3 | 174.7726 | 48.5804 | 174.3151 | 50.4676 | 173.923 | 52.3548 | 173.3347 | 53.4506 | 172.289 | 54.4247 | 168.1059 | 54.9726
| -1 | 183.5309 | 49.6762 | 182.9426 | 51.3199 | 182.1583 | 52.9636 | 181.3086 | 53.9376 | 179.8707 | 54.6682 | 173.4654 | 54.242
| 0 | 187.91 | 50.2241 | 187.2564 | 51.746 | 186.276 | 53.268 | 185.2956 | 54.1811 | 183.6616 | 54.7899 | 176.1452 | 53.8768
| 1 | 191.3741 | 49.9806 | 190.5898 | 51.5025 | 189.1518 | 52.9027 | 187.8446 | 53.3897 | 185.7531 | 53.5115 | 176.8642 | 51.9895
| 3 | 198.3022 | 49.4936 | 197.2565 | 51.0155 | 194.9035 | 52.1722 | 192.9427 | 51.8069 | 189.9362 | 50.9546 | 178.3021 | 48.2151
| 5 | 205.2304 | 49.0065 | 203.9232 | 50.5285 | 200.6552 | 51.4416 | 198.0408 | 50.2241 | 194.1192 | 48.3978 | 179.74 | 44.4407
| 6 | 211.1128 | 48.7022 | 209.152 | 49.9197 | 205.884 | 50.8329 | 200.982 | 49.3109 | 195.0996 | 47.4846 | 179.74 | 43.8319
| 7 | 214.5442 | 48.7783 | 211.2762 | 49.6914 | 206.5376 | 49.7675 | 201.2271 | 48.2456 | 195.0996 | 46.4192 | 179.74 | 42.8427
| 9 | 221.407 | 48.9304 | 215.5246 | 49.2348 | 207.8448 | 47.6368 | 201.7173 | 46.1149 | 195.0996 | 44.2885 | 179.74 | 40.8642
| 10 | 224.8384 | 49.0065 | 217.6488 | 49.0065 | 208.4984 | 46.5714 | 201.9624 | 45.0495 | 195.0996 | 43.2232 | 179.74 | 39.8749
| 11 | 226.1456 | 48.9457 | 218.3024 | 48.4586 | 208.4984 | 45.9018 | 201.9624 | 44.3798 | 195.0996 | 42.5535 | 179.74 | 39.2661
| 14 | 230.0672 | 48.763 | 220.2632 | 46.8149 | 208.4984 | 43.8928 | 201.9624 | 42.3709 | 195.0996 | 40.5445 | 179.74 | 37.4398
| 15 | 231.3744 | 48.7022 | 220.9168 | 46.267 | 208.4984 | 43.2232 | 201.9624 | 41.7012 | 195.0996 | 39.8749 | 179.74 | 36.831
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 92.4734 | 38.5887 | 92.4734 | 40.6605 | 92.4734 | 42.4734 | 92.4734 | 43.5094 | 92.2628 | 44.8043 | 91.8415 | 46.8762
| -17 | 102.7141 | 38.9672 | 102.7141 | 41.0594 | 102.7141 | 42.8901 | 102.7141 | 43.9361 | 102.4802 | 45.2438 | 102.0122 | 47.336
| -15 | 109.3476 | 39.2195 | 109.3476 | 41.3253 | 109.3476 | 43.1678 | 109.3476 | 44.2207 | 109.0985 | 45.5368 | 108.6003 | 47.6425
| -13 | 115.7946 | 39.3583 | 115.7946 | 41.4715 | 115.7946 | 43.3205 | 115.7946 | 44.3771 | 115.5308 | 45.6979 | 115.0033 | 47.8111
| -11 | 122.2417 | 39.4403 | 122.2417 | 41.5579 | 122.2417 | 43.4108 | 122.2417 | 44.4696 | 121.9632 | 45.7931 | 121.4063 | 47.9107
| -10 | 125.4871 | 39.434 | 125.4871 | 41.5513 | 125.4871 | 43.4039 | 125.4871 | 44.4625 | 125.2013 | 45.7858 | 124.6296 | 47.9031
| -9 | 129.4318 | 39.8045 | 129.3746 | 41.8689 | 129.3746 | 43.7215 | 129.3175 | 44.7801 | 128.9744 | 46.0504 | 128.1741 | 48.0089
| -7 | 137.245 | 40.6161 | 137.0735 | 42.5393 | 136.9591 | 44.3214 | 136.7495 | 45.3447 | 136.2159 | 46.4739 | 134.4627 | 47.9383
| -6 | 141.1261 | 41.0455 | 140.8975 | 42.8863 | 140.6878 | 44.6095 | 140.3893 | 45.6035 | 139.735 | 46.6503 | 137.3403 | 47.809
| -5 | 145.2106 | 41.2866 | 144.9247 | 43.1392 | 144.9247 | 44.9918 | 144.6389 | 46.0504 | 144.0672 | 47.1091 | 142.3521 | 48.4324
| -3 | 152.8713 | 42.2394 | 152.4711 | 43.8803 | 152.1281 | 45.5211 | 151.6136 | 46.4739 | 150.6989 | 47.3208 | 147.04 | 47.7972
| -1 | 160.532 | 43.1921 | 160.0175 | 44.6213 | 159.3315 | 46.0504 | 158.5883 | 46.8974 | 157.3305 | 47.5325 | 151.7279 | 47.162
| 0 | 164.3624 | 43.6685 | 163.7907 | 44.9918 | 162.9331 | 46.3151 | 162.0756 | 47.1091 | 160.6464 | 47.6384 | 154.0719 | 46.8444
| 1 | 167.3924 | 43.4568 | 166.7063 | 44.7801 | 165.4486 | 45.9975 | 164.3052 | 46.421 | 162.4758 | 46.5268 | 154.7007 | 45.2035
| 3 | 173.4523 | 43.0333 | 172.5376 | 44.3566 | 170.4795 | 45.3623 | 168.7644 | 45.0447 | 166.1346 | 44.3037 | 155.9585 | 41.9218
| 5 | 179.5123 | 42.6099 | 178.3689 | 43.9332 | 175.5104 | 44.7272 | 173.2237 | 43.6685 | 169.7935 | 42.0806 | 157.2162 | 38.64
| 6 | 184.6576 | 42.3452 | 182.9425 | 43.4039 | 180.084 | 44.1978 | 175.7963 | 42.8746 | 170.651 | 41.2866 | 157.2162 | 38.1107
| 7 | 187.659 | 42.4114 | 184.8005 | 43.2054 | 180.6557 | 43.2715 | 176.0107 | 41.9483 | 170.651 | 40.3603 | 157.2162 | 37.2506
| 9 | 193.6618 | 42.5437 | 188.5165 | 42.8084 | 181.7991 | 41.4189 | 176.4394 | 40.0956 | 170.651 | 38.5077 | 157.2162 | 35.5303
| 10 | 196.6632 | 42.6099 | 190.3745 | 42.6099 | 182.3708 | 40.4926 | 176.6538 | 39.1693 | 170.651 | 37.5814 | 157.2162 | 34.6702
| 11 | 197.8066 | 42.557 | 190.9462 | 42.1335 | 182.3708 | 39.9104 | 176.6538 | 38.5871 | 170.651 | 36.9992 | 157.2162 | 34.1408
| 14 | 201.2367 | 42.3982 | 192.6613 | 40.7044 | 182.3708 | 38.1636 | 176.6538 | 36.8404 | 170.651 | 35.2524 | 157.2162 | 32.5529
| 15 | 202.3801 | 42.3452 | 193.233 | 40.228 | 182.3708 | 37.5814 | 176.6538 | 36.2581 | 170.651 | 34.6702 | 157.2162 | 32.0236
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 79.49 | 32.8684 | 79.49 | 34.6332 | 79.49 | 36.1773 | 79.49 | 37.0597 | 79.309 | 38.1627 | 78.9468 | 39.9274
| -17 | 88.2929 | 33.1908 | 88.2929 | 34.9729 | 88.2929 | 36.5322 | 88.2929 | 37.4232 | 88.0918 | 38.537 | 87.6896 | 40.319
| -15 | 93.995 | 33.4057 | 93.995 | 35.1993 | 93.995 | 36.7687 | 93.995 | 37.6655 | 93.7809 | 38.7865 | 93.3527 | 40.5801
| -13 | 99.5369 | 33.524 | 99.5369 | 35.3239 | 99.5369 | 36.8989 | 99.5369 | 37.7988 | 99.3102 | 38.9238 | 98.8567 | 40.7237
| -11 | 105.0788 | 33.5938 | 105.0788 | 35.3975 | 105.0788 | 36.9757 | 105.0788 | 37.8776 | 104.8394 | 39.0049 | 104.3607 | 40.8086
| -10 | 107.8686 | 33.5884 | 107.8686 | 35.3918 | 107.8686 | 36.9698 | 107.8686 | 37.8715 | 107.6229 | 38.9987 | 107.1314 | 40.8021
| -9 | 111.2594 | 33.904 | 111.2103 | 35.6624 | 111.2103 | 37.2403 | 111.1611 | 38.142 | 110.8663 | 39.2241 | 110.1783 | 40.8922
| -7 | 117.9756 | 34.5953 | 117.8282 | 36.2334 | 117.7299 | 37.7513 | 117.5497 | 38.6229 | 117.091 | 39.5848 | 115.584 | 40.8321
| -6 | 121.3119 | 34.961 | 121.1153 | 36.529 | 120.9351 | 37.9968 | 120.6785 | 38.8434 | 120.1161 | 39.735 | 118.0575 | 40.7219
| -5 | 124.8229 | 35.1664 | 124.5771 | 36.7444 | 124.5771 | 38.3224 | 124.3314 | 39.2241 | 123.84 | 40.1258 | 122.3657 | 41.2529
| -3 | 131.408 | 35.9779 | 131.064 | 37.3756 | 130.7691 | 38.7732 | 130.3269 | 39.5848 | 129.5406 | 40.3061 | 126.3954 | 40.7119
| -1 | 137.9931 | 36.7895 | 137.5509 | 38.0068 | 136.9611 | 39.2241 | 136.3223 | 39.9454 | 135.2411 | 40.4865 | 130.4251 | 40.1709
| 0 | 141.2857 | 37.1952 | 140.7943 | 38.3224 | 140.0571 | 39.4495 | 139.32 | 40.1258 | 138.0914 | 40.5766 | 132.44 | 39.9004
| 1 | 143.8903 | 37.0149 | 143.3006 | 38.142 | 142.2194 | 39.179 | 141.2366 | 39.5397 | 139.664 | 39.6298 | 132.9806 | 38.5027
| 3 | 149.0994 | 36.6542 | 148.3131 | 37.7814 | 146.544 | 38.638 | 145.0697 | 38.3675 | 142.8091 | 37.7363 | 134.0617 | 35.7074
| 5 | 154.3086 | 36.2935 | 153.3257 | 37.4207 | 150.8686 | 38.097 | 148.9029 | 37.1952 | 145.9543 | 35.8427 | 135.1429 | 32.9122
| 6 | 158.7314 | 36.0681 | 157.2571 | 36.9698 | 154.8 | 37.6461 | 151.1143 | 36.519 | 146.6914 | 35.1664 | 135.1429 | 32.4613
| 7 | 161.3114 | 36.1245 | 158.8543 | 36.8008 | 155.2914 | 36.8571 | 151.2986 | 35.73 | 146.6914 | 34.3774 | 135.1429 | 31.7287
| 9 | 166.4714 | 36.2372 | 162.0486 | 36.4626 | 156.2743 | 35.2791 | 151.6671 | 34.152 | 146.6914 | 32.7994 | 135.1429 | 30.2634
| 10 | 169.0514 | 36.2935 | 163.6457 | 36.2935 | 156.7657 | 34.4901 | 151.8514 | 33.363 | 146.6914 | 32.0105 | 135.1429 | 29.5308
| 11 | 170.0343 | 36.2485 | 164.1371 | 35.8878 | 156.7657 | 33.9942 | 151.8514 | 32.8671 | 146.6914 | 31.5145 | 135.1429 | 29.0799
| 14 | 172.9829 | 36.1132 | 165.6114 | 34.6705 | 156.7657 | 32.5064 | 151.8514 | 31.3793 | 146.6914 | 30.0267 | 135.1429 | 27.7274
| 15 | 173.9657 | 36.0681 | 166.1029 | 34.2647 | 156.7657 | 32.0105 | 151.8514 | 30.8833 | 146.6914 | 29.5308 | 135.1429 | 27.2765
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 65.9767 | 27.2762 | 65.9767 | 28.7407 | 65.9767 | 30.0222 | 65.9767 | 30.7544 | 65.8264 | 31.6697 | 65.5259 | 33.1342
| -17 | 73.2831 | 27.5438 | 73.2831 | 29.0226 | 73.2831 | 30.3166 | 73.2831 | 31.0561 | 73.1162 | 31.9803 | 72.7823 | 33.4592
| -15 | 78.0159 | 27.7221 | 78.0159 | 29.2106 | 78.0159 | 30.513 | 78.0159 | 31.2572 | 77.8382 | 32.1874 | 77.4827 | 33.6759
| -13 | 82.6156 | 27.8202 | 82.6156 | 29.3139 | 82.6156 | 30.6209 | 82.6156 | 31.3678 | 82.4274 | 32.3013 | 82.0511 | 33.795
| -11 | 87.2154 | 27.8782 | 87.2154 | 29.375 | 87.2154 | 30.6847 | 87.2154 | 31.4331 | 87.0167 | 32.3686 | 86.6194 | 33.8655
| -10 | 89.5309 | 27.8737 | 89.5309 | 29.3703 | 89.5309 | 30.6798 | 89.5309 | 31.4281 | 89.327 | 32.3635 | 88.9191 | 33.86
| -9 | 92.3453 | 28.1356 | 92.3045 | 29.5948 | 92.3045 | 30.9043 | 92.2637 | 31.6526 | 92.019 | 32.5505 | 91.448 | 33.9349
| -7 | 97.9198 | 28.7093 | 97.7974 | 30.0687 | 97.7158 | 31.3283 | 97.5663 | 32.0517 | 97.1856 | 32.8499 | 95.9347 | 33.885
| -6 | 100.6889 | 29.0128 | 100.5257 | 30.314 | 100.3761 | 31.532 | 100.1631 | 32.2346 | 99.6963 | 32.9746 | 97.9877 | 33.7935
| -5 | 103.603 | 29.1832 | 103.399 | 30.4928 | 103.399 | 31.8023 | 103.1951 | 32.5505 | 102.7872 | 33.2988 | 101.5635 | 34.2342
| -3 | 109.0686 | 29.8567 | 108.7831 | 31.0166 | 108.5384 | 32.1764 | 108.1713 | 32.8499 | 107.5187 | 33.4485 | 104.9082 | 33.7852
| -1 | 114.5343 | 30.5302 | 114.1672 | 31.5404 | 113.6777 | 32.5505 | 113.1475 | 33.1492 | 112.2501 | 33.5981 | 108.2529 | 33.3362
| 0 | 117.2671 | 30.8669 | 116.8593 | 31.8023 | 116.2474 | 32.7376 | 115.6356 | 33.2988 | 114.6159 | 33.673 | 109.9252 | 33.1118
| 1 | 119.4289 | 30.7172 | 118.9395 | 31.6526 | 118.0421 | 32.5131 | 117.2264 | 32.8124 | 115.9211 | 32.8873 | 110.3739 | 31.9519
| 3 | 123.7525 | 30.4179 | 123.0999 | 31.3533 | 121.6315 | 32.0642 | 120.4079 | 31.8397 | 118.5316 | 31.3159 | 111.2712 | 29.6322
| 5 | 128.0761 | 30.1186 | 127.2603 | 31.054 | 125.2209 | 31.6152 | 123.5894 | 30.8669 | 121.1421 | 29.7445 | 112.1686 | 27.3125
| 6 | 131.7471 | 29.9315 | 130.5234 | 30.6798 | 128.484 | 31.241 | 125.4249 | 30.3057 | 121.7539 | 29.1832 | 112.1686 | 26.9384
| 7 | 133.8885 | 29.9783 | 131.8491 | 30.5395 | 128.8919 | 30.5863 | 125.5778 | 29.6509 | 121.7539 | 28.5285 | 112.1686 | 26.3304
| 9 | 138.1713 | 30.0718 | 134.5003 | 30.2589 | 129.7077 | 29.2768 | 125.8837 | 28.3414 | 121.7539 | 27.219 | 112.1686 | 25.1144
| 10 | 140.3127 | 30.1186 | 135.8259 | 30.1186 | 130.1155 | 28.622 | 126.0367 | 27.6867 | 121.7539 | 26.5642 | 112.1686 | 24.5064
| 11 | 141.1285 | 30.0812 | 136.2338 | 29.7819 | 130.1155 | 28.2105 | 126.0367 | 27.2751 | 121.7539 | 26.1527 | 112.1686 | 24.1323
| 14 | 143.5758 | 29.9689 | 137.4575 | 28.7717 | 130.1155 | 26.9758 | 126.0367 | 26.0404 | 121.7539 | 24.918 | 112.1686 | 23.0099
| 15 | 144.3915 | 29.9315 | 137.8654 | 28.435 | 130.1155 | 26.5642 | 126.0367 | 25.6289 | 121.7539 | 24.5064 | 112.1686 | 22.6357
Outdoor Unit: 84HP（AVWT-804HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 145.0988 | 67.9299 | 145.0988 | 71.5771 | 145.0988 | 74.7684 | 145.0988 | 76.5921 | 144.7683 | 78.8716 | 144.1073 | 82.5188
| -17 | 161.1674 | 68.5962 | 161.1674 | 72.2792 | 161.1674 | 75.5018 | 161.1674 | 77.3433 | 160.8003 | 79.6452 | 160.066 | 83.3282
| -15 | 171.5759 | 69.0404 | 171.5759 | 72.7472 | 171.5759 | 75.9907 | 171.5759 | 77.8442 | 171.185 | 80.161 | 170.4034 | 83.8678
| -13 | 181.6918 | 69.2847 | 181.6918 | 73.0047 | 181.6918 | 76.2596 | 181.6918 | 78.1196 | 181.278 | 80.4446 | 180.4502 | 84.1646
| -11 | 191.8078 | 69.429 | 191.8078 | 73.1568 | 191.8078 | 76.4185 | 191.8078 | 78.2824 | 191.3709 | 80.6122 | 190.497 | 84.34
| -10 | 196.9002 | 69.4179 | 196.9002 | 73.1451 | 196.9002 | 76.4063 | 196.9002 | 78.2699 | 196.4517 | 80.5994 | 195.5546 | 84.3265
| -9 | 203.0898 | 70.0702 | 203.0001 | 73.7041 | 203.0001 | 76.9654 | 202.9104 | 78.829 | 202.3721 | 81.0652 | 201.1163 | 84.5128
| -7 | 215.3493 | 71.4989 | 215.0802 | 74.8844 | 214.9008 | 78.0214 | 214.5719 | 79.8229 | 213.7346 | 81.8107 | 210.9837 | 84.3886
| -6 | 221.4392 | 72.2547 | 221.0804 | 75.4952 | 220.7515 | 78.5287 | 220.283 | 80.2784 | 219.2564 | 82.1213 | 215.4988 | 84.1608
| -5 | 227.8481 | 72.6792 | 227.3995 | 75.9404 | 227.3995 | 79.2017 | 226.951 | 81.0652 | 226.054 | 82.9288 | 223.3629 | 85.2583
| -3 | 239.8684 | 74.3564 | 239.2405 | 77.2449 | 238.7022 | 80.1335 | 237.8949 | 81.8107 | 236.4596 | 83.3015 | 230.7186 | 84.1401
| -1 | 251.8887 | 76.0336 | 251.0814 | 78.5494 | 250.0049 | 81.0652 | 248.8388 | 82.5561 | 246.8653 | 83.6742 | 238.0743 | 83.022
| 0 | 257.8989 | 76.8722 | 257.0019 | 79.2017 | 255.6563 | 81.5311 | 254.3107 | 82.9288 | 252.0681 | 83.8606 | 241.7522 | 82.4629
| 1 | 262.6532 | 76.4995 | 261.5768 | 78.829 | 259.6033 | 80.9721 | 257.8092 | 81.7175 | 254.9387 | 81.9039 | 242.7389 | 79.5744
| 3 | 272.1618 | 75.7541 | 270.7266 | 78.0835 | 267.4972 | 79.8539 | 264.8061 | 79.2949 | 260.6797 | 77.9904 | 244.7124 | 73.7973
| 5 | 281.6704 | 75.0086 | 279.8764 | 77.3381 | 275.3912 | 78.7358 | 271.803 | 76.8722 | 266.4208 | 74.0769 | 246.6859 | 68.0203
| 6 | 289.7438 | 74.5428 | 287.0527 | 76.4063 | 282.5675 | 77.804 | 275.8397 | 75.4745 | 267.7663 | 72.6792 | 246.6859 | 67.0885
| 7 | 294.4533 | 74.6592 | 289.9681 | 76.0569 | 283.4645 | 76.1734 | 276.1761 | 73.8439 | 267.7663 | 71.0486 | 246.6859 | 65.5743
| 9 | 303.8722 | 74.8922 | 295.7988 | 75.3581 | 285.2586 | 72.9121 | 276.8489 | 70.5827 | 267.7663 | 67.7873 | 246.6859 | 62.546
| 10 | 308.5816 | 75.0086 | 298.7142 | 75.0086 | 286.1556 | 71.2815 | 277.1852 | 68.952 | 267.7663 | 66.1567 | 246.6859 | 61.0319
| 11 | 310.3757 | 74.9155 | 299.6112 | 74.17 | 286.1556 | 70.2565 | 277.1852 | 67.9271 | 267.7663 | 65.1317 | 246.6859 | 60.1001
| 14 | 315.758 | 74.6359 | 302.3024 | 71.6542 | 286.1556 | 67.1817 | 277.1852 | 64.8522 | 267.7663 | 62.0568 | 246.6859 | 57.3047
| 15 | 317.552 | 74.5428 | 303.1994 | 70.8156 | 286.1556 | 66.1567 | 277.1852 | 63.8272 | 267.7663 | 61.0319 | 246.6859 | 56.373
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 144.6649 | 67.7376 | 144.6649 | 71.3745 | 144.6649 | 74.5568 | 144.6649 | 76.3753 | 144.3353 | 78.6484 | 143.6763 | 82.2853
| -17 | 160.6854 | 68.402 | 160.6854 | 72.0746 | 160.6854 | 75.2881 | 160.6854 | 77.1244 | 160.3193 | 79.4198 | 159.5873 | 83.0924
| -15 | 171.0627 | 68.845 | 171.0627 | 72.5413 | 171.0627 | 75.7757 | 171.0627 | 77.6239 | 170.673 | 79.9341 | 169.8937 | 83.6305
| -13 | 181.1484 | 69.0886 | 181.1484 | 72.798 | 181.1484 | 76.0438 | 181.1484 | 77.8985 | 180.7357 | 80.217 | 179.9105 | 83.9264
| -11 | 191.2341 | 69.2325 | 191.2341 | 72.9497 | 191.2341 | 76.2023 | 191.2341 | 78.0609 | 190.7985 | 80.3841 | 189.9273 | 84.1013
| -10 | 196.3113 | 69.2215 | 196.3113 | 72.9381 | 196.3113 | 76.1901 | 196.3113 | 78.0484 | 195.8641 | 80.3712 | 194.9697 | 84.0878
| -9 | 202.4823 | 69.8719 | 202.3929 | 73.4956 | 202.3929 | 76.7476 | 202.3035 | 78.6059 | 201.7668 | 80.8358 | 200.5147 | 84.2737
| -7 | 214.7052 | 71.2966 | 214.4369 | 74.6725 | 214.258 | 77.8006 | 213.9301 | 79.597 | 213.0954 | 81.5791 | 210.3527 | 84.1498
| -6 | 220.7769 | 72.0502 | 220.4191 | 75.2816 | 220.0912 | 78.3065 | 219.6242 | 80.0512 | 218.6006 | 81.8888 | 214.8543 | 83.9226
| -5 | 227.1666 | 72.4735 | 226.7194 | 75.7255 | 226.7194 | 78.9775 | 226.2722 | 80.8358 | 225.3779 | 82.6941 | 222.6948 | 85.017
| -3 | 239.1509 | 74.146 | 238.5249 | 77.0263 | 237.9883 | 79.9067 | 237.1834 | 81.5791 | 235.7524 | 83.0658 | 230.0285 | 83.902
| -1 | 251.1353 | 75.8184 | 250.3304 | 78.3271 | 249.2572 | 80.8358 | 248.0945 | 82.3225 | 246.1269 | 83.4374 | 237.3622 | 82.787
| 0 | 257.1275 | 76.6547 | 256.2332 | 78.9775 | 254.8916 | 81.3004 | 253.5501 | 82.6941 | 251.3142 | 83.6233 | 241.0291 | 82.2295
| 1 | 261.8676 | 76.283 | 260.7944 | 78.6059 | 258.8268 | 80.7429 | 257.0381 | 81.4862 | 254.1761 | 81.672 | 242.0129 | 79.3492
| 3 | 271.3478 | 75.5397 | 269.9168 | 77.8625 | 266.6971 | 79.6279 | 264.0141 | 79.0704 | 259.9 | 77.7696 | 243.9805 | 73.5885
| 5 | 280.828 | 74.7964 | 279.0393 | 77.1192 | 274.5675 | 78.5129 | 270.99 | 76.6547 | 265.6239 | 73.8672 | 245.9481 | 67.8278
| 6 | 288.8772 | 74.3318 | 286.1941 | 76.1901 | 281.7223 | 77.5838 | 275.0146 | 75.2609 | 266.9654 | 72.4735 | 245.9481 | 66.8986
| 7 | 293.5725 | 74.4479 | 289.1008 | 75.8416 | 282.6167 | 75.9578 | 275.35 | 73.6349 | 266.9654 | 70.8475 | 245.9481 | 65.3887
| 9 | 302.9633 | 74.6802 | 294.9141 | 75.1448 | 284.4054 | 72.7058 | 276.0208 | 70.3829 | 266.9654 | 67.5955 | 245.9481 | 62.369
| 10 | 307.6587 | 74.7964 | 297.8207 | 74.7964 | 285.2997 | 71.0798 | 276.3562 | 68.7569 | 266.9654 | 65.9695 | 245.9481 | 60.8591
| 11 | 309.4474 | 74.7034 | 298.7151 | 73.9601 | 285.2997 | 70.0577 | 276.3562 | 67.7348 | 266.9654 | 64.9474 | 245.9481 | 59.93
| 14 | 314.8135 | 74.4247 | 301.3982 | 71.4514 | 285.2997 | 66.9915 | 276.3562 | 64.6687 | 266.9654 | 61.8812 | 245.9481 | 57.1426
| 15 | 316.6022 | 74.3318 | 302.2925 | 70.6152 | 285.2997 | 65.9695 | 276.3562 | 63.6466 | 266.9654 | 60.8591 | 245.9481 | 56.2134
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 144.3761 | 67.289 | 144.3761 | 70.9018 | 144.3761 | 74.0631 | 144.3761 | 75.8695 | 144.0472 | 78.1275 | 143.3895 | 81.7403
| -17 | 160.3646 | 67.949 | 160.3646 | 71.5973 | 160.3646 | 74.7895 | 160.3646 | 76.6137 | 159.9993 | 78.8938 | 159.2687 | 82.5421
| -15 | 170.7212 | 68.389 | 170.7212 | 72.0609 | 170.7212 | 75.2738 | 170.7212 | 77.1098 | 170.3323 | 79.4047 | 169.5546 | 83.0766
| -13 | 180.7868 | 68.631 | 180.7868 | 72.3159 | 180.7868 | 75.5402 | 180.7868 | 77.3827 | 180.375 | 79.6857 | 179.5514 | 83.3706
| -11 | 190.8524 | 68.7741 | 190.8524 | 72.4666 | 190.8524 | 75.6976 | 190.8524 | 77.5439 | 190.4177 | 79.8518 | 189.5482 | 83.5443
| -10 | 195.9194 | 68.7631 | 195.9194 | 72.455 | 195.9194 | 75.6855 | 195.9194 | 77.5315 | 195.4731 | 79.839 | 194.5806 | 83.531
| -9 | 202.0782 | 69.4091 | 201.9889 | 73.0088 | 201.9889 | 76.2393 | 201.8997 | 78.0853 | 201.3641 | 80.3005 | 200.1145 | 83.7156
| -7 | 214.2766 | 70.8244 | 214.0089 | 74.178 | 213.8304 | 77.2854 | 213.5031 | 79.0698 | 212.67 | 81.0389 | 209.9328 | 83.5925
| -6 | 220.3362 | 71.5731 | 219.9792 | 74.783 | 219.6519 | 77.7879 | 219.1858 | 79.5211 | 218.1643 | 81.3465 | 214.4254 | 83.3669
| -5 | 226.7131 | 71.9935 | 226.2669 | 75.224 | 226.2669 | 78.4545 | 225.8206 | 80.3005 | 224.928 | 82.1465 | 222.2503 | 84.454
| -3 | 238.6736 | 73.6549 | 238.0488 | 76.5162 | 237.5133 | 79.3775 | 236.7099 | 81.0389 | 235.2818 | 82.5157 | 229.5694 | 83.3464
| -1 | 250.6341 | 75.3163 | 249.8307 | 77.8084 | 248.7597 | 80.3005 | 247.5993 | 81.7773 | 245.6357 | 82.8849 | 236.8885 | 82.2388
| 0 | 256.6143 | 76.147 | 255.7217 | 78.4545 | 254.3829 | 80.762 | 253.044 | 82.1465 | 250.8126 | 83.0695 | 240.548 | 81.685
| 1 | 261.3449 | 75.7778 | 260.2738 | 78.0853 | 258.3102 | 80.2082 | 256.525 | 80.9466 | 253.6688 | 81.1312 | 241.5298 | 78.8237
| 3 | 270.8062 | 75.0394 | 269.3781 | 77.3469 | 266.1648 | 79.1006 | 263.4871 | 78.5468 | 259.3813 | 77.2546 | 243.4935 | 73.1011
| 5 | 280.2674 | 74.301 | 278.4823 | 76.6085 | 274.0194 | 77.993 | 270.4491 | 76.147 | 265.0937 | 73.378 | 245.4571 | 67.3786
| 6 | 288.3006 | 73.8395 | 285.6229 | 75.6855 | 281.16 | 77.07 | 274.4657 | 74.7625 | 266.4326 | 71.9935 | 245.4571 | 66.4556
| 7 | 292.9866 | 73.9549 | 288.5237 | 75.3394 | 282.0526 | 75.4548 | 274.8004 | 73.1473 | 266.4326 | 70.3783 | 245.4571 | 64.9557
| 9 | 302.3586 | 74.1856 | 294.3254 | 74.6471 | 283.8377 | 72.2243 | 275.4699 | 69.9168 | 266.4326 | 67.1478 | 245.4571 | 61.956
| 10 | 307.0446 | 74.301 | 297.2263 | 74.301 | 284.7303 | 70.609 | 275.8046 | 68.3016 | 266.4326 | 65.5326 | 245.4571 | 60.4561
| 11 | 308.8297 | 74.2087 | 298.1189 | 73.4703 | 284.7303 | 69.5937 | 275.8046 | 67.2863 | 266.4326 | 64.5173 | 245.4571 | 59.5331
| 14 | 314.1851 | 73.9318 | 300.7966 | 70.9782 | 284.7303 | 66.5479 | 275.8046 | 64.2404 | 266.4326 | 61.4714 | 245.4571 | 56.7641
| 15 | 315.9703 | 73.8395 | 301.6891 | 70.1475 | 284.7303 | 65.5326 | 275.8046 | 63.2251 | 266.4326 | 60.4561 | 245.4571 | 55.8411
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 142.3426 | 66.6482 | 142.3426 | 70.2266 | 142.3426 | 73.3577 | 142.3426 | 75.1469 | 142.0184 | 77.3834 | 141.3699 | 80.9619
| -17 | 158.106 | 67.3019 | 158.106 | 70.9154 | 158.106 | 74.0773 | 158.106 | 75.884 | 157.7458 | 78.1425 | 157.0255 | 81.756
| -15 | 168.3167 | 67.7377 | 168.3167 | 71.3746 | 168.3167 | 74.557 | 168.3167 | 76.3754 | 167.9333 | 78.6485 | 167.1665 | 82.2854
| -13 | 178.2405 | 67.9774 | 178.2405 | 71.6272 | 178.2405 | 74.8208 | 178.2405 | 76.6457 | 177.8345 | 78.9268 | 177.0225 | 82.5766
| -11 | 188.1643 | 68.1191 | 188.1643 | 71.7765 | 188.1643 | 74.9767 | 188.1643 | 76.8054 | 187.7357 | 79.0913 | 186.8785 | 82.7487
| -10 | 193.16 | 68.1082 | 193.16 | 71.765 | 193.16 | 74.9647 | 193.16 | 76.7931 | 192.72 | 79.0786 | 191.84 | 82.7354
| -9 | 199.232 | 68.7481 | 199.144 | 72.3135 | 199.144 | 75.5132 | 199.056 | 77.3416 | 198.528 | 79.5357 | 197.296 | 82.9183
| -7 | 211.2587 | 70.1499 | 210.9947 | 73.4715 | 210.8187 | 76.5493 | 210.496 | 78.3168 | 209.6747 | 80.2671 | 206.976 | 82.7964
| -6 | 217.2329 | 70.8914 | 216.8809 | 74.0708 | 216.5582 | 77.047 | 216.0987 | 78.7637 | 215.0916 | 80.5718 | 211.4053 | 82.5729
| -5 | 223.52 | 71.3079 | 223.08 | 74.5076 | 223.08 | 77.7073 | 222.64 | 79.5357 | 221.76 | 81.3641 | 219.12 | 83.6496
| -3 | 235.312 | 72.9534 | 234.696 | 75.7875 | 234.168 | 78.6215 | 233.376 | 80.2671 | 231.968 | 81.7298 | 226.336 | 82.5526
| -1 | 247.104 | 74.599 | 246.312 | 77.0674 | 245.256 | 79.5357 | 244.112 | 80.9984 | 242.176 | 82.0955 | 233.552 | 81.4555
| 0 | 253 | 75.4218 | 252.12 | 77.7073 | 250.8 | 79.9928 | 249.48 | 81.3641 | 247.28 | 82.2783 | 237.16 | 80.907
| 1 | 257.664 | 75.0561 | 256.608 | 77.3416 | 254.672 | 79.4443 | 252.912 | 80.1757 | 250.096 | 80.3585 | 238.128 | 78.073
| 3 | 266.992 | 74.3248 | 265.584 | 76.6103 | 262.416 | 78.3472 | 259.776 | 77.7987 | 255.728 | 76.5188 | 240.064 | 72.4049
| 5 | 276.32 | 73.5934 | 274.56 | 75.8789 | 270.16 | 77.2502 | 266.64 | 75.4218 | 261.36 | 72.6792 | 242 | 66.7369
| 6 | 284.24 | 73.1363 | 281.6 | 74.9647 | 277.2 | 76.336 | 270.6 | 74.0505 | 262.68 | 71.3079 | 242 | 65.8227
| 7 | 288.86 | 73.2506 | 284.46 | 74.6219 | 278.08 | 74.7361 | 270.93 | 72.4506 | 262.68 | 69.708 | 242 | 64.3371
| 9 | 298.1 | 73.4791 | 290.18 | 73.9362 | 279.84 | 71.5364 | 271.59 | 69.2509 | 262.68 | 66.5083 | 242 | 61.3659
| 10 | 302.72 | 73.5934 | 293.04 | 73.5934 | 280.72 | 69.9366 | 271.92 | 67.6511 | 262.68 | 64.9085 | 242 | 59.8803
| 11 | 304.48 | 73.502 | 293.92 | 72.7706 | 280.72 | 68.931 | 271.92 | 66.6454 | 262.68 | 63.9028 | 242 | 58.9661
| 14 | 309.76 | 73.2277 | 296.56 | 70.3023 | 280.72 | 65.9141 | 271.92 | 63.6286 | 262.68 | 60.886 | 242 | 56.2235
| 15 | 311.52 | 73.1363 | 297.44 | 69.4795 | 280.72 | 64.9085 | 271.92 | 62.6229 | 262.68 | 59.8803 | 242 | 55.3093
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 140.987 | 65.3665 | 140.987 | 68.8761 | 140.987 | 71.947 | 140.987 | 73.7018 | 140.6658 | 75.8953 | 140.0235 | 79.4049
| -17 | 156.6002 | 66.0076 | 156.6002 | 69.5517 | 156.6002 | 72.6527 | 156.6002 | 74.4247 | 156.2435 | 76.6397 | 155.53 | 80.1838
| -15 | 166.7137 | 66.4351 | 166.7137 | 70.0021 | 166.7137 | 73.1232 | 166.7137 | 74.9067 | 166.3339 | 77.136 | 165.5744 | 80.703
| -13 | 176.543 | 66.6702 | 176.543 | 70.2498 | 176.543 | 73.3819 | 176.543 | 75.1717 | 176.1408 | 77.409 | 175.3365 | 80.9886
| -11 | 186.3723 | 66.8091 | 186.3723 | 70.3961 | 186.3723 | 73.5348 | 186.3723 | 75.3284 | 185.9478 | 77.5703 | 185.0987 | 81.1573
| -10 | 191.3204 | 66.7984 | 191.3204 | 70.3849 | 191.3204 | 73.5231 | 191.3204 | 75.3163 | 190.8846 | 77.5579 | 190.013 | 81.1444
| -9 | 197.3346 | 67.426 | 197.2474 | 70.9229 | 197.2474 | 74.061 | 197.1602 | 75.8543 | 196.6373 | 78.0062 | 195.417 | 81.3237
| -7 | 209.2467 | 68.8009 | 208.9852 | 72.0586 | 208.8109 | 75.0772 | 208.4913 | 76.8107 | 207.6778 | 78.7235 | 205.0048 | 81.2041
| -6 | 215.164 | 69.5281 | 214.8154 | 72.6464 | 214.4958 | 75.5654 | 214.0406 | 77.249 | 213.0431 | 79.0224 | 209.3919 | 80.985
| -5 | 221.3912 | 69.9366 | 220.9554 | 73.0748 | 220.9554 | 76.2129 | 220.5196 | 78.0062 | 219.648 | 79.7994 | 217.0331 | 82.041
| -3 | 233.0709 | 71.5505 | 232.4608 | 74.33 | 231.9378 | 77.1096 | 231.1534 | 78.7235 | 229.7588 | 80.1581 | 224.1804 | 80.965
| -1 | 244.7506 | 73.1644 | 243.9662 | 75.5853 | 242.9202 | 78.0062 | 241.7871 | 79.4408 | 239.8696 | 80.5167 | 231.3277 | 79.8891
| 0 | 250.5905 | 73.9714 | 249.7189 | 76.2129 | 248.4114 | 78.4545 | 247.104 | 79.7994 | 244.925 | 80.696 | 234.9013 | 79.3511
| 1 | 255.2101 | 73.6127 | 254.1641 | 75.8543 | 252.2466 | 77.9165 | 250.5033 | 78.6338 | 247.7141 | 78.8131 | 235.8601 | 76.5716
| 3 | 264.4492 | 72.8954 | 263.0546 | 75.137 | 259.9168 | 76.8406 | 257.3019 | 76.3026 | 253.2925 | 75.0473 | 237.7777 | 71.0125
| 5 | 273.6884 | 72.1781 | 271.9451 | 74.4197 | 267.587 | 75.7646 | 264.1006 | 73.9714 | 258.8709 | 71.2815 | 239.6952 | 65.4535
| 6 | 281.533 | 71.7298 | 278.9181 | 73.5231 | 274.56 | 74.868 | 268.0229 | 72.6264 | 260.1783 | 69.9366 | 239.6952 | 64.5568
| 7 | 286.109 | 71.8419 | 281.7509 | 73.1868 | 275.4316 | 73.2989 | 268.3497 | 71.0574 | 260.1783 | 68.3675 | 239.6952 | 63.0998
| 9 | 295.261 | 72.0661 | 287.4164 | 72.5144 | 277.1749 | 70.1607 | 269.0034 | 67.9192 | 260.1783 | 65.2293 | 239.6952 | 60.1858
| 10 | 299.837 | 72.1781 | 290.2491 | 72.1781 | 278.0465 | 68.5916 | 269.3303 | 66.3501 | 260.1783 | 63.6602 | 239.6952 | 58.7288
| 11 | 301.5802 | 72.0885 | 291.1208 | 71.3712 | 278.0465 | 67.6054 | 269.3303 | 65.3638 | 260.1783 | 62.6739 | 239.6952 | 57.8322
| 14 | 306.8099 | 71.8195 | 293.7356 | 68.9503 | 278.0465 | 64.6465 | 269.3303 | 62.4049 | 260.1783 | 59.7151 | 239.6952 | 55.1423
| 15 | 308.5531 | 71.7298 | 294.6072 | 68.1433 | 278.0465 | 63.6602 | 269.3303 | 61.4187 | 260.1783 | 58.7288 | 239.6952 | 54.2457
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 135.5644 | 64.0848 | 135.5644 | 67.5256 | 135.5644 | 70.5363 | 135.5644 | 72.2567 | 135.2556 | 74.4072 | 134.638 | 77.8479
| -17 | 150.5771 | 64.7134 | 150.5771 | 68.1879 | 150.5771 | 71.2281 | 150.5771 | 72.9654 | 150.2341 | 75.137 | 149.5481 | 78.6115
| -15 | 160.3016 | 65.1324 | 160.3016 | 68.6295 | 160.3016 | 71.6894 | 160.3016 | 73.4379 | 159.9365 | 75.6235 | 159.2062 | 79.1206
| -13 | 169.7529 | 65.3629 | 169.7529 | 68.8723 | 169.7529 | 71.9431 | 169.7529 | 73.6978 | 169.3662 | 75.8912 | 168.5928 | 79.4006
| -11 | 179.2041 | 65.4991 | 179.2041 | 69.0158 | 179.2041 | 72.093 | 179.2041 | 73.8513 | 178.7959 | 76.0493 | 177.9795 | 79.566
| -10 | 183.9619 | 65.4886 | 183.9619 | 69.0048 | 183.9619 | 72.0814 | 183.9619 | 73.8395 | 183.5429 | 76.0371 | 182.7048 | 79.5533
| -9 | 189.7448 | 66.104 | 189.661 | 69.5322 | 189.661 | 72.6089 | 189.5771 | 74.3669 | 189.0743 | 76.4766 | 187.901 | 79.7291
| -7 | 201.1987 | 67.4518 | 200.9473 | 70.6457 | 200.7797 | 73.6051 | 200.4724 | 75.3046 | 199.6902 | 77.1799 | 197.12 | 79.6119
| -6 | 206.8885 | 68.1648 | 206.5532 | 71.2219 | 206.2459 | 74.0837 | 205.8083 | 75.7343 | 204.8491 | 77.4729 | 201.3384 | 79.397
| -5 | 212.8762 | 68.5653 | 212.4571 | 71.6419 | 212.4571 | 74.7186 | 212.0381 | 76.4766 | 211.2 | 78.2347 | 208.6857 | 80.4323
| -3 | 224.1067 | 70.1475 | 223.52 | 72.8726 | 223.0171 | 75.5976 | 222.2629 | 77.1799 | 220.9219 | 78.5863 | 215.5581 | 79.3775
| -1 | 235.3371 | 71.7298 | 234.5829 | 74.1032 | 233.5771 | 76.4766 | 232.4876 | 77.8831 | 230.6438 | 78.938 | 222.4305 | 78.3226
| 0 | 240.9524 | 72.521 | 240.1143 | 74.7186 | 238.8571 | 76.9162 | 237.6 | 78.2347 | 235.5048 | 79.1138 | 225.8667 | 77.7952
| 1 | 245.3943 | 72.1693 | 244.3886 | 74.3669 | 242.5448 | 76.3887 | 240.8686 | 77.092 | 238.1867 | 77.2678 | 226.7886 | 75.0702
| 3 | 254.2781 | 71.4661 | 252.9371 | 73.6637 | 249.92 | 75.3339 | 247.4057 | 74.8065 | 243.5505 | 73.5758 | 228.6324 | 69.6201
| 5 | 263.1619 | 70.7629 | 261.4857 | 72.9605 | 257.2952 | 74.279 | 253.9429 | 72.521 | 248.9143 | 69.8838 | 230.4762 | 64.1701
| 6 | 270.7048 | 70.3234 | 268.1905 | 72.0814 | 264 | 73.4 | 257.7143 | 71.2024 | 250.1714 | 68.5653 | 230.4762 | 63.291
| 7 | 275.1048 | 70.4332 | 270.9143 | 71.7518 | 264.8381 | 71.8617 | 258.0286 | 69.6641 | 250.1714 | 67.0269 | 230.4762 | 61.8626
| 9 | 283.9048 | 70.653 | 276.3619 | 71.0925 | 266.5143 | 68.785 | 258.6571 | 66.5874 | 250.1714 | 63.9503 | 230.4762 | 59.0057
| 10 | 288.3048 | 70.7629 | 279.0857 | 70.7629 | 267.3524 | 67.2467 | 258.9714 | 65.0491 | 250.1714 | 62.412 | 230.4762 | 57.5772
| 11 | 289.981 | 70.675 | 279.9238 | 69.9717 | 267.3524 | 66.2798 | 258.9714 | 64.0822 | 250.1714 | 61.445 | 230.4762 | 56.6982
| 14 | 295.0095 | 70.4113 | 282.4381 | 67.5983 | 267.3524 | 63.3789 | 258.9714 | 61.1813 | 250.1714 | 58.5442 | 230.4762 | 54.0611
| 15 | 296.6857 | 70.3234 | 283.2762 | 66.8072 | 267.3524 | 62.412 | 258.9714 | 60.2144 | 250.1714 | 57.5772 | 230.4762 | 53.182
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 122.008 | 53.1428 | 122.008 | 55.9961 | 122.008 | 58.4927 | 122.008 | 59.9194 | 121.73 | 61.7027 | 121.1742 | 64.556
| -17 | 135.5194 | 53.6641 | 135.5194 | 56.5453 | 135.5194 | 59.0665 | 135.5194 | 60.5071 | 135.2107 | 62.3079 | 134.5933 | 65.1892
| -15 | 144.2715 | 54.0116 | 144.2715 | 56.9115 | 144.2715 | 59.449 | 144.2715 | 60.8989 | 143.9428 | 62.7114 | 143.2856 | 65.6114
| -13 | 152.7776 | 54.2027 | 152.7776 | 57.1129 | 152.7776 | 59.6593 | 152.7776 | 61.1144 | 152.4296 | 62.9333 | 151.7336 | 65.8435
| -11 | 161.2837 | 54.3156 | 161.2837 | 57.2319 | 161.2837 | 59.7836 | 161.2837 | 61.2418 | 160.9163 | 63.0645 | 160.1816 | 65.9807
| -10 | 165.5657 | 54.3069 | 165.5657 | 57.2228 | 165.5657 | 59.7741 | 165.5657 | 61.232 | 165.1886 | 63.0544 | 164.4343 | 65.9702
| -9 | 170.7703 | 54.8172 | 170.6949 | 57.6601 | 170.6949 | 60.2115 | 170.6194 | 61.6694 | 170.1669 | 63.4188 | 169.1109 | 66.116
| -7 | 181.0789 | 55.9349 | 180.8526 | 58.5835 | 180.7017 | 61.0376 | 180.4251 | 62.4469 | 179.7211 | 64.002 | 177.408 | 66.0188
| -6 | 186.1996 | 56.5262 | 185.8979 | 59.0613 | 185.6213 | 61.4345 | 185.2274 | 62.8033 | 184.3642 | 64.245 | 181.2046 | 65.8406
| -5 | 191.5886 | 56.8583 | 191.2114 | 59.4096 | 191.2114 | 61.9609 | 190.8343 | 63.4188 | 190.08 | 64.8768 | 187.8171 | 66.6991
| -3 | 201.696 | 58.1704 | 201.168 | 60.4301 | 200.7154 | 62.6899 | 200.0366 | 64.002 | 198.8297 | 65.1683 | 194.0023 | 65.8244
| -1 | 211.8034 | 59.4825 | 211.1246 | 61.4507 | 210.2194 | 63.4188 | 209.2389 | 64.5852 | 207.5794 | 65.4599 | 200.1874 | 64.9496
| 0 | 216.8571 | 60.1386 | 216.1029 | 61.9609 | 214.9714 | 63.7833 | 213.84 | 64.8768 | 211.9543 | 65.6057 | 203.28 | 64.5123
| 1 | 220.8549 | 59.847 | 219.9497 | 61.6694 | 218.2903 | 63.346 | 216.7817 | 63.9291 | 214.368 | 64.0749 | 204.1097 | 62.2525
| 3 | 228.8503 | 59.2638 | 227.6434 | 61.0862 | 224.928 | 62.4712 | 222.6651 | 62.0338 | 219.1954 | 61.0133 | 205.7691 | 57.733
| 5 | 236.8457 | 58.6807 | 235.3371 | 60.503 | 231.5657 | 61.5965 | 228.5486 | 60.1386 | 224.0229 | 57.9517 | 207.4286 | 53.2135
| 6 | 243.6343 | 58.3162 | 241.3714 | 59.7741 | 237.6 | 60.8675 | 231.9429 | 59.0451 | 225.1543 | 56.8583 | 207.4286 | 52.4846
| 7 | 247.5943 | 58.4073 | 243.8229 | 59.5007 | 238.3543 | 59.5918 | 232.2257 | 57.7695 | 225.1543 | 55.5826 | 207.4286 | 51.3
| 9 | 255.5143 | 58.5895 | 248.7257 | 58.954 | 239.8629 | 57.0405 | 232.7914 | 55.2181 | 225.1543 | 53.0313 | 207.4286 | 48.9309
| 10 | 259.4743 | 58.6807 | 251.1771 | 58.6807 | 240.6171 | 55.7648 | 233.0743 | 53.9425 | 225.1543 | 51.7556 | 207.4286 | 47.7464
| 11 | 260.9829 | 58.6078 | 251.9314 | 58.0246 | 240.6171 | 54.963 | 233.0743 | 53.1406 | 225.1543 | 50.9538 | 207.4286 | 47.0174
| 14 | 265.5086 | 58.3891 | 254.1943 | 56.0564 | 240.6171 | 52.5575 | 233.0743 | 50.7351 | 225.1543 | 48.5482 | 207.4286 | 44.8306
| 15 | 267.0171 | 58.3162 | 254.9486 | 55.4004 | 240.6171 | 51.7556 | 233.0743 | 49.9332 | 225.1543 | 47.7464 | 207.4286 | 44.1016
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 108.1804 | 46.7376 | 108.1804 | 49.247 | 108.1804 | 51.4428 | 108.1804 | 52.6975 | 107.934 | 54.2658 | 107.4411 | 56.7752
| -17 | 120.1605 | 47.1961 | 120.1605 | 49.7301 | 120.1605 | 51.9474 | 120.1605 | 53.2144 | 119.8868 | 54.7981 | 119.3394 | 57.3321
| -15 | 127.9207 | 47.5017 | 127.9207 | 50.0521 | 127.9207 | 52.2837 | 127.9207 | 53.559 | 127.6293 | 55.153 | 127.0465 | 57.7034
| -13 | 135.4628 | 47.6698 | 135.4628 | 50.2292 | 135.4628 | 52.4688 | 135.4628 | 53.7485 | 135.1542 | 55.3481 | 134.5371 | 57.9076
| -11 | 143.0049 | 47.7691 | 143.0049 | 50.3339 | 143.0049 | 52.5781 | 143.0049 | 53.8605 | 142.6791 | 55.4635 | 142.0276 | 58.0283
| -10 | 146.8016 | 47.7615 | 146.8016 | 50.3258 | 146.8016 | 52.5697 | 146.8016 | 53.8519 | 146.4672 | 55.4546 | 145.7984 | 58.019
| -9 | 151.4163 | 48.2102 | 151.3494 | 50.7105 | 151.3494 | 52.9543 | 151.2826 | 54.2365 | 150.8813 | 55.7751 | 149.945 | 58.1472
| -7 | 160.5566 | 49.1933 | 160.3559 | 51.5226 | 160.2222 | 53.6809 | 159.977 | 54.9204 | 159.3527 | 56.288 | 157.3018 | 58.0617
| -6 | 165.097 | 49.7132 | 164.8295 | 51.9428 | 164.5842 | 54.0299 | 164.235 | 55.2338 | 163.4696 | 56.5017 | 160.6681 | 57.905
| -5 | 169.8752 | 50.0053 | 169.5408 | 52.2491 | 169.5408 | 54.493 | 169.2064 | 55.7751 | 168.5376 | 57.0573 | 166.5312 | 58.6601
| -3 | 178.8371 | 51.1593 | 178.369 | 53.1467 | 177.9677 | 55.1341 | 177.3658 | 56.288 | 176.2957 | 57.3138 | 172.0154 | 57.8908
| -1 | 187.799 | 52.3132 | 187.1971 | 54.0442 | 186.3946 | 55.7751 | 185.5251 | 56.8009 | 184.0538 | 57.5702 | 177.4995 | 57.1214
| 0 | 192.28 | 52.8902 | 191.6112 | 54.493 | 190.608 | 56.0957 | 189.6048 | 57.0573 | 187.9328 | 57.6984 | 180.2416 | 56.7368
| 1 | 195.8246 | 52.6338 | 195.0221 | 54.2365 | 193.5507 | 55.711 | 192.2131 | 56.2239 | 190.073 | 56.3521 | 180.9773 | 54.7494
| 3 | 202.9139 | 52.1209 | 201.8438 | 53.7236 | 199.4362 | 54.9417 | 197.4298 | 54.5571 | 194.3533 | 53.6595 | 182.4486 | 50.7746
| 5 | 210.0032 | 51.608 | 208.6656 | 53.2108 | 205.3216 | 54.1724 | 202.6464 | 52.8902 | 198.6336 | 50.9669 | 183.92 | 46.7998
| 6 | 216.0224 | 51.2875 | 214.016 | 52.5697 | 210.672 | 53.5313 | 205.656 | 51.9286 | 199.6368 | 50.0053 | 183.92 | 46.1587
| 7 | 219.5336 | 51.3676 | 216.1896 | 52.3293 | 211.3408 | 52.4094 | 205.9068 | 50.8067 | 199.6368 | 48.8834 | 183.92 | 45.117
| 9 | 226.556 | 51.5279 | 220.5368 | 51.8484 | 212.6784 | 50.1656 | 206.4084 | 48.5628 | 199.6368 | 46.6396 | 183.92 | 43.0334
| 10 | 230.0672 | 51.608 | 222.7104 | 51.608 | 213.3472 | 49.0437 | 206.6592 | 47.4409 | 199.6368 | 45.5176 | 183.92 | 41.9916
| 11 | 231.4048 | 51.5439 | 223.3792 | 51.0311 | 213.3472 | 48.3385 | 206.6592 | 46.7357 | 199.6368 | 44.8124 | 183.92 | 41.3505
| 14 | 235.4176 | 51.3516 | 225.3856 | 49.3001 | 213.3472 | 46.2229 | 206.6592 | 44.6201 | 199.6368 | 42.6968 | 183.92 | 39.4273
| 15 | 236.7552 | 51.2875 | 226.0544 | 48.7231 | 213.3472 | 45.5176 | 206.6592 | 43.9149 | 199.6368 | 41.9916 | 183.92 | 38.7862
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 94.624 | 40.6371 | 94.624 | 42.819 | 94.624 | 44.7281 | 94.624 | 45.8191 | 94.4084 | 47.1827 | 93.9773 | 49.3646
| -17 | 105.1028 | 41.0357 | 105.1028 | 43.239 | 105.1028 | 45.1669 | 105.1028 | 46.2685 | 104.8634 | 47.6455 | 104.3846 | 49.8488
| -15 | 111.8905 | 41.3015 | 111.8905 | 43.519 | 111.8905 | 45.4593 | 111.8905 | 46.5681 | 111.6357 | 47.9541 | 111.1259 | 50.1716
| -13 | 118.4875 | 41.4476 | 118.4875 | 43.673 | 118.4875 | 45.6202 | 118.4875 | 46.7329 | 118.2176 | 48.1238 | 117.6778 | 50.3491
| -11 | 125.0845 | 41.534 | 125.0845 | 43.764 | 125.0845 | 45.7153 | 125.0845 | 46.8303 | 124.7996 | 48.224 | 124.2297 | 50.454
| -10 | 128.4054 | 41.5273 | 128.4054 | 43.757 | 128.4054 | 45.7079 | 128.4054 | 46.8228 | 128.1129 | 48.2163 | 127.5279 | 50.446
| -9 | 132.4418 | 41.9175 | 132.3833 | 44.0914 | 132.3833 | 46.0424 | 132.3248 | 47.1572 | 131.9739 | 48.495 | 131.1549 | 50.5575
| -7 | 140.4367 | 42.7722 | 140.2612 | 44.7975 | 140.1442 | 46.6741 | 139.9297 | 47.7518 | 139.3837 | 48.941 | 137.5898 | 50.4831
| -6 | 144.4081 | 43.2244 | 144.1742 | 45.1629 | 143.9597 | 46.9776 | 143.6542 | 48.0243 | 142.9847 | 49.1268 | 140.5342 | 50.3469
| -5 | 148.5876 | 43.4783 | 148.2951 | 45.4292 | 148.2951 | 47.3802 | 148.0026 | 48.495 | 147.4176 | 49.6098 | 145.6626 | 51.0034
| -3 | 156.4265 | 44.4816 | 156.017 | 46.2096 | 155.666 | 47.9376 | 155.1395 | 48.941 | 154.2035 | 49.8328 | 150.4596 | 50.3345
| -1 | 164.2653 | 45.485 | 163.7388 | 46.99 | 163.0368 | 48.495 | 162.2764 | 49.3869 | 160.9894 | 50.0558 | 155.2565 | 49.6656
| 0 | 168.1848 | 45.9867 | 167.5998 | 47.3802 | 166.7223 | 48.7737 | 165.8448 | 49.6098 | 164.3823 | 50.1673 | 157.6549 | 49.3311
| 1 | 171.2852 | 45.7637 | 170.5832 | 47.1572 | 169.2962 | 48.4393 | 168.1263 | 48.8852 | 166.2543 | 48.9967 | 158.2984 | 47.6032
| 3 | 177.4861 | 45.3178 | 176.5501 | 46.7113 | 174.4442 | 47.7704 | 172.6892 | 47.4359 | 169.9982 | 46.6556 | 159.5854 | 44.1472
| 5 | 183.687 | 44.8718 | 182.517 | 46.2654 | 179.5921 | 47.1015 | 177.2521 | 45.9867 | 173.7422 | 44.3144 | 160.8724 | 40.6912
| 6 | 188.9519 | 44.5931 | 187.197 | 45.7079 | 184.272 | 46.5441 | 179.8846 | 45.1505 | 174.6197 | 43.4783 | 160.8724 | 40.1338
| 7 | 192.0231 | 44.6628 | 189.0982 | 45.4989 | 184.857 | 45.5686 | 180.1039 | 44.1751 | 174.6197 | 42.5028 | 160.8724 | 39.228
| 9 | 198.1655 | 44.8022 | 192.9006 | 45.0809 | 186.027 | 43.6176 | 180.5427 | 42.2241 | 174.6197 | 40.5519 | 160.8724 | 37.4164
| 10 | 201.2367 | 44.8718 | 194.8018 | 44.8718 | 186.612 | 42.6422 | 180.7621 | 41.2486 | 174.6197 | 39.5764 | 160.8724 | 36.5106
| 11 | 202.4067 | 44.8161 | 195.3868 | 44.3702 | 186.612 | 42.029 | 180.7621 | 40.6355 | 174.6197 | 38.9632 | 160.8724 | 35.9532
| 14 | 205.9166 | 44.6489 | 197.1418 | 42.8651 | 186.612 | 40.1896 | 180.7621 | 38.796 | 174.6197 | 37.1238 | 160.8724 | 34.281
| 15 | 207.0866 | 44.5931 | 197.7268 | 42.3635 | 186.612 | 39.5764 | 180.7621 | 38.1829 | 174.6197 | 36.5106 | 160.8724 | 33.7235
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 81.3386 | 34.6132 | 81.3386 | 36.4717 | 81.3386 | 38.0978 | 81.3386 | 39.027 | 81.1534 | 40.1885 | 80.7828 | 42.0469
| -17 | 90.3463 | 34.9527 | 90.3463 | 36.8294 | 90.3463 | 38.4715 | 90.3463 | 39.4098 | 90.1405 | 40.5827 | 89.7289 | 42.4594
| -15 | 96.181 | 35.1791 | 96.181 | 37.0679 | 96.181 | 38.7206 | 96.181 | 39.665 | 95.9619 | 40.8455 | 95.5237 | 42.7343
| -13 | 101.8517 | 35.3036 | 101.8517 | 37.1991 | 101.8517 | 38.8576 | 101.8517 | 39.8054 | 101.6197 | 40.99 | 101.1557 | 42.8855
| -11 | 107.5225 | 35.3771 | 107.5225 | 37.2766 | 107.5225 | 38.9386 | 107.5225 | 39.8883 | 107.2776 | 41.0755 | 106.7877 | 42.9749
| -10 | 110.3771 | 35.3715 | 110.3771 | 37.2706 | 110.3771 | 38.9324 | 110.3771 | 39.8819 | 110.1257 | 41.0689 | 109.6229 | 42.968
| -9 | 113.8469 | 35.7038 | 113.7966 | 37.5555 | 113.7966 | 39.2172 | 113.7463 | 40.1668 | 113.4446 | 41.3063 | 112.7406 | 43.063
| -7 | 120.7192 | 36.4318 | 120.5684 | 38.1569 | 120.4678 | 39.7553 | 120.2834 | 40.6732 | 119.8141 | 41.6861 | 118.272 | 42.9997
| -6 | 124.1331 | 36.8169 | 123.9319 | 38.4681 | 123.7476 | 40.0138 | 123.485 | 40.9053 | 122.9095 | 41.8444 | 120.803 | 42.8836
| -5 | 127.7257 | 37.0332 | 127.4743 | 38.695 | 127.4743 | 40.3567 | 127.2229 | 41.3063 | 126.72 | 42.2558 | 125.2114 | 43.4428
| -3 | 134.464 | 37.8878 | 134.112 | 39.3597 | 133.8103 | 40.8315 | 133.3577 | 41.6861 | 132.5531 | 42.4458 | 129.3349 | 42.8731
| -1 | 141.2023 | 38.7424 | 140.7497 | 40.0244 | 140.1463 | 41.3063 | 139.4926 | 42.0659 | 138.3863 | 42.6357 | 133.4583 | 42.3033
| 0 | 144.5714 | 39.1697 | 144.0686 | 40.3567 | 143.3143 | 41.5437 | 142.56 | 42.2558 | 141.3029 | 42.7306 | 135.52 | 42.0185
| 1 | 147.2366 | 38.9798 | 146.6331 | 40.1668 | 145.5269 | 41.2588 | 144.5211 | 41.6386 | 142.912 | 41.7336 | 136.0731 | 40.5466
| 3 | 152.5669 | 38.6 | 151.7623 | 39.787 | 149.952 | 40.6891 | 148.4434 | 40.4042 | 146.1303 | 39.7395 | 137.1794 | 37.603
| 5 | 157.8971 | 38.2202 | 156.8914 | 39.4071 | 154.3771 | 40.1193 | 152.3657 | 39.1697 | 149.3486 | 37.7454 | 138.2857 | 34.6593
| 6 | 162.4229 | 37.9828 | 160.9143 | 38.9324 | 158.4 | 39.6445 | 154.6286 | 38.4576 | 150.1029 | 37.0332 | 138.2857 | 34.1845
| 7 | 165.0629 | 38.0421 | 162.5486 | 38.7543 | 158.9029 | 38.8137 | 154.8171 | 37.6267 | 150.1029 | 36.2023 | 138.2857 | 33.413
| 9 | 170.3429 | 38.1608 | 165.8171 | 38.3982 | 159.9086 | 37.1519 | 155.1943 | 35.9649 | 150.1029 | 34.5406 | 138.2857 | 31.8699
| 10 | 172.9829 | 38.2202 | 167.4514 | 38.2202 | 160.4114 | 36.321 | 155.3829 | 35.1341 | 150.1029 | 33.7097 | 138.2857 | 31.0984
| 11 | 173.9886 | 38.1727 | 167.9543 | 37.7929 | 160.4114 | 35.7988 | 155.3829 | 34.6118 | 150.1029 | 33.1875 | 138.2857 | 30.6236
| 14 | 177.0057 | 38.0303 | 169.4629 | 36.5109 | 160.4114 | 34.232 | 155.3829 | 33.045 | 150.1029 | 31.6207 | 138.2857 | 29.1993
| 15 | 178.0114 | 37.9828 | 169.9657 | 36.0836 | 160.4114 | 33.7097 | 155.3829 | 32.5228 | 150.1029 | 31.0984 | 138.2857 | 28.7245
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 67.5111 | 28.7242 | 67.5111 | 30.2664 | 67.5111 | 31.6159 | 67.5111 | 32.387 | 67.3573 | 33.3509 | 67.0497 | 34.8931
| -17 | 74.9874 | 29.0059 | 74.9874 | 30.5633 | 74.9874 | 31.926 | 74.9874 | 32.7047 | 74.8166 | 33.678 | 74.475 | 35.2354
| -15 | 79.8302 | 29.1938 | 79.8302 | 30.7612 | 79.8302 | 32.1327 | 79.8302 | 32.9164 | 79.6484 | 33.8961 | 79.2847 | 35.4636
| -13 | 84.5369 | 29.2971 | 84.5369 | 30.8701 | 84.5369 | 32.2464 | 84.5369 | 33.0329 | 84.3444 | 34.016 | 83.9592 | 35.589
| -11 | 89.2437 | 29.3581 | 89.2437 | 30.9344 | 89.2437 | 32.3136 | 89.2437 | 33.1018 | 89.0404 | 34.0869 | 88.6338 | 35.6632
| -10 | 91.613 | 29.3534 | 91.613 | 30.9294 | 91.613 | 32.3084 | 91.613 | 33.0965 | 91.4043 | 34.0815 | 90.987 | 35.6575
| -9 | 94.4929 | 29.6292 | 94.4512 | 31.1658 | 94.4512 | 32.5449 | 94.4094 | 33.3329 | 94.159 | 34.2785 | 93.5747 | 35.7363
| -7 | 100.197 | 30.2334 | 100.0718 | 31.6649 | 99.9883 | 32.9914 | 99.8352 | 33.7531 | 99.4457 | 34.5937 | 98.1658 | 35.6838
| -6 | 103.0305 | 30.5529 | 102.8635 | 31.9232 | 102.7105 | 33.2059 | 102.4925 | 33.9458 | 102.0149 | 34.725 | 100.2665 | 35.5875
| -5 | 106.0123 | 30.7324 | 105.8037 | 32.1114 | 105.8037 | 33.4905 | 105.595 | 34.2785 | 105.1776 | 35.0665 | 103.9255 | 36.0515
| -3 | 111.6051 | 31.4416 | 111.313 | 32.6631 | 111.0625 | 33.8845 | 110.6869 | 34.5937 | 110.0191 | 35.2241 | 107.3479 | 35.5787
| -1 | 117.1979 | 32.1508 | 116.8223 | 33.2147 | 116.3214 | 34.2785 | 115.7788 | 34.9089 | 114.8606 | 35.3817 | 110.7704 | 35.1059
| 0 | 119.9943 | 32.5055 | 119.5769 | 33.4905 | 118.9509 | 34.4755 | 118.3248 | 35.0665 | 117.2814 | 35.4605 | 112.4816 | 34.8695
| 1 | 122.2064 | 32.3479 | 121.7055 | 33.3329 | 120.7873 | 34.2391 | 119.9525 | 34.5543 | 118.617 | 34.6331 | 112.9407 | 33.6481
| 3 | 126.6305 | 32.0326 | 125.9627 | 33.0177 | 124.4602 | 33.7663 | 123.208 | 33.5299 | 121.2881 | 32.9783 | 113.8589 | 31.2052
| 5 | 131.0546 | 31.7174 | 130.2199 | 32.7025 | 128.133 | 33.2935 | 126.4635 | 32.5055 | 123.9593 | 31.3234 | 114.7771 | 28.7624
| 6 | 134.811 | 31.5204 | 133.5589 | 32.3084 | 131.472 | 32.8995 | 128.3417 | 31.9144 | 124.5854 | 30.7324 | 114.7771 | 28.3684
| 7 | 137.0022 | 31.5697 | 134.9153 | 32.1607 | 131.8894 | 32.2099 | 128.4982 | 31.2249 | 124.5854 | 30.0429 | 114.7771 | 27.7281
| 9 | 141.3846 | 31.6682 | 137.6282 | 31.8652 | 132.7241 | 30.8309 | 128.8113 | 29.8459 | 124.5854 | 28.6639 | 114.7771 | 26.4476
| 10 | 143.5758 | 31.7174 | 138.9847 | 31.7174 | 133.1415 | 30.1414 | 128.9678 | 29.1564 | 124.5854 | 27.9744 | 114.7771 | 25.8074
| 11 | 144.4105 | 31.678 | 139.4021 | 31.3628 | 133.1415 | 29.708 | 128.9678 | 28.723 | 124.5854 | 27.541 | 114.7771 | 25.4134
| 14 | 146.9147 | 31.5598 | 140.6542 | 30.299 | 133.1415 | 28.4078 | 128.9678 | 27.4228 | 124.5854 | 26.2408 | 114.7771 | 24.2313
| 15 | 147.7495 | 31.5204 | 141.0715 | 29.9444 | 133.1415 | 27.9744 | 128.9678 | 26.9894 | 124.5854 | 25.8074 | 114.7771 | 23.8373
Outdoor Unit: 86HP（AVWT-826HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 148.3965 | 71.3541 | 148.3965 | 75.1852 | 148.3965 | 78.5374 | 148.3965 | 80.453 | 148.0585 | 82.8474 | 147.3824 | 86.6785
| -17 | 164.8303 | 72.054 | 164.8303 | 75.9227 | 164.8303 | 79.3078 | 164.8303 | 81.2421 | 164.4548 | 83.66 | 163.7039 | 87.5287
| -15 | 175.4753 | 72.5206 | 175.4753 | 76.4143 | 175.4753 | 79.8213 | 175.4753 | 81.7682 | 175.0756 | 84.2018 | 174.2762 | 88.0955
| -13 | 185.8212 | 72.7772 | 185.8212 | 76.6847 | 185.8212 | 80.1038 | 185.8212 | 82.0575 | 185.3979 | 84.4997 | 184.5513 | 88.4072
| -11 | 196.1671 | 72.9289 | 196.1671 | 76.8445 | 196.1671 | 80.2707 | 196.1671 | 82.2285 | 195.7202 | 84.6758 | 194.8265 | 88.5915
| -10 | 201.3752 | 72.9172 | 201.3752 | 76.8322 | 201.3752 | 80.2579 | 201.3752 | 82.2154 | 200.9165 | 84.6623 | 199.9991 | 88.5773
| -9 | 207.7055 | 73.6023 | 207.6137 | 77.4195 | 207.6137 | 80.8451 | 207.522 | 82.8026 | 206.9715 | 85.1516 | 205.6871 | 88.773
| -7 | 220.2436 | 75.1031 | 219.9684 | 78.6592 | 219.7849 | 81.9544 | 219.4485 | 83.8466 | 218.5923 | 85.9346 | 215.7788 | 88.6425
| -6 | 226.4719 | 75.897 | 226.105 | 79.3009 | 225.7686 | 82.4873 | 225.2895 | 84.3251 | 224.2395 | 86.2609 | 220.3965 | 88.4033
| -5 | 233.0264 | 76.3429 | 232.5677 | 79.7685 | 232.5677 | 83.1941 | 232.109 | 85.1516 | 231.1916 | 87.1091 | 228.4393 | 89.556
| -3 | 245.32 | 78.1046 | 244.6778 | 81.1387 | 244.1273 | 84.1729 | 243.3016 | 85.9346 | 241.8337 | 87.5007 | 235.9622 | 88.3815
| -1 | 257.6135 | 79.8664 | 256.7878 | 82.509 | 255.6869 | 85.1516 | 254.4942 | 86.7176 | 252.4759 | 87.8922 | 243.4851 | 87.207
| 0 | 263.7602 | 80.7472 | 262.8428 | 83.1941 | 261.4667 | 85.641 | 260.0905 | 87.1091 | 257.797 | 88.0879 | 247.2466 | 86.6198
| 1 | 268.6226 | 80.3557 | 267.5217 | 82.8026 | 265.5033 | 85.0538 | 263.6685 | 85.8368 | 260.7327 | 86.0325 | 248.2557 | 83.5856
| 3 | 278.3473 | 79.5727 | 276.8794 | 82.0196 | 273.5767 | 83.8793 | 270.8244 | 83.292 | 266.6043 | 81.9218 | 250.2741 | 77.5174
| 5 | 288.072 | 78.7897 | 286.2372 | 81.2366 | 281.6501 | 82.7048 | 277.9804 | 80.7472 | 272.4758 | 77.811 | 252.2924 | 71.4491
| 6 | 296.3289 | 78.3004 | 293.5766 | 80.2579 | 288.9895 | 81.726 | 282.1088 | 79.2791 | 273.8519 | 76.3429 | 252.2924 | 70.4703
| 7 | 301.1454 | 78.4227 | 296.5582 | 79.8908 | 289.9069 | 80.0132 | 282.4528 | 77.5663 | 273.8519 | 74.63 | 252.2924 | 68.8798
| 9 | 310.7784 | 78.6674 | 302.5215 | 79.1568 | 291.7418 | 76.5875 | 283.1409 | 74.1407 | 273.8519 | 71.2044 | 252.2924 | 65.6989
| 10 | 315.5949 | 78.7897 | 305.5032 | 78.7897 | 292.6592 | 74.8747 | 283.4849 | 72.4278 | 273.8519 | 69.4916 | 252.2924 | 64.1084
| 11 | 317.4297 | 78.6919 | 306.4206 | 77.9089 | 292.6592 | 73.7981 | 283.4849 | 71.3512 | 273.8519 | 68.4149 | 252.2924 | 63.1297
| 14 | 322.9343 | 78.3982 | 309.1729 | 75.2662 | 292.6592 | 70.5682 | 283.4849 | 68.1213 | 273.8519 | 65.185 | 252.2924 | 60.1934
| 15 | 324.7691 | 78.3004 | 310.0903 | 74.3853 | 292.6592 | 69.4916 | 283.4849 | 67.0447 | 273.8519 | 64.1084 | 252.2924 | 59.2146
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 147.9527 | 71.1522 | 147.9527 | 74.9724 | 147.9527 | 78.3151 | 147.9527 | 80.2253 | 147.6157 | 82.6129 | 146.9416 | 86.4332
| -17 | 164.3373 | 71.8501 | 164.3373 | 75.7078 | 164.3373 | 79.0833 | 164.3373 | 81.0122 | 163.963 | 83.4232 | 163.2143 | 87.281
| -15 | 174.9505 | 72.3154 | 174.9505 | 76.1981 | 174.9505 | 79.5954 | 174.9505 | 81.5368 | 174.5519 | 83.9635 | 173.7549 | 87.8462
| -13 | 185.2654 | 72.5713 | 185.2654 | 76.4677 | 185.2654 | 79.8771 | 185.2654 | 81.8253 | 184.8434 | 84.2606 | 183.9993 | 88.157
| -11 | 195.5803 | 72.7225 | 195.5803 | 76.627 | 195.5803 | 80.0435 | 195.5803 | 81.9958 | 195.1348 | 84.4362 | 194.2438 | 88.3407
| -10 | 200.7729 | 72.7108 | 200.7729 | 76.6148 | 200.7729 | 80.0307 | 200.7729 | 81.9827 | 200.3155 | 84.4227 | 199.4009 | 88.3266
| -9 | 207.0842 | 73.394 | 206.9927 | 77.2004 | 206.9927 | 80.6163 | 206.9013 | 82.5683 | 206.3525 | 84.9106 | 205.0719 | 88.5218
| -7 | 219.5849 | 74.8905 | 219.3105 | 78.4366 | 219.1275 | 81.7224 | 218.7921 | 83.6093 | 217.9384 | 85.6914 | 215.1334 | 88.3917
| -6 | 225.7945 | 75.6822 | 225.4287 | 79.0764 | 225.0933 | 82.2538 | 224.6156 | 84.0865 | 223.5688 | 86.0168 | 219.7373 | 88.1531
| -5 | 232.3294 | 76.1268 | 231.8721 | 79.5427 | 231.8721 | 82.9587 | 231.4148 | 84.9106 | 230.5001 | 86.8626 | 227.756 | 89.3026
| -3 | 244.5862 | 77.8836 | 243.9459 | 80.9091 | 243.3971 | 83.9347 | 242.5739 | 85.6914 | 241.1104 | 87.253 | 235.2564 | 88.1314
| -1 | 256.8429 | 79.6403 | 256.0197 | 82.2755 | 254.9221 | 84.9106 | 253.733 | 86.4722 | 251.7207 | 87.6434 | 242.7568 | 86.9602
| 0 | 262.9713 | 80.5187 | 262.0566 | 82.9587 | 260.6846 | 85.3986 | 259.3126 | 86.8626 | 257.0259 | 87.8386 | 246.507 | 86.3746
| 1 | 267.8191 | 80.1283 | 266.7215 | 82.5683 | 264.7092 | 84.813 | 262.8799 | 85.5938 | 259.9529 | 85.789 | 247.5132 | 83.3491
| 3 | 277.5148 | 79.3475 | 276.0513 | 81.7875 | 272.7584 | 83.6419 | 270.0144 | 83.0563 | 265.8068 | 81.6899 | 249.5255 | 77.298
| 5 | 287.2104 | 78.5667 | 285.3811 | 81.0067 | 280.8076 | 82.4707 | 277.1489 | 80.5187 | 271.6608 | 77.5908 | 251.5378 | 71.2469
| 6 | 295.4426 | 78.0788 | 292.6985 | 80.0307 | 288.1251 | 81.4947 | 281.265 | 79.0547 | 273.0328 | 76.1268 | 251.5378 | 70.2709
| 7 | 300.2446 | 78.2008 | 295.6712 | 79.6647 | 289.0398 | 79.7867 | 281.608 | 77.3468 | 273.0328 | 74.4188 | 251.5378 | 68.6849
| 9 | 309.8488 | 78.4447 | 301.6167 | 78.9327 | 290.8691 | 76.3708 | 282.294 | 73.9308 | 273.0328 | 71.0029 | 251.5378 | 65.513
| 10 | 314.6509 | 78.5667 | 304.5894 | 78.5667 | 291.7838 | 74.6628 | 282.637 | 72.2228 | 273.0328 | 69.2949 | 251.5378 | 63.927
| 11 | 316.4803 | 78.4691 | 305.5041 | 77.6884 | 291.7838 | 73.5892 | 282.637 | 71.1493 | 273.0328 | 68.2213 | 251.5378 | 62.951
| 14 | 321.9684 | 78.1764 | 308.2481 | 75.0532 | 291.7838 | 70.3685 | 282.637 | 67.9285 | 273.0328 | 65.0006 | 251.5378 | 60.023
| 15 | 323.7977 | 78.0788 | 309.1628 | 74.1748 | 291.7838 | 69.2949 | 282.637 | 66.8549 | 273.0328 | 63.927 | 251.5378 | 59.0471
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 147.6574 | 70.681 | 147.6574 | 74.4759 | 147.6574 | 77.7965 | 147.6574 | 79.694 | 147.321 | 82.0658 | 146.6483 | 85.8608
| -17 | 164.0093 | 71.3743 | 164.0093 | 75.2064 | 164.0093 | 78.5596 | 164.0093 | 80.4757 | 163.6357 | 82.8708 | 162.8885 | 86.703
| -15 | 174.6013 | 71.8364 | 174.6013 | 75.6934 | 174.6013 | 79.0683 | 174.6013 | 80.9968 | 174.2035 | 83.4074 | 173.4081 | 87.2644
| -13 | 184.8956 | 72.0907 | 184.8956 | 75.9613 | 184.8956 | 79.3481 | 184.8956 | 81.2834 | 184.4744 | 83.7026 | 183.6321 | 87.5732
| -11 | 195.19 | 72.2409 | 195.19 | 76.1196 | 195.19 | 79.5134 | 195.19 | 81.4528 | 194.7453 | 83.877 | 193.8561 | 87.7557
| -10 | 200.3721 | 72.2293 | 200.3721 | 76.1074 | 200.3721 | 79.5007 | 200.3721 | 81.4398 | 199.9157 | 83.8636 | 199.0029 | 87.7416
| -9 | 206.6709 | 72.908 | 206.5796 | 76.6891 | 206.5796 | 80.0824 | 206.4883 | 82.0215 | 205.9406 | 84.3483 | 204.6626 | 87.9356
| -7 | 219.1466 | 74.3946 | 218.8727 | 77.9172 | 218.6901 | 81.1812 | 218.3554 | 83.0556 | 217.5034 | 85.1239 | 214.704 | 87.8063
| -6 | 225.3439 | 75.181 | 224.9787 | 78.5527 | 224.644 | 81.7091 | 224.1673 | 83.5296 | 223.1226 | 85.4471 | 219.2987 | 87.5693
| -5 | 231.8657 | 75.6226 | 231.4093 | 79.016 | 231.4093 | 82.4093 | 230.9529 | 84.3483 | 230.04 | 86.2874 | 227.3014 | 88.7112
| -3 | 244.098 | 77.3678 | 243.459 | 80.3733 | 242.9113 | 83.3788 | 242.0897 | 85.1239 | 240.6291 | 86.6752 | 234.7869 | 87.5477
| -1 | 256.3303 | 79.1129 | 255.5087 | 81.7306 | 254.4133 | 84.3483 | 253.2266 | 85.8996 | 251.2183 | 87.063 | 242.2723 | 86.3843
| 0 | 262.4464 | 79.9855 | 261.5336 | 82.4093 | 260.1643 | 84.8331 | 258.795 | 86.2874 | 256.5129 | 87.2569 | 246.015 | 85.8026
| 1 | 267.2846 | 79.5977 | 266.1891 | 82.0215 | 264.1809 | 84.2514 | 262.3551 | 85.027 | 259.434 | 85.2209 | 247.0191 | 82.7971
| 3 | 276.9609 | 78.8221 | 275.5003 | 81.2459 | 272.214 | 83.0879 | 269.4754 | 82.5062 | 265.2763 | 81.1489 | 249.0274 | 76.7861
| 5 | 286.6371 | 78.0464 | 284.8114 | 80.4702 | 280.2471 | 81.9245 | 276.5957 | 79.9855 | 271.1186 | 77.0769 | 251.0357 | 70.775
| 6 | 294.8529 | 77.5617 | 292.1143 | 79.5007 | 287.55 | 80.955 | 280.7036 | 78.5312 | 272.4879 | 75.6226 | 251.0357 | 69.8055
| 7 | 299.6454 | 77.6829 | 295.0811 | 79.1371 | 288.4629 | 79.2583 | 281.0459 | 76.8345 | 272.4879 | 73.926 | 251.0357 | 68.23
| 9 | 309.2304 | 77.9252 | 301.0146 | 78.41 | 290.2886 | 75.865 | 281.7305 | 73.4412 | 272.4879 | 70.5326 | 251.0357 | 65.0791
| 10 | 314.0229 | 78.0464 | 303.9814 | 78.0464 | 291.2014 | 74.1684 | 282.0729 | 71.7446 | 272.4879 | 68.836 | 251.0357 | 63.5036
| 11 | 315.8486 | 77.9495 | 304.8943 | 77.1739 | 291.2014 | 73.1019 | 282.0729 | 70.6781 | 272.4879 | 67.7695 | 251.0357 | 62.5341
| 14 | 321.3257 | 77.6586 | 307.6329 | 74.5562 | 291.2014 | 69.9025 | 282.0729 | 67.4787 | 272.4879 | 64.5701 | 251.0357 | 59.6255
| 15 | 323.1514 | 77.5617 | 308.5457 | 73.6836 | 291.2014 | 68.836 | 282.0729 | 66.4122 | 272.4879 | 63.5036 | 251.0357 | 58.656
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 145.5777 | 70.0078 | 145.5777 | 73.7666 | 145.5777 | 77.0556 | 145.5777 | 78.935 | 145.2461 | 81.2842 | 144.5829 | 85.043
| -17 | 161.6993 | 70.6945 | 161.6993 | 74.4902 | 161.6993 | 77.8114 | 161.6993 | 79.7092 | 161.331 | 82.0815 | 160.5943 | 85.8772
| -15 | 172.1421 | 71.1523 | 172.1421 | 74.9725 | 172.1421 | 78.3153 | 172.1421 | 80.2254 | 171.75 | 82.6131 | 170.9657 | 86.4333
| -13 | 182.2914 | 71.4041 | 182.2914 | 75.2379 | 182.2914 | 78.5924 | 182.2914 | 80.5093 | 181.8762 | 82.9054 | 181.0457 | 86.7392
| -11 | 192.4408 | 71.5529 | 192.4408 | 75.3946 | 192.4408 | 78.7562 | 192.4408 | 80.677 | 192.0024 | 83.0782 | 191.1257 | 86.9199
| -10 | 197.55 | 71.5414 | 197.55 | 75.3826 | 197.55 | 78.7436 | 197.55 | 80.6641 | 197.1 | 83.0649 | 196.2 | 86.906
| -9 | 203.76 | 72.2136 | 203.67 | 75.9587 | 203.67 | 79.3197 | 203.58 | 81.2403 | 203.04 | 83.545 | 201.78 | 87.0981
| -7 | 216.06 | 73.6861 | 215.79 | 77.1751 | 215.61 | 80.4081 | 215.28 | 82.2646 | 214.44 | 84.3132 | 211.68 | 86.97
| -6 | 222.17 | 74.465 | 221.81 | 77.8046 | 221.48 | 80.9309 | 221.01 | 82.7341 | 219.98 | 84.6333 | 216.21 | 86.7353
| -5 | 228.6 | 74.9024 | 228.15 | 78.2634 | 228.15 | 81.6244 | 227.7 | 83.545 | 226.8 | 85.4656 | 224.1 | 87.8663
| -3 | 240.66 | 76.6309 | 240.03 | 79.6078 | 239.49 | 82.5847 | 238.68 | 84.3132 | 237.24 | 85.8497 | 231.48 | 86.714
| -1 | 252.72 | 78.3595 | 251.91 | 80.9522 | 250.83 | 83.545 | 249.66 | 85.0815 | 247.68 | 86.2338 | 238.86 | 85.5616
| 0 | 258.75 | 79.2237 | 257.85 | 81.6244 | 256.5 | 84.0251 | 255.15 | 85.4656 | 252.9 | 86.4259 | 242.55 | 84.9854
| 1 | 263.52 | 78.8396 | 262.44 | 81.2403 | 260.46 | 83.449 | 258.66 | 84.2172 | 255.78 | 84.4093 | 243.54 | 82.0085
| 3 | 273.06 | 78.0714 | 271.62 | 80.4721 | 268.38 | 82.2966 | 265.68 | 81.7205 | 261.54 | 80.3761 | 245.52 | 76.0548
| 5 | 282.6 | 77.3031 | 280.8 | 79.7039 | 276.3 | 81.1443 | 272.7 | 79.2237 | 267.3 | 76.3429 | 247.5 | 70.101
| 6 | 290.7 | 76.823 | 288 | 78.7436 | 283.5 | 80.184 | 276.75 | 77.7833 | 268.65 | 74.9024 | 247.5 | 69.1407
| 7 | 295.425 | 76.943 | 290.925 | 78.3835 | 284.4 | 78.5035 | 277.0875 | 76.1028 | 268.65 | 73.2219 | 247.5 | 67.5802
| 9 | 304.875 | 77.1831 | 296.775 | 77.6632 | 286.2 | 75.1425 | 277.7625 | 72.7418 | 268.65 | 69.8609 | 247.5 | 64.4593
| 10 | 309.6 | 77.3031 | 299.7 | 77.3031 | 287.1 | 73.462 | 278.1 | 71.0613 | 268.65 | 68.1804 | 247.5 | 62.8988
| 11 | 311.4 | 77.2071 | 300.6 | 76.4389 | 287.1 | 72.4057 | 278.1 | 70.005 | 268.65 | 67.1241 | 247.5 | 61.9385
| 14 | 316.8 | 76.919 | 303.3 | 73.8461 | 287.1 | 69.2367 | 278.1 | 66.836 | 268.65 | 63.9551 | 247.5 | 59.0577
| 15 | 318.6 | 76.823 | 304.2 | 72.9818 | 287.1 | 68.1804 | 278.1 | 65.7797 | 268.65 | 62.8988 | 247.5 | 58.0974
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 144.1912 | 68.6615 | 144.1912 | 72.348 | 144.1912 | 75.5737 | 144.1912 | 77.417 | 143.8628 | 79.7211 | 143.2059 | 83.4076
| -17 | 160.1593 | 69.335 | 160.1593 | 73.0577 | 160.1593 | 76.315 | 160.1593 | 78.1764 | 159.7945 | 80.503 | 159.0648 | 84.2257
| -15 | 170.5026 | 69.784 | 170.5026 | 73.5308 | 170.5026 | 76.8092 | 170.5026 | 78.6826 | 170.1142 | 81.0243 | 169.3375 | 84.7711
| -13 | 180.5553 | 70.0309 | 180.5553 | 73.791 | 180.5553 | 77.081 | 180.5553 | 78.961 | 180.144 | 81.3111 | 179.3215 | 85.0711
| -11 | 190.608 | 70.1768 | 190.608 | 73.9447 | 190.608 | 77.2416 | 190.608 | 79.1256 | 190.1738 | 81.4805 | 189.3055 | 85.2484
| -10 | 195.6686 | 70.1656 | 195.6686 | 73.9329 | 195.6686 | 77.2293 | 195.6686 | 79.1129 | 195.2229 | 81.4675 | 194.3314 | 85.2347
| -9 | 201.8194 | 70.8249 | 201.7303 | 74.498 | 201.7303 | 77.7944 | 201.6411 | 79.678 | 201.1063 | 81.9384 | 199.8583 | 85.4231
| -7 | 214.0023 | 72.269 | 213.7349 | 75.691 | 213.5566 | 78.8618 | 213.2297 | 80.6826 | 212.3977 | 82.6918 | 209.664 | 85.2975
| -6 | 220.0541 | 73.0329 | 219.6975 | 76.3084 | 219.3707 | 79.3745 | 218.9051 | 81.1431 | 217.885 | 83.0058 | 214.1509 | 85.0673
| -5 | 226.4229 | 73.462 | 225.9771 | 76.7584 | 225.9771 | 80.0547 | 225.5314 | 81.9384 | 224.64 | 83.822 | 221.9657 | 86.1766
| -3 | 238.368 | 75.1573 | 237.744 | 78.0769 | 237.2091 | 80.9966 | 236.4069 | 82.6918 | 234.9806 | 84.1987 | 229.2754 | 85.0464
| -1 | 250.3131 | 76.8525 | 249.5109 | 79.3955 | 248.4411 | 81.9384 | 247.2823 | 83.4453 | 245.3211 | 84.5755 | 236.5851 | 83.9162
| 0 | 256.2857 | 77.7002 | 255.3943 | 80.0547 | 254.0571 | 82.4093 | 252.72 | 83.822 | 250.4914 | 84.7638 | 240.24 | 83.3511
| 1 | 261.0103 | 77.3235 | 259.9406 | 79.678 | 257.9794 | 81.8442 | 256.1966 | 82.5976 | 253.344 | 82.786 | 241.2206 | 80.4315
| 3 | 270.4594 | 76.57 | 269.0331 | 78.9245 | 265.824 | 80.714 | 263.1497 | 80.1489 | 259.0491 | 78.8304 | 243.1817 | 74.5922
| 5 | 279.9086 | 75.8165 | 278.1257 | 78.1711 | 273.6686 | 79.5838 | 270.1029 | 77.7002 | 264.7543 | 74.8747 | 245.1429 | 68.7529
| 6 | 287.9314 | 75.3456 | 285.2571 | 77.2293 | 280.8 | 78.642 | 274.1143 | 76.2874 | 266.0914 | 73.462 | 245.1429 | 67.8111
| 7 | 292.6114 | 75.4634 | 288.1543 | 76.8761 | 281.6914 | 76.9938 | 274.4486 | 74.6393 | 266.0914 | 71.8138 | 245.1429 | 66.2806
| 9 | 301.9714 | 75.6988 | 293.9486 | 76.1697 | 283.4743 | 73.6974 | 275.1171 | 71.3429 | 266.0914 | 68.5174 | 245.1429 | 63.2197
| 10 | 306.6514 | 75.8165 | 296.8457 | 75.8165 | 284.3657 | 72.0493 | 275.4514 | 69.6947 | 266.0914 | 66.8692 | 245.1429 | 61.6892
| 11 | 308.4343 | 75.7224 | 297.7371 | 74.9689 | 284.3657 | 71.0133 | 275.4514 | 68.6587 | 266.0914 | 65.8332 | 245.1429 | 60.7474
| 14 | 313.7829 | 75.4398 | 300.4114 | 72.426 | 284.3657 | 67.9052 | 275.4514 | 65.5507 | 266.0914 | 62.7252 | 245.1429 | 57.922
| 15 | 315.5657 | 75.3456 | 301.3029 | 71.5783 | 284.3657 | 66.8692 | 275.4514 | 64.5147 | 266.0914 | 61.6892 | 245.1429 | 56.9801
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 138.6454 | 67.3152 | 138.6454 | 70.9294 | 138.6454 | 74.0919 | 138.6454 | 75.899 | 138.3296 | 78.1579 | 137.698 | 81.7722
| -17 | 153.9993 | 67.9755 | 153.9993 | 71.6252 | 153.9993 | 74.8186 | 153.9993 | 76.6435 | 153.6485 | 78.9245 | 152.9469 | 82.5742
| -15 | 163.9448 | 68.4157 | 163.9448 | 72.089 | 163.9448 | 75.3031 | 163.9448 | 77.1398 | 163.5714 | 79.4356 | 162.8245 | 83.109
| -13 | 173.6109 | 68.6578 | 173.6109 | 72.3441 | 173.6109 | 75.5696 | 173.6109 | 77.4128 | 173.2154 | 79.7167 | 172.4245 | 83.4031
| -11 | 183.277 | 68.8008 | 183.277 | 72.4948 | 183.277 | 75.7271 | 183.277 | 77.5741 | 182.8595 | 79.8828 | 182.0245 | 83.5768
| -10 | 188.1429 | 68.7898 | 188.1429 | 72.4832 | 188.1429 | 75.715 | 188.1429 | 77.5617 | 187.7143 | 79.8701 | 186.8571 | 83.5635
| -9 | 194.0571 | 69.4362 | 193.9714 | 73.0372 | 193.9714 | 76.269 | 193.8857 | 78.1157 | 193.3714 | 80.3317 | 192.1714 | 83.7481
| -7 | 205.7714 | 70.852 | 205.5143 | 74.2068 | 205.3429 | 77.3154 | 205.0286 | 79.1006 | 204.2286 | 81.0704 | 201.6 | 83.625
| -6 | 211.5905 | 71.6009 | 211.2476 | 74.8121 | 210.9333 | 77.8182 | 210.4857 | 79.552 | 209.5048 | 81.3782 | 205.9143 | 83.3993
| -5 | 217.7143 | 72.0216 | 217.2857 | 75.2533 | 217.2857 | 78.485 | 216.8571 | 80.3317 | 216 | 82.1784 | 213.4286 | 84.4868
| -3 | 229.2 | 73.6836 | 228.6 | 76.546 | 228.0857 | 79.4084 | 227.3143 | 81.0704 | 225.9429 | 82.5478 | 220.4571 | 83.3788
| -1 | 240.6857 | 75.3456 | 239.9143 | 77.8387 | 238.8857 | 80.3317 | 237.7714 | 81.8091 | 235.8857 | 82.9171 | 227.4857 | 82.2708
| 0 | 246.4286 | 76.1766 | 245.5714 | 78.485 | 244.2857 | 80.7934 | 243 | 82.1784 | 240.8571 | 83.1018 | 231 | 81.7168
| 1 | 250.9714 | 75.8073 | 249.9429 | 78.1157 | 248.0571 | 80.2394 | 246.3429 | 80.9781 | 243.6 | 81.1628 | 231.9429 | 78.8544
| 3 | 260.0571 | 75.0686 | 258.6857 | 77.377 | 255.6 | 79.1314 | 253.0286 | 78.5774 | 249.0857 | 77.2847 | 233.8286 | 73.1296
| 5 | 269.1429 | 74.3299 | 267.4286 | 76.6383 | 263.1429 | 78.0234 | 259.7143 | 76.1766 | 254.5714 | 73.4066 | 235.7143 | 67.4048
| 6 | 276.8571 | 73.8683 | 274.2857 | 75.715 | 270 | 77.1 | 263.5714 | 74.7916 | 255.8571 | 72.0216 | 235.7143 | 66.4814
| 7 | 281.3571 | 73.9837 | 277.0714 | 75.3687 | 270.8571 | 75.4841 | 263.8929 | 73.1757 | 255.8571 | 70.4057 | 235.7143 | 64.981
| 9 | 290.3571 | 74.2145 | 282.6429 | 74.6762 | 272.5714 | 72.2524 | 264.5357 | 69.944 | 255.8571 | 67.174 | 235.7143 | 61.9801
| 10 | 294.8571 | 74.3299 | 285.4286 | 74.3299 | 273.4286 | 70.6365 | 264.8571 | 68.3281 | 255.8571 | 65.5581 | 235.7143 | 60.4796
| 11 | 296.5714 | 74.2376 | 286.2857 | 73.4989 | 273.4286 | 69.6208 | 264.8571 | 67.3125 | 255.8571 | 64.5424 | 235.7143 | 59.5563
| 14 | 301.7143 | 73.9606 | 288.8571 | 71.0059 | 273.4286 | 66.5738 | 264.8571 | 64.2654 | 255.8571 | 61.4953 | 235.7143 | 56.7862
| 15 | 303.4286 | 73.8683 | 289.7143 | 70.1749 | 273.4286 | 65.5581 | 264.8571 | 63.2497 | 255.8571 | 60.4796 | 235.7143 | 55.8629
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 124.7809 | 55.8217 | 124.7809 | 58.8188 | 124.7809 | 61.4413 | 124.7809 | 62.9398 | 124.4966 | 64.8131 | 123.9282 | 67.8102
| -17 | 138.5994 | 56.3692 | 138.5994 | 59.3957 | 138.5994 | 62.0439 | 138.5994 | 63.5572 | 138.2837 | 65.4488 | 137.6522 | 68.4753
| -15 | 147.5504 | 56.7342 | 147.5504 | 59.7803 | 147.5504 | 62.4457 | 147.5504 | 63.9688 | 147.2143 | 65.8726 | 146.542 | 68.9187
| -13 | 156.2498 | 56.935 | 156.2498 | 59.9919 | 156.2498 | 62.6667 | 156.2498 | 64.1951 | 155.8939 | 66.1057 | 155.182 | 69.1626
| -11 | 164.9493 | 57.0536 | 164.9493 | 60.1169 | 164.9493 | 62.7973 | 164.9493 | 64.3289 | 164.5735 | 66.2435 | 163.822 | 69.3067
| -10 | 169.3286 | 57.0445 | 169.3286 | 60.1073 | 169.3286 | 62.7872 | 169.3286 | 64.3186 | 168.9429 | 66.2329 | 168.1714 | 69.2957
| -9 | 174.6514 | 57.5805 | 174.5743 | 60.5667 | 174.5743 | 63.2466 | 174.4971 | 64.778 | 174.0343 | 66.6157 | 172.9543 | 69.4488
| -7 | 185.1943 | 58.7545 | 184.9629 | 61.5366 | 184.8086 | 64.1144 | 184.5257 | 65.5948 | 183.8057 | 67.2283 | 181.44 | 69.3467
| -6 | 190.4314 | 59.3756 | 190.1229 | 62.0385 | 189.84 | 64.5313 | 189.4371 | 65.9691 | 188.5543 | 67.4835 | 185.3229 | 69.1595
| -5 | 195.9429 | 59.7244 | 195.5571 | 62.4044 | 195.5571 | 65.0843 | 195.1714 | 66.6157 | 194.4 | 68.1471 | 192.0857 | 70.0614
| -3 | 206.28 | 61.1027 | 205.74 | 63.4763 | 205.2771 | 65.85 | 204.5829 | 67.2283 | 203.3486 | 68.4534 | 198.4114 | 69.1425
| -1 | 216.6171 | 62.4809 | 215.9229 | 64.5483 | 214.9971 | 66.6157 | 213.9943 | 67.8408 | 212.2971 | 68.7597 | 204.7371 | 68.2237
| 0 | 221.7857 | 63.1701 | 221.0143 | 65.0843 | 219.8571 | 66.9986 | 218.7 | 68.1471 | 216.7714 | 68.9128 | 207.9 | 67.7643
| 1 | 225.8743 | 62.8638 | 224.9486 | 64.778 | 223.2514 | 66.5391 | 221.7086 | 67.1517 | 219.24 | 67.3048 | 208.7486 | 65.3906
| 3 | 234.0514 | 62.2512 | 232.8171 | 64.1655 | 230.04 | 65.6203 | 227.7257 | 65.1609 | 224.1771 | 64.0889 | 210.4457 | 60.6433
| 5 | 242.2286 | 61.6387 | 240.6857 | 63.5529 | 236.8286 | 64.7015 | 233.7429 | 63.1701 | 229.1143 | 60.873 | 212.1429 | 55.8959
| 6 | 249.1714 | 61.2558 | 246.8571 | 62.7872 | 243 | 63.9358 | 237.2143 | 62.0215 | 230.2714 | 59.7244 | 212.1429 | 55.1302
| 7 | 253.2214 | 61.3515 | 249.3643 | 62.5001 | 243.7714 | 62.5958 | 237.5036 | 60.6816 | 230.2714 | 58.3845 | 212.1429 | 53.886
| 9 | 261.3214 | 61.543 | 254.3786 | 61.9258 | 245.3143 | 59.9159 | 238.0821 | 58.0016 | 230.2714 | 55.7045 | 212.1429 | 51.3975
| 10 | 265.3714 | 61.6387 | 256.8857 | 61.6387 | 246.0857 | 58.5759 | 238.3714 | 56.6616 | 230.2714 | 54.3645 | 212.1429 | 50.1532
| 11 | 266.9143 | 61.5621 | 257.6571 | 60.9495 | 246.0857 | 57.7336 | 238.3714 | 55.8194 | 230.2714 | 53.5223 | 212.1429 | 49.3875
| 14 | 271.5429 | 61.3324 | 259.9714 | 58.8822 | 246.0857 | 55.2068 | 238.3714 | 53.2926 | 230.2714 | 50.9955 | 212.1429 | 47.0904
| 15 | 273.0857 | 61.2558 | 260.7429 | 58.193 | 246.0857 | 54.3645 | 238.3714 | 52.4503 | 230.2714 | 50.1532 | 212.1429 | 46.3247
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 110.639 | 49.0936 | 110.639 | 51.7295 | 110.639 | 54.0359 | 110.639 | 55.3539 | 110.387 | 57.0013 | 109.883 | 59.6372
| -17 | 122.8915 | 49.5752 | 122.8915 | 52.2369 | 122.8915 | 54.566 | 122.8915 | 55.8968 | 122.6115 | 57.5604 | 122.0517 | 60.2222
| -15 | 130.828 | 49.8962 | 130.828 | 52.5752 | 130.828 | 54.9193 | 130.828 | 56.2588 | 130.53 | 57.9332 | 129.9339 | 60.6122
| -13 | 138.5415 | 50.0728 | 138.5415 | 52.7612 | 138.5415 | 55.1136 | 138.5415 | 56.4579 | 138.2259 | 58.1382 | 137.5947 | 60.8266
| -11 | 146.255 | 50.1771 | 146.255 | 52.8712 | 146.255 | 55.2285 | 146.255 | 56.5755 | 145.9219 | 58.2593 | 145.2555 | 60.9534
| -10 | 150.138 | 50.1691 | 150.138 | 52.8627 | 150.138 | 55.2196 | 150.138 | 56.5665 | 149.796 | 58.25 | 149.112 | 60.9436
| -9 | 154.8576 | 50.6405 | 154.7892 | 53.2668 | 154.7892 | 55.6237 | 154.7208 | 56.9705 | 154.3104 | 58.5867 | 153.3528 | 61.0783
| -7 | 164.2056 | 51.673 | 164.0004 | 54.1197 | 163.8636 | 56.3869 | 163.6128 | 57.6888 | 162.9744 | 59.1254 | 160.8768 | 60.9885
| -6 | 168.8492 | 52.2192 | 168.5756 | 54.5612 | 168.3248 | 56.7535 | 167.9676 | 58.018 | 167.1848 | 59.3499 | 164.3196 | 60.8239
| -5 | 173.736 | 52.526 | 173.394 | 54.8829 | 173.394 | 57.2399 | 173.052 | 58.5867 | 172.368 | 59.9335 | 170.316 | 61.617
| -3 | 182.9016 | 53.7381 | 182.4228 | 55.8257 | 182.0124 | 57.9133 | 181.3968 | 59.1254 | 180.3024 | 60.2029 | 175.9248 | 60.809
| -1 | 192.0672 | 54.9503 | 191.4516 | 56.7685 | 190.6308 | 58.5867 | 189.7416 | 59.6642 | 188.2368 | 60.4722 | 181.5336 | 60.0009
| 0 | 196.65 | 55.5564 | 195.966 | 57.2399 | 194.94 | 58.9234 | 193.914 | 59.9335 | 192.204 | 60.6069 | 184.338 | 59.5968
| 1 | 200.2752 | 55.287 | 199.4544 | 56.9705 | 197.9496 | 58.5194 | 196.5816 | 59.0581 | 194.3928 | 59.1928 | 185.0904 | 57.5092
| 3 | 207.5256 | 54.7483 | 206.4312 | 56.4318 | 203.9688 | 57.7113 | 201.9168 | 57.3072 | 198.7704 | 56.3644 | 186.5952 | 53.3341
| 5 | 214.776 | 54.2095 | 213.408 | 55.8931 | 209.988 | 56.9032 | 207.252 | 55.5564 | 203.148 | 53.5361 | 188.1 | 49.159
| 6 | 220.932 | 53.8728 | 218.88 | 55.2196 | 215.46 | 56.2298 | 210.33 | 54.5462 | 204.174 | 52.526 | 188.1 | 48.4855
| 7 | 224.523 | 53.957 | 221.103 | 54.9671 | 216.144 | 55.0513 | 210.5865 | 53.3678 | 204.174 | 51.3475 | 188.1 | 47.3913
| 9 | 231.705 | 54.1254 | 225.549 | 54.4621 | 217.512 | 52.6944 | 211.0995 | 51.0108 | 204.174 | 48.9906 | 188.1 | 45.2027
| 10 | 235.296 | 54.2095 | 227.772 | 54.2095 | 218.196 | 51.5159 | 211.356 | 49.8324 | 204.174 | 47.8121 | 188.1 | 44.1084
| 11 | 236.664 | 54.1422 | 228.456 | 53.6035 | 218.196 | 50.7751 | 211.356 | 49.0916 | 204.174 | 47.0714 | 188.1 | 43.435
| 14 | 240.768 | 53.9402 | 230.508 | 51.7853 | 218.196 | 48.5529 | 211.356 | 46.8694 | 204.174 | 44.8491 | 188.1 | 41.4147
| 15 | 242.136 | 53.8728 | 231.192 | 51.1792 | 218.196 | 47.8121 | 211.356 | 46.1286 | 204.174 | 44.1084 | 188.1 | 40.7413
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 96.7745 | 42.6856 | 96.7745 | 44.9775 | 96.7745 | 46.9828 | 96.7745 | 48.1287 | 96.5541 | 49.5611 | 96.1132 | 51.853
| -17 | 107.4915 | 43.1043 | 107.4915 | 45.4186 | 107.4915 | 47.4437 | 107.4915 | 48.6008 | 107.2467 | 50.0473 | 106.757 | 52.3616
| -15 | 114.4335 | 43.3834 | 114.4335 | 45.7127 | 114.4335 | 47.7509 | 114.4335 | 48.9155 | 114.1728 | 50.3714 | 113.6515 | 52.7007
| -13 | 121.1804 | 43.5369 | 121.1804 | 45.8745 | 121.1804 | 47.9199 | 121.1804 | 49.0886 | 120.9044 | 50.5496 | 120.3523 | 52.8872
| -11 | 127.9273 | 43.6277 | 127.9273 | 45.9701 | 127.9273 | 48.0197 | 127.9273 | 49.1909 | 127.6359 | 50.6549 | 127.0531 | 52.9974
| -10 | 131.3237 | 43.6207 | 131.3237 | 45.9627 | 131.3237 | 48.012 | 131.3237 | 49.1831 | 131.0246 | 50.6468 | 130.4263 | 52.9889
| -9 | 135.4519 | 44.0305 | 135.3921 | 46.314 | 135.3921 | 48.3633 | 135.3322 | 49.5344 | 134.9733 | 50.9396 | 134.1357 | 53.106
| -7 | 143.6285 | 44.9283 | 143.449 | 47.0557 | 143.3293 | 49.0269 | 143.1099 | 50.1589 | 142.5515 | 51.408 | 140.7168 | 53.0279
| -6 | 147.6902 | 45.4032 | 147.4508 | 47.4395 | 147.2315 | 49.3457 | 146.919 | 50.4452 | 146.2343 | 51.6032 | 143.7282 | 52.8848
| -5 | 151.9646 | 45.67 | 151.6654 | 47.7193 | 151.6654 | 49.7686 | 151.3663 | 50.9396 | 150.768 | 52.1106 | 148.9731 | 53.5744
| -3 | 159.9816 | 46.7239 | 159.5628 | 48.539 | 159.2038 | 50.3541 | 158.6654 | 51.408 | 157.7081 | 52.3448 | 153.8791 | 52.8718
| -1 | 167.9986 | 47.7778 | 167.4602 | 49.3587 | 166.7422 | 50.9396 | 165.9645 | 51.8764 | 164.6482 | 52.579 | 158.785 | 52.1692
| 0 | 172.0071 | 48.3048 | 171.4089 | 49.7686 | 170.5114 | 51.2323 | 169.614 | 52.1106 | 168.1183 | 52.6961 | 161.238 | 51.8179
| 1 | 175.1781 | 48.0706 | 174.4601 | 49.5344 | 173.1439 | 50.881 | 171.9473 | 51.3495 | 170.0328 | 51.4666 | 161.8961 | 50.0028
| 3 | 181.5199 | 47.6022 | 180.5626 | 49.066 | 178.4088 | 50.1784 | 176.6139 | 49.8271 | 173.8618 | 49.0074 | 163.2123 | 46.3726
| 5 | 187.8617 | 47.1338 | 186.6651 | 48.5975 | 183.6737 | 49.4758 | 181.2806 | 48.3048 | 177.6909 | 46.5482 | 164.5286 | 42.7424
| 6 | 193.2463 | 46.841 | 191.4514 | 48.012 | 188.46 | 48.8903 | 183.9729 | 47.4265 | 178.5883 | 45.67 | 164.5286 | 42.1569
| 7 | 196.3873 | 46.9142 | 193.3959 | 47.7925 | 189.0583 | 47.8657 | 184.1972 | 46.4019 | 178.5883 | 44.6453 | 164.5286 | 41.2054
| 9 | 202.6693 | 47.0606 | 197.2847 | 47.3533 | 190.2549 | 45.8164 | 184.6459 | 44.3526 | 178.5883 | 42.596 | 164.5286 | 39.3025
| 10 | 205.8103 | 47.1338 | 199.2291 | 47.1338 | 190.8531 | 44.7917 | 184.8703 | 43.3279 | 178.5883 | 41.5714 | 164.5286 | 38.3511
| 11 | 207.0069 | 47.0752 | 199.8274 | 46.6068 | 190.8531 | 44.1476 | 184.8703 | 42.6839 | 178.5883 | 40.9273 | 164.5286 | 37.7656
| 14 | 210.5966 | 46.8996 | 201.6223 | 45.0259 | 190.8531 | 42.2155 | 184.8703 | 40.7517 | 178.5883 | 38.9951 | 164.5286 | 36.009
| 15 | 211.7931 | 46.841 | 202.2206 | 44.499 | 190.8531 | 41.5714 | 184.8703 | 40.1076 | 178.5883 | 38.3511 | 164.5286 | 35.4235
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 83.1873 | 36.358 | 83.1873 | 38.3101 | 83.1873 | 40.0182 | 83.1873 | 40.9943 | 82.9978 | 42.2144 | 82.6188 | 44.1665
| -17 | 92.3996 | 36.7147 | 92.3996 | 38.6859 | 92.3996 | 40.4108 | 92.3996 | 41.3964 | 92.1891 | 42.6284 | 91.7682 | 44.5997
| -15 | 98.3669 | 36.9524 | 98.3669 | 38.9364 | 98.3669 | 40.6724 | 98.3669 | 41.6645 | 98.1428 | 42.9045 | 97.6947 | 44.8885
| -13 | 104.1665 | 37.0832 | 104.1665 | 39.0742 | 104.1665 | 40.8164 | 104.1665 | 41.8119 | 103.9293 | 43.0563 | 103.4547 | 45.0473
| -11 | 109.9662 | 37.1604 | 109.9662 | 39.1556 | 109.9662 | 40.9014 | 109.9662 | 41.899 | 109.7157 | 43.146 | 109.2147 | 45.1412
| -10 | 112.8857 | 37.1545 | 112.8857 | 39.1494 | 112.8857 | 40.8949 | 112.8857 | 41.8923 | 112.6286 | 43.1391 | 112.1143 | 45.134
| -9 | 116.4343 | 37.5036 | 116.3829 | 39.4486 | 116.3829 | 41.1941 | 116.3314 | 42.1915 | 116.0229 | 43.3885 | 115.3029 | 45.2337
| -7 | 123.4629 | 38.2683 | 123.3086 | 40.0803 | 123.2057 | 41.7593 | 123.0171 | 42.7235 | 122.5371 | 43.7874 | 120.96 | 45.1672
| -6 | 126.9543 | 38.6728 | 126.7486 | 40.4072 | 126.56 | 42.0309 | 126.2914 | 42.9673 | 125.7029 | 43.9537 | 123.5486 | 45.0453
| -5 | 130.6286 | 38.9 | 130.3714 | 40.6455 | 130.3714 | 42.391 | 130.1143 | 43.3885 | 129.6 | 44.3859 | 128.0571 | 45.6327
| -3 | 137.52 | 39.7977 | 137.16 | 41.3437 | 136.8514 | 42.8898 | 136.3886 | 43.7874 | 135.5657 | 44.5854 | 132.2743 | 45.0342
| -1 | 144.4114 | 40.6954 | 143.9486 | 42.0419 | 143.3314 | 43.3885 | 142.6629 | 44.1864 | 141.5314 | 44.7849 | 136.4914 | 44.4358
| 0 | 147.8571 | 41.1442 | 147.3429 | 42.391 | 146.5714 | 43.6378 | 145.8 | 44.3859 | 144.5143 | 44.8846 | 138.6 | 44.1365
| 1 | 150.5829 | 40.9448 | 149.9657 | 42.1915 | 148.8343 | 43.3386 | 147.8057 | 43.7376 | 146.16 | 43.8373 | 139.1657 | 42.5905
| 3 | 156.0343 | 40.5458 | 155.2114 | 41.7926 | 153.36 | 42.7401 | 151.8171 | 42.4409 | 149.4514 | 41.7427 | 140.2971 | 39.4985
| 5 | 161.4857 | 40.1468 | 160.4571 | 41.3936 | 157.8857 | 42.1417 | 155.8286 | 41.1442 | 152.7429 | 39.6481 | 141.4286 | 36.4064
| 6 | 166.1143 | 39.8974 | 164.5714 | 40.8949 | 162 | 41.643 | 158.1429 | 40.3962 | 153.5143 | 38.9 | 141.4286 | 35.9077
| 7 | 168.8143 | 39.9598 | 166.2429 | 40.7079 | 162.5143 | 40.7702 | 158.3357 | 39.5234 | 153.5143 | 38.0273 | 141.4286 | 35.0973
| 9 | 174.2143 | 40.0845 | 169.5857 | 40.3338 | 163.5429 | 39.0247 | 158.7214 | 37.7779 | 153.5143 | 36.2817 | 141.4286 | 33.4765
| 10 | 176.9143 | 40.1468 | 171.2571 | 40.1468 | 164.0571 | 38.1519 | 158.9143 | 36.9051 | 153.5143 | 35.409 | 141.4286 | 32.666
| 11 | 177.9429 | 40.0969 | 171.7714 | 39.698 | 164.0571 | 37.6033 | 158.9143 | 36.3565 | 153.5143 | 34.8604 | 141.4286 | 32.1673
| 14 | 181.0286 | 39.9473 | 173.3143 | 38.3514 | 164.0571 | 35.9576 | 158.9143 | 34.7108 | 153.5143 | 33.2146 | 141.4286 | 30.6712
| 15 | 182.0571 | 39.8974 | 173.8286 | 37.9026 | 164.0571 | 35.409 | 158.9143 | 34.1622 | 153.5143 | 32.666 | 141.4286 | 30.1724
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 69.0454 | 30.1721 | 69.0454 | 31.7921 | 69.0454 | 33.2096 | 69.0454 | 34.0196 | 68.8881 | 35.0321 | 68.5736 | 36.652
| -17 | 76.6917 | 30.4681 | 76.6917 | 32.1039 | 76.6917 | 33.5353 | 76.6917 | 34.3533 | 76.517 | 35.3757 | 76.1676 | 37.0115
| -15 | 81.6445 | 30.6654 | 81.6445 | 32.3118 | 81.6445 | 33.7525 | 81.6445 | 34.5757 | 81.4586 | 35.6048 | 81.0866 | 37.2512
| -13 | 86.4582 | 30.7739 | 86.4582 | 32.4262 | 86.4582 | 33.8719 | 86.4582 | 34.6981 | 86.2613 | 35.7308 | 85.8674 | 37.383
| -11 | 91.2719 | 30.838 | 91.2719 | 32.4937 | 91.2719 | 33.9425 | 91.2719 | 34.7704 | 91.064 | 35.8052 | 90.6482 | 37.4609
| -10 | 93.6951 | 30.8331 | 93.6951 | 32.4885 | 93.6951 | 33.9371 | 93.6951 | 34.7648 | 93.4817 | 35.7995 | 93.0549 | 37.4549
| -9 | 96.6405 | 31.1228 | 96.5978 | 32.7369 | 96.5978 | 34.1854 | 96.5551 | 35.0131 | 96.299 | 36.0064 | 95.7014 | 37.5377
| -7 | 102.4742 | 31.7574 | 102.3461 | 33.2611 | 102.2607 | 34.6544 | 102.1042 | 35.4546 | 101.7058 | 36.3375 | 100.3968 | 37.4825
| -6 | 105.3721 | 32.0931 | 105.2013 | 33.5324 | 105.0448 | 34.8798 | 104.8219 | 35.6569 | 104.3334 | 36.4755 | 102.5453 | 37.3814
| -5 | 108.4217 | 32.2816 | 108.2083 | 33.7301 | 108.2083 | 35.1787 | 107.9949 | 36.0064 | 107.568 | 36.8341 | 106.2874 | 37.8688
| -3 | 114.1416 | 33.0266 | 113.8428 | 34.3096 | 113.5867 | 35.5925 | 113.2025 | 36.3375 | 112.5195 | 36.9997 | 109.7877 | 37.3722
| -1 | 119.8615 | 33.7715 | 119.4773 | 34.889 | 118.9651 | 36.0064 | 118.4102 | 36.6686 | 117.4711 | 37.1652 | 113.2879 | 36.8755
| 0 | 122.7214 | 34.144 | 122.2946 | 35.1787 | 121.6543 | 36.2133 | 121.014 | 36.8341 | 119.9469 | 37.248 | 115.038 | 36.6272
| 1 | 124.9838 | 33.9785 | 124.4715 | 35.0131 | 123.5325 | 35.965 | 122.6787 | 36.2961 | 121.3128 | 36.3789 | 115.5075 | 35.3442
| 3 | 129.5085 | 33.6474 | 128.8255 | 34.682 | 127.2888 | 35.4684 | 126.0082 | 35.2201 | 124.0447 | 34.6407 | 116.4466 | 32.7783
| 5 | 134.0331 | 33.3163 | 133.1794 | 34.3509 | 131.0451 | 34.9717 | 129.3377 | 34.144 | 126.7766 | 32.9024 | 117.3857 | 30.2123
| 6 | 137.8749 | 33.1093 | 136.5943 | 33.9371 | 134.46 | 34.5579 | 131.2586 | 33.5232 | 127.4169 | 32.2816 | 117.3857 | 29.7984
| 7 | 140.1159 | 33.1611 | 137.9816 | 33.7819 | 134.8869 | 33.8336 | 131.4186 | 32.7989 | 127.4169 | 31.5573 | 117.3857 | 29.1259
| 9 | 144.5979 | 33.2645 | 140.7561 | 33.4715 | 135.7406 | 32.3851 | 131.7388 | 31.3504 | 127.4169 | 30.1088 | 117.3857 | 27.7808
| 10 | 146.8389 | 33.3163 | 142.1434 | 33.3163 | 136.1674 | 31.6608 | 131.8989 | 30.6261 | 127.4169 | 29.3845 | 117.3857 | 27.1083
| 11 | 147.6926 | 33.2749 | 142.5703 | 32.9438 | 136.1674 | 31.2056 | 131.8989 | 30.1709 | 127.4169 | 28.9293 | 117.3857 | 26.6944
| 14 | 150.2537 | 33.1507 | 143.8509 | 31.8264 | 136.1674 | 29.8398 | 131.8989 | 28.8051 | 127.4169 | 27.5635 | 117.3857 | 25.4528
| 15 | 151.1074 | 33.1093 | 144.2777 | 31.4539 | 136.1674 | 29.3845 | 131.8989 | 28.3499 | 127.4169 | 27.1083 | 117.3857 | 25.0389
Outdoor Unit: 88HP（AVWT-848HKSSH）
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
150% | -20 | 151.6942 | 74.7784 | 151.6942 | 78.7933 | 151.6942 | 82.3064 | 151.6942 | 84.3139 | 151.3487 | 86.8232 | 150.6576 | 90.8382
| -17 | 168.4932 | 75.5119 | 168.4932 | 79.5662 | 168.4932 | 83.1137 | 168.4932 | 85.1409 | 168.1094 | 87.6748 | 167.3418 | 91.7292
| -15 | 179.3748 | 76.0008 | 179.3748 | 80.0814 | 179.3748 | 83.6519 | 179.3748 | 85.6922 | 178.9662 | 88.2426 | 178.149 | 92.3232
| -13 | 189.9506 | 76.2698 | 189.9506 | 80.3648 | 189.9506 | 83.9479 | 189.9506 | 85.9955 | 189.5179 | 88.5548 | 188.6525 | 92.6499
| -11 | 200.5263 | 76.4287 | 200.5263 | 80.5323 | 200.5263 | 84.1229 | 200.5263 | 86.1746 | 200.0696 | 88.7394 | 199.156 | 92.8429
| -10 | 205.8502 | 76.4165 | 205.8502 | 80.5194 | 205.8502 | 84.1094 | 205.8502 | 86.1609 | 205.3813 | 88.7252 | 204.4435 | 92.8281
| -9 | 212.3211 | 77.1345 | 212.2273 | 81.1348 | 212.2273 | 84.7248 | 212.1336 | 86.7763 | 211.5709 | 89.238 | 210.2579 | 93.0332
| -7 | 225.1379 | 78.7073 | 224.8566 | 82.4341 | 224.669 | 85.8873 | 224.3251 | 87.8704 | 223.4499 | 90.0586 | 220.5739 | 92.8965
| -6 | 231.5046 | 79.5392 | 231.1295 | 83.1065 | 230.7856 | 86.4458 | 230.2959 | 88.3719 | 229.2226 | 90.4005 | 225.2942 | 92.6457
| -5 | 238.2048 | 80.0065 | 237.7359 | 83.5966 | 237.7359 | 87.1866 | 237.267 | 89.238 | 236.3292 | 91.2895 | 233.5157 | 93.8538
| -3 | 250.7715 | 81.8528 | 250.115 | 85.0326 | 249.5524 | 88.2123 | 248.7083 | 90.0586 | 247.2078 | 91.6998 | 241.2058 | 92.6229
| -1 | 263.3382 | 83.6991 | 262.4942 | 86.4686 | 261.3688 | 89.238 | 260.1497 | 90.8792 | 258.0865 | 92.1101 | 248.8959 | 91.3921
| 0 | 269.6216 | 84.6223 | 268.6838 | 87.1866 | 267.277 | 89.7509 | 265.8703 | 91.2895 | 263.5258 | 92.3152 | 252.7409 | 90.7766
| 1 | 274.592 | 84.212 | 273.4666 | 86.7763 | 271.4034 | 89.1355 | 269.5278 | 89.956 | 266.5268 | 90.1612 | 253.7725 | 87.5969
| 3 | 284.5328 | 83.3914 | 283.0323 | 85.9557 | 279.6562 | 87.9046 | 276.8427 | 87.2892 | 272.5288 | 85.8531 | 255.8357 | 81.2374
| 5 | 294.4736 | 82.5708 | 292.598 | 85.1351 | 287.909 | 86.6737 | 284.1577 | 84.6223 | 278.5308 | 81.5451 | 257.8989 | 74.8779
| 6 | 302.914 | 82.058 | 300.1005 | 84.1094 | 295.4115 | 85.648 | 288.3779 | 83.0837 | 279.9375 | 80.0065 | 257.8989 | 73.8522
| 7 | 307.8375 | 82.1862 | 303.1484 | 83.7248 | 296.3493 | 83.853 | 288.7295 | 81.2887 | 279.9375 | 78.2115 | 257.8989 | 72.1854
| 9 | 317.6846 | 82.4426 | 309.2442 | 82.9555 | 298.2249 | 80.2629 | 289.4329 | 77.6986 | 279.9375 | 74.6215 | 257.8989 | 68.8518
| 10 | 322.6081 | 82.5708 | 312.2921 | 82.5708 | 299.1627 | 78.4679 | 289.7846 | 75.9036 | 279.9375 | 72.8264 | 257.8989 | 67.185
| 11 | 324.4837 | 82.4683 | 313.2299 | 81.6477 | 299.1627 | 77.3396 | 289.7846 | 74.7753 | 279.9375 | 71.6981 | 257.8989 | 66.1592
| 14 | 330.1106 | 82.1605 | 316.0434 | 78.8782 | 299.1627 | 73.9547 | 289.7846 | 71.3904 | 279.9375 | 68.3133 | 257.8989 | 63.0821
| 15 | 331.9862 | 82.058 | 316.9812 | 77.9551 | 299.1627 | 72.8264 | 289.7846 | 70.2621 | 279.9375 | 67.185 | 257.8989 | 62.0563
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
140% | -20 | 151.2405 | 74.5667 | 151.2405 | 78.5703 | 151.2405 | 82.0735 | 151.2405 | 84.0752 | 150.896 | 86.5775 | 150.207 | 90.5811
| -17 | 167.9892 | 75.2981 | 167.9892 | 79.341 | 167.9892 | 82.8785 | 167.9892 | 84.8999 | 167.6066 | 87.4267 | 166.8413 | 91.4696
| -15 | 178.8382 | 75.7857 | 178.8382 | 79.8548 | 178.8382 | 83.4152 | 178.8382 | 85.4497 | 178.4309 | 87.9928 | 177.6161 | 92.0619
| -13 | 189.3824 | 76.0539 | 189.3824 | 80.1374 | 189.3824 | 83.7104 | 189.3824 | 85.7521 | 188.951 | 88.3042 | 188.0882 | 92.3877
| -11 | 199.9266 | 76.2124 | 199.9266 | 80.3043 | 199.9266 | 83.8848 | 199.9266 | 85.9308 | 199.4711 | 88.4882 | 198.5603 | 92.5802
| -10 | 205.2345 | 76.2002 | 205.2345 | 80.2915 | 205.2345 | 83.8714 | 205.2345 | 85.917 | 204.767 | 88.4741 | 203.832 | 92.5654
| -9 | 211.6861 | 76.9162 | 211.5926 | 80.9052 | 211.5926 | 84.4851 | 211.4991 | 86.5307 | 210.9381 | 88.9855 | 209.629 | 92.7699
| -7 | 224.4645 | 78.4845 | 224.184 | 82.2008 | 223.997 | 85.6443 | 223.6542 | 87.6217 | 222.7815 | 89.8037 | 219.9142 | 92.6335
| -6 | 230.8122 | 79.3141 | 230.4382 | 82.8713 | 230.0954 | 86.2011 | 229.6071 | 88.1218 | 228.537 | 90.1447 | 224.6204 | 92.3835
| -5 | 237.4923 | 79.7801 | 237.0248 | 83.36 | 237.0248 | 86.9398 | 236.5573 | 88.9855 | 235.6223 | 91.0311 | 232.8173 | 93.5882
| -3 | 250.0214 | 81.6212 | 249.3669 | 84.7919 | 248.8059 | 87.9627 | 247.9644 | 89.8037 | 246.4684 | 91.4402 | 240.4844 | 92.3608
| -1 | 262.5506 | 83.4622 | 261.7091 | 86.2239 | 260.587 | 88.9855 | 259.3715 | 90.622 | 257.3145 | 91.8494 | 248.1514 | 91.1334
| 0 | 268.8151 | 84.3828 | 267.8801 | 86.9398 | 266.4776 | 89.4969 | 265.0751 | 91.0311 | 262.7376 | 92.0539 | 251.985 | 90.5197
| 1 | 273.7707 | 83.9736 | 272.6487 | 86.5307 | 270.5916 | 88.8832 | 268.7216 | 89.7015 | 265.7296 | 89.906 | 253.0135 | 87.349
| 3 | 283.6818 | 83.1554 | 282.1858 | 85.7124 | 278.8197 | 87.6558 | 276.0147 | 87.0421 | 271.7137 | 85.6102 | 255.0705 | 81.0075
| 5 | 293.5929 | 82.3371 | 291.7229 | 84.8942 | 287.0478 | 86.4284 | 283.3078 | 84.3828 | 277.6977 | 81.3143 | 257.1275 | 74.666
| 6 | 302.008 | 81.8257 | 299.2029 | 83.8714 | 294.5279 | 85.4056 | 287.5153 | 82.8485 | 279.1002 | 79.7801 | 257.1275 | 73.6432
| 7 | 306.9168 | 81.9536 | 302.2417 | 83.4878 | 295.4629 | 83.6157 | 287.8659 | 81.0586 | 279.1002 | 77.9901 | 257.1275 | 71.9811
| 9 | 316.7343 | 82.2093 | 308.3193 | 82.7207 | 297.3329 | 80.0358 | 288.5672 | 77.4787 | 279.1002 | 74.4103 | 257.1275 | 68.6569
| 10 | 321.6431 | 82.3371 | 311.358 | 82.3371 | 298.2679 | 78.2458 | 288.9178 | 75.6888 | 279.1002 | 72.6203 | 257.1275 | 66.9948
| 11 | 323.5132 | 82.2349 | 312.2931 | 81.4166 | 298.2679 | 77.1207 | 288.9178 | 74.5637 | 279.1002 | 71.4952 | 257.1275 | 65.972
| 14 | 329.1232 | 81.928 | 315.0981 | 78.655 | 298.2679 | 73.7454 | 288.9178 | 71.1884 | 279.1002 | 68.1199 | 257.1275 | 62.9035
| 15 | 330.9932 | 81.8257 | 316.0331 | 77.7344 | 298.2679 | 72.6203 | 288.9178 | 70.0633 | 279.1002 | 66.9948 | 257.1275 | 61.8807
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
130% | -20 | 150.9386 | 74.0729 | 150.9386 | 78.05 | 150.9386 | 81.5299 | 150.9386 | 83.5185 | 150.5948 | 86.0041 | 149.9072 | 89.9812
| -17 | 167.6539 | 74.7995 | 167.6539 | 78.8156 | 167.6539 | 82.3296 | 167.6539 | 84.3377 | 167.272 | 86.8477 | 166.5082 | 90.8638
| -15 | 178.4813 | 75.2839 | 178.4813 | 79.3259 | 178.4813 | 82.8628 | 178.4813 | 84.8838 | 178.0747 | 87.4101 | 177.2616 | 91.4522
| -13 | 189.0044 | 75.5503 | 189.0044 | 79.6066 | 189.0044 | 83.156 | 189.0044 | 85.1842 | 188.5739 | 87.7194 | 187.7128 | 91.7758
| -11 | 199.5275 | 75.7077 | 199.5275 | 79.7725 | 199.5275 | 83.3293 | 199.5275 | 85.3617 | 199.073 | 87.9022 | 198.164 | 91.967
| -10 | 204.8249 | 75.6956 | 204.8249 | 79.7598 | 204.8249 | 83.3159 | 204.8249 | 85.348 | 204.3583 | 87.8881 | 203.4251 | 91.9523
| -9 | 211.2635 | 76.4068 | 211.1702 | 80.3694 | 211.1702 | 83.9256 | 211.0769 | 85.9577 | 210.517 | 88.3962 | 209.2106 | 92.1555
| -7 | 224.0165 | 77.9647 | 223.7366 | 81.6564 | 223.5499 | 85.0771 | 223.2078 | 87.0414 | 222.3368 | 89.209 | 219.4752 | 92.0201
| -6 | 230.3515 | 78.7889 | 229.9782 | 82.3225 | 229.6361 | 85.6303 | 229.1488 | 87.5382 | 228.0809 | 89.5477 | 224.172 | 91.7717
| -5 | 237.0183 | 79.2517 | 236.5517 | 82.8079 | 236.5517 | 86.3641 | 236.0851 | 88.3962 | 235.152 | 90.4283 | 232.3526 | 92.9684
| -3 | 249.5224 | 81.0806 | 248.8692 | 84.2304 | 248.3093 | 87.3801 | 247.4695 | 89.209 | 245.9765 | 90.8347 | 240.0043 | 91.7491
| -1 | 262.0265 | 82.9095 | 261.1867 | 85.6528 | 260.0669 | 88.3962 | 258.8538 | 90.0218 | 256.8009 | 91.2411 | 247.6561 | 90.5299
| 0 | 268.2786 | 83.824 | 267.3454 | 86.3641 | 265.9457 | 88.9042 | 264.546 | 90.4283 | 262.2131 | 91.4443 | 251.482 | 89.9202
| 1 | 273.2242 | 83.4175 | 272.1045 | 85.9577 | 270.0515 | 88.2946 | 268.1853 | 89.1074 | 265.1992 | 89.3106 | 252.5085 | 86.7705
| 3 | 283.1155 | 82.6047 | 281.6225 | 85.1448 | 278.2632 | 87.0753 | 275.4638 | 86.4657 | 271.1713 | 85.0432 | 254.5614 | 80.471
| 5 | 293.0069 | 81.7919 | 291.1406 | 84.332 | 286.4749 | 85.856 | 282.7423 | 83.824 | 277.1434 | 80.7758 | 256.6143 | 74.1715
| 6 | 301.4051 | 81.2838 | 298.6057 | 83.3159 | 293.94 | 84.84 | 286.9414 | 82.2999 | 278.5431 | 79.2517 | 256.6143 | 73.1554
| 7 | 306.3041 | 81.4108 | 301.6384 | 82.9349 | 294.8731 | 83.0619 | 287.2914 | 80.5218 | 278.5431 | 77.4737 | 256.6143 | 71.5044
| 9 | 316.1021 | 81.6649 | 307.7039 | 82.1729 | 296.7394 | 79.5057 | 287.9912 | 76.9656 | 278.5431 | 73.9175 | 256.6143 | 68.2022
| 10 | 321.0011 | 81.7919 | 310.7366 | 81.7919 | 297.6726 | 77.7277 | 288.3411 | 75.1875 | 278.5431 | 72.1394 | 256.6143 | 66.5511
| 11 | 322.8674 | 81.6903 | 311.6697 | 80.8774 | 297.6726 | 76.61 | 288.3411 | 74.0699 | 278.5431 | 71.0217 | 256.6143 | 65.5351
| 14 | 328.4663 | 81.3854 | 314.4691 | 78.1341 | 297.6726 | 73.2571 | 288.3411 | 70.7169 | 278.5431 | 67.6688 | 256.6143 | 62.4869
| 15 | 330.3326 | 81.2838 | 315.4023 | 77.2196 | 297.6726 | 72.1394 | 288.3411 | 69.5993 | 278.5431 | 66.5511 | 256.6143 | 61.4709
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
120% | -20 | 148.8128 | 73.3675 | 148.8128 | 77.3067 | 148.8128 | 80.7534 | 148.8128 | 82.723 | 148.4738 | 85.185 | 147.7958 | 89.1242
| -17 | 165.2926 | 74.0871 | 165.2926 | 78.0649 | 165.2926 | 81.5455 | 165.2926 | 83.5344 | 164.9161 | 86.0206 | 164.163 | 89.9984
| -15 | 175.9675 | 74.5669 | 175.9675 | 78.5705 | 175.9675 | 82.0736 | 175.9675 | 84.0754 | 175.5666 | 86.5776 | 174.765 | 90.5812
| -13 | 186.3424 | 74.8307 | 186.3424 | 78.8485 | 186.3424 | 82.364 | 186.3424 | 84.3729 | 185.9179 | 86.884 | 185.069 | 90.9018
| -11 | 196.7173 | 74.9867 | 196.7173 | 79.0128 | 196.7173 | 82.5356 | 196.7173 | 84.5487 | 196.2692 | 87.065 | 195.373 | 91.0912
| -10 | 201.94 | 74.9747 | 201.94 | 79.0001 | 201.94 | 82.5224 | 201.94 | 84.5352 | 201.48 | 87.0511 | 200.56 | 91.0766
| -9 | 208.288 | 75.6791 | 208.196 | 79.604 | 208.196 | 83.1263 | 208.104 | 85.139 | 207.552 | 87.5543 | 206.264 | 91.2779
| -7 | 220.8613 | 77.2222 | 220.5853 | 80.8787 | 220.4013 | 84.2668 | 220.064 | 86.2125 | 219.2053 | 88.3594 | 216.384 | 91.1437
| -6 | 227.1071 | 78.0385 | 226.7391 | 81.5384 | 226.4018 | 84.8147 | 225.9213 | 86.7045 | 224.8684 | 88.6949 | 221.0147 | 90.8977
| -5 | 233.68 | 78.497 | 233.22 | 82.0193 | 233.22 | 85.5416 | 232.76 | 87.5543 | 231.84 | 89.567 | 229.08 | 92.083
| -3 | 246.008 | 80.3084 | 245.364 | 83.4282 | 244.812 | 86.5479 | 243.984 | 88.3594 | 242.512 | 89.9696 | 236.624 | 90.8753
| -1 | 258.336 | 82.1199 | 257.508 | 84.8371 | 256.404 | 87.5543 | 255.208 | 89.1645 | 253.184 | 90.3721 | 244.168 | 89.6677
| 0 | 264.5 | 83.0256 | 263.58 | 85.5416 | 262.2 | 88.0575 | 260.82 | 89.567 | 258.52 | 90.5734 | 247.94 | 89.0639
| 1 | 269.376 | 82.6231 | 268.272 | 85.139 | 266.248 | 87.4537 | 264.408 | 88.2588 | 261.464 | 88.46 | 248.952 | 85.9441
| 3 | 279.128 | 81.818 | 277.656 | 84.3339 | 274.344 | 86.246 | 271.584 | 85.6422 | 267.352 | 84.2333 | 250.976 | 79.7046
| 5 | 288.88 | 81.0129 | 287.04 | 83.5288 | 282.44 | 85.0384 | 278.76 | 83.0256 | 273.24 | 80.0065 | 253 | 73.4651
| 6 | 297.16 | 80.5097 | 294.4 | 82.5224 | 289.8 | 84.032 | 282.9 | 81.5161 | 274.62 | 78.497 | 253 | 72.4587
| 7 | 301.99 | 80.6355 | 297.39 | 82.1451 | 290.72 | 82.2709 | 283.245 | 79.7549 | 274.62 | 76.7358 | 253 | 70.8234
| 9 | 311.65 | 80.8871 | 303.37 | 81.3903 | 292.56 | 78.7486 | 283.935 | 76.2326 | 274.62 | 73.2135 | 253 | 67.5527
| 10 | 316.48 | 81.0129 | 306.36 | 81.0129 | 293.48 | 76.9874 | 284.28 | 74.4715 | 274.62 | 71.4524 | 253 | 65.9173
| 11 | 318.32 | 80.9122 | 307.28 | 80.1072 | 293.48 | 75.8804 | 284.28 | 73.3645 | 274.62 | 70.3454 | 253 | 64.9109
| 14 | 323.84 | 80.6103 | 310.04 | 77.3899 | 293.48 | 72.5594 | 284.28 | 70.0434 | 274.62 | 67.0243 | 253 | 61.8918
| 15 | 325.68 | 80.5097 | 310.96 | 76.4842 | 293.48 | 71.4524 | 284.28 | 68.9364 | 274.62 | 65.9173 | 253 | 60.8855
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
110% | -20 | 147.3955 | 71.9565 | 147.3955 | 75.82 | 147.3955 | 79.2005 | 147.3955 | 81.1322 | 147.0597 | 83.5469 | 146.3882 | 87.4103
| -17 | 163.7184 | 72.6623 | 163.7184 | 76.5637 | 163.7184 | 79.9774 | 163.7184 | 81.928 | 163.3455 | 84.3664 | 162.5996 | 88.2677
| -15 | 174.2916 | 73.1329 | 174.2916 | 77.0595 | 174.2916 | 80.4953 | 174.2916 | 82.4586 | 173.8946 | 84.9127 | 173.1005 | 88.8393
| -13 | 184.5677 | 73.3917 | 184.5677 | 77.3322 | 184.5677 | 80.7801 | 184.5677 | 82.7503 | 184.1472 | 85.2132 | 183.3064 | 89.1536
| -11 | 194.8438 | 73.5446 | 194.8438 | 77.4933 | 194.8438 | 80.9484 | 194.8438 | 82.9228 | 194.3999 | 85.3907 | 193.5123 | 89.3394
| -10 | 200.0168 | 73.5328 | 200.0168 | 77.4809 | 200.0168 | 80.9355 | 200.0168 | 82.9095 | 199.5611 | 85.3771 | 198.6499 | 89.3251
| -9 | 206.3043 | 74.2238 | 206.2132 | 78.0731 | 206.2132 | 81.5277 | 206.1221 | 83.5017 | 205.5753 | 85.8706 | 204.2996 | 89.5225
| -7 | 218.7579 | 75.7372 | 218.4845 | 79.3233 | 218.3023 | 82.6463 | 217.9682 | 84.5545 | 217.1177 | 86.6602 | 214.3232 | 89.3909
| -6 | 224.9442 | 76.5378 | 224.5797 | 79.9704 | 224.2456 | 83.1837 | 223.7697 | 85.0371 | 222.7268 | 86.9892 | 218.9098 | 89.1497
| -5 | 231.4545 | 76.9874 | 230.9989 | 80.442 | 230.9989 | 83.8965 | 230.5432 | 85.8706 | 229.632 | 87.8446 | 226.8983 | 90.3121
| -3 | 243.6651 | 78.764 | 243.0272 | 81.8238 | 242.4805 | 84.8835 | 241.6603 | 86.6602 | 240.2024 | 88.2394 | 234.3704 | 89.1277
| -1 | 255.8757 | 80.5407 | 255.0555 | 83.2056 | 253.9621 | 85.8706 | 252.7774 | 87.4498 | 250.7727 | 88.6342 | 241.8426 | 87.9433
| 0 | 261.981 | 81.429 | 261.0697 | 83.8965 | 259.7029 | 86.3641 | 258.336 | 87.8446 | 256.0579 | 88.8316 | 245.5787 | 87.3511
| 1 | 266.8105 | 81.0342 | 265.717 | 83.5017 | 263.7123 | 85.7719 | 261.8898 | 86.5615 | 258.9739 | 86.7589 | 246.581 | 84.2913
| 3 | 276.4696 | 80.2446 | 275.0117 | 82.7121 | 271.7312 | 84.5874 | 268.9975 | 83.9952 | 264.8058 | 82.6134 | 248.5858 | 78.1718
| 5 | 286.1288 | 79.4549 | 284.3063 | 81.9225 | 279.7501 | 83.403 | 276.1051 | 81.429 | 270.6377 | 78.4679 | 250.5905 | 72.0523
| 6 | 294.3299 | 78.9614 | 291.5962 | 80.9355 | 287.04 | 82.416 | 280.2057 | 79.9485 | 272.0046 | 76.9874 | 250.5905 | 71.0653
| 7 | 299.1139 | 79.0848 | 294.5577 | 80.5653 | 287.9512 | 80.6887 | 280.5474 | 78.2212 | 272.0046 | 75.2601 | 250.5905 | 69.4614
| 9 | 308.6819 | 79.3316 | 300.4808 | 79.8251 | 289.7737 | 77.2342 | 281.2309 | 74.7666 | 272.0046 | 71.8056 | 250.5905 | 66.2536
| 10 | 313.4659 | 79.4549 | 303.4423 | 79.4549 | 290.685 | 75.5069 | 281.5726 | 73.0393 | 272.0046 | 70.0783 | 250.5905 | 64.6497
| 11 | 315.2884 | 79.3562 | 304.3535 | 78.5666 | 290.685 | 74.4212 | 281.5726 | 71.9536 | 272.0046 | 68.9926 | 250.5905 | 63.6627
| 14 | 320.7558 | 79.0601 | 307.0872 | 75.9017 | 290.685 | 71.164 | 281.5726 | 68.6965 | 272.0046 | 65.7354 | 250.5905 | 60.7016
| 15 | 322.5783 | 78.9614 | 307.9985 | 75.0134 | 290.685 | 70.0783 | 281.5726 | 67.6107 | 272.0046 | 64.6497 | 250.5905 | 59.7146
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
100% | -20 | 141.7264 | 70.5456 | 141.7264 | 74.3333 | 141.7264 | 77.6475 | 141.7264 | 79.5414 | 141.4036 | 81.9087 | 140.7579 | 85.6964
| -17 | 157.4215 | 71.2376 | 157.4215 | 75.0624 | 157.4215 | 78.4092 | 157.4215 | 80.3216 | 157.0629 | 82.7121 | 156.3458 | 86.5369
| -15 | 167.5881 | 71.6989 | 167.5881 | 75.5485 | 167.5881 | 78.9169 | 167.5881 | 80.8417 | 167.2063 | 83.2477 | 166.4428 | 87.0973
| -13 | 177.4689 | 71.9526 | 177.4689 | 75.8159 | 177.4689 | 79.1962 | 177.4689 | 81.1278 | 177.0647 | 83.5423 | 176.2561 | 87.4055
| -11 | 187.3498 | 72.1026 | 187.3498 | 75.9738 | 187.3498 | 79.3612 | 187.3498 | 81.2968 | 186.923 | 83.7164 | 186.0695 | 87.5877
| -10 | 192.3238 | 72.091 | 192.3238 | 75.9617 | 192.3238 | 79.3485 | 192.3238 | 81.2838 | 191.8857 | 83.703 | 191.0095 | 87.5737
| -9 | 198.3695 | 72.7684 | 198.2819 | 76.5423 | 198.2819 | 79.9291 | 198.1943 | 81.8644 | 197.6686 | 84.1868 | 196.4419 | 87.7672
| -7 | 210.3441 | 74.2521 | 210.0813 | 77.768 | 209.906 | 81.0258 | 209.5848 | 82.8966 | 208.767 | 84.961 | 206.08 | 87.6382
| -6 | 216.2925 | 75.037 | 215.942 | 78.4023 | 215.6207 | 81.5526 | 215.1632 | 83.3697 | 214.1604 | 85.2835 | 210.4902 | 87.4016
| -5 | 222.5524 | 75.4778 | 222.1143 | 78.8647 | 222.1143 | 82.2515 | 221.6762 | 84.1868 | 220.8 | 86.1222 | 218.1714 | 88.5413
| -3 | 234.2933 | 77.2196 | 233.68 | 80.2194 | 233.1543 | 83.2192 | 232.3657 | 84.961 | 230.9638 | 86.5092 | 225.3562 | 87.3801
| -1 | 246.0343 | 78.9614 | 245.2457 | 81.5741 | 244.1943 | 84.1868 | 243.0552 | 85.7351 | 241.1276 | 86.8963 | 232.541 | 86.2189
| 0 | 251.9048 | 79.8323 | 251.0286 | 82.2515 | 249.7143 | 84.6707 | 248.4 | 86.1222 | 246.2095 | 87.0898 | 236.1333 | 85.6383
| 1 | 256.5486 | 79.4453 | 255.4971 | 81.8644 | 253.5695 | 84.0901 | 251.8171 | 84.8642 | 249.0133 | 85.0577 | 237.0971 | 82.6386
| 3 | 265.8362 | 78.6711 | 264.4343 | 81.0903 | 261.28 | 82.9289 | 258.6514 | 82.3483 | 254.621 | 80.9935 | 239.0248 | 76.639
| 5 | 275.1238 | 77.897 | 273.3714 | 80.3162 | 268.9905 | 81.7677 | 265.4857 | 79.8323 | 260.2286 | 76.9293 | 240.9524 | 70.6395
| 6 | 283.0095 | 77.4132 | 280.381 | 79.3485 | 276 | 80.8 | 269.4286 | 78.3808 | 261.5429 | 75.4778 | 240.9524 | 69.6719
| 7 | 287.6095 | 77.5341 | 283.2286 | 78.9856 | 276.8762 | 79.1066 | 269.7571 | 76.6874 | 261.5429 | 73.7844 | 240.9524 | 68.0994
| 9 | 296.8095 | 77.776 | 288.9238 | 78.2599 | 278.6286 | 75.7198 | 270.4143 | 73.3006 | 261.5429 | 70.3976 | 240.9524 | 64.9545
| 10 | 301.4095 | 77.897 | 291.7714 | 77.897 | 279.5048 | 74.0263 | 270.7429 | 71.6072 | 261.5429 | 68.7042 | 240.9524 | 63.382
| 11 | 303.1619 | 77.8002 | 292.6476 | 77.0261 | 279.5048 | 72.9619 | 270.7429 | 70.5428 | 261.5429 | 67.6398 | 240.9524 | 62.4144
| 14 | 308.419 | 77.5099 | 295.2762 | 74.4134 | 279.5048 | 69.7686 | 270.7429 | 67.3495 | 261.5429 | 64.4465 | 240.9524 | 59.5114
| 15 | 310.1714 | 77.4132 | 296.1524 | 73.5425 | 279.5048 | 68.7042 | 270.7429 | 66.285 | 261.5429 | 63.382 | 240.9524 | 58.5437
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
90% | -20 | 127.5538 | 58.5005 | 127.5538 | 61.6415 | 127.5538 | 64.3898 | 127.5538 | 65.9603 | 127.2632 | 67.9234 | 126.6821 | 71.0644
| -17 | 141.6794 | 59.0743 | 141.6794 | 62.2461 | 141.6794 | 65.0214 | 141.6794 | 66.6073 | 141.3566 | 68.5897 | 140.7112 | 71.7614
| -15 | 150.8293 | 59.4569 | 150.8293 | 62.6492 | 150.8293 | 65.4425 | 150.8293 | 67.0386 | 150.4857 | 69.0338 | 149.7985 | 72.2261
| -13 | 159.722 | 59.6673 | 159.722 | 62.8709 | 159.722 | 65.674 | 159.722 | 67.2758 | 159.3582 | 69.2781 | 158.6305 | 72.4817
| -11 | 168.6148 | 59.7916 | 168.6148 | 63.0019 | 168.6148 | 65.8109 | 168.6148 | 67.416 | 168.2307 | 69.4225 | 167.4625 | 72.6327
| -10 | 173.0914 | 59.782 | 173.0914 | 62.9918 | 173.0914 | 65.8004 | 173.0914 | 67.4052 | 172.6971 | 69.4114 | 171.9086 | 72.6211
| -9 | 178.5326 | 60.3437 | 178.4537 | 63.4733 | 178.4537 | 66.2818 | 178.3749 | 67.8867 | 177.9017 | 69.8126 | 176.7977 | 72.7816
| -7 | 189.3097 | 61.5742 | 189.0731 | 64.4897 | 188.9154 | 67.1913 | 188.6263 | 68.7426 | 187.8903 | 70.4545 | 185.472 | 72.6746
| -6 | 194.6632 | 62.225 | 194.3478 | 65.0157 | 194.0587 | 67.6281 | 193.6469 | 69.135 | 192.7444 | 70.722 | 189.4411 | 72.4785
| -5 | 200.2971 | 62.5906 | 199.9029 | 65.3991 | 199.9029 | 68.2077 | 199.5086 | 69.8126 | 198.72 | 71.4175 | 196.3543 | 73.4236
| -3 | 210.864 | 64.035 | 210.312 | 66.5226 | 209.8389 | 69.0101 | 209.1291 | 70.4545 | 207.8674 | 71.7384 | 202.8206 | 72.4606
| -1 | 221.4309 | 65.4794 | 220.7211 | 67.646 | 219.7749 | 69.8126 | 218.7497 | 71.0965 | 217.0149 | 72.0594 | 209.2869 | 71.4977
| 0 | 226.7143 | 66.2016 | 225.9257 | 68.2077 | 224.7429 | 70.2138 | 223.56 | 71.4175 | 221.5886 | 72.2199 | 212.52 | 71.0162
| 1 | 230.8937 | 65.8806 | 229.9474 | 67.8867 | 228.2126 | 69.7323 | 226.6354 | 70.3743 | 224.112 | 70.5348 | 213.3874 | 68.5287
| 3 | 239.2526 | 65.2386 | 237.9909 | 67.2448 | 235.152 | 68.7694 | 232.7863 | 68.2879 | 229.1589 | 67.1645 | 215.1223 | 63.5535
| 5 | 247.6114 | 64.5967 | 246.0343 | 66.6028 | 242.0914 | 67.8065 | 238.9371 | 66.2016 | 234.2057 | 63.7942 | 216.8571 | 58.5784
| 6 | 254.7086 | 64.1955 | 252.3429 | 65.8004 | 248.4 | 67.004 | 242.4857 | 64.9979 | 235.3886 | 62.5906 | 216.8571 | 57.7759
| 7 | 258.8486 | 64.2958 | 254.9057 | 65.4994 | 249.1886 | 65.5997 | 242.7814 | 63.5936 | 235.3886 | 61.1863 | 216.8571 | 56.472
| 9 | 267.1286 | 64.4964 | 260.0314 | 64.8976 | 250.7657 | 62.7912 | 243.3729 | 60.7851 | 235.3886 | 58.3778 | 216.8571 | 53.864
| 10 | 271.2686 | 64.5967 | 262.5943 | 64.5967 | 251.5543 | 61.3869 | 243.6686 | 59.3808 | 235.3886 | 56.9735 | 216.8571 | 52.56
| 11 | 272.8457 | 64.5164 | 263.3829 | 63.8745 | 251.5543 | 60.5042 | 243.6686 | 58.4981 | 235.3886 | 56.0908 | 216.8571 | 51.7576
| 14 | 277.5771 | 64.2757 | 265.7486 | 61.7079 | 251.5543 | 57.8562 | 243.6686 | 55.8501 | 235.3886 | 53.4427 | 216.8571 | 49.3503
| 15 | 279.1543 | 64.1955 | 266.5371 | 60.9857 | 251.5543 | 56.9735 | 243.6686 | 54.9674 | 235.3886 | 52.56 | 216.8571 | 48.5478
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
80% | -20 | 113.0977 | 51.4496 | 113.0977 | 54.212 | 113.0977 | 56.6291 | 113.0977 | 58.0103 | 112.8401 | 59.7368 | 112.3248 | 62.4992
| -17 | 125.6224 | 51.9543 | 125.6224 | 54.7437 | 125.6224 | 57.1846 | 125.6224 | 58.5793 | 125.3362 | 60.3227 | 124.7639 | 63.1122
| -15 | 133.7353 | 52.2907 | 133.7353 | 55.0982 | 133.7353 | 57.5549 | 133.7353 | 58.9586 | 133.4306 | 60.7134 | 132.8214 | 63.5209
| -13 | 141.6202 | 52.4757 | 141.6202 | 55.2932 | 141.6202 | 57.7585 | 141.6202 | 59.1673 | 141.2976 | 60.9282 | 140.6524 | 63.7457
| -11 | 149.5051 | 52.5851 | 149.5051 | 55.4084 | 149.5051 | 57.8789 | 149.5051 | 59.2906 | 149.1646 | 61.0552 | 148.4834 | 63.8785
| -10 | 153.4744 | 52.5767 | 153.4744 | 55.3996 | 153.4744 | 57.8696 | 153.4744 | 59.2811 | 153.1248 | 61.0454 | 152.4256 | 63.8683
| -9 | 158.2989 | 53.0707 | 158.229 | 55.823 | 158.229 | 58.2931 | 158.159 | 59.7045 | 157.7395 | 61.3983 | 156.7606 | 64.0094
| -7 | 167.8546 | 54.1528 | 167.6449 | 56.7169 | 167.505 | 59.0929 | 167.2486 | 60.4573 | 166.5961 | 61.9628 | 164.4518 | 63.9153
| -6 | 172.6014 | 54.7252 | 172.3217 | 57.1796 | 172.0654 | 59.4771 | 171.7002 | 60.8023 | 170.9 | 62.1981 | 167.9711 | 63.7428
| -5 | 177.5968 | 55.0467 | 177.2472 | 57.5168 | 177.2472 | 59.9868 | 176.8976 | 61.3983 | 176.1984 | 62.8097 | 174.1008 | 64.574
| -3 | 186.9661 | 56.317 | 186.4766 | 58.5048 | 186.0571 | 60.6925 | 185.4278 | 61.9628 | 184.3091 | 63.092 | 179.8342 | 63.7272
| -1 | 196.3354 | 57.5873 | 195.7061 | 59.4928 | 194.867 | 61.3983 | 193.9581 | 62.5274 | 192.4198 | 63.3743 | 185.5677 | 62.8803
| 0 | 201.02 | 58.2225 | 200.3208 | 59.9868 | 199.272 | 61.7511 | 198.2232 | 62.8097 | 196.4752 | 63.5154 | 188.4344 | 62.4568
| 1 | 204.7258 | 57.9402 | 203.8867 | 59.7045 | 202.3485 | 61.3277 | 200.9501 | 61.8923 | 198.7126 | 62.0334 | 189.2035 | 60.2691
| 3 | 212.1373 | 57.3756 | 211.0186 | 59.1399 | 208.5014 | 60.4808 | 206.4038 | 60.0574 | 203.1875 | 59.0694 | 190.7418 | 55.8936
| 5 | 219.5488 | 56.811 | 218.1504 | 58.5753 | 214.6544 | 59.6339 | 211.8576 | 58.2225 | 207.6624 | 56.1053 | 192.28 | 51.5181
| 6 | 225.8416 | 56.4582 | 223.744 | 57.8696 | 220.248 | 58.9282 | 215.004 | 57.1639 | 208.7112 | 55.0467 | 192.28 | 50.8123
| 7 | 229.5124 | 56.5464 | 226.0164 | 57.605 | 220.9472 | 57.6932 | 215.2662 | 55.9289 | 208.7112 | 53.8117 | 192.28 | 49.6655
| 9 | 236.854 | 56.7228 | 230.5612 | 57.0757 | 222.3456 | 55.2231 | 215.7906 | 53.4588 | 208.7112 | 51.3416 | 192.28 | 47.3719
| 10 | 240.5248 | 56.811 | 232.8336 | 56.811 | 223.0448 | 53.9881 | 216.0528 | 52.2238 | 208.7112 | 50.1066 | 192.28 | 46.2251
| 11 | 241.9232 | 56.7405 | 233.5328 | 56.1759 | 223.0448 | 53.2118 | 216.0528 | 51.4475 | 208.7112 | 49.3303 | 192.28 | 45.5194
| 14 | 246.1184 | 56.5287 | 235.6304 | 54.2704 | 223.0448 | 50.8829 | 216.0528 | 49.1186 | 208.7112 | 47.0014 | 192.28 | 43.4022
| 15 | 247.5168 | 56.4582 | 236.3296 | 53.6353 | 223.0448 | 50.1066 | 216.0528 | 48.3423 | 208.7112 | 46.2251 | 192.28 | 42.6965
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
70% | -20 | 98.925 | 44.7341 | 98.925 | 47.1359 | 98.925 | 49.2375 | 98.925 | 50.4384 | 98.6997 | 51.9396 | 98.249 | 54.3414
| -17 | 109.8802 | 45.1729 | 109.8802 | 47.5982 | 109.8802 | 49.7205 | 109.8802 | 50.9332 | 109.6299 | 52.449 | 109.1293 | 54.8744
| -15 | 116.9765 | 45.4654 | 116.9765 | 47.9065 | 116.9765 | 50.0424 | 116.9765 | 51.263 | 116.71 | 52.7887 | 116.1771 | 55.2298
| -13 | 123.8733 | 45.6263 | 123.8733 | 48.076 | 123.8733 | 50.2195 | 123.8733 | 51.4444 | 123.5911 | 52.9755 | 123.0268 | 55.4252
| -11 | 130.7701 | 45.7213 | 130.7701 | 48.1762 | 130.7701 | 50.3242 | 130.7701 | 51.5516 | 130.4723 | 53.0858 | 129.8765 | 55.5407
| -10 | 134.242 | 45.714 | 134.242 | 48.1685 | 134.242 | 50.3161 | 134.242 | 51.5433 | 133.9362 | 53.0774 | 133.3246 | 55.5318
| -9 | 138.4619 | 46.1436 | 138.4008 | 48.5366 | 138.4008 | 50.6843 | 138.3396 | 51.9115 | 137.9727 | 53.3842 | 137.1164 | 55.6545
| -7 | 146.8202 | 47.0844 | 146.6367 | 49.3139 | 146.5144 | 51.3797 | 146.2902 | 52.566 | 145.7194 | 53.8751 | 143.8438 | 55.5727
| -6 | 150.9722 | 47.5821 | 150.7275 | 49.7161 | 150.5033 | 51.7138 | 150.1839 | 52.866 | 149.484 | 54.0796 | 146.9221 | 55.4227
| -5 | 155.3416 | 47.8617 | 155.0358 | 50.0093 | 155.0358 | 52.1569 | 154.73 | 53.3842 | 154.1184 | 54.6114 | 152.2837 | 56.1454
| -3 | 163.5367 | 48.9662 | 163.1086 | 50.8684 | 162.7417 | 52.7706 | 162.1913 | 53.8751 | 161.2127 | 54.8568 | 157.2986 | 55.4091
| -1 | 171.7319 | 50.0707 | 171.1815 | 51.7274 | 170.4476 | 53.3842 | 169.6526 | 54.3659 | 168.3071 | 55.1023 | 162.3136 | 54.6727
| 0 | 175.8295 | 50.6229 | 175.2179 | 52.1569 | 174.3006 | 53.691 | 173.3832 | 54.6114 | 171.8542 | 55.225 | 164.8211 | 54.3046
| 1 | 179.0709 | 50.3775 | 178.337 | 51.9115 | 176.9915 | 53.3228 | 175.7684 | 53.8137 | 173.8113 | 53.9364 | 165.4938 | 52.4024
| 3 | 185.5537 | 49.8866 | 184.5751 | 51.4206 | 182.3734 | 52.5865 | 180.5387 | 52.2183 | 177.7254 | 51.3592 | 166.8393 | 48.598
| 5 | 192.0364 | 49.3957 | 190.8133 | 50.9297 | 187.7554 | 51.8501 | 185.309 | 50.6229 | 181.6395 | 48.7821 | 168.1848 | 44.7936
| 6 | 197.5406 | 49.0889 | 195.7059 | 50.3161 | 192.648 | 51.2365 | 188.0611 | 49.7025 | 182.5569 | 47.8617 | 168.1848 | 44.18
| 7 | 200.7514 | 49.1656 | 197.6935 | 50.086 | 193.2596 | 50.1627 | 188.2905 | 48.6287 | 182.5569 | 46.7878 | 168.1848 | 43.1829
| 9 | 207.173 | 49.319 | 201.6688 | 49.6258 | 194.4827 | 48.0151 | 188.7492 | 46.481 | 182.5569 | 44.6402 | 168.1848 | 41.1886
| 10 | 210.3838 | 49.3957 | 203.6565 | 49.3957 | 195.0943 | 46.9412 | 188.9785 | 45.4072 | 182.5569 | 43.5664 | 168.1848 | 40.1915
| 11 | 211.607 | 49.3343 | 204.268 | 48.8434 | 195.0943 | 46.2663 | 188.9785 | 44.7322 | 182.5569 | 42.8914 | 168.1848 | 39.5779
| 14 | 215.2765 | 49.1502 | 206.1028 | 47.1867 | 195.0943 | 44.2414 | 188.9785 | 42.7073 | 182.5569 | 40.8665 | 168.1848 | 37.7371
| 15 | 216.4997 | 49.0889 | 206.7144 | 46.6344 | 195.0943 | 43.5664 | 188.9785 | 42.0324 | 182.5569 | 40.1915 | 168.1848 | 37.1235
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
60% | -20 | 85.0359 | 38.1028 | 85.0359 | 40.1486 | 85.0359 | 41.9387 | 85.0359 | 42.9616 | 84.8422 | 44.2402 | 84.4547 | 46.286
| -17 | 94.4529 | 38.4766 | 94.4529 | 40.5424 | 94.4529 | 42.3501 | 94.4529 | 43.383 | 94.2378 | 44.6742 | 93.8075 | 46.74
| -15 | 100.5528 | 38.7257 | 100.5528 | 40.805 | 100.5528 | 42.6243 | 100.5528 | 43.6639 | 100.3238 | 44.9634 | 99.8657 | 47.0427
| -13 | 106.4814 | 38.8628 | 106.4814 | 40.9494 | 106.4814 | 42.7751 | 106.4814 | 43.8184 | 106.2388 | 45.1226 | 105.7537 | 47.2091
| -11 | 112.4099 | 38.9438 | 112.4099 | 41.0347 | 112.4099 | 42.8643 | 112.4099 | 43.9097 | 112.1538 | 45.2166 | 111.6417 | 47.3075
| -10 | 115.3943 | 38.9375 | 115.3943 | 41.0281 | 115.3943 | 42.8574 | 115.3943 | 43.9027 | 115.1314 | 45.2093 | 114.6057 | 47.2999
| -9 | 119.0217 | 39.3034 | 118.9691 | 41.3417 | 118.9691 | 43.171 | 118.9166 | 44.2163 | 118.6011 | 45.4707 | 117.8651 | 47.4045
| -7 | 126.2065 | 40.1048 | 126.0488 | 42.0037 | 125.9436 | 43.7633 | 125.7509 | 44.7738 | 125.2602 | 45.8888 | 123.648 | 47.3348
| -6 | 129.7755 | 40.5287 | 129.5652 | 42.3464 | 129.3724 | 44.0479 | 129.0979 | 45.0293 | 128.4963 | 46.063 | 126.2941 | 47.207
| -5 | 133.5314 | 40.7668 | 133.2686 | 42.5961 | 133.2686 | 44.4254 | 133.0057 | 45.4707 | 132.48 | 46.516 | 130.9029 | 47.8226
| -3 | 140.576 | 41.7076 | 140.208 | 43.3278 | 139.8926 | 44.948 | 139.4194 | 45.8888 | 138.5783 | 46.725 | 135.2137 | 47.1954
| -1 | 147.6206 | 42.6484 | 147.1474 | 44.0595 | 146.5166 | 45.4707 | 145.8331 | 46.3069 | 144.6766 | 46.9341 | 139.5246 | 46.5682
| 0 | 151.1429 | 43.1187 | 150.6171 | 44.4254 | 149.8286 | 45.732 | 149.04 | 46.516 | 147.7257 | 47.0386 | 141.68 | 46.2546
| 1 | 153.9291 | 42.9097 | 153.2983 | 44.2163 | 152.1417 | 45.4184 | 151.0903 | 45.8365 | 149.408 | 45.9411 | 142.2583 | 44.6344
| 3 | 159.5017 | 42.4916 | 158.6606 | 43.7982 | 156.768 | 44.7912 | 155.1909 | 44.4776 | 152.7726 | 43.7459 | 143.4149 | 41.394
| 5 | 165.0743 | 42.0734 | 164.0229 | 43.3801 | 161.3943 | 44.164 | 159.2914 | 43.1187 | 156.1371 | 41.5508 | 144.5714 | 38.1535
| 6 | 169.8057 | 41.8121 | 168.2286 | 42.8574 | 165.6 | 43.6414 | 161.6571 | 42.3348 | 156.9257 | 40.7668 | 144.5714 | 37.6309
| 7 | 172.5657 | 41.8774 | 169.9371 | 42.6614 | 166.1257 | 42.7267 | 161.8543 | 41.4201 | 156.9257 | 39.8522 | 144.5714 | 36.7816
| 9 | 178.0857 | 42.0081 | 173.3543 | 42.2694 | 167.1771 | 40.8975 | 162.2486 | 39.5908 | 156.9257 | 38.0229 | 144.5714 | 35.083
| 10 | 180.8457 | 42.0734 | 175.0629 | 42.0734 | 167.7029 | 39.9828 | 162.4457 | 38.6762 | 156.9257 | 37.1082 | 144.5714 | 34.2337
| 11 | 181.8971 | 42.0212 | 175.5886 | 41.603 | 167.7029 | 39.4079 | 162.4457 | 38.1013 | 156.9257 | 36.5333 | 144.5714 | 33.711
| 14 | 185.0514 | 41.8644 | 177.1657 | 40.1919 | 167.7029 | 37.6832 | 162.4457 | 36.3765 | 156.9257 | 34.8086 | 144.5714 | 32.1431
| 15 | 186.1029 | 41.8121 | 177.6914 | 39.7215 | 167.7029 | 37.1082 | 162.4457 | 35.8016 | 156.9257 | 34.2337 | 144.5714 | 31.6204
Combination（%） | To＼Ti | 16 |  | 18 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 24
|  | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P | Q | P
50% | -20 | 70.5798 | 31.6201 | 70.5798 | 33.3178 | 70.5798 | 34.8033 | 70.5798 | 35.6522 | 70.419 | 36.7132 | 70.0974 | 38.411
| -17 | 78.3959 | 31.9302 | 78.3959 | 33.6446 | 78.3959 | 35.1447 | 78.3959 | 36.0019 | 78.2173 | 37.0733 | 77.8602 | 38.7877
| -15 | 83.4589 | 32.137 | 83.4589 | 33.8625 | 83.4589 | 35.3723 | 83.4589 | 36.235 | 83.2687 | 37.3134 | 82.8885 | 39.0389
| -13 | 88.3795 | 32.2507 | 88.3795 | 33.9823 | 88.3795 | 35.4974 | 88.3795 | 36.3632 | 88.1782 | 37.4455 | 87.7756 | 39.177
| -11 | 93.3002 | 32.3179 | 93.3002 | 34.0531 | 93.3002 | 35.5714 | 93.3002 | 36.439 | 93.0877 | 37.5235 | 92.6626 | 39.2587
| -10 | 95.7773 | 32.3127 | 95.7773 | 34.0477 | 95.7773 | 35.5657 | 95.7773 | 36.4332 | 95.5591 | 37.5175 | 95.1227 | 39.2524
| -9 | 98.788 | 32.6164 | 98.7444 | 34.3079 | 98.7444 | 35.8259 | 98.7008 | 36.6934 | 98.4389 | 37.7343 | 97.8281 | 39.3391
| -7 | 104.7514 | 33.2814 | 104.6205 | 34.8573 | 104.5332 | 36.3175 | 104.3732 | 37.156 | 103.966 | 38.0813 | 102.6278 | 39.2813
| -6 | 107.7137 | 33.6332 | 107.5391 | 35.1416 | 107.3791 | 36.5536 | 107.1513 | 37.3681 | 106.6519 | 38.2259 | 104.8241 | 39.1753
| -5 | 110.8311 | 33.8308 | 110.6129 | 35.3488 | 110.6129 | 36.8669 | 110.3947 | 37.7343 | 109.9584 | 38.6018 | 108.6494 | 39.6861
| -3 | 116.6781 | 34.6115 | 116.3726 | 35.9561 | 116.1108 | 37.3006 | 115.7181 | 38.0813 | 115.02 | 38.7753 | 112.2274 | 39.1656
| -1 | 122.5251 | 35.3922 | 122.1324 | 36.5633 | 121.6088 | 37.7343 | 121.0415 | 38.4283 | 120.0816 | 38.9488 | 115.8054 | 38.6452
| 0 | 125.4486 | 35.7826 | 125.0122 | 36.8669 | 124.3577 | 37.9512 | 123.7032 | 38.6018 | 122.6123 | 39.0355 | 117.5944 | 38.3849
| 1 | 127.7612 | 35.6091 | 127.2376 | 36.6934 | 126.2776 | 37.691 | 125.4049 | 38.038 | 124.0086 | 38.1247 | 118.0744 | 37.0404
| 3 | 132.3864 | 35.2621 | 131.6883 | 36.3464 | 130.1174 | 37.1705 | 128.8084 | 36.9103 | 126.8012 | 36.303 | 119.0343 | 34.3513
| 5 | 137.0117 | 34.9151 | 136.139 | 35.9994 | 133.9573 | 36.65 | 132.2119 | 35.7826 | 129.5938 | 34.4814 | 119.9943 | 31.6622
| 6 | 140.9387 | 34.6982 | 139.6297 | 35.5657 | 137.448 | 36.2163 | 134.1754 | 35.132 | 130.2483 | 33.8308 | 119.9943 | 31.2284
| 7 | 143.2295 | 34.7525 | 141.0478 | 35.4031 | 137.8843 | 35.4573 | 134.3391 | 34.373 | 130.2483 | 33.0718 | 119.9943 | 30.5236
| 9 | 147.8111 | 34.8609 | 143.8841 | 35.0778 | 138.757 | 33.9392 | 134.6663 | 32.8549 | 130.2483 | 31.5537 | 119.9943 | 29.114
| 10 | 150.1019 | 34.9151 | 145.3022 | 34.9151 | 139.1934 | 33.1802 | 134.8299 | 32.0959 | 130.2483 | 30.7947 | 119.9943 | 28.4092
| 11 | 150.9746 | 34.8717 | 145.7385 | 34.5248 | 139.1934 | 32.7031 | 134.8299 | 31.6188 | 130.2483 | 30.3176 | 119.9943 | 27.9755
| 14 | 153.5927 | 34.7416 | 147.0475 | 33.3537 | 139.1934 | 31.2718 | 134.8299 | 30.1875 | 130.2483 | 28.8863 | 119.9943 | 26.6743
| 15 | 154.4654 | 34.6982 | 147.4839 | 32.9633 | 139.1934 | 30.7947 | 134.8299 | 29.7104 | 130.2483 | 28.4092 | 119.9943 | 26.2406