## S High Effi
S + series |  | HP | 8HP | 10HP | 12HP | 14HP | 16HP | 18HP | 20HP | 22HP | 24HP | 26HP | 28HP | 30HP | 32HP | 34HP | 36HP | 38HP | 40HP | 42HP | 44HP | 46HP | 48HP | 50HP | 52HP | 54HP | 56HP | 58HP | 60HP | 62HP | 64HP | 66HP | 68HP | 70HP | 72HP | 74HP | 76HP | 78HP | 80HP | 82HP | 84HP | 86HP | 88HP
Model |  |  | AVWT-76HKSSH | AVWT-96HKSSH | AVWT-114HKSSH | AVWT-136HKSSH | AVWT-154HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-212HKSSH | AVWT-228HKSSH | AVWT-250HKSSH | AVWT-272HKSSH | AVWT-290HKSSH | AVWT-308HKSSH | AVWT-324HKSSH | AVWT-340HKSSH | AVWT-360HKSSH | AVWT-380HKSSH | AVWT-402HKSSH | AVWT-424HKSSH | AVWT-444HKSSH | AVWT-462HKSSH | AVWT-478HKSSH | AVWT-494HKSSH | AVWT-510HKSSH | AVWT-530HKSSH | AVWT-550HKSSH | AVWT-570HKSSH | AVWT-592HKSSH | AVWT-614HKSSH | AVWT-636HKSSH | AVWT-648HKSSH | AVWT-664HKSSH | AVWT-680HKSSH | AVWT-700HKSSH | AVWT-720HKSSH | AVWT-740HKSSH | AVWT-760HKSSH | AVWT-782HKSSH | AVWT-804HKSSH | AVWT-826HKSSH | AVWT-848HKSSH
Combination |  |  | AVWT-76HKSSH | AVWT-96HKSSH | AVWT-114HKSSH | AVWT-136HKSSH | AVWT-154HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-212HKSSH | AVWT-114HKSSH | AVWT-114HKSSH | AVWT-136HKSSH | AVWT-136HKSSH | AVWT-154HKSSH | AVWT-154HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-212HKSSH | AVWT-136HKSSH | AVWT-154HKSSH | AVWT-154HKSSH | AVWT-154HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-212HKSSH | AVWT-154HKSSH | AVWT-154HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-212HKSSH
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | AVWT-114HKSSH | AVWT-136HKSSH | AVWT-136HKSSH | AVWT-154HKSSH | AVWT-154HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-212HKSSH | AVWT-212HKSSH | AVWT-154HKSSH | AVWT-154HKSSH | AVWT-154HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-212HKSSH | AVWT-212HKSSH | AVWT-154HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-212HKSSH | AVWT-212HKSSH
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | AVWT-154HKSSH | AVWT-154HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-212HKSSH | AVWT-212HKSSH | AVWT-212HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-212HKSSH | AVWT-212HKSSH | AVWT-212HKSSH
|  |  | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | AVWT-170HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-170HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-190HKSSH | AVWT-212HKSSH | AVWT-212HKSSH | AVWT-212HKSSH | AVWT-212HKSSH
Power |  |  | 8HP: 380-415V 3N~ 50Hz
OUT Dimension | H | mm | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730 | 1730
| W | mm | 950 | 950 | 1210 | 1210 | 1350 | 1350 | 1600 | 1600 | 1210+1210 | 1210+1210 | 1210+1210 | 1210+1350 | 1350+1350 | 1350+1350 | 1350+1350 | 1350+1600 | 1600+1600 | 1600+1600 | 1600+1600 | 1210+1350+1350 | 1350+1350+1350 | 1350+1350+1350 | 1350+1350+1350 | 1350+1350+1350 | 1350+1350+1600 | 1350+1600+1600 | 1600+1600+1600 | 1600+1600+1600 | 1600+1600+1600 | 1600+1600+1600 | 1350+1350+1350+1350 | 1350+1350+1350+1350 | 1350+1350+1350+1350 | 1350+1350+1350+1600 | 1350+1350+1600+1600 | 1350+1600+1600+1600 | 1600+1600+1600+1600 | 1600+1600+1600+1600 | 1600+1600+1600+1600 | 1600+1600+1600+1600 | 1600+1600+1600+1600
| D | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750
Packing Dimension | H | mm | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930
| W | mm | 1015 | 1015 | 1275 | 1275 | 1420 | 1420 | 1665 | 1665 | 1275+1275 | 1275+1275 | 1275+1275 | 1275+1420 | 1420+1420 | 1420+1420 | 1420+1420 | 1420+1665 | 1665+1665 | 1665+1665 | 1665+1665 | 1275+1420+1420 | 1420+1420+1420 | 1420+1420+1420 | 1420+1420+1420 | 1420+1420+1420 | 1420+1420+1665 | 1420+1665+1665 | 1665+1665+1665 | 1665+1665+1665 | 1665+1665+1665 | 1665+1665+1665 | 1420+1420+1420+1420 | 1420+1420+1420+1420 | 1420+1420+1420+1420 | 1420+1420+1420+1665 | 1420+1420+1665+1665 | 1420+1665+1665+1665 | 1665+1665+1665+1665 | 1665+1665+1665+1665 | 1665+1665+1665+1665 | 1665+1665+1665+1665 | 1665+1665+1665+1665
| D | mm | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790
Net Weight |  | kg | 246 | 247 | 297 | 347 | 361 | 369 | 414 | 415 | 594 | 644 | 694 | 708 | 722 | 730 | 738 | 783 | 828 | 829 | 830 | 1069 | 1083 | 1091 | 1099 | 1107 | 1152 | 1197 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1460 | 1468 | 1476 | 1521 | 1566 | 1611 | 1656 | 1657 | 1658 | 1659 | 1660
Gross Weight |  | kg | 267 | 269 | 322 | 371 | 395 | 396 | 446 | 447 | 644 | 693 | 742 | 766 | 790 | 791 | 792 | 842 | 892 | 893 | 894 | 1161 | 1185 | 1186 | 1187 | 1188 | 1238 | 1288 | 1338 | 1339 | 1340 | 1341 | 1582 | 1583 | 1584 | 1634 | 1684 | 1734 | 1784 | 1785 | 1786 | 1787 | 1788
Cooling | Norminal Capacity | kW | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61.5 | 67 | 73.5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 117.5 | 123 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 156 | 162 | 168 | 173.5 | 179 | 184.5 | 190 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 224 | 229.5 | 235 | 240.5 | 246
| Power Consumption | kW | 4.77 | 6.4 | 7.96 | 9.65 | 11.3 | 12.7 | 14.5 | 17.1 | 15.92 | 17.61 | 19.3 | 20.95 | 22.6 | 24 | 25.4 | 27.2 | 29 | 31.6 | 34.2 | 32.25 | 33.9 | 35.3 | 36.7 | 38.1 | 39.9 | 41.7 | 43.5 | 46.1 | 48.7 | 51.3 | 48 | 49.4 | 50.8 | 52.6 | 54.4 | 56.2 | 58 | 60.6 | 63.2 | 65.8 | 68.4
| EER | kW/kW | 4.696 | 4.375 | 4.2085 | 4.1451 | 3.9823 | 3.937 | 3.8621 | 3.5965 | 4.2085 | 4.1738 | 4.1451 | 4.0573 | 3.9823 | 3.9583 | 3.937 | 3.8971 | 3.8621 | 3.7184 | 3.5965 | 4.031 | 3.9823 | 3.966 | 3.951 | 3.937 | 3.9098 | 3.8849 | 3.8621 | 3.7636 | 3.6756 | 3.5965 | 3.9583 | 3.9474 | 3.937 | 3.9163 | 3.8971 | 3.879 | 3.8621 | 3.7871 | 3.7184 | 3.655 | 3.5965
Max. Heating | Norminal Capacity | kW | 25 | 31.5 | 37.5 | 45 | 50 | 56 | 63 | 69 | 75 | 82.5 | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 119 | 126 | 132 | 138 | 145 | 150 | 156 | 162 | 168 | 175 | 182 | 189 | 195 | 201 | 207 | 212 | 218 | 224 | 231 | 238 | 245 | 252 | 258 | 264 | 270 | 276
| Power Consumption | kW | 5.03 | 6.52 | 8.35 | 11.05 | 12.1 | 14.8 | 16.5 | 20.2 | 16.7 | 19.4 | 22.1 | 23.15 | 24.2 | 26.9 | 29.6 | 31.3 | 33 | 36.7 | 40.4 | 35.25 | 36.3 | 39 | 41.7 | 44.4 | 46.1 | 47.8 | 49.5 | 53.2 | 56.9 | 60.6 | 53.8 | 56.5 | 59.2 | 60.9 | 62.6 | 64.3 | 66 | 69.7 | 73.4 | 77.1 | 80.8
| COP | kW/kW | 4.9702 | 4.8313 | 4.491 | 4.0724 | 4.1322 | 3.7838 | 3.8182 | 3.4158 | 4.491 | 4.2526 | 4.0724 | 4.1037 | 4.1322 | 3.9405 | 3.7838 | 3.8019 | 3.8182 | 3.5967 | 3.4158 | 4.1135 | 4.1322 | 4 | 3.8849 | 3.7838 | 3.7961 | 3.8075 | 3.8182 | 3.6654 | 3.5325 | 3.4158 | 3.9405 | 3.8584 | 3.7838 | 3.7931 | 3.8019 | 3.8103 | 3.8182 | 3.7016 | 3.5967 | 3.5019 | 3.4158
NOMINOL:Heating | Norminal Capacity | kW | 22.4 | 28 | 33.5 | 40 | 45 | 50 | 56 | 61.5 | 67 | 73.5 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 117.5 | 123 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 156 | 162 | 168 | 173.5 | 179 | 184.5 | 190 | 195 | 200 | 206 | 212 | 218 | 224 | 229.5 | 235 | 240.5 | 246
| Power Consumption | kW | 4.05 | 5.4 | 6.88 | 8.95 | 10 | 12.3 | 13.7 | 16.9 | 13.76 | 15.83 | 17.9 | 18.95 | 20 | 22.3 | 24.6 | 26 | 27.4 | 30.6 | 33.8 | 28.95 | 30 | 32.3 | 34.6 | 36.9 | 38.3 | 39.7 | 41.1 | 44.3 | 47.5 | 50.7 | 44.6 | 46.9 | 49.2 | 50.6 | 52 | 53.4 | 54.8 | 58 | 61.2 | 64.4 | 67.6
| COP | kW/kW | 5.5309 | 5.1852 | 4.8692 | 4.4693 | 4.5 | 4.065 | 4.0876 | 3.6391 | 4.8692 | 4.6431 | 4.4693 | 4.4855 | 4.5 | 4.2601 | 4.065 | 4.0769 | 4.0876 | 3.8399 | 3.6391 | 4.4905 | 4.5 | 4.3344 | 4.1908 | 4.065 | 4.0731 | 4.0806 | 4.0876 | 3.9165 | 3.7684 | 3.6391 | 4.2601 | 4.1578 | 4.065 | 4.0711 | 4.0769 | 4.0824 | 4.0876 | 3.9569 | 3.8399 | 3.7345 | 3.6391
Cabinet Color | bar: 8HP
Compressor Type |  |  | 8HP: 全封闭喷气增焓涡旋式压缩机
Refrigerant Category |  |  | 8HP: R410A
Refrigerant Flow Control |  |  | 8HP: 微电脑控制电子膨胀阀
Refrigerant Charge |  | kg | 8.6 | 8.6 | 10.6 | 12 | 13.2 | 13.8 | 15.8 | 15.8 | 21.2 | 22.6 | 24 | 25.2 | 26.4 | 27 | 27.6 | 29.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 38.4 | 39.6 | 40.2 | 40.8 | 41.4 | 43.4 | 45.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 47.4 | 54 | 54.6 | 55.2 | 57.2 | 59.2 | 61.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2 | 63.2
Air Flow Rate |  | m3/min | 183 | 183 | 200 | 200 | 267 | 296 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 467 | 534 | 563 | 592 | 646 | 700 | 700 | 700 | 734 | 801 | 830 | 859 | 888 | 942 | 996 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1126 | 1155 | 1184 | 1238 | 1292 | 1346 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400
Sound Pressure Level |  | dB(A) | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70
Gas Line | Gas Line | mm | φ19.05 | φ22.20 | φ25.40 | φ25.40 | φ28.60 | φ28.60 | φ28.60 | φ28.60 | φ28.60 | φ31.75 | φ31.75 | φ31.75 | φ31.75 | φ38.1 | φ38.1 | φ38.1 | φ38.1 | φ38.1 | φ38.1 | φ41.3 | φ41.3 | φ41.3 | φ41.3 | φ41.3 | φ41.3 | φ44.5 | φ44.5 | φ44.5 | φ44.5 | φ44.5 | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8 | φ50.8
Liquid Line | Liquid Line | mm | φ9.53 | φ9.53 | φ12.70 | φ12.70 | φ12.70 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | φ15.88 | φ19.05 | φ19.05 | φ19.05 | φ19.05 | φ19.05 | φ19.05 | φ19.05 | φ19.05 | φ19.05 | φ19.05 | φ22.20 | φ22.20 | φ22.20 | φ22.20 | φ22.20 | φ22.20 | φ22.20 | φ22.20 | φ22.20 | φ22.20 | φ22.20 | φ25.40 | φ25.40 | φ25.40 | φ25.40 | φ25.40 | φ25.40 | φ25.40 | φ25.40 | φ25.40 | φ25.40 | φ25.40
Max. connected quantity of IDUs |  | mm | 13 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 38 | 42 | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64
ELB |  | A | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 63 | 80 | 80 | 63 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250
MCA |  | A | 17.2 | 22.5 | 28.6 | 33.6 | 38.8 | 44.2 | 50.7 | 54 | 57.2 | 62.2 | 67.2 | 72.4 | 77.6 | 83 | 88.4 | 94.9 | 101.4 | 104.7 | 108 | 111.2 | 116.4 | 121.8 | 127.2 | 132.6 | 139.1 | 145.6 | 152.1 | 155.4 | 158.7 | 162 | 166 | 171.4 | 176.8 | 183.3 | 189.8 | 196.3 | 202.8 | 206.1 | 209.4 | 212.7 | 216
Compressor Quantity |  | PC | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Fan Motor Quantity |  | PC | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Max. Combination |  |  | 8HP: 1.5
Min. Combination |  |  | 8HP: 0.5
Height Difference | Between OUT | m | 8HP: 50/40
| Between IDU | m | 8HP: 30
Operation Range |  | Cooling | 8HP: -5℃~ 52℃
|  | Heating | 8HP: -20℃~ 16.5℃
Max. Piping Length |  |  | 8HP: 1000